## Титул
Приложение N 10
к Правилам разработки и применения
графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической
энергии (мощности) и использования
противоаварийной автоматики
Сведения
о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики
частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики
по данным контрольных и внеочередных замеров
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование организации, предоставляющей сведения: Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
Почтовый адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 45

## Раздел 1
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР)
и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 499.1
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт
Процент САЧР от потребления | %
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 224.5369
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 44.99%
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 92.031
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 18.44%
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 316.5679
Процент АЧР от потребления | % | 63.43%
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 94.78%
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 94.78%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 224.5369
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100%
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 223.4708
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 70.59%

## Раздел 2
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [13 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с | > 70 ~ 80 с | > 80 ~ 90 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц
48,7 Гц
48,6 Гц | 5.7908 | [13 empty] | 5.7908 | 5.7908 | 100%
48,5 Гц
48,4 Гц
48,3 Гц
48,2 Гц | 7.3594 |  |  | 1.6866 | [10 empty] | 9.046 | 9.046 | 100%
48,1 Гц
48,0 Гц |  |  |  | 36.8336 | 2.3726 | [9 empty] | 39.2061 | 39.2061 | 100%
47,9 Гц
47,8 Гц |  |  |  |  | 12.4896 | [9 empty] | 12.4896 | 12.4896 | 100%
47,7 Гц
47,6 Гц
47,5 Гц
47,4 Гц | [6 empty] | 9.9504 | [7 empty] | 9.9504 | 9.9504 | 100%
47,3 Гц
47,2 Гц | [7 empty] | 33.2338 | [6 empty] | 33.2338 | 33.2338 | 100%
47,1 Гц
47,0 Гц | [7 empty] | 8.6513 |  |  | 15.9604 |  |  |  | 24.6117 | 24.6117 | 100%
46,9 Гц
46,8 Гц | [10 empty] | 13.1808 | 24.0241 |  |  | 37.205 | 37.205 | 100%
46,7 Гц
46,6 Гц | [11 empty] | 4.6369 | 26.3 |  | 30.9369 | 30.9369 | 100%
46,5 Гц | [12 empty] | 4.1233 | 17.9433 | 22.0666 | 22.0666 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 13.1502 |  | 53.3823 |  |  | 51.8355 |  |  |  | 106.1689 |  |  |  |  | 224.5369 | 224.5369 | 100%
% соотношения очередей | 5.857% |  | 23.77% |  |  | 23.09% |  |  |  | 47.28% |  |  |  |  | 100%

## Раздел 3
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | АЧР-2 (несовмещенная) |  |  | Нагрузка в графике АЧР | Нагрузка <1>, МВт 18.12.2024
|  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | МВт | 4:00 | 10:00 | 18:00
ПС 69 | Л-69-1 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.35 | 0.3472 | 0.3336 | 0.4232 | 347.2 | 333.6 | 423.2 |  |  |  | 0.3336
| Л-69-2 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 0.621 | 0.7662 | 0.741 | 621 | 766.2 | 741 |  |  |  | 0.7662
| Л-69-5 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.25 | 0.306 | 0.2272 | 0.174 | 306 | 227.2 | 174 |  |  |  | 0.2272
| Л-69-6 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.1432 | 0.866 | 0.51 | 143.2 | 866 | 510 |  |  |  | 0.866
| Л-69-7 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 3.473 | 3.621 |  | 3473 | 3621 |  |  |  | 3.473
| Л-69-8 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.06 | 0.064 | 0.1248 | 0.1064 | 64 | 124.8 | 106.4 |  |  |  | 0.1248
| Л-69-9 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.0002 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0
| Л-69-10 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.11 | 1.269 | 0 | 0 | 1269 |  |  | 5.7908 |  |  | 0
ПС 83 | Л-83-19 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 5.59 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -3 | -3 | -3
| Л-83-6 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 1.335 | 1.413 | 1.545 | 1335 | 1413 | 1545 | 1.41
ПС 72 | Л-72-01 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0378 | 0.1026 | 0.0462 | 37.8 | 102.6 | 46.2 |  |  |  | 0.1026
| Л-72-05 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.19 | 0.8064 | 1.468 | 1.372 | 806.4 | 1468 | 1372 |  |  |  | 1.468
| Л-72-06 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.18 | 0.6848 | 1 | 1.153 | 684.8 | 1000 | 1153 |  |  |  | 1
| Л-72-09 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 2.65 | 1.568 | 1.92 | 2.046 | 1568 | 1920 | 2046 |  |  |  | 1.92
| Л-72-10 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.13 | 0.7024 | 1.361 | 1.083 | 702.4 | 1361 | 1083 |  |  |  | 1.361
| Л-72-14 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0912 | 0.0978 | 0.1356 | 91.2 | 97.8 | 135.6 | 5.9494 |  |  | 0.0978
ПС 35 | Л-35-10 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/2 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 0.0036
| Л-35-11 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.0627 | 0.0642 | 0.0642 | 62.7 | 64.2 | 64.2 |  |  |  | 0.0642
| Л-35-12 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.14 | 0.048 | 0.1224 | 0.1208 | 48 | 122.4 | 120.8 |  |  |  | 0.1224
| Л-35-13 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.1252 | 0.1248 | 0.1376 | 125.2 | 124.8 | 137.6 |  |  |  | 0.1248
| Л-35-14 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.33 | 0.2428 | 0.2492 | 0.2632 | 242.8 | 249.2 | 263.2 |  |  |  | 0.2492
| Л-35-15 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.1168 | 0.1168 | 0.116 | 116.8 | 116.8 | 116 |  |  |  | 0.1168
| Л-35-16 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.6 | 0.2956 | 0.4668 | 0.434 | 295.6 | 466.8 | 434 |  |  |  | 0.4668
| Л-35-17 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.4872 | 0.1272 | 0.5508 | 487.2 | 127.2 | 550.8 |  |  |  | 0.1272
| Л-35-18 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0808 | 0.0976 | 0.1072 | 80.8 | 97.6 | 107.2 |  |  |  | 0.0976
| Л-35-19 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.38 | 0.1872 | 0.2452 | 0.2612 | 187.2 | 245.2 | 261.2 |  |  |  | 0.2452
| Л-35-20 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.0616 | 0.0688 | 0.0656 | 61.6 | 68.8 | 65.6 | 1.6866 |  |  | 0.0688
ПС 21 | Л-21-11 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 1.94 | 0.5526 | 0.4176 | 0.45576 | 552.6 | 417.6 | 455.76
| Л-21-12 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 3.69 | 3.636 | 2.436 | 2.712 | 3636 | 2436 | 2712
| Л-21-15 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.03 | 0.02052 | 0.0234 | 0.0216 | 20.52 | 23.4 | 21.6
| Л-21-16 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 1.29 | 0.76992 | 0.89976 | 0.99336 | 769.92 | 899.76 | 993.36
| Л-21-3 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.96 | 0.69024 | 0.61176 | 0.67824 | 690.24 | 611.76 | 678.24
| Л-21-4 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.43 | 1.946 | 1.674 | 1.699 | 1946 | 1674 | 1699
| Л-21-7 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.89 | 2.897 | 2.776 | 2.83 | 2897 | 2776 | 2830
| Л-21-8 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.72 | 0.75696 | 1.148 | 0.90144 | 756.96 | 1148 | 901.44
| Л-57П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 5.57 | 7.44 | 6.056 | 5.907 | 7440 | 6056 | 5907
| Л-58П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 9.21 | 10.815 | 12.098 | 12.713 | 10815 | 12098 | 12713
| Л-59П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 1.33 | 3.376 | 3.399 | 3.435 | 3376 | 3399 | 3435
| Л-21-1 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.08 | 0.01032 | 0.0156 | 0.01056 | 10.32 | 15.6 | 10.56
| Л-21-18 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.2 | 0.0786 | 0.58452 | 0.26256 | 78.6 | 584.52 | 262.56
| Л-21-19 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.26 | 2.078 | 1.794 | 1.952 | 2078 | 1794 | 1952 | 33.9336
ПС 26 | Л-26-61 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.65 | 0.42 | 0.53328 | 0.56784 | 420 | 533.28 | 567.84 |  |  |  | 0.53328
| Л-26-62 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.46 | 0.52368 | 0.61104 | 0.65616 | 523.68 | 611.04 | 656.16 |  |  |  | 0.61104
| Л-26-70 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.46 | 0.27864 | 0.3096 | 0.35676 | 278.64 | 309.6 | 356.76 |  |  |  | 0.3096
| Л-26-93 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 0.57312 | 0.74784 | 0.67872 | 573.12 | 747.84 | 678.72 |  |  |  | 0.74784
| Л-26-94 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-26-95 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.02448 | 0.02664 | 0.0168 | 24.48 | 26.64 | 16.8 |  |  |  | 0.02664
| Л-26-97 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.38 | 0.25296 | 0.25584 | 0.25824 | 252.96 | 255.84 | 258.24 |  |  |  | 0.25584
| Л-26-98 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.39 | 0.36864 | 0.41568 | 0.40464 | 368.64 | 415.68 | 404.64 | 2.8999 |  |  | 0.41568
ПС 95 | Л-95-01 | 5 | 0.3 | 48 | II/4 | 35 | 48.9 | 10 | 55 | 49.8 |  |  |  | 1.09 | 1.098 | 1.328 | 1.36 | 1098 | 1328 | 1360 |  |  |  | 1.328
| Л-95-03 | 5 | 0.3 | 48 | II/4 | 35 | 48.9 | 10 | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.47 | 0.2631 | 0.378 | 0.38 | 263.1 | 378 | 380 |  |  |  | 0.378
| Л-95-04 | 5 | 0.3 | 48 | II/4 | 35 | 48.9 | 10 | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.72 | 0.4596 | 0.5608 | 0.6076 | 459.6 | 560.8 | 607.6 |  |  |  | 0.5608
| Л-95-05 | 5 | 0.3 | 48 | II/4 | 35 | 48.9 | 10 | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.1167 | 0.10576 | 0.1137 | 116.7 | 105.76 | 113.7 | 2.3726 |  |  | 0.10576
ПС 66 | Л-66-1 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 2.02 | 1.097 | 1.718 | 2.624 | 1097 | 1718 | 2624 |  |  |  | 1.718
| Л-66-10 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 2.09 | 1.542 | 2.164 | 3.482 | 1542 | 2164 | 3482 |  |  |  | 2.164
| Л-66-11 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 1.73 | 2.138 | 1.462 | 1.6 | 2138 | 1462 | 1600 |  |  |  | 1.462
| Л-66-12 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 2.52 | 1.375 | 2.569 | 2.362 | 1375 | 2569 | 2362 |  |  |  | 2.569
| Л-66-17 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.72 | 1.438 | 1.652 | 720 | 1438 | 1652 |  |  |  | 1.438
| Л-66-19 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 3.9 | 2.83 | 2.163 | 2.414 | 2830 | 2163 | 2414 |  |  |  | 2.163
| Л-66-2 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 1.44 | 0.5208 | 0.9636 | 1.146 | 520.8 | 963.6 | 1146 |  |  |  | 0.9636
| Л-66-7 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 2.64 | 0.0108 | 0.012 | 0.0108 | 10.8 | 12 | 10.8 | 12.4896 |  |  | 0.012
ПС 69 | Л-69-15 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.39 | 0.1584 | 0.6368 | 0.2076 | 158.4 | 636.8 | 207.6 |  |  |  | 0.6368
| Л-69-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.138 | 0.2776 | 0.2376 | 138 | 277.6 | 237.6 |  |  |  | 0.2776
| Л-69-18 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.0456 | 0.2256 | 0.147 | 45.6 | 225.6 | 147 |  |  |  | 0.2256
| Л-69-19 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.09 | 0.309 | 0.7509 | 0.5211 | 309 | 750.9 | 521.1 |  |  |  | 0.7509
| Л-69-20 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0078 | 0.007 | 0.0076 | 7.8 | 7 | 7.6 |  |  |  | 0.007
| Л-69-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.77 | 0.5628 | 0.6648 | 0.7176 | 562.8 | 664.8 | 717.6 |  |  |  | 0.6648
| Л-69-24 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0 | 1.24 | 1.276 |  | 1240 | 1276 | 3.8027 |  |  | 1.24
ПС 20 | Л-20-10 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.02448 | 0.0288 | 0.02592 | 24.48 | 28.8 | 25.92 |  |  |  | 0.0288
| Л-20-12 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-20-13 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.26 | 0.04128 | 0.04224 | 0.04608 | 41.28 | 42.24 | 46.08 |  |  |  | 0.04224
| Л-20-14 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 1.86 | 1.856 | 1.705 | 1.765 | 1856 | 1705 | 1765 |  |  |  | 1.705
| Л-20-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-20-18 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.00768 | 0.02304 | 0.02784 | 7.68 | 23.04 | 27.84 |  |  |  | 0.02304
| Л-20-22 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-20-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0.42912 | 0.03096 | 0.46584 | 429.12 | 30.96 | 465.84 |  |  |  | 0.03096
| Л-20-24 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0144 | 0.03384 | 0.01728 | 14.4 | 33.84 | 17.28 |  |  |  | 0.03384
| Л-20-25 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.0384 | 0.05088 | 0.04992 | 38.4 | 50.88 | 49.92 |  |  |  | 0.05088
| Л-20-30 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-20-32 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.3312 | 0.37728 | 0.40416 | 331.2 | 377.28 | 404.16 |  |  |  | 0.37728
| Л-20-34 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.28 | 0.1728 | 0.288 | 0.27144 | 172.8 | 288 | 271.44 |  |  |  | 0.288
| Л-20-35 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-20-36 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.01728 | 0.02106 | 0.02124 | 17.28 | 21.06 | 21.24 |  |  |  | 0.02106
| Л-20-38 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 1.03 | 0.44928 | 0.95136 | 1.089 | 449.28 | 951.36 | 1089 |  |  |  | 0.95136
| Л-20-39 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 1.09 | 0.45696 | 0.92448 | 1.163 | 456.96 | 924.48 | 1163 |  |  |  | 0.92448
| Л-20-45 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.72936 | 0.23112 | 0.60768 | 729.36 | 231.12 | 607.68 | 4.7081 |  |  | 0.23112
ПС 13 | Л-13-03 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.33 | 0.9632 | 1.243 | 1.269 | 963.2 | 1243 | 1269
| Л-13-04 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 23 | 120 | 49.8 |  |  |  | 0.28 | 0.1464 | 0.1752 | 0.2104 | 146.4 | 175.2 | 210.4 |  |  |  | 0.1752
| Л-13-05 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 23 | 120 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0064 | 0.0214 | 0.008 | 6.4 | 21.4 | 8 | 1.4396 |  |  | 0.0214
ПС 25 | Л-38С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 2.15 | 1.113 | 1.529 | 1.606 | 1113 | 1529 | 1606 |  |  |  | 1.529
| Л-66С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.38 | 2.325 | 2.306 | 2.359 | 2325 | 2306 | 2359 | 3.835 |  |  | 2.306
ПС 28 | Л-28-01 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.24 | 0.2088 | 0.2664 | 0.2418 | 208.8 | 266.4 | 241.8 |  |  |  | 0.2664
| Л-28-02 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.06 | 0.0436 | 0.1332 | 0.1556 | 43.6 | 133.2 | 155.6 |  |  |  | 0.1332
| Л-28-03 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.98 | 0.7008 | 0.8112 | 0.8912 | 700.8 | 811.2 | 891.2 |  |  |  | 0.8112
| Л-28-04 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.09 | 0.0544 | 0.1256 | 0.0892 | 54.4 | 125.6 | 89.2 |  |  |  | 0.1256
| Л-28-05 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.76 | 0.4696 | 0.5268 | 0.5644 | 469.6 | 526.8 | 564.4 |  |  |  | 0.5268
| Л-28-06 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.97 | 1.032 | 1.613 | 1.462 | 1032 | 1613 | 1462 |  |  |  | 1.613
| Л-28-07 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.48 | 0.3588 | 0.3906 | 0.3878 | 358.8 | 390.6 | 387.8 |  |  |  | 0.3906
| Л-28-11 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 1.15 | 0.54 | 0.8196 | 0.9048 | 540 | 819.6 | 904.8 | 4.6864 |  |  | 0.8196
ПС 13 | Л-40К | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3 | 1.848 | 2.662 | 2.772 | 1848 | 2662 | 2772 | 2.662
ПС 70 | Л-70-1 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 0.16 | 0.1744 | 0.5872 | 0.216 | 174.4 | 587.2 | 216 |  |  |  | 0.5872
| Л-70-2 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 2.64 | 0.9152 | 1.524 | 1.601 | 915.2 | 1524 | 1601 |  |  |  | 1.524
| Л-70-3 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 2.73 | 1.238 | 2.105 | 2.025 | 1238 | 2105 | 2025 |  |  |  | 2.105
| Л-70-4 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-70-8 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 2.42 | 1.633 | 2.961 | 3.121 | 1633 | 2961 | 3121 |  |  |  | 2.961
| Л-70-10 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 2.86 | 1.419 | 2.321 | 2.555 | 1419 | 2321 | 2555 |  |  |  | 2.321
| Л-70-11 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 2.67 | 1.718 | 2.164 | 2.428 | 1718 | 2164 | 2428 |  |  |  | 2.164
| Л-70-14 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 3.95 | 3.315 | 3.444 | 3.598 | 3315 | 3444 | 3598 |  |  |  | 3.444
| Л-70-17 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 4.35 | 3.049 | 5.18 | 5.16 | 3049 | 5180 | 5160 |  |  |  | 5.18
| Л-70-18 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0 | 1.043 | 1.577 | 1.977 | 1043 | 1577 | 1977 |  |  |  | 1.577
| Л-70-19 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.22 | 0.12 | 0.1872 | 0.1472 | 120 | 187.2 | 147.2 | 22.0504 |  |  | 0.1872
ПС 9 | Л-9-06 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.1016 | 0.1304 | 0.1316 | 101.6 | 130.4 | 131.6 |  |  |  | 0.1304
| Л-9-07 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.34 | 0.4092 | 0.4016 | 0.436 | 409.2 | 401.6 | 436 |  |  |  | 0.4016
| Л-9-08 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0204 | 0.0231 | 0.0204 | 20.4 | 23.1 | 20.4 |  |  |  | 0.0231
| Л-9-10 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.0704 | 0.118 | 0.1288 | 70.4 | 118 | 128.8 | 0.6731 |  |  | 0.118
ПС 27 | Л-27-61 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.3936 | 0.43056 | 0.46416 | 393.6 | 430.56 | 464.16 |  |  |  | 0.43056
| Л-27-62 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.94 | 2.093 | 2.144 | 2.27 | 2093 | 2144 | 2270 |  |  |  | 2.144
| Л-27-63 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.45 | 0.37248 | 0.31536 | 0.32208 | 372.48 | 315.36 | 322.08 |  |  |  | 0.31536
| Л-27-64 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0096 | 0.02448 | 0.00912 | 9.6 | 24.48 | 9.12 |  |  |  | 0.02448
| Л-27-65 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.47088 | 0.47016 | 0.49968 | 470.88 | 470.16 | 499.68 |  |  |  | 0.47016
| Л-27-68 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 2.15 | 1.276 | 1.676 | 1.684 | 1276 | 1676 | 1684 |  |  |  | 1.676
| Л-27-69 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.86 | 1.516 | 1.59 | 1.607 | 1516 | 1590 | 1607 |  |  |  | 1.59
| Л-27-73 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-27-74 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.15 | 0.88992 | 0.912 | 0.9648 | 889.92 | 912 | 964.8 |  |  |  | 0.912
| Л-27-75 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.49 | 0.3648 | 0.41568 | 0.37824 | 364.8 | 415.68 | 378.24 | 7.9782 |  |  | 0.41568
ПС 7 | Л-7-5 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.05 | 1.044 | 2.028 | 1.65 | 1044 | 2028 | 1650
| Л-7-9 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.51 | 0.49248 | 0.97776 | 1.103 | 492.48 | 977.76 | 1103
| Л-7-10 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.59 | 0.58752 | 0.97776 | 0.77616 | 587.52 | 977.76 | 776.16
| Л-7-11 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.8 | 1.123 | 1.668 | 1.553 | 1123 | 1668 | 1553
| Л-7-12 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.21 | 0.36432 | 0.72288 | 0.78768 | 364.32 | 722.88 | 787.68
| Л-7-14 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.94 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00144 | 1.8 | 1.8 | 1.44
| Л-7-15 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0
| Л-7-16 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.07 | 1.581 | 2.993 | 3.408 | 1581 | 2993 | 3408
| Л-7-28 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0.834 | 1.238 | 1.053 | 834 | 1238 | 1053
| Л-7-29 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0.76932 | 0.79236 | 0.774 | 769.32 | 792.36 | 774
| Л-7-31 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.31 | 0.16992 | 0.76896 | 0.36432 | 169.92 | 768.96 | 364.32
| Л-7-32 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.58 | 0.7488 | 1.068 | 0.94176 | 748.8 | 1068 | 941.76
| Л-7-33 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.22 | 0.98208 | 1.916 | 1.931 | 982.08 | 1916 | 1931
| Л-7-34 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.49 | 0.34704 | 0.79488 | 0.57168 | 347.04 | 794.88 | 571.68
| Л-7-35 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.4 | 0.00432 | 0.01296 | 0.00576 | 4.32 | 12.96 | 5.76 | 15.9604
ПС 23 | Л-23-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-23-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.59 | 0.91512 | 0.84624 | 0.74208 | 915.12 | 846.24 | 742.08
| Л-23-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.18 | 0.186 | 0.21792 | 0.25632 | 186 | 217.92 | 256.32
| Л-23-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.58 | 1.836 | 1.59 | 1.779 | 1836 | 1590 | 1779
| Л-23-15 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.11 | 1.187 | 1.098 | 1.228 | 1187 | 1098 | 1228
| Л-23-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.17 | 1.157 | 1.087 | 1.251 | 1157 | 1087 | 1251
| Л-23-16 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.95 | 1.919 | 1.769 | 1.942 | 1919 | 1769 | 1942
| Л-23-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.62 | 0.65916 | 0.58428 | 0.63072 | 659.16 | 584.28 | 630.72 | 7.1924
ПС 46П | Л-46П-23 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.178 | 0.2456 | 0.214 | 178 | 245.6 | 214 |  |  |  | 0.2456
| Л-46П-1 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.55 | 0.7104 | 0.8832 | 1.083 | 710.4 | 883.2 | 1083 |  |  |  | 0.8832
| Л-46П-2 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0102 | 0.0396 | 0.0126 | 10.2 | 39.6 | 12.6 |  |  |  | 0.0396
| Л-46П-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0.3628 | 0.3868 | 0.33 | 362.8 | 386.8 | 330 |  |  |  | 0.3868
| Л-46П-9 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.28 | 0.0234 | 0.0294 | 0.0132 | 23.4 | 29.4 | 13.2 |  |  |  | 0.0294
| Л-46П-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.0618 | 0.0708 | 0.0636 | 61.8 | 70.8 | 63.6 |  |  |  | 0.0708
| Л-46П-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.09 | 0.0776 | 0.0784 | 90 | 77.6 | 78.4 |  |  |  | 0.0776
| Л-46П-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.477 | 0.645 | 0.6504 | 477 | 645 | 650.4 |  |  |  | 0.645
| Л-46П-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.62 | 2.454 | 2.106 | 2.247 | 2454 | 2106 | 2247 |  |  |  | 2.106
| Л-46П-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.71 | 1.68 | 1.368 | 1.433 | 1680 | 1368 | 1433 |  |  |  | 1.368
| Л-46П-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.064 | 0.0836 | 0.0692 | 64 | 83.6 | 69.2 |  |  |  | 0.0836
| Л-46П-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.048 | 0.0528 | 0.0368 | 48 | 52.8 | 36.8 | 5.9884 |  |  | 0.0528
ПС 41 | Л-41-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.69 | 0.7412 | 0.77 | 0.8172 | 741.2 | 770 | 817.2 |  |  |  | 0.77
| Л-41-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.81 | 2.005 | 2.79 | 2.735 | 2005 | 2790 | 2735 |  |  |  | 2.79
| Л-41-11 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.021 | 0.0378 | 0.039 | 21 | 37.8 | 39 |  |  |  | 0.0378
| Л-41-02 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.81 | 0.8356 | 0.7852 | 0.8576 | 835.6 | 785.2 | 857.6 |  |  |  | 0.7852
| Л-41-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.3 | 0.9876 | 1.167 | 1.317 | 987.6 | 1167 | 1317 |  |  |  | 1.167
| Л-41-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.63 | 1.767 | 2.427 | 2.647 | 1767 | 2427 | 2647 |  |  |  | 2.427
| Л-41-25 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.78 | 1.573 | 1.656 | 1.711 | 1573 | 1656 | 1711 |  |  |  | 1.656
| Л-41-26 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.33 | 0.1983 | 0.2577 | 0.2403 | 198.3 | 257.7 | 240.3 |  |  |  | 0.2577
| Л-41-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.25 | 0.9591 | 1.179 | 1.232 | 959.1 | 1179 | 1232 |  |  |  | 1.179
| Л-41-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.52 | 0.6408 | 0.5916 | 0.6348 | 640.8 | 591.6 | 634.8 |  |  |  | 0.5916
| Л-41-07 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.0078 | 0.0096 | 0.0096 | 7.8 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 0.0096
| Л-47П | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 5.45 | 6.148 | 7.123 | 7.53 | 6148 | 7123 | 7530 | 18.7939 |  |  | 7.123
ПС 53 | Л-53-4 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.96 | 0.6056 | 0.9016 | 0.8692 | 605.6 | 901.6 | 869.2 | 0.9016 |  |  | 0.9016
ПС 79 | Л-79-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.78 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-79-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.4368 | 0.9096 | 0.7656 | 436.8 | 909.6 | 765.6 |  |  |  | 0.9096
| Л-79-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.14 | 0.0912 | 0.1248 | 0.1392 | 91.2 | 124.8 | 139.2 |  |  |  | 0.1248
| Л-79-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.12288 | 0.17208 | 0.16248 | 122.88 | 172.08 | 162.48 |  |  |  | 0.17208
| Л-79-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0132 | 0.0408 | 0.0744 | 13.2 | 40.8 | 74.4 |  |  |  | 0.0408
| Л-79-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0072 | 0.0384 | 0.0528 | 7.2 | 38.4 | 52.8 |  |  |  | 0.0384
| Л-79-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 2.43 | 0.4188 | 0.8172 | 0.75 | 418.8 | 817.2 | 750 |  |  |  | 0.8172
| Л-79-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.12672 | 0.17536 | 0.22752 | 126.72 | 175.36 | 227.52 |  |  |  | 0.17536
| Л-79-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 1.41 | 0.936 | 0.9024 | 1.171 | 936 | 902.4 | 1171 |  |  |  | 0.9024
| Л-79-4 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.06 | 0.0128 | 0.0352 | 0.0512 | 12.8 | 35.2 | 51.2 |  |  |  | 0.0352
| Л-79-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.1616 | 0.2464 | 0.208 | 161.6 | 246.4 | 208 |  |  |  | 0.2464
| Л-79-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 0.0624 | 0.2304 | 0.1664 | 62.4 | 230.4 | 166.4 |  |  |  | 0.2304
| Л-79-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.2712 | 0.2736 | 0.2736 | 271.2 | 273.6 | 273.6 |  |  |  | 0.2736
| Л-79-8 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.56 | 0.3336 | 0.3624 | 0.3384 | 333.6 | 362.4 | 338.4 | 4.3286 |  |  | 0.3624
ПС 42П | Л-42П-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.37 | 0.4118 | 0.2572 | 0.2644 | 411.8 | 257.2 | 264.4 |  |  |  | 0.2572
| Л-42П-4 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.87 | 0.8684 | 0.8836 | 0.962 | 868.4 | 883.6 | 962 |  |  |  | 0.8836
| Л-42П-5 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0786 | 0.3112 | 0.107 | 78.6 | 311.2 | 107 |  |  |  | 0.3112
| Л-42П-6 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.62 | 0.3256 | 0.4646 | 0.5016 | 325.6 | 464.6 | 501.6 |  |  |  | 0.4646
| Л-42П-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0723 | 0.1056 | 0.1185 | 72.3 | 105.6 | 118.5 |  |  |  | 0.1056
| Л-42П-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 1.06 | 0.6633 | 0.8265 | 0.79966 | 663.3 | 826.5 | 799.66 |  |  |  | 0.8265
| Л-42П-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 1.39 | 1.527 | 1.562 | 1.635 | 1527 | 1562 | 1635 |  |  |  | 1.562
| Л-42П-12 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.67 | 0.2151 | 0.2262 | 0.23656 | 215.1 | 226.2 | 236.56 |  |  |  | 0.2262
| Л-42П-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.6369 |  |  | 0
ПС 67 | Л-67-2 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.1191 | 0.3633 | 0.3543 | 119.1 | 363.3 | 354.3 |  |  |  | 0.3633
| Л-67-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.0006 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0
| Л-67-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 3.3 | 0.4956 | 0.9828 | 1.197 | 495.6 | 982.8 | 1197 |  |  |  | 0.9828
| Л-67-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.91 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-67-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.77 | 1.88 | 1.988 | 2.097 | 1880 | 1988 | 2097 |  |  |  | 1.988
| Л-67-14 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.81 | 1.064 | 1.626 | 1.803 | 1064 | 1626 | 1803 |  |  |  | 1.626
| Л-67-16 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.16 | 0.0564 | 0.0804 | 0.078 | 56.4 | 80.4 | 78 |  |  |  | 0.0804
| Л-67-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 2.34 | 2.718 | 3.608 | 3.963 | 2718 | 3608 | 3963 |  |  |  | 3.608
| Л-67-21 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.1191 | 0.3633 | 0.3543 | 119.1 | 363.3 | 354.3 |  |  |  | 0.3633
| Л-67-22 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.57 | 0.6648 | 1.227 | 1.494 | 664.8 | 1227 | 1494 |  |  |  | 1.227
| Л-67-23 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 2.05 | 1.092 | 2.088 | 2.328 | 1092 | 2088 | 2328 |  |  |  | 2.088
| Л-67-24 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 4.31 | 1.342 | 2.758 | 3.208 | 1342 | 2758 | 3208 |  |  |  | 2.758
| Л-67-29 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0048 | 0.0852 | 0.0828 | 4.8 | 85.2 | 82.8 |  |  |  | 0.0852
| Л-67-32 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-67-36 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0 | -0.0003 | -0.0003 |  | -0.3 | -0.3 | 15.1697 |  |  | -0.0003
ПС 55 | Л-55-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.79 | 0.5148 | 0.6696 | 0.8352 | 514.8 | 669.6 | 835.2
| Л-55-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 14 | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.85 | 0.6516 | 0.7608 | 0.8784 | 651.6 | 760.8 | 878.4 |  |  |  | 0.7608
| Л-55-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 14 | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0152 | 0.0156 | 0.0156 | 15.2 | 15.6 | 15.6 |  |  |  | 0.0156
| Л-55-15 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 14 | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.048 | 0.0648 | 0.0636 | 48 | 64.8 | 63.6 | 1.5108 |  |  | 0.0648
ПС 9С | Л-9С-61 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 8 | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.05232 | 0.04416 | 0.05184 | 52.32 | 44.16 | 51.84 |  |  |  | 0.04416
| Л-9С-62 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 8 | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.03096 | 0.0228 | 0.03168 | 30.96 | 22.8 | 31.68 |  |  |  | 0.0228
| Л-9С-63 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 8 | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.88 | 0.84624 | 0.97344 | 0.74592 | 846.24 | 973.44 | 745.92 |  |  |  | 0.97344
| Л-9С-64 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 8 | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.54 | 0.66048 | 0.74064 | 0.71856 | 660.48 | 740.64 | 718.56 |  |  |  | 0.74064
| Л-9С-66 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 8 | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.51 | 0.72528 | 0.78864 | 0.50592 | 725.28 | 788.64 | 505.92 | 2.5697 |  |  | 0.78864
ПС 93 | Л-93-61 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.245 | 0.366 | 0.341 | 245 | 366 | 341 |  |  |  | 0.366
| Л-93-62 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0.102 | 0.107 | 0.106 | 102 | 107 | 106 |  |  |  | 0.107
| Л-93-64 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-93-66 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 4e-05
| Л-93-67 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.197 | 0.33 | 0 | 197 | 330 |  | 0.80304 |  |  | 0.33
ПС 12 | Л-12-04 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-12-06 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-12-07 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.74 | 0.5056 | 0.6208 | 0.6496 | 505.6 | 620.8 | 649.6 |  |  |  | 0.6208
| Л-12-09 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.43 | 1.651 | 2.392 | 2.473 | 1651 | 2392 | 2473 |  |  |  | 2.392
| Л-12-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 1.81 | 0.952 | 1.475 | 1.553 | 952 | 1475 | 1553 |  |  |  | 1.475
| Л-12-15 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.036 | 0.036 | 0.0368 | 36 | 36 | 36.8 |  |  |  | 0.036
| Л-12-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.15 | 0.9888 | 1.723 | 1.795 | 988.8 | 1723 | 1795 | 6.2468 |  |  | 1.723
ПС 29 | Л-136 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 6.23 | 1.95 | 2.029 | 2.039 | 1950 | 2029 | 2039 |  |  |  | 2.029
| Л-29-61 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.07662 | 0.0756 | 0.0741 | 76.62 | 75.6 | 74.1 |  |  |  | 0.0756
| Л-29-70 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.00804 | 0.04002 | 0.02026 | 8.04 | 40.02 | 20.26 |  |  |  | 0.04002
| Л-29-71 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-29-72 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.97 | 0.73584 | 0.80316 | 0.78588 | 735.84 | 803.16 | 785.88 |  |  |  | 0.80316
| Л-29-73 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-29-74 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.25 | 0.15648 | 0.13824 | 0.16728 | 156.48 | 138.24 | 167.28 |  |  |  | 0.13824
| Л-53С | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.81 | 0.4452 | 0.5586 | 0.609 | 445.2 | 558.6 | 609 | 3.6446 |  |  | 0.5586
ПС 94 | Л-94-2 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.14 | 0.1131 | 0.1083 | 0.14346 | 113.1 | 108.3 | 143.46 |  |  |  | 0.1083
| Л-94-3 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.2626 | 0.34 | 0.4086 | 262.6 | 340 | 408.6 |  |  |  | 0.34
| Л-94-8 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-94-9 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0268 | 0.0304 | 0.0288 | 26.8 | 30.4 | 28.8 | 0.4787 |  |  | 0.0304
ПС 30 | Л-30-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.41 | 0.2254 | 0.2966 | 0.2684 | 225.4 | 296.6 | 268.4 |  |  |  | 0.2966
| Л-30-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.013 | 0.013 | 0.0138 | 13 | 13 | 13.8 |  |  |  | 0.013
| Л-30-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.00736 | 0.0086 | 0.00886 | 7.36 | 8.6 | 8.86 |  |  |  | 0.0086
| Л-30-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.29 | 0.2603 | 0.3212 | 0.3414 | 260.3 | 321.2 | 341.4 |  |  |  | 0.3212
| Л-30-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6394 |  |  | 0
ПС 3П | Л-3П-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.04 | 0.20592 | 0.22248 | 0.22392 | 205.92 | 222.48 | 223.92
| Л-3П-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-20 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.42 | 0.33408 | 0.35208 | 0.3708 | 334.08 | 352.08 | 370.8
| Л-3П-4 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-5 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-6 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-7 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.04 | 0.00072 | 0.02376 | 0.11016 | 0.72 | 23.76 | 110.16
| Л-3П-8 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.05 | 0.11544 | 0.14472 | 0.14904 | 115.44 | 144.72 | 149.04
| Л-3П-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.09 | 0.06984 | 0.13104 | 0.11376 | 69.84 | 131.04 | 113.76
| Л-3П-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.87408
ПС 55 | Л-55-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.0612 | 0.0768 | 0.0892 | 61.2 | 76.8 | 89.2 |  |  |  | 0.0768
| Л-55-06 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.6 | 1.154 | 1.585 | 1.581 | 1154 | 1585 | 1581 | 1.6618
ПС 15 | Л-15-02 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.38 | 0.1404 | 0.32448 | 0.2004 | 140.4 | 324.48 | 200.4 |  |  |  | 0.32448
| Л-15-03 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.09 | 0.07728 | 0.07536 | 0.0936 | 77.28 | 75.36 | 93.6 |  |  |  | 0.07536
| Л-15-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0336 | 0.0576 | 0.03648 | 33.6 | 57.6 | 36.48 |  |  |  | 0.0576
| Л-15-05 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.26 | 0.58176 | 1.137 | 1.182 | 581.76 | 1137 | 1182 |  |  |  | 1.137
| Л-15-09 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-15-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.72 | 1.494 | 2.458 | 2.826 | 1494 | 2458 | 2826 |  |  |  | 2.458
| Л-15-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.94 | 2.8 | 2.818 | 2.779 | 2800 | 2818 | 2779 |  |  |  | 2.818
| Л-15-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.50616 | 0.50688 | 0.4968 | 506.16 | 506.88 | 496.8 |  |  |  | 0.50688
| Л-15-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.1548 | 0.1728 | 0.162 | 154.8 | 172.8 | 162 |  |  |  | 0.1728
| Л-15-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.46 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-15-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 2.05 | 0.82368 | 1.66 | 2.011 | 823.68 | 1660 | 2011 |  |  |  | 1.66
| Л-15-18 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-15-22 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.64 | 1.706 | 2.018 | 2.223 | 1706 | 2018 | 2223 |  |  |  | 2.018
| Л-15-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.12384 | 0.13536 | 0.13896 | 123.84 | 135.36 | 138.96 |  |  |  | 0.13536
| Л-15-25 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.3 | 0.13608 | 0.17136 | 0.14976 | 136.08 | 171.36 | 149.76 |  |  |  | 0.17136
| Л-33К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 0.4452 | 0.5166 | 0.5418 | 445.2 | 516.6 | 541.8 |  |  |  | 0.5166
| Л-37К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.03 | 0.714 | 0.9114 | 0.8736 | 714 | 911.4 | 873.6 |  |  |  | 0.9114
| Л-45К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.47 | 0.987 | 1.402 | 1.507 | 987 | 1402 | 1507 |  |  |  | 1.402
| Л-46К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-47К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.46 | 0.3696 | 0.4032 | 0.4284 | 369.6 | 403.2 | 428.4 | 14.768 |  |  | 0.4032
ПС 63 | Л-30П | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 3.91 | 3.532 | 3.732 | 3.825 | 3532 | 3732 | 3825 | 224.5369 | 224.5369 | 239.6 | 3.732
| Л-63-03 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.65 | 0.5508 | 0.51556 | 0.50356 | 550.8 | 515.56 | 503.56 |  |  |  | 0.51556
| Л-63-04 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0082 | 6.3 | 6.1 | 8.2 |  |  |  | 0.0061
| Л-63-05 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-63-07 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.4 | 0.2377 | 0.3748 | 0.3876 | 237.7 | 374.8 | 387.6 |  |  |  | 0.3748
| Л-63-08 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.23 | 0.4806 | 0.6225 | 0.5859 | 480.6 | 622.5 | 585.9 |  |  |  | 0.6225
| Л-63-13 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-63-14 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.15 | 0.1626 | 0.177 | 0.178 | 162.6 | 177 | 178 |  |  |  | 0.177
| Л-63-6 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.05 | 0.6252 | 0.7272 | 0.7068 | 625.2 | 727.2 | 706.8 |  |  |  | 0.7272
ПС 64 | Л-64-12 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.06 | 0.0474 | 0.0402 | 0.0438 | 47.4 | 40.2 | 43.8 |  |  |  | 0.0402
| Л-64-13 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 2.03 | 1.104 | 1.617 | 1.64 | 1104 | 1617 | 1640 |  |  |  | 1.617
| Л-64-18 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.28 | 0.1728 | 0.1912 | 0.1928 | 172.8 | 191.2 | 192.8 |  |  |  | 0.1912
| Л-64-19 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.25 | 0.1736 | 0.1784 | 0.1856 | 173.6 | 178.4 | 185.6 |  |  |  | 0.1784
| Л-64-22 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.58 | 1.553 | 1.844 | 1.921 | 1553 | 1844 | 1921 |  |  |  | 1.844
| Л-64-23 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.1 | 0.024 | 0.1 | 0.1128 | 24 | 100 | 112.8 |  |  |  | 0.1
| Л-64-28 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.45 | 0.3156 | 0.4224 | 0.3378 | 315.6 | 422.4 | 337.8 |  |  |  | 0.4224
| Л-64-29 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.06 | 0.0256 | 0.0904 | 0.0712 | 25.6 | 90.4 | 71.2 |  |  |  | 0.0904
ПС 45С | Л-45С-01 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.65 | 0.3896 | 0.3968 | 0.4452 | 389.6 | 396.8 | 445.2 |  |  |  | 0.3968
| Л-45С-02 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-45С-04 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.01 | 0.0207 | 0.0156 | 0.0192 | 20.7 | 15.6 | 19.2 |  |  |  | 0.0156
| Л-45С-05 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0 | -0.0004 | 0 | -0.0004 | -0.4 |  | -0.4 |  |  |  | 0
| Л-45С-06 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.56 | 0.6552 | 1.422 | 1.27 | 655.2 | 1422 | 1270 |  |  |  | 1.422
| Л-45С-07 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 1.62 | 0.9588 | 1.269 | 1.35 | 958.8 | 1269 | 1350 |  |  |  | 1.269
| Л-45С-12 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.06 | 0.0396 | 0.0464 | 0.0468 | 39.6 | 46.4 | 46.8 |  |  |  | 0.0464
ПС 1 | Л-1-3 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.79 | 1.023 | 1.911 | 1.985 | 1023 | 1911 | 1985
| Л-1-5 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 2.8 | 1.285 | 2.183 | 2.321 | 1285 | 2183 | 2321
| Л-1-9 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.73 | 0 | 0 | 0
| Л-1-13 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.97 | 1.007 | 1.134 | 1.096 | 1007 | 1134 | 1096
| Л-1-17 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.82 | 1.936 | 3.184 | 2.571 | 1936 | 3184 | 2571
| Л-1-19 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.25 | 0.13176 | 0.31392 | 0.2304 | 131.76 | 313.92 | 230.4
| Л-1-25 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.22 | 0.63168 | 1.447 | 1.275 | 631.68 | 1447 | 1275
| Л-1-27 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.34 | 0.60672 | 1.143 | 1.16 | 606.72 | 1143 | 1160
| Л-1-31 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.05 | 0.01872 | 0.0252 | 0.06336 | 18.72 | 25.2 | 63.36
| Л-1-33 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.22 | 0.03168 | 0.13464 | 0.14256 | 31.68 | 134.64 | 142.56
| Л-1-35 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 | -0.00048 | -0.00048 | 0 | -0.48 | -0.48
| Л-1-37 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.05 | 0.03648 | 0.05136 | 0.07296 | 36.48 | 51.36 | 72.96
| Л-1-41 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.95 | 0.90096 | 1.723 | 1.824 | 900.96 | 1723 | 1824
| Л-1-57 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.24 | 0.1872 | 0.2568 | 0.2514 | 187.2 | 256.8 | 251.4
| Л-1-59 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.75 | 0.5484 | 0.7956 | 0.9828 | 548.4 | 795.6 | 982.8
| Л-1-61 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.24 | 0.045 | 0.0744 | 0.087 | 45 | 74.4 | 87
| Л-1-63 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | -0.6 |  | -0.6
| Л-1-65 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.28 | 0 | -0.0012 | 0 |  | -1.2
ПС 12 | Л-31К | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0.1 | 0.0189 | 0.0189 | 0.021 | 18.9 | 18.9 | 21 |  |  |  | 0.0189
| Л-35К | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -2.1 | -2.1 | -2.1 |  |  |  | -0.0021
ПС 27 | Л-42С | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 2.05 | 2.849 | 3.074 | 3.269 | 2849 | 3074 | 3269 |  |  |  | 3.074
| Л-33С | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 6.44 | 3.931 | 5.594 | 5.804 | 3931 | 5594 | 5804 |  |  |  | 5.594
| Л-32С | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 6.12 | 4.818 | 6.986 | 7.285 | 4818 | 6986 | 7285 |  |  |  | 6.986
| Л-56С | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 0.71 | 0.4326 | 0.7609 | 0.5684 | 432.6 | 760.9 | 568.4 |  |  |  | 0.7609
ПС 5 | Л-96П | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 2.2 | 1.719 | 2.185 | 2.214 | 1719 | 2185 | 2214 |  |  |  | 2.185
| Л-69П | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 2.3 | 3.533 | 4.056 | 4.116 | 3533 | 4056 | 4116 |  |  |  | 4.056
| Л-5-28 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.57 | 0.421 | 0.3996 | 0.4248 | 421 | 399.6 | 424.8 |  |  |  | 0.3996
| Л-5-27 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.33 | 0.2776 | 0.5102 | 0.539 | 277.6 | 510.2 | 539 |  |  |  | 0.5102
| Л-5-26 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.3 | 0.33226 | 0.32926 | 0.2841 | 332.26 | 329.26 | 284.1 |  |  |  | 0.32926
| Л-5-5 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.5 | 1.483 | 0.25704 | 1.781 | 1483 | 257.04 | 1781 |  |  |  | 0.25704
| Л-5-6 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0.0162 | 0.01548 | 0.02016 | 16.2 | 15.48 | 20.16 |  |  |  | 0.01548
| Л-5-13 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-5-19 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 2.4 | 0.1276 | 0.1342 | 0.1464 | 127.6 | 134.2 | 146.4 |  |  |  | 0.1342
| Л-5-18 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.03 | 0.0172 | 0.0208 | 0.0252 | 17.2 | 20.8 | 25.2 |  |  |  | 0.0208
| Л-5-17 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.22 | 1.693 | 1.624 | 1.757 | 1693 | 1624 | 1757 |  |  |  | 1.624
ПС 39 | Л-39-01 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.36 | 0.3392 | 0.3616 | 0.3544 | 339.2 | 361.6 | 354.4 |  |  |  | 0.3616
| Л-39-06 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.44 | 0.3872 | 0.4856 | 0.4784 | 387.2 | 485.6 | 478.4 |  |  |  | 0.4856
| Л-39-07 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.28 | 0.2576 | 0.2792 | 0.3008 | 257.6 | 279.2 | 300.8 |  |  |  | 0.2792
| Л-39-08 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.39 | 0.4328 | 0.5336 | 0.516 | 432.8 | 533.6 | 516 |  |  |  | 0.5336
| Л-39-09 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.09 | 0.0664 | 0.096 | 0.0904 | 66.4 | 96 | 90.4 |  |  |  | 0.096
| Л-39-10 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0.0048 | 0.8 | 3.2 | 4.8 |  |  |  | 0.0032
| Л-39-11 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.17 | 0.0344 | 0.0424 | 0.0392 | 34.4 | 42.4 | 39.2 |  |  |  | 0.0424
ПС 40 | Л-40-1 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.08 | 0.088 | 0.0856 | 0.0924 | 88 | 85.6 | 92.4 |  |  |  | 0.0856
| Л-40-2 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0.0018 | 0.002 | 0.0028 | 1.8 | 2 | 2.8 |  |  |  | 0.002
| Л-40-3 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.48 | 0.3548 | 0.457 | 0.4844 | 354.8 | 457 | 484.4 |  |  |  | 0.457
| Л-40-4 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.28 | 0.225 | 0.2142 | 0.247 | 225 | 214.2 | 247 |  |  |  | 0.2142
ПС 45 | Л-45-18 | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.29 | 0.2432 | 0.2504 | 0.2472 | 243.2 | 250.4 | 247.2 |  |  |  | 0.2504
| Л-45-19 | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.77 | 0.3064 | 0.5024 | 0.5808 | 306.4 | 502.4 | 580.8 |  |  |  | 0.5024
| Л-45-22 | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Л-45-23 | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.62 | 0.4332 | 0.72 | 0.681 | 433.2 | 720 | 681 |  |  |  | 0.72
| Л-45-24 | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.03 | 0.0324 | 0.0724 | 0.0368 | 32.4 | 72.4 | 36.8 |  |  |  | 0.0724
| Л-32К | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.23 | 0.1428 | 0.1764 | 0.1764 | 142.8 | 176.4 | 176.4 |  |  |  | 0.1764
| Л-34К | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.37 | 0.2562 | 0.315 | 0.2982 | 256.2 | 315 | 298.2 |  |  |  | 0.315
ПС 13 | Л-13-10 | [6 empty] | 21 | 110 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.5 | 0.5144 | 0.5552 | 0.5616 | 514.4 | 555.2 | 561.6 |  |  |  | 0.5552
| Л-13-11 | [6 empty] | 21 | 110 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.11 | 0.0624 | 0.0904 | 0.088 | 62.4 | 90.4 | 88 |  |  |  | 0.0904
| Л-13-12 | [6 empty] | 21 | 110 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.04 | 0.0408 | 0.044 | 0.0424 | 40.8 | 44 | 42.4 |  |  |  | 0.044
ПС 25 | Л-25-61 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.08 | 0.93468 | 1.147 | 1.187 | 934.68 | 1147 | 1187 |  |  |  | 1.147
| Л-25-62 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.74 | 0.40056 | 0.6 | 0.71112 | 400.56 | 600 | 711.12 |  |  |  | 0.6
| Л-25-64 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.76 | 0.3486 | 0.67992 | 0.74808 | 348.6 | 679.92 | 748.08 |  |  |  | 0.67992
| Л-25-65 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.29 | 1.075 | 1.21 | 1.246 | 1075 | 1210 | 1246 |  |  |  | 1.21
| Л-25-66 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 | 0.1323 | 0.13968 | 0.53856 | 132.3 | 139.68 | 538.56 |  |  |  | 0.13968
| Л-25-67 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.25 | 0.92448 | 1.183 | 1.116 | 924.48 | 1183 | 1116 |  |  |  | 1.183
| Л-25-68 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.84 | 0.47538 | 0.67104 | 0.80676 | 475.38 | 671.04 | 806.76 |  |  |  | 0.67104
| Л-25-69 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.2 | 0.20544 | 0.22164 | 0.23952 | 205.44 | 221.64 | 239.52 |  |  |  | 0.22164
| Л-25-78 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 | 0.00322 | 0.00268 | 0.00378 | 3.22 | 2.68 | 3.78 |  |  |  | 0.00268
ПС 34 | Л-34-01 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.2 | 0.9032 | 1.005 | 1.026 | 903.2 | 1005 | 1026 |  |  |  | 1.005
| Л-34-02 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.58 | 0.0736 | 0.1056 | 0.1036 | 73.6 | 105.6 | 103.6 |  |  |  | 0.1056
| Л-34-03 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.7 | 1.129 | 0.9924 | 1.301 | 1129 | 992.4 | 1301 |  |  |  | 0.9924
| Л-34-04 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.04 | 1.172 | 1.133 | 1.307 | 1172 | 1133 | 1307 |  |  |  | 1.133
| Л-34-05 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.18 | 0.099 | 0.1046 | 0.105 | 99 | 104.6 | 105 |  |  |  | 0.1046
| Л-34-06 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 2.58 | 1.504 | 2.173 | 2.357 | 1504 | 2173 | 2357 |  |  |  | 2.173
| Л-34-07 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.6 | 1.33 | 1.782 | 1.723 | 1330 | 1782 | 1723 |  |  |  | 1.782
| Л-34-08 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.44 | 0.877 | 1.085 | 1.41 | 877 | 1085 | 1410 |  |  |  | 1.085
| Л-34-10 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.05 | 0.02806 | 0.03 | 0.02986 | 28.06 | 30 | 29.86 |  |  |  | 0.03
| Л-34-11 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.1 | 0.0963 | 0.1008 | 0.12166 | 96.3 | 100.8 | 121.66 |  |  |  | 0.1008
| Л-34-12 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.63 | 1.618 | 1.721 | 1.695 | 1618 | 1721 | 1695 |  |  |  | 1.721
ПС 9 | Л-9-14 | [6 empty] | 20 | 105 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.15 | 0.09 | 0.138 | 0.1516 | 90 | 138 | 151.6 |  |  |  | 0.138
| Л-9-15 | [6 empty] | 20 | 105 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 0.0108
| Л-9-19 | [6 empty] | 20 | 105 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.11 | 0.054 | 0.0864 | 0.104 | 54 | 86.4 | 104 |  |  |  | 0.0864
| Л-9-20 | [6 empty] | 20 | 105 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 | 0.03024 | 0.03696 | 0.04356 | 30.24 | 36.96 | 43.56 |  |  |  | 0.03696
ПС 1 | Л-1-4 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.74 | 0.63576 | 1.52 | 1.396 | 635.76 | 1520 | 1396
| Л-1-6 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.95 | 0.64992 | 0.91968 | 0.8832 | 649.92 | 919.68 | 883.2
| Л-1-8 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.96 | 0.792 | 0.82296 | 0.81216 | 792 | 822.96 | 812.16
| Л-1-10 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.14 | 1.007 | 1.134 | 1.096 | 1007 | 1134 | 1096
| Л-1-14 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.38 | 0.12744 | 0.22032 | 0.1728 | 127.44 | 220.32 | 172.8
| Л-1-18 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.01 | 0.41472 | 0.92664 | 1.038 | 414.72 | 926.64 | 1038
| Л-1-26 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.99 | 0.50526 | 0.7902 | 0.76266 | 505.26 | 790.2 | 762.66
| Л-1-32 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.73 | 0.25392 | 0.65184 | 0.55344 | 253.92 | 651.84 | 553.44
| Л-1-34 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.67 | 0.9612 | 1.465 | 1.534 | 961.2 | 1465 | 1534
| Л-1-36 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.52 | 0.69336 | 1.519 | 1.593 | 693.36 | 1519 | 1593
| Л-1-38 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.77 | 0.17232 | 0.53184 | 0.66144 | 172.32 | 531.84 | 661.44
| Л-1-42 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.17 | 0.59664 | 1.005 | 1.056 | 596.64 | 1005 | 1056
| Л-1-46 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.11 | 0.02208 | 0.13008 | 0.11088 | 22.08 | 130.08 | 110.88
| Л-1-58 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.18 | 0.165 | 0.2622 | 0.1908 | 165 | 262.2 | 190.8
| Л-1-60 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.47 | 0.1452 | 0.213 | 0.243 | 145.2 | 213 | 243
| Л-1-62 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.11 | 0.1548 | 0.2706 | 0.228 | 154.8 | 270.6 | 228
| Л-1-64 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.1 | 0.0624 | 0.129 | 0.1644 | 62.4 | 129 | 164.4
| Л-1-66 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 0.5748 | 0.6804 | 0.7284 | 574.8 | 680.4 | 728.4
ПС 22 | Л-22-5 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 0.00144 | 0.00144 | 0.0012 | 1.44 | 1.44 | 1.2 |  |  |  | 0.00144
| Л-22-6 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.26 | 0.15228 | 0.29016 | 0.26244 | 152.28 | 290.16 | 262.44 |  |  |  | 0.29016
| Л-22-7 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.18 | 0.13356 | 0.18756 | 0.1566 | 133.56 | 187.56 | 156.6 |  |  |  | 0.18756
| Л-22-10 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00036 | 0.72 | 0.72 | 0.36 |  |  |  | 0.00072
| Л-22-11 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.03 | 0.10476 | 0.1206 | 0.10656 | 104.76 | 120.6 | 106.56 |  |  |  | 0.1206
| Л-22-12 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.86 | 0.92136 | 0.86256 | 0.86088 | 921.36 | 862.56 | 860.88 |  |  |  | 0.86256
| Л-22-17 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.21 | 0.29568 | 0.20952 | 0.24096 | 295.68 | 209.52 | 240.96 |  |  |  | 0.20952
| Л-22-18 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.17 | 0.1152 | 0.12132 | 0.13428 | 115.2 | 121.32 | 134.28 |  |  |  | 0.12132
ПС 53 | Л-53-7 | [6 empty] | 18 | 95 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.02 | 0.0088 | 0.0104 | 0.0136 | 8.8 | 10.4 | 13.6 |  |  |  | 0.0104
| Л-53-8 | [6 empty] | 18 | 95 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.14 | 0.1242 | 0.1326 | 0.1264 | 124.2 | 132.6 | 126.4 |  |  |  | 0.1326
ПС 26К | Л-26К-01 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.37 | 0.24 | 0.34944 | 0.46848 | 240 | 349.44 | 468.48 |  |  |  | 0.34944
| Л-26К-05 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.54 | 0.25344 | 0.28128 | 0.33984 | 253.44 | 281.28 | 339.84 |  |  |  | 0.28128
| Л-26К-06 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.09 | 0.06948 | 0.10098 | 0.09612 | 69.48 | 100.98 | 96.12 |  |  |  | 0.10098
| Л-26К-09 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.16 | 0.1632 | 0.15744 | 0.18816 | 163.2 | 157.44 | 188.16 |  |  |  | 0.15744
| Л-26К-13 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.16 | 0.19488 | 0.24 | 0.24 | 194.88 | 240 | 240 |  | 92.031 |  | 0.24
223.4708
[14 empty] | 334 |  | 316.5679 |  |  | 316567.9 |  |  |  |  | 316.5679
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике.

## Раздел 4
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов
противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА <1>, МВт 18.12.2024
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | Фидера 6–10 кВ: Л-1-3, Л-1-5, Л-1-9, Л-1-13, Л-1-17, Л-1-19, Л-1-25, Л-1-27, Л-1-31, Л-1-33, Л-1-35, Л-1-37, Л-1-41, Л-1-57, Л-1-59, Л-1-61, Л-1-63, Л-1-65 |  |  | 9.6331 | 8.5814 | 8.3788 | 8.3899 | 8.4578 | 9.1762 | 10.0254 | 11.7506 | 12.9317 | 14.3794 | 14.3904 | 14.4583 | 14.2469 | 14.2619 | 14.5792 | 14.8664 | 14.4544 | 14.066 | 13.9172 | 13.4906 | 13.2601 | 12.552 | 11.739 | 10.8647
| Фидера 6–10 кВ: Л-1-4, Л-1-6, Л-1-8, Л-1-10, Л-1-14, Л-1-18, Л-1-26, Л-1-32, Л-1-34, Л-1-36, Л-1-38, Л-1-42, Л-1-46, Л-1-58, Л-1-60, Л-1-62, Л-1-64, Л-1-66 |  |  | 7.7077 | 7.2448 | 6.9878 | 6.9551 | 6.8936 | 7.3961 | 8.2803 | 9.6761 | 10.8949 | 12.1664 | 12.4 | 12.3989 | 12.5224 | 12.4613 | 12.4061 | 12.6317 | 12.6604 | 12.266 | 11.8316 | 11.384 | 11.2277 | 10.5298 | 9.7154 | 8.8948
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67) | Фидера 10 кВ: Л-67-2, Л-67-3, Л-67-9, Л-67-11, Л-67-13, Л-67-14, Л-67-16, Л-67-19, Л-67-21, Л-67-22, Л-67-23, Л-67-24, Л-67-29, Л-67-32, Л-67-36 |  |  | 11.3976 | 10.6716 | 10.3317 | 10.1517 | 10.278 | 10.8696 | 12.7643 | 13.6593 | 14.7879 | 15.8718 | 15.9153 | 15.9126 | 16.0419 | 15.95 | 15.9804 | 16.6578 | 17.2662 | 17.5476 | 17.721 | 17.2938 | 16.5809 | 15.3168 | 14.0484 | 12.9969
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | Фидера 6 кВ: Л-7-5, Л-7-9, Л-7-10, Л-7-11, Л-7-12, Л-7-14, Л-7-15, Л-7-16, Л-7-28, Л-7-29, Л-7-31, Л-7-32, Л-7-33, Л-7-34, Л-7-35 |  |  | 10.804 | 9.891 | 9.1642 | 9.05 | 9.1508 | 9.5879 | 10.6949 | 12.2069 | 15.0829 | 15.9642 | 16.1827 | 16.2166 | 15.5754 | 16.043 | 16.0499 | 16.2083 | 15.4937 | 14.9227 | 14.5159 | 13.8265 | 13.6494 | 12.8444 | 12.4981 | 11.3314
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | Линии 35 кВ: Л-32С, Л-33С, Л-42С, Л-56С |  |  | 12.9465 | 12.2521 | 12.1849 | 12.0323 | 12.0729 | 12.3529 | 13.6367 | 15.1053 | 15.8788 | 16.4157 | 16.4164 | 16.5438 | 16.331 | 16.2869 | 16.1637 | 16.177 | 16.5746 | 16.9281 | 17.1318 | 16.8882 | 16.3632 | 16.1308 | 15.274 | 14.3269
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | Фидера 6 кВ: Л-27-61, Л-27-62, Л-27-63, Л-27-64, Л-27-65, Л-27-68, Л-27-69, Л-27-73, Л-27-74, Л-27-75 |  |  | 7.8257 | 7.5425 | 7.3963 | 7.3872 | 7.3097 | 7.3985 | 7.7407 | 7.9438 | 7.8564 | 7.9798 | 7.8262 | 7.6889 | 7.7551 | 7.5821 | 7.5036 | 7.729 | 7.9649 | 8.2001 | 8.3935 | 8.4818 | 8.6304 | 8.4542 | 8.3045 | 8.4593
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | Линии 35 кВ: Л-66С, Л-38С |  |  | 3.4066 | 3.3112 | 3.4003 | 3.4389 | 3.4214 | 3.4739 | 3.7277 | 3.5791 | 3.7028 | 3.8364 | 3.9359 | 3.947 | 3.7669 | 3.7438 | 3.595 | 3.6337 | 3.9293 | 3.9664 | 4.0196 | 3.629 | 3.6565 | 3.8654 | 3.8768 | 3.9015
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | Фидера 6 кВ: Л-25-61, Л-25-62, Л-25-64, Л-25-65, Л-25-66, Л-25-67, Л-25-68, Л-25-69, Л-25-78 |  |  | 4.8968 | 4.5986 | 4.5279 | 4.5001 | 4.5416 | 4.6723 | 5.097 | 5.4921 | 5.6727 | 5.8566 | 5.867 | 6.0829 | 6.1244 | 5.822 | 5.9778 | 5.8727 | 6.1003 | 6.5978 | 6.7209 | 6.2952 | 6.3114 | 6.181 | 5.5956 | 5.279
ПС 110 кВ Пряжа(ПС 64) | Фидера 10 кВ: Л-64-12, Л-64-13, Л-64-18, Л-64-19, Л-64-22, Л-64-23, Л-64-28, Л-64-29 |  |  | 3.5586 | 3.4768 | 3.4764 | 3.4166 | 3.407 | 3.6086 | 3.869 | 4.1518 | 4.4228 | 4.485 | 4.366 | 4.4062 | 4.3572 | 4.2738 | 4.2746 | 4.2202 | 4.373 | 4.5056 | 4.432 | 4.4278 | 4.4602 | 4.4352 | 4.2706 | 4.0606
ПС 35 кВ ДСК (ПС 3П) | Фидера 6 кВ: Л-3П-4, Л-3П-7, Л-3П-8, Л-3П-10, Л-3П-11, Л-3П-13, Л-3П-14, Л-3П-15, Л-3П-16, Л-3П-17, Л-3П-20, Л-3П-23 |  |  | 0.59832 | 0.5976 | 0.75504 | 0.726 | 0.70176 | 0.69936 | 0.67176 | 0.7212 | 0.81456 | 0.87408 | 0.9492 | 0.94656 | 0.97032 | 0.95352 | 0.99456 | 0.99408 | 0.95952 | 0.96768 | 0.93816 | 0.84624 | 0.82512 | 0.77952 | 0.85056 | 0.87672
ИТОГО по Филиалу: |  |  |  | 68.6179 | 64.0933 | 62.3718 | 61.9053 | 62.1258 | 64.9273 | 71.967 | 79.4132 | 86.8081 | 92.4703 | 92.9339 | 93.2489 | 92.364 | 92.1509 | 92.2556 | 93.7766 | 94.4437 | 94.4947 | 94.2516 | 91.2893 | 89.6796 | 85.8744 | 81.0519 | 76.0544
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления
электроэнергетике.

## Раздел 5
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты
Руководитель организации | 211 | Шадрин Александр Геннадьевич | Заместитель генерального директора - директор филиала | 8(8142)791750 | ShadrinAG@karelenergo.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы | 212 | Красиченок Андрей Михайлович | Начальник службы электрических режимов ЦУС | 8(8142)791828 | krasichenok@karelenergo.ru
Руководитель ___________ ____________________________________________
(подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии))