Пояснительная записка

По результатам контрольных замеров, проведённых 19 июня 2024 года выявлено:

1. Отсутствие превышение или понижение напряжения в контрольных точках, относительно утверждённого графика напряжений.
2. Отсутствие линий электропередач, токовая нагрузка которых превышает 90% длительно допустимой.
3. Выявлены силовые трансформаторы с загрузкой более 60% нет.
4. Управляемый шунтирующий реактор, установленный на ПС 110 кВ Усть-Кулом, находился в автоматическом режиме работы. Уставка поддержания напряжения –117 кВ.