Анализ загрузки трансформаторов 6-10-35-110 кВ

в режиме работы трансформаторов n-1 на подстанциях 110/35/6-10кВ

Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в период проведения контрольных замеров 19.06.2024г.

(летний минимум нагрузок на 10-00 часов)

По результатам КЗ 19.06.2024 года на подстанциях Новгородэнерго не выявлены трансформаторы, длительно работающие с нагрузкой выше номинальной мощности (более 100 – 105%) в нормальном режиме сети 110-35 кВ.

Анализ загрузки трансформаторов в режиме работы трансформаторов 
n-1 (в ремонтном, аварийном режиме или выводе оборудования в резерв) показал, что:

На следующих подстанциях имеются трансформаторы, работающие в нормальном режиме с загрузкой свыше 60% от номинальной мощности:

| N пп | Наименование ПС | N Тр-ра | Мощность тр-ра | Загрузка тр-ра в нормальном режиме |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВ*А | МВ*А | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПО ИЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110 кВ Шимск | Т-2 | 16 | 13,23 | 82,69 | двухтрансформаторная ПС |

Анализ загрузки трансформаторов в режиме работы трансформаторов n-1 (в ремонтном, аварийном режиме или выводе оборудования в резерв) показал, что трансформаторы с загрузкой оставшегося в работе наименьшего трансформатора более 80% от номинальной мощности будет на следующих подстанциях:

| Nпп | Наименование ПС | N Тр-ра | Мощность тр-ра |  | Загрузка тр-ра в нормальном режиме |  |  | Загрузка наименьшего тр-ра оставшегося в работе в режиме n-1 (загрузка ПС) |  |  | Приме- ча-ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВ*А |  | МВ*А |  | % | МВ*А |  | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| от 80% - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО ИЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110 кВ Шимск | Т-1 | 15 | 0 |  | 0 |  | 13,23 | 84,0 |  |  |  |
|  |  | Т-2 | 16 | 13,23 |  | 82,69 |  |  |  |  |  |  |

Приложение: Таблица анализа загрузки трансформаторов 6-10-35-110 кВ в режиме работы трансформаторов n-1 на подстанциях 110/35/6-10кВ Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в период проведения контрольных замеров 19.06.2024 г. (летний минимум нагрузок на 10-00 часов) во вкладке Прил.1 «Загрузка трансформаторов» в каждом производственном отделении.

Начальник службы

электрических режимов ЦУС					                          А.В. Антонова