## ГВО по Нов.обл
Приложение 2
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным внеочередных контрольных замеров за 18.12.2024 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО по РДУ | Фактический процент ГВО от потребления | ПРОЦЕНТ по ЗАДАНИЮ НРДУ | Планируемая величина ГВО от потребления, МВт | Разница, МВт | Коэффициент потребления Новг.узла и Ок-Бор. узла от общего потребления | Должен быть объем НУ со временем реализации до 20 мин. не менее расчетного (31,51%)
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
0 | 623.95 | 0-5 | 28.492 | 36.182 | 44.197 | 44.197 | 44.197 | 44.197 | 44.197 | 44.197 | 44.197 | 44.197 | 35.37% | 35.42% | 35% от план. объема ГВО | 43.6765 | -0.5205 |  | 31.51
|  | 0-20 | 28.492 | 36.182 | 44.197 | 69.193 | 75.813 | 75.813 | 75.813 | 75.813 | 75.813 | 75.813 | 60.67% | 60.75% | 60% от план. объема ГВО | 74.874 | -0.939
|  | Итого: | 28.492 | 36.182 | 44.197 | 69.193 | 75.813 | 75.813 | 94.866 | 101.0629 | 122.8879 | 124.9679 | 20.03% | 20.03% | 20% от факт. потребления | 124.79 | -0.1779
в т.ч.Новгородский узел | 407.22 | 0-5 | 28.492 | 28.492 | 28.492 | 28.492 | 28.492 | 28.492 | 28.492 | 28.492 | 28.492 | 28.492 | 36.19% |  |  |  |  | 0.65265
|  | 0-20 | 28.492 | 28.492 | 28.492 | 53.488 | 53.488 | 53.488 | 53.488 | 53.488 | 53.488 | 53.488 | 67.93% | 42.86% | 24% от план. объема ГВО | 29.9496 | 23.5384 |  | 39.3213 | % не заданы НРДУ; просто контроль СЭР
|  | Итого: | 28.492 | 28.492 | 28.492 | 53.488 | 53.488 | 53.488 | 72.541 | 78.7379 | 78.7379 | 78.7379 | 19.34% | 63.1% | 60 % от план. объема ГВО | 74.874
1 | 621.74 | 0-5 | 28.64 | 36.026 | 44.325 | 44.325 | 44.325 | 44.325 | 44.325 | 44.325 | 44.325 | 44.325 | 35.2% | 35.65% | 35% от план. объема ГВО | 43.5218 | -0.8032
|  | 0-20 | 28.64 | 36.026 | 44.325 | 69.744 | 76.394 | 76.394 | 76.394 | 76.394 | 76.394 | 76.394 | 60.66% | 61.44% | 60% от план. объема ГВО | 74.6088 | -1.7852
|  | Итого: | 28.64 | 36.026 | 44.325 | 69.744 | 76.394 | 76.394 | 95.962 | 102.093 | 124.048 | 125.932 | 20.25% | 20.25% | 20% от факт. потребления | 124.348 | -1.584
в т.ч.Новгородский узел | 401.65 | 0-5 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 35.91% |  |  |  |  | 0.64601
|  | 0-20 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 54.059 | 54.059 | 54.059 | 54.059 | 54.059 | 54.059 | 54.059 | 67.78% | 43.47% | 24% от план. объема ГВО | 29.8435 | 24.2155 |  | 39.1821
|  | Итого: | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 54.059 | 54.059 | 54.059 | 73.627 | 79.758 | 79.758 | 79.758 | 19.86% | 64.14% | 60 % от план. объема ГВО | 74.6088
2 | 616.03 | 0-5 | 28.478 | 35.438 | 45.538 | 45.538 | 45.538 | 45.538 | 45.538 | 45.538 | 45.538 | 45.538 | 35.98% | 36.96% | 35% от план. объема ГВО | 43.1221 | -2.4159
|  | 0-20 | 28.478 | 35.438 | 45.538 | 70.242 | 76.932 | 76.932 | 76.932 | 76.932 | 76.932 | 76.932 | 60.78% | 62.44% | 60% от план. объема ГВО | 73.9236 | -3.0084
|  | Итого: | 28.478 | 35.438 | 45.538 | 70.242 | 76.932 | 76.932 | 96.543 | 102.469 | 124.834 | 126.569 | 20.55% | 20.55% | 20% от факт. потребления | 123.206 | -3.363
в т.ч.Новгородский узел | 397.85 | 0-5 | 28.478 | 28.478 | 28.478 | 28.478 | 28.478 | 28.478 | 28.478 | 28.478 | 28.478 | 28.478 | 36.18% |  |  |  |  | 0.64583
|  | 0-20 | 28.478 | 28.478 | 28.478 | 53.182 | 53.182 | 53.182 | 53.182 | 53.182 | 53.182 | 53.182 | 67.56% | 43.17% | 24% от план. объема ГВО | 29.5694 | 23.6126 |  | 38.8222
|  | Итого: | 28.478 | 28.478 | 28.478 | 53.182 | 53.182 | 53.182 | 72.793 | 78.719 | 78.719 | 78.719 | 19.79% | 63.89% | 60 % от план. объема ГВО | 73.9236
3 | 626.42 | 0-5 | 28.402 | 35.591 | 44.098 | 44.098 | 44.098 | 44.098 | 44.098 | 44.098 | 44.098 | 44.098 | 35.05% | 35.2% | 35% от план. объема ГВО | 43.8494 | -0.2486
|  | 0-20 | 28.402 | 35.591 | 44.098 | 70.098 | 76.198 | 76.198 | 76.198 | 76.198 | 76.198 | 76.198 | 60.56% | 60.82% | 60% от план. объема ГВО | 75.1704 | -1.0276
|  | Итого: | 28.402 | 35.591 | 44.098 | 70.098 | 76.198 | 76.198 | 95.71 | 101.55 | 123.854 | 125.824 | 20.09% | 20.09% | 20% от факт. потребления | 125.284 | -0.54
в т.ч.Новгородский узел | 397.1 | 0-5 | 28.402 | 28.402 | 28.402 | 28.402 | 28.402 | 28.402 | 28.402 | 28.402 | 28.402 | 28.402 | 35.61% |  |  |  |  | 0.63392
|  | 0-20 | 28.402 | 28.402 | 28.402 | 54.402 | 54.402 | 54.402 | 54.402 | 54.402 | 54.402 | 54.402 | 68.21% | 43.42% | 24% от план. объема ГВО | 30.0682 | 24.3338 |  | 39.477
|  | Итого: | 28.402 | 28.402 | 28.402 | 54.402 | 54.402 | 54.402 | 73.914 | 79.754 | 79.754 | 79.754 | 20.08% | 63.66% | 60 % от план. объема ГВО | 75.1704
4 | 624.03 | 0-5 | 28.532 | 35.92 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 35.28% | 35.43% | 35% от план. объема ГВО | 43.6821 | -0.5379
|  | 0-20 | 28.532 | 35.92 | 44.22 | 69.563 | 76.393 | 76.393 | 76.393 | 76.393 | 76.393 | 76.393 | 60.94% | 61.21% | 60% от план. объема ГВО | 74.8836 | -1.5094
|  | Итого: | 28.532 | 35.92 | 44.22 | 69.563 | 76.393 | 76.393 | 95.925 | 100.646 | 123.325 | 125.355 | 20.09% | 20.09% | 20% от факт. потребления | 124.806 | -0.549
в т.ч.Новгородский узел | 398.58 | 0-5 | 28.532 | 28.532 | 28.532 | 28.532 | 28.532 | 28.532 | 28.532 | 28.532 | 28.532 | 28.532 | 36.52% |  |  |  |  | 0.63872
|  | 0-20 | 28.532 | 28.532 | 28.532 | 53.875 | 53.875 | 53.875 | 53.875 | 53.875 | 53.875 | 53.875 | 68.96% | 43.17% | 24% от план. объема ГВО | 29.9534 | 23.9216 |  | 39.3264
|  | Итого: | 28.532 | 28.532 | 28.532 | 53.875 | 53.875 | 53.875 | 73.407 | 78.128 | 78.128 | 78.128 | 19.6% | 62.6% | 60 % от план. объема ГВО | 74.8836
5 | 644.47 | 0-5 | 29.512 | 36.909 | 45.291 | 45.291 | 45.291 | 45.291 | 45.291 | 45.291 | 45.291 | 45.291 | 35.13% | 35.14% | 35% от план. объема ГВО | 45.1129 | -0.1781
|  | 0-20 | 29.512 | 36.909 | 45.291 | 71.011 | 78.151 | 78.151 | 78.151 | 78.151 | 78.151 | 78.151 | 60.61% | 60.63% | 60% от план. объема ГВО | 77.3364 | -0.8146
|  | Итого: | 29.512 | 36.909 | 45.291 | 71.011 | 78.151 | 78.151 | 97.183 | 102.692 | 127.037 | 128.937 | 20.01% | 20.01% | 20% от факт. потребления | 128.894 | -0.043
в т.ч.Новгородский узел | 406.58 | 0-5 | 29.512 | 29.512 | 29.512 | 29.512 | 29.512 | 29.512 | 29.512 | 29.512 | 29.512 | 29.512 | 36.99% |  |  |  |  | 0.63087
|  | 0-20 | 29.512 | 29.512 | 29.512 | 55.232 | 55.232 | 55.232 | 55.232 | 55.232 | 55.232 | 55.232 | 69.24% | 42.85% | 24% от план. объема ГВО | 30.9346 | 24.2974 |  | 40.6145
|  | Итого: | 29.512 | 29.512 | 29.512 | 55.232 | 55.232 | 55.232 | 74.264 | 79.773 | 79.773 | 79.773 | 19.62% | 61.89% | 60 % от план. объема ГВО | 77.3364
6 | 658.5 | 0-5 | 29.7787 | 37.5257 | 46.5777 | 46.5777 | 46.5777 | 46.5777 | 46.5777 | 46.5777 | 46.5777 | 46.5777 | 35.3% | 35.37% | 35% от план. объема ГВО | 46.095 | -0.4827
|  | 0-20 | 29.7787 | 37.5257 | 46.5777 | 72.4077 | 79.3577 | 79.3577 | 79.3577 | 79.3577 | 79.3577 | 79.3577 | 60.14% | 60.26% | 60% от план. объема ГВО | 79.02 | -0.3377
|  | Итого: | 29.7787 | 37.5257 | 46.5777 | 72.4077 | 79.3577 | 79.3577 | 98.9967 | 105.3524 | 129.7624 | 131.9524 | 20.04% | 20.04% | 20% от факт. потребления | 131.7 | -0.2524
в т.ч.Новгородский узел | 410.58 | 0-5 | 29.7787 | 29.7787 | 29.7787 | 29.7787 | 29.7787 | 29.7787 | 29.7787 | 29.7787 | 29.7787 | 29.7787 | 36.49% |  |  |  |  | 0.62351
|  | 0-20 | 29.7787 | 29.7787 | 29.7787 | 55.6087 | 55.6087 | 55.6087 | 55.6087 | 55.6087 | 55.6087 | 55.6087 | 68.15% | 42.22% | 24% от план. объема ГВО | 31.608 | 24.0007 |  | 41.4987
|  | Итого: | 29.7787 | 29.7787 | 29.7787 | 55.6087 | 55.6087 | 55.6087 | 75.2477 | 81.6034 | 81.6034 | 81.6034 | 19.88% | 61.96% | 60 % от план. объема ГВО | 79.02
7 | 664.69 | 0-5 | 30.242 | 38.183 | 47.585 | 47.585 | 47.585 | 47.585 | 47.585 | 47.585 | 47.585 | 47.585 | 35.48% | 35.79% | 35% от план. объема ГВО | 46.5283 | -1.0567
|  | 0-20 | 30.242 | 38.183 | 47.585 | 73.545 | 80.465 | 80.465 | 80.465 | 80.465 | 80.465 | 80.465 | 60% | 60.53% | 60% от план. объема ГВО | 79.7628 | -0.7022
|  | Итого: | 30.242 | 38.183 | 47.585 | 73.545 | 80.465 | 80.465 | 100.598 | 107.639 | 131.889 | 134.099 | 20.17% | 20.17% | 20% от факт. потребления | 132.938 | -1.161
в т.ч.Новгородский узел | 431.4 | 0-5 | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 35.76% |  |  |  |  | 0.64902
|  | 0-20 | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 55.542 | 55.542 | 55.542 | 55.542 | 55.542 | 55.542 | 55.542 | 67.15% | 41.78% | 24% от план. объема ГВО | 31.9051 | 23.6369 |  | 41.8888
|  | Итого: | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 55.542 | 55.542 | 55.542 | 75.675 | 82.716 | 82.716 | 82.716 | 19.17% | 62.22% | 60 % от план. объема ГВО | 79.7628
8 | 702.46 | 0-5 | 31.375 | 40.691 | 49.685 | 49.685 | 49.685 | 49.685 | 49.685 | 49.685 | 49.685 | 49.685 | 35.12% | 35.37% | 35% от план. объема ГВО | 49.1722 | -0.5128
|  | 0-20 | 31.375 | 40.691 | 49.685 | 76.465 | 84.965 | 84.965 | 84.965 | 84.965 | 84.965 | 84.965 | 60.06% | 60.48% | 60% от план. объема ГВО | 84.2952 | -0.6698
|  | Итого: | 31.375 | 40.691 | 49.685 | 76.465 | 84.965 | 84.965 | 105.745 | 114.886 | 139.268 | 141.471 | 20.14% | 20.14% | 20% от факт. потребления | 140.492 | -0.979
в т.ч.Новгородский узел | 456.92 | 0-5 | 31.375 | 31.375 | 31.375 | 31.375 | 31.375 | 31.375 | 31.375 | 31.375 | 31.375 | 31.375 | 35.62% |  |  |  |  | 0.65046
|  | 0-20 | 31.375 | 31.375 | 31.375 | 58.155 | 58.155 | 58.155 | 58.155 | 58.155 | 58.155 | 58.155 | 66.03% | 41.39% | 24% от план. объема ГВО | 33.7181 | 24.4369 |  | 44.269
|  | Итого: | 31.375 | 31.375 | 31.375 | 58.155 | 58.155 | 58.155 | 78.935 | 88.076 | 88.076 | 88.076 | 19.28% | 62.69% | 60 % от план. объема ГВО | 84.2952
9 | 716.7 | 0-5 | 30.359 | 39.67 | 50.837 | 50.837 | 50.837 | 50.837 | 50.837 | 50.837 | 50.837 | 50.837 | 35.38% | 35.47% | 35% от план. объема ГВО | 50.169 | -0.668
|  | 0-20 | 30.359 | 39.67 | 50.837 | 78.696 | 86.306 | 86.306 | 86.306 | 86.306 | 86.306 | 86.306 | 60.07% | 60.21% | 60% от план. объема ГВО | 86.004 | -0.302
|  | Итого: | 30.359 | 39.67 | 50.837 | 78.696 | 86.306 | 86.306 | 108.539 | 116.278 | 141.489 | 143.669 | 20.05% | 20.05% | 20% от факт. потребления | 143.34 | -0.329
в т.ч.Новгородский узел | 469.7 | 0-5 | 30.359 | 30.359 | 30.359 | 30.359 | 30.359 | 30.359 | 30.359 | 30.359 | 30.359 | 30.359 | 34.42% |  |  |  |  | 0.65536
|  | 0-20 | 30.359 | 30.359 | 30.359 | 58.218 | 58.218 | 58.218 | 58.218 | 58.218 | 58.218 | 58.218 | 66.01% | 40.62% | 24% от план. объема ГВО | 34.4016 | 23.8164 |  | 45.1664
|  | Итого: | 30.359 | 30.359 | 30.359 | 58.218 | 58.218 | 58.218 | 80.451 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 18.78% | 61.53% | 60 % от план. объема ГВО | 86.004
10 | 715.86 | 0-5 | 29.791 | 39.434 | 51.057 | 51.057 | 51.057 | 51.057 | 51.057 | 51.057 | 51.057 | 51.057 | 35.54% | 35.66% | 35% от план. объема ГВО | 50.1102 | -0.9468
|  | 0-20 | 29.791 | 39.434 | 51.057 | 78.499 | 86.229 | 86.229 | 86.229 | 86.229 | 86.229 | 86.229 | 60.03% | 60.23% | 60% от план. объема ГВО | 85.9032 | -0.3258
|  | Итого: | 29.791 | 39.434 | 51.057 | 78.499 | 86.229 | 86.229 | 109.64 | 116.977 | 140.831 | 143.651 | 20.07% | 20.07% | 20% от факт. потребления | 143.172 | -0.479
в т.ч.Новгородский узел | 466.89 | 0-5 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 33.86% |  |  |  |  | 0.65221
|  | 0-20 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 57.233 | 57.233 | 57.233 | 57.233 | 57.233 | 57.233 | 57.233 | 65.05% | 39.97% | 24% от план. объема ГВО | 34.3613 | 22.8717 |  | 45.1135
|  | Итого: | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 57.233 | 57.233 | 57.233 | 80.644 | 87.981 | 87.981 | 87.981 | 18.84% | 61.45% | 60 % от план. объема ГВО | 85.9032
11 | 708.02 | 0-5 | 29.314 | 38.686 | 49.723 | 49.723 | 49.723 | 49.723 | 49.723 | 49.723 | 49.723 | 49.723 | 35.09% | 35.11% | 35% от план. объема ГВО | 49.5614 | -0.1616
|  | 0-20 | 29.314 | 38.686 | 49.723 | 77.155 | 85.455 | 85.455 | 85.455 | 85.455 | 85.455 | 85.455 | 60.31% | 60.35% | 60% от план. объема ГВО | 84.9624 | -0.4926
|  | Итого: | 29.314 | 38.686 | 49.723 | 77.155 | 85.455 | 85.455 | 107.828 | 115.471 | 138.999 | 141.694 | 20.01% | 20.01% | 20% от факт. потребления | 141.604 | -0.09
в т.ч.Новгородский узел | 466.38 | 0-5 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 32.57% |  |  |  |  | 0.65871
|  | 0-20 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 55.182 | 55.182 | 55.182 | 55.182 | 55.182 | 55.182 | 55.182 | 64.77% | 38.97% | 24% от план. объема ГВО | 33.985 | 21.197 |  | 44.6194
|  | Итого: | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 55.182 | 55.182 | 55.182 | 77.555 | 85.198 | 85.198 | 85.198 | 18.27% | 60.17% | 60 % от план. объема ГВО | 84.9624
12 | 693.61 | 0-5 | 29.326 | 38.429 | 50.263 | 50.263 | 50.263 | 50.263 | 50.263 | 50.263 | 50.263 | 50.263 | 35.85% | 36.23% | 35% от план. объема ГВО | 48.5527 | -1.7103
|  | 0-20 | 29.326 | 38.429 | 50.263 | 77.565 | 84.565 | 84.565 | 84.565 | 84.565 | 84.565 | 84.565 | 60.31% | 60.96% | 60% от план. объема ГВО | 83.2332 | -1.3318
|  | Итого: | 29.326 | 38.429 | 50.263 | 77.565 | 84.565 | 84.565 | 107.096 | 113.8882 | 137.7712 | 140.2212 | 20.22% | 20.22% | 20% от факт. потребления | 138.722 | -1.4992
в т.ч.Новгородский узел | 466.05 | 0-5 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 34.12% |  |  |  |  | 0.67192
|  | 0-20 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 56.628 | 56.628 | 56.628 | 56.628 | 56.628 | 56.628 | 56.628 | 65.88% | 40.82% | 24% от план. объема ГВО | 33.2933 | 23.3347 |  | 43.7113
|  | Итого: | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 56.628 | 56.628 | 56.628 | 79.159 | 85.9512 | 85.9512 | 85.9512 | 18.44% | 61.96% | 60 % от план. объема ГВО | 83.2332
13 | 676.15 | 0-5 | 28.745 | 38.045 | 48.947 | 48.947 | 48.947 | 48.947 | 48.947 | 48.947 | 48.947 | 48.947 | 35.59% | 36.2% | 35% от план. объема ГВО | 47.3305 | -1.6165
|  | 0-20 | 28.745 | 38.045 | 48.947 | 76.077 | 83.057 | 83.057 | 83.057 | 83.057 | 83.057 | 83.057 | 60.38% | 61.42% | 60% от план. объема ГВО | 81.138 | -1.919
|  | Итого: | 28.745 | 38.045 | 48.947 | 76.077 | 83.057 | 83.057 | 105.17 | 112.586 | 135.456 | 137.546 | 20.34% | 20.34% | 20% от факт. потребления | 135.23 | -2.316
в т.ч.Новгородский узел | 464.46 | 0-5 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 30.47% |  |  |  |  | 0.68692
|  | 0-20 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 50.233 | 50.233 | 50.233 | 50.233 | 50.233 | 50.233 | 50.233 | 66.24% | 37.15% | 24% от план. объема ГВО | 32.4552 | 17.7778 |  | 42.611
|  | Итого: | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 50.233 | 50.233 | 50.233 | 72.346 | 75.831 | 75.831 | 75.831 | 16.33% | 56.08% | 60 % от план. объема ГВО | 81.138
14 | 695.11 | 0-5 | 29.054 | 38.195 | 49.986 | 49.986 | 49.986 | 49.986 | 49.986 | 49.986 | 49.986 | 49.986 | 35.59% | 35.96% | 35% от план. объема ГВО | 48.6577 | -1.3283
|  | 0-20 | 29.054 | 38.195 | 49.986 | 77.236 | 84.906 | 84.906 | 84.906 | 84.906 | 84.906 | 84.906 | 60.45% | 61.07% | 60% от план. объема ГВО | 83.4132 | -1.4928
|  | Итого: | 29.054 | 38.195 | 49.986 | 77.236 | 84.906 | 84.906 | 107.119 | 114.676 | 138.499 | 140.449 | 20.21% | 20.21% | 20% от факт. потребления | 139.022 | -1.427
в т.ч.Новгородский узел | 465.38 | 0-5 | 29.054 | 29.054 | 29.054 | 29.054 | 29.054 | 29.054 | 29.054 | 29.054 | 29.054 | 29.054 | 33.75% |  |  |  |  | 0.66951
|  | 0-20 | 29.054 | 29.054 | 29.054 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 65.41% | 40.5% | 24% от план. объема ГВО | 33.3653 | 22.9387 |  | 43.8058
|  | Итого: | 29.054 | 29.054 | 29.054 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 78.517 | 86.074 | 86.074 | 86.074 | 18.5% | 61.91% | 60 % от план. объема ГВО | 83.4132
15 | 682.45 | 0-5 | 28.448 | 37.57 | 48.805 | 48.805 | 48.805 | 48.805 | 48.805 | 48.805 | 48.805 | 48.805 | 35.56% | 35.76% | 35% от план. объема ГВО | 47.7715 | -1.0335
|  | 0-20 | 28.448 | 37.57 | 48.805 | 76.075 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 60.47% | 60.81% | 60% от план. объема ГВО | 81.894 | -1.106
|  | Итого: | 28.448 | 37.57 | 48.805 | 76.075 | 83 | 83 | 105.487 | 112.477 | 134.959 | 137.259 | 20.11% | 20.11% | 20% от факт. потребления | 136.49 | -0.769
в т.ч.Новгородский узел | 460.98 | 0-5 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 33.33% |  |  |  |  | 0.67548
|  | 0-20 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 55.718 | 55.718 | 55.718 | 55.718 | 55.718 | 55.718 | 55.718 | 65.29% | 40.82% | 24% от план. объема ГВО | 32.7576 | 22.9604 |  | 43.008
|  | Итого: | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 55.718 | 55.718 | 55.718 | 78.355 | 85.345 | 85.345 | 85.345 | 18.51% | 62.53% | 60 % от план. объема ГВО | 81.894
16 | 698.08 | 0-5 | 29.752 | 38.882 | 49.647 | 49.647 | 49.647 | 49.647 | 49.647 | 49.647 | 49.647 | 49.647 | 35.26% | 35.56% | 35% от план. объема ГВО | 48.8656 | -0.7814
|  | 0-20 | 29.752 | 38.882 | 49.647 | 76.707 | 84.477 | 84.477 | 84.477 | 84.477 | 84.477 | 84.477 | 60% | 60.51% | 60% от план. объема ГВО | 83.7696 | -0.7074
|  | Итого: | 29.752 | 38.882 | 49.647 | 76.707 | 84.477 | 84.477 | 106.268 | 113.277 | 138.148 | 140.788 | 20.17% | 20.17% | 20% от факт. потребления | 139.616 | -1.172
в т.ч.Новгородский узел | 458.2 | 0-5 | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 34.75% |  |  |  |  | 0.65637
|  | 0-20 | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 56.812 | 56.812 | 56.812 | 56.812 | 56.812 | 56.812 | 56.812 | 66.36% | 40.69% | 24% от план. объема ГВО | 33.5078 | 23.3042 |  | 43.993
|  | Итого: | 29.752 | 29.752 | 29.752 | 56.812 | 56.812 | 56.812 | 78.603 | 85.612 | 85.612 | 85.612 | 18.68% | 61.32% | 60 % от план. объема ГВО | 83.7696
17 | 704.26 | 0-5 | 30.751 | 39.711 | 50.814 | 50.814 | 50.814 | 50.814 | 50.814 | 50.814 | 50.814 | 50.814 | 35.93% | 36.08% | 35% от план. объема ГВО | 49.2982 | -1.5158
|  | 0-20 | 30.751 | 39.711 | 50.814 | 77.744 | 85.174 | 85.174 | 85.174 | 85.174 | 85.174 | 85.174 | 60.22% | 60.47% | 60% от план. объема ГВО | 84.5112 | -0.6628
|  | Итого: | 30.751 | 39.711 | 50.814 | 77.744 | 85.174 | 85.174 | 106.925 | 114.015 | 138.746 | 141.436 | 20.08% | 20.08% | 20% от факт. потребления | 140.852 | -0.584
в т.ч.Новгородский узел | 466.84 | 0-5 | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 35.54% |  |  |  |  | 0.66288
|  | 0-20 | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 57.681 | 57.681 | 57.681 | 57.681 | 57.681 | 57.681 | 57.681 | 66.67% | 40.95% | 24% от план. объема ГВО | 33.8045 | 23.8765 |  | 44.3825
|  | Итого: | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 57.681 | 57.681 | 57.681 | 79.432 | 86.522 | 86.522 | 86.522 | 18.53% | 61.43% | 60 % от план. объема ГВО | 84.5112
18 | 709.96 | 0-5 | 31.539 | 40.51 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 35.96% | 36.11% | 35% от план. объема ГВО | 49.6972 | -1.5728
|  | 0-20 | 31.539 | 40.51 | 51.27 | 77.92 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 60% | 60.24% | 60% от план. объема ГВО | 85.1952 | -0.3448
|  | Итого: | 31.539 | 40.51 | 51.27 | 77.92 | 85.54 | 85.54 | 108.8002 | 115.5092 | 140.1572 | 142.5772 | 20.08% | 20.08% | 20% от факт. потребления | 141.992 | -0.5852
в т.ч.Новгородский узел | 465.4 | 0-5 | 31.539 | 31.539 | 31.539 | 31.539 | 31.539 | 31.539 | 31.539 | 31.539 | 31.539 | 31.539 | 35.78% |  |  |  |  | 0.65553
|  | 0-20 | 31.539 | 31.539 | 31.539 | 58.189 | 58.189 | 58.189 | 58.189 | 58.189 | 58.189 | 58.189 | 66.01% | 40.98% | 24% от план. объема ГВО | 34.0781 | 24.1109 |  | 44.7417
|  | Итого: | 31.539 | 31.539 | 31.539 | 58.189 | 58.189 | 58.189 | 81.4492 | 88.1582 | 88.1582 | 88.1582 | 18.94% | 62.09% | 60 % от план. объема ГВО | 85.1952
19 | 715.47 | 0-5 | 30.978 | 39.924 | 50.855 | 50.855 | 50.855 | 50.855 | 50.855 | 50.855 | 50.855 | 50.855 | 35.38% | 35.54% | 35% от план. объема ГВО | 50.0829 | -0.7721
|  | 0-20 | 30.978 | 39.924 | 50.855 | 77.547 | 86.267 | 86.267 | 86.267 | 86.267 | 86.267 | 86.267 | 60.02% | 60.29% | 60% от план. объема ГВО | 85.8564 | -0.4106
|  | Итого: | 30.978 | 39.924 | 50.855 | 77.547 | 86.267 | 86.267 | 109.395 | 116.121 | 140.651 | 143.721 | 20.09% | 20.09% | 20% от факт. потребления | 143.094 | -0.627
в т.ч.Новгородский узел | 460.41 | 0-5 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 35.39% |  |  |  |  | 0.64351
|  | 0-20 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 65.89% | 40.3% | 24% от план. объема ГВО | 34.3426 | 23.3274 |  | 45.0889
|  | Итого: | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 80.798 | 87.524 | 87.524 | 87.524 | 19.01% | 61.17% | 60 % от план. объема ГВО | 85.8564
20 | 709.84 | 0-5 | 30.791 | 39.725 | 50.712 | 50.712 | 50.712 | 50.712 | 50.712 | 50.712 | 50.712 | 50.712 | 35.63% | 35.72% | 35% от план. объема ГВО | 49.6888 | -1.0232
|  | 0-20 | 30.791 | 39.725 | 50.712 | 77.352 | 86.062 | 86.062 | 86.062 | 86.062 | 86.062 | 86.062 | 60.47% | 60.62% | 60% от план. объема ГВО | 85.1808 | -0.8812
|  | Итого: | 30.791 | 39.725 | 50.712 | 77.352 | 86.062 | 86.062 | 108.333 | 115.029 | 139.665 | 142.325 | 20.05% | 20.05% | 20% от факт. потребления | 141.968 | -0.357
в т.ч.Новгородский узел | 458.81 | 0-5 | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 35.64% |  |  |  |  | 0.64636
|  | 0-20 | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 57.431 | 57.431 | 57.431 | 57.431 | 57.431 | 57.431 | 57.431 | 66.47% | 40.45% | 24% от план. объема ГВО | 34.0723 | 23.3587 |  | 44.7341
|  | Итого: | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 57.431 | 57.431 | 57.431 | 79.702 | 86.398 | 86.398 | 86.398 | 18.83% | 60.86% | 60 % от план. объема ГВО | 85.1808
21 | 701.55 | 0-5 | 29.734 | 38.531 | 49.877 | 49.877 | 49.877 | 49.877 | 49.877 | 49.877 | 49.877 | 49.877 | 35.55% | 35.55% | 35% от план. объема ГВО | 49.1085 | -0.7685
|  | 0-20 | 29.734 | 38.531 | 49.877 | 76.447 | 84.897 | 84.897 | 84.897 | 84.897 | 84.897 | 84.897 | 60.5% | 60.51% | 60% от план. объема ГВО | 84.186 | -0.711
|  | Итого: | 29.734 | 38.531 | 49.877 | 76.447 | 84.897 | 84.897 | 106.188 | 112.314 | 137.57 | 140.32 | 20% | 20% | 20% от факт. потребления | 140.31 | -0.01
в т.ч.Новгородский узел | 459.55 | 0-5 | 29.734 | 29.734 | 29.734 | 29.734 | 29.734 | 29.734 | 29.734 | 29.734 | 29.734 | 29.734 | 35.52% |  |  |  |  | 0.65505
|  | 0-20 | 29.734 | 29.734 | 29.734 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 67.25% | 40.13% | 24% от план. объема ГВО | 33.6744 | 22.6296 |  | 44.2117
|  | Итого: | 29.734 | 29.734 | 29.734 | 56.304 | 56.304 | 56.304 | 77.595 | 83.721 | 83.721 | 83.721 | 18.22% | 59.67% | 60 % от план. объема ГВО | 84.186
22 | 689.75 | 0-5 | 29.388 | 38.117 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 35.45% | 35.77% | 35% от план. объема ГВО | 48.2825 | -1.0565
|  | 0-20 | 29.388 | 38.117 | 49.357 | 75.887 | 83.677 | 83.677 | 83.677 | 83.677 | 83.677 | 83.677 | 60.12% | 60.66% | 60% от план. объема ГВО | 82.77 | -0.907
|  | Итого: | 29.388 | 38.117 | 49.357 | 75.887 | 83.677 | 83.997 | 105.659 | 112.355 | 136.393 | 139.183 | 20.18% | 20.18% | 20% от факт. потребления | 137.95 | -1.233
в т.ч.Новгородский узел | 449.97 | 0-5 | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 34.74% |  |  |  |  | 0.65237
|  | 0-20 | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 66.1% | 40.53% | 24% от план. объема ГВО | 33.108 | 22.81 |  | 43.468
|  | Итого: | 29.388 | 29.388 | 29.388 | 55.918 | 55.918 | 56.238 | 77.9 | 84.596 | 84.596 | 84.596 | 18.8% | 61.32% | 60 % от план. объема ГВО | 82.77
23 | 677.31 | 0-5 | 29.129 | 37.628 | 48.065 | 48.065 | 48.065 | 48.065 | 48.065 | 48.065 | 48.065 | 48.065 | 35.28% | 35.48% | 35% от план. объема ГВО | 47.4117 | -0.6533
|  | 0-20 | 29.129 | 37.628 | 48.065 | 74.635 | 82.885 | 82.885 | 82.885 | 82.885 | 82.885 | 82.885 | 60.83% | 62.714 | 60% от план. объема ГВО | 81.2772 | -1.6078
|  | Итого: | 29.129 | 37.628 | 48.065 | 74.635 | 82.885 | 82.885 | 103.954 | 110.126 | 133.773 | 136.248 | 20.12% | 20.12% | 20% от факт. потребления | 135.462 | -0.786
в т.ч.Новгородский узел | 436.03 | 0-5 | 29.129 | 29.129 | 29.129 | 29.129 | 29.129 | 29.129 | 29.129 | 29.129 | 29.129 | 29.129 | 35.12% |  |  |  |  | 0.64377
|  | 0-20 | 29.129 | 29.129 | 29.129 | 55.699 | 55.699 | 55.699 | 55.699 | 55.699 | 55.699 | 55.699 | 67.16% | 41.12% | 24% от план. объема ГВО | 32.5109 | 23.1881 |  | 42.6841
|  | Итого: | 29.129 | 29.129 | 29.129 | 55.699 | 55.699 | 55.699 | 76.768 | 82.94 | 82.94 | 82.94 | 19.02% | 61.23% | 60 % от план. объема ГВО | 81.2772
|  |  | Начальник службы режимов: | [6 empty] | А.В.Антонова