## Титульный лист
Приложение № 9
к Правилам предоставления информации
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетике, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20.12.2022 № 1340
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 18.12.2024 г.
Представляют: | Сроки предоставления тнформации: | Периодичность представления информации
Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, получившие от диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления задания на проведение контрольных и иных змеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения | в течении 10 рабочих дней с даты проведения контрольного замера | После проведения контрольных и иных замеров
в течении 10 рабочих дней с даты проведения иных замеров
Наименование организации, предоставляющей сведения: Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" "Новгородэнерго"
Почтовый адрес: 173001 г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербурская, д. 3

## Приложение 9
Раздел 1. Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
21 июня 2023
Раздел 1. Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
18 декабря 2024 г.
| Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора; ― линии электропередач; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Сторона для (авто-) трансформаторов. РПН, ПБВ, напряжение (U), СКРМ. Для линий "―" | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[6 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[6 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[6 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29
1 | ПС 110 кВ Базовая
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 7.39 | 4.93 | 45 | 6.84 | 4.56 | 41 | 6.37 | 4.25 | 38 | 6.44 | 4.3 | 39 | 6.29 | 4.2 | 38 | 6.72 | 4.49 | 41 | 7.43 | 4.95 | 45 | 8.25 | 5.51 | 50 | 9.21 | 6.11 | 56 | 10.52 | 7.02 | 64 | 10.45 | 6.94 | 64 | 10.62 | 7.08 | 65 | 10.69 | 7.11 | 65 | 10.74 | 7.14 | 66 | 10.6 | 7.06 | 65 | 10.99 | 7.32 | 67 | 11 | 7.3 | 67 | 10.76 | 7.16 | 66 | 10.01 | 6.66 | 61 | 10.68 | 7.12 | 65 | 10.53 | 7.02 | 64 | 10.3 | 6.85 | 63 | 9.6 | 6.4 | 59 | 8.55 | 5.69 | 52
|  | 1В Т-1 |  | НН | 6 | 2.33 | 1.56 | 257 | 2.15 | 1.44 | 237 | 1.98 | 1.33 | 219 | 2.24 | 1.5 | 247 | 2 | 1.34 | 221 | 2.23 | 1.5 | 247 | 2.6 | 1.73 | 287 | 2.87 | 1.92 | 317 | 3.38 | 2.24 | 372 | 4.01 | 2.68 | 443 | 3.9 | 2.59 | 430 | 4.04 | 2.69 | 445 | 4.03 | 2.69 | 445 | 4.01 | 2.67 | 442 | 3.89 | 2.59 | 429 | 3.8 | 2.53 | 419 | 3.87 | 2.58 | 427 | 4.01 | 2.67 | 442 | 3.38 | 2.25 | 373 | 3.99 | 2.67 | 440 | 3.85 | 2.57 | 425 | 3.66 | 2.43 | 403 | 3.35 | 2.23 | 369 | 2.96 | 1.97 | 326
|  | 2В Т-1 |  | НН | 6 | 5.06 | 3.37 | 567 | 4.69 | 3.12 | 525 | 4.39 | 2.92 | 492 | 4.2 | 2.8 | 471 | 4.29 | 2.86 | 481 | 4.49 | 2.99 | 503 | 4.83 | 3.22 | 541 | 5.38 | 3.59 | 603 | 5.83 | 3.87 | 652 | 6.51 | 4.34 | 729 | 6.55 | 4.35 | 733 | 6.58 | 4.39 | 737 | 6.66 | 4.42 | 745 | 6.73 | 4.47 | 753 | 6.71 | 4.47 | 752 | 7.19 | 4.79 | 805 | 7.13 | 4.72 | 797 | 6.75 | 4.49 | 756 | 6.63 | 4.41 | 742 | 6.69 | 4.45 | 749 | 6.68 | 4.45 | 748 | 6.64 | 4.42 | 744 | 6.25 | 4.17 | 700 | 5.59 | 3.72 | 626
|  |  |  | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 1.27 | 0.84 | 8 | 1.12 | 0.75 | 7 | 1.18 | 0.79 | 7 | 1.25 | 0.82 | 8 | 1.14 | 0.76 | 7 | 1.16 | 0.77 | 7 | 1.32 | 0.88 | 8 | 1.56 | 1.03 | 9 | 1.89 | 1.27 | 11 | 2.19 | 1.47 | 13 | 2.27 | 1.51 | 14 | 2.3 | 1.53 | 14 | 2.28 | 1.52 | 14 | 2.24 | 1.49 | 14 | 2.24 | 1.49 | 14 | 2.24 | 1.5 | 14 | 2.2 | 1.46 | 13 | 2.18 | 1.46 | 13 | 2.15 | 1.43 | 13 | 2.05 | 1.36 | 13 | 1.98 | 1.32 | 12 | 1.93 | 1.29 | 12 | 1.78 | 1.18 | 11 | 1.58 | 1.05 | 10
|  | 1В Т-2 |  | НН | 6 | 1.27 | 0.84 | 138 | 1.12 | 0.75 | 122 | 1.18 | 0.79 | 128 | 1.25 | 0.82 | 135 | 1.14 | 0.76 | 124 | 1.16 | 0.77 | 126 | 1.32 | 0.88 | 143 | 1.56 | 1.03 | 169 | 1.89 | 1.27 | 206 | 2.19 | 1.47 | 238 | 2.27 | 1.51 | 246 | 2.3 | 1.53 | 249 | 2.28 | 1.52 | 247 | 2.24 | 1.49 | 243 | 2.24 | 1.49 | 243 | 2.24 | 1.5 | 243 | 2.2 | 1.46 | 238 | 2.18 | 1.46 | 237 | 2.15 | 1.43 | 233 | 2.05 | 1.36 | 222 | 1.98 | 1.32 | 215 | 1.93 | 1.29 | 210 | 1.78 | 1.18 | 193 | 1.58 | 1.05 | 171
|  | 2В Т-2 |  | НН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-3 |  | ВН | 110 | 9.29 | 6.17 | 57 | 8.69 | 5.79 | 53 | 8.71 | 5.8 | 53 | 8.65 | 5.76 | 53 | 8.99 | 6 | 55 | 8.98 | 5.99 | 55 | 9.98 | 6.65 | 61 | 11.32 | 7.54 | 69 | 13.19 | 8.78 | 81 | 14.35 | 9.54 | 88 | 14.58 | 9.72 | 90 | 14.93 | 9.96 | 92 | 14.89 | 9.92 | 92 | 14.74 | 9.8 | 91 | 14.51 | 9.65 | 90 | 14.37 | 9.58 | 89 | 13.96 | 9.28 | 86 | 13.72 | 9.13 | 85 | 13.44 | 8.94 | 83 | 13.22 | 8.8 | 81 | 13.05 | 8.71 | 80 | 12.6 | 8.39 | 78 | 11.51 | 7.65 | 71 | 10.73 | 7.13 | 66
|  | 1В-Т-3 |  | НН | 6 | 1.3 | 0.87 | 146 | 1.21 | 0.81 | 136 | 1.2 | 0.8 | 134 | 1.27 | 0.85 | 142 | 1.26 | 0.85 | 142 | 1.44 | 0.97 | 162 | 1.75 | 1.17 | 196 | 2.19 | 1.46 | 245 | 2.8 | 1.86 | 313 | 3.05 | 2.03 | 342 | 3.02 | 2.01 | 338 | 3.04 | 2.03 | 341 | 3.09 | 2.06 | 346 | 3.16 | 2.1 | 354 | 3.09 | 2.07 | 347 | 3.01 | 2.01 | 337 | 2.54 | 1.68 | 284 | 2.01 | 1.33 | 225 | 1.78 | 1.19 | 200 | 1.67 | 1.12 | 187 | 1.62 | 1.09 | 182 | 1.55 | 1.04 | 174 | 1.46 | 0.97 | 163 | 1.4 | 0.93 | 157
|  | 2В-Т-3 |  | НН | 6 | 2.55 | 1.7 | 286 | 2.48 | 1.66 | 278 | 2.55 | 1.71 | 286 | 2.51 | 1.68 | 282 | 3.08 | 2.06 | 345 | 2.61 | 1.75 | 293 | 2.81 | 1.88 | 315 | 3.2 | 2.12 | 358 | 3.93 | 2.62 | 440 | 4.44 | 2.96 | 498 | 4.78 | 3.19 | 536 | 4.73 | 3.16 | 530 | 4.78 | 3.18 | 535 | 4.76 | 3.16 | 533 | 4.51 | 2.99 | 504 | 4.49 | 2.99 | 503 | 4.52 | 3 | 506 | 4.51 | 3 | 505 | 4.7 | 3.13 | 526 | 4.55 | 3.03 | 510 | 4.46 | 2.98 | 500 | 4.16 | 2.77 | 466 | 3.57 | 2.37 | 400 | 3.22 | 2.14 | 360
|  | 3В-Т-3 |  | НН | 6 | 0.72 | 0.47 | 79 | 0.62 | 0.41 | 68 | 0.69 | 0.45 | 76 | 0.68 | 0.44 | 74 | 0.67 | 0.44 | 74 | 0.69 | 0.45 | 76 | 0.78 | 0.51 | 86 | 0.97 | 0.65 | 107 | 1.13 | 0.75 | 124 | 1.25 | 0.82 | 137 | 1.27 | 0.85 | 140 | 1.52 | 1.02 | 168 | 1.39 | 0.93 | 153 | 1.37 | 0.92 | 151 | 1.31 | 0.87 | 144 | 1.24 | 0.83 | 137 | 1.28 | 0.86 | 141 | 1.36 | 0.9 | 150 | 1.29 | 0.85 | 142 | 1.32 | 0.87 | 145 | 1.21 | 0.8 | 133 | 1.16 | 0.77 | 128 | 1.03 | 0.68 | 113 | 0.94 | 0.62 | 103
|  | 4В-Т-3 |  | НН | 6 | 4.72 | 3.13 | 520 | 4.38 | 2.91 | 482 | 4.27 | 2.84 | 471 | 4.19 | 2.79 | 462 | 3.98 | 2.65 | 439 | 4.24 | 2.82 | 467 | 4.64 | 3.09 | 511 | 4.96 | 3.31 | 547 | 5.33 | 3.55 | 588 | 5.61 | 3.73 | 618 | 5.51 | 3.67 | 607 | 5.64 | 3.75 | 621 | 5.63 | 3.75 | 621 | 5.45 | 3.62 | 600 | 5.6 | 3.72 | 617 | 5.63 | 3.75 | 621 | 5.62 | 3.74 | 619 | 5.84 | 3.9 | 644 | 5.67 | 3.77 | 625 | 5.68 | 3.78 | 626 | 5.76 | 3.84 | 635 | 5.73 | 3.81 | 631 | 5.45 | 3.63 | 601 | 5.17 | 3.44 | 570
|  |  |  | РПН | - | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-4 |  | ВН | 6 | 3.97 | 2.64 | 437 | 3.7 | 2.46 | 408 | 3.64 | 2.42 | 401 | 3.58 | 2.38 | 394 | 3.36 | 2.24 | 371 | 3.56 | 2.37 | 392 | 3.74 | 2.49 | 412 | 3.88 | 2.58 | 428 | 4.1 | 2.73 | 452 | 4.31 | 2.87 | 475 | 4.28 | 2.85 | 472 | 4.38 | 2.91 | 482 | 4.4 | 2.93 | 485 | 4.23 | 2.81 | 466 | 4.33 | 2.88 | 477 | 4.4 | 2.93 | 485 | 4.43 | 2.95 | 488 | 4.73 | 3.15 | 521 | 4.69 | 3.12 | 517 | 4.68 | 3.11 | 516 | 4.72 | 3.14 | 520 | 4.66 | 3.1 | 514 | 4.39 | 2.92 | 484 | 4.24 | 2.82 | 467
|  |  |  | НН | 10 | 3.97 | 2.65 | 270 | 3.7 | 2.46 | 252 | 3.64 | 2.42 | 248 | 3.58 | 2.38 | 244 | 3.36 | 2.24 | 229 | 3.56 | 2.37 | 242 | 3.74 | 2.49 | 255 | 3.88 | 2.58 | 264 | 4.1 | 2.74 | 279 | 4.31 | 2.87 | 293 | 4.28 | 2.85 | 291 | 4.38 | 2.91 | 298 | 4.4 | 2.94 | 300 | 4.23 | 2.81 | 288 | 4.33 | 2.89 | 295 | 4.4 | 2.93 | 300 | 4.43 | 2.95 | 302 | 4.73 | 3.15 | 322 | 4.69 | 3.13 | 320 | 4.68 | 3.11 | 318 | 4.72 | 3.14 | 321 | 4.66 | 3.1 | 317 | 4.39 | 2.92 | 299 | 4.24 | 2.82 | 289
|  |  |  | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-5 |  | ВН | 6 | 2.17 | 1.44 | 243 | 2.09 | 1.39 | 234 | 2.16 | 1.44 | 242 | 2.12 | 1.41 | 237 | 2.69 | 1.79 | 301 | 2.22 | 1.48 | 249 | 2.42 | 1.61 | 271 | 2.78 | 1.85 | 311 | 3.11 | 2.07 | 348 | 3.55 | 2.36 | 397 | 3.91 | 2.6 | 438 | 3.84 | 2.56 | 430 | 3.86 | 2.57 | 432 | 3.86 | 2.57 | 432 | 3.79 | 2.52 | 424 | 3.88 | 2.58 | 434 | 3.98 | 2.65 | 446 | 4.02 | 2.67 | 450 | 4.22 | 2.81 | 473 | 4.08 | 2.71 | 457 | 3.96 | 2.64 | 444 | 3.75 | 2.5 | 420 | 3.19 | 2.12 | 357 | 2.83 | 1.88 | 317
|  |  |  | НН | 10 | 2.17 | 1.44 | 146 | 2.09 | 1.39 | 141 | 2.16 | 1.44 | 146 | 2.12 | 1.4 | 143 | 2.69 | 1.79 | 181 | 2.22 | 1.48 | 150 | 2.42 | 1.6 | 163 | 2.78 | 1.85 | 187 | 3.11 | 2.07 | 210 | 3.55 | 2.36 | 239 | 3.91 | 2.6 | 264 | 3.84 | 2.55 | 259 | 3.86 | 2.56 | 260 | 3.86 | 2.57 | 260 | 3.79 | 2.52 | 255 | 3.88 | 2.57 | 261 | 3.98 | 2.64 | 268 | 4.02 | 2.67 | 271 | 4.22 | 2.82 | 285 | 4.08 | 2.71 | 275 | 3.96 | 2.64 | 267 | 3.75 | 2.49 | 253 | 3.19 | 2.13 | 215 | 2.83 | 1.88 | 191
|  |  |  | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Лучевая-2 |  |  | 110 | 8.27 | 5.5 | 50 | 6.91 | 4.6 | 42 | 7.02 | 4.67 | 42 | 7.14 | 4.75 | 43 | 7.28 | 4.84 | 44 | 7.42 | 4.94 | 45 | 8.06 | 5.36 | 49 | 10.46 | 6.96 | 63 | 10.37 | 6.9 | 63 | 11.82 | 7.86 | 72 | 12.06 | 8.03 | 74 | 12.41 | 8.26 | 76 | 12.42 | 8.26 | 76 | 12.28 | 8.17 | 75 | 11.75 | 7.82 | 72 | 12.16 | 8.09 | 74 | 12.94 | 8.61 | 79 | 12.74 | 8.48 | 78 | 11.48 | 7.64 | 70 | 11.53 | 7.67 | 71 | 11.34 | 7.55 | 69 | 12.43 | 8.27 | 76 | 10.6 | 7.05 | 65 | 9.57 | 6.37 | 58
|  | ВЛ 110 кВ Лучевая-3 |  |  | 110 | 9.68 | 6.44 | 59 | 9.74 | 6.48 | 60 | 9.24 | 6.15 | 56 | 9.2 | 6.12 | 56 | 9.04 | 6.02 | 55 | 9.44 | 6.28 | 58 | 10.67 | 7.1 | 65 | 10.67 | 7.1 | 65 | 13.92 | 9.26 | 86 | 15.24 | 10.14 | 94 | 15.24 | 10.14 | 94 | 15.44 | 10.27 | 95 | 15.44 | 10.27 | 95 | 15.44 | 10.27 | 96 | 15.6 | 10.38 | 97 | 15.44 | 10.27 | 96 | 14.22 | 9.46 | 88 | 13.92 | 9.26 | 86 | 14.12 | 9.4 | 87 | 14.42 | 9.6 | 89 | 14.22 | 9.46 | 87 | 12.4 | 8.25 | 76 | 12.29 | 8.18 | 76 | 11.29 | 7.51 | 69
| напряжение | 1 с |  | U | 110 | 114.58 |  |  | 115.01 |  |  | 115.01 |  |  | 115.01 |  |  | 114.96 |  |  | 114.96 |  |  | 114.96 |  |  | 114.54 |  |  | 114.49 |  |  | 114.06 |  |  | 113.63 |  |  | 113.21 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.89 |  |  | 113.89 |  |  | 113.89 |  |  | 113.89
|  | 2 с |  | U | 110 | 114.58 |  |  | 115.01 |  |  | 115.01 |  |  | 115.01 |  |  | 114.96 |  |  | 114.96 |  |  | 114.96 |  |  | 114.54 |  |  | 114.49 |  |  | 114.06 |  |  | 113.63 |  |  | 113.21 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.89 |  |  | 113.89 |  |  | 113.89 |  |  | 113.89
|  | 3 с |  | U | 110 | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 113.74 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 112.42 |  |  | 112.86 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 111.98 |  |  | 111.98 |  |  | 111.98 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.86 |  |  | 112.86 |  |  | 112.86 |  |  | 112.86 |  |  | 113.3
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  | ТН 1с |  | U | 6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
|  | ТН 2с |  | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  | ТН 3с |  | U | 6 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
|  | ТН 4с |  | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  | ТН 5с |  | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  | ТН 6с |  | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  | ТН 7с |  | U | 6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
|  | ТН 8с |  | U | 6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| 1В Т-1 | Л-33 | - | - | 6 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 11
|  | Л-35 | - | - | 6 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10
|  | Л-37 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-43 | - | - | 6 | 0.73 | 0.49 | 81 | 0.66 | 0.44 | 73 | 0.62 | 0.41 | 68 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0.56 | 0.37 | 62 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.91 | 0.61 | 101 | 1.04 | 0.69 | 115 | 1.22 | 0.81 | 134 | 1.01 | 0.67 | 111 | 1.14 | 0.76 | 126 | 1.15 | 0.77 | 127 | 1.16 | 0.77 | 128 | 1.08 | 0.72 | 119 | 1 | 0.67 | 110 | 1.01 | 0.67 | 111 | 1.07 | 0.71 | 118 | 0.98 | 0.65 | 108 | 1.06 | 0.71 | 117 | 1.03 | 0.69 | 114 | 0.99 | 0.66 | 109 | 0.92 | 0.61 | 101 | 0.8 | 0.53 | 88
|  | Л-45 | - | - | 6 | 1.04 | 0.69 | 115 | 0.98 | 0.65 | 108 | 0.88 | 0.59 | 97 | 1.17 | 0.78 | 129 | 0.98 | 0.65 | 108 | 1.12 | 0.75 | 124 | 1.2 | 0.8 | 132 | 1.35 | 0.9 | 149 | 1.6 | 1.06 | 176 | 1.94 | 1.29 | 214 | 2.05 | 1.36 | 226 | 2.06 | 1.37 | 227 | 2.06 | 1.37 | 227 | 2.05 | 1.36 | 226 | 2.02 | 1.34 | 222 | 2.02 | 1.34 | 222 | 2.03 | 1.35 | 224 | 2.1 | 1.4 | 232 | 1.62 | 1.08 | 179 | 2.03 | 1.35 | 224 | 1.94 | 1.29 | 214 | 1.84 | 1.22 | 203 | 1.67 | 1.11 | 184 | 1.48 | 0.98 | 163
|  | Л-49 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-51 | - | - | 6 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.38 | 0.25 | 42 | 0.45 | 0.3 | 50 | 0.51 | 0.34 | 56 | 0.55 | 0.37 | 61 | 0.54 | 0.36 | 60 | 0.53 | 0.35 | 58 | 0.51 | 0.34 | 56 | 0.51 | 0.34 | 56 | 0.49 | 0.33 | 54 | 0.5 | 0.33 | 55 | 0.55 | 0.37 | 61 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0.55 | 0.37 | 61 | 0.66 | 0.44 | 73 | 0.65 | 0.43 | 72 | 0.62 | 0.41 | 68 | 0.57 | 0.38 | 63 | 0.49 | 0.33 | 54
|  | Л-55 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-57 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 6 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2В Т-1 | Л-2 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-34 | - | - | 6 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5
|  | Л-36 | - | - | 6 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-38 | - | - | 6 | 0.51 | 0.34 | 57 | 0.46 | 0.31 | 52 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.41 | 0.27 | 46 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.48 | 0.32 | 54 | 0.55 | 0.37 | 62 | 0.57 | 0.38 | 64 | 0.66 | 0.44 | 74 | 0.68 | 0.45 | 76 | 0.69 | 0.46 | 77 | 0.71 | 0.47 | 79 | 0.71 | 0.47 | 79 | 0.69 | 0.46 | 77 | 0.7 | 0.47 | 79 | 0.72 | 0.48 | 81 | 0.75 | 0.5 | 84 | 0.68 | 0.45 | 76 | 0.76 | 0.51 | 85 | 0.75 | 0.5 | 84 | 0.72 | 0.48 | 81 | 0.66 | 0.44 | 74 | 0.59 | 0.39 | 66
|  | Л-40 | - | - | 6 | 0.99 | 0.66 | 67 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.82 | 0.55 | 56 | 0.78 | 0.52 | 53 | 0.78 | 0.52 | 53 | 0.8 | 0.53 | 54 | 0.87 | 0.58 | 59 | 1.02 | 0.68 | 69 | 1.14 | 0.76 | 78 | 1.27 | 0.85 | 87 | 1.37 | 0.91 | 93 | 1.4 | 0.93 | 95 | 1.41 | 0.94 | 96 | 1.38 | 0.92 | 94 | 1.35 | 0.9 | 92 | 1.35 | 0.9 | 92 | 1.39 | 0.92 | 94 | 1.49 | 0.99 | 101 | 1.54 | 1.02 | 105 | 1.55 | 1.03 | 105 | 1.53 | 1.02 | 104 | 1.45 | 0.96 | 99 | 1.34 | 0.89 | 91 | 1.14 | 0.76 | 78
|  | Л-42 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-44 | - | - | 6 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.18 | 0.12 | 20
|  | Л-46 | - | - | 6 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5
|  | Л-54 | - | - | 6 | 1.67 | 1.11 | 187 | 1.54 | 1.02 | 172 | 1.39 | 0.92 | 155 | 1.35 | 0.9 | 151 | 1.35 | 0.9 | 151 | 1.56 | 1.04 | 175 | 1.65 | 1.1 | 185 | 1.86 | 1.24 | 208 | 1.87 | 1.24 | 209 | 2.07 | 1.38 | 232 | 1.9 | 1.26 | 213 | 1.86 | 1.24 | 208 | 1.9 | 1.26 | 213 | 1.99 | 1.32 | 223 | 2 | 1.33 | 224 | 2.47 | 1.64 | 276 | 2.29 | 1.52 | 256 | 1.94 | 1.29 | 217 | 1.91 | 1.27 | 214 | 1.96 | 1.3 | 219 | 2.05 | 1.36 | 229 | 2.19 | 1.46 | 245 | 2.04 | 1.36 | 229 | 1.87 | 1.24 | 209
|  | Л-56 | - | - | 6 | 1.55 | 1.03 | 174 | 1.49 | 0.99 | 167 | 1.41 | 0.94 | 158 | 1.37 | 0.91 | 153 | 1.4 | 0.93 | 157 | 1.39 | 0.92 | 155 | 1.49 | 0.99 | 167 | 1.6 | 1.06 | 179 | 1.82 | 1.21 | 204 | 2.07 | 1.38 | 232 | 2.17 | 1.44 | 243 | 2.19 | 1.46 | 245 | 2.23 | 1.48 | 250 | 2.23 | 1.48 | 250 | 2.23 | 1.48 | 250 | 2.23 | 1.48 | 250 | 2.29 | 1.52 | 256 | 2.27 | 1.51 | 254 | 2.16 | 1.44 | 242 | 2.14 | 1.42 | 239 | 2.06 | 1.37 | 231 | 1.99 | 1.32 | 223 | 1.9 | 1.26 | 213 | 1.71 | 1.14 | 192
| 1В Т-2 | Л-5 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-9 | - | - | 6 | 0.29 | 0.19 | 31 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.29 | 0.19 | 31 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.29 | 0.19 | 31 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.38 | 0.25 | 41 | 0.52 | 0.35 | 57 | 0.63 | 0.42 | 68 | 0.68 | 0.45 | 74 | 0.71 | 0.47 | 77 | 0.68 | 0.45 | 74 | 0.65 | 0.43 | 70 | 0.66 | 0.44 | 72 | 0.67 | 0.45 | 73 | 0.62 | 0.41 | 67 | 0.64 | 0.43 | 70 | 0.57 | 0.38 | 62 | 0.48 | 0.32 | 52 | 0.45 | 0.3 | 49 | 0.45 | 0.3 | 49 | 0.39 | 0.26 | 42 | 0.33 | 0.22 | 36
|  | Л-11 (Старт 2 смены) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-13 | - | - | 6 | 0.54 | 0.36 | 59 | 0.46 | 0.31 | 50 | 0.55 | 0.37 | 60 | 0.62 | 0.41 | 67 | 0.52 | 0.35 | 57 | 0.52 | 0.35 | 57 | 0.6 | 0.4 | 65 | 0.71 | 0.47 | 77 | 0.85 | 0.57 | 92 | 1 | 0.67 | 109 | 1 | 0.67 | 109 | 1 | 0.67 | 109 | 1 | 0.67 | 109 | 1 | 0.67 | 109 | 0.99 | 0.66 | 107 | 0.97 | 0.65 | 105 | 0.98 | 0.65 | 106 | 1 | 0.67 | 109 | 1.02 | 0.68 | 111 | 0.98 | 0.65 | 106 | 0.94 | 0.63 | 102 | 0.88 | 0.59 | 96 | 0.83 | 0.55 | 90 | 0.76 | 0.51 | 83
|  | Л-17 | - | - | 6 | 0.41 | 0.27 | 44 | 0.36 | 0.24 | 39 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.38 | 0.25 | 41 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.43 | 0.29 | 47 | 0.43 | 0.29 | 47 | 0.41 | 0.27 | 44 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.43 | 0.29 | 47 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.43 | 0.29 | 47 | 0.45 | 0.3 | 49 | 0.51 | 0.34 | 55 | 0.53 | 0.35 | 57 | 0.56 | 0.37 | 61 | 0.56 | 0.37 | 61 | 0.57 | 0.38 | 62 | 0.53 | 0.35 | 57 | 0.47 | 0.31 | 51
|  | Л-19 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-29 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-31 | - | - | 6 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.13 | 0.09 | 14 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.17 | 0.11 | 18 | 0.17 | 0.11 | 18 | 0.17 | 0.11 | 18 | 0.17 | 0.11 | 18 | 0.17 | 0.11 | 18 | 0.15 | 0.1 | 16 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.02 | 0.01 | 2
|  | ТСН-2 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2В Т-2 |  | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1В Т-3 | Л-67 | - | - | 6 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3
|  | Л-69 (Старт 2 смены) | - | - | 6 | 0.64 | 0.43 | 72 | 0.63 | 0.42 | 71 | 0.61 | 0.41 | 69 | 0.61 | 0.41 | 69 | 0.61 | 0.41 | 69 | 0.73 | 0.49 | 82 | 0.96 | 0.64 | 108 | 1.24 | 0.83 | 139 | 1.6 | 1.06 | 179 | 1.79 | 1.19 | 200 | 1.81 | 1.2 | 202 | 1.86 | 1.24 | 208 | 1.94 | 1.29 | 217 | 1.87 | 1.24 | 209 | 1.89 | 1.26 | 212 | 1.85 | 1.23 | 207 | 1.6 | 1.06 | 179 | 1.14 | 0.76 | 128 | 0.96 | 0.64 | 108 | 0.88 | 0.59 | 99 | 0.82 | 0.55 | 92 | 0.76 | 0.51 | 85 | 0.71 | 0.47 | 79 | 0.66 | 0.44 | 74
|  | Л-73 (Контур 2 смены) | - | - | 6 | 0.46 | 0.31 | 52 | 0.4 | 0.27 | 45 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.5 | 0.33 | 56 | 0.49 | 0.33 | 55 | 0.55 | 0.37 | 62 | 0.61 | 0.41 | 69 | 0.74 | 0.49 | 83 | 0.97 | 0.65 | 109 | 1.01 | 0.67 | 113 | 0.94 | 0.63 | 105 | 0.91 | 0.61 | 102 | 0.89 | 0.59 | 100 | 1.02 | 0.68 | 114 | 0.94 | 0.63 | 105 | 0.91 | 0.61 | 102 | 0.69 | 0.46 | 77 | 0.59 | 0.39 | 66 | 0.54 | 0.36 | 61 | 0.51 | 0.34 | 57 | 0.52 | 0.35 | 58 | 0.51 | 0.34 | 57 | 0.5 | 0.33 | 56 | 0.5 | 0.33 | 56
|  | Л-71 | - | - | 6 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.21 | 0.14 | 24
|  | Л-61 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-63 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-65 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2В Т-3 | Л-60 | - | - | 6 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.04 | 0.03 | 5
|  | Л-62 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-64 | - | - | 6 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3
|  | Л-66 (Контур 2 смены) | - | - | 6 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.32 | 0.21 | 36 | 0.7 | 0.47 | 79 | 0.72 | 0.48 | 81 | 0.7 | 0.47 | 79 | 0.72 | 0.48 | 81 | 0.68 | 0.45 | 76 | 0.68 | 0.45 | 76 | 0.5 | 0.33 | 56 | 0.46 | 0.31 | 52 | 0.41 | 0.27 | 46 | 0.39 | 0.26 | 44 | 0.39 | 0.26 | 44 | 0.4 | 0.27 | 45 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.35 | 0.23 | 39 | 0.32 | 0.21 | 36 | 0.32 | 0.21 | 36
|  | В-6 Т-5 | - | - | 6 | 2.17 | 1.44 | 243 | 2.09 | 1.39 | 234 | 2.16 | 1.44 | 242 | 2.12 | 1.41 | 237 | 2.69 | 1.79 | 301 | 2.22 | 1.48 | 249 | 2.42 | 1.61 | 271 | 2.78 | 1.85 | 311 | 3.11 | 2.07 | 348 | 3.55 | 2.36 | 397 | 3.91 | 2.6 | 438 | 3.84 | 2.56 | 430 | 3.86 | 2.57 | 432 | 3.86 | 2.57 | 432 | 3.79 | 2.52 | 424 | 3.88 | 2.58 | 434 | 3.98 | 2.65 | 446 | 4.02 | 2.67 | 450 | 4.22 | 2.81 | 473 | 4.08 | 2.71 | 457 | 3.96 | 2.64 | 444 | 3.75 | 2.5 | 420 | 3.19 | 2.12 | 357 | 2.83 | 1.88 | 317
|  | ТСН-4 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3В Т-3 | Л-75 | - | - | 6 | 0.53 | 0.35 | 58 | 0.46 | 0.31 | 51 | 0.54 | 0.36 | 60 | 0.53 | 0.35 | 58 | 0.52 | 0.35 | 58 | 0.53 | 0.35 | 58 | 0.59 | 0.39 | 65 | 0.67 | 0.45 | 74 | 0.73 | 0.49 | 81 | 0.8 | 0.53 | 88 | 0.79 | 0.53 | 87 | 0.79 | 0.53 | 87 | 0.79 | 0.53 | 87 | 0.79 | 0.53 | 87 | 0.78 | 0.52 | 86 | 0.79 | 0.53 | 87 | 0.81 | 0.54 | 89 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.87 | 0.58 | 96 | 0.89 | 0.59 | 98 | 0.87 | 0.58 | 96 | 0.85 | 0.57 | 94 | 0.79 | 0.53 | 87 | 0.72 | 0.48 | 79
|  | Л-77 | - | - | 6 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9
|  | Л-79 | - | - | 6 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.22 | 0.15 | 24 | 0.46 | 0.31 | 51 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.06 | 0.04 | 7
|  | Л-81 | - | - | 6 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7
|  | ТСН-3 | - | - | 6 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2
| 4В Т-3 | Л-68 | - | - | 6 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.23 | 0.15 | 25 | 0.21 | 0.14 | 23 | 0.21 | 0.14 | 23
|  | Л-70 | - | - | 6 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.22 | 0.15 | 24 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.35 | 0.23 | 38 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.22 | 0.15 | 24 | 0.18 | 0.12 | 20
|  | Л-72 | - | - | 6 | 0.38 | 0.25 | 42 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.44 | 0.29 | 48 | 0.61 | 0.41 | 67 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0.63 | 0.42 | 69 | 0.57 | 0.38 | 63 | 0.57 | 0.38 | 63 | 0.58 | 0.39 | 64 | 0.59 | 0.39 | 65 | 0.56 | 0.37 | 62 | 0.55 | 0.37 | 61 | 0.57 | 0.38 | 63 | 0.58 | 0.39 | 64 | 0.55 | 0.37 | 61 | 0.59 | 0.39 | 65 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.7 | 0.47 | 77 | 0.63 | 0.42 | 69 | 0.54 | 0.36 | 60
|  | Л-74 (Контур 2 смены) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-76 (откл) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | В-6 Т-4 | - | - | 6 | 3.97 | 2.64 | 437 | 3.7 | 2.46 | 408 | 3.64 | 2.42 | 401 | 3.58 | 2.38 | 394 | 3.36 | 2.24 | 371 | 3.56 | 2.37 | 392 | 3.74 | 2.49 | 412 | 3.88 | 2.58 | 428 | 4.1 | 2.73 | 452 | 4.31 | 2.87 | 475 | 4.28 | 2.85 | 472 | 4.38 | 2.91 | 482 | 4.4 | 2.93 | 485 | 4.23 | 2.81 | 466 | 4.33 | 2.88 | 477 | 4.4 | 2.93 | 485 | 4.43 | 2.95 | 488 | 4.73 | 3.15 | 521 | 4.69 | 3.12 | 517 | 4.68 | 3.11 | 516 | 4.72 | 3.14 | 520 | 4.66 | 3.1 | 514 | 4.39 | 2.92 | 484 | 4.24 | 2.82 | 467
| Т-4 | Л-2 | - | - | 10 | 0.88 | 0.59 | 60 | 0.83 | 0.55 | 56 | 0.83 | 0.55 | 56 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.88 | 0.59 | 60 | 1.09 | 0.73 | 74 | 1.26 | 0.84 | 86 | 1.2 | 0.8 | 82 | 1.29 | 0.86 | 88 | 1.3 | 0.87 | 89 | 1.13 | 0.75 | 77 | 1.27 | 0.85 | 87 | 1.32 | 0.88 | 90 | 1.22 | 0.81 | 83 | 1.32 | 0.88 | 90 | 1.14 | 0.76 | 78 | 1.07 | 0.71 | 73 | 1.07 | 0.71 | 73 | 1.04 | 0.69 | 71 | 0.93 | 0.62 | 63 | 0.89 | 0.59 | 61
|  | Л-3 | - | - | 10 | 2.34 | 1.56 | 159 | 2.14 | 1.42 | 146 | 2.13 | 1.42 | 145 | 2.11 | 1.4 | 144 | 2.03 | 1.35 | 138 | 2.11 | 1.4 | 144 | 2.21 | 1.47 | 150 | 2.2 | 1.46 | 150 | 2.16 | 1.44 | 147 | 2.14 | 1.42 | 146 | 2.14 | 1.42 | 146 | 2.17 | 1.44 | 148 | 2.16 | 1.44 | 147 | 2.14 | 1.42 | 146 | 2.13 | 1.42 | 145 | 2.15 | 1.43 | 146 | 2.24 | 1.49 | 152 | 2.34 | 1.56 | 159 | 2.46 | 1.64 | 168 | 2.57 | 1.71 | 175 | 2.64 | 1.76 | 180 | 2.62 | 1.74 | 178 | 2.54 | 1.69 | 173 | 2.52 | 1.68 | 172
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.73 | 0.49 | 50 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.64 | 0.43 | 44 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.8 | 0.53 | 54 | 0.85 | 0.57 | 58 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.94 | 0.63 | 64 | 0.92 | 0.61 | 63 | 0.94 | 0.63 | 64 | 0.96 | 0.64 | 65 | 0.93 | 0.62 | 63 | 0.93 | 0.62 | 63 | 0.97 | 0.65 | 66 | 1.07 | 0.71 | 73 | 1.09 | 0.73 | 74 | 1.04 | 0.69 | 71 | 1.01 | 0.67 | 69 | 1 | 0.67 | 68 | 0.92 | 0.61 | 63 | 0.83 | 0.55 | 56
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-10 (Мармелад) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-5 | Л-1 | - | - | 10 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.56 | 0.37 | 38 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 30
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.78 | 0.52 | 53 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.43 | 0.29 | 29
|  | Л-5 | - | - | 10 | 1.01 | 0.67 | 68 | 0.97 | 0.65 | 66 | 1.08 | 0.72 | 73 | 1.04 | 0.69 | 70 | 1.03 | 0.69 | 70 | 1.13 | 0.75 | 76 | 1.33 | 0.88 | 89 | 1.59 | 1.06 | 107 | 1.75 | 1.16 | 118 | 1.87 | 1.24 | 126 | 1.79 | 1.19 | 121 | 1.76 | 1.17 | 119 | 1.79 | 1.19 | 121 | 1.78 | 1.18 | 120 | 1.7 | 1.13 | 115 | 1.75 | 1.16 | 118 | 1.84 | 1.22 | 124 | 2 | 1.33 | 135 | 2.07 | 1.38 | 140 | 2.09 | 1.39 | 141 | 2.07 | 1.38 | 140 | 2.02 | 1.34 | 136 | 1.85 | 1.23 | 125 | 1.56 | 1.04 | 105
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-8 (РДУ) | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-11 (Мармелад) | - | - | 10 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.87 | 0.58 | 59 | 0.96 | 0.64 | 65 | 0.98 | 0.65 | 66 | 1 | 0.67 | 68 | 1 | 0.67 | 68 | 0.98 | 0.65 | 66 | 1.01 | 0.67 | 68 | 1.01 | 0.67 | 68 | 1.02 | 0.68 | 69 | 1.02 | 0.68 | 69 | 0.95 | 0.63 | 64 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.35 | 0.23 | 24
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 17.95 | 11.94 |  | 16.65 | 11.1 |  | 16.26 | 10.84 |  | 16.34 | 10.88 |  | 16.42 | 10.96 |  | 16.86 | 11.25 |  | 18.73 | 12.48 |  | 21.13 | 14.08 |  | 24.29 | 16.16 |  | 27.06 | 18.03 |  | 27.3 | 18.17 |  | 27.85 | 18.57 |  | 27.86 | 18.55 |  | 27.72 | 18.43 |  | 27.35 | 18.2 |  | 27.6 | 18.4 |  | 27.16 | 18.04 |  | 26.66 | 17.75 |  | 25.6 | 17.03 |  | 25.95 | 17.28 |  | 25.56 | 17.05 |  | 24.83 | 16.53 |  | 22.89 | 15.23 |  | 20.86 | 13.87
|  | отдача |  |  |  | 17.95 | 11.94 |  | 16.65 | 11.08 |  | 16.26 | 10.82 |  | 16.34 | 10.87 |  | 16.32 | 10.86 |  | 16.86 | 11.22 |  | 18.73 | 12.46 |  | 21.13 | 14.06 |  | 24.29 | 16.16 |  | 27.06 | 18 |  | 27.3 | 18.17 |  | 27.85 | 18.53 |  | 27.86 | 18.53 |  | 27.72 | 18.44 |  | 27.35 | 18.2 |  | 27.6 | 18.36 |  | 27.16 | 18.07 |  | 26.66 | 17.74 |  | 25.6 | 17.04 |  | 25.95 | 17.27 |  | 25.56 | 17.01 |  | 24.83 | 16.52 |  | 22.89 | 15.23 |  | 20.86 | 13.88
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  | 0 | 0.18 |  | 0 | 0.09 |  | 0.61 | 0.91 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  | 0 | 0.11 |  | 0 | -0.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  | 0 | -0.17 |  | 0 | 0.06 |  | 0 | -0.06 |  | 0 | 0.06 |  | 0 | 0.23 |  | 0 | 0.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.07
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 3.97 | 2.65 |  | 3.7 | 2.46 |  | 3.64 | 2.42 |  | 3.58 | 2.38 |  | 3.36 | 2.24 |  | 3.56 | 2.37 |  | 3.74 | 2.49 |  | 3.88 | 2.58 |  | 4.1 | 2.74 |  | 4.31 | 2.87 |  | 4.28 | 2.85 |  | 4.38 | 2.91 |  | 4.4 | 2.94 |  | 4.23 | 2.81 |  | 4.33 | 2.89 |  | 4.4 | 2.93 |  | 4.43 | 2.95 |  | 4.73 | 3.15 |  | 4.69 | 3.13 |  | 4.68 | 3.11 |  | 4.72 | 3.14 |  | 4.66 | 3.1 |  | 4.39 | 2.92 |  | 4.24 | 2.82
|  | отдача |  |  |  | 3.97 | 2.65 |  | 3.7 | 2.46 |  | 3.64 | 2.42 |  | 3.58 | 2.38 |  | 3.36 | 2.24 |  | 3.56 | 2.37 |  | 3.74 | 2.49 |  | 3.88 | 2.58 |  | 4.1 | 2.74 |  | 4.31 | 2.87 |  | 4.28 | 2.85 |  | 4.38 | 2.91 |  | 4.4 | 2.94 |  | 4.23 | 2.81 |  | 4.33 | 2.89 |  | 4.4 | 2.93 |  | 4.43 | 2.95 |  | 4.73 | 3.15 |  | 4.69 | 3.13 |  | 4.68 | 3.11 |  | 4.72 | 3.14 |  | 4.66 | 3.1 |  | 4.39 | 2.92 |  | 4.24 | 2.82
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 2.17 | 1.44 |  | 2.09 | 1.39 |  | 2.16 | 1.44 |  | 2.12 | 1.4 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.22 | 1.48 |  | 2.42 | 1.6 |  | 2.78 | 1.85 |  | 3.11 | 2.07 |  | 3.55 | 2.36 |  | 3.91 | 2.6 |  | 3.84 | 2.55 |  | 3.86 | 2.56 |  | 3.86 | 2.57 |  | 3.79 | 2.52 |  | 3.88 | 2.57 |  | 3.98 | 2.64 |  | 4.02 | 2.67 |  | 4.22 | 2.82 |  | 4.08 | 2.71 |  | 3.96 | 2.64 |  | 3.75 | 2.49 |  | 3.19 | 2.13 |  | 2.83 | 1.88
|  | отдача |  |  |  | 2.17 | 1.44 |  | 2.09 | 1.39 |  | 2.16 | 1.44 |  | 2.12 | 1.4 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.22 | 1.48 |  | 2.42 | 1.6 |  | 2.78 | 1.85 |  | 3.11 | 2.07 |  | 3.55 | 2.36 |  | 3.91 | 2.6 |  | 3.84 | 2.55 |  | 3.86 | 2.56 |  | 3.86 | 2.57 |  | 3.79 | 2.52 |  | 3.88 | 2.57 |  | 3.98 | 2.64 |  | 4.02 | 2.67 |  | 4.22 | 2.82 |  | 4.08 | 2.71 |  | 3.96 | 2.64 |  | 3.75 | 2.49 |  | 3.19 | 2.13 |  | 2.83 | 1.88
|  | небаланс |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 1с.ш.+ 2с.ш. | прием |  |  |  | 7.39 | 4.93 |  | 6.84 | 4.56 |  | 6.37 | 4.25 |  | 6.44 | 4.3 |  | 6.29 | 4.2 |  | 6.72 | 4.49 |  | 7.43 | 4.95 |  | 8.25 | 5.51 |  | 9.21 | 6.11 |  | 10.52 | 7.02 |  | 10.45 | 6.94 |  | 10.62 | 7.08 |  | 10.69 | 7.11 |  | 10.74 | 7.14 |  | 10.6 | 7.06 |  | 10.99 | 7.32 |  | 11 | 7.3 |  | 10.76 | 7.16 |  | 10.01 | 6.66 |  | 10.68 | 7.12 |  | 10.53 | 7.02 |  | 10.3 | 6.85 |  | 9.6 | 6.4 |  | 8.55 | 5.69
|  | отдача |  |  |  | 7.39 | 4.93 |  | 6.84 | 4.56 |  | 6.37 | 4.25 |  | 6.44 | 4.3 |  | 6.29 | 4.2 |  | 6.72 | 4.49 |  | 7.43 | 4.95 |  | 8.25 | 5.51 |  | 9.21 | 6.11 |  | 10.52 | 7.02 |  | 10.45 | 6.94 |  | 10.62 | 7.08 |  | 10.69 | 7.11 |  | 10.74 | 7.14 |  | 10.6 | 7.06 |  | 10.99 | 7.32 |  | 11 | 7.3 |  | 10.76 | 7.16 |  | 10.01 | 6.66 |  | 10.68 | 7.12 |  | 10.53 | 7.02 |  | 10.3 | 6.85 |  | 9.6 | 6.4 |  | 8.55 | 5.69
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 3с.ш.+ 4с.ш. | прием |  |  |  | 1.27 | 0.84 |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.25 | 0.82 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.16 | 0.77 |  | 1.32 | 0.88 |  | 1.56 | 1.03 |  | 1.89 | 1.27 |  | 2.19 | 1.47 |  | 2.27 | 1.51 |  | 2.3 | 1.53 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.24 | 1.49 |  | 2.24 | 1.49 |  | 2.24 | 1.5 |  | 2.2 | 1.46 |  | 2.18 | 1.46 |  | 2.15 | 1.43 |  | 2.05 | 1.36 |  | 1.98 | 1.32 |  | 1.93 | 1.29 |  | 1.78 | 1.18 |  | 1.58 | 1.05
|  | отдача |  |  |  | 1.27 | 0.84 |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.25 | 0.82 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.16 | 0.77 |  | 1.32 | 0.88 |  | 1.56 | 1.03 |  | 1.89 | 1.27 |  | 2.19 | 1.47 |  | 2.27 | 1.51 |  | 2.3 | 1.53 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.24 | 1.49 |  | 2.24 | 1.49 |  | 2.24 | 1.5 |  | 2.2 | 1.46 |  | 2.18 | 1.46 |  | 2.15 | 1.43 |  | 2.05 | 1.36 |  | 1.98 | 1.32 |  | 1.93 | 1.29 |  | 1.78 | 1.18 |  | 1.58 | 1.05
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 5с.ш.+ 6с.ш.+ 7с.ш.+ 8с.ш. | прием |  |  |  | 9.29 | 6.17 |  | 8.69 | 5.79 |  | 8.71 | 5.8 |  | 8.65 | 5.76 |  | 8.99 | 6 |  | 8.98 | 5.99 |  | 9.98 | 6.65 |  | 11.32 | 7.54 |  | 13.19 | 8.78 |  | 14.35 | 9.54 |  | 14.58 | 9.72 |  | 14.93 | 9.96 |  | 14.89 | 9.92 |  | 14.74 | 9.8 |  | 14.51 | 9.65 |  | 14.37 | 9.58 |  | 13.96 | 9.28 |  | 13.72 | 9.13 |  | 13.44 | 8.94 |  | 13.22 | 8.8 |  | 13.05 | 8.71 |  | 12.6 | 8.39 |  | 11.51 | 7.65 |  | 10.73 | 7.13
|  | отдача |  |  |  | 9.29 | 6.17 |  | 8.69 | 5.79 |  | 8.71 | 5.8 |  | 8.65 | 5.76 |  | 8.99 | 6 |  | 8.98 | 5.99 |  | 9.98 | 6.65 |  | 11.32 | 7.54 |  | 13.19 | 8.78 |  | 14.35 | 9.54 |  | 14.58 | 9.72 |  | 14.93 | 9.96 |  | 14.89 | 9.92 |  | 14.74 | 9.8 |  | 14.51 | 9.65 |  | 14.37 | 9.58 |  | 13.96 | 9.28 |  | 13.72 | 9.13 |  | 13.44 | 8.94 |  | 13.22 | 8.8 |  | 13.05 | 8.71 |  | 12.6 | 8.39 |  | 11.51 | 7.65 |  | 10.73 | 7.13
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | ПС 110 кВ Батецкая
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-35 |  |  | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 0.38 | 0.26 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.37 | 0.25 | 2 | 0.39 | 0.26 | 2 | 0.41 | 0.27 | 2 | 0.44 | 0.3 | 3 | 0.44 | 0.3 | 3 | 0.41 | 0.27 | 2 | 0.39 | 0.27 | 2 | 0.39 | 0.26 | 2 | 0.39 | 0.26 | 2 | 0.4 | 0.27 | 2 | 0.4 | 0.27 | 2 | 0.41 | 0.28 | 2 | 0.4 | 0.27 | 2 | 0.44 | 0.3 | 3 | 0.48 | 0.32 | 3 | 0.47 | 0.32 | 3 | 0.44 | 0.3 | 3 | 0.42 | 0.28 | 2 | 0.42 | 0.28 | 2 | 0.4 | 0.26 | 2
|  |  |  | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | НН | 10 | 0.38 | 0.26 | 24 | 0.36 | 0.24 | 23 | 0.36 | 0.24 | 23 | 0.36 | 0.24 | 23 | 0.37 | 0.25 | 24 | 0.39 | 0.26 | 25 | 0.41 | 0.27 | 26 | 0.44 | 0.3 | 28 | 0.44 | 0.3 | 29 | 0.41 | 0.27 | 26 | 0.39 | 0.27 | 26 | 0.39 | 0.26 | 25 | 0.39 | 0.26 | 25 | 0.4 | 0.27 | 26 | 0.4 | 0.27 | 26 | 0.41 | 0.28 | 27 | 0.4 | 0.27 | 26 | 0.44 | 0.3 | 29 | 0.48 | 0.32 | 31 | 0.47 | 0.32 | 31 | 0.44 | 0.3 | 29 | 0.42 | 0.28 | 27 | 0.42 | 0.28 | 27 | 0.4 | 0.26 | 26
|  |  |  | РПН | - | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 2.43 | 1.08 | 13 | 2.32 | 1.02 | 13 | 2.25 | 1.01 | 12 | 2.24 | 1 | 12 | 2.26 | 1 | 12 | 2.38 | 1.05 | 13 | 2.62 | 1.12 | 14 | 2.84 | 1.22 | 16 | 2.96 | 1.28 | 16 | 2.99 | 1.3 | 16 | 2.74 | 1.15 | 15 | 2.85 | 1.26 | 16 | 2.78 | 1.23 | 15 | 2.71 | 1.18 | 15 | 2.73 | 1.2 | 15 | 2.68 | 1.2 | 15 | 2.75 | 1.22 | 15 | 2.96 | 1.27 | 16 | 2.95 | 1.18 | 16 | 3.12 | 1.3 | 17 | 3.11 | 1.28 | 17 | 2.95 | 1.25 | 16 | 2.9 | 1.25 | 16 | 2.79 | 1.19 | 15
|  |  |  | СН | 35 | 1.14 | 0.22 | 18 | 1.07 | 0.19 | 17 | 1.01 | 0.19 | 16 | 1.02 | 0.19 | 16 | 1.05 | 0.19 | 16 | 1.11 | 0.2 | 17 | 1.25 | 0.2 | 20 | 1.36 | 0.23 | 21 | 1.43 | 0.25 | 23 | 1.42 | 0.25 | 23 | 1.37 | 0.24 | 22 | 1.33 | 0.25 | 21 | 1.3 | 0.24 | 21 | 1.29 | 0.23 | 21 | 1.27 | 0.23 | 20 | 1.23 | 0.23 | 20 | 1.28 | 0.24 | 20 | 1.42 | 0.24 | 23 | 1.54 | 0.25 | 24 | 1.57 | 0.27 | 25 | 1.57 | 0.25 | 25 | 1.44 | 0.24 | 23 | 1.39 | 0.24 | 22 | 1.34 | 0.22 | 21
|  |  |  | НН | 10 | 1.29 | 0.86 | 85 | 1.25 | 0.83 | 82 | 1.24 | 0.82 | 81 | 1.22 | 0.81 | 80 | 1.21 | 0.81 | 79 | 1.27 | 0.85 | 83 | 1.37 | 0.92 | 90 | 1.48 | 0.99 | 98 | 1.53 | 1.03 | 101 | 1.57 | 1.05 | 104 | 1.37 | 0.91 | 91 | 1.52 | 1.01 | 101 | 1.48 | 0.99 | 98 | 1.42 | 0.95 | 94 | 1.46 | 0.97 | 97 | 1.45 | 0.97 | 96 | 1.47 | 0.98 | 98 | 1.54 | 1.03 | 102 | 1.41 | 0.93 | 93 | 1.55 | 1.03 | 103 | 1.54 | 1.03 | 102 | 1.51 | 1.01 | 100 | 1.51 | 1.01 | 100 | 1.45 | 0.97 | 96
|  |  |  | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Мирная-1 |  |  | 110 | 2.39 | 1.59 | 14 | 2.33 | 1.55 | 14 | 2.32 | 1.54 | 14 | 2.3 | 1.53 | 14 | 3.03 | 2.02 | 18 | 2.38 | 1.58 | 14 | 2.5 | 1.66 | 15 | 2.64 | 1.76 | 16 | 2.69 | 1.79 | 16 | 2.7 | 1.8 | 16 | 2.08 | 1.38 | 13 | 2.63 | 1.75 | 16 | 2.59 | 1.72 | 16 | 2.54 | 1.69 | 15 | 2.58 | 1.72 | 16 | 2.58 | 1.72 | 16 | 2.59 | 1.72 | 16 | 2.7 | 1.8 | 16 | 2.74 | 1.82 | 17 | 2.74 | 1.82 | 17 | 2.7 | 1.8 | 16 | 2.65 | 1.76 | 16 | 2.65 | 1.76 | 16 | 2.57 | 1.71 | 16
|  | ВЛ 110 кВ Мирная-2 |  |  | 110 | 0.42 | 0.28 | 2 | 0.35 | 0.23 | 2 | 0.29 | 0.19 | 2 | 0.3 | 0.2 | 2 | -0.4 | -0.27 | 2 | 0.39 | 0.26 | 2 | 0.53 | 0.35 | 3 | 0.64 | 0.43 | 4 | 0.71 | 0.47 | 4 | 0.7 | 0.47 | 4 | 1.05 | 0.7 | 6 | 0.61 | 0.41 | 4 | 0.58 | 0.39 | 3 | 0.57 | 0.38 | 3 | 0.55 | 0.37 | 3 | 0.51 | 0.34 | 3 | 0.56 | 0.37 | 3 | 0.7 | 0.47 | 4 | 0.69 | 0.46 | 4 | 0.85 | 0.57 | 5 | 0.85 | 0.57 | 5 | 0.72 | 0.48 | 4 | 0.67 | 0.45 | 4 | 0.62 | 0.41 | 4
|  | ВЛ 35 кВ Передольская-1 |  |  | 35 | 1.14 | 0.22 | 18 | 1.07 | 0.19 | 17 | 1.01 | 0.19 | 16 | 1.02 | 0.19 | 16 | 1.05 | 0.19 | 16 | 1.11 | 0.2 | 17 | 1.25 | 0.2 | 20 | 1.36 | 0.23 | 21 | 1.43 | 0.25 | 23 | 1.42 | 0.25 | 23 | 1.37 | 0.24 | 22 | 1.33 | 0.25 | 21 | 1.3 | 0.24 | 21 | 1.29 | 0.23 | 21 | 1.27 | 0.23 | 20 | 1.23 | 0.23 | 20 | 1.28 | 0.24 | 20 | 1.42 | 0.24 | 23 | 1.54 | 0.25 | 24 | 1.57 | 0.27 | 25 | 1.57 | 0.25 | 25 | 1.44 | 0.24 | 23 | 1.39 | 0.24 | 22 | 1.34 | 0.22 | 21
|  | ВЛ 35 кВ Батецкая-1 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 119.07 |  |  | 119.29 |  |  | 119.29 |  |  | 119.27 |  |  | 119.27 |  |  | 119.27 |  |  | 118.89 |  |  | 118.53 |  |  | 118.06 |  |  | 117.69 |  |  | 117.32 |  |  | 117.16 |  |  | 117.52 |  |  | 117.52 |  |  | 117.3 |  |  | 117.06 |  |  | 117.06 |  |  | 117.06 |  |  | 117.3 |  |  | 117.26 |  |  | 117.64 |  |  | 117.46 |  |  | 117.46 |  |  | 118.03
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 114.81 |  |  | 115.17 |  |  | 115.17 |  |  | 115.17 |  |  | 115.17 |  |  | 115.17 |  |  | 115.17 |  |  | 114.8 |  |  | 114.74 |  |  | 114.37 |  |  | 114 |  |  | 113.64 |  |  | 113.98 |  |  | 113.98 |  |  | 113.98 |  |  | 113.9 |  |  | 113.9 |  |  | 113.85 |  |  | 113.94 |  |  | 113.94 |  |  | 113.94 |  |  | 113.94 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31
|  | ТН-1-35 |  | U | 35 | 37.29 |  |  | 37.38 |  |  | 37.36 |  |  | 37.38 |  |  | 37.4 |  |  | 37.33 |  |  | 37.23 |  |  | 37.2 |  |  | 37.08 |  |  | 37.03 |  |  | 36.93 |  |  | 36.82 |  |  | 36.97 |  |  | 36.92 |  |  | 36.87 |  |  | 36.9 |  |  | 36.92 |  |  | 36.94 |  |  | 36.93 |  |  | 36.93 |  |  | 37.04 |  |  | 37 |  |  | 37.01 |  |  | 37.14
|  | ТН-2-35 |  | U | 35 | 37.29 |  |  | 37.38 |  |  | 37.36 |  |  | 37.38 |  |  | 37.4 |  |  | 37.33 |  |  | 37.23 |  |  | 37.2 |  |  | 37.08 |  |  | 37.03 |  |  | 36.93 |  |  | 36.82 |  |  | 36.97 |  |  | 36.92 |  |  | 36.87 |  |  | 36.9 |  |  | 36.92 |  |  | 36.94 |  |  | 36.93 |  |  | 36.93 |  |  | 37.04 |  |  | 37 |  |  | 37.01 |  |  | 37.14
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.89 |  |  | 10.9 |  |  | 10.88 |  |  | 10.89 |  |  | 10.89 |  |  | 10.89 |  |  | 10.86 |  |  | 10.83 |  |  | 10.79 |  |  | 10.75 |  |  | 10.72 |  |  | 10.72 |  |  | 10.76 |  |  | 10.75 |  |  | 10.72 |  |  | 10.72 |  |  | 10.73 |  |  | 10.69 |  |  | 10.71 |  |  | 10.75 |  |  | 10.75 |  |  | 10.72 |  |  | 10.76 |  |  | 10.78
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.57 |  |  | 10.57 |  |  | 10.61 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.58 |  |  | 10.58 |  |  | 10.54 |  |  | 10.51 |  |  | 10.48 |  |  | 10.44 |  |  | 10.43 |  |  | 10.45 |  |  | 10.47 |  |  | 10.44 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.47 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.48 |  |  | 10.48 |  |  | 10.48 |  |  | 10.51
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.13 | 0.09 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 8 | 0.13 | 0.09 | 8 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.16 | 0.11 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.16 | 0.11 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 10 | 0.16 | 0.11 | 10 | 0.16 | 0.11 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2 с.ш. | Л-3 | - | - | 10 | 0.77 | 0.51 | 51 | 0.74 | 0.49 | 49 | 0.74 | 0.49 | 48 | 0.71 | 0.47 | 46 | 0.71 | 0.47 | 46 | 0.74 | 0.49 | 48 | 0.82 | 0.55 | 54 | 0.91 | 0.61 | 60 | 0.94 | 0.63 | 62 | 0.94 | 0.63 | 62 | 0.84 | 0.56 | 56 | 0.88 | 0.59 | 59 | 0.87 | 0.58 | 58 | 0.86 | 0.57 | 57 | 0.84 | 0.56 | 56 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.9 | 0.6 | 60 | 0.8 | 0.53 | 53 | 0.92 | 0.61 | 61 | 0.91 | 0.61 | 60 | 0.88 | 0.59 | 58 | 0.88 | 0.59 | 58 | 0.84 | 0.56 | 56
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 18 | 0.31 | 0.21 | 20 | 0.31 | 0.21 | 20 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19
|  | Л-8 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 2.81 | 1.34 |  | 2.68 | 1.26 |  | 2.61 | 1.25 |  | 2.6 | 1.24 |  | 2.63 | 1.25 |  | 2.77 | 1.31 |  | 3.03 | 1.39 |  | 3.28 | 1.52 |  | 3.4 | 1.58 |  | 3.4 | 1.57 |  | 3.13 | 1.42 |  | 3.24 | 1.52 |  | 3.17 | 1.49 |  | 3.11 | 1.45 |  | 3.13 | 1.47 |  | 3.09 | 1.48 |  | 3.15 | 1.49 |  | 3.4 | 1.57 |  | 3.43 | 1.5 |  | 3.59 | 1.62 |  | 3.55 | 1.58 |  | 3.37 | 1.53 |  | 3.32 | 1.53 |  | 3.19 | 1.45
|  | отдача |  |  |  | 2.81 | 1.87 |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.61 | 1.73 |  | 2.6 | 1.73 |  | 2.63 | 1.75 |  | 2.77 | 1.84 |  | 3.03 | 2.01 |  | 3.28 | 2.19 |  | 3.4 | 2.26 |  | 3.4 | 2.27 |  | 3.13 | 2.08 |  | 3.24 | 2.16 |  | 3.17 | 2.11 |  | 3.11 | 2.07 |  | 3.13 | 2.09 |  | 3.09 | 2.06 |  | 3.15 | 2.09 |  | 3.4 | 2.27 |  | 3.43 | 2.28 |  | 3.59 | 2.39 |  | 3.55 | 2.37 |  | 3.37 | 2.24 |  | 3.32 | 2.21 |  | 3.19 | 2.12
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | -39.55 |  | 0 | -41.27 |  | 0 | -38.4 |  | 0 | -39.52 |  | 0 | -40 |  | 0 | -40.46 |  | 0 | -44.6 |  | 0 | -44.08 |  | 0 | -43.04 |  | 0 | -44.59 |  | 0 | -46.48 |  | 0 | -42.11 |  | 0 | -41.61 |  | 0 | -42.76 |  | 0 | -42.18 |  | 0 | -39.19 |  | 0 | -40.27 |  | 0 | -44.59 |  | 0 | -52 |  | 0 | -47.53 |  | 0 | -50 |  | 0 | -46.41 |  | 0 | -44.44 |  | 0 | -46.21
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 1.14 | 0.22 |  | 1.07 | 0.19 |  | 1.01 | 0.19 |  | 1.02 | 0.19 |  | 1.05 | 0.19 |  | 1.11 | 0.2 |  | 1.25 | 0.2 |  | 1.36 | 0.23 |  | 1.43 | 0.25 |  | 1.42 | 0.25 |  | 1.37 | 0.24 |  | 1.33 | 0.25 |  | 1.3 | 0.24 |  | 1.29 | 0.23 |  | 1.27 | 0.23 |  | 1.23 | 0.23 |  | 1.28 | 0.24 |  | 1.42 | 0.24 |  | 1.54 | 0.25 |  | 1.57 | 0.27 |  | 1.57 | 0.25 |  | 1.44 | 0.24 |  | 1.39 | 0.24 |  | 1.34 | 0.22
|  | отдача |  |  |  | 1.14 | 0.22 |  | 1.07 | 0.19 |  | 1.01 | 0.19 |  | 1.02 | 0.19 |  | 1.05 | 0.19 |  | 1.11 | 0.2 |  | 1.25 | 0.2 |  | 1.36 | 0.23 |  | 1.43 | 0.25 |  | 1.42 | 0.25 |  | 1.37 | 0.24 |  | 1.33 | 0.25 |  | 1.3 | 0.24 |  | 1.29 | 0.23 |  | 1.27 | 0.23 |  | 1.23 | 0.23 |  | 1.28 | 0.24 |  | 1.42 | 0.24 |  | 1.54 | 0.25 |  | 1.57 | 0.27 |  | 1.57 | 0.25 |  | 1.44 | 0.24 |  | 1.39 | 0.24 |  | 1.34 | 0.22
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.4 | 0.26
|  | отдача |  |  |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.4 | 0.26
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 1.29 | 0.86 |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.24 | 0.82 |  | 1.22 | 0.81 |  | 1.21 | 0.81 |  | 1.27 | 0.85 |  | 1.37 | 0.92 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.53 | 1.03 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.37 | 0.91 |  | 1.52 | 1.01 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.42 | 0.95 |  | 1.46 | 0.97 |  | 1.45 | 0.97 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.41 | 0.93 |  | 1.55 | 1.03 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.45 | 0.97
|  | отдача |  |  |  | 1.29 | 0.86 |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.24 | 0.82 |  | 1.22 | 0.81 |  | 1.21 | 0.81 |  | 1.27 | 0.85 |  | 1.37 | 0.92 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.53 | 1.03 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.37 | 0.91 |  | 1.52 | 1.01 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.42 | 0.95 |  | 1.46 | 0.97 |  | 1.45 | 0.97 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.41 | 0.93 |  | 1.55 | 1.03 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.45 | 0.97
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | ПС 110 кВ Антоново
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 10.07 | 6.71 | 62 | 9.35 | 6.23 | 57 | 8.91 | 5.93 | 54 | 8.66 | 5.78 | 53 | 8.55 | 5.7 | 52 | 8.82 | 5.86 | 54 | 9.75 | 6.49 | 60 | 11.13 | 7.41 | 68 | 12.38 | 8.24 | 76 | 13.75 | 9.13 | 85 | 12.76 | 8.5 | 79 | 14.06 | 9.37 | 87 | 13.94 | 9.29 | 86 | 13.86 | 9.24 | 86 | 13.65 | 9.09 | 85 | 13.59 | 9.04 | 84 | 13.82 | 9.21 | 86 | 13.99 | 9.31 | 87 | 13.86 | 9.2 | 86 | 13.7 | 9.1 | 85 | 13.34 | 8.89 | 82 | 12.91 | 8.59 | 80 | 12.1 | 8.06 | 75 | 11.13 | 7.41 | 69
|  | 1В Т-1 |  | НН | 6 | 5.21 | 3.47 | 574 | 4.79 | 3.19 | 527 | 4.56 | 3.03 | 502 | 4.42 | 2.95 | 488 | 4.38 | 2.92 | 482 | 4.56 | 3.03 | 502 | 5.02 | 3.35 | 555 | 5.68 | 3.78 | 628 | 6.34 | 4.22 | 704 | 7.3 | 4.84 | 811 | 6.71 | 4.46 | 750 | 7.43 | 4.95 | 832 | 7.28 | 4.84 | 814 | 7.23 | 4.82 | 809 | 7.12 | 4.74 | 796 | 7.16 | 4.76 | 800 | 7.34 | 4.89 | 821 | 7.35 | 4.88 | 821 | 7.25 | 4.81 | 809 | 7.05 | 4.68 | 785 | 6.82 | 4.54 | 759 | 6.69 | 4.45 | 744 | 6.21 | 4.13 | 690 | 5.7 | 3.79 | 632
|  | 2В Т-1 |  | НН | 6 | 4.86 | 3.24 | 540 | 4.56 | 3.04 | 507 | 4.35 | 2.9 | 484 | 4.24 | 2.83 | 471 | 4.17 | 2.78 | 464 | 4.26 | 2.83 | 473 | 4.73 | 3.14 | 525 | 5.45 | 3.63 | 606 | 6.04 | 4.02 | 671 | 6.45 | 4.29 | 716 | 6.05 | 4.04 | 673 | 6.63 | 4.42 | 737 | 6.66 | 4.45 | 741 | 6.63 | 4.42 | 737 | 6.53 | 4.35 | 726 | 6.43 | 4.28 | 714 | 6.48 | 4.32 | 720 | 6.64 | 4.43 | 738 | 6.61 | 4.39 | 734 | 6.65 | 4.42 | 738 | 6.52 | 4.35 | 725 | 6.22 | 4.14 | 691 | 5.89 | 3.93 | 655 | 5.43 | 3.62 | 604
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 5 | 3.34 | 31 | 4.7 | 3.16 | 29 | 4.54 | 3.03 | 28 | 4.52 | 3.01 | 28 | 4.63 | 3.09 | 29 | 4.46 | 2.98 | 28 | 4.79 | 3.19 | 30 | 5.27 | 3.52 | 33 | 5.96 | 3.99 | 37 | 6.52 | 4.34 | 41 | 6.43 | 4.29 | 40 | 6.67 | 4.43 | 42 | 6.59 | 4.38 | 41 | 6.52 | 4.33 | 41 | 6.49 | 4.33 | 41 | 6.4 | 4.26 | 40 | 6.49 | 4.33 | 41 | 6.74 | 4.5 | 42 | 6.91 | 4.61 | 43 | 6.55 | 4.37 | 41 | 6.41 | 4.28 | 40 | 6.25 | 4.15 | 39 | 5.94 | 3.99 | 37 | 5.44 | 3.63 | 34
|  | 1В Т-2 |  | НН | 6 | 2.54 | 1.7 | 279 | 2.32 | 1.57 | 255 | 2.17 | 1.45 | 238 | 2.1 | 1.4 | 230 | 2.27 | 1.52 | 249 | 2.11 | 1.41 | 231 | 2.28 | 1.52 | 250 | 2.54 | 1.7 | 280 | 2.83 | 1.9 | 313 | 3.03 | 2.01 | 334 | 2.82 | 1.88 | 313 | 3.07 | 2.04 | 341 | 3.06 | 2.03 | 340 | 3.02 | 2.01 | 335 | 3.02 | 2.02 | 336 | 2.99 | 1.99 | 332 | 3.12 | 2.09 | 347 | 3.35 | 2.25 | 373 | 3.51 | 2.35 | 390 | 3.37 | 2.25 | 374 | 3.32 | 2.22 | 368 | 3.22 | 2.14 | 356 | 3.09 | 2.08 | 343 | 2.78 | 1.85 | 307
|  | 2В Т-2 |  | НН | 6 | 2.46 | 1.64 | 273 | 2.38 | 1.59 | 264 | 2.37 | 1.58 | 263 | 2.42 | 1.61 | 268 | 2.36 | 1.57 | 262 | 2.35 | 1.57 | 261 | 2.51 | 1.67 | 278 | 2.73 | 1.82 | 303 | 3.13 | 2.09 | 348 | 3.49 | 2.33 | 387 | 3.61 | 2.41 | 401 | 3.6 | 2.39 | 399 | 3.53 | 2.35 | 392 | 3.5 | 2.32 | 388 | 3.47 | 2.31 | 385 | 3.41 | 2.27 | 378 | 3.37 | 2.24 | 374 | 3.39 | 2.25 | 376 | 3.4 | 2.26 | 377 | 3.18 | 2.12 | 353 | 3.09 | 2.06 | 343 | 3.03 | 2.01 | 336 | 2.85 | 1.91 | 317 | 2.66 | 1.78 | 296
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-1 |  |  | 110 | 5 | 3.34 | 31 | 4.7 | 3.16 | 29 | 4.54 | 3.03 | 28 | 4.52 | 3.01 | 28 | 4.63 | 3.09 | 29 | 4.46 | 2.98 | 28 | 4.79 | 3.19 | 30 | 5.27 | 3.52 | 33 | 5.96 | 3.99 | 37 | 6.52 | 4.34 | 41 | 6.43 | 4.29 | 40 | 6.67 | 4.43 | 42 | 6.59 | 4.38 | 41 | 6.52 | 4.33 | 41 | 6.49 | 4.33 | 41 | 6.4 | 4.26 | 40 | 6.49 | 4.33 | 41 | 6.74 | 4.5 | 42 | 6.91 | 4.61 | 43 | 6.55 | 4.37 | 41 | 6.41 | 4.28 | 40 | 6.25 | 4.15 | 39 | 5.94 | 3.99 | 37 | 5.44 | 3.63 | 34
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-2 |  |  | 110 | 10.07 | 6.71 | 62 | 9.35 | 6.23 | 57 | 8.91 | 5.93 | 54 | 8.66 | 5.78 | 53 | 8.55 | 5.7 | 52 | 8.82 | 5.86 | 54 | 9.75 | 6.49 | 60 | 11.13 | 7.41 | 68 | 12.38 | 8.24 | 76 | 13.75 | 9.13 | 85 | 12.76 | 8.5 | 79 | 14.06 | 9.37 | 87 | 13.94 | 9.29 | 86 | 13.86 | 9.24 | 86 | 13.65 | 9.09 | 85 | 13.59 | 9.04 | 84 | 13.82 | 9.21 | 86 | 13.99 | 9.31 | 87 | 13.86 | 9.2 | 86 | 13.7 | 9.1 | 85 | 13.34 | 8.89 | 82 | 12.91 | 8.59 | 80 | 12.1 | 8.06 | 75 | 11.13 | 7.41 | 69
| напряжение | 1с |  | U | 110 | 113.34 |  |  | 113.51 |  |  | 113.58 |  |  | 113.35 |  |  | 113.45 |  |  | 113.5 |  |  | 113.51 |  |  | 113.16 |  |  | 112.75 |  |  | 112.53 |  |  | 112.18 |  |  | 111.94 |  |  | 112.26 |  |  | 112.21 |  |  | 112.02 |  |  | 112.29 |  |  | 111.97 |  |  | 112.06 |  |  | 112.05 |  |  | 112.25 |  |  | 112.57 |  |  | 112.73 |  |  | 112.5 |  |  | 112.78
|  | 2с |  | U | 110 | 112.36 |  |  | 112.52 |  |  | 112.55 |  |  | 112.39 |  |  | 112.5 |  |  | 112.44 |  |  | 112.26 |  |  | 112.18 |  |  | 111.85 |  |  | 111.56 |  |  | 110.99 |  |  | 110.91 |  |  | 111.13 |  |  | 111.21 |  |  | 111.07 |  |  | 111.18 |  |  | 110.99 |  |  | 111.07 |  |  | 111.07 |  |  | 111.29 |  |  | 111.4 |  |  | 111.26 |  |  | 111.5 |  |  | 111.83
|  | ТН-1-6 |  | U | 6 | 6.3 |  |  | 6.31 |  |  | 6.31 |  |  | 6.3 |  |  | 6.31 |  |  | 6.3 |  |  | 6.29 |  |  | 6.28 |  |  | 6.25 |  |  | 6.24 |  |  | 6.21 |  |  | 6.2 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.22 |  |  | 6.23 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.25 |  |  | 6.26
|  | ТН-2-6 |  | U | 6 | 6.33 |  |  | 6.34 |  |  | 6.35 |  |  | 6.34 |  |  | 6.34 |  |  | 6.34 |  |  | 6.33 |  |  | 6.32 |  |  | 6.3 |  |  | 6.29 |  |  | 6.25 |  |  | 6.24 |  |  | 6.25 |  |  | 6.26 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.26 |  |  | 6.27 |  |  | 6.28 |  |  | 6.27 |  |  | 6.28 |  |  | 6.29
|  | ТН-3-6 |  | U | 6 | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25
|  | ТН-4-6 |  | U | 6 | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26
| 1В Т-1 | Л-27 | - | - | 6 | 1.09 | 0.73 | 120 | 0.89 | 0.59 | 98 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.83 | 0.55 | 91 | 0.83 | 0.55 | 91 | 0.86 | 0.57 | 95 | 1.09 | 0.73 | 121 | 1.3 | 0.87 | 144 | 1.32 | 0.88 | 147 | 1.66 | 1.1 | 184 | 1.03 | 0.69 | 115 | 1.73 | 1.15 | 194 | 1.69 | 1.12 | 189 | 1.7 | 1.13 | 190 | 1.62 | 1.08 | 181 | 1.69 | 1.12 | 189 | 1.81 | 1.2 | 202 | 1.61 | 1.07 | 180 | 1.63 | 1.08 | 182 | 1.51 | 1 | 168 | 1.41 | 0.94 | 157 | 1.41 | 0.94 | 157 | 1.29 | 0.86 | 143 | 1.19 | 0.79 | 132
|  | Л-1 г/с | - | - | 6 | 1.56 | 1.04 | 172 | 1.5 | 1 | 165 | 1.43 | 0.95 | 157 | 1.41 | 0.94 | 155 | 1.41 | 0.94 | 155 | 1.44 | 0.96 | 159 | 1.49 | 0.99 | 164 | 1.58 | 1.05 | 175 | 1.86 | 1.24 | 207 | 2.14 | 1.42 | 238 | 2.14 | 1.42 | 239 | 2.15 | 1.43 | 241 | 2.08 | 1.38 | 232 | 2.07 | 1.38 | 232 | 2.06 | 1.37 | 230 | 2.06 | 1.37 | 230 | 2.06 | 1.37 | 230 | 2.08 | 1.38 | 232 | 1.99 | 1.32 | 222 | 1.94 | 1.29 | 216 | 1.95 | 1.3 | 217 | 1.94 | 1.29 | 216 | 1.8 | 1.2 | 200 | 1.72 | 1.14 | 191
|  | Л-2 г/с | - | - | 6 | 1.48 | 0.98 | 163 | 1.4 | 0.93 | 154 | 1.32 | 0.88 | 145 | 1.27 | 0.85 | 140 | 1.25 | 0.83 | 137 | 1.34 | 0.89 | 148 | 1.47 | 0.98 | 162 | 1.74 | 1.16 | 192 | 1.98 | 1.32 | 220 | 2.23 | 1.48 | 248 | 2.23 | 1.48 | 249 | 2.24 | 1.49 | 251 | 2.23 | 1.48 | 249 | 2.19 | 1.46 | 245 | 2.18 | 1.45 | 244 | 2.14 | 1.42 | 239 | 2.16 | 1.44 | 242 | 2.27 | 1.51 | 254 | 2.2 | 1.46 | 245 | 2.14 | 1.42 | 238 | 2.03 | 1.35 | 226 | 1.96 | 1.3 | 218 | 1.81 | 1.2 | 201 | 1.59 | 1.06 | 176
|  | Л-4 | - | - | 6 | 0.73 | 0.49 | 81 | 0.67 | 0.45 | 74 | 0.62 | 0.41 | 68 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0.58 | 0.39 | 64 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.8 | 0.53 | 89 | 0.86 | 0.57 | 96 | 0.89 | 0.59 | 99 | 0.88 | 0.59 | 99 | 0.85 | 0.57 | 95 | 0.84 | 0.56 | 94 | 0.83 | 0.55 | 93 | 0.85 | 0.57 | 95 | 0.88 | 0.59 | 99 | 0.95 | 0.63 | 106 | 0.99 | 0.66 | 111 | 1.01 | 0.67 | 112 | 0.99 | 0.66 | 110 | 0.95 | 0.63 | 106 | 0.89 | 0.59 | 99 | 0.81 | 0.54 | 90
|  | Л-11 | - | - | 6 | 0.35 | 0.23 | 38 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.35 | 0.23 | 39 | 0.38 | 0.25 | 42 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.45 | 0.3 | 50 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.39 | 0.26 | 43
|  | Л-6 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2В Т-1 | Л-21 | - | - | 6 | 0.51 | 0.34 | 57 | 0.47 | 0.31 | 52 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.47 | 0.31 | 52 | 0.54 | 0.36 | 60 | 0.62 | 0.41 | 69 | 0.66 | 0.44 | 73 | 0.67 | 0.45 | 75 | 0.68 | 0.45 | 75 | 0.68 | 0.45 | 75 | 0.67 | 0.45 | 75 | 0.66 | 0.44 | 73 | 0.65 | 0.43 | 72 | 0.7 | 0.47 | 78 | 0.73 | 0.49 | 81 | 0.75 | 0.5 | 83 | 0.77 | 0.51 | 85 | 0.75 | 0.5 | 83 | 0.71 | 0.47 | 79 | 0.67 | 0.45 | 75 | 0.58 | 0.39 | 65
|  | Л-7 | - | - | 6 | 1.04 | 0.69 | 115 | 0.96 | 0.64 | 107 | 0.91 | 0.61 | 101 | 0.88 | 0.59 | 98 | 0.88 | 0.59 | 98 | 0.89 | 0.59 | 99 | 0.95 | 0.63 | 105 | 1.05 | 0.7 | 117 | 1.12 | 0.75 | 125 | 1.2 | 0.8 | 133 | 1.18 | 0.79 | 131 | 1.19 | 0.79 | 132 | 1.2 | 0.8 | 133 | 1.21 | 0.81 | 135 | 1.19 | 0.79 | 132 | 1.19 | 0.79 | 132 | 1.24 | 0.83 | 138 | 1.32 | 0.88 | 147 | 1.37 | 0.91 | 152 | 1.41 | 0.94 | 157 | 1.4 | 0.93 | 155 | 1.36 | 0.9 | 151 | 1.27 | 0.85 | 141 | 1.15 | 0.77 | 128
|  | Л-8 (стекловолокно 3 смены) | - | - | 6 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.65 | 0.43 | 72 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.65 | 0.43 | 72 | 0.69 | 0.46 | 77 | 0.74 | 0.49 | 82 | 0.77 | 0.51 | 85 | 0.75 | 0.5 | 83 | 0.77 | 0.51 | 85 | 0.75 | 0.5 | 83 | 0.75 | 0.5 | 83 | 0.72 | 0.48 | 80 | 0.69 | 0.46 | 77 | 0.67 | 0.45 | 75 | 0.67 | 0.45 | 75 | 0.65 | 0.43 | 72 | 0.65 | 0.43 | 72 | 0.65 | 0.43 | 72 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.63 | 0.42 | 70
|  | Л-9 (РП Береста) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-10 | - | - | 6 | 0.74 | 0.49 | 82 | 0.71 | 0.47 | 79 | 0.68 | 0.45 | 75 | 0.67 | 0.45 | 75 | 0.66 | 0.44 | 73 | 0.68 | 0.45 | 75 | 0.72 | 0.48 | 80 | 0.8 | 0.53 | 89 | 0.89 | 0.59 | 99 | 0.99 | 0.66 | 110 | 1.09 | 0.73 | 121 | 1.14 | 0.76 | 127 | 1.18 | 0.79 | 131 | 1.16 | 0.77 | 129 | 1.12 | 0.75 | 125 | 1.12 | 0.75 | 125 | 1.13 | 0.75 | 125 | 1.13 | 0.75 | 125 | 1.1 | 0.73 | 122 | 1.07 | 0.71 | 119 | 1.03 | 0.69 | 115 | 0.93 | 0.62 | 103 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.8 | 0.53 | 89
|  | Л-3 г/с | - | - | 6 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.5 | 0.33 | 55 | 0.68 | 0.45 | 75 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.93 | 0.62 | 103 | 0.93 | 0.62 | 103 | 0.91 | 0.61 | 101 | 0.88 | 0.59 | 98 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.85 | 0.57 | 95 | 0.81 | 0.54 | 90 | 0.72 | 0.48 | 80 | 0.58 | 0.39 | 65 | 0.5 | 0.33 | 55 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.3 | 0.2 | 33
|  | Л-5 г/с | - | - | 6 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.23 | 0.15 | 25 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.34 | 0.23 | 38 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.45 | 0.3 | 50 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.4 | 0.27 | 45 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.38 | 0.25 | 42 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.38 | 0.25 | 42 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.34 | 0.23 | 38 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 32
|  | Л-30 (Энергосистемы) | - | - | 6 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.33 | 0.22 | 37 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.38 | 0.25 | 42 | 0.38 | 0.25 | 42 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.47 | 0.31 | 52 | 0.51 | 0.34 | 57 | 0.54 | 0.36 | 60 | 0.55 | 0.37 | 61 | 0.53 | 0.35 | 59 | 0.49 | 0.33 | 55 | 0.44 | 0.29 | 49
|  | Л-31 (Энергосистемы) | - | - | 6 | 1 | 0.67 | 111 | 0.91 | 0.61 | 101 | 0.84 | 0.56 | 93 | 0.8 | 0.53 | 89 | 0.75 | 0.5 | 83 | 0.8 | 0.53 | 89 | 0.9 | 0.6 | 100 | 1.05 | 0.7 | 117 | 1.09 | 0.73 | 121 | 1.1 | 0.73 | 122 | 0.71 | 0.47 | 79 | 1.15 | 0.77 | 128 | 1.21 | 0.81 | 135 | 1.21 | 0.81 | 135 | 1.19 | 0.79 | 132 | 1.2 | 0.8 | 133 | 1.22 | 0.81 | 135 | 1.32 | 0.88 | 147 | 1.34 | 0.89 | 149 | 1.4 | 0.93 | 155 | 1.41 | 0.94 | 157 | 1.4 | 0.93 | 155 | 1.37 | 0.91 | 152 | 1.24 | 0.83 | 138
| 1В Т-2 | Л-12 | - | - | 6 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3
|  | Л-13 | - | - | 6 | 0.47 | 0.31 | 51 | 0.43 | 0.29 | 47 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.4 | 0.27 | 44 | 0.4 | 0.27 | 44 | 0.4 | 0.27 | 44 | 0.43 | 0.29 | 47 | 0.47 | 0.31 | 51 | 0.52 | 0.35 | 58 | 0.59 | 0.39 | 65 | 0.59 | 0.39 | 65 | 0.6 | 0.4 | 67 | 0.6 | 0.4 | 67 | 0.6 | 0.4 | 67 | 0.6 | 0.4 | 67 | 0.59 | 0.39 | 65 | 0.6 | 0.4 | 67 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.61 | 0.41 | 68 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0.58 | 0.39 | 64 | 0.55 | 0.37 | 61 | 0.51 | 0.34 | 56
|  | Л-14 | - | - | 6 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8
|  | Л-15 | - | - | 6 | 1 | 0.67 | 110 | 0.91 | 0.61 | 100 | 0.84 | 0.56 | 92 | 0.82 | 0.55 | 90 | 0.81 | 0.54 | 89 | 0.83 | 0.55 | 91 | 0.92 | 0.61 | 101 | 1.02 | 0.68 | 112 | 1.15 | 0.77 | 127 | 1.13 | 0.75 | 125 | 1.09 | 0.73 | 121 | 1.04 | 0.69 | 116 | 1.04 | 0.69 | 115 | 1.03 | 0.69 | 114 | 0.99 | 0.66 | 110 | 0.99 | 0.66 | 110 | 1.05 | 0.7 | 117 | 1.15 | 0.77 | 128 | 1.18 | 0.79 | 131 | 1.22 | 0.81 | 135 | 1.23 | 0.82 | 136 | 1.22 | 0.81 | 135 | 1.18 | 0.79 | 131 | 1.1 | 0.73 | 121
|  | Л-16 | - | - | 6 | 0.17 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.15 | 0.1 | 16 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 14 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.15 | 0.1 | 16 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.23 | 0.15 | 25 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.23 | 0.15 | 25 | 0.21 | 0.14 | 23 | 0.17 | 0.11 | 19
|  | Л-18 | - | - | 6 | 0.13 | 0.09 | 14 | 0.13 | 0.09 | 14 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.15 | 0.1 | 17
|  | Л-26 (РП Тайота, УК Синтез) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-25 (Энергосистемы) | - | - | 6 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.34 | 0.23 | 37 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.38 | 0.25 | 41 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.4 | 0.27 | 44 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.21 | 0.14 | 23 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.45 | 0.3 | 50 | 0.45 | 0.3 | 50 | 0.48 | 0.32 | 53 | 0.54 | 0.36 | 60 | 0.59 | 0.39 | 65 | 0.63 | 0.42 | 70 | 0.65 | 0.43 | 72 | 0.62 | 0.41 | 69 | 0.58 | 0.39 | 64 | 0.48 | 0.32 | 53
|  | Л-24 | - | - | 6 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.34 | 0.23 | 37 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.46 | 0.31 | 51 | 0.33 | 0.22 | 37 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.26 | 0.17 | 29
|  | ТСН-2 | - | - | 6 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2В Т-2 | Л-17 | - | - | 6 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.25 | 0.17 | 28
|  | Л-19 | - | - | 6 | 0.67 | 0.45 | 75 | 0.62 | 0.41 | 69 | 0.6 | 0.4 | 67 | 0.58 | 0.39 | 65 | 0.57 | 0.38 | 63 | 0.57 | 0.38 | 63 | 0.59 | 0.39 | 65 | 0.69 | 0.46 | 77 | 0.79 | 0.53 | 88 | 0.88 | 0.59 | 98 | 0.91 | 0.61 | 101 | 0.92 | 0.61 | 102 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.87 | 0.58 | 97 | 1 | 0.67 | 111 | 0.99 | 0.66 | 110 | 0.92 | 0.61 | 102 | 0.91 | 0.61 | 101 | 0.89 | 0.59 | 99 | 0.85 | 0.57 | 95 | 0.76 | 0.51 | 85
|  | Л-20 | - | - | 6 | 0.54 | 0.36 | 60 | 0.52 | 0.35 | 58 | 0.51 | 0.34 | 57 | 0.5 | 0.33 | 55 | 0.49 | 0.33 | 55 | 0.5 | 0.33 | 55 | 0.53 | 0.35 | 59 | 0.56 | 0.37 | 62 | 0.67 | 0.45 | 75 | 0.74 | 0.49 | 82 | 0.72 | 0.48 | 80 | 0.71 | 0.47 | 79 | 0.65 | 0.43 | 72 | 0.65 | 0.43 | 72 | 0.62 | 0.41 | 69 | 0.61 | 0.41 | 68 | 0.61 | 0.41 | 68 | 0.62 | 0.41 | 69 | 0.62 | 0.41 | 69 | 0.63 | 0.42 | 70 | 0.63 | 0.42 | 70 | 0.62 | 0.41 | 69 | 0.6 | 0.4 | 67 | 0.57 | 0.38 | 63
|  | Л-28 (Энергосистемы) | - | - | 6 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.4 | 0.27 | 45 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.35 | 0.23 | 39 | 0.35 | 0.23 | 39 | 0.34 | 0.23 | 38 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.46 | 0.31 | 51 | 0.46 | 0.31 | 51 | 0.48 | 0.32 | 53 | 0.49 | 0.33 | 55 | 0.48 | 0.32 | 53 | 0.48 | 0.32 | 53 | 0.48 | 0.32 | 53 | 0.5 | 0.33 | 55 | 0.53 | 0.35 | 59 | 0.54 | 0.36 | 60 | 0.58 | 0.39 | 65 | 0.6 | 0.4 | 67 | 0.61 | 0.41 | 68 | 0.55 | 0.37 | 61 | 0.5 | 0.33 | 55
|  | Л-22 | - | - | 6 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.34 | 0.23 | 38 | 0.33 | 0.22 | 37 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.34 | 0.23 | 38 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.57 | 0.38 | 63 | 0.75 | 0.5 | 83 | 0.87 | 0.58 | 97 | 0.87 | 0.58 | 97 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.91 | 0.61 | 101 | 0.87 | 0.58 | 97 | 0.82 | 0.55 | 91 | 0.74 | 0.49 | 82 | 0.68 | 0.45 | 75 | 0.59 | 0.39 | 65 | 0.51 | 0.34 | 57 | 0.48 | 0.32 | 53 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.4 | 0.27 | 45
|  | Л-29 (РП Тайота, УК Синтез) | - | - | 6 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5
|  | Л-23 | - | - | 6 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.34 | 0.23 | 38 | 0.33 | 0.22 | 37 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.35 | 0.23 | 39 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.23 | 0.15 | 25 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 15.07 | 10.05 |  | 14.05 | 9.39 |  | 13.45 | 8.96 |  | 13.18 | 8.79 |  | 13.18 | 8.79 |  | 13.28 | 8.84 |  | 14.54 | 9.68 |  | 16.4 | 10.93 |  | 18.34 | 12.23 |  | 20.27 | 13.47 |  | 19.19 | 12.79 |  | 20.73 | 13.8 |  | 20.53 | 13.67 |  | 20.38 | 13.57 |  | 20.14 | 13.42 |  | 19.99 | 13.3 |  | 20.31 | 13.54 |  | 20.73 | 13.81 |  | 20.77 | 13.81 |  | 20.25 | 13.47 |  | 19.75 | 13.17 |  | 19.16 | 12.74 |  | 18.04 | 12.05 |  | 16.57 | 11.04
|  | отдача |  |  |  | 15.07 | 10.05 |  | 14.05 | 9.39 |  | 13.45 | 8.96 |  | 13.18 | 8.79 |  | 13.18 | 8.79 |  | 13.28 | 8.84 |  | 14.54 | 9.68 |  | 16.4 | 10.93 |  | 18.34 | 12.23 |  | 20.27 | 13.47 |  | 19.19 | 12.79 |  | 20.73 | 13.8 |  | 20.53 | 13.67 |  | 20.38 | 13.57 |  | 20.14 | 13.42 |  | 19.99 | 13.3 |  | 20.31 | 13.54 |  | 20.73 | 13.81 |  | 20.77 | 13.81 |  | 20.25 | 13.47 |  | 19.75 | 13.17 |  | 19.16 | 12.74 |  | 18.04 | 12.05 |  | 16.57 | 11.04
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 1с.ш. + 3c.ш. | прием |  |  |  | 10.07 | 6.71 |  | 9.35 | 6.23 |  | 8.91 | 5.93 |  | 8.66 | 5.78 |  | 8.55 | 5.7 |  | 8.82 | 5.86 |  | 9.75 | 6.49 |  | 11.13 | 7.41 |  | 12.38 | 8.24 |  | 13.75 | 9.13 |  | 12.76 | 8.5 |  | 14.06 | 9.37 |  | 13.94 | 9.29 |  | 13.86 | 9.24 |  | 13.65 | 9.09 |  | 13.59 | 9.04 |  | 13.82 | 9.21 |  | 13.99 | 9.31 |  | 13.86 | 9.2 |  | 13.7 | 9.1 |  | 13.34 | 8.89 |  | 12.91 | 8.59 |  | 12.1 | 8.06 |  | 11.13 | 7.41
|  | отдача |  |  |  | 10.07 | 6.71 |  | 9.35 | 6.23 |  | 8.91 | 5.93 |  | 8.66 | 5.78 |  | 8.55 | 5.7 |  | 8.82 | 5.86 |  | 9.75 | 6.49 |  | 11.13 | 7.41 |  | 12.38 | 8.24 |  | 13.75 | 9.13 |  | 12.76 | 8.5 |  | 14.06 | 9.37 |  | 13.94 | 9.29 |  | 13.86 | 9.24 |  | 13.65 | 9.09 |  | 13.59 | 9.04 |  | 13.82 | 9.21 |  | 13.99 | 9.31 |  | 13.86 | 9.2 |  | 13.7 | 9.1 |  | 13.34 | 8.89 |  | 12.91 | 8.59 |  | 12.1 | 8.06 |  | 11.13 | 7.41
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 2с.ш. + 4с.ш. | прием |  |  |  | 5 | 3.34 |  | 4.7 | 3.16 |  | 4.54 | 3.03 |  | 4.52 | 3.01 |  | 4.63 | 3.09 |  | 4.46 | 2.98 |  | 4.79 | 3.19 |  | 5.27 | 3.52 |  | 5.96 | 3.99 |  | 6.52 | 4.34 |  | 6.43 | 4.29 |  | 6.67 | 4.43 |  | 6.59 | 4.38 |  | 6.52 | 4.33 |  | 6.49 | 4.33 |  | 6.4 | 4.26 |  | 6.49 | 4.33 |  | 6.74 | 4.5 |  | 6.91 | 4.61 |  | 6.55 | 4.37 |  | 6.41 | 4.28 |  | 6.25 | 4.15 |  | 5.94 | 3.99 |  | 5.44 | 3.63
|  | отдача |  |  |  | 5 | 3.34 |  | 4.7 | 3.16 |  | 4.54 | 3.03 |  | 4.52 | 3.01 |  | 4.63 | 3.09 |  | 4.46 | 2.98 |  | 4.79 | 3.19 |  | 5.27 | 3.52 |  | 5.96 | 3.99 |  | 6.52 | 4.34 |  | 6.43 | 4.29 |  | 6.67 | 4.43 |  | 6.59 | 4.38 |  | 6.52 | 4.33 |  | 6.49 | 4.33 |  | 6.4 | 4.26 |  | 6.49 | 4.33 |  | 6.74 | 4.5 |  | 6.91 | 4.61 |  | 6.55 | 4.37 |  | 6.41 | 4.28 |  | 6.25 | 4.15 |  | 5.94 | 3.99 |  | 5.44 | 3.63
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | ПС 110 кВ Борки
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 1.25 | 0.83 | 8 | 1.24 | 0.83 | 7 | 1.25 | 0.84 | 8 | 1.21 | 0.81 | 7 | 1.67 | 1.11 | 10 | 1.25 | 0.84 | 8 | 1.31 | 0.87 | 8 | 1.35 | 0.9 | 8 | 1.32 | 0.87 | 8 | 1.35 | 0.91 | 8 | 1.31 | 0.88 | 8 | 1.25 | 0.83 | 8 | 1.24 | 0.83 | 8 | 1.24 | 0.83 | 8 | 1.22 | 0.82 | 7 | 1.23 | 0.82 | 7 | 1.28 | 0.85 | 8 | 1.4 | 0.94 | 9 | 1.56 | 1.04 | 10 | 1.46 | 0.97 | 9 | 1.45 | 0.96 | 9 | 1.41 | 0.94 | 9 | 1.39 | 0.93 | 8 | 1.36 | 0.91 | 8
|  |  |  | НН | 10 | 1.25 | 0.83 | 83 | 1.24 | 0.83 | 83 | 1.25 | 0.84 | 84 | 1.21 | 0.81 | 81 | 1.67 | 1.11 | 111 | 1.25 | 0.84 | 84 | 1.31 | 0.87 | 87 | 1.35 | 0.9 | 90 | 1.32 | 0.87 | 88 | 1.35 | 0.91 | 90 | 1.31 | 0.88 | 88 | 1.25 | 0.83 | 83 | 1.24 | 0.83 | 83 | 1.24 | 0.83 | 83 | 1.22 | 0.82 | 82 | 1.23 | 0.82 | 82 | 1.28 | 0.85 | 85 | 1.4 | 0.94 | 94 | 1.56 | 1.04 | 104 | 1.46 | 0.97 | 97 | 1.45 | 0.96 | 97 | 1.41 | 0.94 | 94 | 1.39 | 0.93 | 93 | 1.36 | 0.91 | 91
|  |  |  | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.35 | 0.23 | 2 | 0.35 | 0.23 | 2 | 0.47 | 0.31 | 3 | 0.37 | 0.25 | 2 | 0.38 | 0.25 | 2 | 0.38 | 0.25 | 2 | 0.39 | 0.26 | 2 | 0.39 | 0.26 | 2 | 0.38 | 0.25 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.35 | 0.23 | 2 | 0.37 | 0.25 | 2 | 0.4 | 0.27 | 2 | 0.46 | 0.31 | 3 | 0.4 | 0.27 | 2 | 0.41 | 0.27 | 2 | 0.41 | 0.27 | 2 | 0.42 | 0.28 | 3 | 0.4 | 0.27 | 2
|  |  |  | НН | 10 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.4 | 0.27 | 27
|  |  |  | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Южная-1 |  |  | 110 | 1.25 | 0.83 | 8 | 1.24 | 0.83 | 7 | 1.25 | 0.84 | 8 | 1.21 | 0.81 | 7 | 1.67 | 1.11 | 10 | 1.25 | 0.84 | 8 | 1.31 | 0.87 | 8 | 1.35 | 0.9 | 8 | 1.32 | 0.87 | 8 | 1.35 | 0.91 | 8 | 1.31 | 0.88 | 8 | 1.25 | 0.83 | 8 | 1.24 | 0.83 | 8 | 1.24 | 0.83 | 8 | 1.22 | 0.82 | 7 | 1.23 | 0.82 | 7 | 1.28 | 0.85 | 8 | 1.4 | 0.94 | 9 | 1.56 | 1.04 | 10 | 1.46 | 0.97 | 9 | 1.45 | 0.96 | 9 | 1.41 | 0.94 | 9 | 1.39 | 0.93 | 8 | 1.36 | 0.91 | 8
|  | ВЛ 110 кВ Южная-2 |  |  | 110 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.35 | 0.23 | 2 | 0.35 | 0.23 | 2 | 0.47 | 0.31 | 3 | 0.37 | 0.25 | 2 | 0.38 | 0.25 | 2 | 0.38 | 0.25 | 2 | 0.39 | 0.26 | 2 | 0.39 | 0.26 | 2 | 0.38 | 0.25 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.24 | 2 | 0.35 | 0.23 | 2 | 0.37 | 0.25 | 2 | 0.4 | 0.27 | 2 | 0.46 | 0.31 | 3 | 0.4 | 0.27 | 2 | 0.41 | 0.27 | 2 | 0.41 | 0.27 | 2 | 0.42 | 0.28 | 3 | 0.4 | 0.27 | 2
| напряжение | 1с |  | U | 110 | 115.19 |  |  | 115.17 |  |  | 115.19 |  |  | 115.21 |  |  | 115.23 |  |  | 115.21 |  |  | 115.02 |  |  | 114.95 |  |  | 114.7 |  |  | 114.46 |  |  | 114 |  |  | 113.81 |  |  | 114.01 |  |  | 114.14 |  |  | 113.91 |  |  | 113.96 |  |  | 113.99 |  |  | 113.98 |  |  | 113.86 |  |  | 113.96 |  |  | 114.27 |  |  | 114.17 |  |  | 114.41 |  |  | 114.63
|  | 2с |  | U | 110 | 115.38 |  |  | 115.57 |  |  | 115.53 |  |  | 115.53 |  |  | 115.54 |  |  | 115.45 |  |  | 115.31 |  |  | 115.21 |  |  | 114.89 |  |  | 114.76 |  |  | 114.27 |  |  | 114.08 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.13 |  |  | 114.17 |  |  | 114.21 |  |  | 114.19 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.55 |  |  | 114.46 |  |  | 114.7 |  |  | 114.92
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
| 1 с.ш. | Л-2 | - | - | 10 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.37 | 0.25 | 25
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.4 | 0.27 | 27
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.56 | 1.04 |  | 2.14 | 1.42 |  | 1.62 | 1.09 |  | 1.69 | 1.12 |  | 1.73 | 1.15 |  | 1.71 | 1.13 |  | 1.74 | 1.17 |  | 1.69 | 1.13 |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.58 | 1.06 |  | 1.58 | 1.05 |  | 1.65 | 1.1 |  | 1.8 | 1.21 |  | 2.02 | 1.35 |  | 1.86 | 1.24 |  | 1.86 | 1.23 |  | 1.82 | 1.21 |  | 1.81 | 1.21 |  | 1.76 | 1.18
|  | отдача |  |  |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.56 | 1.04 |  | 2.14 | 1.42 |  | 1.62 | 1.09 |  | 1.69 | 1.12 |  | 1.73 | 1.15 |  | 1.71 | 1.13 |  | 1.74 | 1.17 |  | 1.69 | 1.13 |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.58 | 1.06 |  | 1.58 | 1.05 |  | 1.65 | 1.1 |  | 1.8 | 1.21 |  | 2.02 | 1.35 |  | 1.86 | 1.24 |  | 1.86 | 1.23 |  | 1.82 | 1.21 |  | 1.81 | 1.21 |  | 1.76 | 1.18
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.21 | 0.81 |  | 1.67 | 1.11 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.32 | 0.87 |  | 1.35 | 0.91 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.22 | 0.82 |  | 1.23 | 0.82 |  | 1.28 | 0.85 |  | 1.4 | 0.94 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.46 | 0.97 |  | 1.45 | 0.96 |  | 1.41 | 0.94 |  | 1.39 | 0.93 |  | 1.36 | 0.91
|  | отдача |  |  |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.21 | 0.81 |  | 1.67 | 1.11 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.32 | 0.87 |  | 1.35 | 0.91 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.22 | 0.82 |  | 1.23 | 0.82 |  | 1.28 | 0.85 |  | 1.4 | 0.94 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.46 | 0.97 |  | 1.45 | 0.96 |  | 1.41 | 0.94 |  | 1.39 | 0.93 |  | 1.36 | 0.91
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.4 | 0.27
|  | отдача |  |  |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.4 | 0.27
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | ПС 110 кВ Восточная
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 1.91 | 1.28 | 12 | 1.72 | 1.16 | 11 | 1.64 | 1.11 | 10 | 1.69 | 1.14 | 10 | 3.01 | 2.01 | 19 | 2.62 | 1.74 | 16 | 2.77 | 1.84 | 17 | 3 | 2 | 19 | 3.37 | 2.25 | 21 | 3.72 | 2.49 | 23 | 4.34 | 2.89 | 27 | 3.75 | 2.51 | 24 | 3.67 | 2.46 | 23 | 3.72 | 2.48 | 23 | 3.68 | 2.46 | 23 | 3.35 | 2.23 | 21 | 3.39 | 2.27 | 21 | 3.45 | 2.31 | 22 | 4.09 | 2.72 | 26 | 2.44 | 1.62 | 15 | 2.41 | 1.61 | 15 | 2.29 | 1.53 | 14 | 2.17 | 1.44 | 14 | 1.95 | 1.31 | 12
|  |  |  | НН | 10 | 1.91 | 1.28 | 127 | 1.72 | 1.16 | 114 | 1.64 | 1.11 | 109 | 1.69 | 1.14 | 112 | 3.01 | 2.01 | 199 | 2.62 | 1.74 | 173 | 2.77 | 1.84 | 184 | 3 | 2 | 199 | 3.37 | 2.25 | 225 | 3.72 | 2.49 | 249 | 4.34 | 2.89 | 291 | 3.75 | 2.51 | 253 | 3.67 | 2.46 | 247 | 3.72 | 2.48 | 249 | 3.68 | 2.46 | 247 | 3.35 | 2.23 | 225 | 3.39 | 2.27 | 228 | 3.45 | 2.31 | 232 | 4.09 | 2.72 | 274 | 2.44 | 1.62 | 163 | 2.41 | 1.61 | 161 | 2.29 | 1.53 | 154 | 2.17 | 1.44 | 144 | 1.95 | 1.31 | 130
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 2.59 | 1.72 | 16 | 2.45 | 1.64 | 15 | 2.37 | 1.59 | 15 | 2.37 | 1.57 | 14 | 3.08 | 2.06 | 19 | 2.65 | 1.77 | 16 | 2.82 | 1.89 | 17 | 3.13 | 2.09 | 19 | 3.59 | 2.4 | 22 | 3.71 | 2.49 | 23 | 4.6 | 3.09 | 29 | 4.01 | 2.69 | 25 | 4.19 | 2.8 | 26 | 4.15 | 2.78 | 26 | 4.18 | 2.78 | 26 | 3.99 | 2.67 | 25 | 4.37 | 2.92 | 27 | 4.51 | 3.02 | 28 | 4.73 | 3.16 | 29 | 4.04 | 2.7 | 25 | 3.85 | 2.57 | 24 | 4.04 | 2.69 | 25 | 3.93 | 2.62 | 24 | 3.55 | 2.37 | 22
|  |  |  | НН | 10 | 2.59 | 1.72 | 172 | 2.45 | 1.64 | 162 | 2.37 | 1.59 | 157 | 2.37 | 1.57 | 157 | 3.08 | 2.06 | 204 | 2.65 | 1.77 | 176 | 2.82 | 1.89 | 188 | 3.13 | 2.09 | 208 | 3.59 | 2.4 | 240 | 3.71 | 2.49 | 249 | 4.6 | 3.09 | 310 | 4.01 | 2.69 | 270 | 4.19 | 2.8 | 282 | 4.15 | 2.78 | 279 | 4.18 | 2.78 | 281 | 3.99 | 2.67 | 268 | 4.37 | 2.92 | 294 | 4.51 | 3.02 | 303 | 4.73 | 3.16 | 318 | 4.04 | 2.7 | 271 | 3.85 | 2.57 | 259 | 4.04 | 2.69 | 271 | 3.93 | 2.62 | 263 | 3.55 | 2.37 | 237
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Ильменская-5 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-1 |  |  | 110 | 21.61 | 14.38 | 134 | 21.65 | 14.41 | 134 | 22.37 | 14.89 | 138 | 23.01 | 15.31 | 142 | 23.81 | 15.84 | 147 | 23.51 | 15.64 | 145 | 24.37 | 16.22 | 151 | 21.66 | 14.41 | 134 | 21.49 | 14.3 | 133 | 20.5 | 13.64 | 128 | 19.07 | 12.69 | 119 | 18.51 | 12.32 | 116 | 18.42 | 12.26 | 115 | 17.66 | 11.75 | 110 | 19.07 | 12.69 | 119 | 17.67 | 11.76 | 110 | 19.62 | 13.05 | 123 | 19.65 | 13.08 | 123 | 20.96 | 13.95 | 131 | 20.69 | 13.77 | 129 | 21.56 | 14.35 | 134 | 20.87 | 13.89 | 130 | 21.55 | 14.34 | 134 | 22.08 | 14.69 | 137
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-2 |  |  | 110 | 19.05 | 12.68 | 117 | 18.55 | 12.34 | 113 | 19.87 | 13.22 | 121 | 20.77 | 13.82 | 127 | 20.93 | 13.93 | 128 | 20.64 | 13.73 | 126 | 21.09 | 14.03 | 129 | 18.02 | 11.99 | 111 | 17.56 | 11.68 | 108 | 16.55 | 11.01 | 102 | 15.01 | 9.99 | 93 | 14.51 | 9.65 | 90 | 14.42 | 9.6 | 89 | 13.7 | 9.12 | 85 | 15.16 | 10.09 | 94 | 14.02 | 9.33 | 87 | 15.51 | 10.32 | 96 | 15.61 | 10.39 | 97 | 16.84 | 11.2 | 104 | 16.79 | 11.17 | 104 | 17.5 | 11.64 | 108 | 17.66 | 11.75 | 109 | 17.62 | 11.72 | 109 | 19.03 | 12.66 | 117
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-3 |  |  | 110 | -17.25 | -11.48 | 106 | -17.49 | -11.64 | 107 | -18.41 | -12.25 | 113 | -19.34 | -12.87 | 118 | -18.65 | -12.41 | 114 | -18.79 | -12.5 | 115 | -19.41 | -12.92 | 119 | -16.16 | -10.75 | 99 | -15.33 | -10.2 | 94 | -14.27 | -9.5 | 88 | -12.05 | -8.02 | 75 | -11.96 | -7.96 | 74 | -11.77 | -7.83 | 73 | -11.12 | -7.4 | 69 | -12.51 | -8.32 | 78 | -11.4 | -7.59 | 71 | -12.99 | -8.64 | 81 | -12.98 | -8.64 | 80 | -13.82 | -9.2 | 86 | -14.87 | -9.89 | 92 | -15.84 | -10.54 | 98 | -15.33 | -10.2 | 94 | -15.74 | -10.47 | 97 | -16.79 | -11.17 | 103
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-4 |  |  | 110 | -18.91 | -12.58 | 117 | -18.54 | -12.34 | 114 | -19.82 | -13.19 | 122 | -20.38 | -13.56 | 126 | -20 | -13.31 | 123 | -20.09 | -13.37 | 124 | -20.46 | -13.61 | 127 | -17.39 | -11.57 | 108 | -16.76 | -11.15 | 104 | -15.35 | -10.21 | 96 | -13.09 | -8.71 | 82 | -13.3 | -8.85 | 83 | -13.21 | -8.79 | 83 | -12.37 | -8.23 | 77 | -13.86 | -9.22 | 87 | -12.95 | -8.62 | 81 | -14.38 | -9.57 | 90 | -14.32 | -9.53 | 90 | -15.16 | -10.09 | 95 | -16.13 | -10.73 | 101 | -16.96 | -11.29 | 106 | -16.87 | -11.23 | 105 | -17.33 | -11.53 | 108 | -18.82 | -12.52 | 117
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 112.36 |  |  | 112.52 |  |  | 112.55 |  |  | 112.39 |  |  | 112.5 |  |  | 112.44 |  |  | 112.26 |  |  | 112.18 |  |  | 111.85 |  |  | 111.56 |  |  | 110.99 |  |  | 110.91 |  |  | 111.13 |  |  | 111.21 |  |  | 111.07 |  |  | 111.18 |  |  | 110.99 |  |  | 111.07 |  |  | 111.07 |  |  | 111.29 |  |  | 111.4 |  |  | 111.26 |  |  | 111.5 |  |  | 111.83
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 113.34 |  |  | 113.51 |  |  | 113.58 |  |  | 113.35 |  |  | 113.45 |  |  | 113.5 |  |  | 113.51 |  |  | 113.16 |  |  | 112.75 |  |  | 112.53 |  |  | 112.18 |  |  | 111.94 |  |  | 112.26 |  |  | 112.21 |  |  | 112.02 |  |  | 112.29 |  |  | 111.97 |  |  | 112.06 |  |  | 112.05 |  |  | 112.25 |  |  | 112.57 |  |  | 112.73 |  |  | 112.5 |  |  | 112.78
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.48 |  |  | 10.5 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.51 |  |  | 10.49 |  |  | 10.47 |  |  | 10.46 |  |  | 10.42 |  |  | 10.39 |  |  | 10.35 |  |  | 10.32 |  |  | 10.35 |  |  | 10.36 |  |  | 10.34 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.36 |  |  | 10.35 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.37 |  |  | 10.42 |  |  | 10.43
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.47 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.51 |  |  | 10.49 |  |  | 10.46 |  |  | 10.45 |  |  | 10.41 |  |  | 10.38 |  |  | 10.34 |  |  | 10.33 |  |  | 10.34 |  |  | 10.35 |  |  | 10.32 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.4
| 1 с.ш. | Л-15 |  | - | 10 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12
|  | Л-1 |  | - | 10 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.07 | 7
|  | Л-2 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 |  | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6
|  | Л-4 |  | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9
|  | Л-5 |  | - | 10 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.24 | 0.16 | 16
|  | Л-6 |  | - | 10 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 24
|  | Л-13 |  | - | 10 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.75 | 0.5 | 50 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.5 | 0.33 | 33
|  | Л-19 |  | - | 10 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.65 | 0.43 | 43 | 0.66 | 0.44 | 44 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.68 | 0.45 | 45 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12
|  | Л-17 (резерв) |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-21 (резерв) |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-23 |  | - | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11
|  | ТСН-1 |  | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2 с.ш. | Л-14 |  | - | 10 | 0.65 | 0.43 | 43 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.64 | 0.43 | 42 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.77 | 0.51 | 51 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.89 | 0.59 | 60 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.8 | 0.53 | 54 | 0.83 | 0.55 | 56 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.88 | 0.59 | 59 | 1.02 | 0.68 | 69 | 0.96 | 0.64 | 64 | 0.96 | 0.64 | 64 | 0.95 | 0.63 | 64 | 0.87 | 0.58 | 58 | 0.75 | 0.5 | 50
|  | Л-7 |  | - | 10 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.75 | 0.5 | 50
|  | Л-8 |  | - | 10 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.22 | 0.15 | 15
|  | Л-9/11 |  | - | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8
|  | Л-10 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-11/9 |  | - | 10 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.83 | 0.55 | 56 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.86 | 0.57 | 58 | 1.04 | 0.69 | 70 | 1.02 | 0.68 | 68 | 1.13 | 0.75 | 76 | 1.31 | 0.87 | 87 | 1.08 | 0.72 | 72
|  | Л-12 |  | - | 10 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7
|  | Л-16 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-18 |  | - | 10 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7
|  | Л-20 |  | - | 10 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16
|  | Л-22 |  | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7
|  | Л-29 |  | - | 10 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | ТСН-2 |  | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 4.5 | 3 |  | 4.17 | 2.8 |  | 4.01 | 2.7 |  | 4.06 | 2.71 |  | 6.09 | 4.07 |  | 5.27 | 3.51 |  | 5.59 | 3.73 |  | 6.13 | 4.09 |  | 6.96 | 4.65 |  | 7.43 | 4.98 |  | 8.94 | 5.98 |  | 7.76 | 5.2 |  | 7.86 | 5.26 |  | 7.87 | 5.26 |  | 7.86 | 5.24 |  | 7.34 | 4.9 |  | 7.76 | 5.19 |  | 7.96 | 5.33 |  | 8.82 | 5.88 |  | 6.48 | 4.32 |  | 6.26 | 4.18 |  | 6.33 | 4.22 |  | 6.1 | 4.06 |  | 5.5 | 3.68
|  | отдача |  |  |  | 4.5 | 3 |  | 4.17 | 2.77 |  | 4.01 | 2.67 |  | 4.06 | 2.7 |  | 6.09 | 4.05 |  | 5.27 | 3.5 |  | 5.59 | 3.72 |  | 6.13 | 4.08 |  | 6.96 | 4.63 |  | 7.43 | 4.94 |  | 8.94 | 5.95 |  | 7.76 | 5.16 |  | 7.86 | 5.24 |  | 7.87 | 5.24 |  | 7.86 | 5.24 |  | 7.34 | 4.88 |  | 7.76 | 5.16 |  | 7.96 | 5.3 |  | 8.82 | 5.86 |  | 6.48 | 4.32 |  | 6.26 | 4.16 |  | 6.33 | 4.21 |  | 6.1 | 4.06 |  | 5.5 | 3.66
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.07 |  | 0 | 1.11 |  | 0 | 0.37 |  | 0 | 0.49 |  | 0 | 0.28 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | 0.24 |  | 0 | 0.43 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.77 |  | 0 | 0.38 |  | 0 | 0.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.41 |  | 0 | 0.58 |  | 0 | 0.56 |  | 0 | 0.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.48 |  | 0 | 0.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.54
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 1.91 | 1.28 |  | 1.72 | 1.16 |  | 1.64 | 1.11 |  | 1.69 | 1.14 |  | 3.01 | 2.01 |  | 2.62 | 1.74 |  | 2.77 | 1.84 |  | 3 | 2 |  | 3.37 | 2.25 |  | 3.72 | 2.49 |  | 4.34 | 2.89 |  | 3.75 | 2.51 |  | 3.67 | 2.46 |  | 3.72 | 2.48 |  | 3.68 | 2.46 |  | 3.35 | 2.23 |  | 3.39 | 2.27 |  | 3.45 | 2.31 |  | 4.09 | 2.72 |  | 2.44 | 1.62 |  | 2.41 | 1.61 |  | 2.29 | 1.53 |  | 2.17 | 1.44 |  | 1.95 | 1.31
|  | отдача |  |  |  | 1.91 | 1.28 |  | 1.72 | 1.16 |  | 1.64 | 1.11 |  | 1.69 | 1.14 |  | 3.01 | 2.01 |  | 2.62 | 1.74 |  | 2.77 | 1.84 |  | 3 | 2 |  | 3.37 | 2.25 |  | 3.72 | 2.49 |  | 4.34 | 2.89 |  | 3.75 | 2.51 |  | 3.67 | 2.46 |  | 3.72 | 2.48 |  | 3.68 | 2.46 |  | 3.35 | 2.23 |  | 3.39 | 2.27 |  | 3.45 | 2.31 |  | 4.09 | 2.72 |  | 2.44 | 1.62 |  | 2.41 | 1.61 |  | 2.29 | 1.53 |  | 2.17 | 1.44 |  | 1.95 | 1.31
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 2.59 | 1.72 |  | 2.45 | 1.64 |  | 2.37 | 1.59 |  | 2.37 | 1.57 |  | 3.08 | 2.06 |  | 2.65 | 1.77 |  | 2.82 | 1.89 |  | 3.13 | 2.09 |  | 3.59 | 2.4 |  | 3.71 | 2.49 |  | 4.6 | 3.09 |  | 4.01 | 2.69 |  | 4.19 | 2.8 |  | 4.15 | 2.78 |  | 4.18 | 2.78 |  | 3.99 | 2.67 |  | 4.37 | 2.92 |  | 4.51 | 3.02 |  | 4.73 | 3.16 |  | 4.04 | 2.7 |  | 3.85 | 2.57 |  | 4.04 | 2.69 |  | 3.93 | 2.62 |  | 3.55 | 2.37
|  | отдача |  |  |  | 2.59 | 1.72 |  | 2.45 | 1.64 |  | 2.37 | 1.59 |  | 2.37 | 1.57 |  | 3.08 | 2.06 |  | 2.65 | 1.77 |  | 2.82 | 1.89 |  | 3.13 | 2.09 |  | 3.59 | 2.4 |  | 3.71 | 2.49 |  | 4.6 | 3.09 |  | 4.01 | 2.69 |  | 4.19 | 2.8 |  | 4.15 | 2.78 |  | 4.18 | 2.78 |  | 3.99 | 2.67 |  | 4.37 | 2.92 |  | 4.51 | 3.02 |  | 4.73 | 3.16 |  | 4.04 | 2.7 |  | 3.85 | 2.57 |  | 4.04 | 2.69 |  | 3.93 | 2.62 |  | 3.55 | 2.37
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | ПС 110 кВ Западная
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 3.71 | 2.48 | 23 | 3.38 | 2.26 | 21 | 3.16 | 2.09 | 19 | 3.06 | 2.03 | 19 | 2.42 | 1.61 | 15 | 3.09 | 2.05 | 19 | 3.4 | 2.26 | 21 | 3.98 | 2.66 | 24 | 4.2 | 2.8 | 26 | 4.38 | 2.92 | 27 | 4.77 | 3.18 | 29 | 4.51 | 3.01 | 28 | 4.54 | 3.03 | 28 | 4.6 | 3.06 | 29 | 4.64 | 3.08 | 29 | 4.7 | 3.12 | 29 | 4.81 | 3.2 | 30 | 5.17 | 3.44 | 32 | 5.36 | 3.58 | 33 | 5.47 | 3.65 | 34 | 5.39 | 3.6 | 33 | 5.2 | 3.48 | 32 | 4.84 | 3.23 | 30 | 4.35 | 2.9 | 27
|  |  |  | НН | 10 | 3.71 | 2.48 | 249 | 3.38 | 2.26 | 226 | 3.16 | 2.09 | 211 | 3.06 | 2.03 | 204 | 2.42 | 1.61 | 162 | 3.09 | 2.05 | 206 | 3.4 | 2.26 | 228 | 3.98 | 2.66 | 268 | 4.2 | 2.8 | 284 | 4.38 | 2.92 | 297 | 4.77 | 3.18 | 324 | 4.51 | 3.01 | 307 | 4.54 | 3.03 | 309 | 4.6 | 3.06 | 314 | 4.64 | 3.08 | 316 | 4.7 | 3.12 | 319 | 4.81 | 3.2 | 328 | 5.17 | 3.44 | 353 | 5.36 | 3.58 | 366 | 5.47 | 3.65 | 372 | 5.39 | 3.6 | 367 | 5.2 | 3.48 | 354 | 4.84 | 3.23 | 328 | 4.35 | 2.9 | 293
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 5.09 | 3.39 | 31 | 4.65 | 3.09 | 28 | 4.44 | 2.95 | 27 | 4.36 | 2.91 | 26 | 4.28 | 2.86 | 26 | 4.42 | 2.94 | 27 | 4.79 | 3.19 | 29 | 5.36 | 3.58 | 33 | 5.44 | 3.63 | 33 | 5.63 | 3.74 | 34 | 5.64 | 3.76 | 34 | 5.45 | 3.61 | 33 | 5.47 | 3.64 | 33 | 5.58 | 3.73 | 34 | 5.5 | 3.68 | 34 | 5.55 | 3.69 | 34 | 5.64 | 3.75 | 35 | 6 | 4.01 | 37 | 6.3 | 4.21 | 39 | 6.4 | 4.26 | 39 | 6.29 | 4.19 | 38 | 6.2 | 4.12 | 38 | 6.01 | 4.03 | 37 | 5.6 | 3.74 | 34
|  |  |  | НН | 10 | 5.09 | 3.39 | 341 | 4.65 | 3.09 | 311 | 4.44 | 2.95 | 296 | 4.36 | 2.91 | 292 | 4.28 | 2.86 | 287 | 4.42 | 2.94 | 296 | 4.79 | 3.19 | 320 | 5.36 | 3.58 | 360 | 5.44 | 3.63 | 366 | 5.63 | 3.74 | 379 | 5.64 | 3.76 | 382 | 5.45 | 3.61 | 370 | 5.47 | 3.64 | 370 | 5.58 | 3.73 | 378 | 5.5 | 3.68 | 374 | 5.55 | 3.69 | 375 | 5.64 | 3.75 | 383 | 6 | 4.01 | 407 | 6.3 | 4.21 | 429 | 6.4 | 4.26 | 433 | 6.29 | 4.19 | 426 | 6.2 | 4.12 | 419 | 6.01 | 4.03 | 408 | 5.6 | 3.74 | 376
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Лучевая-1 |  |  | 110 | 3.71 | 2.48 | 23 | 3.38 | 2.26 | 21 | 3.16 | 2.09 | 19 | 3.06 | 2.03 | 19 | 2.42 | 1.61 | 15 | 3.09 | 2.05 | 19 | 3.4 | 2.26 | 21 | 3.98 | 2.66 | 24 | 4.2 | 2.8 | 26 | 4.38 | 2.92 | 27 | 4.77 | 3.18 | 29 | 4.51 | 3.01 | 28 | 4.54 | 3.03 | 28 | 4.6 | 3.06 | 29 | 4.64 | 3.08 | 29 | 4.7 | 3.12 | 29 | 4.81 | 3.2 | 30 | 5.17 | 3.44 | 32 | 5.36 | 3.58 | 33 | 5.47 | 3.65 | 34 | 5.39 | 3.6 | 33 | 5.2 | 3.48 | 32 | 4.84 | 3.23 | 30 | 4.35 | 2.9 | 27
|  | ВЛ 110 кВ Лучевая-2 |  |  | 110 | 5.09 | 3.39 | 31 | 4.65 | 3.09 | 28 | 4.44 | 2.95 | 27 | 4.36 | 2.91 | 26 | 4.28 | 2.86 | 26 | 4.42 | 2.94 | 27 | 4.79 | 3.19 | 29 | 5.36 | 3.58 | 33 | 5.44 | 3.63 | 33 | 5.63 | 3.74 | 34 | 5.64 | 3.76 | 34 | 5.45 | 3.61 | 33 | 5.47 | 3.64 | 33 | 5.58 | 3.73 | 34 | 5.5 | 3.68 | 34 | 5.55 | 3.69 | 34 | 5.64 | 3.75 | 35 | 6 | 4.01 | 37 | 6.3 | 4.21 | 39 | 6.4 | 4.26 | 39 | 6.29 | 4.19 | 38 | 6.2 | 4.12 | 38 | 6.01 | 4.03 | 37 | 5.6 | 3.74 | 34
| напряжение | 1 с |  | U | 110 | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 113.74 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 112.86 |  |  | 113.3 |  |  | 112.42 |  |  | 112.86 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 111.98 |  |  | 111.98 |  |  | 111.98 |  |  | 112.42 |  |  | 111.98 |  |  | 111.98 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.86 |  |  | 113.3
|  | 2 с |  | U | 110 | 114.58 |  |  | 115.01 |  |  | 115.01 |  |  | 115.01 |  |  | 114.96 |  |  | 114.96 |  |  | 114.96 |  |  | 114.54 |  |  | 114.49 |  |  | 114.06 |  |  | 113.63 |  |  | 113.21 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.46 |  |  | 113.89 |  |  | 113.89 |  |  | 113.89 |  |  | 113.89
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.34 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.22 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.26 |  |  | 10.3
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.42 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.3 |  |  | 10.26 |  |  | 10.22 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.22 |  |  | 10.26 |  |  | 10.22 |  |  | 10.26 |  |  | 10.22 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.34
| 1 с.ш. | Л-16 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | Л-1 | - | - | 10 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.49 | 0.33 | 34 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.6 | 0.4 | 41 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.5 | 0.33 | 34
|  | Л-2 | - | - | 10 | 1.03 | 0.69 | 69 | 0.96 | 0.64 | 64 | 0.92 | 0.61 | 61 | 0.9 | 0.6 | 60 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.93 | 0.62 | 62 | 1.01 | 0.67 | 68 | 1.08 | 0.72 | 73 | 1.1 | 0.73 | 74 | 1.18 | 0.79 | 80 | 1.34 | 0.89 | 91 | 1.2 | 0.8 | 82 | 1.19 | 0.79 | 81 | 1.22 | 0.81 | 83 | 1.22 | 0.81 | 83 | 1.21 | 0.81 | 82 | 1.23 | 0.82 | 84 | 1.32 | 0.88 | 90 | 1.35 | 0.9 | 92 | 1.38 | 0.92 | 94 | 1.39 | 0.92 | 94 | 1.37 | 0.91 | 93 | 1.29 | 0.86 | 87 | 1.2 | 0.8 | 81
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.25 | 0.17 | 17
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.97 | 0.65 | 65 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.77 | 0.51 | 51 | 0.74 | 0.49 | 49 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.77 | 0.51 | 51 | 0.91 | 0.61 | 61 | 1.16 | 0.77 | 78 | 1.24 | 0.83 | 84 | 1.26 | 0.84 | 85 | 1.38 | 0.92 | 94 | 1.31 | 0.87 | 89 | 1.32 | 0.88 | 90 | 1.31 | 0.87 | 89 | 1.3 | 0.87 | 89 | 1.34 | 0.89 | 91 | 1.41 | 0.94 | 96 | 1.54 | 1.02 | 105 | 1.64 | 1.09 | 112 | 1.68 | 1.12 | 114 | 1.59 | 1.06 | 108 | 1.47 | 0.98 | 100 | 1.34 | 0.89 | 91 | 1.16 | 0.77 | 78
|  | Л-13 | - | - | 10 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.31 | 0.21 | 21
|  | Л-14 | - | - | 10 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.73 | 0.49 | 50 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.6 | 0.4 | 40
|  | Л-15 | - | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10
|  | Л-29 (РДУ) | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | ТСН-1 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-7 | - | - | 10 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.75 | 0.5 | 50 | 0.83 | 0.55 | 56 | 0.89 | 0.59 | 60 | 0.88 | 0.59 | 60 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.8 | 0.53 | 54 | 0.88 | 0.59 | 60 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.83 | 0.55 | 56 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.94 | 0.63 | 64 | 1.02 | 0.68 | 69 | 1.02 | 0.68 | 69 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.79 | 0.53 | 54 | 0.7 | 0.47 | 47
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.67 | 0.45 | 46 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.73 | 0.49 | 50 | 0.76 | 0.51 | 52 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.63 | 0.42 | 42
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.55 | 0.37 | 37
|  | Л-10 | - | - | 10 | 2.19 | 1.46 | 147 | 2.08 | 1.38 | 139 | 2.03 | 1.35 | 135 | 2.02 | 1.34 | 135 | 2 | 1.33 | 134 | 2.04 | 1.36 | 137 | 2.13 | 1.42 | 143 | 2.18 | 1.45 | 146 | 2.13 | 1.42 | 143 | 2.18 | 1.45 | 147 | 2.22 | 1.48 | 150 | 2.08 | 1.38 | 141 | 2.1 | 1.4 | 142 | 2.11 | 1.4 | 143 | 2.13 | 1.42 | 145 | 2.17 | 1.44 | 147 | 2.14 | 1.42 | 145 | 2.22 | 1.48 | 150 | 2.28 | 1.52 | 155 | 2.35 | 1.56 | 159 | 2.37 | 1.58 | 160 | 2.35 | 1.56 | 159 | 2.4 | 1.6 | 163 | 2.38 | 1.58 | 160
|  | Л-11 | - | - | 10 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.44 | 0.29 | 29
|  | Л-12 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5
|  | Л-17 | - | - | 10 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.2 | 0.13 | 13
|  | Л-31 | - | - | 10 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.49 | 0.33 | 33
|  | Л-32 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  | Л-33 | - | - | 10 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6
|  | ТСН-2 |  | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 8.8 | 5.87 |  | 8.03 | 5.35 |  | 7.6 | 5.04 |  | 7.42 | 4.94 |  | 6.7 | 4.47 |  | 7.51 | 4.99 |  | 8.19 | 5.45 |  | 9.34 | 6.24 |  | 9.64 | 6.43 |  | 10.01 | 6.66 |  | 10.41 | 6.94 |  | 9.96 | 6.62 |  | 10.01 | 6.67 |  | 10.18 | 6.79 |  | 10.14 | 6.76 |  | 10.25 | 6.81 |  | 10.45 | 6.95 |  | 11.17 | 7.45 |  | 11.66 | 7.79 |  | 11.87 | 7.91 |  | 11.68 | 7.79 |  | 11.4 | 7.6 |  | 10.85 | 7.26 |  | 9.95 | 6.64
|  | отдача |  |  |  | 8.8 | 5.87 |  | 8.03 | 5.35 |  | 7.6 | 5.04 |  | 7.42 | 4.94 |  | 6.7 | 4.47 |  | 7.51 | 4.99 |  | 8.19 | 5.45 |  | 9.34 | 6.24 |  | 9.64 | 6.43 |  | 10.01 | 6.66 |  | 10.41 | 6.94 |  | 9.96 | 6.62 |  | 10.01 | 6.67 |  | 10.18 | 6.79 |  | 10.14 | 6.76 |  | 10.25 | 6.81 |  | 10.45 | 6.95 |  | 11.17 | 7.45 |  | 11.66 | 7.79 |  | 11.87 | 7.91 |  | 11.68 | 7.79 |  | 11.4 | 7.6 |  | 10.85 | 7.26 |  | 9.95 | 6.64
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 3.71 | 2.48 |  | 3.38 | 2.26 |  | 3.16 | 2.09 |  | 3.06 | 2.03 |  | 2.42 | 1.61 |  | 3.09 | 2.05 |  | 3.4 | 2.26 |  | 3.98 | 2.66 |  | 4.2 | 2.8 |  | 4.38 | 2.92 |  | 4.77 | 3.18 |  | 4.51 | 3.01 |  | 4.54 | 3.03 |  | 4.6 | 3.06 |  | 4.64 | 3.08 |  | 4.7 | 3.12 |  | 4.81 | 3.2 |  | 5.17 | 3.44 |  | 5.36 | 3.58 |  | 5.47 | 3.65 |  | 5.39 | 3.6 |  | 5.2 | 3.48 |  | 4.84 | 3.23 |  | 4.35 | 2.9
|  | отдача |  |  |  | 3.71 | 2.48 |  | 3.38 | 2.26 |  | 3.16 | 2.09 |  | 3.06 | 2.03 |  | 2.42 | 1.61 |  | 3.09 | 2.05 |  | 3.4 | 2.26 |  | 3.98 | 2.66 |  | 4.2 | 2.8 |  | 4.38 | 2.92 |  | 4.77 | 3.18 |  | 4.51 | 3.01 |  | 4.54 | 3.03 |  | 4.6 | 3.06 |  | 4.64 | 3.08 |  | 4.7 | 3.12 |  | 4.81 | 3.2 |  | 5.17 | 3.44 |  | 5.36 | 3.58 |  | 5.47 | 3.65 |  | 5.39 | 3.6 |  | 5.2 | 3.48 |  | 4.84 | 3.23 |  | 4.35 | 2.9
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 5.09 | 3.39 |  | 4.65 | 3.09 |  | 4.44 | 2.95 |  | 4.36 | 2.91 |  | 4.28 | 2.86 |  | 4.42 | 2.94 |  | 4.79 | 3.19 |  | 5.36 | 3.58 |  | 5.44 | 3.63 |  | 5.63 | 3.74 |  | 5.64 | 3.76 |  | 5.45 | 3.61 |  | 5.47 | 3.64 |  | 5.58 | 3.73 |  | 5.5 | 3.68 |  | 5.55 | 3.69 |  | 5.64 | 3.75 |  | 6 | 4.01 |  | 6.3 | 4.21 |  | 6.4 | 4.26 |  | 6.29 | 4.19 |  | 6.2 | 4.12 |  | 6.01 | 4.03 |  | 5.6 | 3.74
|  | отдача |  |  |  | 5.09 | 3.39 |  | 4.65 | 3.09 |  | 4.44 | 2.95 |  | 4.36 | 2.91 |  | 4.28 | 2.86 |  | 4.42 | 2.94 |  | 4.79 | 3.19 |  | 5.36 | 3.58 |  | 5.44 | 3.63 |  | 5.63 | 3.74 |  | 5.64 | 3.76 |  | 5.45 | 3.61 |  | 5.47 | 3.64 |  | 5.58 | 3.73 |  | 5.5 | 3.68 |  | 5.55 | 3.69 |  | 5.64 | 3.75 |  | 6 | 4.01 |  | 6.3 | 4.21 |  | 6.4 | 4.26 |  | 6.29 | 4.19 |  | 6.2 | 4.12 |  | 6.01 | 4.03 |  | 5.6 | 3.74
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ПС 110 кВ ДСП
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 4.8 | 3.2 | 29 | 4.51 | 3 | 27 | 5.06 | 3.37 | 31 | 4.99 | 3.32 | 30 | 5.36 | 3.57 | 33 | 4.91 | 3.27 | 30 | 5.07 | 3.38 | 31 | 5.21 | 3.47 | 32 | 5.36 | 3.57 | 33 | 5.43 | 3.62 | 33 | 5.39 | 3.59 | 33 | 5.31 | 3.54 | 33 | 5.14 | 3.42 | 32 | 5.15 | 3.43 | 32 | 5.53 | 3.68 | 34 | 5.61 | 3.74 | 35 | 5.65 | 3.76 | 35 | 5.71 | 3.8 | 35 | 5.85 | 3.9 | 36 | 4.86 | 3.24 | 30 | 5.42 | 3.61 | 33 | 6.06 | 4.04 | 37 | 6.04 | 4.02 | 37 | 5.35 | 3.56 | 33
|  |  |  | НН | 10 | 4.8 | 3.2 | 318 | 4.51 | 3 | 298 | 5.06 | 3.37 | 335 | 4.99 | 3.32 | 330 | 5.36 | 3.57 | 355 | 4.91 | 3.27 | 325 | 5.07 | 3.38 | 335 | 5.21 | 3.47 | 345 | 5.36 | 3.57 | 355 | 5.43 | 3.62 | 359 | 5.39 | 3.59 | 357 | 5.31 | 3.54 | 351 | 5.14 | 3.42 | 340 | 5.15 | 3.43 | 341 | 5.53 | 3.68 | 366 | 5.61 | 3.74 | 371 | 5.65 | 3.76 | 374 | 5.71 | 3.8 | 378 | 5.85 | 3.9 | 387 | 4.86 | 3.24 | 322 | 5.42 | 3.61 | 359 | 6.06 | 4.04 | 401 | 6.04 | 4.02 | 399 | 5.35 | 3.56 | 354
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 3.95 | 2.63 | 24 | 3.72 | 2.47 | 23 | 3.76 | 2.51 | 23 | 3.75 | 2.5 | 23 | 4.38 | 2.92 | 27 | 3.8 | 2.53 | 23 | 3.7 | 2.46 | 23 | 3.94 | 2.63 | 24 | 4.14 | 2.76 | 25 | 4.16 | 2.77 | 25 | 4.47 | 2.98 | 28 | 4.12 | 2.74 | 25 | 4.01 | 2.67 | 25 | 3.99 | 2.66 | 25 | 3.92 | 2.61 | 24 | 4.03 | 2.69 | 25 | 4.2 | 2.8 | 26 | 4.35 | 2.9 | 27 | 4.33 | 2.89 | 27 | 4.28 | 2.85 | 26 | 4.12 | 2.74 | 25 | 4.29 | 2.86 | 26 | 4.27 | 2.84 | 26 | 4.3 | 2.86 | 26
|  |  |  | НН | 10 | 3.95 | 2.63 | 264 | 3.72 | 2.47 | 248 | 3.76 | 2.51 | 251 | 3.75 | 2.5 | 250 | 4.38 | 2.92 | 293 | 3.8 | 2.53 | 254 | 3.7 | 2.46 | 247 | 3.94 | 2.63 | 263 | 4.14 | 2.76 | 277 | 4.16 | 2.77 | 278 | 4.47 | 2.98 | 299 | 4.12 | 2.74 | 275 | 4.01 | 2.67 | 268 | 3.99 | 2.66 | 267 | 3.92 | 2.61 | 262 | 4.03 | 2.69 | 269 | 4.2 | 2.8 | 281 | 4.35 | 2.9 | 291 | 4.33 | 2.89 | 289 | 4.28 | 2.85 | 286 | 4.12 | 2.74 | 275 | 4.29 | 2.86 | 287 | 4.27 | 2.84 | 285 | 4.3 | 2.86 | 287
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Чечулинская-1 |  |  | 110 | 3.66 | 2.43 | 22 | 3.66 | 2.44 | 22 | 3.63 | 2.42 | 22 | 3.55 | 2.36 | 22 | 4.87 | 3.24 | 30 | 5.09 | 3.39 | 31 | 3.66 | 2.43 | 22 | 1.83 | 1.22 | 11 | 2.54 | 1.69 | 16 | 3.9 | 2.59 | 24 | 2.74 | 1.82 | 17 | 1.6 | 1.06 | 10 | 1.83 | 1.22 | 11 | 0.91 | 0.61 | 6 | 3.96 | 2.64 | 24 | 3.24 | 2.16 | 20 | 3.65 | 2.43 | 22 | 4.57 | 3.04 | 28 | 5.09 | 3.39 | 31 | 4.57 | 3.04 | 28 | 4.77 | 3.17 | 29 | 5.17 | 3.44 | 32 | 4.81 | 3.2 | 29 | 4.97 | 3.31 | 30
|  | ВЛ 110 кВ Чечулинская-2 |  |  | 110 | 5.09 | 3.39 | 31 | 4.57 | 3.04 | 28 | 5.19 | 3.45 | 32 | 5.19 | 3.45 | 32 | 4.87 | 3.24 | 30 | 3.62 | 2.41 | 22 | 5.11 | 3.4 | 31 | 7.32 | 4.87 | 45 | 6.96 | 4.63 | 43 | 5.69 | 3.79 | 35 | 7.12 | 4.74 | 44 | 7.83 | 5.21 | 48 | 7.32 | 4.87 | 45 | 8.23 | 5.48 | 51 | 5.49 | 3.65 | 34 | 6.4 | 4.26 | 39 | 6.2 | 4.13 | 38 | 5.49 | 3.65 | 34 | 5.09 | 3.39 | 31 | 4.57 | 3.04 | 28 | 4.77 | 3.17 | 29 | 5.18 | 3.45 | 32 | 5.5 | 3.66 | 34 | 4.68 | 3.11 | 29
| напряжение | 1 с |  | U | 110 | 114.18 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 114.18 |  |  | 114.18 |  |  | 113.96 |  |  | 113.74 |  |  | 113.52 |  |  | 112.86 |  |  | 112.64 |  |  | 112.86 |  |  | 113.08 |  |  | 112.64 |  |  | 112.86 |  |  | 112.86 |  |  | 112.64 |  |  | 112.86 |  |  | 113.08 |  |  | 113.3 |  |  | 113.08 |  |  | 113.3 |  |  | 113.52
|  | 2 с |  | U | 110 | 113.96 |  |  | 114.18 |  |  | 114.18 |  |  | 114.18 |  |  | 114.18 |  |  | 113.96 |  |  | 113.96 |  |  | 113.96 |  |  | 113.52 |  |  | 113.3 |  |  | 112.64 |  |  | 112.42 |  |  | 112.64 |  |  | 112.86 |  |  | 112.64 |  |  | 112.64 |  |  | 112.64 |  |  | 112.64 |  |  | 112.64 |  |  | 112.86 |  |  | 113.08 |  |  | 112.86 |  |  | 113.08 |  |  | 113.3
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
| 1 с.ш. | Л-5 | - | - | 10 | 4.79 | 3.19 | 317 | 4.5 | 2.99 | 297 | 5.05 | 3.36 | 334 | 4.98 | 3.31 | 329 | 5.35 | 3.56 | 354 | 4.9 | 3.26 | 324 | 5.06 | 3.37 | 335 | 5.2 | 3.46 | 344 | 5.35 | 3.56 | 354 | 5.42 | 3.61 | 359 | 5.38 | 3.58 | 356 | 5.3 | 3.53 | 351 | 5.13 | 3.41 | 339 | 5.14 | 3.42 | 340 | 5.52 | 3.67 | 365 | 5.6 | 3.73 | 370 | 5.64 | 3.75 | 373 | 5.7 | 3.79 | 377 | 5.84 | 3.89 | 386 | 4.85 | 3.23 | 321 | 5.41 | 3.6 | 358 | 6.05 | 4.03 | 400 | 6.03 | 4.01 | 399 | 5.34 | 3.55 | 353
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 |  | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2 с.ш. | Л-25 | - | - | 10 | 3.48 | 2.32 | 232 | 3.31 | 2.2 | 221 | 3.33 | 2.22 | 222 | 3.33 | 2.22 | 222 | 3.66 | 2.44 | 244 | 3.39 | 2.26 | 226 | 3.32 | 2.21 | 222 | 3.48 | 2.32 | 232 | 3.74 | 2.49 | 250 | 3.77 | 2.51 | 252 | 3.98 | 2.65 | 266 | 3.7 | 2.46 | 247 | 3.6 | 2.4 | 240 | 3.59 | 2.39 | 240 | 3.5 | 2.33 | 234 | 3.6 | 2.4 | 240 | 3.78 | 2.52 | 253 | 3.87 | 2.58 | 259 | 3.87 | 2.58 | 259 | 3.82 | 2.54 | 255 | 3.74 | 2.49 | 250 | 3.9 | 2.6 | 261 | 3.85 | 2.56 | 257 | 3.88 | 2.58 | 259
|  | Л-27 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-28 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-26 | - | - | 10 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.42 | 0.28 | 28
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 8.75 | 5.83 |  | 8.23 | 5.47 |  | 8.82 | 5.88 |  | 8.74 | 5.82 |  | 9.74 | 6.49 |  | 8.71 | 5.8 |  | 8.77 | 5.84 |  | 9.15 | 6.1 |  | 9.5 | 6.33 |  | 9.59 | 6.39 |  | 9.86 | 6.57 |  | 9.43 | 6.28 |  | 9.15 | 6.09 |  | 9.14 | 6.09 |  | 9.45 | 6.29 |  | 9.64 | 6.43 |  | 9.85 | 6.56 |  | 10.06 | 6.7 |  | 10.18 | 6.79 |  | 9.14 | 6.09 |  | 9.54 | 6.35 |  | 10.35 | 6.9 |  | 10.31 | 6.86 |  | 9.65 | 6.42
|  | отдача |  |  |  | 8.75 | 5.82 |  | 8.23 | 5.48 |  | 8.82 | 5.87 |  | 8.74 | 5.81 |  | 9.74 | 6.48 |  | 8.71 | 5.8 |  | 8.77 | 5.83 |  | 9.15 | 6.09 |  | 9.5 | 6.32 |  | 9.59 | 6.38 |  | 9.86 | 6.56 |  | 9.43 | 6.27 |  | 9.15 | 6.09 |  | 9.14 | 6.09 |  | 9.45 | 6.29 |  | 9.64 | 6.42 |  | 9.85 | 6.56 |  | 10.06 | 6.69 |  | 10.18 | 6.78 |  | 9.14 | 6.08 |  | 9.54 | 6.34 |  | 10.35 | 6.89 |  | 10.31 | 6.86 |  | 9.65 | 6.42
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0.17 |  | 0 | -0.18 |  | 0 | 0.17 |  | 0 | 0.17 |  | 0 | 0.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.15 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  | 0 | 0.15 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 4.8 | 3.2 |  | 4.51 | 3 |  | 5.06 | 3.37 |  | 4.99 | 3.32 |  | 5.36 | 3.57 |  | 4.91 | 3.27 |  | 5.07 | 3.38 |  | 5.21 | 3.47 |  | 5.36 | 3.57 |  | 5.43 | 3.62 |  | 5.39 | 3.59 |  | 5.31 | 3.54 |  | 5.14 | 3.42 |  | 5.15 | 3.43 |  | 5.53 | 3.68 |  | 5.61 | 3.74 |  | 5.65 | 3.76 |  | 5.71 | 3.8 |  | 5.85 | 3.9 |  | 4.86 | 3.24 |  | 5.42 | 3.61 |  | 6.06 | 4.04 |  | 6.04 | 4.02 |  | 5.35 | 3.56
|  | отдача |  |  |  | 4.8 | 3.2 |  | 4.51 | 3 |  | 5.06 | 3.37 |  | 4.99 | 3.32 |  | 5.36 | 3.57 |  | 4.91 | 3.27 |  | 5.07 | 3.38 |  | 5.21 | 3.47 |  | 5.36 | 3.57 |  | 5.43 | 3.62 |  | 5.39 | 3.59 |  | 5.31 | 3.54 |  | 5.14 | 3.42 |  | 5.15 | 3.43 |  | 5.53 | 3.68 |  | 5.61 | 3.74 |  | 5.65 | 3.76 |  | 5.71 | 3.8 |  | 5.85 | 3.9 |  | 4.86 | 3.24 |  | 5.42 | 3.61 |  | 6.06 | 4.04 |  | 6.04 | 4.02 |  | 5.35 | 3.56
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 3.95 | 2.63 |  | 3.72 | 2.47 |  | 3.76 | 2.51 |  | 3.75 | 2.5 |  | 4.38 | 2.92 |  | 3.8 | 2.53 |  | 3.7 | 2.46 |  | 3.94 | 2.63 |  | 4.14 | 2.76 |  | 4.16 | 2.77 |  | 4.47 | 2.98 |  | 4.12 | 2.74 |  | 4.01 | 2.67 |  | 3.99 | 2.66 |  | 3.92 | 2.61 |  | 4.03 | 2.69 |  | 4.2 | 2.8 |  | 4.35 | 2.9 |  | 4.33 | 2.89 |  | 4.28 | 2.85 |  | 4.12 | 2.74 |  | 4.29 | 2.86 |  | 4.27 | 2.84 |  | 4.3 | 2.86
|  | отдача |  |  |  | 3.95 | 2.63 |  | 3.72 | 2.47 |  | 3.76 | 2.51 |  | 3.75 | 2.5 |  | 4.38 | 2.92 |  | 3.8 | 2.53 |  | 3.7 | 2.46 |  | 3.94 | 2.63 |  | 4.14 | 2.76 |  | 4.16 | 2.77 |  | 4.47 | 2.98 |  | 4.12 | 2.74 |  | 4.01 | 2.67 |  | 3.99 | 2.66 |  | 3.92 | 2.61 |  | 4.03 | 2.69 |  | 4.2 | 2.8 |  | 4.35 | 2.9 |  | 4.33 | 2.89 |  | 4.28 | 2.85 |  | 4.12 | 2.74 |  | 4.29 | 2.86 |  | 4.27 | 2.84 |  | 4.3 | 2.86
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | ПС 110 кВ Коростынь
|  | СВ-10 |  | ВН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 0.27 | 0.17 | 2 | 0.25 | 0.16 | 1 | 0.28 | 0.19 | 2 | 0.29 | 0.19 | 2 | 0.29 | 0.19 | 2 | 0.29 | 0.19 | 2 | 0.32 | 0.21 | 2 | 0.33 | 0.21 | 2 | 0.35 | 0.23 | 2 | 0.34 | 0.22 | 2 | 0.33 | 0.22 | 2 | 0.32 | 0.21 | 2 | 0.34 | 0.23 | 2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.31 | 0.2 | 2 | 0.31 | 0.2 | 2 | 0.31 | 0.2 | 2 | 0.33 | 0.22 | 2 | 0.35 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.25 | 2 | 0.33 | 0.22 | 2 | 0.33 | 0.22 | 2 | 0.31 | 0.2 | 2 | 0.29 | 0.18 | 2
|  |  |  | НН | 10 | 0.27 | 0.17 | 18 | 0.25 | 0.16 | 17 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.33 | 0.21 | 22 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.22 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.2 | 21 | 0.31 | 0.2 | 21 | 0.31 | 0.2 | 21 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.35 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.25 | 25 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.31 | 0.2 | 21 | 0.29 | 0.18 | 19
|  |  |  | РПН | - | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Шимская-1 (на ПС откл. 2МЛР) |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110 кВ Шимская-2 |  |  | 110 | 0.27 | 0.17 | 2 | 0.25 | 0.16 | 1 | 0.28 | 0.19 | 2 | 0.29 | 0.19 | 2 | 0.29 | 0.19 | 2 | 0.29 | 0.19 | 2 | 0.32 | 0.21 | 2 | 0.33 | 0.21 | 2 | 0.35 | 0.23 | 2 | 0.34 | 0.22 | 2 | 0.33 | 0.22 | 2 | 0.32 | 0.21 | 2 | 0.34 | 0.23 | 2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.31 | 0.2 | 2 | 0.31 | 0.2 | 2 | 0.31 | 0.2 | 2 | 0.33 | 0.22 | 2 | 0.35 | 0.24 | 2 | 0.36 | 0.25 | 2 | 0.33 | 0.22 | 2 | 0.33 | 0.22 | 2 | 0.31 | 0.2 | 2 | 0.29 | 0.18 | 2
| напряжение | 1с |  | U | 110 | 115.19 |  |  | 115.17 |  |  | 115.19 |  |  | 115.21 |  |  | 115.23 |  |  | 115.21 |  |  | 115.02 |  |  | 114.95 |  |  | 114.7 |  |  | 114.46 |  |  | 114 |  |  | 113.81 |  |  | 114.01 |  |  | 114.14 |  |  | 113.91 |  |  | 113.96 |  |  | 113.99 |  |  | 113.98 |  |  | 113.86 |  |  | 113.96 |  |  | 114.27 |  |  | 114.17 |  |  | 114.41 |  |  | 114.63
|  | 2с |  | U | 110 | 115.38 |  |  | 115.57 |  |  | 115.53 |  |  | 115.53 |  |  | 115.54 |  |  | 115.45 |  |  | 115.31 |  |  | 115.21 |  |  | 114.89 |  |  | 114.76 |  |  | 114.27 |  |  | 114.08 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.13 |  |  | 114.17 |  |  | 114.21 |  |  | 114.19 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.55 |  |  | 114.46 |  |  | 114.7 |  |  | 114.92
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-1 |  | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-2 |  | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7
|  | Л-3 |  | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-4 |  | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | ТСН-1 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-5 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-6 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 |  | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-8 |  | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | ТСН-2 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 0.27 | 0.17 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.33 | 0.21 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.36 | 0.25 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.29 | 0.18
|  | отдача |  |  |  | 0.27 | 0.17 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.33 | 0.21 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.36 | 0.25 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.29 | 0.18
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. + 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.27 | 0.17 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.33 | 0.21 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.36 | 0.25 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.29 | 0.18
|  | отдача |  |  |  | 0.27 | 0.17 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.33 | 0.21 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.36 | 0.25 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.29 | 0.18
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 110 кВ Керамзит
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 0.94 | 0.63 | 6 | 0.96 | 0.64 | 6 | 0.95 | 0.63 | 6 | 0.96 | 0.64 | 6 | 1.11 | 0.74 | 7 | 0.98 | 0.65 | 6 | 1 | 0.67 | 6 | 1.04 | 0.69 | 6 | 1.01 | 0.67 | 6 | 1.02 | 0.68 | 6 | 0.96 | 0.64 | 6 | 1 | 0.67 | 6 | 0.98 | 0.66 | 6 | 0.97 | 0.64 | 6 | 1 | 0.67 | 6 | 1 | 0.66 | 6 | 1.03 | 0.69 | 6 | 1.05 | 0.7 | 6 | 1.07 | 0.71 | 6 | 1.08 | 0.72 | 7 | 1.14 | 0.76 | 7 | 1.11 | 0.73 | 7 | 1.1 | 0.73 | 7 | 1.09 | 0.72 | 7
|  |  |  | НН | 10 | 0.94 | 0.63 | 64 | 0.96 | 0.64 | 65 | 0.95 | 0.63 | 64 | 0.96 | 0.64 | 65 | 1.11 | 0.74 | 75 | 0.98 | 0.65 | 66 | 1 | 0.67 | 68 | 1.04 | 0.69 | 70 | 1.01 | 0.67 | 68 | 1.02 | 0.68 | 69 | 0.96 | 0.64 | 66 | 1 | 0.67 | 69 | 0.98 | 0.66 | 67 | 0.97 | 0.64 | 66 | 1 | 0.67 | 68 | 1 | 0.66 | 68 | 1.03 | 0.69 | 71 | 1.05 | 0.7 | 72 | 1.07 | 0.71 | 73 | 1.08 | 0.72 | 74 | 1.14 | 0.76 | 78 | 1.11 | 0.73 | 76 | 1.1 | 0.73 | 75 | 1.09 | 0.72 | 74
|  |  |  | РПН | - | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Южная-1 (на ПС откл. ЛР) |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110 кВ Южная-2 |  |  | 110 | 0.94 | 0.63 | 6 | 0.96 | 0.64 | 6 | 0.95 | 0.63 | 6 | 0.96 | 0.64 | 6 | 1.11 | 0.74 | 7 | 0.98 | 0.65 | 6 | 1 | 0.67 | 6 | 1.04 | 0.69 | 6 | 1.01 | 0.67 | 6 | 1.02 | 0.68 | 6 | 0.96 | 0.64 | 6 | 1 | 0.67 | 6 | 0.98 | 0.66 | 6 | 0.97 | 0.64 | 6 | 1 | 0.67 | 6 | 1 | 0.66 | 6 | 1.03 | 0.69 | 6 | 1.05 | 0.7 | 6 | 1.07 | 0.71 | 6 | 1.08 | 0.72 | 7 | 1.14 | 0.76 | 7 | 1.11 | 0.73 | 7 | 1.1 | 0.73 | 7 | 1.09 | 0.72 | 7
| напряжение | 1 с |  | U | 110 | 115.38 |  |  | 115.57 |  |  | 115.53 |  |  | 115.53 |  |  | 115.54 |  |  | 115.45 |  |  | 115.31 |  |  | 115.21 |  |  | 114.89 |  |  | 114.76 |  |  | 114.27 |  |  | 114.08 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.13 |  |  | 114.17 |  |  | 114.21 |  |  | 114.19 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.55 |  |  | 114.46 |  |  | 114.7 |  |  | 114.92
|  | 2 с |  | U | 110 | 115.38 |  |  | 115.57 |  |  | 115.53 |  |  | 115.53 |  |  | 115.54 |  |  | 115.45 |  |  | 115.31 |  |  | 115.21 |  |  | 114.89 |  |  | 114.76 |  |  | 114.27 |  |  | 114.08 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.13 |  |  | 114.17 |  |  | 114.21 |  |  | 114.19 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.55 |  |  | 114.46 |  |  | 114.7 |  |  | 114.92
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.27 |  |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | 10.27 |  |  | 10.28 |  |  | 10.27 |  |  | 10.26 |  |  | 10.25 |  |  | 10.23 |  |  | 10.21 |  |  | 10.17 |  |  | 10.15 |  |  | 10.16 |  |  | 10.18 |  |  | 10.16 |  |  | 10.15 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.17 |  |  | 10.18 |  |  | 10.17 |  |  | 10.19 |  |  | 10.21
| с.ш. | Л-1 |  | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | Л-2 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-4 (резерв) |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 |  | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-6 (резерв) |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-8 (резерв) |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 |  | - | 10 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14
|  | Л-9 (резерв) |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-11 |  | - | 10 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.73 | 0.49 | 50 | 0.76 | 0.51 | 52 | 0.78 | 0.52 | 53 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.85 | 0.57 | 58 | 0.83 | 0.55 | 57 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.83 | 0.55 | 56
|  | ТСН-2 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 0.94 | 0.63 |  | 0.96 | 0.64 |  | 0.95 | 0.63 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1.11 | 0.74 |  | 0.98 | 0.65 |  | 1 | 0.67 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.01 | 0.67 |  | 1.02 | 0.68 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1 | 0.67 |  | 0.98 | 0.66 |  | 0.97 | 0.64 |  | 1 | 0.67 |  | 1 | 0.66 |  | 1.03 | 0.69 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.07 | 0.71 |  | 1.08 | 0.72 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.11 | 0.73 |  | 1.1 | 0.73 |  | 1.09 | 0.72
|  | отдача |  |  |  | 0.94 | 0.63 |  | 0.96 | 0.64 |  | 0.95 | 0.63 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1.11 | 0.74 |  | 0.98 | 0.65 |  | 1 | 0.67 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.01 | 0.67 |  | 1.02 | 0.68 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1 | 0.67 |  | 0.98 | 0.66 |  | 0.97 | 0.64 |  | 1 | 0.67 |  | 1 | 0.66 |  | 1.03 | 0.69 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.07 | 0.71 |  | 1.08 | 0.72 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.11 | 0.73 |  | 1.1 | 0.73 |  | 1.09 | 0.72
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.94 | 0.63 |  | 0.96 | 0.64 |  | 0.95 | 0.63 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1.11 | 0.74 |  | 0.98 | 0.65 |  | 1 | 0.67 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.01 | 0.67 |  | 1.02 | 0.68 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1 | 0.67 |  | 0.98 | 0.66 |  | 0.97 | 0.64 |  | 1 | 0.67 |  | 1 | 0.66 |  | 1.03 | 0.69 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.07 | 0.71 |  | 1.08 | 0.72 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.11 | 0.73 |  | 1.1 | 0.73 |  | 1.09 | 0.72
|  | отдача |  |  |  | 0.94 | 0.63 |  | 0.96 | 0.64 |  | 0.95 | 0.63 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1.11 | 0.74 |  | 0.98 | 0.65 |  | 1 | 0.67 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.01 | 0.67 |  | 1.02 | 0.68 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1 | 0.67 |  | 0.98 | 0.66 |  | 0.97 | 0.64 |  | 1 | 0.67 |  | 1 | 0.66 |  | 1.03 | 0.69 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.07 | 0.71 |  | 1.08 | 0.72 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.11 | 0.73 |  | 1.1 | 0.73 |  | 1.09 | 0.72
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 110 кВ Мойка
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 0.61 | 0.41 | 4 | 0.6 | 0.41 | 4 | 0.62 | 0.41 | 4 | 0.62 | 0.41 | 4 | 0.63 | 0.42 | 4 | 0.64 | 0.43 | 4 | 0.67 | 0.45 | 4 | 0.71 | 0.48 | 4 | 0.73 | 0.49 | 4 | 0.79 | 0.53 | 5 | 0.84 | 0.57 | 5 | 0.86 | 0.58 | 5 | 0.82 | 0.55 | 5 | 0.77 | 0.52 | 5 | 0.75 | 0.5 | 5 | 0.75 | 0.5 | 5 | 0.77 | 0.51 | 5 | 0.79 | 0.53 | 5 | 0.73 | 0.5 | 5 | 0.95 | 0.64 | 6 | 0.95 | 0.64 | 6 | 0.87 | 0.58 | 5 | 0.82 | 0.55 | 5 | 0.87 | 0.59 | 5
|  |  |  | НН | 10 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.6 | 0.41 | 40 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.71 | 0.48 | 48 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.84 | 0.57 | 57 | 0.86 | 0.58 | 58 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.77 | 0.52 | 52 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.73 | 0.5 | 50 | 0.95 | 0.64 | 64 | 0.95 | 0.64 | 64 | 0.87 | 0.58 | 59 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.87 | 0.59 | 59
|  |  |  | РПН | - | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 0.2 | 0.14 | 1 | 0.19 | 0.13 | 1 | 0.17 | 0.11 | 1 | 0.19 | 0.13 | 1 | 0.18 | 0.12 | 1 | 0.2 | 0.14 | 1 | 0.23 | 0.16 | 1 | 0.26 | 0.17 | 2 | 0.24 | 0.15 | 1 | 0.24 | 0.15 | 1 | 0.21 | 0.15 | 1 | 0.2 | 0.14 | 1 | 0.2 | 0.14 | 1 | 0.21 | 0.14 | 1 | 0.21 | 0.14 | 1 | 0.2 | 0.13 | 1 | 0.2 | 0.14 | 1 | 0.23 | 0.16 | 1 | 0.24 | 0.16 | 1 | 0.25 | 0.16 | 2 | 0.25 | 0.16 | 2 | 0.25 | 0.16 | 2 | 0.22 | 0.15 | 1 | 0.21 | 0.14 | 1
|  |  |  | НН | 10 | 0.2 | 0.14 | 14 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.2 | 0.14 | 14 | 0.23 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.15 | 16 | 0.24 | 0.15 | 16 | 0.21 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.14 | 14 | 0.23 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.16 | 17 | 0.25 | 0.16 | 17 | 0.25 | 0.16 | 17 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14
|  |  |  | РПН | - | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Мирная-1 |  |  | 110 | -2.39 | -1.59 | 14 | -2.33 | -1.55 | 14 | -2.32 | -1.54 | 14 | -2.3 | -1.53 | 14 | -3.03 | -2.02 | 18 | -2.38 | -1.58 | 14 | -2.5 | -1.66 | 15 | -2.64 | -1.76 | 16 | -2.69 | -1.79 | 16 | -2.7 | -1.8 | 16 | -2.08 | -1.38 | 13 | -2.63 | -1.75 | 16 | -2.59 | -1.72 | 16 | -2.54 | -1.69 | 15 | -2.58 | -1.72 | 16 | -2.58 | -1.72 | 16 | -2.59 | -1.72 | 16 | -2.7 | -1.8 | 16 | -2.74 | -1.82 | 17 | -2.74 | -1.82 | 17 | -2.7 | -1.8 | 16 | -2.65 | -1.76 | 16 | -2.65 | -1.76 | 16 | -2.57 | -1.71 | 16
|  | ВЛ 110 кВ Юго-Западная-2 |  |  | 110 | 3.2 | 2.13 | 19 | 3.12 | 2.08 | 19 | 3.11 | 2.07 | 19 | 3.11 | 2.07 | 19 | 3.84 | 2.55 | 23 | 3.22 | 2.14 | 19 | 3.4 | 2.26 | 21 | 3.61 | 2.4 | 22 | 3.66 | 2.44 | 22 | 3.73 | 2.48 | 23 | 3.13 | 2.08 | 19 | 3.69 | 2.46 | 23 | 3.61 | 2.4 | 22 | 3.52 | 2.34 | 21 | 3.54 | 2.36 | 22 | 3.53 | 2.35 | 22 | 3.56 | 2.37 | 22 | 3.72 | 2.48 | 23 | 3.71 | 2.47 | 23 | 3.94 | 2.62 | 24 | 3.9 | 2.59 | 24 | 3.77 | 2.51 | 23 | 3.69 | 2.46 | 22 | 3.65 | 2.43 | 22
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 114.65 |  |  | 114.65 |  |  | 115.02 |  |  | 115.02 |  |  | 114.64 |  |  | 114.64 |  |  | 114.64 |  |  | 114.64 |  |  | 114.26 |  |  | 114.26 |  |  | 113.53 |  |  | 113.53 |  |  | 113.85 |  |  | 113.85 |  |  | 113.85 |  |  | 113.31 |  |  | 113.68 |  |  | 113.65 |  |  | 113.65 |  |  | 113.65 |  |  | 113.65 |  |  | 113.65 |  |  | 114 |  |  | 114
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 114.91 |  |  | 114.91 |  |  | 114.91 |  |  | 114.91 |  |  | 114.91 |  |  | 114.91 |  |  | 114.91 |  |  | 114.91 |  |  | 114.55 |  |  | 114.19 |  |  | 113.83 |  |  | 113.83 |  |  | 113.85 |  |  | 113.85 |  |  | 113.85 |  |  | 113.81 |  |  | 113.81 |  |  | 113.81 |  |  | 113.81 |  |  | 113.81 |  |  | 114.17 |  |  | 114.13 |  |  | 114.13 |  |  | 114.13
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.41 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.37 |  |  | 10.35 |  |  | 10.29 |  |  | 10.28 |  |  | 10.3 |  |  | 10.32 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.29 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.31 |  |  | 10.31 |  |  | 10.34 |  |  | 10.35
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.32 |  |  | 10.32 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.31 |  |  | 10.31 |  |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | 10.21 |  |  | 10.21 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.56 | 0.37 | 37 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.56 | 0.37 | 37 | 0.56 | 0.37 | 37 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.66 | 0.44 | 44 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.61 | 0.41 | 41
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.21 | 0.14 | 14
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3
|  | ТСН-1 |  | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2 с.ш. | Л-3 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5
|  | ТСН-2 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 0.81 | 0.55 |  | 0.79 | 0.54 |  | 0.79 | 0.52 |  | 0.81 | 0.54 |  | 0.81 | 0.54 |  | 0.84 | 0.57 |  | 0.9 | 0.61 |  | 0.97 | 0.65 |  | 0.97 | 0.64 |  | 1.03 | 0.68 |  | 1.05 | 0.72 |  | 1.06 | 0.72 |  | 1.02 | 0.69 |  | 0.98 | 0.66 |  | 0.96 | 0.64 |  | 0.95 | 0.63 |  | 0.97 | 0.65 |  | 1.02 | 0.69 |  | 0.97 | 0.66 |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.12 | 0.74 |  | 1.04 | 0.7 |  | 1.08 | 0.73
|  | отдача |  |  |  | 0.81 | 0.54 |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.81 | 0.54 |  | 0.81 | 0.53 |  | 0.84 | 0.56 |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.97 | 0.64 |  | 0.97 | 0.65 |  | 1.03 | 0.68 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.06 | 0.71 |  | 1.02 | 0.68 |  | 0.98 | 0.65 |  | 0.96 | 0.64 |  | 0.95 | 0.63 |  | 0.97 | 0.65 |  | 1.02 | 0.68 |  | 0.97 | 0.65 |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.2 | 0.79 |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.04 | 0.7 |  | 1.08 | 0.72
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 1.82 |  | 0 | 1.85 |  | 0 | -1.92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.85 |  | 0 | 1.75 |  | 0 | 1.64 |  | 0 | 1.54 |  | 0 | -1.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.78 |  | 0 | 1.39 |  | 0 | 1.45 |  | 0 | 1.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 |  | 0 | 1.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  | 0 | -1.35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.37
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.6 | 0.41 |  | 0.62 | 0.41 |  | 0.62 | 0.41 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.64 | 0.43 |  | 0.67 | 0.45 |  | 0.71 | 0.48 |  | 0.73 | 0.49 |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.84 | 0.57 |  | 0.86 | 0.58 |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.77 | 0.51 |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.73 | 0.5 |  | 0.95 | 0.64 |  | 0.95 | 0.64 |  | 0.87 | 0.58 |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.87 | 0.59
|  | отдача |  |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.6 | 0.41 |  | 0.62 | 0.41 |  | 0.62 | 0.41 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.64 | 0.43 |  | 0.67 | 0.45 |  | 0.71 | 0.48 |  | 0.73 | 0.49 |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.84 | 0.57 |  | 0.86 | 0.58 |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.77 | 0.51 |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.73 | 0.5 |  | 0.95 | 0.64 |  | 0.95 | 0.64 |  | 0.87 | 0.58 |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.87 | 0.59
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.24 | 0.15 |  | 0.24 | 0.15 |  | 0.21 | 0.15 |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14
|  | отдача |  |  |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.24 | 0.15 |  | 0.24 | 0.15 |  | 0.21 | 0.15 |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ Новоселицы
|  | СОВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 5.63 | 3.75 | 34 | 5.62 | 3.74 | 34 | 5.49 | 3.66 | 33 | 5.49 | 3.67 | 33 | 6.27 | 4.18 | 38 | 5.67 | 3.78 | 34 | 5.83 | 3.89 | 35 | 6.05 | 4.04 | 37 | 6.17 | 4.12 | 38 | 6.13 | 4.1 | 38 | 6.87 | 4.57 | 42 | 5.92 | 3.94 | 36 | 5.98 | 3.98 | 37 | 5.89 | 3.92 | 36 | 5.85 | 3.9 | 36 | 5.57 | 3.72 | 34 | 5.8 | 3.87 | 36 | 6.23 | 4.15 | 38 | 7.72 | 5.15 | 47 | 6.45 | 4.29 | 40 | 6.43 | 4.27 | 39 | 6.36 | 4.24 | 39 | 6.15 | 4.09 | 38 | 5.83 | 3.88 | 36
|  |  |  | СН | 35 | 4.41 | 2.93 | 84 | 4.38 | 2.91 | 84 | 4.24 | 2.82 | 81 | 4.25 | 2.83 | 81 | 4.27 | 2.84 | 81 | 4.37 | 2.91 | 83 | 4.52 | 3.01 | 87 | 4.75 | 3.16 | 91 | 4.88 | 3.25 | 94 | 4.97 | 3.31 | 96 | 4.81 | 3.2 | 93 | 4.75 | 3.16 | 92 | 4.82 | 3.21 | 93 | 4.77 | 3.17 | 92 | 4.7 | 3.13 | 91 | 4.52 | 3.01 | 87 | 4.89 | 3.25 | 94 | 5.06 | 3.37 | 98 | 5.18 | 3.45 | 100 | 5.17 | 3.44 | 100 | 5.16 | 3.43 | 100 | 5.09 | 3.39 | 98 | 4.89 | 3.25 | 94 | 4.83 | 3.21 | 93
|  |  |  | НН | 10 | 1.22 | 0.82 | 81 | 1.24 | 0.83 | 82 | 1.25 | 0.84 | 83 | 1.24 | 0.84 | 82 | 2 | 1.34 | 132 | 1.3 | 0.87 | 86 | 1.31 | 0.88 | 87 | 1.3 | 0.88 | 87 | 1.29 | 0.87 | 86 | 1.16 | 0.79 | 78 | 2.06 | 1.37 | 137 | 1.17 | 0.78 | 78 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.12 | 0.75 | 75 | 1.15 | 0.77 | 77 | 1.05 | 0.71 | 70 | 0.91 | 0.62 | 61 | 1.17 | 0.78 | 78 | 2.54 | 1.7 | 170 | 1.28 | 0.85 | 86 | 1.27 | 0.84 | 85 | 1.27 | 0.85 | 85 | 1.26 | 0.84 | 84 | 1 | 0.67 | 67
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 5.76 | 3.83 | 35 | 5.59 | 3.71 | 34 | 5.6 | 3.73 | 34 | 5.41 | 3.6 | 33 | 6.57 | 4.38 | 40 | 5.35 | 3.57 | 33 | 5.6 | 3.73 | 34 | 5.73 | 3.81 | 35 | 5.43 | 3.61 | 33 | 5 | 3.34 | 31 | 5.95 | 3.96 | 37 | 5.05 | 3.36 | 31 | 5.53 | 3.69 | 34 | 5.62 | 3.74 | 35 | 5.68 | 3.78 | 35 | 5.44 | 3.62 | 33 | 4.9 | 3.26 | 30 | 5.14 | 3.42 | 32 | 7.23 | 4.81 | 44 | 5.44 | 3.62 | 33 | 5.48 | 3.64 | 34 | 5.38 | 3.59 | 33 | 5.42 | 3.61 | 33 | 5.21 | 3.48 | 32
|  |  |  | СН | 35 | 2.7 | 1.79 | 51 | 2.67 | 1.77 | 50 | 2.69 | 1.79 | 50 | 2.7 | 1.79 | 50 | 2.72 | 1.81 | 51 | 2.69 | 1.79 | 50 | 2.75 | 1.83 | 51 | 2.79 | 1.85 | 52 | 2.72 | 1.81 | 51 | 2.71 | 1.8 | 51 | 2.8 | 1.86 | 53 | 2.77 | 1.84 | 52 | 2.77 | 1.84 | 52 | 2.74 | 1.82 | 52 | 2.79 | 1.85 | 53 | 2.75 | 1.83 | 52 | 2.8 | 1.86 | 53 | 2.86 | 1.9 | 54 | 2.91 | 1.93 | 55 | 2.97 | 1.97 | 56 | 2.97 | 1.97 | 56 | 2.95 | 1.96 | 56 | 3.01 | 2 | 57 | 2.9 | 1.93 | 55
|  |  |  | НН | 10 | 3.06 | 2.04 | 203 | 2.92 | 1.94 | 193 | 2.91 | 1.94 | 192 | 2.71 | 1.81 | 179 | 3.85 | 2.57 | 254 | 2.66 | 1.78 | 176 | 2.85 | 1.9 | 188 | 2.94 | 1.96 | 195 | 2.71 | 1.8 | 180 | 2.29 | 1.54 | 153 | 3.15 | 2.1 | 210 | 2.28 | 1.52 | 152 | 2.76 | 1.85 | 185 | 2.88 | 1.92 | 202 | 2.89 | 1.93 | 196 | 2.69 | 1.79 | 180 | 2.1 | 1.4 | 141 | 2.28 | 1.52 | 152 | 4.32 | 2.88 | 289 | 2.47 | 1.65 | 165 | 2.51 | 1.67 | 168 | 2.43 | 1.63 | 163 | 2.41 | 1.61 | 161 | 2.31 | 1.55 | 154
|  |  |  | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-3 |  |  | 110 | 13.62 | 9.06 | 83 | 13.51 | 8.99 | 82 | 14.15 | 9.42 | 86 | 15.81 | 10.52 | 96 | 15.88 | 10.57 | 96 | 14.03 | 9.34 | 85 | 13.59 | 9.04 | 83 | 11.85 | 7.89 | 72 | 10.44 | 6.95 | 64 | 8.66 | 5.76 | 53 | 9.07 | 6.04 | 56 | 7.01 | 4.66 | 43 | 7.75 | 5.16 | 48 | 8.46 | 5.63 | 52 | 7.54 | 5.02 | 46 | 7.67 | 5.1 | 47 | 8.18 | 5.44 | 50 | 8.16 | 5.43 | 50 | 11.01 | 7.33 | 68 | 10.41 | 6.93 | 64 | 10.92 | 7.27 | 67 | 11.16 | 7.43 | 68 | 11.95 | 7.95 | 73 | 12.57 | 8.36 | 77
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-4 |  |  | 110 | 15.2 | 10.11 | 93 | 15.07 | 10.03 | 91 | 14.66 | 9.75 | 89 | 14.34 | 9.54 | 87 | 15.09 | 10.04 | 92 | 15.56 | 10.35 | 95 | 15.14 | 10.07 | 92 | 13.41 | 8.92 | 82 | 11.95 | 7.95 | 73 | 9.19 | 6.12 | 56 | 8.84 | 5.88 | 54 | 8.57 | 5.7 | 53 | 10.26 | 6.83 | 63 | 8.93 | 5.94 | 55 | 7.94 | 5.28 | 49 | 8.07 | 5.37 | 50 | 9.58 | 6.37 | 59 | 9.69 | 6.45 | 60 | 10.05 | 6.69 | 62 | 11.07 | 7.37 | 68 | 11.54 | 7.68 | 71 | 11.84 | 7.88 | 73 | 12.59 | 8.38 | 77 | 13.27 | 8.83 | 81
|  | ВЛ 110 кВ Крестецкая-3 |  |  | 110 | -17.43 | -11.6 | 106 | -17.37 | -11.56 | 105 | -17.72 | -11.79 | 108 | -19.25 | -12.81 | 117 | -18.13 | -12.06 | 110 | -18.57 | -12.36 | 113 | -17.3 | -11.51 | 105 | -13.48 | -8.97 | 82 | -10.79 | -7.18 | 66 | -6.72 | -4.47 | 41 | -5.09 | -3.39 | 31 | -4.61 | -3.07 | 28 | -6.5 | -4.32 | 40 | -5.88 | -3.91 | 36 | -3.95 | -2.63 | 24 | -4.73 | -3.15 | 29 | -7.06 | -4.7 | 43 | -6.48 | -4.31 | 40 | -6.11 | -4.07 | 38 | -9.59 | -6.38 | 59 | -10.55 | -7.02 | 65 | -11.26 | -7.49 | 69 | -12.97 | -8.63 | 80 | -14.8 | -9.85 | 91
|  | ВЛ 35 кВ Новоселицкая-1 |  |  | 35 | 4.41 | 2.93 | 84 | 4.38 | 2.91 | 84 | 4.24 | 2.82 | 81 | 4.25 | 2.83 | 81 | 4.27 | 2.84 | 81 | 4.37 | 2.91 | 83 | 4.52 | 3.01 | 87 | 4.75 | 3.16 | 91 | 4.88 | 3.25 | 94 | 4.97 | 3.31 | 96 | 4.81 | 3.2 | 93 | 4.75 | 3.16 | 92 | 4.82 | 3.21 | 93 | 4.77 | 3.17 | 92 | 4.7 | 3.13 | 91 | 4.52 | 3.01 | 87 | 4.89 | 3.25 | 94 | 5.06 | 3.37 | 98 | 5.18 | 3.45 | 100 | 5.17 | 3.44 | 100 | 5.16 | 3.43 | 100 | 5.09 | 3.39 | 98 | 4.89 | 3.25 | 94 | 4.83 | 3.21 | 93
|  | ВЛ 35 кВ Новоселицкая-2 |  |  | 35 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
|  | ВЛ 35 кВ Рышевская-1 |  |  | 35 | 2.68 | 1.78 | 50 | 2.65 | 1.76 | 50 | 2.67 | 1.78 | 50 | 2.68 | 1.78 | 50 | 2.7 | 1.8 | 50 | 2.67 | 1.78 | 50 | 2.73 | 1.82 | 51 | 2.77 | 1.84 | 52 | 2.7 | 1.8 | 51 | 2.69 | 1.79 | 51 | 2.78 | 1.85 | 53 | 2.75 | 1.83 | 52 | 2.75 | 1.83 | 52 | 2.72 | 1.81 | 51 | 2.77 | 1.84 | 52 | 2.73 | 1.82 | 52 | 2.78 | 1.85 | 53 | 2.84 | 1.89 | 54 | 2.89 | 1.92 | 55 | 2.95 | 1.96 | 56 | 2.95 | 1.96 | 56 | 2.93 | 1.95 | 55 | 2.99 | 1.99 | 56 | 2.88 | 1.92 | 54
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 114.39 |  |  | 114.62 |  |  | 114.53 |  |  | 114.42 |  |  | 114.45 |  |  | 114.42 |  |  | 114.2 |  |  | 114.11 |  |  | 113.83 |  |  | 113.53 |  |  | 113.08 |  |  | 112.93 |  |  | 113.08 |  |  | 113.18 |  |  | 112.95 |  |  | 113.15 |  |  | 113.01 |  |  | 113.01 |  |  | 113.07 |  |  | 113.19 |  |  | 113.32 |  |  | 113.29 |  |  | 113.5 |  |  | 113.65
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 114.06 |  |  | 114.4 |  |  | 114.28 |  |  | 114.21 |  |  | 114.24 |  |  | 114.24 |  |  | 114.05 |  |  | 113.97 |  |  | 113.58 |  |  | 113.28 |  |  | 112.91 |  |  | 112.62 |  |  | 112.82 |  |  | 112.95 |  |  | 112.73 |  |  | 112.94 |  |  | 112.83 |  |  | 112.82 |  |  | 112.81 |  |  | 112.91 |  |  | 113.12 |  |  | 113.06 |  |  | 113.25 |  |  | 113.44
|  | ТН-1-35 |  | U | 35 | 36.33 |  |  | 36.36 |  |  | 36.36 |  |  | 36.37 |  |  | 36.38 |  |  | 36.36 |  |  | 36.28 |  |  | 36.23 |  |  | 36.11 |  |  | 35.95 |  |  | 35.96 |  |  | 35.85 |  |  | 35.94 |  |  | 36 |  |  | 35.89 |  |  | 36.01 |  |  | 35.92 |  |  | 35.79 |  |  | 35.8 |  |  | 35.82 |  |  | 35.88 |  |  | 35.9 |  |  | 35.94 |  |  | 36.07
|  | ТН-2-35 |  | U | 35 | 37.02 |  |  | 37.13 |  |  | 37.11 |  |  | 37.09 |  |  | 37.15 |  |  | 37.1 |  |  | 37.09 |  |  | 37.04 |  |  | 36.9 |  |  | 36.81 |  |  | 36.68 |  |  | 36.67 |  |  | 36.69 |  |  | 36.73 |  |  | 36.64 |  |  | 36.72 |  |  | 36.66 |  |  | 36.68 |  |  | 36.68 |  |  | 36.68 |  |  | 36.75 |  |  | 36.73 |  |  | 36.77 |  |  | 36.85
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.51 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.5 |  |  | 10.49 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4 |  |  | 10.41 |  |  | 10.38 |  |  | 10.4 |  |  | 10.42 |  |  | 10.39 |  |  | 10.42 |  |  | 10.4 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.53 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.42 |  |  | 10.4 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 9.9 |  |  | 10.24 |  |  | 10.4 |  |  | 10.38 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44
| 1 с.ш. | Л-6 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.27 | 0.18 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 15
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.1 | 0.07 | 7
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.66 | 0.44 | 44 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.45 | 0.3 | 32 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29
|  | Л-10 | - | - | 10 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.64 | 0.43 | 42 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.65 | 0.43 | 43 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.86 | 0.57 | 57 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.23 | 0.15 | 15
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9
|  | Л-2 | - | - | 10 | 1.14 | 0.76 | 75 | 1.04 | 0.69 | 69 | 1.07 | 0.71 | 71 | 0.85 | 0.57 | 56 | 1.46 | 0.97 | 96 | 0.76 | 0.51 | 50 | 0.9 | 0.6 | 60 | 0.98 | 0.65 | 65 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.75 | 0.5 | 50 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.93 | 0.62 | 62 | 1.04 | 0.69 | 69 | 1.05 | 0.7 | 70 | 0.81 | 0.54 | 54 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.2 | 0.13 | 13 | 1.25 | 0.83 | 84 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.21 | 0.14 | 14
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  | Л-4 | - | - | 10 | 1.37 | 0.91 | 90 | 1.34 | 0.89 | 88 | 1.3 | 0.87 | 86 | 1.31 | 0.87 | 86 | 1.53 | 1.02 | 101 | 1.34 | 0.89 | 88 | 1.39 | 0.92 | 92 | 1.4 | 0.93 | 93 | 1.42 | 0.94 | 94 | 1.41 | 0.94 | 94 | 1.52 | 1.01 | 101 | 1.31 | 0.87 | 88 | 1.27 | 0.85 | 85 | 1.25 | 0.83 | 83 | 1.26 | 0.84 | 84 | 1.31 | 0.87 | 87 | 1.37 | 0.91 | 91 | 1.52 | 1.01 | 102 | 1.64 | 1.09 | 110 | 1.53 | 1.02 | 102 | 1.54 | 1.02 | 103 | 1.53 | 1.02 | 102 | 1.53 | 1.02 | 102 | 1.53 | 1.02 | 102
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 11.39 | 7.58 |  | 11.21 | 7.45 |  | 11.09 | 7.39 |  | 10.9 | 7.27 |  | 12.84 | 8.56 |  | 11.02 | 7.35 |  | 11.43 | 7.62 |  | 11.78 | 7.85 |  | 11.6 | 7.73 |  | 11.13 | 7.44 |  | 12.82 | 8.53 |  | 10.97 | 7.3 |  | 11.51 | 7.67 |  | 11.51 | 7.66 |  | 11.53 | 7.68 |  | 11.01 | 7.34 |  | 10.7 | 7.13 |  | 11.37 | 7.57 |  | 14.95 | 9.96 |  | 11.89 | 7.91 |  | 11.91 | 7.91 |  | 11.74 | 7.83 |  | 11.57 | 7.7 |  | 11.04 | 7.36
|  | отдача |  |  |  | 11.39 | 7.57 |  | 11.21 | 7.46 |  | 11.09 | 7.38 |  | 10.9 | 7.25 |  | 12.84 | 8.55 |  | 11.02 | 7.33 |  | 11.43 | 7.6 |  | 11.78 | 7.84 |  | 11.6 | 7.72 |  | 11.13 | 7.41 |  | 12.82 | 8.53 |  | 10.97 | 7.29 |  | 11.51 | 7.67 |  | 11.51 | 7.66 |  | 11.53 | 7.67 |  | 11.01 | 7.32 |  | 10.7 | 7.11 |  | 11.37 | 7.57 |  | 14.95 | 9.95 |  | 11.89 | 7.92 |  | 11.91 | 7.93 |  | 11.74 | 7.82 |  | 11.57 | 7.7 |  | 11.04 | 7.34
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0.13 |  | 0 | -0.13 |  | 0 | 0.14 |  | 0 | 0.28 |  | 0 | 0.12 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | 0.26 |  | 0 | 0.13 |  | 0 | 0.13 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | 0.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | -0.13 |  | 0 | -0.25 |  | 0 | 0.13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.27
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 7.11 | 4.72 |  | 7.05 | 4.68 |  | 6.93 | 4.61 |  | 6.95 | 4.62 |  | 6.99 | 4.65 |  | 7.06 | 4.7 |  | 7.27 | 4.84 |  | 7.54 | 5.01 |  | 7.6 | 5.06 |  | 7.68 | 5.11 |  | 7.61 | 5.06 |  | 7.52 | 5 |  | 7.59 | 5.05 |  | 7.51 | 4.99 |  | 7.49 | 4.98 |  | 7.27 | 4.84 |  | 7.69 | 5.11 |  | 7.92 | 5.27 |  | 8.09 | 5.38 |  | 8.14 | 5.41 |  | 8.13 | 5.4 |  | 8.04 | 5.35 |  | 7.9 | 5.25 |  | 7.73 | 5.14
|  | отдача |  |  |  | 7.11 | 4.72 |  | 7.05 | 4.68 |  | 6.93 | 4.61 |  | 6.95 | 4.62 |  | 6.99 | 4.65 |  | 7.06 | 4.7 |  | 7.27 | 4.84 |  | 7.54 | 5.01 |  | 7.6 | 5.06 |  | 7.68 | 5.11 |  | 7.61 | 5.06 |  | 7.52 | 5 |  | 7.59 | 5.05 |  | 7.51 | 4.99 |  | 7.49 | 4.98 |  | 7.27 | 4.84 |  | 7.69 | 5.11 |  | 7.92 | 5.27 |  | 8.09 | 5.38 |  | 8.14 | 5.41 |  | 8.13 | 5.4 |  | 8.04 | 5.35 |  | 7.9 | 5.25 |  | 7.73 | 5.14
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 1.22 | 0.82 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.24 | 0.84 |  | 2 | 1.34 |  | 1.3 | 0.87 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.3 | 0.88 |  | 1.29 | 0.87 |  | 1.16 | 0.79 |  | 2.06 | 1.37 |  | 1.17 | 0.78 |  | 1.16 | 0.77 |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.15 | 0.77 |  | 1.05 | 0.71 |  | 0.91 | 0.62 |  | 1.17 | 0.78 |  | 2.54 | 1.7 |  | 1.28 | 0.85 |  | 1.27 | 0.84 |  | 1.27 | 0.85 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1 | 0.67
|  | отдача |  |  |  | 1.22 | 0.82 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.24 | 0.84 |  | 2 | 1.34 |  | 1.3 | 0.87 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.3 | 0.88 |  | 1.29 | 0.87 |  | 1.16 | 0.79 |  | 2.06 | 1.37 |  | 1.17 | 0.78 |  | 1.16 | 0.77 |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.15 | 0.77 |  | 1.05 | 0.71 |  | 0.91 | 0.62 |  | 1.17 | 0.78 |  | 2.54 | 1.7 |  | 1.28 | 0.85 |  | 1.27 | 0.84 |  | 1.27 | 0.85 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1 | 0.67
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 3.06 | 2.04 |  | 2.92 | 1.94 |  | 2.91 | 1.94 |  | 2.71 | 1.81 |  | 3.85 | 2.57 |  | 2.66 | 1.78 |  | 2.85 | 1.9 |  | 2.94 | 1.96 |  | 2.71 | 1.8 |  | 2.29 | 1.54 |  | 3.15 | 2.1 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.76 | 1.85 |  | 2.88 | 1.92 |  | 2.89 | 1.93 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.1 | 1.4 |  | 2.28 | 1.52 |  | 4.32 | 2.88 |  | 2.47 | 1.65 |  | 2.51 | 1.67 |  | 2.43 | 1.63 |  | 2.41 | 1.61 |  | 2.31 | 1.55
|  | отдача |  |  |  | 3.06 | 2.04 |  | 2.92 | 1.94 |  | 2.91 | 1.94 |  | 2.71 | 1.81 |  | 3.85 | 2.57 |  | 2.66 | 1.78 |  | 2.85 | 1.9 |  | 2.94 | 1.96 |  | 2.71 | 1.8 |  | 2.29 | 1.54 |  | 3.15 | 2.1 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.76 | 1.85 |  | 2.88 | 1.92 |  | 2.89 | 1.93 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.1 | 1.4 |  | 2.28 | 1.52 |  | 4.32 | 2.88 |  | 2.47 | 1.65 |  | 2.51 | 1.67 |  | 2.43 | 1.63 |  | 2.41 | 1.61 |  | 2.31 | 1.55
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | ПС 110 кВ Мостищи
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 2.15 | 1.43 | 13 | 2.1 | 1.4 | 13 | 2.1 | 1.4 | 13 | 2.17 | 1.44 | 13 | 2.78 | 1.86 | 17 | 2.8 | 1.87 | 17 | 2.17 | 1.45 | 13 | 2.36 | 1.59 | 15 | 2.6 | 1.73 | 16 | 2.71 | 1.81 | 17 | 3.51 | 2.34 | 22 | 2.87 | 1.91 | 18 | 2.8 | 1.88 | 17 | 2.77 | 1.86 | 17 | 2.8 | 1.86 | 17 | 2.74 | 1.83 | 17 | 2.72 | 1.8 | 17 | 2.66 | 1.77 | 16 | 3.44 | 2.29 | 21 | 2.37 | 1.59 | 15 | 2.35 | 1.57 | 14 | 2.28 | 1.53 | 14 | 2.32 | 1.56 | 14 | 2.25 | 1.5 | 14
|  |  |  | НН | 10 | 2.15 | 1.43 | 144 | 2.1 | 1.4 | 141 | 2.1 | 1.4 | 141 | 2.17 | 1.44 | 146 | 2.78 | 1.86 | 186 | 2.8 | 1.87 | 188 | 2.17 | 1.45 | 145 | 2.36 | 1.59 | 159 | 2.6 | 1.73 | 175 | 2.71 | 1.81 | 184 | 3.51 | 2.34 | 238 | 2.87 | 1.91 | 196 | 2.8 | 1.88 | 191 | 2.77 | 1.86 | 189 | 2.8 | 1.86 | 190 | 2.74 | 1.83 | 186 | 2.72 | 1.8 | 184 | 2.66 | 1.77 | 180 | 3.44 | 2.29 | 233 | 2.37 | 1.59 | 161 | 2.35 | 1.57 | 159 | 2.28 | 1.53 | 155 | 2.32 | 1.56 | 157 | 2.25 | 1.5 | 152
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 3.75 | 2.49 | 23 | 3.62 | 2.41 | 22 | 3.51 | 2.35 | 21 | 3.49 | 2.33 | 21 | 4.31 | 2.87 | 26 | 4.18 | 2.77 | 25 | 4.01 | 2.67 | 25 | 4.61 | 3.08 | 28 | 4.9 | 3.27 | 30 | 5.02 | 3.35 | 31 | 5.48 | 3.64 | 34 | 5.16 | 3.43 | 32 | 5.04 | 3.35 | 31 | 5.05 | 3.37 | 31 | 5 | 3.33 | 31 | 4.86 | 3.24 | 30 | 4.94 | 3.29 | 31 | 4.84 | 3.21 | 30 | 5.42 | 3.61 | 34 | 4.53 | 3.03 | 28 | 4.52 | 3.02 | 28 | 4.45 | 2.98 | 28 | 4.31 | 2.86 | 26 | 4.17 | 2.77 | 26
|  |  |  | НН | 10 | 3.75 | 2.49 | 252 | 3.62 | 2.41 | 242 | 3.51 | 2.35 | 235 | 3.49 | 2.33 | 235 | 4.31 | 2.87 | 289 | 4.18 | 2.77 | 280 | 4.01 | 2.67 | 269 | 4.61 | 3.08 | 310 | 4.9 | 3.27 | 331 | 5.02 | 3.35 | 340 | 5.48 | 3.64 | 372 | 5.16 | 3.43 | 352 | 5.04 | 3.35 | 342 | 5.05 | 3.37 | 343 | 5 | 3.33 | 341 | 4.86 | 3.24 | 330 | 4.94 | 3.29 | 336 | 4.84 | 3.21 | 328 | 5.42 | 3.61 | 368 | 4.53 | 3.03 | 307 | 4.52 | 3.02 | 305 | 4.45 | 2.98 | 302 | 4.31 | 2.86 | 291 | 4.17 | 2.77 | 281
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Лучевая-1 |  |  | 110 | -9.61 | -6.39 | 59 | -9.74 | -6.48 | 60 | -9.34 | -6.21 | 57 | -9.31 | -6.2 | 57 | -9.04 | -6.02 | 55 | -9.44 | -6.28 | 58 | -9.14 | -6.08 | 56 | -9.14 | -6.08 | 56 | -9.4 | -6.25 | 58 | -10.67 | -7.1 | 66 | -10.67 | -7.1 | 66 | -10.97 | -7.3 | 68 | -10.99 | -7.31 | 68 | -11.17 | -7.43 | 69 | -9.64 | -6.41 | 60 | -8.34 | -5.55 | 52 | -9.54 | -6.35 | 59 | -9.74 | -6.48 | 60 | -9.04 | -6.02 | 56 | -9.4 | -6.25 | 58 | -9.34 | -6.21 | 58 | -9.35 | -6.22 | 58 | -7.71 | -5.13 | 47 | -8.36 | -5.56 | 51
|  | ВЛ 110 кВ Лучевая-3 |  |  | 110 | -9.68 | -6.44 | 59 | -9.74 | -6.48 | 60 | -9.24 | -6.15 | 56 | -9.2 | -6.12 | 56 | -9.04 | -6.02 | 55 | -9.44 | -6.28 | 58 | -10.67 | -7.1 | 65 | -10.67 | -7.1 | 65 | -13.92 | -9.26 | 86 | -15.24 | -10.14 | 94 | -15.24 | -10.14 | 94 | -15.44 | -10.27 | 95 | -15.44 | -10.27 | 95 | -15.44 | -10.27 | 96 | -15.6 | -10.38 | 97 | -15.44 | -10.27 | 96 | -14.22 | -9.46 | 88 | -13.92 | -9.26 | 86 | -14.12 | -9.4 | 87 | -14.42 | -9.6 | 89 | -14.22 | -9.46 | 87 | -12.4 | -8.25 | 76 | -12.29 | -8.18 | 76 | -11.29 | -7.51 | 69
|  | ВЛ 110 кВ Новгородская-3 |  |  | 110 | 10.65 | 7.09 | 65 | 10.56 | 7.03 | 65 | 10.55 | 7.02 | 64 | 10.55 | 7.02 | 64 | 11.05 | 7.35 | 68 | 10.65 | 7.09 | 65 | 10.75 | 7.15 | 66 | 11.87 | 7.9 | 73 | 13.13 | 8.74 | 81 | 13.83 | 9.2 | 85 | 13.86 | 9.22 | 86 | 13.6 | 9.05 | 84 | 13.63 | 9.07 | 84 | 13.53 | 9 | 84 | 13.53 | 9 | 84 | 13.73 | 9.14 | 85 | 13.53 | 9 | 84 | 13.53 | 9 | 84 | 13.93 | 9.27 | 86 | 13.03 | 8.67 | 80 | 12.19 | 8.11 | 75 | 11.79 | 7.84 | 73 | 11.89 | 7.91 | 73 | 11.53 | 7.67 | 71
|  | ВЛ 110 кВ Юго-Западная-3 |  |  | 110 | 14.54 | 9.68 | 89 | 14.64 | 9.74 | 90 | 13.64 | 9.08 | 83 | 13.62 | 9.06 | 83 | 14.12 | 9.4 | 87 | 15.21 | 10.12 | 93 | 15.24 | 10.14 | 94 | 14.91 | 9.92 | 91 | 17.69 | 11.77 | 109 | 19.81 | 13.18 | 122 | 21.04 | 14 | 130 | 20.84 | 13.87 | 129 | 20.64 | 13.73 | 127 | 20.9 | 13.91 | 130 | 19.51 | 12.98 | 121 | 17.65 | 11.74 | 109 | 17.89 | 11.9 | 110 | 17.63 | 11.73 | 109 | 18.09 | 12.04 | 112 | 17.69 | 11.77 | 109 | 18.24 | 12.14 | 113 | 16.69 | 11.11 | 103 | 14.74 | 9.81 | 91 | 14.54 | 9.68 | 89
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 113.74 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 112.42 |  |  | 112.86 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 111.98 |  |  | 111.98 |  |  | 111.98 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.86 |  |  | 112.86 |  |  | 112.86 |  |  | 112.86 |  |  | 113.3
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 113.74 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 112.86 |  |  | 113.3 |  |  | 112.42 |  |  | 112.86 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 111.98 |  |  | 111.98 |  |  | 111.98 |  |  | 112.42 |  |  | 111.98 |  |  | 111.98 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.42 |  |  | 112.86 |  |  | 113.3
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.34 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.34 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.34 |  |  | 10.3 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.18 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.3 |  |  | 10.26 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.34 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.3 |  |  | 10.26 |  |  | 10.22 |  |  | 10.18 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.18 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.26 |  |  | 10.3 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.3
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.68 | 0.45 | 45 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.57 | 0.38 | 39 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.39 | 0.26 | 26
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.66 | 0.44 | 44 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.73 | 0.49 | 50 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.51 | 0.34 | 34
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5
|  | Л-11 | - | - | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  | Л-13 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-15 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-17 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-19 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-21 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-45 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-46 | - | - | 10 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.83 | 0.55 | 55 | 0.83 | 0.55 | 55 | 0.83 | 0.55 | 56 | 0.94 | 0.63 | 63 | 0.96 | 0.64 | 64 | 0.89 | 0.59 | 59 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.9 | 0.6 | 61 | 0.94 | 0.63 | 64 | 1.19 | 0.79 | 80 | 0.92 | 0.61 | 63 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.89 | 0.59 | 60 | 0.9 | 0.6 | 61 | 0.92 | 0.61 | 62 | 0.93 | 0.62 | 63 | 1.08 | 0.72 | 73 | 0.96 | 0.64 | 65 | 0.98 | 0.65 | 66 | 0.99 | 0.66 | 67 | 1.08 | 0.72 | 73 | 1.07 | 0.71 | 72
|  | Л-47, 47/2 | - | - | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-23 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-25 | - | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10
|  | Л-27 | - | - | 10 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.89 | 0.59 | 60 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.88 | 0.59 | 60 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.86 | 0.57 | 59 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.85 | 0.57 | 58 | 0.82 | 0.55 | 56 | 0.8 | 0.53 | 54 | 0.8 | 0.53 | 54 | 0.83 | 0.55 | 56 | 1.04 | 0.69 | 71 | 0.85 | 0.57 | 58 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.77 | 0.51 | 52
|  | Л-29 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-31, 31/2 | - | - | 10 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14
|  | Л-33, 33/2 | - | - | 10 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.13 | 13
|  | Л-35, 35/2 | - | - | 10 | 0.99 | 0.66 | 67 | 1 | 0.67 | 67 | 0.96 | 0.64 | 64 | 0.97 | 0.65 | 65 | 1.15 | 0.77 | 77 | 1.01 | 0.67 | 68 | 1.04 | 0.69 | 70 | 1.05 | 0.7 | 71 | 1.07 | 0.71 | 72 | 1.08 | 0.72 | 73 | 1.08 | 0.72 | 73 | 1.02 | 0.68 | 70 | 1 | 0.67 | 68 | 1.01 | 0.67 | 69 | 1.01 | 0.67 | 69 | 1.02 | 0.68 | 69 | 1.06 | 0.71 | 72 | 1.08 | 0.72 | 73 | 1.13 | 0.75 | 77 | 1.12 | 0.75 | 76 | 1.17 | 0.78 | 79 | 1.17 | 0.78 | 79 | 1.13 | 0.75 | 76 | 1.13 | 0.75 | 76
|  | Л-37 | - | - | 10 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.89 | 0.59 | 60 | 0.92 | 0.61 | 62 | 0.99 | 0.66 | 67 | 0.95 | 0.63 | 65 | 0.9 | 0.6 | 61 | 0.92 | 0.61 | 62 | 0.95 | 0.63 | 65 | 0.92 | 0.61 | 62 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.56 | 0.37 | 38 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.51 | 0.34 | 34
|  | Л-39 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  | Л-40 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | Л-41 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-42 | - | - | 10 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.68 | 0.45 | 45 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.66 | 0.44 | 44 | 0.66 | 0.44 | 44 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.93 | 0.62 | 63 | 0.92 | 0.61 | 63 | 0.92 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.87 | 0.58 | 59 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.85 | 0.57 | 58 | 0.88 | 0.59 | 60 | 0.78 | 0.52 | 53 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.85 | 0.57 | 58 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.8 | 0.53 | 54
|  | Л-43 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-44 | - | - | 10 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.28 | 0.19 | 19
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 5.9 | 3.92 |  | 5.72 | 3.81 |  | 5.61 | 3.75 |  | 5.66 | 3.77 |  | 7.09 | 4.73 |  | 6.98 | 4.64 |  | 6.18 | 4.12 |  | 6.97 | 4.67 |  | 7.5 | 5 |  | 7.73 | 5.16 |  | 8.99 | 5.98 |  | 8.03 | 5.34 |  | 7.84 | 5.23 |  | 7.82 | 5.23 |  | 7.8 | 5.19 |  | 7.6 | 5.07 |  | 7.66 | 5.09 |  | 7.5 | 4.98 |  | 8.86 | 5.9 |  | 6.9 | 4.62 |  | 6.87 | 4.59 |  | 6.73 | 4.51 |  | 6.63 | 4.42 |  | 6.42 | 4.27
|  | отдача |  |  |  | 5.9 | 3.94 |  | 5.72 | 3.81 |  | 5.61 | 3.74 |  | 5.66 | 3.76 |  | 7.09 | 4.71 |  | 6.98 | 4.65 |  | 6.18 | 4.11 |  | 6.97 | 4.64 |  | 7.5 | 5 |  | 7.73 | 5.14 |  | 8.99 | 5.98 |  | 8.03 | 5.35 |  | 7.84 | 5.22 |  | 7.82 | 5.21 |  | 7.8 | 5.19 |  | 7.6 | 5.06 |  | 7.66 | 5.09 |  | 7.5 | 4.99 |  | 8.86 | 5.89 |  | 6.9 | 4.59 |  | 6.87 | 4.58 |  | 6.73 | 4.48 |  | 6.63 | 4.41 |  | 6.42 | 4.28
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | -0.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | 0.42 |  | 0 | -0.22 |  | 0 | 0.24 |  | 0 | 0.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.39 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.19 |  | 0 | 0.19 |  | 0 | 0.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 |  | 0 | 0.17 |  | 0 | 0.65 |  | 0 | 0.22 |  | 0 | 0.67 |  | 0 | 0.23 |  | 0 | -0.23
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 2.15 | 1.43 |  | 2.1 | 1.4 |  | 2.1 | 1.4 |  | 2.17 | 1.44 |  | 2.78 | 1.86 |  | 2.8 | 1.87 |  | 2.17 | 1.45 |  | 2.36 | 1.59 |  | 2.6 | 1.73 |  | 2.71 | 1.81 |  | 3.51 | 2.34 |  | 2.87 | 1.91 |  | 2.8 | 1.88 |  | 2.77 | 1.86 |  | 2.8 | 1.86 |  | 2.74 | 1.83 |  | 2.72 | 1.8 |  | 2.66 | 1.77 |  | 3.44 | 2.29 |  | 2.37 | 1.59 |  | 2.35 | 1.57 |  | 2.28 | 1.53 |  | 2.32 | 1.56 |  | 2.25 | 1.5
|  | отдача |  |  |  | 2.15 | 1.43 |  | 2.1 | 1.4 |  | 2.1 | 1.4 |  | 2.17 | 1.44 |  | 2.78 | 1.86 |  | 2.8 | 1.87 |  | 2.17 | 1.45 |  | 2.36 | 1.59 |  | 2.6 | 1.73 |  | 2.71 | 1.81 |  | 3.51 | 2.34 |  | 2.87 | 1.91 |  | 2.8 | 1.88 |  | 2.77 | 1.86 |  | 2.8 | 1.86 |  | 2.74 | 1.83 |  | 2.72 | 1.8 |  | 2.66 | 1.77 |  | 3.44 | 2.29 |  | 2.37 | 1.59 |  | 2.35 | 1.57 |  | 2.28 | 1.53 |  | 2.32 | 1.56 |  | 2.25 | 1.5
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 3.75 | 2.49 |  | 3.62 | 2.41 |  | 3.51 | 2.35 |  | 3.49 | 2.33 |  | 4.31 | 2.87 |  | 4.18 | 2.77 |  | 4.01 | 2.67 |  | 4.61 | 3.08 |  | 4.9 | 3.27 |  | 5.02 | 3.35 |  | 5.48 | 3.64 |  | 5.16 | 3.43 |  | 5.04 | 3.35 |  | 5.05 | 3.37 |  | 5 | 3.33 |  | 4.86 | 3.24 |  | 4.94 | 3.29 |  | 4.84 | 3.21 |  | 5.42 | 3.61 |  | 4.53 | 3.03 |  | 4.52 | 3.02 |  | 4.45 | 2.98 |  | 4.31 | 2.86 |  | 4.17 | 2.77
|  | отдача |  |  |  | 3.75 | 2.49 |  | 3.62 | 2.41 |  | 3.51 | 2.35 |  | 3.49 | 2.33 |  | 4.31 | 2.87 |  | 4.18 | 2.77 |  | 4.01 | 2.67 |  | 4.61 | 3.08 |  | 4.9 | 3.27 |  | 5.02 | 3.35 |  | 5.48 | 3.64 |  | 5.16 | 3.43 |  | 5.04 | 3.35 |  | 5.05 | 3.37 |  | 5 | 3.33 |  | 4.86 | 3.24 |  | 4.94 | 3.29 |  | 4.84 | 3.21 |  | 5.42 | 3.61 |  | 4.53 | 3.03 |  | 4.52 | 3.02 |  | 4.45 | 2.98 |  | 4.31 | 2.86 |  | 4.17 | 2.77
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | ПС 110 кВ Подберезье
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 3.24 | 2.16 | 20 | 3.22 | 2.13 | 19 | 3.22 | 2.13 | 19 | 3.2 | 2.13 | 19 | 3.24 | 2.16 | 20 | 3.25 | 2.16 | 20 | 3.32 | 2.21 | 20 | 3.42 | 2.28 | 21 | 3.43 | 2.29 | 21 | 3.41 | 2.26 | 21 | 3.3 | 2.19 | 20 | 3.22 | 2.15 | 20 | 3.19 | 2.11 | 20 | 3.11 | 2.07 | 19 | 3.14 | 2.08 | 19 | 3.17 | 2.11 | 19 | 3.2 | 2.12 | 20 | 3.47 | 2.3 | 21 | 3.61 | 2.4 | 22 | 3.65 | 2.43 | 22 | 3.74 | 2.49 | 23 | 3.68 | 2.44 | 23 | 3.6 | 2.4 | 22 | 3.58 | 2.38 | 22
|  |  |  | НН | 10 | 3.24 | 2.16 | 217 | 3.22 | 2.13 | 216 | 3.22 | 2.13 | 216 | 3.2 | 2.13 | 215 | 3.24 | 2.16 | 217 | 3.25 | 2.16 | 218 | 3.32 | 2.21 | 223 | 3.42 | 2.28 | 230 | 3.43 | 2.29 | 230 | 3.41 | 2.26 | 228 | 3.3 | 2.19 | 221 | 3.22 | 2.15 | 216 | 3.19 | 2.11 | 214 | 3.11 | 2.07 | 209 | 3.14 | 2.08 | 210 | 3.17 | 2.11 | 213 | 3.2 | 2.12 | 214 | 3.47 | 2.3 | 233 | 3.61 | 2.4 | 242 | 3.65 | 2.43 | 245 | 3.74 | 2.49 | 251 | 3.68 | 2.44 | 247 | 3.6 | 2.4 | 242 | 3.58 | 2.38 | 240
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 1.36 | 0.9 | 8 | 1.28 | 0.85 | 8 | 1.28 | 0.86 | 8 | 1.29 | 0.85 | 8 | 1.31 | 0.88 | 8 | 1.31 | 0.87 | 8 | 1.41 | 0.95 | 9 | 1.5 | 1 | 9 | 1.62 | 1.08 | 10 | 2.09 | 1.4 | 13 | 2.47 | 1.65 | 15 | 2.55 | 1.71 | 16 | 2.57 | 1.71 | 16 | 2.39 | 1.59 | 15 | 2.53 | 1.68 | 16 | 2.6 | 1.74 | 16 | 2.56 | 1.71 | 16 | 2.56 | 1.71 | 16 | 2.28 | 1.52 | 14 | 2.34 | 1.56 | 14 | 2.39 | 1.59 | 15 | 2.29 | 1.52 | 14 | 1.64 | 1.1 | 10 | 1.51 | 1 | 9
|  |  |  | НН | 10 | 1.36 | 0.9 | 90 | 1.28 | 0.85 | 85 | 1.28 | 0.86 | 85 | 1.29 | 0.85 | 86 | 1.31 | 0.88 | 87 | 1.31 | 0.87 | 87 | 1.41 | 0.95 | 94 | 1.5 | 1 | 100 | 1.62 | 1.08 | 108 | 2.09 | 1.4 | 139 | 2.47 | 1.65 | 165 | 2.55 | 1.71 | 170 | 2.57 | 1.71 | 171 | 2.39 | 1.59 | 159 | 2.53 | 1.68 | 168 | 2.6 | 1.74 | 173 | 2.56 | 1.71 | 171 | 2.56 | 1.71 | 171 | 2.28 | 1.52 | 152 | 2.34 | 1.56 | 156 | 2.39 | 1.59 | 159 | 2.29 | 1.52 | 152 | 1.64 | 1.1 | 109 | 1.51 | 1 | 100
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Магистральная-Подберезье |  |  | 110 | 9.69 | 6.45 | 59 | 9.07 | 6.03 | 55 | 9.69 | 6.45 | 59 | 9.68 | 6.44 | 59 | 9.42 | 6.27 | 57 | 8.18 | 5.44 | 50 | 9.84 | 6.55 | 60 | 12.24 | 8.14 | 74 | 12.01 | 7.99 | 73 | 11.19 | 7.45 | 68 | 12.89 | 8.58 | 79 | 13.6 | 9.05 | 83 | 13.08 | 8.7 | 80 | 13.73 | 9.14 | 84 | 11.16 | 7.43 | 68 | 12.17 | 8.1 | 75 | 11.96 | 7.96 | 73 | 11.52 | 7.67 | 71 | 10.98 | 7.31 | 67 | 10.56 | 7.03 | 65 | 10.9 | 7.25 | 67 | 11.15 | 7.42 | 68 | 10.74 | 7.15 | 66 | 9.77 | 6.5 | 60
|  | ВЛ 110 кВ Чечулинская-2 |  |  | 110 | -5.09 | -3.39 | 31 | -4.57 | -3.04 | 28 | -5.19 | -3.45 | 31 | -5.19 | -3.45 | 31 | -4.87 | -3.24 | 29 | -3.62 | -2.41 | 22 | -5.11 | -3.4 | 31 | -7.32 | -4.87 | 44 | -6.96 | -4.63 | 42 | -5.69 | -3.79 | 35 | -7.12 | -4.74 | 44 | -7.83 | -5.21 | 48 | -7.32 | -4.87 | 45 | -8.23 | -5.48 | 50 | -5.49 | -3.65 | 34 | -6.4 | -4.26 | 39 | -6.2 | -4.13 | 38 | -5.49 | -3.65 | 34 | -5.09 | -3.39 | 31 | -4.57 | -3.04 | 28 | -4.77 | -3.17 | 29 | -5.18 | -3.45 | 32 | -5.5 | -3.66 | 34 | -4.68 | -3.11 | 29
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 114.4 |  |  | 114.53 |  |  | 114.69 |  |  | 114.64 |  |  | 114.63 |  |  | 114.54 |  |  | 114.47 |  |  | 114.36 |  |  | 114.18 |  |  | 113.84 |  |  | 113.38 |  |  | 113.06 |  |  | 113.16 |  |  | 113.35 |  |  | 113.16 |  |  | 113.04 |  |  | 113.05 |  |  | 113 |  |  | 113.08 |  |  | 113.13 |  |  | 113.39 |  |  | 113.3 |  |  | 113.4 |  |  | 113.59
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 114.43 |  |  | 114.56 |  |  | 114.73 |  |  | 114.67 |  |  | 114.67 |  |  | 114.57 |  |  | 114.5 |  |  | 114.39 |  |  | 114.21 |  |  | 113.88 |  |  | 113.43 |  |  | 113.11 |  |  | 113.22 |  |  | 113.42 |  |  | 113.21 |  |  | 113.1 |  |  | 113.1 |  |  | 113.05 |  |  | 113.13 |  |  | 113.18 |  |  | 113.43 |  |  | 113.35 |  |  | 113.46 |  |  | 113.64
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43
| 1 с.ш. | Л-3 | - | - | 10 | 1.58 | 1.05 | 106 | 1.6 | 1.06 | 107 | 1.63 | 1.08 | 109 | 1.62 | 1.08 | 109 | 1.64 | 1.09 | 110 | 1.64 | 1.09 | 110 | 1.61 | 1.07 | 108 | 1.65 | 1.1 | 111 | 1.62 | 1.08 | 109 | 1.6 | 1.06 | 107 | 1.54 | 1.02 | 103 | 1.49 | 0.99 | 100 | 1.51 | 1 | 101 | 1.47 | 0.98 | 99 | 1.5 | 1 | 101 | 1.46 | 0.97 | 98 | 1.49 | 0.99 | 100 | 1.63 | 1.08 | 109 | 1.69 | 1.12 | 113 | 1.72 | 1.14 | 115 | 1.76 | 1.17 | 118 | 1.75 | 1.16 | 117 | 1.76 | 1.17 | 118 | 1.77 | 1.18 | 119
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.78 | 0.52 | 52 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.78 | 0.52 | 52 | 0.8 | 0.53 | 54 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.83 | 0.55 | 56 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.75 | 0.5 | 50 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.8 | 0.53 | 54 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.9 | 0.6 | 60 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.92 | 0.61 | 62 | 0.88 | 0.59 | 59 | 0.88 | 0.59 | 59
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6
|  | Л-11 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-13 | - | - | 10 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.56 | 0.37 | 37 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.75 | 0.5 | 50 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.65 | 0.43 | 44
|  | Л-15 |  | - | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.4 | 0.27 | 27
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.11 | 0.07 | 7
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.73 | 0.49 | 49 | 1.25 | 0.83 | 83 | 1.34 | 0.89 | 89 | 1.38 | 0.92 | 92 | 1.22 | 0.81 | 81 | 1.4 | 0.93 | 93 | 1.47 | 0.98 | 98 | 1.34 | 0.89 | 89 | 1.2 | 0.8 | 80 | 0.86 | 0.57 | 57 | 0.93 | 0.62 | 62 | 0.92 | 0.61 | 61 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.17 | 0.11 | 11
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-10 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-12 | - | - | 10 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.3 | 0.2 | 20
|  | Л-14 | - | - | 10 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-16 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 4.6 | 3.06 |  | 4.5 | 2.98 |  | 4.5 | 2.99 |  | 4.49 | 2.98 |  | 4.55 | 3.04 |  | 4.56 | 3.03 |  | 4.73 | 3.16 |  | 4.92 | 3.28 |  | 5.05 | 3.37 |  | 5.5 | 3.66 |  | 5.77 | 3.84 |  | 5.77 | 3.86 |  | 5.76 | 3.82 |  | 5.5 | 3.66 |  | 5.67 | 3.76 |  | 5.77 | 3.85 |  | 5.76 | 3.83 |  | 6.03 | 4.01 |  | 5.89 | 3.92 |  | 5.99 | 3.99 |  | 6.13 | 4.08 |  | 5.97 | 3.96 |  | 5.24 | 3.5 |  | 5.09 | 3.38
|  | отдача |  |  |  | 4.6 | 3.06 |  | 4.5 | 2.99 |  | 4.5 | 3 |  | 4.49 | 2.99 |  | 4.55 | 3.03 |  | 4.56 | 3.03 |  | 4.73 | 3.15 |  | 4.92 | 3.27 |  | 5.05 | 3.36 |  | 5.5 | 3.66 |  | 5.77 | 3.84 |  | 5.77 | 3.84 |  | 5.76 | 3.83 |  | 5.5 | 3.66 |  | 5.67 | 3.78 |  | 5.77 | 3.84 |  | 5.76 | 3.83 |  | 6.03 | 4.02 |  | 5.89 | 3.92 |  | 5.99 | 3.99 |  | 6.13 | 4.08 |  | 5.97 | 3.97 |  | 5.24 | 3.49 |  | 5.09 | 3.39
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.34 |  | 0 | -0.33 |  | 0 | -0.34 |  | 0 | 0.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.52 |  | 0 | -0.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.53 |  | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.25 |  | 0 | 0.29 |  | 0 | -0.3
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 3.24 | 2.16 |  | 3.22 | 2.13 |  | 3.22 | 2.13 |  | 3.2 | 2.13 |  | 3.24 | 2.16 |  | 3.25 | 2.16 |  | 3.32 | 2.21 |  | 3.42 | 2.28 |  | 3.43 | 2.29 |  | 3.41 | 2.26 |  | 3.3 | 2.19 |  | 3.22 | 2.15 |  | 3.19 | 2.11 |  | 3.11 | 2.07 |  | 3.14 | 2.08 |  | 3.17 | 2.11 |  | 3.2 | 2.12 |  | 3.47 | 2.3 |  | 3.61 | 2.4 |  | 3.65 | 2.43 |  | 3.74 | 2.49 |  | 3.68 | 2.44 |  | 3.6 | 2.4 |  | 3.58 | 2.38
|  | отдача |  |  |  | 3.24 | 2.16 |  | 3.22 | 2.13 |  | 3.22 | 2.13 |  | 3.2 | 2.13 |  | 3.24 | 2.16 |  | 3.25 | 2.16 |  | 3.32 | 2.21 |  | 3.42 | 2.28 |  | 3.43 | 2.29 |  | 3.41 | 2.26 |  | 3.3 | 2.19 |  | 3.22 | 2.15 |  | 3.19 | 2.11 |  | 3.11 | 2.07 |  | 3.14 | 2.08 |  | 3.17 | 2.11 |  | 3.2 | 2.12 |  | 3.47 | 2.3 |  | 3.61 | 2.4 |  | 3.65 | 2.43 |  | 3.74 | 2.49 |  | 3.68 | 2.44 |  | 3.6 | 2.4 |  | 3.58 | 2.38
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 1.36 | 0.9 |  | 1.28 | 0.85 |  | 1.28 | 0.86 |  | 1.29 | 0.85 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.41 | 0.95 |  | 1.5 | 1 |  | 1.62 | 1.08 |  | 2.09 | 1.4 |  | 2.47 | 1.65 |  | 2.55 | 1.71 |  | 2.57 | 1.71 |  | 2.39 | 1.59 |  | 2.53 | 1.68 |  | 2.6 | 1.74 |  | 2.56 | 1.71 |  | 2.56 | 1.71 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.34 | 1.56 |  | 2.39 | 1.59 |  | 2.29 | 1.52 |  | 1.64 | 1.1 |  | 1.51 | 1
|  | отдача |  |  |  | 1.36 | 0.9 |  | 1.28 | 0.85 |  | 1.28 | 0.86 |  | 1.29 | 0.85 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.41 | 0.95 |  | 1.5 | 1 |  | 1.62 | 1.08 |  | 2.09 | 1.4 |  | 2.47 | 1.65 |  | 2.55 | 1.71 |  | 2.57 | 1.71 |  | 2.39 | 1.59 |  | 2.53 | 1.68 |  | 2.6 | 1.74 |  | 2.56 | 1.71 |  | 2.56 | 1.71 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.34 | 1.56 |  | 2.39 | 1.59 |  | 2.29 | 1.52 |  | 1.64 | 1.1 |  | 1.51 | 1
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | ПС 110 кВ Насосная
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 3.11 | 2.06 | 19 | 3.08 | 2.05 | 19 | 3.03 | 2.01 | 18 | 3 | 1.99 | 18 | 3.01 | 2 | 18 | 3.06 | 2.03 | 18 | 3.19 | 2.13 | 19 | 3.24 | 2.16 | 20 | 3.25 | 2.16 | 20 | 3.29 | 2.18 | 20 | 3.26 | 2.17 | 20 | 3.37 | 2.24 | 21 | 4.15 | 2.76 | 25 | 4.13 | 2.75 | 25 | 4.12 | 2.74 | 25 | 4.14 | 2.75 | 25 | 4.25 | 2.83 | 26 | 4.37 | 2.91 | 27 | 3.83 | 2.55 | 23 | 3.46 | 2.3 | 21 | 3.46 | 2.3 | 21 | 3.47 | 2.31 | 21 | 3.43 | 2.28 | 21 | 3.35 | 2.23 | 20
|  |  |  | НН | 6 | 3.11 | 2.06 | 354 | 3.08 | 2.05 | 351 | 3.03 | 2.01 | 345 | 3 | 1.99 | 342 | 3.01 | 2 | 343 | 3.06 | 2.03 | 349 | 3.19 | 2.13 | 364 | 3.24 | 2.16 | 370 | 3.25 | 2.16 | 370 | 3.29 | 2.18 | 375 | 3.26 | 2.17 | 372 | 3.37 | 2.24 | 384 | 4.15 | 2.76 | 473 | 4.13 | 2.75 | 471 | 4.12 | 2.74 | 470 | 4.14 | 2.75 | 472 | 4.25 | 2.83 | 485 | 4.37 | 2.91 | 498 | 3.83 | 2.55 | 437 | 3.46 | 2.3 | 394 | 3.46 | 2.3 | 394 | 3.47 | 2.31 | 396 | 3.43 | 2.28 | 391 | 3.35 | 2.23 | 382
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 1.38 | 0.92 | 8 | 1.35 | 0.9 | 8 | 1.35 | 0.9 | 8 | 1.34 | 0.9 | 8 | 1.73 | 1.16 | 10 | 1.4 | 0.94 | 8 | 1.43 | 0.96 | 9 | 1.47 | 0.98 | 9 | 1.5 | 1 | 9 | 1.48 | 0.99 | 9 | 1.81 | 1.2 | 11 | 1.56 | 1.04 | 10 | 1.55 | 1.04 | 10 | 1.56 | 1.04 | 10 | 1.56 | 1.04 | 10 | 1.51 | 1.01 | 9 | 1.54 | 1.03 | 9 | 1.55 | 1.03 | 9 | 1.79 | 1.19 | 11 | 1.51 | 1.01 | 9 | 1.55 | 1.03 | 9 | 1.4 | 0.93 | 9 | 1.44 | 0.95 | 9 | 1.43 | 0.95 | 9
|  |  |  | НН | 6 | 1.38 | 0.92 | 157 | 1.35 | 0.9 | 154 | 1.35 | 0.9 | 154 | 1.34 | 0.9 | 153 | 1.73 | 1.16 | 197 | 1.4 | 0.94 | 160 | 1.43 | 0.96 | 163 | 1.47 | 0.98 | 167 | 1.5 | 1 | 171 | 1.48 | 0.99 | 169 | 1.81 | 1.2 | 206 | 1.56 | 1.04 | 178 | 1.55 | 1.04 | 177 | 1.56 | 1.04 | 178 | 1.56 | 1.04 | 178 | 1.51 | 1.01 | 172 | 1.54 | 1.03 | 176 | 1.55 | 1.03 | 176 | 1.79 | 1.19 | 204 | 1.51 | 1.01 | 172 | 1.55 | 1.03 | 176 | 1.4 | 0.93 | 159 | 1.44 | 0.95 | 163 | 1.43 | 0.95 | 163
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-3 |  | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | НН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Ильменская-3 |  |  | 110 | 1.38 | 0.92 | 8 | 1.35 | 0.9 | 8 | 1.35 | 0.9 | 8 | 1.34 | 0.9 | 8 | 1.73 | 1.16 | 10 | 1.4 | 0.94 | 8 | 1.43 | 0.96 | 9 | 1.47 | 0.98 | 9 | 1.5 | 1 | 9 | 1.48 | 0.99 | 9 | 1.81 | 1.2 | 11 | 1.56 | 1.04 | 10 | 1.55 | 1.04 | 10 | 1.56 | 1.04 | 10 | 1.56 | 1.04 | 10 | 1.51 | 1.01 | 9 | 1.54 | 1.03 | 9 | 1.55 | 1.03 | 9 | 1.79 | 1.19 | 11 | 1.51 | 1.01 | 9 | 1.55 | 1.03 | 9 | 1.4 | 0.93 | 9 | 1.44 | 0.95 | 9 | 1.43 | 0.95 | 9
|  | ВЛ 110 кВ Ильменская-4 |  |  | 110 | 3.11 | 2.06 | 19 | 3.08 | 2.05 | 19 | 3.03 | 2.01 | 18 | 3 | 1.99 | 18 | 3.01 | 2 | 18 | 3.06 | 2.03 | 18 | 3.19 | 2.13 | 19 | 3.24 | 2.16 | 20 | 3.25 | 2.16 | 20 | 3.29 | 2.18 | 20 | 3.26 | 2.17 | 20 | 3.37 | 2.24 | 21 | 4.15 | 2.76 | 25 | 4.13 | 2.75 | 25 | 4.12 | 2.74 | 25 | 4.14 | 2.75 | 25 | 4.25 | 2.83 | 26 | 4.37 | 2.91 | 27 | 3.83 | 2.55 | 23 | 3.46 | 2.3 | 21 | 3.46 | 2.3 | 21 | 3.47 | 2.31 | 21 | 3.43 | 2.28 | 21 | 3.35 | 2.23 | 20
|  | ВЛ 110 кВ Ильменская-5 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 114.43 |  |  | 114.85 |  |  | 114.85 |  |  | 114.85 |  |  | 114.83 |  |  | 114.83 |  |  | 114.83 |  |  | 114.62 |  |  | 114.4 |  |  | 113.97 |  |  | 113.54 |  |  | 113.33 |  |  | 113.36 |  |  | 113.36 |  |  | 113.36 |  |  | 113.36 |  |  | 113.36 |  |  | 113.36 |  |  | 113.36 |  |  | 113.36 |  |  | 113.79 |  |  | 113.79 |  |  | 113.79 |  |  | 114
|  | ТН-1-6 |  | U | 6 | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09
|  | ТН-2-6 |  | U | 6 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
| 1 с.ш. | Л-22 | - | - | 6 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.18 | 0.12 | 21 | 0.18 | 0.12 | 21 | 0.18 | 0.12 | 21 | 0.18 | 0.12 | 21 | 0.18 | 0.12 | 21 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.2 | 0.13 | 23 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.2 | 0.13 | 23 | 0.19 | 0.13 | 22
|  | Л-6 | - | - | 6 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2
|  | Л-4 | - | - | 6 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.2 | 0.13 | 23 | 0.2 | 0.13 | 23 | 0.2 | 0.13 | 23 | 0.25 | 0.17 | 29 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.26 | 0.17 | 29
|  | Л-7 | - | - | 6 | 1.37 | 0.91 | 156 | 1.37 | 0.91 | 156 | 1.34 | 0.89 | 153 | 1.32 | 0.88 | 151 | 1.34 | 0.89 | 153 | 1.37 | 0.91 | 156 | 1.42 | 0.94 | 162 | 1.44 | 0.96 | 164 | 1.39 | 0.92 | 158 | 1.39 | 0.92 | 158 | 1.37 | 0.91 | 156 | 1.51 | 1 | 172 | 2.26 | 1.5 | 257 | 2.26 | 1.5 | 257 | 2.28 | 1.52 | 260 | 2.29 | 1.52 | 261 | 2.38 | 1.58 | 271 | 2.46 | 1.64 | 281 | 1.89 | 1.26 | 216 | 1.51 | 1 | 172 | 1.51 | 1 | 172 | 1.52 | 1.01 | 173 | 1.54 | 1.02 | 175 | 1.53 | 1.02 | 175
|  | Л-1 | - | - | 6 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-19 | - | - | 6 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.06 | 0.71 | 121 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.05 | 0.7 | 120 | 1.05 | 0.7 | 120
|  | Л-20 |  | - | 6 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.25 | 0.17 | 29 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.32 | 0.21 | 36 | 0.32 | 0.21 | 36 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.33 | 0.22 | 38 | 0.35 | 0.23 | 40 | 0.36 | 0.24 | 41 | 0.36 | 0.24 | 41 | 0.36 | 0.24 | 41 | 0.33 | 0.22 | 38 | 0.29 | 0.19 | 33
|  | Л резерв | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-11 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-2 | - | - | 6 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.95 | 0.63 | 108 | 0.86 | 0.57 | 98 | 0.87 | 0.58 | 99 | 0.89 | 0.59 | 101 | 0.89 | 0.59 | 101 | 0.89 | 0.59 | 101 | 0.89 | 0.59 | 101 | 0.89 | 0.59 | 101 | 0.89 | 0.59 | 101 | 0.89 | 0.59 | 101 | 0.89 | 0.59 | 101 | 0.89 | 0.59 | 101 | 0.89 | 0.59 | 101 | 0.89 | 0.59 | 101
|  | Л-8 (резерв на ПС Кречевицы) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-13 | - | - | 6 | 0.12 | 0.08 | 14 | 0.1 | 0.07 | 12 | 0.1 | 0.07 | 12 | 0.1 | 0.07 | 12 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.1 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.13 | 0.09 | 15
|  | Л-15 | - | - | 6 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.25 | 0.17 | 29 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.25 | 0.17 | 29 | 0.25 | 0.17 | 29 | 0.25 | 0.17 | 29 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.32 | 0.21 | 36 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.14 | 0.09 | 16
|  | Л-21 | - | - | 6 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.25 | 0.17 | 29 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.33 | 0.22 | 38 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.34 | 0.23 | 39 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.33 | 0.22 | 38 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.27 | 0.18 | 31
|  | ТСН-2 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 4.49 | 2.98 |  | 4.43 | 2.95 |  | 4.38 | 2.91 |  | 4.34 | 2.89 |  | 4.74 | 3.16 |  | 4.46 | 2.97 |  | 4.62 | 3.09 |  | 4.71 | 3.14 |  | 4.75 | 3.16 |  | 4.77 | 3.17 |  | 5.07 | 3.37 |  | 4.93 | 3.28 |  | 5.7 | 3.8 |  | 5.69 | 3.79 |  | 5.68 | 3.78 |  | 5.65 | 3.76 |  | 5.79 | 3.86 |  | 5.92 | 3.94 |  | 5.62 | 3.74 |  | 4.97 | 3.31 |  | 5.01 | 3.33 |  | 4.87 | 3.24 |  | 4.87 | 3.23 |  | 4.78 | 3.18
|  | отдача |  |  |  | 4.49 | 2.98 |  | 4.43 | 2.95 |  | 4.38 | 2.91 |  | 4.34 | 2.89 |  | 4.74 | 3.16 |  | 4.46 | 2.97 |  | 4.62 | 3.09 |  | 4.71 | 3.14 |  | 4.75 | 3.16 |  | 4.77 | 3.17 |  | 5.07 | 3.37 |  | 4.93 | 3.28 |  | 5.7 | 3.8 |  | 5.69 | 3.79 |  | 5.68 | 3.78 |  | 5.65 | 3.76 |  | 5.79 | 3.86 |  | 5.92 | 3.94 |  | 5.62 | 3.74 |  | 4.97 | 3.31 |  | 5.01 | 3.33 |  | 4.87 | 3.24 |  | 4.87 | 3.23 |  | 4.78 | 3.18
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 3.11 | 2.06 |  | 3.08 | 2.05 |  | 3.03 | 2.01 |  | 3 | 1.99 |  | 3.01 | 2 |  | 3.06 | 2.03 |  | 3.19 | 2.13 |  | 3.24 | 2.16 |  | 3.25 | 2.16 |  | 3.29 | 2.18 |  | 3.26 | 2.17 |  | 3.37 | 2.24 |  | 4.15 | 2.76 |  | 4.13 | 2.75 |  | 4.12 | 2.74 |  | 4.14 | 2.75 |  | 4.25 | 2.83 |  | 4.37 | 2.91 |  | 3.83 | 2.55 |  | 3.46 | 2.3 |  | 3.46 | 2.3 |  | 3.47 | 2.31 |  | 3.43 | 2.28 |  | 3.35 | 2.23
|  | отдача |  |  |  | 3.11 | 2.06 |  | 3.08 | 2.05 |  | 3.03 | 2.01 |  | 3 | 1.99 |  | 3.01 | 2 |  | 3.06 | 2.03 |  | 3.19 | 2.13 |  | 3.24 | 2.16 |  | 3.25 | 2.16 |  | 3.29 | 2.18 |  | 3.26 | 2.17 |  | 3.37 | 2.24 |  | 4.15 | 2.76 |  | 4.13 | 2.75 |  | 4.12 | 2.74 |  | 4.14 | 2.75 |  | 4.25 | 2.83 |  | 4.37 | 2.91 |  | 3.83 | 2.55 |  | 3.46 | 2.3 |  | 3.46 | 2.3 |  | 3.47 | 2.31 |  | 3.43 | 2.28 |  | 3.35 | 2.23
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 1.38 | 0.92 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.34 | 0.9 |  | 1.73 | 1.16 |  | 1.4 | 0.94 |  | 1.43 | 0.96 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.5 | 1 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.81 | 1.2 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.55 | 1.04 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.55 | 1.03 |  | 1.79 | 1.19 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.55 | 1.03 |  | 1.4 | 0.93 |  | 1.44 | 0.95 |  | 1.43 | 0.95
|  | отдача |  |  |  | 1.38 | 0.92 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.34 | 0.9 |  | 1.73 | 1.16 |  | 1.4 | 0.94 |  | 1.43 | 0.96 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.5 | 1 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.81 | 1.2 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.55 | 1.04 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.55 | 1.03 |  | 1.79 | 1.19 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.55 | 1.03 |  | 1.4 | 0.93 |  | 1.44 | 0.95 |  | 1.43 | 0.95
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | ПС 110 кВ Районная
|  | МШВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 9.11 | 6.07 | 55 | 8.72 | 5.81 | 53 | 8.51 | 5.67 | 52 | 8.52 | 5.68 | 52 | 9.91 | 6.64 | 60 | 8.59 | 5.74 | 52 | 9.19 | 6.14 | 56 | 10.93 | 7.3 | 67 | 13.41 | 8.94 | 82 | 14.88 | 9.89 | 91 | 16.22 | 10.81 | 100 | 15.22 | 10.13 | 94 | 15.27 | 10.17 | 94 | 15.47 | 10.29 | 95 | 15.12 | 10.06 | 93 | 14.5 | 9.66 | 89 | 14.23 | 9.5 | 88 | 14.11 | 9.4 | 87 | 14.38 | 9.59 | 89 | 12.93 | 8.6 | 79 | 12.36 | 8.24 | 76 | 11.54 | 7.7 | 71 | 10.91 | 7.27 | 67 | 10.04 | 6.67 | 61
|  | 1В Т-1 |  | НН | 6 | 6.63 | 4.42 | 735 | 6.28 | 4.19 | 695 | 6.13 | 4.09 | 678 | 6.08 | 4.06 | 673 | 6.99 | 4.68 | 773 | 6.17 | 4.12 | 683 | 6.71 | 4.48 | 744 | 8.28 | 5.54 | 923 | 10.36 | 6.9 | 1168 | 11.47 | 7.63 | 1297 | 12.62 | 8.42 | 1438 | 11.63 | 7.74 | 1319 | 11.72 | 7.81 | 1330 | 11.93 | 7.93 | 1355 | 11.68 | 7.77 | 1329 | 11.08 | 7.38 | 1255 | 10.82 | 7.22 | 1225 | 10.85 | 7.23 | 1225 | 11.25 | 7.5 | 1269 | 10 | 6.65 | 1125 | 9.5 | 6.34 | 1067 | 8.8 | 5.87 | 988 | 8.29 | 5.54 | 928 | 7.49 | 4.99 | 835
|  | 2В Т-1 |  | НН | 6 | 2.48 | 1.65 | 269 | 2.44 | 1.62 | 264 | 2.38 | 1.58 | 258 | 2.44 | 1.62 | 265 | 2.92 | 1.96 | 318 | 2.42 | 1.62 | 263 | 2.48 | 1.66 | 270 | 2.65 | 1.76 | 288 | 3.05 | 2.04 | 334 | 3.41 | 2.26 | 374 | 3.6 | 2.39 | 396 | 3.59 | 2.39 | 396 | 3.55 | 2.36 | 391 | 3.54 | 2.36 | 390 | 3.44 | 2.29 | 380 | 3.42 | 2.28 | 377 | 3.41 | 2.28 | 376 | 3.26 | 2.17 | 359 | 3.13 | 2.09 | 344 | 2.93 | 1.95 | 321 | 2.86 | 1.9 | 313 | 2.74 | 1.83 | 300 | 2.62 | 1.73 | 286 | 2.55 | 1.68 | 277
|  |  |  | РПН | - | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 6.34 | 4.22 | 38 | 6.07 | 4.05 | 37 | 5.86 | 3.92 | 36 | 5.81 | 3.86 | 35 | 6.69 | 4.45 | 41 | 5.96 | 3.97 | 36 | 6.52 | 4.32 | 40 | 7.48 | 4.99 | 45 | 8.85 | 5.89 | 54 | 10.42 | 6.93 | 64 | 11.28 | 7.51 | 69 | 10.91 | 7.26 | 67 | 10.83 | 7.2 | 66 | 10.7 | 7.13 | 66 | 10.64 | 7.08 | 65 | 10.2 | 6.76 | 62 | 10.03 | 6.68 | 62 | 10.13 | 6.75 | 62 | 10.02 | 6.66 | 61 | 8.76 | 5.82 | 54 | 8.26 | 5.49 | 50 | 7.99 | 5.31 | 49 | 7.27 | 4.84 | 44 | 6.79 | 4.52 | 41
|  | 1В Т-2 |  | НН | 6 | 4.47 | 2.97 | 502 | 4.25 | 2.83 | 475 | 4.08 | 2.73 | 460 | 4.04 | 2.68 | 456 | 4.96 | 3.3 | 554 | 4.22 | 2.81 | 474 | 4.74 | 3.14 | 534 | 5.55 | 3.7 | 628 | 6.8 | 4.52 | 778 | 8.19 | 5.44 | 933 | 9.04 | 6.02 | 1043 | 8.64 | 5.75 | 1000 | 8.58 | 5.7 | 987 | 8.45 | 5.63 | 975 | 8.3 | 5.52 | 954 | 8 | 5.3 | 920 | 7.8 | 5.19 | 903 | 7.76 | 5.17 | 886 | 7.48 | 4.97 | 858 | 6.71 | 4.45 | 760 | 6.32 | 4.2 | 718 | 6.15 | 4.09 | 698 | 5.42 | 3.61 | 614 | 4.9 | 3.27 | 553
|  | 2В Т-2 |  | НН | 6 | 1.87 | 1.25 | 210 | 1.82 | 1.22 | 205 | 1.78 | 1.19 | 200 | 1.77 | 1.18 | 199 | 1.73 | 1.15 | 194 | 1.74 | 1.16 | 195 | 1.78 | 1.18 | 199 | 1.93 | 1.29 | 217 | 2.05 | 1.37 | 232 | 2.23 | 1.49 | 253 | 2.24 | 1.49 | 255 | 2.27 | 1.51 | 258 | 2.25 | 1.5 | 256 | 2.25 | 1.5 | 256 | 2.34 | 1.56 | 266 | 2.2 | 1.46 | 250 | 2.23 | 1.49 | 254 | 2.37 | 1.58 | 269 | 2.54 | 1.69 | 288 | 2.05 | 1.37 | 233 | 1.94 | 1.29 | 219 | 1.84 | 1.22 | 208 | 1.85 | 1.23 | 209 | 1.89 | 1.25 | 213
|  |  |  | РПН | - | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-3 |  | ВН | 110 | 13.91 | 9.29 | 84 | 13.66 | 9.12 | 83 | 13.52 | 9.01 | 82 | 13.35 | 8.89 | 81 | 13.38 | 8.9 | 81 | 13.15 | 8.77 | 80 | 13.89 | 9.26 | 84 | 15.9 | 10.59 | 97 | 19.07 | 12.69 | 116 | 21.34 | 14.19 | 130 | 22.53 | 15.01 | 138 | 21.93 | 14.6 | 135 | 21.97 | 14.63 | 135 | 21.94 | 14.57 | 134 | 21.76 | 14.49 | 134 | 21.66 | 14.43 | 133 | 21.41 | 14.23 | 131 | 20.52 | 13.65 | 126 | 20.54 | 13.66 | 126 | 18.87 | 12.57 | 116 | 18.07 | 12.03 | 111 | 16.91 | 11.26 | 103 | 16.11 | 10.7 | 98 | 15.45 | 10.29 | 94
|  | 2,3В Т-3 |  | НН | 6 | 6.14 | 4.1 | 799 | 5.97 | 3.99 | 904 | 5.69 | 3.8 | 735 | 5.59 | 3.72 | 720 | 5.63 | 3.75 | 748 | 5.45 | 3.64 | 767 | 5.65 | 3.77 | 748 | 6.74 | 4.5 | 1016 | 8.5 | 5.66 | 1155 | 9.55 | 6.35 | 1241 | 9.92 | 6.61 | 1317 | 9.71 | 6.48 | 1397 | 9.84 | 6.56 | 1519 | 9.74 | 6.48 | 1406 | 9.62 | 6.42 | 1486 | 9.62 | 6.41 | 1375 | 9.37 | 6.23 | 1445 | 9.06 | 6.03 | 1398 | 9.09 | 6.05 | 1296 | 8.45 | 5.64 | 1305 | 7.78 | 5.18 | 1016 | 7.33 | 4.88 | 1028 | 6.96 | 4.63 | 907 | 6.69 | 4.46 | 904
|  | 4,5В Т-3 |  | НН | 6 | 7.77 | 5.19 | 1011 | 7.69 | 5.13 | 1164 | 7.83 | 5.21 | 1010 | 7.76 | 5.17 | 1000 | 7.75 | 5.15 | 1028 | 7.7 | 5.13 | 1083 | 8.24 | 5.49 | 1090 | 9.16 | 6.09 | 1379 | 10.57 | 7.03 | 1436 | 11.79 | 7.84 | 1533 | 12.61 | 8.4 | 1675 | 12.22 | 8.12 | 1756 | 12.13 | 8.07 | 1871 | 12.2 | 8.09 | 1759 | 12.14 | 8.07 | 1873 | 12.04 | 8.02 | 1721 | 12.04 | 8 | 1857 | 11.46 | 7.62 | 1768 | 11.45 | 7.61 | 1632 | 10.42 | 6.93 | 1607 | 10.29 | 6.85 | 1343 | 9.58 | 6.38 | 1344 | 9.15 | 6.07 | 1191 | 8.76 | 5.83 | 1183
|  |  |  | РПН | - | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Городская-1 |  |  | 110 | 42.17 | 28.06 | 257 | 40.77 | 27.13 | 248 | 41.52 | 27.63 | 253 | 41.05 | 27.32 | 250 | 41.94 | 27.91 | 255 | 41.53 | 27.63 | 253 | 43.55 | 28.98 | 265 | 44.6 | 29.68 | 272 | 48.69 | 32.4 | 298 | 51.67 | 34.38 | 317 | 51.13 | 34.02 | 315 | 49.25 | 32.77 | 304 | 49.65 | 33.04 | 306 | 49.82 | 33.15 | 307 | 44.74 | 29.77 | 276 | 42.5 | 28.28 | 262 | 43.73 | 29.1 | 269 | 44.76 | 29.78 | 276 | 45.08 | 30 | 277 | 44.03 | 29.3 | 271 | 43.56 | 28.99 | 267 | 42.04 | 27.97 | 258 | 40.86 | 27.19 | 250 | 39.83 | 26.5 | 244
|  | ВЛ 110 кВ Городская-2 |  |  | 110 | 42.6 | 28.35 | 258 | 41.71 | 27.75 | 253 | 42.57 | 28.33 | 258 | 42.17 | 28.06 | 256 | 42.19 | 28.07 | 256 | 42.05 | 27.98 | 255 | 44.09 | 29.34 | 268 | 45.53 | 30.3 | 277 | 49.52 | 32.95 | 302 | 52.13 | 34.69 | 318 | 52.03 | 34.62 | 319 | 50.62 | 33.68 | 311 | 50.7 | 33.74 | 311 | 50.53 | 33.62 | 310 | 45.79 | 30.47 | 281 | 43.57 | 28.99 | 267 | 44.86 | 29.85 | 275 | 44.72 | 29.76 | 274 | 46.04 | 30.64 | 282 | 44.77 | 29.79 | 274 | 44.43 | 29.56 | 272 | 43.19 | 28.74 | 264 | 41.71 | 27.75 | 255 | 40.88 | 27.2 | 249
|  | ВЛ 110 кВ Лучевая-1 |  |  | 110 | 5.89 | 3.92 | 36 | 5.61 | 3.73 | 34 | 5.59 | 3.72 | 34 | 6.06 | 4.03 | 37 | 6.86 | 4.56 | 42 | 6.09 | 4.05 | 37 | 5.5 | 3.66 | 33 | 5.15 | 3.43 | 31 | 5.59 | 3.72 | 34 | 6.09 | 4.05 | 37 | 6.08 | 4.05 | 37 | 5.52 | 3.67 | 34 | 5.52 | 3.67 | 34 | 5.42 | 3.61 | 33 | 3.95 | 2.63 | 24 | 2.54 | 1.69 | 16 | 3.57 | 2.38 | 22 | 3.75 | 2.49 | 23 | 3.86 | 2.57 | 24 | 3.01 | 2 | 18 | 3.42 | 2.28 | 21 | 3.02 | 2.01 | 19 | 2.81 | 1.87 | 17 | 3.57 | 2.38 | 22
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-1 |  |  | 110 | -28.08 | -18.68 | 171 | -27.14 | -18.06 | 165 | -28.4 | -18.9 | 173 | -28.43 | -18.92 | 173 | -28.04 | -18.66 | 171 | -28.44 | -18.92 | 173 | -29.1 | -19.36 | 177 | -28.11 | -18.7 | 171 | -27.93 | -18.58 | 171 | -28.27 | -18.81 | 173 | -25.16 | -16.74 | 155 | -25.47 | -16.95 | 157 | -25.39 | -16.89 | 156 | -25.31 | -16.84 | 156 | -26.29 | -17.49 | 162 | -24.43 | -16.26 | 150 | -26.3 | -17.5 | 162 | -27.36 | -18.21 | 168 | -27.98 | -18.62 | 172 | -28.28 | -18.82 | 174 | -29.23 | -19.45 | 179 | -28.31 | -18.84 | 174 | -28.44 | -18.92 | 174 | -28.94 | -19.26 | 177
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-2 |  |  | 110 | -29.9 | -19.9 | 181 | -29.22 | -19.44 | 177 | -29.99 | -19.96 | 182 | -29.83 | -19.85 | 181 | -29.93 | -19.92 | 181 | -30.2 | -20.1 | 183 | -31.16 | -20.73 | 189 | -29.64 | -19.72 | 180 | -30.28 | -20.15 | 185 | -30.48 | -20.28 | 186 | -28.14 | -18.72 | 173 | -28.44 | -18.92 | 175 | -28.43 | -18.92 | 174 | -28.47 | -18.94 | 175 | -29.26 | -19.47 | 180 | -27.41 | -18.24 | 168 | -29.37 | -19.54 | 180 | -29.85 | -19.86 | 183 | -31.05 | -20.66 | 190 | -32.01 | -21.3 | 196 | -32.19 | -21.42 | 197 | -31.25 | -20.79 | 191 | -30.95 | -20.59 | 189 | -31.16 | -20.73 | 190
|  | ВЛ 110 кВ Рогавская-2 |  |  | 110 | -3.32 | -2.21 | 20 | -3.28 | -2.18 | 20 | -3.4 | -2.26 | 21 | -3.34 | -2.22 | 20 | -3.04 | -2.02 | 18 | -3.33 | -2.22 | 20 | -3.28 | -2.18 | 20 | -3.22 | -2.14 | 20 | -4.26 | -2.83 | 26 | -4.5 | -2.99 | 27 | -5.91 | -3.93 | 36 | -3.42 | -2.28 | 21 | -3.98 | -2.65 | 24 | -3.88 | -2.58 | 24 | 8.59 | 5.72 | 53 | 9.59 | 6.38 | 59 | 9.18 | 6.11 | 56 | 8.74 | 5.82 | 54 | 8.99 | 5.98 | 55 | 9.04 | 6.02 | 55 | 8.7 | 5.79 | 53 | 7.75 | 5.16 | 47 | 8.3 | 5.52 | 51 | 8.1 | 5.39 | 49
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 114.04 |  |  | 114.2 |  |  | 114.14 |  |  | 114.17 |  |  | 114.12 |  |  | 114.06 |  |  | 114.01 |  |  | 113.86 |  |  | 113.45 |  |  | 113.22 |  |  | 112.72 |  |  | 112.57 |  |  | 112.77 |  |  | 112.72 |  |  | 112.69 |  |  | 112.72 |  |  | 112.77 |  |  | 112.75 |  |  | 112.8 |  |  | 112.93 |  |  | 113.11 |  |  | 113.08 |  |  | 113.27 |  |  | 113.39
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 114.45 |  |  | 114.6 |  |  | 114.57 |  |  | 114.51 |  |  | 114.57 |  |  | 114.53 |  |  | 114.37 |  |  | 114.29 |  |  | 113.81 |  |  | 113.67 |  |  | 113.14 |  |  | 113 |  |  | 113.22 |  |  | 113.19 |  |  | 113.11 |  |  | 113.22 |  |  | 113.16 |  |  | 113.22 |  |  | 113.22 |  |  | 113.39 |  |  | 113.53 |  |  | 113.5 |  |  | 113.73 |  |  | 113.86
|  | ТН 1c 1ш-6 |  | U | 6 | 6.27 |  |  | 6.28 |  |  | 6.28 |  |  | 6.28 |  |  | 6.29 |  |  | 6.28 |  |  | 6.27 |  |  | 6.24 |  |  | 6.16 |  |  | 6.14 |  |  | 6.1 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.11 |  |  | 6.1 |  |  | 6.13 |  |  | 6.14 |  |  | 6.15 |  |  | 6.16 |  |  | 6.17 |  |  | 6.19 |  |  | 6.19 |  |  | 6.21 |  |  | 6.23
|  | ТН 1c 2ш-6 |  | U | 6 | 6.18 |  |  | 6.21 |  |  | 6.17 |  |  | 6.15 |  |  | 6.22 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.14 |  |  | 6.07 |  |  | 6.09 |  |  | 6.02 |  |  | 6 |  |  | 6.03 |  |  | 6.02 |  |  | 6.04 |  |  | 6.03 |  |  | 6 |  |  | 6.08 |  |  | 6.05 |  |  | 6.12 |  |  | 6.11 |  |  | 6.12 |  |  | 6.13 |  |  | 6.16
|  | ТН 3c-6 |  | U | 6 | 6.4 |  |  | 6.41 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.39 |  |  | 6.39 |  |  | 6.38 |  |  | 6.35 |  |  | 6.33 |  |  | 6.3 |  |  | 6.29 |  |  | 6.3 |  |  | 6.31 |  |  | 6.29 |  |  | 6.31 |  |  | 6.31 |  |  | 6.31 |  |  | 6.32 |  |  | 6.33 |  |  | 6.34 |  |  | 6.34 |  |  | 6.35 |  |  | 6.37
|  | ТН 4c-6 |  | U | 6 | 6.18 |  |  | 6.19 |  |  | 6.2 |  |  | 6.19 |  |  | 6.2 |  |  | 6.19 |  |  | 6.19 |  |  | 6.17 |  |  | 6.15 |  |  | 6.13 |  |  | 6.11 |  |  | 6.1 |  |  | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  | 6.1 |  |  | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.14 |  |  | 6.13 |  |  | 6.14 |  |  | 6.15
|  | ТН 2c 1ш-6 |  | U | 6 | 5.34 |  |  | 4.59 |  |  | 5.38 |  |  | 5.39 |  |  | 5.23 |  |  | 4.94 |  |  | 5.25 |  |  | 4.61 |  |  | 5.11 |  |  | 5.34 |  |  | 5.23 |  |  | 4.83 |  |  | 4.5 |  |  | 4.81 |  |  | 4.5 |  |  | 4.86 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.87 |  |  | 4.5 |  |  | 5.32 |  |  | 4.95 |  |  | 5.33 |  |  | 5.14
|  | ТН 2c 2ш-6 |  | U | 6 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5
| 1В Т-1 | Л-2 | - | - | 6 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 23 | 0.2 | 0.13 | 23 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18
|  | Л-6 | - | - | 6 | 0.97 | 0.65 | 108 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.84 | 0.56 | 93 | 0.94 | 0.63 | 104 | 0.85 | 0.57 | 94 | 0.89 | 0.59 | 98 | 0.98 | 0.65 | 109 | 1.03 | 0.69 | 116 | 1.09 | 0.73 | 124 | 1.21 | 0.81 | 138 | 1.11 | 0.74 | 126 | 1.1 | 0.73 | 125 | 1.11 | 0.74 | 126 | 1.1 | 0.73 | 125 | 1.1 | 0.73 | 124 | 1.14 | 0.76 | 129 | 1.21 | 0.81 | 137 | 1.21 | 0.81 | 137 | 1.22 | 0.81 | 137 | 1.2 | 0.8 | 135 | 1.2 | 0.8 | 135 | 1.16 | 0.77 | 130 | 1.06 | 0.71 | 118
|  | Л-7 | - | - | 6 | 0.95 | 0.63 | 105 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.85 | 0.57 | 94 | 0.96 | 0.64 | 106 | 0.87 | 0.58 | 96 | 0.92 | 0.61 | 102 | 1.06 | 0.71 | 118 | 1.25 | 0.83 | 141 | 1.55 | 1.03 | 175 | 1.74 | 1.16 | 198 | 1.64 | 1.09 | 186 | 1.62 | 1.08 | 184 | 1.64 | 1.09 | 186 | 1.57 | 1.04 | 178 | 1.56 | 1.04 | 177 | 1.57 | 1.04 | 177 | 1.59 | 1.06 | 180 | 1.62 | 1.08 | 183 | 1.32 | 0.88 | 149 | 1.25 | 0.83 | 140 | 1.17 | 0.78 | 131 | 1.12 | 0.75 | 125 | 1.04 | 0.69 | 116
|  | Л-9 | - | - | 6 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.35 | 0.23 | 39 | 0.38 | 0.25 | 42 | 0.46 | 0.31 | 51 | 0.66 | 0.44 | 74 | 0.71 | 0.47 | 80 | 0.68 | 0.45 | 77 | 0.66 | 0.44 | 75 | 0.7 | 0.47 | 80 | 0.69 | 0.46 | 78 | 0.68 | 0.45 | 77 | 0.65 | 0.43 | 73 | 0.65 | 0.43 | 73 | 0.54 | 0.36 | 61 | 0.57 | 0.38 | 64 | 0.41 | 0.27 | 46 | 0.37 | 0.25 | 42 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.31 | 0.21 | 35
|  | Л-10 | - | - | 6 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.21 | 0.14 | 23 | 0.21 | 0.14 | 23 | 0.21 | 0.14 | 23 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.21 | 0.14 | 23 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.31 | 0.21 | 35 | 0.44 | 0.29 | 49 | 0.62 | 0.41 | 70 | 0.85 | 0.57 | 97 | 0.74 | 0.49 | 84 | 0.76 | 0.51 | 86 | 0.8 | 0.53 | 91 | 0.82 | 0.55 | 94 | 0.76 | 0.51 | 86 | 0.73 | 0.49 | 83 | 0.75 | 0.5 | 85 | 0.76 | 0.51 | 86 | 0.75 | 0.5 | 84 | 0.64 | 0.43 | 72 | 0.4 | 0.27 | 45 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.23 | 0.15 | 25
|  | Л-11 | - | - | 6 | 0.78 | 0.52 | 86 | 0.72 | 0.48 | 80 | 0.7 | 0.47 | 78 | 0.69 | 0.46 | 76 | 0.79 | 0.53 | 87 | 0.69 | 0.46 | 76 | 0.81 | 0.54 | 90 | 1.01 | 0.67 | 112 | 1.16 | 0.77 | 131 | 1.26 | 0.84 | 143 | 1.26 | 0.84 | 143 | 1.26 | 0.84 | 143 | 1.22 | 0.81 | 138 | 1.22 | 0.81 | 139 | 1.21 | 0.81 | 138 | 1.17 | 0.78 | 133 | 1.18 | 0.79 | 134 | 1.16 | 0.77 | 131 | 1.28 | 0.85 | 144 | 1.1 | 0.73 | 124 | 1.08 | 0.72 | 121 | 1.02 | 0.68 | 114 | 0.94 | 0.63 | 105 | 0.86 | 0.57 | 96
|  | Л-12 |  | - | 6 | 1.37 | 0.91 | 152 | 1.3 | 0.87 | 144 | 1.26 | 0.84 | 139 | 1.24 | 0.83 | 137 | 1.35 | 0.9 | 149 | 1.27 | 0.85 | 141 | 1.37 | 0.91 | 152 | 1.55 | 1.03 | 172 | 1.74 | 1.16 | 196 | 1.97 | 1.31 | 223 | 2.22 | 1.48 | 253 | 2.13 | 1.42 | 242 | 2.12 | 1.41 | 240 | 2.05 | 1.36 | 233 | 2.02 | 1.34 | 230 | 1.96 | 1.3 | 222 | 1.98 | 1.32 | 224 | 2 | 1.33 | 226 | 2 | 1.33 | 225 | 1.86 | 1.24 | 209 | 1.81 | 1.2 | 203 | 1.72 | 1.14 | 193 | 1.63 | 1.08 | 182 | 1.5 | 1 | 167
|  | Л-17 | - | - | 6 | 0.72 | 0.48 | 80 | 0.67 | 0.45 | 74 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.63 | 0.42 | 70 | 0.72 | 0.48 | 80 | 0.62 | 0.41 | 68 | 0.7 | 0.47 | 78 | 0.76 | 0.51 | 85 | 0.85 | 0.57 | 96 | 1.07 | 0.71 | 121 | 1.09 | 0.73 | 124 | 1.09 | 0.73 | 124 | 1.05 | 0.7 | 119 | 1.05 | 0.7 | 119 | 1.06 | 0.71 | 121 | 1.07 | 0.71 | 121 | 1.09 | 0.73 | 124 | 1.02 | 0.68 | 115 | 1.19 | 0.79 | 134 | 0.96 | 0.64 | 108 | 0.94 | 0.63 | 106 | 0.92 | 0.61 | 103 | 0.88 | 0.59 | 99 | 0.81 | 0.54 | 90
|  | Л-18 | - | - | 6 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.23 | 0.15 | 25 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.23 | 0.15 | 25 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.49 | 0.33 | 55 | 0.69 | 0.46 | 78 | 0.71 | 0.47 | 80 | 0.79 | 0.53 | 90 | 0.65 | 0.43 | 74 | 0.63 | 0.42 | 72 | 0.72 | 0.48 | 82 | 0.71 | 0.47 | 81 | 0.6 | 0.4 | 68 | 0.45 | 0.3 | 51 | 0.44 | 0.29 | 50 | 0.46 | 0.31 | 52 | 0.42 | 0.28 | 47 | 0.46 | 0.31 | 52 | 0.45 | 0.3 | 51 | 0.4 | 0.27 | 45 | 0.26 | 0.17 | 29
|  | Л-19 | - | - | 6 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15
|  | Л-22 | - | - | 6 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.55 | 0.37 | 62 | 0.66 | 0.44 | 75 | 0.7 | 0.47 | 80 | 0.68 | 0.45 | 77 | 0.65 | 0.43 | 74 | 0.71 | 0.47 | 81 | 0.71 | 0.47 | 81 | 0.63 | 0.42 | 71 | 0.58 | 0.39 | 66 | 0.57 | 0.38 | 64 | 0.63 | 0.42 | 71 | 0.5 | 0.33 | 56 | 0.48 | 0.32 | 54 | 0.45 | 0.3 | 51 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.42 | 0.28 | 47
|  | Л-20 | - | - | 6 | 0.51 | 0.34 | 57 | 0.48 | 0.32 | 53 | 0.48 | 0.32 | 53 | 0.5 | 0.33 | 55 | 0.49 | 0.33 | 54 | 0.52 | 0.35 | 58 | 0.58 | 0.39 | 64 | 0.97 | 0.65 | 108 | 1.66 | 1.1 | 187 | 1.5 | 1 | 170 | 1.75 | 1.16 | 199 | 1.34 | 0.89 | 152 | 1.55 | 1.03 | 176 | 1.63 | 1.08 | 185 | 1.48 | 0.98 | 168 | 1.26 | 0.84 | 143 | 1.14 | 0.76 | 129 | 1.26 | 0.84 | 142 | 1.23 | 0.82 | 139 | 1.16 | 0.77 | 130 | 0.98 | 0.65 | 110 | 0.87 | 0.58 | 98 | 0.8 | 0.53 | 89 | 0.71 | 0.47 | 79
| 2В Т-1 | Л-54 | - | - | 6 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9
|  | Л-55 | - | - | 6 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.38 | 0.25 | 42 | 0.4 | 0.27 | 44 | 0.38 | 0.25 | 42 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.34 | 0.23 | 38 | 0.33 | 0.22 | 36 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9
|  | Л-56 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-57 | - | - | 6 | 0.69 | 0.46 | 75 | 0.65 | 0.43 | 70 | 0.63 | 0.42 | 68 | 0.62 | 0.41 | 67 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.6 | 0.4 | 65 | 0.64 | 0.43 | 70 | 0.72 | 0.48 | 78 | 0.88 | 0.59 | 96 | 1.13 | 0.75 | 124 | 1.25 | 0.83 | 138 | 1.28 | 0.85 | 141 | 1.29 | 0.86 | 142 | 1.28 | 0.85 | 141 | 1.24 | 0.83 | 137 | 1.23 | 0.82 | 135 | 1.27 | 0.85 | 140 | 1.23 | 0.82 | 135 | 1.2 | 0.8 | 132 | 1.06 | 0.71 | 117 | 1.01 | 0.67 | 111 | 0.91 | 0.61 | 100 | 0.8 | 0.53 | 87 | 0.74 | 0.49 | 81
|  | Л-58 | - | - | 6 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.7 | 0.47 | 77 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.7 | 0.47 | 77 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.71 | 0.47 | 77
|  | Л-59 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-60 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-61 | - | - | 6 | 0.69 | 0.46 | 75 | 0.69 | 0.46 | 75 | 0.65 | 0.43 | 70 | 0.72 | 0.48 | 78 | 0.79 | 0.53 | 86 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.68 | 0.45 | 74 | 0.65 | 0.43 | 71 | 0.7 | 0.47 | 77 | 0.74 | 0.49 | 81 | 0.77 | 0.51 | 85 | 0.71 | 0.47 | 78 | 0.69 | 0.46 | 76 | 0.69 | 0.46 | 76 | 0.68 | 0.45 | 75 | 0.65 | 0.43 | 71 | 0.64 | 0.43 | 71 | 0.65 | 0.43 | 71 | 0.67 | 0.45 | 74 | 0.69 | 0.46 | 76 | 0.69 | 0.46 | 76 | 0.67 | 0.45 | 74 | 0.68 | 0.45 | 74 | 0.68 | 0.45 | 74
|  | Л-62 | - | - | 6 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.36 | 0.24 | 39 | 0.25 | 0.17 | 27 | 0.26 | 0.17 | 28 | 0.26 | 0.17 | 28 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.32 | 0.21 | 35 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.31 | 0.21 | 34 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.26 | 0.17 | 28 | 0.26 | 0.17 | 28
| 1В Т-2 | Л-1 | - | - | 6 | 1.12 | 0.75 | 126 | 1.06 | 0.71 | 119 | 1 | 0.67 | 113 | 0.98 | 0.65 | 111 | 1.1 | 0.73 | 123 | 1.03 | 0.69 | 116 | 1.08 | 0.72 | 122 | 1.22 | 0.81 | 138 | 1.42 | 0.94 | 162 | 1.72 | 1.14 | 196 | 1.84 | 1.22 | 212 | 1.96 | 1.3 | 227 | 2 | 1.33 | 230 | 1.98 | 1.32 | 228 | 1.98 | 1.32 | 228 | 1.96 | 1.3 | 225 | 1.99 | 1.32 | 230 | 2.07 | 1.38 | 237 | 1.89 | 1.26 | 217 | 1.75 | 1.16 | 198 | 1.65 | 1.1 | 188 | 1.57 | 1.04 | 178 | 1.44 | 0.96 | 163 | 1.3 | 0.87 | 147
|  | Л-3 | - | - | 6 | 1.19 | 0.79 | 134 | 1.14 | 0.76 | 128 | 1.09 | 0.73 | 123 | 1.07 | 0.71 | 121 | 1.18 | 0.79 | 132 | 1.12 | 0.75 | 126 | 1.19 | 0.79 | 134 | 1.27 | 0.85 | 144 | 1.42 | 0.94 | 162 | 1.66 | 1.1 | 189 | 1.73 | 1.15 | 199 | 1.79 | 1.19 | 207 | 1.78 | 1.18 | 205 | 1.75 | 1.16 | 202 | 1.73 | 1.15 | 199 | 1.72 | 1.14 | 198 | 1.74 | 1.16 | 201 | 1.78 | 1.18 | 203 | 1.81 | 1.2 | 207 | 1.7 | 1.13 | 193 | 1.66 | 1.1 | 188 | 1.58 | 1.05 | 179 | 1.48 | 0.98 | 167 | 1.32 | 0.88 | 149
|  | Л-4 | - | - | 6 | 0.74 | 0.49 | 83 | 0.7 | 0.47 | 78 | 0.67 | 0.45 | 76 | 0.65 | 0.43 | 73 | 0.84 | 0.56 | 94 | 0.66 | 0.44 | 74 | 0.73 | 0.49 | 83 | 0.84 | 0.56 | 95 | 1.13 | 0.75 | 129 | 1.5 | 1 | 171 | 1.53 | 1.02 | 177 | 1.49 | 0.99 | 172 | 1.44 | 0.96 | 166 | 1.43 | 0.95 | 165 | 1.4 | 0.93 | 161 | 1.39 | 0.92 | 160 | 1.38 | 0.92 | 160 | 1.38 | 0.92 | 158 | 1.34 | 0.89 | 154 | 1.13 | 0.75 | 128 | 1.05 | 0.7 | 119 | 0.99 | 0.66 | 112 | 0.88 | 0.59 | 100 | 0.81 | 0.54 | 91
|  | Л-5 | - | - | 6 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.47 | 0.31 | 52 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.26 | 0.17 | 30 | 0.35 | 0.23 | 40 | 0.45 | 0.3 | 52 | 0.45 | 0.3 | 52 | 0.44 | 0.29 | 51 | 0.46 | 0.31 | 53 | 0.45 | 0.3 | 52 | 0.45 | 0.3 | 52 | 0.45 | 0.3 | 52 | 0.43 | 0.29 | 49 | 0.39 | 0.26 | 45 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.25 | 0.17 | 29 | 0.42 | 0.28 | 48 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.18 | 0.12 | 20
|  | Л-8 | - | - | 6 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.22 | 0.15 | 26 | 0.22 | 0.15 | 26 | 0.22 | 0.15 | 26 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.26 | 0.17 | 30 | 0.24 | 0.16 | 28 | 0.24 | 0.16 | 28 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.2 | 0.13 | 23 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9
|  | Л-13 | - | - | 6 | 0.25 | 0.17 | 28 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.45 | 0.3 | 51 | 0.77 | 0.51 | 87 | 1.03 | 0.69 | 118 | 1.1 | 0.73 | 125 | 1.26 | 0.84 | 145 | 1.08 | 0.72 | 125 | 1.1 | 0.73 | 127 | 1.05 | 0.7 | 121 | 0.98 | 0.65 | 113 | 0.8 | 0.53 | 92 | 0.56 | 0.37 | 65 | 0.43 | 0.29 | 49 | 0.37 | 0.25 | 43 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.25 | 0.17 | 29 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.22 | 0.15 | 25
|  | Л-14 | - | - | 6 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.37 | 0.25 | 42 | 0.44 | 0.29 | 51 | 0.39 | 0.26 | 45 | 0.39 | 0.26 | 45 | 0.37 | 0.25 | 43 | 0.4 | 0.27 | 46 | 0.38 | 0.25 | 44 | 0.34 | 0.23 | 40 | 0.26 | 0.17 | 30 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15
|  | Л-15 | - | - | 6 | 0.62 | 0.41 | 70 | 0.56 | 0.37 | 62 | 0.52 | 0.35 | 59 | 0.51 | 0.34 | 58 | 0.5 | 0.33 | 56 | 0.53 | 0.35 | 59 | 0.65 | 0.43 | 73 | 0.73 | 0.49 | 83 | 0.82 | 0.55 | 94 | 0.89 | 0.59 | 101 | 1.12 | 0.75 | 129 | 0.9 | 0.6 | 104 | 0.87 | 0.58 | 100 | 0.88 | 0.59 | 102 | 0.86 | 0.57 | 99 | 0.84 | 0.56 | 97 | 0.87 | 0.58 | 101 | 0.94 | 0.63 | 108 | 0.96 | 0.64 | 110 | 0.96 | 0.64 | 109 | 0.92 | 0.61 | 104 | 0.88 | 0.59 | 100 | 0.84 | 0.56 | 95 | 0.73 | 0.49 | 83
|  | Л-16 | - | - | 6 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.36 | 0.24 | 41 | 0.43 | 0.29 | 50 | 0.34 | 0.23 | 40 | 0.32 | 0.21 | 37 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.23 | 0.15 | 26 | 0.2 | 0.13 | 23 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12
|  | ТСН-1 | - | - | 6 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2
| 2В Т-2 | Л-63 | - | - | 6 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.27 | 0.18 | 30 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.32 | 0.21 | 36 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.29 | 0.19 | 33
|  | Л-64 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-65 | - | - | 6 | 0.64 | 0.43 | 72 | 0.61 | 0.41 | 69 | 0.58 | 0.39 | 65 | 0.54 | 0.36 | 61 | 0.5 | 0.33 | 56 | 0.5 | 0.33 | 56 | 0.54 | 0.36 | 61 | 0.61 | 0.41 | 69 | 0.73 | 0.49 | 83 | 0.91 | 0.61 | 103 | 0.97 | 0.65 | 110 | 1.02 | 0.68 | 116 | 1.03 | 0.69 | 117 | 1.04 | 0.69 | 118 | 1.09 | 0.73 | 124 | 1.01 | 0.67 | 115 | 1.05 | 0.7 | 119 | 1 | 0.67 | 114 | 1.07 | 0.71 | 121 | 0.76 | 0.51 | 86 | 0.73 | 0.49 | 83 | 0.7 | 0.47 | 80 | 0.66 | 0.44 | 75 | 0.65 | 0.43 | 73
|  | Л-66 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-67 | - | - | 6 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16
|  | Л-68 | - | - | 6 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.36 | 0.24 | 41 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15
|  | Л-69 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-70 | - | - | 6 | 0.69 | 0.46 | 78 | 0.7 | 0.47 | 79 | 0.68 | 0.45 | 76 | 0.71 | 0.47 | 80 | 0.72 | 0.48 | 81 | 0.73 | 0.49 | 82 | 0.71 | 0.47 | 80 | 0.71 | 0.47 | 80 | 0.7 | 0.47 | 79 | 0.72 | 0.48 | 82 | 0.69 | 0.46 | 78 | 0.63 | 0.42 | 72 | 0.61 | 0.41 | 70 | 0.6 | 0.4 | 68 | 0.57 | 0.38 | 65 | 0.56 | 0.37 | 63 | 0.55 | 0.37 | 63 | 0.67 | 0.45 | 76 | 0.69 | 0.46 | 78 | 0.66 | 0.44 | 75 | 0.57 | 0.38 | 64 | 0.56 | 0.37 | 63 | 0.63 | 0.42 | 71 | 0.68 | 0.45 | 77
| 2,3В Т-3 | Л-24 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-26 | - | - | 6 | 0.37 | 0.25 | 57 | 0.37 | 0.25 | 57 | 0.37 | 0.25 | 57 | 0.38 | 0.25 | 58 | 0.38 | 0.25 | 58 | 0.39 | 0.26 | 60 | 0.41 | 0.27 | 63 | 0.55 | 0.37 | 85 | 0.85 | 0.57 | 131 | 0.95 | 0.63 | 146 | 0.95 | 0.63 | 146 | 0.96 | 0.64 | 148 | 0.99 | 0.66 | 153 | 0.97 | 0.65 | 150 | 0.98 | 0.65 | 151 | 0.92 | 0.61 | 142 | 0.74 | 0.49 | 114 | 0.66 | 0.44 | 102 | 0.67 | 0.45 | 104 | 0.52 | 0.35 | 81 | 0.47 | 0.31 | 72 | 0.42 | 0.28 | 65 | 0.4 | 0.27 | 62 | 0.38 | 0.25 | 58
|  | Л-28 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-30 | - | - | 6 | 0.16 | 0.11 | 25 | 0.16 | 0.11 | 25 | 0.16 | 0.11 | 25 | 0.16 | 0.11 | 25 | 0.16 | 0.11 | 25 | 0.16 | 0.11 | 25 | 0.18 | 0.12 | 28 | 0.24 | 0.16 | 37 | 0.26 | 0.17 | 40 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.27 | 0.18 | 42 | 0.27 | 0.18 | 42 | 0.26 | 0.17 | 40 | 0.23 | 0.15 | 35 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.17 | 0.11 | 26
|  | Л-32 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-34 | - | - | 6 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.19 | 0.13 | 30 | 0.19 | 0.13 | 30 | 0.19 | 0.13 | 30 | 0.24 | 0.16 | 37 | 0.22 | 0.15 | 34 | 0.22 | 0.15 | 34 | 0.34 | 0.23 | 53 | 0.72 | 0.48 | 111 | 0.68 | 0.45 | 105 | 0.77 | 0.51 | 119 | 0.59 | 0.39 | 91 | 0.74 | 0.49 | 114 | 0.69 | 0.46 | 107 | 0.67 | 0.45 | 104 | 0.54 | 0.36 | 83 | 0.5 | 0.33 | 77 | 0.41 | 0.27 | 63 | 0.49 | 0.33 | 76 | 0.36 | 0.24 | 56 | 0.27 | 0.18 | 42 | 0.21 | 0.14 | 32 | 0.2 | 0.13 | 31 | 0.21 | 0.14 | 32
|  | Л-36 |  | - | 6 | 0.58 | 0.39 | 90 | 0.57 | 0.38 | 88 | 0.54 | 0.36 | 83 | 0.57 | 0.38 | 88 | 0.72 | 0.48 | 111 | 0.59 | 0.39 | 91 | 0.63 | 0.42 | 97 | 0.73 | 0.49 | 113 | 0.92 | 0.61 | 142 | 1.03 | 0.69 | 159 | 1.1 | 0.73 | 170 | 0.94 | 0.63 | 145 | 0.94 | 0.63 | 145 | 0.92 | 0.61 | 142 | 0.88 | 0.59 | 136 | 0.93 | 0.62 | 144 | 0.89 | 0.59 | 137 | 0.87 | 0.58 | 134 | 0.89 | 0.59 | 137 | 0.75 | 0.5 | 116 | 0.7 | 0.47 | 108 | 0.66 | 0.44 | 102 | 0.61 | 0.41 | 94 | 0.6 | 0.4 | 93
|  | Л-38 | - | - | 6 | 1.43 | 0.95 | 221 | 1.32 | 0.88 | 204 | 1.22 | 0.81 | 188 | 1.17 | 0.78 | 181 | 1.24 | 0.83 | 192 | 1.15 | 0.77 | 178 | 1.21 | 0.81 | 187 | 1.36 | 0.9 | 209 | 1.55 | 1.03 | 239 | 1.72 | 1.14 | 265 | 1.76 | 1.17 | 271 | 1.77 | 1.18 | 273 | 1.79 | 1.19 | 276 | 1.78 | 1.18 | 274 | 1.76 | 1.17 | 271 | 1.79 | 1.19 | 276 | 1.81 | 1.2 | 279 | 1.83 | 1.22 | 283 | 1.83 | 1.22 | 283 | 1.86 | 1.24 | 287 | 1.81 | 1.2 | 279 | 1.76 | 1.17 | 271 | 1.66 | 1.1 | 256 | 1.53 | 1.02 | 236
|  | Л-40 | - | - | 6 | 0.37 | 0.25 | 57 | 0.33 | 0.22 | 51 | 0.3 | 0.2 | 46 | 0.29 | 0.19 | 45 | 0.29 | 0.19 | 45 | 0.3 | 0.2 | 46 | 0.36 | 0.24 | 56 | 0.4 | 0.27 | 62 | 0.46 | 0.31 | 71 | 0.51 | 0.34 | 79 | 0.49 | 0.33 | 76 | 0.49 | 0.33 | 76 | 0.49 | 0.33 | 76 | 0.48 | 0.32 | 74 | 0.48 | 0.32 | 74 | 0.49 | 0.33 | 76 | 0.51 | 0.34 | 79 | 0.55 | 0.37 | 85 | 0.56 | 0.37 | 86 | 0.55 | 0.37 | 85 | 0.53 | 0.35 | 82 | 0.5 | 0.33 | 77 | 0.47 | 0.31 | 72 | 0.43 | 0.29 | 67
|  | Л-42 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-44 | - | - | 6 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.32 | 0.21 | 49 | 0.39 | 0.26 | 60 | 0.36 | 0.24 | 56 | 0.39 | 0.26 | 60 | 0.38 | 0.25 | 58 | 0.31 | 0.21 | 48 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.39 | 0.26 | 60 | 0.27 | 0.18 | 42 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43 | 0.28 | 0.19 | 43
|  | Л-46 | - | - | 6 | 0.66 | 0.44 | 102 | 0.69 | 0.46 | 107 | 0.61 | 0.41 | 94 | 0.56 | 0.37 | 86 | 0.57 | 0.38 | 88 | 0.63 | 0.42 | 97 | 0.55 | 0.37 | 85 | 0.68 | 0.45 | 105 | 0.86 | 0.57 | 133 | 1.04 | 0.69 | 160 | 1.12 | 0.75 | 173 | 1.15 | 0.77 | 178 | 1.12 | 0.75 | 173 | 1.17 | 0.78 | 181 | 1.18 | 0.79 | 182 | 1.12 | 0.75 | 173 | 1.13 | 0.75 | 174 | 1.13 | 0.75 | 174 | 1.13 | 0.75 | 174 | 1.08 | 0.72 | 167 | 0.89 | 0.59 | 137 | 0.78 | 0.52 | 120 | 0.71 | 0.47 | 109 | 0.71 | 0.47 | 109
|  | Л-48 | - | - | 6 | 0.32 | 0.21 | 49 | 0.32 | 0.21 | 49 | 0.32 | 0.21 | 49 | 0.32 | 0.21 | 49 | 0.32 | 0.21 | 49 | 0.32 | 0.21 | 49 | 0.32 | 0.21 | 49 | 0.36 | 0.24 | 56 | 0.41 | 0.27 | 63 | 0.51 | 0.34 | 79 | 0.54 | 0.36 | 83 | 0.55 | 0.37 | 85 | 0.54 | 0.36 | 83 | 0.54 | 0.36 | 83 | 0.54 | 0.36 | 83 | 0.74 | 0.49 | 114 | 0.7 | 0.47 | 108 | 0.59 | 0.39 | 91 | 0.54 | 0.36 | 83 | 0.51 | 0.34 | 79 | 0.46 | 0.31 | 71 | 0.45 | 0.3 | 69 | 0.44 | 0.29 | 68 | 0.43 | 0.29 | 67
|  | Л-50 | - | - | 6 | 1.79 | 1.19 | 276 | 1.73 | 1.15 | 267 | 1.69 | 1.12 | 260 | 1.66 | 1.1 | 256 | 1.42 | 0.94 | 219 | 1.4 | 0.93 | 216 | 1.48 | 0.98 | 228 | 1.79 | 1.19 | 276 | 2.18 | 1.45 | 336 | 2.5 | 1.66 | 385 | 2.51 | 1.67 | 387 | 2.62 | 1.74 | 404 | 2.56 | 1.7 | 395 | 2.54 | 1.69 | 392 | 2.58 | 1.72 | 398 | 2.63 | 1.75 | 406 | 2.63 | 1.75 | 406 | 2.56 | 1.7 | 395 | 2.41 | 1.6 | 372 | 2.37 | 1.58 | 366 | 2.19 | 1.46 | 338 | 2.09 | 1.39 | 322 | 2.01 | 1.34 | 310 | 1.94 | 1.29 | 299
|  | Л-52 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 6 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2
| 4,5В Т-3 | Л-23 | - | - | 6 | 0.99 | 0.66 | 129 | 0.97 | 0.65 | 147 | 0.94 | 0.63 | 122 | 0.91 | 0.61 | 117 | 0.89 | 0.59 | 118 | 0.89 | 0.59 | 125 | 1 | 0.67 | 133 | 1.21 | 0.81 | 183 | 1.51 | 1 | 205 | 1.85 | 1.23 | 240 | 1.98 | 1.32 | 263 | 2 | 1.33 | 287 | 1.99 | 1.32 | 307 | 1.96 | 1.3 | 283 | 1.91 | 1.27 | 295 | 1.92 | 1.28 | 274 | 1.85 | 1.23 | 285 | 1.69 | 1.12 | 260 | 1.58 | 1.05 | 225 | 1.33 | 0.88 | 205 | 1.23 | 0.82 | 161 | 1.12 | 0.75 | 157 | 1.04 | 0.69 | 135 | 1.03 | 0.69 | 139
|  | Л-25 | - | - | 6 | 0.66 | 0.44 | 86 | 0.61 | 0.41 | 93 | 0.57 | 0.38 | 74 | 0.55 | 0.37 | 71 | 0.57 | 0.38 | 76 | 0.6 | 0.4 | 84 | 0.68 | 0.45 | 90 | 0.81 | 0.54 | 122 | 0.97 | 0.65 | 132 | 1.16 | 0.77 | 151 | 1.43 | 0.95 | 190 | 1.37 | 0.91 | 197 | 1.38 | 0.92 | 213 | 1.35 | 0.9 | 195 | 1.31 | 0.87 | 202 | 1.26 | 0.84 | 180 | 1.22 | 0.81 | 188 | 1.24 | 0.83 | 192 | 1.36 | 0.9 | 194 | 1.17 | 0.78 | 181 | 1.09 | 0.73 | 143 | 0.95 | 0.63 | 133 | 0.84 | 0.56 | 109 | 0.75 | 0.5 | 101
|  | Л-27 | - | - | 6 | 0.18 | 0.12 | 23 | 0.2 | 0.13 | 30 | 0.17 | 0.11 | 22 | 0.17 | 0.11 | 22 | 0.17 | 0.11 | 22 | 0.17 | 0.11 | 24 | 0.17 | 0.11 | 22 | 0.17 | 0.11 | 25 | 0.17 | 0.11 | 23 | 0.18 | 0.12 | 23 | 0.18 | 0.12 | 24 | 0.18 | 0.12 | 26 | 0.18 | 0.12 | 28 | 0.17 | 0.11 | 24 | 0.2 | 0.13 | 31 | 0.19 | 0.13 | 27 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.18 | 0.12 | 28 | 0.17 | 0.11 | 24 | 0.17 | 0.11 | 26 | 0.18 | 0.12 | 24 | 0.18 | 0.12 | 25 | 0.18 | 0.12 | 23 | 0.17 | 0.11 | 23
|  | Л-29 | - | - | 6 | 1.21 | 0.81 | 158 | 1.12 | 0.75 | 170 | 1.07 | 0.71 | 138 | 1.01 | 0.67 | 130 | 0.95 | 0.63 | 126 | 0.97 | 0.65 | 137 | 1.14 | 0.76 | 151 | 1.68 | 1.12 | 253 | 1.96 | 1.3 | 266 | 2.2 | 1.46 | 286 | 2.28 | 1.52 | 303 | 2.3 | 1.53 | 331 | 2.24 | 1.49 | 346 | 2.26 | 1.5 | 326 | 2.28 | 1.52 | 352 | 2.27 | 1.51 | 324 | 2.15 | 1.43 | 332 | 1.89 | 1.26 | 292 | 1.82 | 1.21 | 259 | 1.65 | 1.1 | 255 | 1.64 | 1.09 | 214 | 1.5 | 1 | 211 | 1.37 | 0.91 | 178 | 1.28 | 0.85 | 173
|  | Л-31 | - | - | 6 | 0.19 | 0.13 | 25 | 0.18 | 0.12 | 27 | 0.18 | 0.12 | 23 | 0.18 | 0.12 | 23 | 0.18 | 0.12 | 24 | 0.18 | 0.12 | 25 | 0.18 | 0.12 | 24 | 0.21 | 0.14 | 32 | 0.26 | 0.17 | 35 | 0.29 | 0.19 | 38 | 0.37 | 0.25 | 49 | 0.4 | 0.27 | 58 | 0.39 | 0.26 | 60 | 0.38 | 0.25 | 55 | 0.39 | 0.26 | 60 | 0.36 | 0.24 | 51 | 0.36 | 0.24 | 56 | 0.32 | 0.21 | 49 | 0.34 | 0.23 | 49 | 0.31 | 0.21 | 48 | 0.29 | 0.19 | 38 | 0.24 | 0.16 | 34 | 0.23 | 0.15 | 30 | 0.22 | 0.15 | 30
|  | Л-33 | - | - | 6 | 0.28 | 0.19 | 37 | 0.29 | 0.19 | 44 | 0.29 | 0.19 | 37 | 0.27 | 0.18 | 35 | 0.28 | 0.19 | 37 | 0.28 | 0.19 | 40 | 0.25 | 0.17 | 33 | 0.26 | 0.17 | 39 | 0.33 | 0.22 | 45 | 0.4 | 0.27 | 52 | 0.37 | 0.25 | 49 | 0.41 | 0.27 | 59 | 0.41 | 0.27 | 63 | 0.41 | 0.27 | 59 | 0.42 | 0.28 | 65 | 0.39 | 0.26 | 56 | 0.41 | 0.27 | 63 | 0.36 | 0.24 | 56 | 0.34 | 0.23 | 49 | 0.31 | 0.21 | 48 | 0.26 | 0.17 | 34 | 0.23 | 0.15 | 32 | 0.22 | 0.15 | 29 | 0.22 | 0.15 | 30
|  | Л-35 |  | - | 6 | 0.75 | 0.5 | 98 | 0.75 | 0.5 | 114 | 0.75 | 0.5 | 97 | 0.75 | 0.5 | 97 | 0.75 | 0.5 | 100 | 0.75 | 0.5 | 105 | 0.75 | 0.5 | 99 | 0.75 | 0.5 | 113 | 0.75 | 0.5 | 102 | 0.76 | 0.51 | 99 | 0.76 | 0.51 | 101 | 0.74 | 0.49 | 106 | 0.73 | 0.49 | 113 | 0.73 | 0.49 | 106 | 0.73 | 0.49 | 113 | 0.73 | 0.49 | 105 | 0.73 | 0.49 | 113 | 0.74 | 0.49 | 114 | 0.74 | 0.49 | 105 | 0.75 | 0.5 | 116 | 0.75 | 0.5 | 98 | 0.75 | 0.5 | 105 | 0.75 | 0.5 | 98 | 0.75 | 0.5 | 101
|  | Л-37 | - | - | 6 | 0.55 | 0.37 | 72 | 0.51 | 0.34 | 77 | 0.48 | 0.32 | 62 | 0.46 | 0.31 | 59 | 0.46 | 0.31 | 61 | 0.49 | 0.33 | 69 | 0.55 | 0.37 | 73 | 0.6 | 0.4 | 90 | 0.64 | 0.43 | 87 | 0.68 | 0.45 | 88 | 0.67 | 0.45 | 89 | 0.69 | 0.46 | 99 | 0.69 | 0.46 | 107 | 0.68 | 0.45 | 98 | 0.67 | 0.45 | 104 | 0.67 | 0.45 | 96 | 0.7 | 0.47 | 108 | 0.74 | 0.49 | 114 | 0.78 | 0.52 | 111 | 0.78 | 0.52 | 120 | 0.76 | 0.51 | 99 | 0.75 | 0.5 | 105 | 0.71 | 0.47 | 92 | 0.62 | 0.41 | 84
|  | Л-41 | - | - | 6 | 0.34 | 0.23 | 44 | 0.33 | 0.22 | 50 | 0.32 | 0.21 | 41 | 0.34 | 0.23 | 44 | 0.34 | 0.23 | 45 | 0.32 | 0.21 | 45 | 0.37 | 0.25 | 49 | 0.42 | 0.28 | 63 | 0.54 | 0.36 | 73 | 0.53 | 0.35 | 69 | 0.65 | 0.43 | 86 | 0.54 | 0.36 | 78 | 0.53 | 0.35 | 82 | 0.53 | 0.35 | 76 | 0.56 | 0.37 | 86 | 0.56 | 0.37 | 80 | 0.53 | 0.35 | 82 | 0.49 | 0.33 | 76 | 0.45 | 0.3 | 64 | 0.39 | 0.26 | 60 | 0.4 | 0.27 | 52 | 0.37 | 0.25 | 52 | 0.35 | 0.23 | 45 | 0.34 | 0.23 | 46
|  | Л-43 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-45 | - | - | 6 | 1.28 | 0.85 | 166 | 1.27 | 0.85 | 192 | 1.24 | 0.83 | 160 | 1.2 | 0.8 | 155 | 1.36 | 0.9 | 180 | 1.21 | 0.81 | 170 | 1.31 | 0.87 | 173 | 1.39 | 0.92 | 209 | 1.68 | 1.12 | 228 | 1.89 | 1.26 | 246 | 2.18 | 1.45 | 289 | 1.84 | 1.22 | 264 | 1.83 | 1.22 | 283 | 1.96 | 1.3 | 283 | 1.9 | 1.26 | 293 | 1.93 | 1.28 | 275 | 2.02 | 1.34 | 311 | 2.08 | 1.38 | 321 | 2.05 | 1.36 | 292 | 1.84 | 1.22 | 284 | 1.74 | 1.16 | 227 | 1.64 | 1.09 | 230 | 1.54 | 1.02 | 200 | 1.55 | 1.03 | 209
|  | Л-47 | - | - | 6 | 0.14 | 0.09 | 18 | 0.14 | 0.09 | 21 | 0.14 | 0.09 | 18 | 0.14 | 0.09 | 18 | 0.14 | 0.09 | 18 | 0.14 | 0.09 | 19 | 0.14 | 0.09 | 18 | 0.14 | 0.09 | 21 | 0.14 | 0.09 | 19 | 0.14 | 0.09 | 18 | 0.14 | 0.09 | 18 | 0.14 | 0.09 | 20 | 0.14 | 0.09 | 21 | 0.14 | 0.09 | 20 | 0.14 | 0.09 | 21 | 0.14 | 0.09 | 20 | 0.14 | 0.09 | 21 | 0.14 | 0.09 | 21 | 0.14 | 0.09 | 20 | 0.14 | 0.09 | 21 | 0.14 | 0.09 | 18 | 0.14 | 0.09 | 19 | 0.14 | 0.09 | 18 | 0.14 | 0.09 | 19
|  | Л-49 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-39 | - | - | 6 | 1.2 | 0.8 | 156 | 1.32 | 0.88 | 200 | 1.68 | 1.12 | 217 | 1.78 | 1.18 | 229 | 1.66 | 1.1 | 220 | 1.7 | 1.13 | 239 | 1.7 | 1.13 | 225 | 1.52 | 1.01 | 229 | 1.62 | 1.08 | 220 | 1.71 | 1.14 | 222 | 1.6 | 1.06 | 212 | 1.61 | 1.07 | 231 | 1.62 | 1.08 | 250 | 1.63 | 1.08 | 235 | 1.63 | 1.08 | 251 | 1.62 | 1.08 | 232 | 1.76 | 1.17 | 271 | 1.59 | 1.06 | 245 | 1.68 | 1.12 | 240 | 1.58 | 1.05 | 244 | 1.81 | 1.2 | 236 | 1.71 | 1.14 | 240 | 1.78 | 1.18 | 232 | 1.69 | 1.12 | 228
|  | Л-51 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 29.36 | 19.58 |  | 28.45 | 18.98 |  | 27.89 | 18.6 |  | 27.68 | 18.43 |  | 29.98 | 19.99 |  | 27.7 | 18.48 |  | 29.6 | 19.72 |  | 34.31 | 22.88 |  | 41.33 | 27.52 |  | 46.64 | 31.01 |  | 50.03 | 33.33 |  | 48.06 | 31.99 |  | 48.07 | 32 |  | 48.11 | 31.99 |  | 47.52 | 31.63 |  | 46.36 | 30.85 |  | 45.67 | 30.41 |  | 44.76 | 29.8 |  | 44.94 | 29.91 |  | 40.56 | 26.99 |  | 38.69 | 25.76 |  | 36.44 | 24.27 |  | 34.29 | 22.81 |  | 32.28 | 21.48
|  | отдача |  |  |  | 29.36 | 19.54 |  | 28.45 | 18.93 |  | 27.89 | 18.56 |  | 27.68 | 18.42 |  | 29.98 | 19.94 |  | 27.7 | 18.42 |  | 29.6 | 19.71 |  | 34.31 | 22.85 |  | 41.33 | 27.51 |  | 46.64 | 31.04 |  | 50.03 | 33.3 |  | 48.06 | 31.97 |  | 48.07 | 31.99 |  | 48.11 | 32.02 |  | 47.52 | 31.63 |  | 46.36 | 30.84 |  | 45.67 | 30.4 |  | 44.76 | 29.78 |  | 44.94 | 29.91 |  | 40.56 | 26.99 |  | 38.69 | 25.75 |  | 36.44 | 24.25 |  | 34.29 | 22.82 |  | 32.28 | 21.48
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.26 |  | 0 | 0.22 |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 0.13 |  | 0 | 0.04 |  | 0 | -0.1 |  | 0 | 0.09 |  | 0 | 0.06 |  | 0 | 0.03 |  | 0 | -0.09 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 |  | 0 | 0.03 |  | 0 | 0.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  | 0 | 0.08 |  | 0 | -0.04 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 1с 1ш + 3сш | прием |  |  |  | 9.11 | 6.07 |  | 8.72 | 5.81 |  | 8.51 | 5.67 |  | 8.52 | 5.68 |  | 9.91 | 6.64 |  | 8.59 | 5.74 |  | 9.19 | 6.14 |  | 10.93 | 7.3 |  | 13.41 | 8.94 |  | 14.88 | 9.89 |  | 16.22 | 10.81 |  | 15.22 | 10.13 |  | 15.27 | 10.17 |  | 15.47 | 10.29 |  | 15.12 | 10.06 |  | 14.5 | 9.66 |  | 14.23 | 9.5 |  | 14.11 | 9.4 |  | 14.38 | 9.59 |  | 12.93 | 8.6 |  | 12.36 | 8.24 |  | 11.54 | 7.7 |  | 10.91 | 7.27 |  | 10.04 | 6.67
|  | отдача |  |  |  | 9.11 | 6.07 |  | 8.72 | 5.81 |  | 8.51 | 5.67 |  | 8.52 | 5.68 |  | 9.91 | 6.64 |  | 8.59 | 5.74 |  | 9.19 | 6.14 |  | 10.93 | 7.3 |  | 13.41 | 8.94 |  | 14.88 | 9.89 |  | 16.22 | 10.81 |  | 15.22 | 10.13 |  | 15.27 | 10.17 |  | 15.47 | 10.29 |  | 15.12 | 10.06 |  | 14.5 | 9.66 |  | 14.23 | 9.5 |  | 14.11 | 9.4 |  | 14.38 | 9.59 |  | 12.93 | 8.6 |  | 12.36 | 8.24 |  | 11.54 | 7.7 |  | 10.91 | 7.27 |  | 10.04 | 6.67
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 1с 2ш + 4сш | прием |  |  |  | 6.34 | 4.22 |  | 6.07 | 4.05 |  | 5.86 | 3.92 |  | 5.81 | 3.86 |  | 6.69 | 4.45 |  | 5.96 | 3.97 |  | 6.52 | 4.32 |  | 7.48 | 4.99 |  | 8.85 | 5.89 |  | 10.42 | 6.93 |  | 11.28 | 7.51 |  | 10.91 | 7.26 |  | 10.83 | 7.2 |  | 10.7 | 7.13 |  | 10.64 | 7.08 |  | 10.2 | 6.76 |  | 10.03 | 6.68 |  | 10.13 | 6.75 |  | 10.02 | 6.66 |  | 8.76 | 5.82 |  | 8.26 | 5.49 |  | 7.99 | 5.31 |  | 7.27 | 4.84 |  | 6.79 | 4.52
|  | отдача |  |  |  | 6.34 | 4.22 |  | 6.07 | 4.05 |  | 5.86 | 3.92 |  | 5.81 | 3.86 |  | 6.69 | 4.45 |  | 5.96 | 3.97 |  | 6.52 | 4.32 |  | 7.48 | 4.99 |  | 8.85 | 5.89 |  | 10.42 | 6.93 |  | 11.28 | 7.51 |  | 10.91 | 7.26 |  | 10.83 | 7.2 |  | 10.7 | 7.13 |  | 10.64 | 7.08 |  | 10.2 | 6.76 |  | 10.03 | 6.68 |  | 10.13 | 6.75 |  | 10.02 | 6.66 |  | 8.76 | 5.82 |  | 8.26 | 5.49 |  | 7.99 | 5.31 |  | 7.27 | 4.84 |  | 6.79 | 4.52
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 2с.1ш + 2с.2ш | прием |  |  |  | 13.91 | 9.29 |  | 13.66 | 9.12 |  | 13.52 | 9.01 |  | 13.35 | 8.89 |  | 13.38 | 8.9 |  | 13.15 | 8.77 |  | 13.89 | 9.26 |  | 15.9 | 10.59 |  | 19.07 | 12.69 |  | 21.34 | 14.19 |  | 22.53 | 15.01 |  | 21.93 | 14.6 |  | 21.97 | 14.63 |  | 21.94 | 14.57 |  | 21.76 | 14.49 |  | 21.66 | 14.43 |  | 21.41 | 14.23 |  | 20.52 | 13.65 |  | 20.54 | 13.66 |  | 18.87 | 12.57 |  | 18.07 | 12.03 |  | 16.91 | 11.26 |  | 16.11 | 10.7 |  | 15.45 | 10.29
|  | отдача |  |  |  | 13.91 | 9.29 |  | 13.66 | 9.12 |  | 13.52 | 9.01 |  | 13.35 | 8.89 |  | 13.38 | 8.9 |  | 13.15 | 8.77 |  | 13.89 | 9.26 |  | 15.9 | 10.59 |  | 19.07 | 12.69 |  | 21.34 | 14.19 |  | 22.53 | 15.01 |  | 21.93 | 14.6 |  | 21.97 | 14.63 |  | 21.94 | 14.57 |  | 21.76 | 14.49 |  | 21.66 | 14.43 |  | 21.41 | 14.23 |  | 20.52 | 13.65 |  | 20.54 | 13.66 |  | 18.87 | 12.57 |  | 18.07 | 12.03 |  | 16.91 | 11.26 |  | 16.11 | 10.7 |  | 15.45 | 10.29
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ Ракомо
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 1.67 | 1.11 | 10 | 1.66 | 1.11 | 10 | 1.62 | 1.08 | 10 | 1.65 | 1.1 | 10 | 1.76 | 1.17 | 11 | 1.69 | 1.13 | 10 | 1.75 | 1.17 | 11 | 1.71 | 1.14 | 10 | 1.63 | 1.09 | 10 | 1.61 | 1.07 | 10 | 1.61 | 1.07 | 10 | 1.57 | 1.05 | 10 | 1.56 | 1.04 | 10 | 1.54 | 1.03 | 9 | 1.57 | 1.05 | 10 | 1.66 | 1.11 | 10 | 1.63 | 1.09 | 10 | 1.72 | 1.15 | 10 | 1.8 | 1.2 | 11 | 1.8 | 1.2 | 11 | 1.8 | 1.2 | 11 | 1.83 | 1.22 | 11 | 1.82 | 1.21 | 11 | 1.82 | 1.21 | 11
|  |  |  | НН | 10 | 1.67 | 1.11 | 113 | 1.66 | 1.11 | 112 | 1.62 | 1.08 | 109 | 1.65 | 1.1 | 111 | 1.76 | 1.17 | 119 | 1.69 | 1.13 | 114 | 1.75 | 1.17 | 118 | 1.71 | 1.14 | 115 | 1.63 | 1.09 | 110 | 1.61 | 1.07 | 108 | 1.61 | 1.07 | 108 | 1.57 | 1.05 | 106 | 1.56 | 1.04 | 105 | 1.54 | 1.03 | 104 | 1.57 | 1.05 | 106 | 1.66 | 1.11 | 112 | 1.63 | 1.09 | 110 | 1.72 | 1.15 | 116 | 1.8 | 1.2 | 121 | 1.8 | 1.2 | 121 | 1.8 | 1.2 | 121 | 1.83 | 1.22 | 123 | 1.82 | 1.21 | 123 | 1.82 | 1.21 | 123
|  |  |  | РПН | - | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 2.56 | 1.71 | 15 | 2.57 | 1.7 | 15 | 2.62 | 1.74 | 16 | 2.6 | 1.74 | 16 | 2.82 | 1.87 | 17 | 2.67 | 1.78 | 16 | 2.7 | 1.8 | 16 | 2.69 | 1.79 | 16 | 2.68 | 1.78 | 16 | 2.67 | 1.78 | 16 | 2.69 | 1.79 | 16 | 2.64 | 1.75 | 16 | 2.58 | 1.72 | 16 | 2.59 | 1.73 | 16 | 2.57 | 1.71 | 16 | 2.53 | 1.69 | 15 | 2.65 | 1.76 | 16 | 2.74 | 1.82 | 17 | 2.96 | 1.97 | 18 | 2.84 | 1.89 | 17 | 2.86 | 1.91 | 17 | 2.85 | 1.9 | 17 | 2.77 | 1.85 | 17 | 2.78 | 1.85 | 17
|  |  |  | НН | 10 | 2.56 | 1.71 | 173 | 2.57 | 1.7 | 173 | 2.62 | 1.74 | 177 | 2.6 | 1.74 | 176 | 2.82 | 1.87 | 190 | 2.67 | 1.78 | 180 | 2.7 | 1.8 | 182 | 2.69 | 1.79 | 181 | 2.68 | 1.78 | 181 | 2.67 | 1.78 | 180 | 2.69 | 1.79 | 181 | 2.64 | 1.75 | 178 | 2.58 | 1.72 | 174 | 2.59 | 1.73 | 175 | 2.57 | 1.71 | 173 | 2.53 | 1.69 | 171 | 2.65 | 1.76 | 179 | 2.74 | 1.82 | 185 | 2.96 | 1.97 | 200 | 2.84 | 1.89 | 191 | 2.86 | 1.91 | 193 | 2.85 | 1.9 | 192 | 2.77 | 1.85 | 187 | 2.78 | 1.85 | 187
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Южная-1 |  |  | 110 | 1.67 | 1.11 | 10 | 1.66 | 1.11 | 10 | 1.62 | 1.08 | 10 | 1.65 | 1.1 | 10 | 1.76 | 1.17 | 11 | 1.69 | 1.13 | 10 | 1.75 | 1.17 | 11 | 1.71 | 1.14 | 10 | 1.63 | 1.09 | 10 | 1.61 | 1.07 | 10 | 1.61 | 1.07 | 10 | 1.57 | 1.05 | 10 | 1.56 | 1.04 | 10 | 1.54 | 1.03 | 9 | 1.57 | 1.05 | 10 | 1.66 | 1.11 | 10 | 1.63 | 1.09 | 10 | 1.72 | 1.15 | 10 | 1.8 | 1.2 | 11 | 1.8 | 1.2 | 11 | 1.8 | 1.2 | 11 | 1.83 | 1.22 | 11 | 1.82 | 1.21 | 11 | 1.82 | 1.21 | 11
|  | ВЛ 110 кВ Южная-2 |  |  | 110 | 2.56 | 1.71 | 15 | 2.57 | 1.7 | 15 | 2.62 | 1.74 | 16 | 2.6 | 1.74 | 16 | 2.82 | 1.87 | 17 | 2.67 | 1.78 | 16 | 2.7 | 1.8 | 16 | 2.69 | 1.79 | 16 | 2.68 | 1.78 | 16 | 2.67 | 1.78 | 16 | 2.69 | 1.79 | 16 | 2.64 | 1.75 | 16 | 2.58 | 1.72 | 16 | 2.59 | 1.73 | 16 | 2.57 | 1.71 | 16 | 2.53 | 1.69 | 15 | 2.65 | 1.76 | 16 | 2.74 | 1.82 | 17 | 2.96 | 1.97 | 18 | 2.84 | 1.89 | 17 | 2.86 | 1.91 | 17 | 2.85 | 1.9 | 17 | 2.77 | 1.85 | 17 | 2.78 | 1.85 | 17
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 115.19 |  |  | 115.17 |  |  | 115.19 |  |  | 115.21 |  |  | 115.23 |  |  | 115.21 |  |  | 115.02 |  |  | 114.95 |  |  | 114.7 |  |  | 114.46 |  |  | 114 |  |  | 113.81 |  |  | 114.01 |  |  | 114.14 |  |  | 113.91 |  |  | 113.96 |  |  | 113.99 |  |  | 113.98 |  |  | 113.86 |  |  | 113.96 |  |  | 114.27 |  |  | 114.17 |  |  | 114.41 |  |  | 114.63
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 115.38 |  |  | 115.57 |  |  | 115.53 |  |  | 115.53 |  |  | 115.54 |  |  | 115.45 |  |  | 115.31 |  |  | 115.21 |  |  | 114.89 |  |  | 114.76 |  |  | 114.27 |  |  | 114.08 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.13 |  |  | 114.17 |  |  | 114.21 |  |  | 114.19 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.55 |  |  | 114.46 |  |  | 114.7 |  |  | 114.92
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 1.66 | 1.1 | 112 | 1.65 | 1.1 | 111 | 1.61 | 1.07 | 108 | 1.64 | 1.09 | 111 | 1.75 | 1.16 | 118 | 1.68 | 1.12 | 113 | 1.74 | 1.16 | 117 | 1.7 | 1.13 | 115 | 1.62 | 1.08 | 109 | 1.6 | 1.06 | 108 | 1.6 | 1.06 | 108 | 1.56 | 1.04 | 105 | 1.55 | 1.03 | 104 | 1.53 | 1.02 | 103 | 1.56 | 1.04 | 105 | 1.65 | 1.1 | 111 | 1.62 | 1.08 | 109 | 1.71 | 1.14 | 115 | 1.79 | 1.19 | 121 | 1.79 | 1.19 | 121 | 1.79 | 1.19 | 121 | 1.82 | 1.21 | 123 | 1.81 | 1.2 | 122 | 1.81 | 1.2 | 122
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2 с.ш. | Л-3 | - | - | 10 | 1.67 | 1.11 | 113 | 1.69 | 1.12 | 114 | 1.75 | 1.16 | 118 | 1.74 | 1.16 | 117 | 1.88 | 1.25 | 127 | 1.76 | 1.17 | 119 | 1.77 | 1.18 | 119 | 1.79 | 1.19 | 121 | 1.73 | 1.15 | 117 | 1.68 | 1.12 | 113 | 1.71 | 1.14 | 115 | 1.67 | 1.11 | 113 | 1.62 | 1.08 | 109 | 1.61 | 1.07 | 108 | 1.59 | 1.06 | 107 | 1.58 | 1.05 | 106 | 1.65 | 1.1 | 111 | 1.75 | 1.16 | 118 | 1.89 | 1.26 | 127 | 1.81 | 1.2 | 122 | 1.85 | 1.23 | 125 | 1.79 | 1.19 | 121 | 1.74 | 1.16 | 117 | 1.75 | 1.16 | 118
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.8 | 0.53 | 54 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.83 | 0.55 | 56 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.87 | 0.58 | 59 | 0.88 | 0.59 | 59 | 0.88 | 0.59 | 59 | 0.9 | 0.6 | 61 | 0.88 | 0.59 | 59 | 0.88 | 0.59 | 59
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10
|  | Л-6 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 4.23 | 2.82 |  | 4.23 | 2.81 |  | 4.24 | 2.82 |  | 4.25 | 2.84 |  | 4.58 | 3.04 |  | 4.36 | 2.91 |  | 4.45 | 2.97 |  | 4.4 | 2.93 |  | 4.31 | 2.87 |  | 4.28 | 2.85 |  | 4.3 | 2.86 |  | 4.21 | 2.8 |  | 4.14 | 2.76 |  | 4.13 | 2.76 |  | 4.14 | 2.76 |  | 4.19 | 2.8 |  | 4.28 | 2.85 |  | 4.46 | 2.97 |  | 4.76 | 3.17 |  | 4.64 | 3.09 |  | 4.66 | 3.11 |  | 4.68 | 3.12 |  | 4.59 | 3.06 |  | 4.6 | 3.06
|  | отдача |  |  |  | 4.23 | 2.82 |  | 4.23 | 2.81 |  | 4.24 | 2.82 |  | 4.25 | 2.84 |  | 4.58 | 3.04 |  | 4.36 | 2.91 |  | 4.45 | 2.97 |  | 4.4 | 2.93 |  | 4.31 | 2.87 |  | 4.28 | 2.85 |  | 4.3 | 2.86 |  | 4.21 | 2.8 |  | 4.14 | 2.76 |  | 4.13 | 2.76 |  | 4.14 | 2.76 |  | 4.19 | 2.8 |  | 4.28 | 2.85 |  | 4.46 | 2.97 |  | 4.76 | 3.17 |  | 4.64 | 3.09 |  | 4.66 | 3.11 |  | 4.68 | 3.12 |  | 4.59 | 3.06 |  | 4.6 | 3.06
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 1.67 | 1.11 |  | 1.66 | 1.11 |  | 1.62 | 1.08 |  | 1.65 | 1.1 |  | 1.76 | 1.17 |  | 1.69 | 1.13 |  | 1.75 | 1.17 |  | 1.71 | 1.14 |  | 1.63 | 1.09 |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.66 | 1.11 |  | 1.63 | 1.09 |  | 1.72 | 1.15 |  | 1.8 | 1.2 |  | 1.8 | 1.2 |  | 1.8 | 1.2 |  | 1.83 | 1.22 |  | 1.82 | 1.21 |  | 1.82 | 1.21
|  | отдача |  |  |  | 1.67 | 1.11 |  | 1.66 | 1.11 |  | 1.62 | 1.08 |  | 1.65 | 1.1 |  | 1.76 | 1.17 |  | 1.69 | 1.13 |  | 1.75 | 1.17 |  | 1.71 | 1.14 |  | 1.63 | 1.09 |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.66 | 1.11 |  | 1.63 | 1.09 |  | 1.72 | 1.15 |  | 1.8 | 1.2 |  | 1.8 | 1.2 |  | 1.8 | 1.2 |  | 1.83 | 1.22 |  | 1.82 | 1.21 |  | 1.82 | 1.21
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 2.56 | 1.71 |  | 2.57 | 1.7 |  | 2.62 | 1.74 |  | 2.6 | 1.74 |  | 2.82 | 1.87 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.7 | 1.8 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.64 | 1.75 |  | 2.58 | 1.72 |  | 2.59 | 1.73 |  | 2.57 | 1.71 |  | 2.53 | 1.69 |  | 2.65 | 1.76 |  | 2.74 | 1.82 |  | 2.96 | 1.97 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.86 | 1.91 |  | 2.85 | 1.9 |  | 2.77 | 1.85 |  | 2.78 | 1.85
|  | отдача |  |  |  | 2.56 | 1.71 |  | 2.57 | 1.7 |  | 2.62 | 1.74 |  | 2.6 | 1.74 |  | 2.82 | 1.87 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.7 | 1.8 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.64 | 1.75 |  | 2.58 | 1.72 |  | 2.59 | 1.73 |  | 2.57 | 1.71 |  | 2.53 | 1.69 |  | 2.65 | 1.76 |  | 2.74 | 1.82 |  | 2.96 | 1.97 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.86 | 1.91 |  | 2.85 | 1.9 |  | 2.77 | 1.85 |  | 2.78 | 1.85
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | ПС 110 кВ Рогавка
|  | МШВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ГТ-1 |  | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 2.16 | 1.44 | 13 | 2.08 | 1.39 | 13 | 2.04 | 1.36 | 12 | 2.04 | 1.35 | 12 | 2.71 | 1.8 | 16 | 2.12 | 1.41 | 13 | 2.17 | 1.45 | 13 | 2.23 | 1.49 | 14 | 2.37 | 1.58 | 14 | 2.39 | 1.58 | 15 | 2.21 | 1.48 | 14 | 2.36 | 1.58 | 14 | 2.33 | 1.56 | 14 | 2.44 | 1.64 | 15 | 2.42 | 1.61 | 15 | 2.35 | 1.58 | 14 | 2.4 | 1.59 | 15 | 2.53 | 1.68 | 15 | 2.75 | 1.83 | 17 | 2.56 | 1.7 | 16 | 2.55 | 1.7 | 15 | 2.48 | 1.66 | 15 | 2.43 | 1.62 | 15 | 2.36 | 1.57 | 14
|  |  |  | СН | 35 | 0.58 | 0.39 | 11 | 0.56 | 0.37 | 11 | 0.55 | 0.37 | 11 | 0.54 | 0.36 | 10 | 0.57 | 0.38 | 11 | 0.56 | 0.37 | 11 | 0.58 | 0.39 | 11 | 0.58 | 0.39 | 11 | 0.64 | 0.43 | 13 | 0.64 | 0.42 | 12 | 0.65 | 0.43 | 13 | 0.64 | 0.42 | 13 | 0.63 | 0.42 | 12 | 0.74 | 0.5 | 15 | 0.74 | 0.49 | 14 | 0.7 | 0.47 | 14 | 0.71 | 0.47 | 14 | 0.77 | 0.51 | 15 | 0.73 | 0.48 | 14 | 0.73 | 0.48 | 14 | 0.74 | 0.49 | 14 | 0.71 | 0.48 | 14 | 0.7 | 0.47 | 14 | 0.67 | 0.45 | 13
|  |  |  | НН | 6 | 1.58 | 1.05 | 179 | 1.52 | 1.02 | 173 | 1.49 | 0.99 | 169 | 1.5 | 0.99 | 170 | 2.14 | 1.42 | 243 | 1.56 | 1.04 | 177 | 1.59 | 1.06 | 181 | 1.65 | 1.1 | 188 | 1.73 | 1.15 | 197 | 1.75 | 1.16 | 200 | 1.56 | 1.05 | 180 | 1.72 | 1.16 | 199 | 1.7 | 1.14 | 196 | 1.7 | 1.14 | 196 | 1.68 | 1.12 | 193 | 1.65 | 1.11 | 189 | 1.69 | 1.12 | 193 | 1.76 | 1.17 | 202 | 2.02 | 1.35 | 232 | 1.83 | 1.22 | 209 | 1.81 | 1.21 | 207 | 1.77 | 1.18 | 203 | 1.73 | 1.15 | 197 | 1.69 | 1.12 | 192
|  |  |  | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-3 |  | ВН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | НН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-4 |  | ВН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | НН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Милодежская-1 |  |  | 110 | -0.96 | -0.64 | 6 | -0.76 | -0.51 | 5 | -0.8 | -0.53 | 5 | -0.8 | -0.53 | 5 | -0.79 | -0.53 | 5 | -0.81 | -0.54 | 5 | -0.85 | -0.57 | 5 | -0.89 | -0.59 | 5 | -1.49 | -0.99 | 9 | -1.56 | -1.04 | 10 | -3.7 | -2.46 | 23 | -0.66 | -0.44 | 4 | -1.25 | -0.83 | 8 | -1.14 | -0.76 | 7 | -2.25 | -1.5 | 14 | -0.89 | -0.59 | 5 | -1.26 | -0.84 | 8 | -2.5 | -1.66 | 15 | -1.95 | -1.3 | 12 | -0.84 | -0.56 | 5 | -1.4 | -0.93 | 8 | -3.52 | -2.34 | 21 | -2.62 | -1.74 | 16 | -0.79 | -0.53 | 5
|  | ВЛ 110 кВ Рогавская-2 |  |  | 110 | 3.12 | 2.08 | 19 | 2.84 | 1.89 | 17 | 2.84 | 1.89 | 17 | 2.84 | 1.89 | 17 | 3.5 | 2.33 | 21 | 2.93 | 1.95 | 18 | 3.02 | 2.01 | 18 | 3.12 | 2.08 | 19 | 3.86 | 2.57 | 23 | 3.95 | 2.63 | 24 | 5.91 | 3.93 | 36 | 3.02 | 2.01 | 18 | 3.58 | 2.38 | 22 | 3.58 | 2.38 | 22 | -8.79 | -5.85 | 54 | -10.19 | -6.78 | 62 | -9.63 | -6.41 | 59 | -9.16 | -6.1 | 56 | -8.09 | -5.38 | 49 | -9.44 | -6.28 | 57 | -8.79 | -5.85 | 53 | -7.95 | -5.29 | 48 | -8.7 | -5.79 | 53 | -8.61 | -5.73 | 52
|  | ВЛ 110 кВ Рогавская-3 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 8.96 | 82 | 13.43 | 8.94 | 82 | 13.29 | 8.84 | 81 | 14.19 | 9.44 | 86 | 12.79 | 8.51 | 78 | 12.84 | 8.54 | 78 | 12.74 | 8.48 | 77 | 13.95 | 9.28 | 85 | 13.75 | 9.15 | 83 | 11.76 | 7.83 | 71
|  | ВЛ 35 кВ Тесовская-5 |  |  | 35 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.25 | 0.17 | 5 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.31 | 0.21 | 6 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.31 | 0.21 | 6 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0.28 | 0.19 | 5
|  | ВЛ 35 кВ Тесовская-6 |  |  | 35 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.4 | 0.27 | 8 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.4 | 0.27 | 8 | 0.39 | 0.26 | 8 | 0.39 | 0.26 | 8 | 0.39 | 0.26 | 8 | 0.41 | 0.27 | 8 | 0.41 | 0.27 | 8 | 0.41 | 0.27 | 8 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.4 | 0.27 | 8 | 0.4 | 0.27 | 8 | 0.39 | 0.26 | 8
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 114.86 |  |  | 115.1 |  |  | 115.05 |  |  | 115 |  |  | 115.01 |  |  | 115.03 |  |  | 114.77 |  |  | 114.69 |  |  | 114.28 |  |  | 114.02 |  |  | 113.3 |  |  | 113.42 |  |  | 113.54 |  |  | 113.64 |  |  | 113.91 |  |  | 114.13 |  |  | 114.07 |  |  | 113.91 |  |  | 114.05 |  |  | 114.3 |  |  | 114.43 |  |  | 114.33 |  |  | 114.37 |  |  | 114.71
|  | ТН-1-35 |  | U | 35 | 35.83 |  |  | 35.91 |  |  | 35.89 |  |  | 35.87 |  |  | 35.87 |  |  | 35.88 |  |  | 35.8 |  |  | 35.77 |  |  | 35.64 |  |  | 35.56 |  |  | 35.34 |  |  | 35.38 |  |  | 35.42 |  |  | 35.44 |  |  | 35.54 |  |  | 35.61 |  |  | 35.58 |  |  | 35.52 |  |  | 35.58 |  |  | 35.66 |  |  | 35.7 |  |  | 35.68 |  |  | 35.68 |  |  | 35.8
|  | ТН-2-35 |  | U | 35 | 35.83 |  |  | 35.91 |  |  | 35.89 |  |  | 35.87 |  |  | 35.87 |  |  | 35.88 |  |  | 35.8 |  |  | 35.77 |  |  | 35.64 |  |  | 35.56 |  |  | 35.34 |  |  | 35.38 |  |  | 35.42 |  |  | 35.44 |  |  | 35.54 |  |  | 35.61 |  |  | 35.58 |  |  | 35.52 |  |  | 35.58 |  |  | 35.66 |  |  | 35.7 |  |  | 35.68 |  |  | 35.68 |  |  | 35.8
|  | ТН-1-6 |  | U | 6 | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.13 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.08 |  |  | 6.07 |  |  | 6.03 |  |  | 6.04 |  |  | 6.04 |  |  | 6.04 |  |  | 6.06 |  |  | 6.07 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.07 |  |  | 6.08 |  |  | 6.07 |  |  | 6.08 |  |  | 6.09
|  | ТН-2-6 |  | U | 6 | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.13 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.08 |  |  | 6.07 |  |  | 6.03 |  |  | 6.04 |  |  | 6.04 |  |  | 6.04 |  |  | 6.06 |  |  | 6.07 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.07 |  |  | 6.08 |  |  | 6.07 |  |  | 6.08 |  |  | 6.09
| В-6 Т-2 | Л-1 | - | - | 6 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.38 | 0.25 | 43 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.22 | 0.15 | 26 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.28 | 0.19 | 32 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.32 | 0.21 | 37 | 0.32 | 0.21 | 36 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.29 | 0.19 | 33
|  | Л-2 | - | - | 6 | 0.63 | 0.42 | 72 | 0.63 | 0.42 | 72 | 0.63 | 0.42 | 71 | 0.63 | 0.42 | 72 | 0.88 | 0.59 | 100 | 0.63 | 0.42 | 72 | 0.63 | 0.42 | 72 | 0.64 | 0.43 | 73 | 0.65 | 0.43 | 74 | 0.65 | 0.43 | 74 | 0.6 | 0.4 | 69 | 0.64 | 0.43 | 74 | 0.65 | 0.43 | 75 | 0.64 | 0.43 | 74 | 0.65 | 0.43 | 74 | 0.64 | 0.43 | 73 | 0.64 | 0.43 | 74 | 0.66 | 0.44 | 76 | 0.87 | 0.58 | 100 | 0.67 | 0.45 | 77 | 0.67 | 0.45 | 77 | 0.67 | 0.45 | 77 | 0.66 | 0.44 | 75 | 0.66 | 0.44 | 75
|  | Л-3 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-4 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТМН-1 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-6 Т-3, Т-4 | Л-6 | - | - | 6 | 0.53 | 0.35 | 60 | 0.49 | 0.33 | 56 | 0.47 | 0.31 | 53 | 0.47 | 0.31 | 53 | 0.59 | 0.39 | 67 | 0.51 | 0.34 | 58 | 0.54 | 0.36 | 61 | 0.57 | 0.38 | 65 | 0.64 | 0.43 | 73 | 0.66 | 0.44 | 76 | 0.61 | 0.41 | 70 | 0.67 | 0.45 | 77 | 0.64 | 0.43 | 74 | 0.64 | 0.43 | 74 | 0.62 | 0.41 | 71 | 0.6 | 0.4 | 69 | 0.62 | 0.41 | 71 | 0.65 | 0.43 | 74 | 0.67 | 0.45 | 77 | 0.69 | 0.46 | 79 | 0.68 | 0.45 | 78 | 0.65 | 0.43 | 74 | 0.62 | 0.41 | 71 | 0.59 | 0.39 | 67
|  | Л-7 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-8 | - | - | 6 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.29 | 0.19 | 33 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.16 | 0.11 | 19 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.15 | 0.1 | 17
|  | Л-9 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТМН-2 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 2.16 | 1.44 |  | 2.08 | 1.39 |  | 2.04 | 1.36 |  | 2.04 | 1.35 |  | 2.71 | 1.8 |  | 2.12 | 1.41 |  | 2.17 | 1.45 |  | 2.23 | 1.49 |  | 2.37 | 1.58 |  | 2.39 | 1.58 |  | 2.21 | 1.48 |  | 2.36 | 1.58 |  | 2.33 | 1.56 |  | 2.44 | 1.64 |  | 2.42 | 1.61 |  | 2.35 | 1.58 |  | 2.4 | 1.59 |  | 2.53 | 1.68 |  | 2.75 | 1.83 |  | 2.56 | 1.7 |  | 2.55 | 1.7 |  | 2.48 | 1.66 |  | 2.43 | 1.62 |  | 2.36 | 1.57
|  | отдача |  |  |  | 2.16 | 1.44 |  | 2.08 | 1.38 |  | 2.04 | 1.36 |  | 2.04 | 1.36 |  | 2.71 | 1.8 |  | 2.12 | 1.41 |  | 2.17 | 1.44 |  | 2.23 | 1.49 |  | 2.37 | 1.58 |  | 2.39 | 1.59 |  | 2.21 | 1.47 |  | 2.36 | 1.57 |  | 2.33 | 1.55 |  | 2.44 | 1.62 |  | 2.42 | 1.61 |  | 2.35 | 1.57 |  | 2.4 | 1.59 |  | 2.53 | 1.68 |  | 2.75 | 1.83 |  | 2.56 | 1.7 |  | 2.55 | 1.7 |  | 2.48 | 1.65 |  | 2.43 | 1.62 |  | 2.36 | 1.57
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.69 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.63 |  | 0 | 0.68 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0.64 |  | 0 | 1.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.56 | 0.37 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.57 | 0.38 |  | 0.56 | 0.37 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.64 | 0.43 |  | 0.64 | 0.42 |  | 0.65 | 0.43 |  | 0.64 | 0.42 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.74 | 0.5 |  | 0.74 | 0.49 |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.71 | 0.47 |  | 0.77 | 0.51 |  | 0.73 | 0.48 |  | 0.73 | 0.48 |  | 0.74 | 0.49 |  | 0.71 | 0.48 |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.67 | 0.45
|  | отдача |  |  |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.56 | 0.37 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.57 | 0.38 |  | 0.56 | 0.37 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.64 | 0.43 |  | 0.64 | 0.42 |  | 0.65 | 0.43 |  | 0.64 | 0.42 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.74 | 0.5 |  | 0.74 | 0.49 |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.71 | 0.47 |  | 0.77 | 0.51 |  | 0.73 | 0.48 |  | 0.73 | 0.48 |  | 0.74 | 0.49 |  | 0.71 | 0.48 |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.67 | 0.45
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 1с.ш. + 2с.ш. | прием |  |  |  | 1.58 | 1.05 |  | 1.52 | 1.02 |  | 1.49 | 0.99 |  | 1.5 | 0.99 |  | 2.14 | 1.42 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.59 | 1.06 |  | 1.65 | 1.1 |  | 1.73 | 1.15 |  | 1.75 | 1.16 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.72 | 1.16 |  | 1.7 | 1.14 |  | 1.7 | 1.14 |  | 1.68 | 1.12 |  | 1.65 | 1.11 |  | 1.69 | 1.12 |  | 1.76 | 1.17 |  | 2.02 | 1.35 |  | 1.83 | 1.22 |  | 1.81 | 1.21 |  | 1.77 | 1.18 |  | 1.73 | 1.15 |  | 1.69 | 1.12
|  | отдача |  |  |  | 1.58 | 1.05 |  | 1.52 | 1.02 |  | 1.49 | 0.99 |  | 1.5 | 0.99 |  | 2.14 | 1.42 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.59 | 1.06 |  | 1.65 | 1.1 |  | 1.73 | 1.15 |  | 1.75 | 1.16 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.72 | 1.16 |  | 1.7 | 1.14 |  | 1.7 | 1.14 |  | 1.68 | 1.12 |  | 1.65 | 1.11 |  | 1.69 | 1.12 |  | 1.76 | 1.17 |  | 2.02 | 1.35 |  | 1.83 | 1.22 |  | 1.81 | 1.21 |  | 1.77 | 1.18 |  | 1.73 | 1.15 |  | 1.69 | 1.12
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | ПС 110 кВ Вишерская
|  | МШВ |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-1 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-2 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 3.24 | 2.15 | 20 | 3.25 | 2.16 | 20 | 2.97 | 1.98 | 18 | 3.15 | 2.09 | 20 | 3.35 | 2.23 | 21 | 3.03 | 2.01 | 19 | 3.38 | 2.25 | 21 | 3.56 | 2.37 | 22 | 3.68 | 2.45 | 23 | 3.86 | 2.58 | 24 | 4.48 | 2.98 | 28 | 4 | 2.67 | 25 | 4.1 | 2.73 | 25 | 4.01 | 2.66 | 25 | 3.62 | 2.4 | 22 | 3.5 | 2.32 | 22 | 3.94 | 2.62 | 24 | 4.07 | 2.7 | 25 | 3.47 | 2.3 | 21 | 3.9 | 2.58 | 24 | 3.61 | 2.4 | 22 | 3.73 | 2.48 | 23 | 3.63 | 2.42 | 23 | 3.37 | 2.25 | 21
|  |  |  | НН | 10 | 3.24 | 2.15 | 214 | 3.25 | 2.16 | 215 | 2.97 | 1.98 | 197 | 3.15 | 2.09 | 208 | 3.35 | 2.23 | 222 | 3.03 | 2.01 | 200 | 3.38 | 2.25 | 224 | 3.56 | 2.37 | 235 | 3.68 | 2.45 | 243 | 3.86 | 2.58 | 256 | 4.48 | 2.98 | 309 | 4 | 2.67 | 276 | 4.1 | 2.73 | 282 | 4.01 | 2.66 | 273 | 3.62 | 2.4 | 246 | 3.5 | 2.32 | 238 | 3.94 | 2.62 | 268 | 4.07 | 2.7 | 277 | 3.47 | 2.3 | 236 | 3.9 | 2.58 | 265 | 3.61 | 2.4 | 246 | 3.73 | 2.48 | 254 | 3.63 | 2.42 | 247 | 3.37 | 2.25 | 230
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 3.13 | 2.08 | 19 | 2.97 | 1.97 | 18 | 2.83 | 1.87 | 18 | 2.86 | 1.9 | 18 | 3.36 | 2.23 | 21 | 2.99 | 1.98 | 19 | 3.26 | 2.16 | 20 | 3.47 | 2.3 | 21 | 3.46 | 2.3 | 21 | 3.48 | 2.31 | 22 | 5.36 | 3.57 | 33 | 4.43 | 2.95 | 27 | 4.57 | 3.04 | 28 | 3.32 | 2.21 | 21 | 3.08 | 2.04 | 19 | 3.5 | 2.33 | 22 | 3.93 | 2.61 | 24 | 3.93 | 2.61 | 24 | 3.53 | 2.35 | 22 | 4.03 | 2.67 | 25 | 4.01 | 2.66 | 25 | 4.01 | 2.66 | 25 | 3.99 | 2.65 | 25 | 3.97 | 2.64 | 25
|  |  |  | НН | 10 | 3.13 | 2.08 | 211 | 2.97 | 1.97 | 200 | 2.83 | 1.87 | 190 | 2.86 | 1.9 | 193 | 3.36 | 2.23 | 226 | 2.99 | 1.98 | 201 | 3.26 | 2.16 | 219 | 3.47 | 2.3 | 234 | 3.46 | 2.3 | 233 | 3.48 | 2.31 | 234 | 5.36 | 3.57 | 370 | 4.43 | 2.95 | 306 | 4.57 | 3.04 | 315 | 3.32 | 2.21 | 226 | 3.08 | 2.04 | 209 | 3.5 | 2.33 | 238 | 3.93 | 2.61 | 267 | 3.93 | 2.61 | 267 | 3.53 | 2.35 | 240 | 4.03 | 2.67 | 274 | 4.01 | 2.66 | 273 | 4.01 | 2.66 | 273 | 3.99 | 2.65 | 271 | 3.97 | 2.64 | 270
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ-110 кВ Октябрьская-10 |  |  | 110 | 17.07 | 11.36 | 106 | 16.06 | 10.69 | 100 | 19.11 | 12.72 | 118 | 21.65 | 14.41 | 134 | 18.29 | 12.17 | 113 | 19.71 | 13.11 | 122 | 20.63 | 13.73 | 128 | 15.88 | 10.57 | 98 | 15.96 | 10.62 | 99 | 11.6 | 7.72 | 72 | 8.03 | 5.34 | 50 | 9.76 | 6.49 | 60 | 10.77 | 7.17 | 67 | 9.98 | 6.64 | 62 | 10.06 | 6.69 | 62 | 9.14 | 6.08 | 57 | 10.61 | 7.06 | 66 | 7.83 | 5.21 | 49 | 9.14 | 6.08 | 57 | 13.72 | 9.13 | 85 | 10.97 | 7.3 | 68 | 10.53 | 7.01 | 65 | 11.89 | 7.91 | 74 | 15.56 | 10.35 | 96
|  | ВЛ-110 кВ Октябрьская-7 |  |  | 110 | 21.3 | 14.17 | 132 | 20.84 | 13.87 | 129 | 24.28 | 16.16 | 151 | 25.61 | 17.04 | 159 | 25.91 | 17.24 | 161 | 24 | 15.97 | 149 | 26.65 | 17.73 | 165 | 20.11 | 13.38 | 125 | 19.72 | 13.12 | 122 | 13.52 | 9 | 84 | 13.92 | 9.26 | 86 | 14.64 | 9.74 | 91 | 13.62 | 9.06 | 84 | 12.09 | 8.04 | 75 | 12.19 | 8.11 | 76 | 10.67 | 7.1 | 66 | 13.72 | 9.13 | 85 | 12.09 | 8.04 | 75 | 15.24 | 10.14 | 94 | 15.24 | 10.14 | 94 | 16.76 | 11.15 | 104 | 16.66 | 11.09 | 103 | 16.76 | 11.15 | 104 | 20.54 | 13.67 | 127
|  | ВЛ-110 кВ Вишерская-1 |  |  | 110 | -14.63 | -9.74 | 91 | -14.22 | -9.46 | 88 | -17.37 | -11.56 | 108 | -19.3 | -12.84 | 120 | -17.37 | -11.56 | 108 | -17.37 | -11.56 | 108 | -18.39 | -12.24 | 114 | -13.62 | -9.06 | 84 | -12.9 | -8.58 | 80 | -7.42 | -4.94 | 46 | -5.09 | -3.39 | 32 | -7.54 | -5.02 | 47 | -7.32 | -4.87 | 45 | -7.32 | -4.87 | 45 | -7.32 | -4.87 | 45 | -5.49 | -3.65 | 34 | -7.32 | -4.87 | 45 | -5.49 | -3.65 | 34 | -7.32 | -4.87 | 45 | -10.06 | -6.69 | 62 | -9.14 | -6.08 | 57 | -8.48 | -5.64 | 53 | -10.06 | -6.69 | 62 | -13.42 | -8.93 | 83
|  | ВЛ-110 кВ Октябрьская-4 |  |  | 110 | -17.37 | -11.56 | 108 | -16.46 | -10.95 | 102 | -20.22 | -13.45 | 125 | -21.95 | -14.61 | 136 | -20.12 | -13.39 | 125 | -20.32 | -13.52 | 126 | -22.25 | -14.81 | 138 | -15.34 | -10.21 | 95 | -15.64 | -10.41 | 97 | -10.36 | -6.89 | 64 | -7.02 | -4.67 | 44 | -8.43 | -5.61 | 52 | -8.4 | -5.59 | 52 | -7.42 | -4.94 | 46 | -8.23 | -5.48 | 51 | -7.32 | -4.87 | 45 | -9.14 | -6.08 | 57 | -6.43 | -4.28 | 40 | -10.06 | -6.69 | 62 | -10.97 | -7.3 | 68 | -10.97 | -7.3 | 68 | -10.97 | -7.3 | 68 | -10.97 | -7.3 | 68 | -15.34 | -10.21 | 95
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.06 |  |  | 10.06 |  |  | 10.06 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-2 |  | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-3 |  | - | 10 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 24 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20
|  | Л-4 (Митекс) |  | - | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10
|  | Л-8 |  | - | 10 | 1.07 | 0.71 | 71 | 1.02 | 0.68 | 67 | 0.99 | 0.66 | 66 | 0.97 | 0.65 | 64 | 1.08 | 0.72 | 71 | 0.98 | 0.65 | 65 | 1.07 | 0.71 | 71 | 1.17 | 0.78 | 77 | 1.21 | 0.81 | 80 | 1.27 | 0.85 | 84 | 1.42 | 0.94 | 98 | 1.43 | 0.95 | 98 | 1.41 | 0.94 | 97 | 1.33 | 0.88 | 90 | 1.1 | 0.73 | 75 | 1.1 | 0.73 | 75 | 1.26 | 0.84 | 86 | 1.33 | 0.88 | 90 | 1.19 | 0.79 | 81 | 1.43 | 0.95 | 97 | 1.46 | 0.97 | 99 | 1.46 | 0.97 | 99 | 1.38 | 0.92 | 94 | 1.26 | 0.84 | 86
|  | Л-10 (Хаслахерлес) |  | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-18 |  | - | 10 | 1.02 | 0.68 | 67 | 0.99 | 0.66 | 66 | 0.91 | 0.61 | 60 | 1.01 | 0.67 | 67 | 1.03 | 0.69 | 68 | 0.91 | 0.61 | 60 | 1 | 0.67 | 66 | 1.08 | 0.72 | 71 | 1.13 | 0.75 | 75 | 1.24 | 0.83 | 82 | 1.42 | 0.94 | 98 | 1.23 | 0.82 | 85 | 1.28 | 0.85 | 88 | 1.19 | 0.79 | 81 | 1.05 | 0.7 | 72 | 1.02 | 0.68 | 69 | 1.21 | 0.81 | 83 | 1.27 | 0.85 | 87 | 1.18 | 0.79 | 80 | 1.33 | 0.88 | 90 | 1.21 | 0.81 | 83 | 1.27 | 0.85 | 87 | 1.27 | 0.85 | 87 | 1.12 | 0.75 | 76
|  | Л-19 |  | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-21 |  | - | 10 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.55 | 0.37 | 36 | 0.65 | 0.43 | 43 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.78 | 0.52 | 52 | 0.78 | 0.52 | 52 | 0.78 | 0.52 | 52 | 0.78 | 0.52 | 52 | 0.9 | 0.6 | 62 | 0.8 | 0.53 | 55 | 0.8 | 0.53 | 55 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.82 | 0.55 | 56 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.6 | 0.4 | 41 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31
|  | Л резерв |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 |  | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
| 2 с.ш. | Л-1 |  | - | 10 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-6 |  | - | 10 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.87 | 0.58 | 59 | 0.97 | 0.65 | 66 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.92 | 0.61 | 62 | 0.92 | 0.61 | 62 | 0.92 | 0.61 | 62 | 0.92 | 0.61 | 62 | 1.07 | 0.71 | 74 | 0.75 | 0.5 | 52 | 0.95 | 0.63 | 65 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62
|  | Л-9 (Хаслахерлес) |  | - | 10 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.77 | 0.51 | 52 | 1.02 | 0.68 | 69 | 0.92 | 0.61 | 62 | 1.07 | 0.71 | 72 | 1.23 | 0.82 | 83 | 1.23 | 0.82 | 83 | 1.23 | 0.82 | 83 | 1.88 | 1.25 | 130 | 1.72 | 1.14 | 119 | 1.72 | 1.14 | 119 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.74 | 0.49 | 50 | 1.17 | 0.78 | 80 | 1.52 | 1.01 | 103 | 1.52 | 1.01 | 103 | 1.12 | 0.75 | 76 | 1.52 | 1.01 | 103 | 1.52 | 1.01 | 103 | 1.52 | 1.01 | 103 | 1.52 | 1.01 | 103 | 1.52 | 1.01 | 103
|  | Л-15 |  | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11
|  | Л-17 |  | - | 10 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.56 | 0.37 | 38 | 0.56 | 0.37 | 38 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.56 | 0.37 | 38 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.92 | 0.61 | 63 | 0.82 | 0.55 | 57 | 0.85 | 0.57 | 59 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.6 | 0.4 | 41 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.72 | 0.48 | 49
|  | Л-20 |  | - | 10 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.55 | 0.37 | 38 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20
|  | Л-23 |  | - | 10 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-22 |  | - | 10 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.55 | 0.37 | 38 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20
|  | Л резерв |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 |  | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 6.37 | 4.23 |  | 6.22 | 4.13 |  | 5.8 | 3.85 |  | 6.01 | 3.99 |  | 6.71 | 4.46 |  | 6.02 | 3.99 |  | 6.64 | 4.41 |  | 7.03 | 4.67 |  | 7.14 | 4.75 |  | 7.34 | 4.89 |  | 9.84 | 6.55 |  | 8.43 | 5.62 |  | 8.67 | 5.77 |  | 7.33 | 4.87 |  | 6.7 | 4.44 |  | 7 | 4.65 |  | 7.87 | 5.23 |  | 8 | 5.31 |  | 7 | 4.65 |  | 7.93 | 5.25 |  | 7.62 | 5.06 |  | 7.74 | 5.14 |  | 7.62 | 5.07 |  | 7.34 | 4.89
|  | отдача |  |  |  | 6.37 | 4.23 |  | 6.22 | 4.15 |  | 5.8 | 3.87 |  | 6.01 | 4 |  | 6.71 | 4.46 |  | 6.02 | 4 |  | 6.64 | 4.41 |  | 7.03 | 4.68 |  | 7.14 | 4.75 |  | 7.34 | 4.89 |  | 9.84 | 6.54 |  | 8.43 | 5.6 |  | 8.67 | 5.77 |  | 7.33 | 4.87 |  | 6.7 | 4.45 |  | 7 | 4.66 |  | 7.87 | 5.24 |  | 8 | 5.32 |  | 7 | 4.66 |  | 7.93 | 5.28 |  | 7.62 | 5.07 |  | 7.74 | 5.16 |  | 7.62 | 5.07 |  | 7.34 | 4.88
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.48 |  | 0 | -0.52 |  | 0 | -0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  | 0 | 0.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.23 |  | 0 | -0.22 |  | 0 | -0.19 |  | 0 | -0.19 |  | 0 | -0.22 |  | 0 | -0.57 |  | 0 | -0.2 |  | 0 | -0.39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 3.24 | 2.15 |  | 3.25 | 2.16 |  | 2.97 | 1.98 |  | 3.15 | 2.09 |  | 3.35 | 2.23 |  | 3.03 | 2.01 |  | 3.38 | 2.25 |  | 3.56 | 2.37 |  | 3.68 | 2.45 |  | 3.86 | 2.58 |  | 4.48 | 2.98 |  | 4 | 2.67 |  | 4.1 | 2.73 |  | 4.01 | 2.66 |  | 3.62 | 2.4 |  | 3.5 | 2.32 |  | 3.94 | 2.62 |  | 4.07 | 2.7 |  | 3.47 | 2.3 |  | 3.9 | 2.58 |  | 3.61 | 2.4 |  | 3.73 | 2.48 |  | 3.63 | 2.42 |  | 3.37 | 2.25
|  | отдача |  |  |  | 3.24 | 2.15 |  | 3.25 | 2.16 |  | 2.97 | 1.98 |  | 3.15 | 2.09 |  | 3.35 | 2.23 |  | 3.03 | 2.01 |  | 3.38 | 2.25 |  | 3.56 | 2.37 |  | 3.68 | 2.45 |  | 3.86 | 2.58 |  | 4.48 | 2.98 |  | 4 | 2.67 |  | 4.1 | 2.73 |  | 4.01 | 2.66 |  | 3.62 | 2.4 |  | 3.5 | 2.32 |  | 3.94 | 2.62 |  | 4.07 | 2.7 |  | 3.47 | 2.3 |  | 3.9 | 2.58 |  | 3.61 | 2.4 |  | 3.73 | 2.48 |  | 3.63 | 2.42 |  | 3.37 | 2.25
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 3.13 | 2.08 |  | 2.97 | 1.97 |  | 2.83 | 1.87 |  | 2.86 | 1.9 |  | 3.36 | 2.23 |  | 2.99 | 1.98 |  | 3.26 | 2.16 |  | 3.47 | 2.3 |  | 3.46 | 2.3 |  | 3.48 | 2.31 |  | 5.36 | 3.57 |  | 4.43 | 2.95 |  | 4.57 | 3.04 |  | 3.32 | 2.21 |  | 3.08 | 2.04 |  | 3.5 | 2.33 |  | 3.93 | 2.61 |  | 3.93 | 2.61 |  | 3.53 | 2.35 |  | 4.03 | 2.67 |  | 4.01 | 2.66 |  | 4.01 | 2.66 |  | 3.99 | 2.65 |  | 3.97 | 2.64
|  | отдача |  |  |  | 3.13 | 2.08 |  | 2.97 | 1.97 |  | 2.83 | 1.87 |  | 2.86 | 1.9 |  | 3.36 | 2.23 |  | 2.99 | 1.98 |  | 3.26 | 2.16 |  | 3.47 | 2.3 |  | 3.46 | 2.3 |  | 3.48 | 2.31 |  | 5.36 | 3.57 |  | 4.43 | 2.95 |  | 4.57 | 3.04 |  | 3.32 | 2.21 |  | 3.08 | 2.04 |  | 3.5 | 2.33 |  | 3.93 | 2.61 |  | 3.93 | 2.61 |  | 3.53 | 2.35 |  | 4.03 | 2.67 |  | 4.01 | 2.66 |  | 4.01 | 2.66 |  | 3.99 | 2.65 |  | 3.97 | 2.64
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | РП 110 кВ Азот
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 113.65 |  |  | 113.81 |  |  | 113.76 |  |  | 113.67 |  |  | 113.74 |  |  | 113.63 |  |  | 113.5 |  |  | 113.42 |  |  | 113.23 |  |  | 113.05 |  |  | 112.55 |  |  | 112.46 |  |  | 112.52 |  |  | 112.64 |  |  | 112.48 |  |  | 112.52 |  |  | 112.52 |  |  | 112.53 |  |  | 112.58 |  |  | 112.61 |  |  | 112.85 |  |  | 112.73 |  |  | 112.9 |  |  | 113.12
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 113.58 |  |  | 113.74 |  |  | 113.69 |  |  | 113.59 |  |  | 113.66 |  |  | 113.56 |  |  | 113.43 |  |  | 113.35 |  |  | 113.15 |  |  | 112.98 |  |  | 112.49 |  |  | 112.39 |  |  | 112.45 |  |  | 112.57 |  |  | 112.42 |  |  | 112.45 |  |  | 112.48 |  |  | 112.47 |  |  | 112.52 |  |  | 112.55 |  |  | 112.8 |  |  | 112.67 |  |  | 112.84 |  |  | 113.06
|  | ВЛ 110 кВ Химическая-1 |  |  | 110 | 11.18 | 7.44 | 68 | 11.44 | 7.61 | 70 | 11.08 | 7.37 | 68 | 11.46 | 7.63 | 70 | 11.86 | 7.89 | 72 | 11.46 | 7.63 | 70 | 11.16 | 7.43 | 68 | 11.24 | 7.48 | 69 | 12.63 | 8.4 | 77 | 11.45 | 7.62 | 70 | 13.91 | 9.26 | 86 | 13.27 | 8.83 | 82 | 13.42 | 8.93 | 83 | 12.96 | 8.62 | 80 | 12.79 | 8.51 | 79 | 12.31 | 8.19 | 76 | 12.25 | 8.15 | 76 | 12.79 | 8.51 | 79 | 12.82 | 8.53 | 79 | 11.94 | 7.94 | 74 | 12.39 | 8.24 | 76 | 11.54 | 7.68 | 71 | 10.91 | 7.26 | 67 | 10.97 | 7.3 | 67
|  | ВЛ 110 кВ Химическая-2 |  |  | 110 | 33.52 | 22.3 | 205 | 34.28 | 22.81 | 209 | 33.95 | 22.59 | 207 | 34.85 | 23.19 | 213 | 35.75 | 23.79 | 218 | 34.47 | 22.94 | 211 | 34.45 | 22.92 | 211 | 34.78 | 23.14 | 213 | 34.21 | 22.76 | 210 | 29.49 | 19.62 | 181 | 33.14 | 22.05 | 204 | 31.82 | 21.17 | 196 | 32.99 | 21.95 | 204 | 31.46 | 20.93 | 194 | 33.79 | 22.48 | 209 | 34.47 | 22.94 | 213 | 33.84 | 22.52 | 209 | 34.34 | 22.85 | 212 | 34.23 | 22.78 | 211 | 34.42 | 22.9 | 212 | 34.21 | 22.76 | 210 | 34.88 | 23.21 | 215 | 34.72 | 23.1 | 214 | 35.1 | 23.36 | 215
|  | ВЛ 110 кВ Кабельная-1 |  |  | 110 | 22.28 | 14.83 | 136 | 22.43 | 14.93 | 137 | 23.23 | 15.46 | 142 | 22.68 | 15.09 | 139 | 22.15 | 14.74 | 135 | 23.1 | 15.37 | 141 | 23.1 | 15.37 | 141 | 21.16 | 14.08 | 130 | 20.28 | 13.49 | 124 | 28.33 | 18.85 | 174 | 21.16 | 14.08 | 131 | 23.36 | 15.54 | 144 | 22.37 | 14.89 | 138 | 23.19 | 15.43 | 143 | 23.02 | 15.32 | 142 | 22.19 | 14.77 | 137 | 23.76 | 15.81 | 147 | 22.43 | 14.92 | 138 | 22.91 | 15.24 | 141 | 22.76 | 15.14 | 140 | 22.25 | 14.81 | 137 | 22.15 | 14.74 | 136 | 22.25 | 14.81 | 137 | 22.64 | 15.06 | 139
|  | ВЛ 110 кВ Кабельная-2 |  |  | 110 | -25.17 | -16.75 | 154 | -25.26 | -16.81 | 154 | -25.13 | -16.72 | 153 | -25.06 | -16.67 | 153 | -25.06 | -16.67 | 153 | -25.06 | -16.67 | 153 | -25.13 | -16.72 | 154 | -25.53 | -16.99 | 156 | -25.65 | -17.07 | 157 | -25.51 | -16.97 | 157 | -25.16 | -16.74 | 155 | -25.22 | -16.78 | 156 | -25.34 | -16.86 | 156 | -25.19 | -16.76 | 155 | -25.09 | -16.7 | 155 | -25.24 | -16.79 | 156 | -25.22 | -16.78 | 156 | -25.32 | -16.85 | 156 | -25.07 | -16.68 | 155 | -25.02 | -16.65 | 154 | -25.34 | -16.86 | 156 | -25.92 | -17.25 | 160 | -25.95 | -17.27 | 160 | -26.25 | -17.47 | 161
|  | ВЛ 110 кВ Рогавская-4 |  |  | 110 | 10.93 | 7.27 | 67 | 10.38 | 6.91 | 63 | 10.58 | 7.04 | 65 | 10.19 | 6.78 | 62 | 9.98 | 6.64 | 61 | 9.79 | 6.51 | 60 | 10.47 | 6.97 | 64 | 12.78 | 8.5 | 78 | 13.42 | 8.93 | 82 | 11.55 | 7.69 | 71 | 12.24 | 8.15 | 76 | 13.13 | 8.74 | 81 | 13.18 | 8.77 | 81 | 13.6 | 9.05 | 84 | 11.26 | 7.49 | 69 | 12.16 | 8.09 | 75 | 11.39 | 7.58 | 70 | 11.86 | 7.89 | 73 | 10.92 | 7.27 | 67 | 11.31 | 7.53 | 70 | 10.8 | 7.19 | 66 | 11.14 | 7.41 | 69 | 11.5 | 7.65 | 71 | 10.55 | 7.02 | 65
|  | ШМ Т-1 |  |  | 110 | -36.64 | -24.38 | 224 | -36.85 | -24.52 | 225 | -37.12 | -24.7 | 227 | -37.09 | -24.68 | 227 | -37.41 | -24.89 | 228 | -37.34 | -24.85 | 228 | -37.13 | -24.71 | 227 | -37.51 | -24.96 | 230 | -38 | -25.29 | 233 | -38.14 | -25.38 | 234 | -38.31 | -25.49 | 236 | -38.34 | -25.51 | 237 | -38.21 | -25.43 | 236 | -37.87 | -25.2 | 233 | -38.09 | -25.35 | 235 | -37.91 | -25.23 | 234 | -37.89 | -25.21 | 234 | -37.87 | -25.2 | 234 | -37.72 | -25.1 | 233 | -37.8 | -25.15 | 233 | -37.67 | -25.07 | 232 | -36.53 | -24.31 | 225 | -36.29 | -24.15 | 223 | -36.15 | -24.06 | 222
|  | ШМ Т-2 |  |  | 110 | -16.1 | -10.71 | 98 | -16.42 | -10.93 | 100 | -16.59 | -11.04 | 101 | -17.03 | -11.33 | 104 | -17.27 | -11.49 | 105 | -16.42 | -10.93 | 100 | -16.92 | -11.26 | 104 | -16.92 | -11.26 | 104 | -16.89 | -11.24 | 104 | -17.17 | -11.43 | 106 | -16.98 | -11.3 | 105 | -18.02 | -11.99 | 111 | -18.41 | -12.25 | 114 | -18.15 | -12.08 | 112 | -17.68 | -11.76 | 109 | -17.98 | -11.96 | 111 | -18.13 | -12.06 | 112 | -18.23 | -12.13 | 113 | -18.09 | -12.04 | 112 | -17.61 | -11.72 | 109 | -16.64 | -11.07 | 102 | -17.26 | -11.48 | 106 | -17.14 | -11.4 | 105 | -16.86 | -11.22 | 104
|  | ТСН-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 |  |  | 6 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2
| Небаланс шин 110 кВ | прием
отдача
небаланс %
20 | ПС 110 кВ Энергомаш
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-1-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-2-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 1.29 | 0.86 | 8 | 1.25 | 0.83 | 8 | 1.25 | 0.84 | 8 | 1.2 | 0.81 | 7 | 1.2 | 0.81 | 7 | 1.16 | 0.78 | 7 | 1.23 | 0.83 | 8 | 1.31 | 0.88 | 8 | 1.57 | 1.05 | 10 | 1.58 | 1.06 | 10 | 1.61 | 1.09 | 10 | 1.57 | 1.05 | 10 | 1.51 | 1.02 | 9 | 1.53 | 1.03 | 10 | 1.48 | 1 | 9 | 1.52 | 1.03 | 9 | 1.4 | 0.94 | 9 | 1.41 | 0.94 | 9 | 1.37 | 0.92 | 9 | 1.38 | 0.93 | 9 | 1.33 | 0.89 | 8 | 1.34 | 0.9 | 8 | 1.36 | 0.91 | 8 | 1.33 | 0.89 | 8
|  | 1В-10 Т-1 |  | НН | 10 | 0.61 | 0.41 | 40 | 0.56 | 0.37 | 37 | 0.54 | 0.37 | 36 | 0.51 | 0.35 | 34 | 0.5 | 0.34 | 33 | 0.5 | 0.34 | 33 | 0.54 | 0.37 | 36 | 0.62 | 0.42 | 41 | 0.86 | 0.58 | 57 | 0.87 | 0.59 | 58 | 0.88 | 0.6 | 59 | 0.84 | 0.56 | 56 | 0.79 | 0.54 | 53 | 0.84 | 0.57 | 56 | 0.79 | 0.54 | 53 | 0.83 | 0.57 | 55 | 0.71 | 0.48 | 47 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.69 | 0.47 | 46 | 0.69 | 0.47 | 46 | 0.64 | 0.43 | 42 | 0.64 | 0.43 | 42 | 0.67 | 0.45 | 44 | 0.64 | 0.43 | 42
|  | 2В-10 Т-1 |  | НН | 10 | 0.68 | 0.45 | 45 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.7 | 0.47 | 46 | 0.66 | 0.44 | 44 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.73 | 0.49 | 48 | 0.73 | 0.49 | 48 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.68 | 0.45 | 45 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.7 | 0.47 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46
|  |  |  | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 6.86 | 4.56 | 42 | 6.81 | 4.53 | 41 | 6.84 | 4.54 | 42 | 6.84 | 4.55 | 42 | 6.83 | 4.53 | 41 | 6.65 | 4.42 | 40 | 6.79 | 4.51 | 41 | 6.7 | 4.44 | 41 | 6.83 | 4.54 | 42 | 7.17 | 4.78 | 44 | 7.33 | 4.88 | 44 | 7.46 | 4.97 | 45 | 7.35 | 4.89 | 45 | 7.35 | 4.88 | 45 | 7.15 | 4.74 | 43 | 7.37 | 4.89 | 45 | 7.02 | 4.66 | 43 | 6.9 | 4.59 | 42 | 6.94 | 4.61 | 42 | 6.87 | 4.57 | 42 | 6.43 | 4.27 | 39 | 6.77 | 4.49 | 41 | 6.8 | 4.51 | 41 | 6.79 | 4.52 | 41
|  | 1В-10 Т-2 |  | НН | 10 | 5.05 | 3.35 | 340 | 5.1 | 3.39 | 344 | 5.14 | 3.41 | 346 | 5.13 | 3.41 | 346 | 5.14 | 3.4 | 346 | 5.1 | 3.39 | 344 | 5.15 | 3.42 | 347 | 4.83 | 3.19 | 325 | 4.79 | 3.18 | 323 | 5.15 | 3.43 | 347 | 5.32 | 3.54 | 359 | 5.42 | 3.61 | 365 | 5.3 | 3.53 | 357 | 5.23 | 3.47 | 352 | 5.07 | 3.35 | 341 | 5.19 | 3.44 | 349 | 5.1 | 3.38 | 343 | 5.14 | 3.42 | 346 | 5.17 | 3.43 | 348 | 5.11 | 3.39 | 344 | 4.66 | 3.09 | 314 | 5.07 | 3.36 | 341 | 5.13 | 3.4 | 345 | 5.12 | 3.4 | 345
|  | 2В-10 Т-2 |  | НН | 10 | 1.81 | 1.21 | 121 | 1.71 | 1.14 | 114 | 1.7 | 1.13 | 113 | 1.71 | 1.14 | 114 | 1.69 | 1.13 | 113 | 1.55 | 1.03 | 103 | 1.64 | 1.09 | 109 | 1.87 | 1.25 | 125 | 2.04 | 1.36 | 136 | 2.02 | 1.35 | 135 | 2.01 | 1.34 | 134 | 2.04 | 1.36 | 136 | 2.05 | 1.36 | 137 | 2.12 | 1.41 | 142 | 2.08 | 1.39 | 139 | 2.18 | 1.45 | 146 | 1.92 | 1.28 | 128 | 1.76 | 1.17 | 117 | 1.77 | 1.18 | 118 | 1.76 | 1.18 | 118 | 1.77 | 1.18 | 118 | 1.7 | 1.13 | 113 | 1.67 | 1.11 | 111 | 1.67 | 1.12 | 112
|  |  |  | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Чудовская-5 |  |  | 110 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 180 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 180 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 180 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 180 | 29.76 | 19.8 | 180 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 180 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 180 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 180 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 181 | 29.76 | 19.8 | 180 | 29.76 | 19.8 | 181
|  | ВЛ 110 кВ Октябрьская-7 |  |  | 110 | -21.61 | -14.38 | 134 | -21.7 | -14.44 | 135 | -21.67 | -14.42 | 134 | -21.72 | -14.45 | 135 | -21.73 | -14.46 | 135 | -21.95 | -14.61 | 136 | -21.74 | -14.47 | 135 | -21.75 | -14.47 | 135 | -21.36 | -14.21 | 132 | -21.01 | -13.98 | 130 | -20.82 | -13.85 | 129 | -20.73 | -13.79 | 128 | -20.9 | -13.91 | 130 | -20.88 | -13.89 | 129 | -21.13 | -14.06 | 131 | -20.87 | -13.89 | 129 | -21.34 | -14.2 | 132 | -21.45 | -14.27 | 133 | -21.45 | -14.27 | 133 | -21.51 | -14.31 | 133 | -22 | -14.64 | 136 | -21.65 | -14.41 | 134 | -21.6 | -14.37 | 134 | -21.64 | -14.4 | 134
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 114.2 |  |  | 114.5 |  |  | 114.2 |  |  | 114.2 |  |  | 114.5 |  |  | 114.2 |  |  | 114.2 |  |  | 114.5 |  |  | 114.2 |  |  | 114.5 |  |  | 114.5 |  |  | 114.2 |  |  | 114.2 |  |  | 114.5 |  |  | 114.2 |  |  | 114.2 |  |  | 114.5 |  |  | 114.2 |  |  | 114.2 |  |  | 114.5 |  |  | 114.2 |  |  | 114.2 |  |  | 114.5 |  |  | 114.2
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  | ТН-3-10 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  | ТН-4-10 |  | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
| 1В-10 Т-1 1с.ш | Л-1 | - | - | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.17 | 0.11 | 11
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.17 | 0.11 | 11
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-13 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-15 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-17 | - | - | 10 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.22 | 0.15 | 15
|  | Л-19 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-21 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-23 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-25 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2В-10 Т-1 3с.ш. | Л-16 | - | - | 10 | 0.68 | 0.45 | 45 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.7 | 0.47 | 46 | 0.66 | 0.44 | 44 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.73 | 0.49 | 48 | 0.73 | 0.49 | 48 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.68 | 0.45 | 45 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.7 | 0.47 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46
|  | Л-22 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1В-10 Т-2 2с.ш. | Л-31 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-33 | - | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8
|  | Л-35 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-37 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-39 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-47 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-49 | - | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9
|  | Л-53 | - | - | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-54 | - | - | 10 | 4.61 | 3.07 | 311 | 4.67 | 3.11 | 315 | 4.78 | 3.18 | 322 | 4.77 | 3.17 | 321 | 4.77 | 3.17 | 321 | 4.73 | 3.15 | 319 | 4.77 | 3.17 | 321 | 4.41 | 2.93 | 297 | 4.24 | 2.82 | 286 | 4.61 | 3.07 | 311 | 4.7 | 3.13 | 317 | 4.81 | 3.2 | 324 | 4.79 | 3.19 | 323 | 4.71 | 3.13 | 317 | 4.53 | 3.01 | 305 | 4.65 | 3.09 | 313 | 4.6 | 3.06 | 310 | 4.65 | 3.09 | 313 | 4.68 | 3.11 | 315 | 4.63 | 3.08 | 312 | 4.24 | 2.82 | 286 | 4.68 | 3.11 | 315 | 4.68 | 3.11 | 315 | 4.69 | 3.12 | 316
|  | Л-56 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
| 2В-10 Т-2 4с.ш. | Л-36 | - | - | 10 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.74 | 0.49 | 49 | 0.78 | 0.52 | 52 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.86 | 0.57 | 57 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.52 | 0.35 | 35
|  | Л-38 | - | - | 10 | 1.33 | 0.89 | 89 | 1.31 | 0.87 | 87 | 1.32 | 0.88 | 88 | 1.33 | 0.89 | 89 | 1.33 | 0.89 | 89 | 1.19 | 0.79 | 79 | 1.23 | 0.82 | 82 | 1.24 | 0.83 | 83 | 1.28 | 0.85 | 85 | 1.29 | 0.86 | 86 | 1.28 | 0.85 | 85 | 1.32 | 0.88 | 88 | 1.31 | 0.87 | 87 | 1.34 | 0.89 | 89 | 1.32 | 0.88 | 88 | 1.32 | 0.88 | 88 | 1.28 | 0.85 | 85 | 1.19 | 0.79 | 79 | 1.17 | 0.78 | 78 | 1.15 | 0.77 | 77 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.15 | 0.77 | 77
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 8.15 | 5.42 |  | 8.06 | 5.36 |  | 8.09 | 5.38 |  | 8.04 | 5.36 |  | 8.03 | 5.34 |  | 7.81 | 5.2 |  | 8.02 | 5.34 |  | 8.01 | 5.32 |  | 8.4 | 5.59 |  | 8.75 | 5.84 |  | 8.94 | 5.97 |  | 9.03 | 6.02 |  | 8.86 | 5.91 |  | 8.88 | 5.91 |  | 8.63 | 5.74 |  | 8.89 | 5.92 |  | 8.42 | 5.6 |  | 8.31 | 5.53 |  | 8.31 | 5.53 |  | 8.25 | 5.5 |  | 7.76 | 5.16 |  | 8.11 | 5.39 |  | 8.16 | 5.42 |  | 8.12 | 5.41
|  | отдача |  |  |  | 8.15 | 5.42 |  | 8.06 | 5.36 |  | 8.09 | 5.38 |  | 8.04 | 5.35 |  | 8.03 | 5.34 |  | 7.81 | 5.19 |  | 8.02 | 5.33 |  | 8.01 | 5.33 |  | 8.4 | 5.59 |  | 8.75 | 5.82 |  | 8.94 | 5.95 |  | 9.03 | 6.01 |  | 8.86 | 5.89 |  | 8.88 | 5.91 |  | 8.63 | 5.74 |  | 8.89 | 5.91 |  | 8.42 | 5.6 |  | 8.31 | 5.53 |  | 8.31 | 5.53 |  | 8.25 | 5.49 |  | 7.76 | 5.16 |  | 8.11 | 5.39 |  | 8.16 | 5.43 |  | 8.12 | 5.4
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  | 0 | 0.19 |  | 0 | -0.19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.34 |  | 0 | 0.34 |  | 0 | 0.17 |  | 0 | 0.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.18 |  | 0 | 0.18
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. + 3с.ш. | прием |  |  |  | 1.29 | 0.86 |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.2 | 0.81 |  | 1.2 | 0.81 |  | 1.16 | 0.78 |  | 1.23 | 0.83 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.58 | 1.06 |  | 1.61 | 1.09 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.51 | 1.02 |  | 1.53 | 1.03 |  | 1.48 | 1 |  | 1.52 | 1.03 |  | 1.4 | 0.94 |  | 1.41 | 0.94 |  | 1.37 | 0.92 |  | 1.38 | 0.93 |  | 1.33 | 0.89 |  | 1.34 | 0.9 |  | 1.36 | 0.91 |  | 1.33 | 0.89
|  | отдача |  |  |  | 1.29 | 0.86 |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.2 | 0.81 |  | 1.2 | 0.81 |  | 1.16 | 0.78 |  | 1.23 | 0.83 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.58 | 1.06 |  | 1.61 | 1.09 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.51 | 1.02 |  | 1.53 | 1.03 |  | 1.48 | 1 |  | 1.52 | 1.03 |  | 1.4 | 0.94 |  | 1.41 | 0.94 |  | 1.37 | 0.92 |  | 1.38 | 0.93 |  | 1.33 | 0.89 |  | 1.34 | 0.9 |  | 1.36 | 0.91 |  | 1.33 | 0.89
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. + 4с.ш. | прием |  |  |  | 6.86 | 4.56 |  | 6.81 | 4.53 |  | 6.84 | 4.54 |  | 6.84 | 4.55 |  | 6.83 | 4.53 |  | 6.65 | 4.42 |  | 6.79 | 4.51 |  | 6.7 | 4.44 |  | 6.83 | 4.54 |  | 7.17 | 4.78 |  | 7.33 | 4.88 |  | 7.46 | 4.97 |  | 7.35 | 4.89 |  | 7.35 | 4.88 |  | 7.15 | 4.74 |  | 7.37 | 4.89 |  | 7.02 | 4.66 |  | 6.9 | 4.59 |  | 6.94 | 4.61 |  | 6.87 | 4.57 |  | 6.43 | 4.27 |  | 6.77 | 4.49 |  | 6.8 | 4.51 |  | 6.79 | 4.52
|  | отдача |  |  |  | 6.86 | 4.56 |  | 6.81 | 4.53 |  | 6.84 | 4.54 |  | 6.84 | 4.55 |  | 6.83 | 4.53 |  | 6.65 | 4.42 |  | 6.79 | 4.51 |  | 6.7 | 4.44 |  | 6.83 | 4.54 |  | 7.17 | 4.78 |  | 7.33 | 4.88 |  | 7.46 | 4.97 |  | 7.35 | 4.89 |  | 7.35 | 4.88 |  | 7.15 | 4.74 |  | 7.37 | 4.89 |  | 7.02 | 4.66 |  | 6.9 | 4.59 |  | 6.94 | 4.61 |  | 6.87 | 4.57 |  | 6.43 | 4.27 |  | 6.77 | 4.49 |  | 6.8 | 4.51 |  | 6.79 | 4.52
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | ПС 110 кВ Сольцы
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 2.66 | 1.77 | 16 | 2.55 | 1.71 | 15 | 2.49 | 1.66 | 15 | 2.49 | 1.66 | 15 | 2.55 | 1.7 | 15 | 2.68 | 1.79 | 16 | 2.9 | 1.94 | 17 | 3.15 | 2.11 | 19 | 3.25 | 2.16 | 20 | 3.44 | 2.29 | 21 | 3.4 | 2.26 | 21 | 3.28 | 2.18 | 20 | 3.22 | 2.16 | 20 | 3.15 | 2.1 | 19 | 3.24 | 2.16 | 20 | 3.27 | 2.2 | 20 | 3.29 | 2.18 | 20 | 3.46 | 2.31 | 21 | 3.45 | 2.3 | 21 | 3.38 | 2.24 | 20 | 3.32 | 2.2 | 20 | 3.16 | 2.1 | 19 | 3.01 | 2 | 18 | 2.92 | 1.95 | 18
|  |  |  | СН | 35 | 1.07 | 0.71 | 20 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.02 | 0.68 | 19 | 1.02 | 0.68 | 19 | 1.02 | 0.68 | 19 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.12 | 0.75 | 21 | 1.18 | 0.79 | 22 | 1.15 | 0.77 | 22 | 1.19 | 0.79 | 22 | 1.07 | 0.71 | 20 | 1.04 | 0.69 | 19 | 1 | 0.67 | 19 | 1.04 | 0.69 | 19 | 1.1 | 0.73 | 21 | 1.09 | 0.73 | 20 | 1.07 | 0.71 | 20 | 1.24 | 0.83 | 23 | 1.26 | 0.84 | 24 | 1.24 | 0.83 | 23 | 1.23 | 0.82 | 23 | 1.18 | 0.79 | 22 | 1.14 | 0.76 | 21 | 1.12 | 0.75 | 21
|  |  |  | НН | 10 | 1.59 | 1.06 | 108 | 1.5 | 1.01 | 102 | 1.47 | 0.98 | 100 | 1.47 | 0.98 | 100 | 1.53 | 1.02 | 104 | 1.63 | 1.09 | 111 | 1.78 | 1.19 | 121 | 1.97 | 1.32 | 134 | 2.1 | 1.39 | 143 | 2.25 | 1.5 | 153 | 2.33 | 1.55 | 159 | 2.24 | 1.49 | 152 | 2.22 | 1.49 | 152 | 2.11 | 1.41 | 144 | 2.14 | 1.43 | 146 | 2.18 | 1.47 | 149 | 2.22 | 1.47 | 151 | 2.22 | 1.48 | 151 | 2.19 | 1.46 | 149 | 2.14 | 1.41 | 145 | 2.09 | 1.38 | 142 | 1.98 | 1.31 | 135 | 1.87 | 1.24 | 127 | 1.8 | 1.2 | 123
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 2.31 | 1.54 | 14 | 2.28 | 1.52 | 14 | 2.26 | 1.5 | 14 | 2.25 | 1.5 | 14 | 2.25 | 1.49 | 14 | 2.28 | 1.52 | 14 | 2.33 | 1.55 | 14 | 2.45 | 1.63 | 15 | 2.54 | 1.68 | 15 | 2.62 | 1.74 | 16 | 2.64 | 1.76 | 16 | 2.46 | 1.63 | 15 | 2.46 | 1.64 | 15 | 2.41 | 1.61 | 15 | 2.42 | 1.61 | 15 | 2.43 | 1.62 | 15 | 2.43 | 1.61 | 15 | 2.63 | 1.74 | 16 | 2.61 | 1.74 | 16 | 2.61 | 1.74 | 16 | 2.61 | 1.73 | 16 | 2.55 | 1.7 | 15 | 2.46 | 1.63 | 15 | 2.41 | 1.6 | 15
|  |  |  | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | НН | 10 | 2.31 | 1.54 | 157 | 2.28 | 1.52 | 155 | 2.26 | 1.5 | 154 | 2.25 | 1.5 | 153 | 2.25 | 1.49 | 153 | 2.28 | 1.52 | 155 | 2.33 | 1.55 | 159 | 2.45 | 1.63 | 167 | 2.54 | 1.68 | 173 | 2.62 | 1.74 | 178 | 2.64 | 1.76 | 180 | 2.46 | 1.63 | 167 | 2.46 | 1.64 | 168 | 2.41 | 1.61 | 164 | 2.42 | 1.61 | 165 | 2.43 | 1.62 | 166 | 2.43 | 1.61 | 165 | 2.63 | 1.74 | 179 | 2.61 | 1.74 | 178 | 2.61 | 1.74 | 178 | 2.61 | 1.73 | 177 | 2.55 | 1.7 | 174 | 2.46 | 1.63 | 167 | 2.41 | 1.6 | 164
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Шелонская-1 |  |  | 110 | -3.56 | -2.37 | 21 | -3.09 | -2.06 | 19 | -3.17 | -2.11 | 19 | -3.18 | -2.12 | 19 | -3.12 | -2.08 | 19 | -2.96 | -1.97 | 18 | -3.3 | -2.2 | 20 | -4.15 | -2.76 | 25 | -3.96 | -2.64 | 24 | -4.3 | -2.86 | 26 | -3.71 | -2.47 | 23 | -4.01 | -2.67 | 24 | -3.46 | -2.3 | 21 | -3.58 | -2.38 | 22 | -4.09 | -2.72 | 25 | -4.05 | -2.69 | 25 | -4.03 | -2.68 | 24 | -4.27 | -2.84 | 26 | -4.3 | -2.86 | 26 | -4.37 | -2.91 | 27 | -3.82 | -2.54 | 23 | -4.04 | -2.69 | 25 | -3.67 | -2.44 | 22 | -3.81 | -2.53 | 23
|  | ВЛ 110 кВ Шимская-3 |  |  | 110 | 8.53 | 5.68 | 51 | 7.92 | 5.27 | 48 | 7.92 | 5.27 | 48 | 7.92 | 5.27 | 48 | 7.92 | 5.27 | 48 | 7.92 | 5.27 | 48 | 8.53 | 5.68 | 51 | 9.75 | 6.49 | 59 | 9.75 | 6.49 | 59 | 10.36 | 6.89 | 63 | 9.75 | 6.49 | 59 | 9.75 | 6.49 | 59 | 9.14 | 6.08 | 56 | 9.14 | 6.08 | 55 | 9.75 | 6.49 | 59 | 9.75 | 6.49 | 59 | 9.75 | 6.49 | 59 | 10.36 | 6.89 | 63 | 10.36 | 6.89 | 63 | 10.36 | 6.89 | 63 | 9.75 | 6.49 | 59 | 9.75 | 6.49 | 59 | 9.14 | 6.08 | 55 | 9.14 | 6.08 | 55
|  | ВЛ 35 кВ Солецкая-1 |  |  | 35 | 1.07 | 0.71 | 20 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.02 | 0.68 | 19 | 1.02 | 0.68 | 19 | 1.02 | 0.68 | 19 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.12 | 0.75 | 21 | 1.18 | 0.79 | 22 | 1.15 | 0.77 | 22 | 1.19 | 0.79 | 22 | 1.07 | 0.71 | 20 | 1.04 | 0.69 | 19 | 1 | 0.67 | 19 | 1.04 | 0.69 | 19 | 1.1 | 0.73 | 21 | 1.09 | 0.73 | 20 | 1.07 | 0.71 | 20 | 1.24 | 0.83 | 23 | 1.26 | 0.84 | 24 | 1.24 | 0.83 | 23 | 1.23 | 0.82 | 23 | 1.18 | 0.79 | 22 | 1.14 | 0.76 | 21 | 1.12 | 0.75 | 21
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 115.38 |  |  | 115.57 |  |  | 115.53 |  |  | 115.53 |  |  | 115.54 |  |  | 115.45 |  |  | 115.31 |  |  | 115.21 |  |  | 114.89 |  |  | 114.76 |  |  | 114.27 |  |  | 114.08 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.13 |  |  | 114.17 |  |  | 114.21 |  |  | 114.19 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.55 |  |  | 114.46 |  |  | 114.7 |  |  | 114.92
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 115.38 |  |  | 115.57 |  |  | 115.53 |  |  | 115.53 |  |  | 115.54 |  |  | 115.45 |  |  | 115.31 |  |  | 115.21 |  |  | 114.89 |  |  | 114.76 |  |  | 114.27 |  |  | 114.08 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.13 |  |  | 114.17 |  |  | 114.21 |  |  | 114.19 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.55 |  |  | 114.46 |  |  | 114.7 |  |  | 114.92
|  | ТН-35 |  | U | 35 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.52 | 0.35 | 36 | 0.57 | 0.38 | 39 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.67 | 0.45 | 46 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.67 | 0.45 | 46 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.67 | 0.45 | 46 | 0.64 | 0.43 | 44 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.64 | 0.43 | 44 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.6 | 0.4 | 41 | 0.59 | 0.39 | 40
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.58 | 0.39 | 40 | 0.55 | 0.37 | 38 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.55 | 0.37 | 38 | 0.58 | 0.39 | 40 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.67 | 0.45 | 46 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.64 | 0.43 | 44 | 0.64 | 0.43 | 44 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.64 | 0.43 | 44 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.64 | 0.43 | 44
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.1 | 0.07 | 7
|  | Л-7 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.52 | 0.35 | 36 | 0.55 | 0.37 | 38 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.52 | 0.35 | 36 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-3 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-10 | - | - | 10 | 0.64 | 0.43 | 44 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.58 | 0.39 | 40 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.73 | 0.49 | 50 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.73 | 0.49 | 50 | 0.76 | 0.51 | 52 | 0.76 | 0.51 | 52 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.67 | 0.45 | 46
|  | Л-11 | - | - | 10 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24
|  | Л-12 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-13 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-14 | - | - | 10 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5
|  | Л-15 | - | - | 10 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.64 | 0.43 | 44 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.67 | 0.45 | 46 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.57 | 0.38 | 39 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.69 | 0.46 | 47 | 0.67 | 0.45 | 46 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.64 | 0.43 | 44
|  | Л-16 | - | - | 10 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.52 | 0.35 | 36 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.58 | 0.39 | 40 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.58 | 0.39 | 40 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.58 | 0.39 | 40 | 0.57 | 0.38 | 39 | 0.6 | 0.4 | 41 | 0.58 | 0.39 | 40 | 0.57 | 0.38 | 39 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.56 | 0.37 | 38 | 0.54 | 0.36 | 37 | 0.56 | 0.37 | 38
|  | Л-17 | - | - | 10 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 4.97 | 3.31 |  | 4.83 | 3.23 |  | 4.75 | 3.16 |  | 4.74 | 3.16 |  | 4.8 | 3.19 |  | 4.96 | 3.31 |  | 5.23 | 3.49 |  | 5.6 | 3.74 |  | 5.79 | 3.84 |  | 6.06 | 4.03 |  | 6.04 | 4.02 |  | 5.74 | 3.81 |  | 5.68 | 3.8 |  | 5.56 | 3.71 |  | 5.66 | 3.77 |  | 5.7 | 3.82 |  | 5.72 | 3.79 |  | 6.09 | 4.05 |  | 6.06 | 4.04 |  | 5.99 | 3.98 |  | 5.93 | 3.93 |  | 5.71 | 3.8 |  | 5.47 | 3.63 |  | 5.33 | 3.55
|  | отдача |  |  |  | 4.97 | 3.31 |  | 4.83 | 3.21 |  | 4.75 | 3.16 |  | 4.74 | 3.15 |  | 4.8 | 3.19 |  | 4.96 | 3.3 |  | 5.23 | 3.48 |  | 5.6 | 3.73 |  | 5.79 | 3.85 |  | 6.06 | 4.03 |  | 6.04 | 4.02 |  | 5.74 | 3.82 |  | 5.68 | 3.78 |  | 5.56 | 3.7 |  | 5.66 | 3.77 |  | 5.7 | 3.8 |  | 5.72 | 3.81 |  | 6.09 | 4.05 |  | 6.06 | 4.03 |  | 5.99 | 3.98 |  | 5.93 | 3.95 |  | 5.71 | 3.8 |  | 5.47 | 3.64 |  | 5.33 | 3.55
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.29 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | -0.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.26 |  | 0 | 0.53 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.52 |  | 0 | -0.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.28 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 1.07 | 0.71 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.02 | 0.68 |  | 1.02 | 0.68 |  | 1.02 | 0.68 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.15 | 0.77 |  | 1.19 | 0.79 |  | 1.07 | 0.71 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1 | 0.67 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.1 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.07 | 0.71 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.23 | 0.82 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.12 | 0.75
|  | отдача |  |  |  | 1.07 | 0.71 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.02 | 0.68 |  | 1.02 | 0.68 |  | 1.02 | 0.68 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.15 | 0.77 |  | 1.19 | 0.79 |  | 1.07 | 0.71 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1 | 0.67 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.1 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.07 | 0.71 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.23 | 0.82 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.12 | 0.75
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 1.59 | 1.06 |  | 1.5 | 1.01 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.53 | 1.02 |  | 1.63 | 1.09 |  | 1.78 | 1.19 |  | 1.97 | 1.32 |  | 2.1 | 1.39 |  | 2.25 | 1.5 |  | 2.33 | 1.55 |  | 2.24 | 1.49 |  | 2.22 | 1.49 |  | 2.11 | 1.41 |  | 2.14 | 1.43 |  | 2.18 | 1.47 |  | 2.22 | 1.47 |  | 2.22 | 1.48 |  | 2.19 | 1.46 |  | 2.14 | 1.41 |  | 2.09 | 1.38 |  | 1.98 | 1.31 |  | 1.87 | 1.24 |  | 1.8 | 1.2
|  | отдача |  |  |  | 1.59 | 1.06 |  | 1.5 | 1.01 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.53 | 1.02 |  | 1.63 | 1.09 |  | 1.78 | 1.19 |  | 1.97 | 1.32 |  | 2.1 | 1.39 |  | 2.25 | 1.5 |  | 2.33 | 1.55 |  | 2.24 | 1.49 |  | 2.22 | 1.49 |  | 2.11 | 1.41 |  | 2.14 | 1.43 |  | 2.18 | 1.47 |  | 2.22 | 1.47 |  | 2.22 | 1.48 |  | 2.19 | 1.46 |  | 2.14 | 1.41 |  | 2.09 | 1.38 |  | 1.98 | 1.31 |  | 1.87 | 1.24 |  | 1.8 | 1.2
|  | небаланс |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 2.31 | 1.54 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.26 | 1.5 |  | 2.25 | 1.5 |  | 2.25 | 1.49 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.33 | 1.55 |  | 2.45 | 1.63 |  | 2.54 | 1.68 |  | 2.62 | 1.74 |  | 2.64 | 1.76 |  | 2.46 | 1.63 |  | 2.46 | 1.64 |  | 2.41 | 1.61 |  | 2.42 | 1.61 |  | 2.43 | 1.62 |  | 2.43 | 1.61 |  | 2.63 | 1.74 |  | 2.61 | 1.74 |  | 2.61 | 1.74 |  | 2.61 | 1.73 |  | 2.55 | 1.7 |  | 2.46 | 1.63 |  | 2.41 | 1.6
|  | отдача |  |  |  | 2.31 | 1.54 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.26 | 1.5 |  | 2.25 | 1.5 |  | 2.25 | 1.49 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.33 | 1.55 |  | 2.45 | 1.63 |  | 2.54 | 1.68 |  | 2.62 | 1.74 |  | 2.64 | 1.76 |  | 2.46 | 1.63 |  | 2.46 | 1.64 |  | 2.41 | 1.61 |  | 2.42 | 1.61 |  | 2.43 | 1.62 |  | 2.43 | 1.61 |  | 2.63 | 1.74 |  | 2.61 | 1.74 |  | 2.61 | 1.74 |  | 2.61 | 1.73 |  | 2.55 | 1.7 |  | 2.46 | 1.63 |  | 2.41 | 1.6
|  | небаланс |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | ПС 110 кВ Светлицы
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0
|  |  |  | НН | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  |  |  | РПН | - | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0
|  |  |  | НН | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  |  |  | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Светлая-1 |  |  | 110 | 2.4 | 1.6 | 14 | 1.96 | 1.3 | 12 | 2.06 | 1.37 | 12 | 2.08 | 1.38 | 12 | 1.98 | 1.32 | 12 | 1.81 | 1.2 | 11 | 2.06 | 1.37 | 12 | 2.84 | 1.89 | 17 | 2.61 | 1.74 | 16 | 2.9 | 1.93 | 18 | 1.99 | 1.32 | 12 | 2.76 | 1.84 | 17 | 2.21 | 1.47 | 13 | 2.32 | 1.54 | 14 | 2.83 | 1.88 | 17 | 2.8 | 1.86 | 17 | 2.74 | 1.82 | 17 | 2.89 | 1.92 | 17 | 2.7 | 1.8 | 16 | 2.98 | 1.98 | 18 | 2.49 | 1.66 | 15 | 2.73 | 1.82 | 17 | 2.37 | 1.58 | 14 | 2.57 | 1.71 | 15
|  | ВЛ 110 кВ Светлая-2 |  |  | 110 | -2.32 | -1.54 | 14 | -1.88 | -1.25 | 11 | -1.98 | -1.32 | 12 | -2 | -1.33 | 12 | -1.9 | -1.26 | 11 | -1.73 | -1.15 | 10 | -1.98 | -1.32 | 12 | -2.76 | -1.84 | 17 | -2.53 | -1.68 | 15 | -2.82 | -1.88 | 17 | -1.92 | -1.28 | 12 | -2.68 | -1.78 | 16 | -2.14 | -1.42 | 13 | -2.25 | -1.5 | 14 | -2.74 | -1.82 | 17 | -2.72 | -1.81 | 16 | -2.66 | -1.77 | 16 | -2.81 | -1.87 | 17 | -2.61 | -1.74 | 16 | -2.89 | -1.92 | 17 | -2.4 | -1.6 | 14 | -2.65 | -1.76 | 16 | -2.29 | -1.52 | 14 | -2.49 | -1.66 | 15
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 115.72 |  |  | 115.94 |  |  | 115.94 |  |  | 115.94 |  |  | 115.94 |  |  | 115.94 |  |  | 115.72 |  |  | 115.5 |  |  | 115.28 |  |  | 115.06 |  |  | 114.62 |  |  | 114.4 |  |  | 114.84 |  |  | 114.84 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62 |  |  | 114.4 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62 |  |  | 115.06 |  |  | 114.84 |  |  | 115.06 |  |  | 115.28
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 115.94 |  |  | 116.16 |  |  | 116.16 |  |  | 116.16 |  |  | 116.16 |  |  | 116.16 |  |  | 115.94 |  |  | 115.72 |  |  | 115.5 |  |  | 115.28 |  |  | 115.06 |  |  | 114.62 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 114.84 |  |  | 114.84 |  |  | 114.62 |  |  | 114.84 |  |  | 114.84 |  |  | 114.84 |  |  | 115.28 |  |  | 115.06 |  |  | 115.28 |  |  | 115.72
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 9.74 |  |  | 9.74 |  |  | 9.74 |  |  | 9.82 |  |  | 9.78 |  |  | 9.8 |  |  | 9.76 |  |  | 9.8 |  |  | 9.72 |  |  | 9.74 |  |  | 9.7 |  |  | 9.66 |  |  | 9.72 |  |  | 9.68 |  |  | 9.62 |  |  | 9.7 |  |  | 9.66 |  |  | 9.64 |  |  | 9.7 |  |  | 9.68 |  |  | 9.66 |  |  | 9.66 |  |  | 9.72 |  |  | 9.7
| 1 с.ш. | Л-6 | - | - | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06
|  | отдача |  |  |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.05 |  | 0.08 | 0.05 |  | 0.08 | 0.05 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.05 |  | 0.08 | 0.05 |  | 0.08 | 0.05 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.05 |  | 0.07 | 0.04 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.04 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.08 | 0.05 |  | 0.08 | 0.05 |  | 0.08 | 0.05 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.08 | 0.05
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 33.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 33.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 16.67 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.67
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03
|  | отдача |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03
|  | отдача |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | ПС 110 кВ Шелонь
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 1.16 | 0.78 | 7 | 1.13 | 0.76 | 7 | 1.11 | 0.74 | 7 | 1.1 | 0.73 | 7 | 1.14 | 0.77 | 7 | 1.15 | 0.77 | 7 | 1.24 | 0.83 | 8 | 1.31 | 0.86 | 8 | 1.35 | 0.9 | 8 | 1.4 | 0.95 | 9 | 1.72 | 1.15 | 10 | 1.25 | 0.82 | 8 | 1.25 | 0.85 | 8 | 1.26 | 0.85 | 8 | 1.26 | 0.84 | 8 | 1.25 | 0.84 | 8 | 1.29 | 0.86 | 8 | 1.38 | 0.92 | 8 | 1.6 | 1.07 | 10 | 1.39 | 0.93 | 8 | 1.33 | 0.88 | 8 | 1.31 | 0.88 | 8 | 1.3 | 0.87 | 8 | 1.24 | 0.83 | 8
|  |  |  | НН | 10 | 1.16 | 0.78 | 77 | 1.13 | 0.76 | 75 | 1.11 | 0.74 | 73 | 1.1 | 0.73 | 73 | 1.14 | 0.77 | 76 | 1.15 | 0.77 | 76 | 1.24 | 0.83 | 82 | 1.31 | 0.86 | 86 | 1.35 | 0.9 | 89 | 1.4 | 0.95 | 93 | 1.72 | 1.15 | 114 | 1.25 | 0.82 | 82 | 1.25 | 0.85 | 83 | 1.26 | 0.85 | 84 | 1.26 | 0.84 | 83 | 1.25 | 0.84 | 83 | 1.29 | 0.86 | 85 | 1.38 | 0.92 | 91 | 1.6 | 1.07 | 106 | 1.39 | 0.93 | 92 | 1.33 | 0.88 | 88 | 1.31 | 0.88 | 87 | 1.3 | 0.87 | 86 | 1.24 | 0.83 | 82
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Шелонская-1 |  |  | 110 | 3.56 | 2.37 | 21 | 3.09 | 2.06 | 19 | 3.17 | 2.11 | 19 | 3.18 | 2.12 | 19 | 3.12 | 2.08 | 19 | 2.96 | 1.97 | 18 | 3.3 | 2.2 | 20 | 4.15 | 2.76 | 25 | 3.96 | 2.63 | 24 | 4.3 | 2.86 | 26 | 3.71 | 2.47 | 22 | 4.01 | 2.67 | 24 | 3.46 | 2.3 | 21 | 3.58 | 2.38 | 22 | 4.09 | 2.72 | 25 | 4.05 | 2.69 | 24 | 4.03 | 2.68 | 24 | 4.27 | 2.84 | 26 | 4.3 | 2.86 | 26 | 4.37 | 2.91 | 26 | 3.82 | 2.54 | 23 | 4.04 | 2.69 | 24 | 3.67 | 2.44 | 22 | 3.81 | 2.54 | 23
|  | ВЛ 110 кВ Светлая-1 |  |  | 110 | -2.4 | -1.6 | 14 | -1.96 | -1.3 | 12 | -2.06 | -1.37 | 12 | -2.08 | -1.38 | 13 | -1.98 | -1.32 | 12 | -1.81 | -1.2 | 11 | -2.06 | -1.37 | 12 | -2.84 | -1.89 | 17 | -2.61 | -1.74 | 16 | -2.9 | -1.93 | 18 | -1.99 | -1.32 | 12 | -2.76 | -1.84 | 17 | -2.21 | -1.47 | 13 | -2.32 | -1.54 | 14 | -2.83 | -1.88 | 17 | -2.8 | -1.86 | 17 | -2.74 | -1.82 | 17 | -2.89 | -1.92 | 17 | -2.7 | -1.8 | 16 | -2.98 | -1.98 | 18 | -2.49 | -1.66 | 15 | -2.73 | -1.82 | 16 | -2.37 | -1.58 | 14 | -2.57 | -1.71 | 16
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.56 | 0.37 | 37 | 0.58 | 0.39 | 38 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.56 | 0.37 | 37 | 0.55 | 0.37 | 36 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.52 | 0.35 | 35
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.35 | 0.23 | 23
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9
|  | ТСН-1 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-4 | - | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-6 |  | - | 10 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7
|  | ТСН-2 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 1.16 | 0.78 |  | 1.13 | 0.76 |  | 1.11 | 0.74 |  | 1.1 | 0.73 |  | 1.14 | 0.77 |  | 1.15 | 0.77 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.31 | 0.86 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.4 | 0.95 |  | 1.72 | 1.15 |  | 1.25 | 0.82 |  | 1.25 | 0.85 |  | 1.26 | 0.85 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.29 | 0.86 |  | 1.38 | 0.92 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.39 | 0.93 |  | 1.33 | 0.88 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.3 | 0.87 |  | 1.24 | 0.83
|  | отдача |  |  |  | 1.16 | 0.77 |  | 1.13 | 0.76 |  | 1.11 | 0.74 |  | 1.1 | 0.74 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.15 | 0.77 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.35 | 0.89 |  | 1.4 | 0.93 |  | 1.72 | 1.15 |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.29 | 0.86 |  | 1.38 | 0.92 |  | 1.6 | 1.06 |  | 1.39 | 0.93 |  | 1.33 | 0.88 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.3 | 0.86 |  | 1.24 | 0.83
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 1.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.37 |  | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.16 |  | 0 | 1.11 |  | 0 | 2.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.22 |  | 0 | 2.35 |  | 0 | 1.18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.93 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.14 |  | 0 | 1.15 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. + 2с.ш. | прием |  |  |  | 1.16 | 0.78 |  | 1.13 | 0.76 |  | 1.11 | 0.74 |  | 1.1 | 0.73 |  | 1.14 | 0.77 |  | 1.15 | 0.77 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.31 | 0.86 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.4 | 0.95 |  | 1.72 | 1.15 |  | 1.25 | 0.82 |  | 1.25 | 0.85 |  | 1.26 | 0.85 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.29 | 0.86 |  | 1.38 | 0.92 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.39 | 0.93 |  | 1.33 | 0.88 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.3 | 0.87 |  | 1.24 | 0.83
|  | отдача |  |  |  | 1.16 | 0.78 |  | 1.13 | 0.76 |  | 1.11 | 0.74 |  | 1.1 | 0.73 |  | 1.14 | 0.77 |  | 1.15 | 0.77 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.31 | 0.86 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.4 | 0.95 |  | 1.72 | 1.15 |  | 1.25 | 0.82 |  | 1.25 | 0.85 |  | 1.26 | 0.85 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.29 | 0.86 |  | 1.38 | 0.92 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.39 | 0.93 |  | 1.33 | 0.88 |  | 1.31 | 0.88 |  | 1.3 | 0.87 |  | 1.24 | 0.83
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | ПС 110 кВ Чечулино
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 1.43 | 0.95 | 9 | 2.04 | 1.36 | 12 | 1.71 | 1.14 | 10 | 1.76 | 1.17 | 11 | 2.08 | 1.38 | 13 | 2.26 | 1.5 | 14 | 2.16 | 1.44 | 13 | 0.38 | 0.25 | 2 | 0.14 | 0.09 | 1 | 0.17 | 0.11 | 1 | 0.47 | 0.31 | 3 | 0.53 | 0.35 | 3 | 0.2 | 0.13 | 1 | 0.69 | 0.46 | 4 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.09 | 1 | -0.12 | -0.08 | 1 | 0.18 | 0.12 | 1 | 1.13 | 0.75 | 7 | 1.32 | 0.88 | 8 | 0.33 | 0.22 | 2 | 0.84 | 0.56 | 5 | 0.36 | 0.24 | 2 | 1.38 | 0.92 | 8
| откл | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
|  |  |  | НН | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 0.81 | 0.54 | 5 | 0.86 | 0.57 | 5 | 0.92 | 0.61 | 6 | 0.9 | 0.6 | 6 | 0.82 | 0.55 | 5 | 0.74 | 0.49 | 5 | 0.65 | 0.44 | 4 | 0.7 | 0.47 | 4 | 0.77 | 0.51 | 5 | 0.67 | 0.44 | 4 | 0.7 | 0.47 | 4 | 0.68 | 0.45 | 4 | 0.74 | 0.5 | 5 | 0.87 | 0.58 | 5 | 0.82 | 0.55 | 5 | 0.61 | 0.41 | 4 | 0.71 | 0.47 | 4 | 0.83 | 0.56 | 5 | 0.88 | 0.59 | 6 | 0.8 | 0.53 | 5 | 0.82 | 0.54 | 5 | 0.9 | 0.6 | 6 | 0.75 | 0.5 | 5 | 0.91 | 0.61 | 6
|  |  |  | НН | 10 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.92 | 0.61 | 62 | 0.9 | 0.6 | 61 | 0.82 | 0.55 | 56 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.65 | 0.44 | 45 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.67 | 0.44 | 46 | 0.7 | 0.47 | 48 | 0.68 | 0.45 | 47 | 0.74 | 0.5 | 51 | 0.87 | 0.58 | 60 | 0.82 | 0.55 | 57 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.71 | 0.47 | 49 | 0.83 | 0.56 | 58 | 0.88 | 0.59 | 61 | 0.8 | 0.53 | 55 | 0.82 | 0.54 | 56 | 0.9 | 0.6 | 62 | 0.75 | 0.5 | 52 | 0.91 | 0.61 | 62
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Софийская-2 |  |  | 110 | 4.49 | 2.99 | 27 | 4.54 | 3.02 | 27 | 4.57 | 3.04 | 28 | 4.47 | 2.97 | 27 | 5.71 | 3.8 | 35 | 5.85 | 3.89 | 35 | 4.33 | 2.88 | 26 | 2.55 | 1.7 | 16 | 3.33 | 2.22 | 20 | 4.6 | 3.06 | 28 | 3.46 | 2.3 | 21 | 2.33 | 1.55 | 14 | 2.59 | 1.72 | 16 | 1.8 | 1.2 | 11 | 4.8 | 3.19 | 29 | 3.87 | 2.58 | 24 | 4.38 | 2.91 | 27 | 5.42 | 3.61 | 33 | 5.99 | 3.99 | 37 | 5.39 | 3.59 | 33 | 5.61 | 3.73 | 34 | 6.09 | 4.05 | 37 | 5.58 | 3.71 | 34 | 5.9 | 3.93 | 36
|  | ВЛ 110 кВ Чечулинская-1 |  |  | 110 | -3.66 | -2.43 | 23 | -3.66 | -2.43 | 23 | -3.63 | -2.42 | 22 | -3.55 | -2.36 | 22 | -4.87 | -3.24 | 30 | -5.09 | -3.39 | 31 | -3.66 | -2.44 | 23 | -1.83 | -1.22 | 11 | -2.54 | -1.69 | 16 | -3.9 | -2.6 | 24 | -2.74 | -1.82 | 17 | -1.6 | -1.06 | 10 | -1.83 | -1.22 | 11 | -0.91 | -0.61 | 6 | -3.96 | -2.64 | 25 | -3.24 | -2.16 | 20 | -3.65 | -2.43 | 23 | -4.57 | -3.04 | 29 | -5.09 | -3.39 | 32 | -4.57 | -3.04 | 29 | -4.77 | -3.17 | 30 | -5.17 | -3.44 | 32 | -4.81 | -3.2 | 30 | -4.97 | -3.31 | 31
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 114.62 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62 |  |  | 114.18 |  |  | 114.18 |  |  | 113.74 |  |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 113.3 |  |  | 113.74 |  |  | 113.74
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 112.46 |  |  | 112.46 |  |  | 112.46 |  |  | 112.46 |  |  | 112.46 |  |  | 112.46 |  |  | 111.96 |  |  | 111.96 |  |  | 111.47 |  |  | 111.47 |  |  | 110.98 |  |  | 110.49 |  |  | 110.98 |  |  | 110.98 |  |  | 110.49 |  |  | 110.98 |  |  | 110.98 |  |  | 110.49 |  |  | 110.49 |  |  | 110.98 |  |  | 110.98 |  |  | 110.49 |  |  | 110.98 |  |  | 110.98
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.42 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.26 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.26 |  |  | 10.22 |  |  | 10.26 |  |  | 10.34
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.14 |  |  | 10.1 |  |  | 10.06 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.06 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.06 |  |  | 10.06 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.14
| 1 с.ш. | Л-3 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.37 | 0.25 | 26 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.37 | 0.25 | 26 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.37 | 0.25 | 26 | 0.43 | 0.29 | 30 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.49 | 0.33 | 34 | 0.46 | 0.31 | 32 | 0.45 | 0.3 | 31
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.33 | 0.22 | 23 | 0.33 | 0.22 | 23 | 0.37 | 0.25 | 26 | 0.52 | 0.35 | 36 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.27 | 0.18 | 19 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.46 | 0.31 | 32 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.46 | 0.31 | 32
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 0.83 | 0.55 |  | 0.88 | 0.58 |  | 0.94 | 0.62 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.84 | 0.56 |  | 0.76 | 0.5 |  | 0.67 | 0.45 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.79 | 0.52 |  | 0.7 | 0.46 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.73 | 0.48 |  | 0.76 | 0.51 |  | 0.89 | 0.59 |  | 0.84 | 0.56 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.73 | 0.48 |  | 0.85 | 0.57 |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.82 | 0.54 |  | 0.84 | 0.55 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.77 | 0.51 |  | 0.93 | 0.62
|  | отдача |  |  |  | 0.83 | 0.56 |  | 0.88 | 0.59 |  | 0.94 | 0.62 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.84 | 0.56 |  | 0.76 | 0.5 |  | 0.67 | 0.44 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.7 | 0.46 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.73 | 0.49 |  | 0.76 | 0.5 |  | 0.89 | 0.59 |  | 0.84 | 0.55 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.73 | 0.48 |  | 0.85 | 0.57 |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.84 | 0.56 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.77 | 0.51 |  | 0.93 | 0.62
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | -1.82 |  | 0 | -1.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2.08 |  | 0 | 1.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.79 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.85 |  | 0 | -1.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01
|  | отдача |  |  |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.81 | 0.54 |  | 0.86 | 0.57 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.74 | 0.49 |  | 0.65 | 0.44 |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.77 | 0.51 |  | 0.67 | 0.44 |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.68 | 0.45 |  | 0.74 | 0.5 |  | 0.87 | 0.58 |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.71 | 0.47 |  | 0.83 | 0.56 |  | 0.88 | 0.59 |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.82 | 0.54 |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.91 | 0.61
|  | отдача |  |  |  | 0.81 | 0.54 |  | 0.86 | 0.57 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.74 | 0.49 |  | 0.65 | 0.44 |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.77 | 0.51 |  | 0.67 | 0.44 |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.68 | 0.45 |  | 0.74 | 0.5 |  | 0.87 | 0.58 |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.71 | 0.47 |  | 0.83 | 0.56 |  | 0.88 | 0.59 |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.82 | 0.54 |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.91 | 0.61
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | ПС 110 кВ Спасская
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 2.45 | 1.64 | 15 | 2.44 | 1.63 | 15 | 2.42 | 1.62 | 15 | 2.39 | 1.59 | 14 | 2.09 | 1.39 | 13 | 2.37 | 1.57 | 14 | 2.37 | 1.57 | 14 | 2.45 | 1.63 | 15 | 2.52 | 1.67 | 15 | 2.56 | 1.7 | 15 | 2.11 | 1.39 | 13 | 1.76 | 1.16 | 11 | 2.21 | 1.47 | 13 | 2.27 | 1.52 | 14 | 2.23 | 1.48 | 13 | 2.2 | 1.46 | 13 | 2.36 | 1.57 | 14 | 2.6 | 1.73 | 16 | 2.33 | 1.55 | 14 | 2.71 | 1.81 | 16 | 2.65 | 1.77 | 16 | 2.63 | 1.75 | 16 | 2.61 | 1.75 | 16 | 2.64 | 1.77 | 16
|  |  |  | НН | 10 | 2.45 | 1.64 | 164 | 2.44 | 1.63 | 163 | 2.42 | 1.62 | 162 | 2.39 | 1.59 | 160 | 2.09 | 1.39 | 140 | 2.37 | 1.57 | 158 | 2.37 | 1.57 | 158 | 2.45 | 1.63 | 164 | 2.52 | 1.67 | 168 | 2.56 | 1.7 | 171 | 2.11 | 1.39 | 140 | 1.76 | 1.16 | 117 | 2.21 | 1.47 | 148 | 2.27 | 1.52 | 152 | 2.23 | 1.48 | 149 | 2.2 | 1.46 | 147 | 2.36 | 1.57 | 158 | 2.6 | 1.73 | 174 | 2.33 | 1.55 | 156 | 2.71 | 1.81 | 181 | 2.65 | 1.77 | 177 | 2.63 | 1.75 | 176 | 2.61 | 1.75 | 175 | 2.64 | 1.77 | 177
|  |  |  | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Боровая-1 |  |  | 110 | -2.64 | -1.76 | 16 | -2.65 | -1.76 | 16 | -2.67 | -1.78 | 16 | -2.7 | -1.8 | 16 | -3 | -2 | 18 | -2.72 | -1.81 | 16 | -2.72 | -1.81 | 16 | -2.64 | -1.76 | 16 | -2.57 | -1.71 | 16 | -2.53 | -1.68 | 15 | -2.98 | -1.98 | 18 | -3.33 | -2.22 | 20 | -2.88 | -1.92 | 17 | -2.82 | -1.88 | 17 | -2.86 | -1.9 | 17 | -2.89 | -1.92 | 17 | -2.73 | -1.82 | 16 | -2.49 | -1.66 | 15 | -2.76 | -1.84 | 17 | -2.38 | -1.58 | 14 | -2.44 | -1.62 | 15 | -2.46 | -1.64 | 15 | -2.48 | -1.65 | 15 | -2.45 | -1.63 | 15
|  | ВЛ 110 кВ Рогавская-1 |  |  | 110 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31 | 5.09 | 3.39 | 31
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06 |  |  | 115.06
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
| 1 с.ш. | Л-4 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.84 | 0.56 | 56 | 0.84 | 0.56 | 56 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.8 | 0.53 | 53 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.81 | 0.54 | 54 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.86 | 0.57 | 57 | 0.88 | 0.59 | 59 | 0.74 | 0.49 | 49 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.8 | 0.53 | 53 | 0.87 | 0.58 | 58 | 0.86 | 0.57 | 57 | 0.84 | 0.56 | 56 | 0.86 | 0.57 | 57 | 0.93 | 0.62 | 62 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.96 | 0.64 | 64 | 0.94 | 0.63 | 63 | 0.94 | 0.63 | 63 | 0.94 | 0.63 | 63 | 0.94 | 0.63 | 63
|  | Л-6 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
| 2с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.49 | 0.33 | 33
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.9 | 0.6 | 60 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.83 | 0.55 | 55 | 0.87 | 0.58 | 58 | 0.86 | 0.57 | 57 | 0.89 | 0.59 | 59 | 0.77 | 0.51 | 51 | 0.86 | 0.57 | 57 | 0.83 | 0.55 | 55 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.84 | 0.56 | 56 | 0.89 | 0.59 | 59 | 0.81 | 0.54 | 54 | 0.97 | 0.65 | 65 | 0.93 | 0.62 | 62 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.94 | 0.63 | 63
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 2.45 | 1.64 |  | 2.44 | 1.63 |  | 2.42 | 1.62 |  | 2.39 | 1.59 |  | 2.09 | 1.39 |  | 2.37 | 1.57 |  | 2.37 | 1.57 |  | 2.45 | 1.63 |  | 2.52 | 1.67 |  | 2.56 | 1.7 |  | 2.11 | 1.39 |  | 1.76 | 1.16 |  | 2.21 | 1.47 |  | 2.27 | 1.52 |  | 2.23 | 1.48 |  | 2.2 | 1.46 |  | 2.36 | 1.57 |  | 2.6 | 1.73 |  | 2.33 | 1.55 |  | 2.71 | 1.81 |  | 2.65 | 1.77 |  | 2.63 | 1.75 |  | 2.61 | 1.75 |  | 2.64 | 1.77
|  | отдача |  |  |  | 2.45 | 1.63 |  | 2.44 | 1.63 |  | 2.42 | 1.61 |  | 2.39 | 1.59 |  | 2.09 | 1.39 |  | 2.37 | 1.58 |  | 2.37 | 1.58 |  | 2.45 | 1.63 |  | 2.52 | 1.68 |  | 2.56 | 1.71 |  | 2.11 | 1.41 |  | 1.76 | 1.17 |  | 2.21 | 1.47 |  | 2.27 | 1.51 |  | 2.23 | 1.49 |  | 2.2 | 1.47 |  | 2.36 | 1.57 |  | 2.6 | 1.73 |  | 2.33 | 1.55 |  | 2.71 | 1.81 |  | 2.65 | 1.77 |  | 2.63 | 1.75 |  | 2.61 | 1.74 |  | 2.64 | 1.76
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.64 |  | 0 | -0.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.6 |  | 0 | -0.59 |  | 0 | -1.44 |  | 0 | -0.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.66 |  | 0 | -0.68 |  | 0 | -0.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.57 |  | 0 | 0.56
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. + 2с.ш. | прием |  |  |  | 2.45 | 1.64 |  | 2.44 | 1.63 |  | 2.42 | 1.62 |  | 2.39 | 1.59 |  | 2.09 | 1.39 |  | 2.37 | 1.57 |  | 2.37 | 1.57 |  | 2.45 | 1.63 |  | 2.52 | 1.67 |  | 2.56 | 1.7 |  | 2.11 | 1.39 |  | 1.76 | 1.16 |  | 2.21 | 1.47 |  | 2.27 | 1.52 |  | 2.23 | 1.48 |  | 2.2 | 1.46 |  | 2.36 | 1.57 |  | 2.6 | 1.73 |  | 2.33 | 1.55 |  | 2.71 | 1.81 |  | 2.65 | 1.77 |  | 2.63 | 1.75 |  | 2.61 | 1.75 |  | 2.64 | 1.77
|  | отдача |  |  |  | 2.45 | 1.64 |  | 2.44 | 1.63 |  | 2.42 | 1.62 |  | 2.39 | 1.59 |  | 2.09 | 1.39 |  | 2.37 | 1.57 |  | 2.37 | 1.57 |  | 2.45 | 1.63 |  | 2.52 | 1.67 |  | 2.56 | 1.7 |  | 2.11 | 1.39 |  | 1.76 | 1.16 |  | 2.21 | 1.47 |  | 2.27 | 1.52 |  | 2.23 | 1.48 |  | 2.2 | 1.46 |  | 2.36 | 1.57 |  | 2.6 | 1.73 |  | 2.33 | 1.55 |  | 2.71 | 1.81 |  | 2.65 | 1.77 |  | 2.63 | 1.75 |  | 2.61 | 1.75 |  | 2.64 | 1.77
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | ПС 110 кВ Лесная
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 1.57 | 1.05 | 9 | 1.51 | 1.01 | 9 | 1.51 | 1.01 | 9 | 1.54 | 1.03 | 9 | 1.75 | 1.17 | 11 | 1.51 | 1.01 | 9 | 1.54 | 1.04 | 9 | 1.63 | 1.09 | 10 | 1.68 | 1.13 | 10 | 1.06 | 0.71 | 6 | 1.2 | 0.81 | 7 | 1.7 | 1.14 | 10 | 1.75 | 1.17 | 11 | 1.72 | 1.15 | 10 | 1.67 | 1.12 | 10 | 1.69 | 1.13 | 10 | 1.1 | 0.74 | 7 | 0.79 | 0.53 | 5 | 0.85 | 0.57 | 5 | 0.78 | 0.53 | 5 | 1.11 | 0.75 | 7 | 1.61 | 1.07 | 10 | 1.59 | 1.07 | 10 | 1.52 | 1.02 | 9
|  |  |  | НН | 10 | 1.57 | 1.05 | 107 | 1.51 | 1.01 | 103 | 1.51 | 1.01 | 103 | 1.54 | 1.03 | 105 | 1.75 | 1.17 | 119 | 1.51 | 1.01 | 103 | 1.54 | 1.04 | 105 | 1.63 | 1.09 | 111 | 1.68 | 1.13 | 115 | 1.06 | 0.71 | 72 | 1.2 | 0.81 | 82 | 1.7 | 1.14 | 116 | 1.75 | 1.17 | 119 | 1.72 | 1.15 | 117 | 1.67 | 1.12 | 114 | 1.69 | 1.13 | 115 | 1.1 | 0.74 | 75 | 0.79 | 0.53 | 54 | 0.85 | 0.57 | 58 | 0.78 | 0.53 | 53 | 1.11 | 0.75 | 76 | 1.61 | 1.07 | 110 | 1.59 | 1.07 | 109 | 1.52 | 1.02 | 104
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 3.12 | 2.07 | 19 | 3.08 | 2.04 | 19 | 3.05 | 2.03 | 18 | 3.08 | 2.04 | 19 | 3.19 | 2.13 | 19 | 3.07 | 2.04 | 18 | 3.09 | 2.06 | 19 | 3.15 | 2.11 | 19 | 3.2 | 2.13 | 19 | 1.81 | 1.2 | 11 | 2 | 1.33 | 12 | 3.26 | 2.17 | 20 | 3.18 | 2.12 | 19 | 3.14 | 2.09 | 19 | 3.17 | 2.11 | 19 | 3.13 | 2.08 | 19 | 1.75 | 1.17 | 11 | 1.01 | 0.67 | 6 | 1.14 | 0.76 | 7 | 1.12 | 0.75 | 7 | 1.91 | 1.28 | 12 | 3.12 | 2.07 | 19 | 3.08 | 2.05 | 19 | 3.09 | 2.05 | 19
|  |  |  | НН | 10 | 3.12 | 2.07 | 212 | 3.08 | 2.04 | 209 | 3.05 | 2.03 | 208 | 3.08 | 2.04 | 209 | 3.19 | 2.13 | 217 | 3.07 | 2.04 | 209 | 3.09 | 2.06 | 210 | 3.15 | 2.11 | 215 | 3.2 | 2.13 | 218 | 1.81 | 1.2 | 123 | 2 | 1.33 | 136 | 3.26 | 2.17 | 222 | 3.18 | 2.12 | 217 | 3.14 | 2.09 | 214 | 3.17 | 2.11 | 216 | 3.13 | 2.08 | 213 | 1.75 | 1.17 | 119 | 1.01 | 0.67 | 69 | 1.14 | 0.76 | 78 | 1.12 | 0.75 | 76 | 1.91 | 1.28 | 130 | 3.12 | 2.07 | 212 | 3.08 | 2.05 | 210 | 3.09 | 2.05 | 210
|  |  |  | РПН | - | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Южная-1 |  |  | 110 | 1.57 | 1.05 | 9 | 1.51 | 1.01 | 9 | 1.51 | 1.01 | 9 | 1.54 | 1.03 | 9 | 1.75 | 1.17 | 11 | 1.51 | 1.01 | 9 | 1.54 | 1.04 | 9 | 1.63 | 1.09 | 10 | 1.68 | 1.13 | 10 | 1.06 | 0.71 | 6 | 1.2 | 0.81 | 7 | 1.7 | 1.14 | 10 | 1.75 | 1.17 | 11 | 1.72 | 1.15 | 10 | 1.67 | 1.12 | 10 | 1.69 | 1.13 | 10 | 1.1 | 0.74 | 7 | 0.79 | 0.53 | 5 | 0.85 | 0.57 | 5 | 0.78 | 0.53 | 5 | 1.11 | 0.75 | 7 | 1.61 | 1.07 | 10 | 1.59 | 1.07 | 10 | 1.52 | 1.02 | 9
|  | ВЛ 110 кВ Южная-2 |  |  | 110 | 3.12 | 2.07 | 19 | 3.08 | 2.04 | 19 | 3.05 | 2.03 | 18 | 3.08 | 2.04 | 19 | 3.19 | 2.13 | 19 | 3.07 | 2.04 | 18 | 3.09 | 2.06 | 19 | 3.15 | 2.11 | 19 | 3.2 | 2.13 | 19 | 1.81 | 1.2 | 11 | 2 | 1.33 | 12 | 3.26 | 2.17 | 20 | 3.18 | 2.12 | 19 | 3.14 | 2.09 | 19 | 3.17 | 2.11 | 19 | 3.13 | 2.08 | 19 | 1.75 | 1.17 | 11 | 1.01 | 0.67 | 6 | 1.14 | 0.76 | 7 | 1.12 | 0.75 | 7 | 1.91 | 1.28 | 12 | 3.12 | 2.07 | 19 | 3.08 | 2.05 | 19 | 3.09 | 2.05 | 19
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 115.19 |  |  | 115.17 |  |  | 115.19 |  |  | 115.21 |  |  | 115.23 |  |  | 115.21 |  |  | 115.02 |  |  | 114.95 |  |  | 114.7 |  |  | 114.46 |  |  | 114 |  |  | 113.81 |  |  | 114.01 |  |  | 114.14 |  |  | 113.91 |  |  | 113.96 |  |  | 113.99 |  |  | 113.98 |  |  | 113.86 |  |  | 113.96 |  |  | 114.27 |  |  | 114.17 |  |  | 114.41 |  |  | 114.63
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.52 | 0.35 | 36 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.56 | 0.37 | 38 | 0.59 | 0.39 | 40 | 0.6 | 0.4 | 41 | 0.55 | 0.37 | 38 | 0.56 | 0.37 | 38 | 0.58 | 0.39 | 40 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.56 | 0.37 | 38 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.42 | 0.28 | 29
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.98 | 0.65 | 67 | 0.92 | 0.61 | 63 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.91 | 0.61 | 62 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.87 | 0.58 | 59 | 0.87 | 0.58 | 59 | 0.87 | 0.58 | 59
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2 с.ш. | Л-4 | - | - | 10 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.26 | 0.17 | 18
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10
|  | Л-8 | - | - | 10 | 2.45 | 1.63 | 167 | 2.44 | 1.62 | 166 | 2.44 | 1.62 | 166 | 2.44 | 1.62 | 166 | 2.49 | 1.66 | 170 | 2.45 | 1.63 | 167 | 2.46 | 1.64 | 168 | 2.46 | 1.64 | 168 | 2.46 | 1.64 | 168 | 1.01 | 0.67 | 69 | 1.27 | 0.85 | 87 | 2.45 | 1.63 | 167 | 2.42 | 1.61 | 165 | 2.41 | 1.6 | 164 | 2.39 | 1.59 | 163 | 2.37 | 1.58 | 161 | 0.99 | 0.66 | 67 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.32 | 0.21 | 22 | 1.12 | 0.75 | 76 | 2.35 | 1.56 | 160 | 2.35 | 1.56 | 160 | 2.36 | 1.57 | 161
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 4.69 | 3.12 |  | 4.59 | 3.05 |  | 4.56 | 3.04 |  | 4.62 | 3.07 |  | 4.94 | 3.3 |  | 4.58 | 3.05 |  | 4.63 | 3.1 |  | 4.78 | 3.2 |  | 4.88 | 3.26 |  | 2.87 | 1.91 |  | 3.2 | 2.14 |  | 4.96 | 3.31 |  | 4.93 | 3.29 |  | 4.86 | 3.24 |  | 4.84 | 3.23 |  | 4.82 | 3.21 |  | 2.85 | 1.91 |  | 1.8 | 1.2 |  | 1.99 | 1.33 |  | 1.9 | 1.28 |  | 3.02 | 2.03 |  | 4.73 | 3.14 |  | 4.67 | 3.12 |  | 4.61 | 3.07
|  | отдача |  |  |  | 4.69 | 3.12 |  | 4.59 | 3.05 |  | 4.56 | 3.04 |  | 4.62 | 3.07 |  | 4.94 | 3.3 |  | 4.58 | 3.05 |  | 4.63 | 3.1 |  | 4.78 | 3.2 |  | 4.88 | 3.26 |  | 2.87 | 1.91 |  | 3.2 | 2.14 |  | 4.96 | 3.31 |  | 4.93 | 3.29 |  | 4.86 | 3.24 |  | 4.84 | 3.23 |  | 4.82 | 3.21 |  | 2.85 | 1.91 |  | 1.8 | 1.2 |  | 1.99 | 1.33 |  | 1.9 | 1.28 |  | 3.02 | 2.03 |  | 4.73 | 3.14 |  | 4.67 | 3.12 |  | 4.61 | 3.07
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.75 | 1.17 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.54 | 1.04 |  | 1.63 | 1.09 |  | 1.68 | 1.13 |  | 1.06 | 0.71 |  | 1.2 | 0.81 |  | 1.7 | 1.14 |  | 1.75 | 1.17 |  | 1.72 | 1.15 |  | 1.67 | 1.12 |  | 1.69 | 1.13 |  | 1.1 | 0.74 |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.85 | 0.57 |  | 0.78 | 0.53 |  | 1.11 | 0.75 |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.59 | 1.07 |  | 1.52 | 1.02
|  | отдача |  |  |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.75 | 1.17 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.54 | 1.04 |  | 1.63 | 1.09 |  | 1.68 | 1.13 |  | 1.06 | 0.71 |  | 1.2 | 0.81 |  | 1.7 | 1.14 |  | 1.75 | 1.17 |  | 1.72 | 1.15 |  | 1.67 | 1.12 |  | 1.69 | 1.13 |  | 1.1 | 0.74 |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.85 | 0.57 |  | 0.78 | 0.53 |  | 1.11 | 0.75 |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.59 | 1.07 |  | 1.52 | 1.02
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 3.12 | 2.07 |  | 3.08 | 2.04 |  | 3.05 | 2.03 |  | 3.08 | 2.04 |  | 3.19 | 2.13 |  | 3.07 | 2.04 |  | 3.09 | 2.06 |  | 3.15 | 2.11 |  | 3.2 | 2.13 |  | 1.81 | 1.2 |  | 2 | 1.33 |  | 3.26 | 2.17 |  | 3.18 | 2.12 |  | 3.14 | 2.09 |  | 3.17 | 2.11 |  | 3.13 | 2.08 |  | 1.75 | 1.17 |  | 1.01 | 0.67 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.91 | 1.28 |  | 3.12 | 2.07 |  | 3.08 | 2.05 |  | 3.09 | 2.05
|  | отдача |  |  |  | 3.12 | 2.07 |  | 3.08 | 2.04 |  | 3.05 | 2.03 |  | 3.08 | 2.04 |  | 3.19 | 2.13 |  | 3.07 | 2.04 |  | 3.09 | 2.06 |  | 3.15 | 2.11 |  | 3.2 | 2.13 |  | 1.81 | 1.2 |  | 2 | 1.33 |  | 3.26 | 2.17 |  | 3.18 | 2.12 |  | 3.14 | 2.09 |  | 3.17 | 2.11 |  | 3.13 | 2.08 |  | 1.75 | 1.17 |  | 1.01 | 0.67 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.91 | 1.28 |  | 3.12 | 2.07 |  | 3.08 | 2.05 |  | 3.09 | 2.05
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | ПС 110 кВ Савино
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 1.85 | 1.23 | 11 | 1.74 | 1.16 | 11 | 1.72 | 1.14 | 11 | 1.66 | 1.1 | 10 | 1.7 | 1.12 | 10 | 1.7 | 1.13 | 10 | 1.77 | 1.18 | 11 | 1.79 | 1.18 | 11 | 1.78 | 1.18 | 11 | 1.72 | 1.15 | 11 | 1.81 | 1.21 | 11 | 1.68 | 1.12 | 10 | 1.66 | 1.1 | 10 | 1.66 | 1.11 | 10 | 1.67 | 1.11 | 10 | 1.71 | 1.14 | 11 | 1.72 | 1.14 | 11 | 1.82 | 1.21 | 11 | 1.66 | 1.1 | 10 | 1.97 | 1.31 | 12 | 1.99 | 1.33 | 12 | 1.96 | 1.3 | 12 | 1.92 | 1.28 | 12 | 1.91 | 1.27 | 12
|  |  |  | НН | 10 | 1.85 | 1.23 | 126 | 1.74 | 1.16 | 119 | 1.72 | 1.14 | 117 | 1.66 | 1.1 | 113 | 1.7 | 1.12 | 115 | 1.7 | 1.13 | 116 | 1.77 | 1.18 | 121 | 1.79 | 1.18 | 121 | 1.78 | 1.18 | 121 | 1.72 | 1.15 | 117 | 1.81 | 1.21 | 123 | 1.68 | 1.12 | 114 | 1.66 | 1.1 | 113 | 1.66 | 1.11 | 113 | 1.67 | 1.11 | 114 | 1.71 | 1.14 | 116 | 1.72 | 1.14 | 117 | 1.82 | 1.21 | 124 | 1.66 | 1.1 | 113 | 1.97 | 1.31 | 134 | 1.99 | 1.33 | 136 | 1.96 | 1.3 | 133 | 1.92 | 1.28 | 131 | 1.91 | 1.27 | 130
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 4.63 | 3.08 | 29 | 4.27 | 2.84 | 26 | 4.22 | 2.8 | 26 | 4.12 | 2.74 | 25 | 4.08 | 2.72 | 25 | 4.07 | 2.72 | 25 | 4.19 | 2.79 | 26 | 4.18 | 2.78 | 26 | 3.96 | 2.63 | 25 | 2.92 | 1.95 | 18 | 3.07 | 2.04 | 19 | 2.83 | 1.89 | 18 | 2.84 | 1.89 | 18 | 2.85 | 1.9 | 18 | 4.22 | 2.8 | 26 | 4.04 | 2.69 | 25 | 4.04 | 2.69 | 25 | 4.37 | 2.91 | 27 | 4 | 2.66 | 25 | 4.65 | 3.1 | 29 | 4.7 | 3.13 | 29 | 4.73 | 3.15 | 30 | 4.72 | 3.15 | 29 | 4.88 | 3.25 | 30
|  |  |  | НН | 10 | 4.63 | 3.08 | 312 | 4.27 | 2.84 | 288 | 4.22 | 2.8 | 284 | 4.12 | 2.74 | 278 | 4.08 | 2.72 | 275 | 4.07 | 2.72 | 275 | 4.19 | 2.79 | 283 | 4.18 | 2.78 | 282 | 3.96 | 2.63 | 267 | 2.92 | 1.95 | 197 | 3.07 | 2.04 | 207 | 2.83 | 1.89 | 191 | 2.84 | 1.89 | 191 | 2.85 | 1.9 | 192 | 4.22 | 2.8 | 284 | 4.04 | 2.69 | 272 | 4.04 | 2.69 | 272 | 4.37 | 2.91 | 295 | 4 | 2.66 | 270 | 4.65 | 3.1 | 314 | 4.7 | 3.13 | 317 | 4.73 | 3.15 | 319 | 4.72 | 3.15 | 318 | 4.88 | 3.25 | 329
|  |  |  | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-3 |  |  | 110 | 1.85 | 1.23 | 11 | 1.74 | 1.16 | 11 | 1.72 | 1.14 | 11 | 1.66 | 1.1 | 10 | 1.7 | 1.12 | 10 | 1.7 | 1.13 | 10 | 1.77 | 1.18 | 11 | 1.79 | 1.18 | 11 | 1.78 | 1.18 | 11 | 1.72 | 1.15 | 11 | 1.81 | 1.21 | 11 | 1.68 | 1.12 | 10 | 1.66 | 1.1 | 10 | 1.66 | 1.11 | 10 | 1.67 | 1.11 | 10 | 1.71 | 1.14 | 11 | 1.72 | 1.14 | 11 | 1.82 | 1.21 | 11 | 1.66 | 1.1 | 10 | 1.97 | 1.31 | 12 | 1.99 | 1.33 | 12 | 1.96 | 1.3 | 12 | 1.92 | 1.28 | 12 | 1.91 | 1.27 | 12
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-4 |  |  | 110 | 4.63 | 3.08 | 29 | 4.27 | 2.84 | 26 | 4.22 | 2.8 | 26 | 4.12 | 2.74 | 25 | 4.08 | 2.72 | 25 | 4.07 | 2.72 | 25 | 4.19 | 2.79 | 26 | 4.18 | 2.78 | 26 | 3.96 | 2.63 | 25 | 2.92 | 1.95 | 18 | 3.07 | 2.04 | 19 | 2.83 | 1.89 | 18 | 2.84 | 1.89 | 18 | 2.85 | 1.9 | 18 | 4.22 | 2.8 | 26 | 4.04 | 2.69 | 25 | 4.04 | 2.69 | 25 | 4.37 | 2.91 | 27 | 4 | 2.66 | 25 | 4.65 | 3.1 | 29 | 4.7 | 3.13 | 29 | 4.73 | 3.15 | 30 | 4.72 | 3.15 | 29 | 4.88 | 3.25 | 30
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 113.34 |  |  | 113.51 |  |  | 113.58 |  |  | 113.35 |  |  | 113.45 |  |  | 113.5 |  |  | 113.51 |  |  | 113.16 |  |  | 112.75 |  |  | 112.53 |  |  | 112.18 |  |  | 111.94 |  |  | 112.26 |  |  | 112.21 |  |  | 112.02 |  |  | 112.29 |  |  | 111.97 |  |  | 112.06 |  |  | 112.05 |  |  | 112.25 |  |  | 112.57 |  |  | 112.73 |  |  | 112.5 |  |  | 112.78
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 112.36 |  |  | 112.52 |  |  | 112.55 |  |  | 112.39 |  |  | 112.5 |  |  | 112.44 |  |  | 112.26 |  |  | 112.18 |  |  | 111.85 |  |  | 111.56 |  |  | 110.99 |  |  | 110.91 |  |  | 111.13 |  |  | 111.21 |  |  | 111.07 |  |  | 111.18 |  |  | 110.99 |  |  | 111.07 |  |  | 111.07 |  |  | 111.29 |  |  | 111.4 |  |  | 111.26 |  |  | 111.5 |  |  | 111.83
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.3 | 0.2 | 20
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-4 | - | - | 10 | 1.44 | 0.96 | 98 | 1.35 | 0.9 | 92 | 1.35 | 0.9 | 92 | 1.29 | 0.86 | 88 | 1.31 | 0.87 | 89 | 1.31 | 0.87 | 89 | 1.33 | 0.88 | 90 | 1.3 | 0.86 | 88 | 1.3 | 0.86 | 88 | 1.24 | 0.83 | 85 | 1.37 | 0.91 | 93 | 1.24 | 0.83 | 85 | 1.22 | 0.81 | 83 | 1.24 | 0.83 | 85 | 1.26 | 0.84 | 86 | 1.29 | 0.86 | 88 | 1.28 | 0.85 | 87 | 1.34 | 0.89 | 91 | 1.14 | 0.76 | 78 | 1.44 | 0.96 | 98 | 1.47 | 0.98 | 100 | 1.48 | 0.98 | 101 | 1.47 | 0.98 | 100 | 1.47 | 0.98 | 100
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-5 | - | - | 10 | 2.68 | 1.78 | 181 | 2.48 | 1.65 | 167 | 2.44 | 1.62 | 164 | 2.38 | 1.58 | 160 | 2.38 | 1.58 | 160 | 2.37 | 1.58 | 160 | 2.47 | 1.64 | 166 | 2.49 | 1.66 | 168 | 2.38 | 1.58 | 160 | 2.28 | 1.52 | 154 | 2.32 | 1.54 | 156 | 2.19 | 1.46 | 148 | 2.19 | 1.46 | 148 | 2.16 | 1.44 | 146 | 2.17 | 1.44 | 146 | 2.21 | 1.47 | 149 | 2.21 | 1.47 | 149 | 2.43 | 1.62 | 164 | 2.14 | 1.42 | 144 | 2.64 | 1.76 | 178 | 2.67 | 1.78 | 180 | 2.68 | 1.78 | 181 | 2.67 | 1.78 | 180 | 2.78 | 1.85 | 187
|  | Л-6 | - | - | 10 | 1.19 | 0.79 | 80 | 1.07 | 0.71 | 72 | 1.07 | 0.71 | 72 | 1.04 | 0.69 | 70 | 1 | 0.67 | 68 | 1 | 0.67 | 68 | 1.02 | 0.68 | 69 | 1.01 | 0.67 | 68 | 0.93 | 0.62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 3 | 1.39 | 0.92 | 94 | 1.18 | 0.79 | 80 | 1.18 | 0.79 | 80 | 1.26 | 0.84 | 85 | 1.15 | 0.77 | 78 | 1.27 | 0.85 | 86 | 1.25 | 0.83 | 84 | 1.26 | 0.84 | 85 | 1.26 | 0.84 | 85 | 1.3 | 0.87 | 88
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.68 | 0.45 | 46 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.78 | 0.52 | 53 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.8 | 0.53 | 54
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 6.48 | 4.31 |  | 6.01 | 4 |  | 5.94 | 3.94 |  | 5.78 | 3.84 |  | 5.78 | 3.84 |  | 5.77 | 3.85 |  | 5.96 | 3.97 |  | 5.97 | 3.96 |  | 5.74 | 3.81 |  | 4.64 | 3.1 |  | 4.88 | 3.25 |  | 4.51 | 3.01 |  | 4.5 | 2.99 |  | 4.51 | 3.01 |  | 5.89 | 3.91 |  | 5.75 | 3.83 |  | 5.76 | 3.83 |  | 6.19 | 4.12 |  | 5.66 | 3.76 |  | 6.62 | 4.41 |  | 6.69 | 4.46 |  | 6.69 | 4.45 |  | 6.64 | 4.43 |  | 6.79 | 4.52
|  | отдача |  |  |  | 6.48 | 4.31 |  | 6.01 | 4 |  | 5.94 | 3.94 |  | 5.78 | 3.84 |  | 5.78 | 3.84 |  | 5.77 | 3.85 |  | 5.96 | 3.97 |  | 5.97 | 3.96 |  | 5.74 | 3.81 |  | 4.64 | 3.1 |  | 4.88 | 3.25 |  | 4.51 | 3.01 |  | 4.5 | 2.99 |  | 4.51 | 3.01 |  | 5.89 | 3.91 |  | 5.75 | 3.83 |  | 5.76 | 3.83 |  | 6.19 | 4.12 |  | 5.66 | 3.76 |  | 6.62 | 4.41 |  | 6.69 | 4.46 |  | 6.69 | 4.45 |  | 6.64 | 4.43 |  | 6.79 | 4.52
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 1.85 | 1.23 |  | 1.74 | 1.16 |  | 1.72 | 1.14 |  | 1.66 | 1.1 |  | 1.7 | 1.12 |  | 1.7 | 1.13 |  | 1.77 | 1.18 |  | 1.79 | 1.18 |  | 1.78 | 1.18 |  | 1.72 | 1.15 |  | 1.81 | 1.21 |  | 1.68 | 1.12 |  | 1.66 | 1.1 |  | 1.66 | 1.11 |  | 1.67 | 1.11 |  | 1.71 | 1.14 |  | 1.72 | 1.14 |  | 1.82 | 1.21 |  | 1.66 | 1.1 |  | 1.97 | 1.31 |  | 1.99 | 1.33 |  | 1.96 | 1.3 |  | 1.92 | 1.28 |  | 1.91 | 1.27
|  | отдача |  |  |  | 1.85 | 1.23 |  | 1.74 | 1.16 |  | 1.72 | 1.14 |  | 1.66 | 1.1 |  | 1.7 | 1.12 |  | 1.7 | 1.13 |  | 1.77 | 1.18 |  | 1.79 | 1.18 |  | 1.78 | 1.18 |  | 1.72 | 1.15 |  | 1.81 | 1.21 |  | 1.68 | 1.12 |  | 1.66 | 1.1 |  | 1.66 | 1.11 |  | 1.67 | 1.11 |  | 1.71 | 1.14 |  | 1.72 | 1.14 |  | 1.82 | 1.21 |  | 1.66 | 1.1 |  | 1.97 | 1.31 |  | 1.99 | 1.33 |  | 1.96 | 1.3 |  | 1.92 | 1.28 |  | 1.91 | 1.27
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 4.63 | 3.08 |  | 4.27 | 2.84 |  | 4.22 | 2.8 |  | 4.12 | 2.74 |  | 4.08 | 2.72 |  | 4.07 | 2.72 |  | 4.19 | 2.79 |  | 4.18 | 2.78 |  | 3.96 | 2.63 |  | 2.92 | 1.95 |  | 3.07 | 2.04 |  | 2.83 | 1.89 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.85 | 1.9 |  | 4.22 | 2.8 |  | 4.04 | 2.69 |  | 4.04 | 2.69 |  | 4.37 | 2.91 |  | 4 | 2.66 |  | 4.65 | 3.1 |  | 4.7 | 3.13 |  | 4.73 | 3.15 |  | 4.72 | 3.15 |  | 4.88 | 3.25
|  | отдача |  |  |  | 4.63 | 3.08 |  | 4.27 | 2.84 |  | 4.22 | 2.8 |  | 4.12 | 2.74 |  | 4.08 | 2.72 |  | 4.07 | 2.72 |  | 4.19 | 2.79 |  | 4.18 | 2.78 |  | 3.96 | 2.63 |  | 2.92 | 1.95 |  | 3.07 | 2.04 |  | 2.83 | 1.89 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.85 | 1.9 |  | 4.22 | 2.8 |  | 4.04 | 2.69 |  | 4.04 | 2.69 |  | 4.37 | 2.91 |  | 4 | 2.66 |  | 4.65 | 3.1 |  | 4.7 | 3.13 |  | 4.73 | 3.15 |  | 4.72 | 3.15 |  | 4.88 | 3.25
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | ПС 110 кВ Шимск
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 4.27 | 2.85 | 26 | 4.2 | 2.8 | 25 | 4.16 | 2.79 | 25 | 4.18 | 2.79 | 25 | 4.08 | 2.72 | 25 | 4.3 | 2.89 | 26 | 4.37 | 2.92 | 26 | 4.58 | 3.05 | 28 | 4.78 | 3.18 | 29 | 4.81 | 3.21 | 29 | 4.08 | 2.72 | 25 | 4.79 | 3.21 | 29 | 4.73 | 3.15 | 29 | 4.69 | 3.13 | 29 | 4.62 | 3.09 | 28 | 4.74 | 3.16 | 29 | 4.82 | 3.21 | 29 | 4.86 | 3.25 | 30 | 5.96 | 3.97 | 36 | 4.86 | 3.23 | 29 | 4.82 | 3.23 | 29 | 4.76 | 3.17 | 29 | 4.61 | 3.08 | 28 | 4.48 | 3 | 27
|  |  |  | СН | 35 | 1.54 | 1.03 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29 | 1.56 | 1.05 | 29
|  |  |  | НН | 10 | 2.73 | 1.82 | 186 | 2.64 | 1.75 | 179 | 2.6 | 1.74 | 177 | 2.62 | 1.74 | 178 | 2.52 | 1.67 | 171 | 2.74 | 1.84 | 187 | 2.81 | 1.87 | 191 | 3.02 | 2 | 205 | 3.22 | 2.13 | 219 | 3.25 | 2.16 | 221 | 2.52 | 1.67 | 171 | 3.23 | 2.16 | 220 | 3.17 | 2.1 | 215 | 3.13 | 2.08 | 213 | 3.06 | 2.04 | 208 | 3.18 | 2.11 | 216 | 3.26 | 2.16 | 222 | 3.3 | 2.2 | 225 | 4.4 | 2.92 | 299 | 3.3 | 2.18 | 224 | 3.26 | 2.18 | 222 | 3.2 | 2.12 | 218 | 3.05 | 2.03 | 208 | 2.92 | 1.95 | 199
|  |  |  | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Шимская-1 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.41 | 4 | 1.02 | 0.68 | 6 | 1.22 | 0.81 | 7 | 1.22 | 0.81 | 7 | 1.83 | 1.22 | 11 | 1.22 | 0.81 | 7 | 0.61 | 0.41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.81 | 7 | 1 | 0.67 | 6 | 0.61 | 0.41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61 | -0.41 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110 кВ Шимская-2 |  |  | 110 | -1.83 | -1.22 | 11 | -1.02 | -0.68 | 6 | -1.63 | -1.08 | 10 | -1.22 | -0.81 | 7 | -1.22 | -0.81 | 7 | -1.22 | -0.81 | 7 | -2.45 | -1.63 | 15 | -3.25 | -2.16 | 20 | -2.44 | -1.62 | 15 | -1.22 | -0.81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.41 | 4 | -1.02 | -0.68 | 6 | -1.03 | -0.68 | 6 | -1.53 | -1.02 | 9 | -1.22 | -0.81 | 7 | -1.02 | -0.68 | 6 | -2.44 | -1.62 | 15 | -1.83 | -1.22 | 11 | -2.44 | -1.62 | 15 | -3.35 | -2.23 | 20 | -2.44 | -1.62 | 15
|  | ВЛ 110 кВ Шимская-3 |  |  | 110 | -8.53 | -5.68 | 51 | -7.52 | -5 | 45 | -7.72 | -5.14 | 46 | -7.92 | -5.27 | 48 | -7.92 | -5.27 | 48 | -7.92 | -5.27 | 48 | -8.73 | -5.81 | 53 | -9.95 | -6.62 | 60 | -9.75 | -6.49 | 59 | -10.06 | -6.69 | 61 | -9.95 | -6.62 | 60 | -9.22 | -6.13 | 56 | -8.54 | -5.68 | 52 | -8.51 | -5.66 | 52 | -9.45 | -6.29 | 57 | -9.55 | -6.35 | 58 | -9.55 | -6.35 | 58 | -10.36 | -6.89 | 63 | -10.06 | -6.69 | 61 | -10.36 | -6.89 | 63 | -9.75 | -6.49 | 59 | -9.75 | -6.49 | 59 | -9.34 | -6.21 | 57 | -9.14 | -6.08 | 55
|  | ВЛ 110 кВ Южная-1 |  |  | 110 | 7.92 | 5.27 | 48 | 7.25 | 4.82 | 44 | 7.39 | 4.92 | 45 | 7.22 | 4.8 | 43 | 7.12 | 4.74 | 43 | 7.34 | 4.88 | 44 | 8.53 | 5.68 | 52 | 9.55 | 6.35 | 58 | 9.14 | 6.08 | 55 | 8.16 | 5.43 | 49 | 6.91 | 4.6 | 42 | 6.4 | 4.26 | 39 | 6.17 | 4.11 | 38 | 5.49 | 3.65 | 33 | 7.47 | 4.97 | 46 | 8 | 5.32 | 49 | 7.98 | 5.31 | 49 | 7.9 | 5.26 | 48 | 8.12 | 5.4 | 50 | 8.52 | 5.67 | 52 | 8.2 | 5.46 | 50 | 9.14 | 6.08 | 56 | 9.5 | 6.32 | 58 | 9.14 | 6.08 | 55
|  | ВЛ 110 кВ Южная-2 |  |  | 110 | 6.71 | 4.47 | 40 | 5.49 | 3.65 | 33 | 6.12 | 4.07 | 37 | 6.1 | 4.06 | 37 | 6.1 | 4.06 | 37 | 6.1 | 4.06 | 37 | 7.02 | 4.67 | 42 | 8.23 | 5.48 | 50 | 7.83 | 5.21 | 47 | 7.32 | 4.87 | 44 | 6.1 | 4.06 | 37 | 6.39 | 4.25 | 39 | 5.88 | 3.91 | 36 | 5.27 | 3.51 | 32 | 6.4 | 4.26 | 39 | 6.71 | 4.46 | 41 | 7.92 | 5.27 | 48 | 7.32 | 4.87 | 45 | 7.92 | 5.27 | 48 | 8.53 | 5.68 | 52 | 8.2 | 5.46 | 50 | 7.81 | 5.2 | 47 | 8.41 | 5.6 | 51 | 6.92 | 4.6 | 42
|  | ВЛ 35 кВ Медведская-1 |  |  | 35 | 0.53 | 0.35 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10
|  | ВЛ 35 кВ Медведская-2 |  |  | 35 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10
|  | ВЛ 35 кВ Подгощинская-1 |  |  | 35 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 115.19 |  |  | 115.17 |  |  | 115.19 |  |  | 115.21 |  |  | 115.23 |  |  | 115.21 |  |  | 115.02 |  |  | 114.95 |  |  | 114.7 |  |  | 114.46 |  |  | 114 |  |  | 113.81 |  |  | 114.01 |  |  | 114.14 |  |  | 113.91 |  |  | 113.96 |  |  | 113.99 |  |  | 113.98 |  |  | 113.86 |  |  | 113.96 |  |  | 114.27 |  |  | 114.17 |  |  | 114.41 |  |  | 114.63
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 115.38 |  |  | 115.57 |  |  | 115.53 |  |  | 115.53 |  |  | 115.54 |  |  | 115.45 |  |  | 115.31 |  |  | 115.21 |  |  | 114.89 |  |  | 114.76 |  |  | 114.27 |  |  | 114.08 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.13 |  |  | 114.17 |  |  | 114.21 |  |  | 114.19 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.55 |  |  | 114.46 |  |  | 114.7 |  |  | 114.92
|  | ТН-1-35 |  | U | 35 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
|  | ТН-2-35 |  | U | 35 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.6 | 0.4 | 41 | 0.6 | 0.4 | 41 | 0.56 | 0.37 | 38 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.63 | 0.42 | 43 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.76 | 0.51 | 52 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.82 | 0.55 | 56 | 0.78 | 0.52 | 53 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.73 | 0.49 | 50 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.68 | 0.45 | 46
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 25
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.07 | 0.05 | 5
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
| 2 с.ш. | Л-10 | - | - | 10 | 0.86 | 0.57 | 58 | 0.81 | 0.54 | 55 | 0.79 | 0.53 | 54 | 0.77 | 0.51 | 52 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.84 | 0.56 | 57 | 0.87 | 0.58 | 59 | 0.95 | 0.63 | 65 | 1.1 | 0.73 | 75 | 1.15 | 0.77 | 78 | 0.84 | 0.56 | 57 | 1.13 | 0.75 | 77 | 1.11 | 0.74 | 76 | 1.08 | 0.72 | 74 | 1.03 | 0.69 | 70 | 1.04 | 0.69 | 71 | 1.06 | 0.71 | 72 | 1.09 | 0.73 | 74 | 1.27 | 0.85 | 87 | 1.05 | 0.7 | 72 | 1.03 | 0.69 | 70 | 1.02 | 0.68 | 69 | 0.97 | 0.65 | 66 | 0.93 | 0.62 | 63
|  | Л-13 | - | - | 10 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.65 | 0.43 | 44 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27
|  | Л-14 | - | - | 10 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15
|  | Л-15 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-16 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 4.27 | 2.85 |  | 4.2 | 2.8 |  | 4.16 | 2.79 |  | 4.18 | 2.79 |  | 4.08 | 2.72 |  | 4.3 | 2.89 |  | 4.37 | 2.92 |  | 4.58 | 3.05 |  | 4.78 | 3.18 |  | 4.81 | 3.21 |  | 4.08 | 2.72 |  | 4.79 | 3.21 |  | 4.73 | 3.15 |  | 4.69 | 3.13 |  | 4.62 | 3.09 |  | 4.74 | 3.16 |  | 4.82 | 3.21 |  | 4.86 | 3.25 |  | 5.96 | 3.97 |  | 4.86 | 3.23 |  | 4.82 | 3.23 |  | 4.76 | 3.17 |  | 4.61 | 3.08 |  | 4.48 | 3
|  | отдача |  |  |  | 4.27 | 2.84 |  | 4.2 | 2.79 |  | 4.16 | 2.77 |  | 4.18 | 2.78 |  | 4.08 | 2.72 |  | 4.3 | 2.86 |  | 4.37 | 2.91 |  | 4.58 | 3.05 |  | 4.78 | 3.18 |  | 4.81 | 3.21 |  | 4.08 | 2.72 |  | 4.79 | 3.19 |  | 4.73 | 3.15 |  | 4.69 | 3.13 |  | 4.62 | 3.07 |  | 4.74 | 3.16 |  | 4.82 | 3.21 |  | 4.86 | 3.24 |  | 5.96 | 3.97 |  | 4.86 | 3.25 |  | 4.82 | 3.21 |  | 4.76 | 3.17 |  | 4.61 | 3.07 |  | 4.48 | 2.98
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0.35 |  | 0 | 0.36 |  | 0 | 0.72 |  | 0 | 0.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.04 |  | 0 | 0.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.31 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.62 |  | 0 | 0.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0.67
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05
|  | отдача |  |  |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. + 2с.ш. | прием |  |  |  | 2.73 | 1.82 |  | 2.64 | 1.75 |  | 2.6 | 1.74 |  | 2.62 | 1.74 |  | 2.52 | 1.67 |  | 2.74 | 1.84 |  | 2.81 | 1.87 |  | 3.02 | 2 |  | 3.22 | 2.13 |  | 3.25 | 2.16 |  | 2.52 | 1.67 |  | 3.23 | 2.16 |  | 3.17 | 2.1 |  | 3.13 | 2.08 |  | 3.06 | 2.04 |  | 3.18 | 2.11 |  | 3.26 | 2.16 |  | 3.3 | 2.2 |  | 4.4 | 2.92 |  | 3.3 | 2.18 |  | 3.26 | 2.18 |  | 3.2 | 2.12 |  | 3.05 | 2.03 |  | 2.92 | 1.95
|  | отдача |  |  |  | 2.73 | 1.82 |  | 2.64 | 1.75 |  | 2.6 | 1.74 |  | 2.62 | 1.74 |  | 2.52 | 1.67 |  | 2.74 | 1.84 |  | 2.81 | 1.87 |  | 3.02 | 2 |  | 3.22 | 2.13 |  | 3.25 | 2.16 |  | 2.52 | 1.67 |  | 3.23 | 2.16 |  | 3.17 | 2.1 |  | 3.13 | 2.08 |  | 3.06 | 2.04 |  | 3.18 | 2.11 |  | 3.26 | 2.16 |  | 3.3 | 2.2 |  | 4.4 | 2.92 |  | 3.3 | 2.18 |  | 3.26 | 2.18 |  | 3.2 | 2.12 |  | 3.05 | 2.03 |  | 2.92 | 1.95
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | ПС 110 кВ Южная
|  | СВ-110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | 2СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | 4СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 5.53 | 3.68 | 33 | 5.23 | 3.49 | 32 | 5.07 | 3.38 | 31 | 4.99 | 3.33 | 30 | 4.62 | 3.08 | 28 | 5.05 | 3.36 | 30 | 5.22 | 3.47 | 32 | 5.77 | 3.85 | 35 | 6.14 | 4.08 | 37 | 6.48 | 4.32 | 39 | 6.44 | 4.28 | 39 | 6.62 | 4.41 | 40 | 6.53 | 4.34 | 40 | 6.26 | 4.17 | 38 | 6.43 | 4.29 | 39 | 5.95 | 3.96 | 36 | 6.41 | 4.26 | 39 | 6.7 | 4.46 | 41 | 6.64 | 4.42 | 40 | 6.94 | 4.62 | 42 | 7.02 | 4.67 | 43 | 6.95 | 4.62 | 42 | 6.73 | 4.48 | 41 | 6.28 | 4.17 | 38
|  | 1В-10 Т-1 |  | НН | 10 | 2.48 | 1.65 | 165 | 2.4 | 1.6 | 160 | 2.38 | 1.58 | 158 | 2.38 | 1.59 | 159 | 2.04 | 1.36 | 136 | 2.45 | 1.63 | 163 | 2.44 | 1.62 | 162 | 2.64 | 1.76 | 176 | 2.65 | 1.76 | 176 | 2.74 | 1.83 | 183 | 2.62 | 1.74 | 174 | 2.73 | 1.82 | 182 | 2.68 | 1.78 | 178 | 2.54 | 1.7 | 169 | 2.57 | 1.71 | 171 | 2.6 | 1.73 | 173 | 2.64 | 1.75 | 176 | 2.82 | 1.88 | 188 | 2.93 | 1.95 | 195 | 2.92 | 1.94 | 194 | 2.95 | 1.96 | 196 | 2.92 | 1.94 | 194 | 2.94 | 1.96 | 196 | 2.83 | 1.88 | 188
|  | 2В-10 Т-1 |  | НН | 10 | 3.05 | 2.03 | 203 | 2.83 | 1.89 | 189 | 2.69 | 1.8 | 179 | 2.61 | 1.74 | 174 | 2.58 | 1.72 | 172 | 2.6 | 1.73 | 173 | 2.78 | 1.85 | 185 | 3.13 | 2.09 | 209 | 3.49 | 2.32 | 232 | 3.74 | 2.49 | 249 | 3.82 | 2.54 | 254 | 3.89 | 2.59 | 259 | 3.85 | 2.56 | 256 | 3.72 | 2.47 | 247 | 3.86 | 2.58 | 257 | 3.35 | 2.23 | 223 | 3.77 | 2.51 | 251 | 3.88 | 2.58 | 258 | 3.71 | 2.47 | 247 | 4.02 | 2.68 | 268 | 4.07 | 2.71 | 271 | 4.03 | 2.68 | 268 | 3.79 | 2.52 | 252 | 3.45 | 2.29 | 229
|  |  |  | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 4.15 | 2.76 | 25 | 4.03 | 2.68 | 24 | 3.96 | 2.62 | 24 | 3.92 | 2.61 | 24 | 3.51 | 2.32 | 21 | 3.99 | 2.65 | 24 | 4.12 | 2.74 | 25 | 4.3 | 2.85 | 26 | 4.32 | 2.88 | 26 | 4.19 | 2.78 | 25 | 3.71 | 2.47 | 23 | 4.01 | 2.67 | 24 | 3.98 | 2.64 | 24 | 3.97 | 2.63 | 24 | 4.04 | 2.7 | 25 | 3.96 | 2.63 | 24 | 4.27 | 2.83 | 26 | 4.51 | 3 | 27 | 4.49 | 2.99 | 27 | 4.85 | 3.23 | 29 | 4.9 | 3.27 | 30 | 4.89 | 3.25 | 30 | 4.83 | 3.22 | 29 | 4.7 | 3.13 | 28
|  | 1В-10 Т-1 |  | НН | 10 | 2.65 | 1.76 | 177 | 2.63 | 1.75 | 175 | 2.65 | 1.76 | 177 | 2.65 | 1.76 | 177 | 2.25 | 1.49 | 150 | 2.71 | 1.8 | 181 | 2.72 | 1.81 | 181 | 2.7 | 1.79 | 180 | 2.72 | 1.81 | 181 | 2.61 | 1.73 | 174 | 2.24 | 1.49 | 149 | 2.47 | 1.64 | 165 | 2.46 | 1.63 | 164 | 2.41 | 1.6 | 161 | 2.48 | 1.65 | 165 | 2.35 | 1.56 | 157 | 2.58 | 1.71 | 172 | 2.77 | 1.84 | 185 | 2.59 | 1.72 | 173 | 2.87 | 1.91 | 191 | 2.9 | 1.93 | 193 | 2.86 | 1.9 | 191 | 2.83 | 1.88 | 189 | 2.89 | 1.92 | 193
|  | 2В-10 Т-1 |  | НН | 10 | 1.5 | 1 | 100 | 1.4 | 0.93 | 93 | 1.31 | 0.86 | 87 | 1.27 | 0.85 | 85 | 1.26 | 0.83 | 84 | 1.28 | 0.85 | 85 | 1.4 | 0.93 | 93 | 1.6 | 1.06 | 107 | 1.6 | 1.07 | 107 | 1.58 | 1.05 | 105 | 1.47 | 0.98 | 98 | 1.54 | 1.03 | 103 | 1.52 | 1.01 | 101 | 1.56 | 1.03 | 104 | 1.56 | 1.05 | 104 | 1.61 | 1.07 | 107 | 1.69 | 1.12 | 113 | 1.74 | 1.16 | 116 | 1.9 | 1.27 | 127 | 1.98 | 1.32 | 132 | 2 | 1.34 | 134 | 2.03 | 1.35 | 135 | 2 | 1.34 | 134 | 1.81 | 1.21 | 121
|  |  |  | РПН | - | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Южная-1 |  |  | 110 | -12.53 | -8.34 | 76 | -11.9 | -7.92 | 72 | -12.2 | -8.12 | 74 | -11.96 | -7.96 | 72 | -12.05 | -8.02 | 73 | -12.32 | -8.2 | 74 | -13.7 | -9.12 | 83 | -14.88 | -9.9 | 90 | -14.25 | -9.48 | 86 | -12.19 | -8.11 | 74 | -10.91 | -7.26 | 66 | -11.44 | -7.61 | 70 | -10.95 | -7.29 | 67 | -11.31 | -7.53 | 69 | -12.49 | -8.31 | 76 | -13.14 | -8.74 | 80 | -12.38 | -8.24 | 75 | -12.3 | -8.18 | 75 | -12.18 | -8.1 | 74 | -13.49 | -8.98 | 82 | -12.99 | -8.64 | 79 | -14.29 | -9.51 | 87 | -14.96 | -9.95 | 91 | -13.87 | -9.23 | 84
|  | ВЛ 110 кВ Новгородская-1 |  |  | 110 | 16.13 | 10.73 | 97 | 15.44 | 10.27 | 93 | 15.78 | 10.5 | 95 | 15.82 | 10.53 | 95 | 15.07 | 10.03 | 91 | 15.8 | 10.51 | 95 | 17.45 | 11.61 | 105 | 19.02 | 12.66 | 115 | 17.5 | 11.64 | 106 | 15.45 | 10.28 | 94 | 13.17 | 8.76 | 80 | 14.67 | 9.76 | 89 | 14.05 | 9.35 | 86 | 14.19 | 9.44 | 86 | 16.05 | 10.68 | 98 | 16.43 | 10.93 | 100 | 16.01 | 10.65 | 98 | 16.18 | 10.77 | 99 | 16.14 | 10.74 | 98 | 17.9 | 11.91 | 109 | 17.08 | 11.36 | 104 | 19.12 | 12.72 | 116 | 20.08 | 13.36 | 122 | 18.94 | 12.6 | 115
|  | ВЛ 110 кВ Южная-2 |  |  | 110 | -14 | -9.32 | 84 | -13.41 | -8.92 | 81 | -13.82 | -9.2 | 83 | -14.36 | -9.55 | 86 | -13.96 | -9.29 | 84 | -14.02 | -9.33 | 84 | -15.35 | -10.21 | 92 | -16.57 | -11.03 | 100 | -15.85 | -10.55 | 96 | -13.58 | -9.04 | 82 | -12.08 | -8.04 | 73 | -13.34 | -8.88 | 81 | -12.77 | -8.5 | 78 | -12.76 | -8.49 | 77 | -14.22 | -9.46 | 87 | -14.79 | -9.84 | 90 | -13.57 | -9.03 | 82 | -13.69 | -9.11 | 83 | -13.9 | -9.25 | 84 | -14.77 | -9.83 | 90 | -14.09 | -9.38 | 85 | -16.06 | -10.69 | 97 | -16.74 | -11.14 | 101 | -15.88 | -10.57 | 96
|  | ВЛ 110 кВ Новгородская-2 |  |  | 110 | 20.08 | 13.36 | 121 | 19.13 | 12.73 | 115 | 19.27 | 12.82 | 116 | 19.41 | 12.92 | 117 | 19.07 | 12.69 | 115 | 19.58 | 13.03 | 118 | 20.94 | 13.93 | 126 | 22.5 | 14.97 | 136 | 23.06 | 15.34 | 139 | 20.99 | 13.97 | 127 | 19.97 | 13.29 | 121 | 20.74 | 13.8 | 126 | 20.18 | 13.43 | 123 | 20.11 | 13.38 | 122 | 21.13 | 14.06 | 129 | 21.41 | 14.25 | 130 | 20.62 | 13.72 | 125 | 21.02 | 13.99 | 128 | 21.07 | 14.02 | 128 | 22.15 | 14.74 | 134 | 21.92 | 14.59 | 133 | 23.07 | 15.35 | 140 | 23.18 | 15.42 | 140 | 21.79 | 14.5 | 132
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 115.19 |  |  | 115.17 |  |  | 115.19 |  |  | 115.21 |  |  | 115.23 |  |  | 115.21 |  |  | 115.02 |  |  | 114.95 |  |  | 114.7 |  |  | 114.46 |  |  | 114 |  |  | 113.81 |  |  | 114.01 |  |  | 114.14 |  |  | 113.91 |  |  | 113.96 |  |  | 113.99 |  |  | 113.98 |  |  | 113.86 |  |  | 113.96 |  |  | 114.27 |  |  | 114.17 |  |  | 114.41 |  |  | 114.63
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 115.38 |  |  | 115.57 |  |  | 115.53 |  |  | 115.53 |  |  | 115.54 |  |  | 115.45 |  |  | 115.31 |  |  | 115.21 |  |  | 114.89 |  |  | 114.76 |  |  | 114.27 |  |  | 114.08 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.13 |  |  | 114.17 |  |  | 114.21 |  |  | 114.19 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.55 |  |  | 114.46 |  |  | 114.7 |  |  | 114.92
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41
|  | ТН-3-10 |  | U | 10 | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43
|  | ТН-4-10 |  | U | 10 | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41
| 1 c.ш. 1В Т-1 | Л-3 | - | - | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-6 | - | - | 10 | 1.9 | 1.26 | 126 | 1.87 | 1.24 | 124 | 1.88 | 1.25 | 125 | 1.89 | 1.26 | 126 | 1.56 | 1.04 | 104 | 1.97 | 1.31 | 131 | 1.92 | 1.28 | 128 | 2.01 | 1.34 | 134 | 1.99 | 1.32 | 132 | 2.07 | 1.38 | 138 | 1.94 | 1.29 | 129 | 2.03 | 1.35 | 135 | 1.98 | 1.32 | 132 | 1.83 | 1.22 | 122 | 1.88 | 1.25 | 125 | 1.91 | 1.27 | 127 | 1.94 | 1.29 | 129 | 2.07 | 1.38 | 138 | 2.15 | 1.43 | 143 | 2.09 | 1.39 | 139 | 2.1 | 1.4 | 140 | 2.11 | 1.4 | 140 | 2.16 | 1.44 | 144 | 2.14 | 1.42 | 142
|  | Л-7 |  | - | 10 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.65 | 0.43 | 43 | 0.65 | 0.43 | 43 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.51 | 0.34 | 34
|  | ТСН-1 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 c.ш. 2В Т-1 | Л-20 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-21 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-22 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-23 | - | - | 10 | 2.77 | 1.84 | 184 | 2.58 | 1.72 | 172 | 2.46 | 1.64 | 164 | 2.38 | 1.58 | 158 | 2.36 | 1.57 | 157 | 2.39 | 1.59 | 159 | 2.54 | 1.69 | 169 | 2.88 | 1.92 | 192 | 3.21 | 2.14 | 214 | 3.47 | 2.31 | 231 | 3.52 | 2.34 | 234 | 3.57 | 2.38 | 238 | 3.53 | 2.35 | 235 | 3.4 | 2.26 | 226 | 3.54 | 2.36 | 236 | 3.03 | 2.02 | 202 | 3.44 | 2.29 | 229 | 3.55 | 2.36 | 236 | 3.36 | 2.24 | 224 | 3.66 | 2.44 | 244 | 3.71 | 2.47 | 247 | 3.65 | 2.43 | 243 | 3.42 | 2.28 | 228 | 3.13 | 2.08 | 208
|  | Л-24 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-25 | - | - | 10 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.3 | 0.2 | 20
| 2 c.ш. 1В Т-2 | Л-12 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-13 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-14 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-15 | - | - | 10 | 2.63 | 1.75 | 175 | 2.61 | 1.74 | 174 | 2.63 | 1.75 | 175 | 2.63 | 1.75 | 175 | 2.23 | 1.48 | 149 | 2.69 | 1.79 | 179 | 2.7 | 1.8 | 180 | 2.68 | 1.78 | 179 | 2.7 | 1.8 | 180 | 2.59 | 1.72 | 173 | 2.22 | 1.48 | 148 | 2.45 | 1.63 | 163 | 2.44 | 1.62 | 163 | 2.39 | 1.59 | 159 | 2.46 | 1.64 | 164 | 2.33 | 1.55 | 155 | 2.56 | 1.7 | 171 | 2.75 | 1.83 | 183 | 2.56 | 1.7 | 171 | 2.84 | 1.89 | 189 | 2.87 | 1.91 | 191 | 2.84 | 1.89 | 189 | 2.81 | 1.87 | 187 | 2.87 | 1.91 | 191
|  | Л-16 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-17 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 c.ш. 2В Т-2 | Л-30 | - | - | 10 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.4 | 0.27 | 27
|  | Л-31 | - | - | 10 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.78 | 0.52 | 52 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.68 | 0.45 | 45 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.83 | 0.55 | 55 | 0.84 | 0.56 | 56 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.75 | 0.5 | 50 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.83 | 0.55 | 55 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.82 | 0.55 | 55 | 0.86 | 0.57 | 57 | 0.89 | 0.59 | 59 | 1 | 0.67 | 67 | 1.04 | 0.69 | 69 | 1.06 | 0.71 | 71 | 1.08 | 0.72 | 72 | 1.06 | 0.71 | 71 | 0.94 | 0.63 | 63
|  | Л-32 | - | - | 10 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.23 | 0.15 | 15
|  | Л-33 | - | - | 10 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16
|  | Л-34 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 9.68 | 6.44 |  | 9.26 | 6.17 |  | 9.03 | 6 |  | 8.91 | 5.94 |  | 8.13 | 5.4 |  | 9.04 | 6.01 |  | 9.34 | 6.21 |  | 10.07 | 6.7 |  | 10.46 | 6.96 |  | 10.67 | 7.1 |  | 10.15 | 6.75 |  | 10.63 | 7.08 |  | 10.51 | 6.98 |  | 10.23 | 6.8 |  | 10.47 | 6.99 |  | 9.91 | 6.59 |  | 10.68 | 7.09 |  | 11.21 | 7.46 |  | 11.13 | 7.41 |  | 11.79 | 7.85 |  | 11.92 | 7.94 |  | 11.84 | 7.87 |  | 11.56 | 7.7 |  | 10.98 | 7.3
|  | отдача |  |  |  | 9.68 | 6.43 |  | 9.26 | 6.16 |  | 9.03 | 6 |  | 8.91 | 5.94 |  | 8.13 | 5.41 |  | 9.04 | 6.01 |  | 9.34 | 6.21 |  | 10.07 | 6.7 |  | 10.46 | 6.95 |  | 10.67 | 7.1 |  | 10.15 | 6.75 |  | 10.63 | 7.07 |  | 10.51 | 6.99 |  | 10.23 | 6.8 |  | 10.47 | 6.97 |  | 9.91 | 6.6 |  | 10.68 | 7.1 |  | 11.21 | 7.47 |  | 11.13 | 7.41 |  | 11.79 | 7.84 |  | 11.92 | 7.93 |  | 11.84 | 7.87 |  | 11.56 | 7.69 |  | 10.98 | 7.3
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  | 0 | -0.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.29 |  | 0 | -0.15 |  | 0 | -0.14 |  | 0 | -0.13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  | 0 | 0.13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. + 3с.ш. | прием |  |  |  | 5.53 | 3.68 |  | 5.23 | 3.49 |  | 5.07 | 3.38 |  | 4.99 | 3.33 |  | 4.62 | 3.08 |  | 5.05 | 3.36 |  | 5.22 | 3.47 |  | 5.77 | 3.85 |  | 6.14 | 4.08 |  | 6.48 | 4.32 |  | 6.44 | 4.28 |  | 6.62 | 4.41 |  | 6.53 | 4.34 |  | 6.26 | 4.17 |  | 6.43 | 4.29 |  | 5.95 | 3.96 |  | 6.41 | 4.26 |  | 6.7 | 4.46 |  | 6.64 | 4.42 |  | 6.94 | 4.62 |  | 7.02 | 4.67 |  | 6.95 | 4.62 |  | 6.73 | 4.48 |  | 6.28 | 4.17
|  | отдача |  |  |  | 5.53 | 3.68 |  | 5.23 | 3.49 |  | 5.07 | 3.38 |  | 4.99 | 3.33 |  | 4.62 | 3.08 |  | 5.05 | 3.36 |  | 5.22 | 3.47 |  | 5.77 | 3.85 |  | 6.14 | 4.08 |  | 6.48 | 4.32 |  | 6.44 | 4.28 |  | 6.62 | 4.41 |  | 6.53 | 4.34 |  | 6.26 | 4.17 |  | 6.43 | 4.29 |  | 5.95 | 3.96 |  | 6.41 | 4.26 |  | 6.7 | 4.46 |  | 6.64 | 4.42 |  | 6.94 | 4.62 |  | 7.02 | 4.67 |  | 6.95 | 4.62 |  | 6.73 | 4.48 |  | 6.28 | 4.17
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. + 4с.ш. | прием |  |  |  | 4.15 | 2.76 |  | 4.03 | 2.68 |  | 3.96 | 2.62 |  | 3.92 | 2.61 |  | 3.51 | 2.32 |  | 3.99 | 2.65 |  | 4.12 | 2.74 |  | 4.3 | 2.85 |  | 4.32 | 2.88 |  | 4.19 | 2.78 |  | 3.71 | 2.47 |  | 4.01 | 2.67 |  | 3.98 | 2.64 |  | 3.97 | 2.63 |  | 4.04 | 2.7 |  | 3.96 | 2.63 |  | 4.27 | 2.83 |  | 4.51 | 3 |  | 4.49 | 2.99 |  | 4.85 | 3.23 |  | 4.9 | 3.27 |  | 4.89 | 3.25 |  | 4.83 | 3.22 |  | 4.7 | 3.13
|  | отдача |  |  |  | 4.15 | 2.76 |  | 4.03 | 2.68 |  | 3.96 | 2.62 |  | 3.92 | 2.61 |  | 3.51 | 2.32 |  | 3.99 | 2.65 |  | 4.12 | 2.74 |  | 4.3 | 2.85 |  | 4.32 | 2.88 |  | 4.19 | 2.78 |  | 3.71 | 2.47 |  | 4.01 | 2.67 |  | 3.98 | 2.64 |  | 3.97 | 2.63 |  | 4.04 | 2.7 |  | 3.96 | 2.63 |  | 4.27 | 2.83 |  | 4.51 | 3 |  | 4.49 | 2.99 |  | 4.85 | 3.23 |  | 4.9 | 3.27 |  | 4.89 | 3.25 |  | 4.83 | 3.22 |  | 4.7 | 3.13
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | ПС 110 кВ Магистральная
|  | СВ 110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 0.54 | 0.36 | 3 | 0.56 | 0.38 | 3 | 0.54 | 0.36 | 3 | 0.53 | 0.35 | 3 | 0.48 | 0.32 | 3 | 0.56 | 0.38 | 3 | 0.54 | 0.36 | 3 | 0.54 | 0.36 | 3 | 0.54 | 0.36 | 3 | 0.43 | 0.29 | 3 | 0.21 | 0.15 | 1 | 0.21 | 0.15 | 1 | 0.2 | 0.14 | 1 | 0.18 | 0.12 | 1 | 0.18 | 0.12 | 1 | 0.25 | 0.17 | 2 | 0.28 | 0.19 | 2 | 0.55 | 0.37 | 3 | 0.44 | 0.29 | 3 | 0.55 | 0.37 | 3 | 0.55 | 0.37 | 3 | 0.55 | 0.37 | 3 | 0.55 | 0.37 | 3 | 0.55 | 0.37 | 3
|  |  |  | НН | 10 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.56 | 0.38 | 38 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.56 | 0.38 | 38 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.21 | 0.15 | 14 | 0.21 | 0.15 | 14 | 0.2 | 0.14 | 14 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.55 | 0.37 | 37 | 0.55 | 0.37 | 37
|  |  |  | РПН | - | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 0.58 | 0.39 | 4 | 0.58 | 0.39 | 4 | 0.58 | 0.39 | 4 | 0.58 | 0.39 | 4 | 0.48 | 0.33 | 3 | 0.59 | 0.39 | 4 | 0.59 | 0.39 | 4 | 0.59 | 0.39 | 4 | 0.59 | 0.39 | 4 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.16 | 0.11 | 1 | 0.17 | 0.12 | 1 | 0.16 | 0.11 | 1 | 0.16 | 0.11 | 1 | 0.16 | 0.11 | 1 | 0.16 | 0.11 | 1 | 0.22 | 0.15 | 1 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.49 | 0.33 | 3 | 0.59 | 0.39 | 4 | 0.59 | 0.39 | 4 | 0.59 | 0.39 | 4 | 0.59 | 0.39 | 4 | 0.59 | 0.39 | 4
|  |  |  | НН | 10 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.48 | 0.33 | 32 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.12 | 12 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.59 | 0.39 | 39 | 0.59 | 0.39 | 39
|  |  |  | РПН | - | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Магистральная-Мясной Бор |  |  | 110 | 10.81 | 7.19 | 66 | 10.21 | 6.79 | 62 | 10.81 | 7.19 | 65 | 10.79 | 7.18 | 65 | 10.38 | 6.91 | 63 | 9.33 | 6.21 | 57 | 10.97 | 7.3 | 67 | 13.37 | 8.9 | 81 | 13.14 | 8.74 | 80 | 12.07 | 8.03 | 74 | 13.26 | 8.82 | 81 | 13.98 | 9.3 | 86 | 13.44 | 8.94 | 82 | 14.07 | 9.36 | 86 | 11.5 | 7.65 | 71 | 12.58 | 8.37 | 77 | 12.46 | 8.29 | 76 | 12.67 | 8.43 | 78 | 11.91 | 7.93 | 73 | 11.7 | 7.79 | 72 | 12.04 | 8.01 | 74 | 12.29 | 8.18 | 75 | 11.88 | 7.91 | 73 | 10.91 | 7.26 | 67
|  | ВЛ 110 кВ Магистральная-Подберезье |  |  | 110 | -9.69 | -6.45 | 59 | -9.07 | -6.04 | 55 | -9.69 | -6.45 | 59 | -9.68 | -6.44 | 59 | -9.42 | -6.27 | 57 | -8.18 | -5.44 | 50 | -9.84 | -6.55 | 60 | -12.24 | -8.14 | 74 | -12.01 | -7.99 | 73 | -11.19 | -7.45 | 68 | -12.89 | -8.58 | 79 | -13.6 | -9.05 | 84 | -13.08 | -8.7 | 80 | -13.73 | -9.14 | 84 | -11.16 | -7.43 | 68 | -12.17 | -8.1 | 75 | -11.96 | -7.96 | 73 | -11.52 | -7.67 | 71 | -10.98 | -7.31 | 67 | -10.56 | -7.03 | 65 | -10.9 | -7.25 | 67 | -11.15 | -7.42 | 68 | -10.74 | -7.15 | 66 | -9.77 | -6.5 | 60
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 114.4 |  |  | 114.53 |  |  | 114.69 |  |  | 114.64 |  |  | 114.63 |  |  | 114.54 |  |  | 114.47 |  |  | 114.36 |  |  | 114.18 |  |  | 113.84 |  |  | 113.38 |  |  | 113.06 |  |  | 113.16 |  |  | 113.35 |  |  | 113.16 |  |  | 113.04 |  |  | 113.05 |  |  | 113 |  |  | 113.08 |  |  | 113.13 |  |  | 113.39 |  |  | 113.3 |  |  | 113.4 |  |  | 113.59
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 114.43 |  |  | 114.56 |  |  | 114.73 |  |  | 114.67 |  |  | 114.67 |  |  | 114.57 |  |  | 114.5 |  |  | 114.39 |  |  | 114.21 |  |  | 113.88 |  |  | 113.43 |  |  | 113.11 |  |  | 113.22 |  |  | 113.42 |  |  | 113.21 |  |  | 113.1 |  |  | 113.1 |  |  | 113.05 |  |  | 113.13 |  |  | 113.18 |  |  | 113.43 |  |  | 113.35 |  |  | 113.46 |  |  | 113.64
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2 с.ш. | Л-2 | - | - | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.29 | 29
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.14 | 0.77 |  | 1.12 | 0.75 |  | 1.11 | 0.74 |  | 0.96 | 0.65 |  | 1.15 | 0.77 |  | 1.13 | 0.75 |  | 1.13 | 0.75 |  | 1.13 | 0.75 |  | 0.88 | 0.59 |  | 0.37 | 0.26 |  | 0.38 | 0.27 |  | 0.36 | 0.25 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.5 | 0.34 |  | 1.15 | 0.77 |  | 0.93 | 0.62 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.14 | 0.76
|  | отдача |  |  |  | 1.12 | 0.74 |  | 1.14 | 0.75 |  | 1.12 | 0.74 |  | 1.11 | 0.74 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1.15 | 0.77 |  | 1.13 | 0.75 |  | 1.13 | 0.76 |  | 1.13 | 0.75 |  | 0.88 | 0.58 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.5 | 0.33 |  | 1.15 | 0.76 |  | 0.93 | 0.62 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.14 | 0.76 |  | 1.14 | 0.76
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 1.33 |  | 0 | 2.6 |  | 0 | 1.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.69 |  | 0 | 7.69 |  | 0 | 7.41 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4.35 |  | 0 | 4.35 |  | 0 | 3.57 |  | 0 | 2.94 |  | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.56 | 0.38 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.53 | 0.35 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.56 | 0.38 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.21 | 0.15 |  | 0.21 | 0.15 |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.37
|  | отдача |  |  |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.56 | 0.38 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.53 | 0.35 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.56 | 0.38 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.21 | 0.15 |  | 0.21 | 0.15 |  | 0.2 | 0.14 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.37
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.48 | 0.33 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.17 | 0.12 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.6 | 0.4 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39
|  | отдача |  |  |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.48 | 0.33 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.17 | 0.12 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.6 | 0.4 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.59 | 0.39
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | ПС 110 кВ Дорожная
|  | СП 110 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 110 | 1.49 | 1 | 9 | 1.53 | 1.02 | 9 | 1.55 | 1.04 | 9 | 1.52 | 1.01 | 9 | 1.5 | 1.01 | 9 | 1.53 | 1.03 | 9 | 1.57 | 1.05 | 10 | 1.6 | 1.07 | 10 | 1.54 | 1.03 | 9 | 1.47 | 0.98 | 9 | 1.59 | 1.06 | 10 | 1.34 | 0.89 | 8 | 1.31 | 0.87 | 8 | 1.31 | 0.87 | 8 | 1.28 | 0.85 | 8 | 1.29 | 0.86 | 8 | 1.45 | 0.97 | 9 | 1.6 | 1.07 | 10 | 1.65 | 1.11 | 10 | 1.68 | 1.11 | 10 | 1.7 | 1.13 | 10 | 1.7 | 1.13 | 10 | 1.68 | 1.12 | 10 | 1.74 | 1.15 | 11
|  |  |  | НН | 10 | 1.49 | 1 | 102 | 1.53 | 1.02 | 104 | 1.55 | 1.04 | 106 | 1.52 | 1.01 | 103 | 1.5 | 1.01 | 102 | 1.53 | 1.03 | 104 | 1.57 | 1.05 | 107 | 1.6 | 1.07 | 109 | 1.54 | 1.03 | 105 | 1.47 | 0.98 | 101 | 1.59 | 1.06 | 109 | 1.34 | 0.89 | 92 | 1.31 | 0.87 | 90 | 1.31 | 0.87 | 90 | 1.28 | 0.85 | 88 | 1.29 | 0.86 | 89 | 1.45 | 0.97 | 100 | 1.6 | 1.07 | 110 | 1.65 | 1.11 | 114 | 1.68 | 1.11 | 115 | 1.7 | 1.13 | 117 | 1.7 | 1.13 | 117 | 1.68 | 1.12 | 115 | 1.74 | 1.15 | 119
|  |  |  | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 110 | 0.91 | 0.61 | 6 | 0.91 | 0.61 | 6 | 0.91 | 0.61 | 6 | 0.91 | 0.61 | 6 | 0.91 | 0.61 | 6 | 0.92 | 0.62 | 6 | 0.92 | 0.62 | 6 | 0.92 | 0.62 | 6 | 0.93 | 0.62 | 6 | 0.62 | 0.41 | 4 | 0.35 | 0.24 | 2 | 0.27 | 0.18 | 2 | 0.27 | 0.18 | 2 | 0.26 | 0.18 | 2 | 0.24 | 0.16 | 2 | 0.23 | 0.16 | 1 | 0.51 | 0.34 | 3 | 0.92 | 0.62 | 6 | 0.92 | 0.62 | 6 | 0.92 | 0.62 | 6 | 0.93 | 0.62 | 6 | 0.93 | 0.62 | 6 | 0.94 | 0.62 | 6 | 0.94 | 0.62 | 6
|  |  |  | НН | 10 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.91 | 0.61 | 61 | 0.92 | 0.62 | 62 | 0.92 | 0.62 | 62 | 0.92 | 0.62 | 62 | 0.93 | 0.62 | 63 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.35 | 0.24 | 24 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.26 | 0.18 | 18 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.16 | 16 | 0.51 | 0.34 | 35 | 0.92 | 0.62 | 63 | 0.92 | 0.62 | 63 | 0.92 | 0.62 | 63 | 0.93 | 0.62 | 63 | 0.93 | 0.62 | 63 | 0.94 | 0.62 | 63 | 0.94 | 0.62 | 63
|  |  |  | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-3 |  |  | 110 | 1.49 | 0.99 | 9 | 1.53 | 1.02 | 9 | 1.55 | 1.03 | 9 | 1.52 | 1.01 | 9 | 1.5 | 1 | 9 | 1.53 | 1.02 | 9 | 1.57 | 1.05 | 10 | 1.6 | 1.06 | 10 | 1.54 | 1.02 | 9 | 1.47 | 0.98 | 9 | 1.59 | 1.06 | 10 | 1.34 | 0.89 | 8 | 1.31 | 0.87 | 8 | 1.31 | 0.87 | 8 | 1.28 | 0.85 | 8 | 1.29 | 0.86 | 8 | 1.45 | 0.96 | 9 | 1.6 | 1.07 | 10 | 1.65 | 1.1 | 10 | 1.68 | 1.12 | 10 | 1.7 | 1.13 | 10 | 1.7 | 1.13 | 10 | 1.68 | 1.12 | 10 | 1.74 | 1.16 | 11
|  | ВЛ 110 кВ Антоновская-4 |  |  | 110 | 0.91 | 0.61 | 6 | 0.91 | 0.61 | 6 | 0.91 | 0.61 | 6 | 0.91 | 0.61 | 6 | 0.91 | 0.61 | 6 | 0.92 | 0.61 | 6 | 0.92 | 0.61 | 6 | 0.92 | 0.61 | 6 | 0.93 | 0.62 | 6 | 0.62 | 0.41 | 4 | 0.35 | 0.23 | 2 | 0.27 | 0.18 | 2 | 0.27 | 0.18 | 2 | 0.26 | 0.17 | 2 | 0.24 | 0.16 | 2 | 0.23 | 0.15 | 1 | 0.51 | 0.34 | 3 | 0.92 | 0.61 | 6 | 0.92 | 0.61 | 6 | 0.92 | 0.61 | 6 | 0.93 | 0.62 | 6 | 0.93 | 0.62 | 6 | 0.94 | 0.63 | 6 | 0.94 | 0.63 | 6
| напряжение | ТН-1 |  | U | 110 | 113.34 |  |  | 113.51 |  |  | 113.58 |  |  | 113.35 |  |  | 113.45 |  |  | 113.5 |  |  | 113.51 |  |  | 113.16 |  |  | 112.75 |  |  | 112.53 |  |  | 112.18 |  |  | 111.94 |  |  | 112.26 |  |  | 112.21 |  |  | 112.02 |  |  | 112.29 |  |  | 111.97 |  |  | 112.06 |  |  | 112.05 |  |  | 112.25 |  |  | 112.57 |  |  | 112.73 |  |  | 112.5 |  |  | 112.78
|  | ТН-2 |  | U | 110 | 112.36 |  |  | 112.52 |  |  | 112.55 |  |  | 112.39 |  |  | 112.5 |  |  | 112.44 |  |  | 112.26 |  |  | 112.18 |  |  | 111.85 |  |  | 111.56 |  |  | 110.99 |  |  | 110.91 |  |  | 111.13 |  |  | 111.21 |  |  | 111.07 |  |  | 111.18 |  |  | 110.99 |  |  | 111.07 |  |  | 111.07 |  |  | 111.29 |  |  | 111.4 |  |  | 111.26 |  |  | 111.5 |  |  | 111.83
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.21 |  |  | 10.22 |  |  | 10.21 |  |  | 10.21 |  |  | 10.21 |  |  | 10.2 |  |  | 10.19 |  |  | 10.17 |  |  | 10.13 |  |  | 10.1 |  |  | 10.08 |  |  | 10.09 |  |  | 10.1 |  |  | 10.09 |  |  | 10.08 |  |  | 10.09 |  |  | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  | 10.09 |  |  | 10.11 |  |  | 10.11 |  |  | 10.11 |  |  | 10.13
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.34 |  |  | 10.36 |  |  | 10.37 |  |  | 10.36 |  |  | 10.36 |  |  | 10.36 |  |  | 10.35 |  |  | 10.34 |  |  | 10.31 |  |  | 10.28 |  |  | 10.25 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.25 |  |  | 10.24 |  |  | 10.23 |  |  | 10.24 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.23 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.27 |  |  | 10.28
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 12 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 12
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.27 | 0.18 | 19 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.34 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24
|  | Л-5 | - | - | 10 | 1 | 0.67 | 68 | 1.03 | 0.69 | 70 | 1.03 | 0.69 | 70 | 1.01 | 0.67 | 69 | 1 | 0.67 | 68 | 1.03 | 0.69 | 70 | 1.06 | 0.71 | 72 | 1.08 | 0.72 | 74 | 1.02 | 0.68 | 70 | 1.04 | 0.69 | 71 | 1.13 | 0.75 | 78 | 1.04 | 0.69 | 72 | 1.03 | 0.69 | 71 | 1.02 | 0.68 | 70 | 0.99 | 0.66 | 68 | 1 | 0.67 | 69 | 1.05 | 0.7 | 72 | 1.07 | 0.71 | 74 | 1.12 | 0.75 | 77 | 1.13 | 0.75 | 78 | 1.16 | 0.77 | 80 | 1.16 | 0.77 | 80 | 1.14 | 0.76 | 78 | 1.19 | 0.79 | 82
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
| 2 с.ш. | Л-2 | - | - | 10 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.61 | 0.41 | 42 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.62 | 0.41 | 42 | 0.62 | 0.41 | 42
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 110 кВ | прием |  |  |  | 2.4 | 1.61 |  | 2.44 | 1.63 |  | 2.46 | 1.65 |  | 2.43 | 1.62 |  | 2.41 | 1.62 |  | 2.45 | 1.65 |  | 2.49 | 1.67 |  | 2.52 | 1.69 |  | 2.47 | 1.65 |  | 2.09 | 1.39 |  | 1.94 | 1.3 |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.58 | 1.05 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.52 | 1.01 |  | 1.52 | 1.02 |  | 1.96 | 1.31 |  | 2.52 | 1.69 |  | 2.57 | 1.73 |  | 2.6 | 1.73 |  | 2.63 | 1.75 |  | 2.63 | 1.75 |  | 2.62 | 1.74 |  | 2.68 | 1.77
|  | отдача |  |  |  | 2.4 | 1.6 |  | 2.44 | 1.63 |  | 2.46 | 1.64 |  | 2.43 | 1.62 |  | 2.41 | 1.61 |  | 2.45 | 1.63 |  | 2.49 | 1.66 |  | 2.52 | 1.67 |  | 2.47 | 1.64 |  | 2.09 | 1.39 |  | 1.94 | 1.29 |  | 1.61 | 1.07 |  | 1.58 | 1.05 |  | 1.57 | 1.04 |  | 1.52 | 1.01 |  | 1.52 | 1.01 |  | 1.96 | 1.3 |  | 2.52 | 1.68 |  | 2.57 | 1.71 |  | 2.6 | 1.73 |  | 2.63 | 1.75 |  | 2.63 | 1.75 |  | 2.62 | 1.75 |  | 2.68 | 1.79
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.62 |  | 0 | 1.21 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 1.18 |  | 0 | 0.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.77 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.98 |  | 0 | 0.76 |  | 0 | 0.59 |  | 0 | 1.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.57 |  | 0 | -1.13
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 1.49 | 1 |  | 1.53 | 1.02 |  | 1.55 | 1.04 |  | 1.52 | 1.01 |  | 1.5 | 1.01 |  | 1.53 | 1.03 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.59 | 1.06 |  | 1.34 | 0.89 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.28 | 0.85 |  | 1.29 | 0.86 |  | 1.45 | 0.97 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.65 | 1.11 |  | 1.68 | 1.11 |  | 1.7 | 1.13 |  | 1.7 | 1.13 |  | 1.68 | 1.12 |  | 1.74 | 1.15
|  | отдача |  |  |  | 1.49 | 1 |  | 1.53 | 1.02 |  | 1.55 | 1.04 |  | 1.52 | 1.01 |  | 1.5 | 1.01 |  | 1.53 | 1.03 |  | 1.57 | 1.05 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.59 | 1.06 |  | 1.34 | 0.89 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.28 | 0.85 |  | 1.29 | 0.86 |  | 1.45 | 0.97 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.65 | 1.11 |  | 1.68 | 1.11 |  | 1.7 | 1.13 |  | 1.7 | 1.13 |  | 1.68 | 1.12 |  | 1.74 | 1.15
|  | небаланс |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.93 | 0.62 |  | 0.62 | 0.41 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.93 | 0.62 |  | 0.93 | 0.62 |  | 0.94 | 0.62 |  | 0.94 | 0.62
|  | отдача |  |  |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.93 | 0.62 |  | 0.62 | 0.41 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.93 | 0.62 |  | 0.93 | 0.62 |  | 0.94 | 0.62 |  | 0.94 | 0.62
|  | небаланс |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | ПС 35 кВ Вшели
|  | СВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3
|  |  |  | НН | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.07 | 0.05 | 1 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.07 | 0.05 | 1 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.04 | 1
|  |  |  | НН | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.04 | 4
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Уторгошская-3 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 35 кВ Ситненская-1 |  |  | 35 | 0.18 | 0.12 | 4 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.18 | 0.12 | 4 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.18 | 0.12 | 4 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.18 | 0.12 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.23 | 0.15 | 5 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4
| напряжение | ТН-1 |  | U | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  | ТН-2 |  | U | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-4 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-5 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.17 | 0.12 |  | 0.17 | 0.12 |  | 0.17 | 0.12 |  | 0.17 | 0.12 |  | 0.17 | 0.12 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.14
|  | отдача |  |  |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.33 |  | 0 | 8.33 |  | 0 | 8.33 |  | 0 | 8.33 |  | 0 | 8.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.14
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1
|  | отдача |  |  |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 | 0.04
|  | отдача |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 | 0.04
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | ПС 35 кВ Грузино
| откл | СВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.12 | 0.07 | 2 | 0.12 | 0.07 | 2 | 0.12 | 0.07 | 2
|  |  |  | НН | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.07 | 8 | 0.12 | 0.07 | 8 | 0.12 | 0.07 | 8
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.19 | 0.13 | 4
|  |  |  | НН | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Грузинская-1 |  |  | 35 | 0.85 | 0.57 | 16 | 0.85 | 0.57 | 16 | 0.83 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.81 | 0.54 | 16 | 0.8 | 0.53 | 15 | 0.85 | 0.57 | 16 | 0.87 | 0.58 | 17 | 0.88 | 0.59 | 17 | 0.81 | 0.54 | 16 | 0.94 | 0.63 | 18 | 0.9 | 0.6 | 17 | 0.91 | 0.61 | 18 | 0.89 | 0.59 | 17 | 0.87 | 0.58 | 17 | 0.88 | 0.59 | 17 | 0.9 | 0.6 | 17 | 0.94 | 0.63 | 18 | 0.96 | 0.64 | 19 | 0.96 | 0.64 | 19 | 0.95 | 0.63 | 18 | 0.95 | 0.63 | 18 | 0.92 | 0.61 | 18 | 0.92 | 0.61 | 18
|  | ВЛ 35 кВ Краснофарфористская-2 |  |  | 35 | -0.58 | -0.39 | 11 | -0.58 | -0.39 | 11 | -0.57 | -0.38 | 11 | -0.56 | -0.37 | 11 | -0.55 | -0.37 | 11 | -0.54 | -0.36 | 10 | -0.57 | -0.38 | 11 | -0.58 | -0.39 | 11 | -0.57 | -0.38 | 11 | -0.5 | -0.33 | 10 | -0.63 | -0.42 | 12 | -0.6 | -0.4 | 12 | -0.6 | -0.4 | 12 | -0.59 | -0.39 | 11 | -0.59 | -0.39 | 11 | -0.61 | -0.41 | 12 | -0.61 | -0.41 | 12 | -0.62 | -0.41 | 12 | -0.63 | -0.42 | 12 | -0.63 | -0.42 | 12 | -0.62 | -0.41 | 12 | -0.62 | -0.41 | 12 | -0.61 | -0.41 | 12 | -0.61 | -0.41 | 12
| напряжение | ТН-1 |  | U | 35 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
|  | ТН-2 |  | U | 35 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8
|  | Л-7 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.29 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.29 | 0.2 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.21 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2
|  | отдача |  |  |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.32 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.56 |  | 0 | 5.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | -5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | -4.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -4.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.12 | 0.07
|  | отдача |  |  |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.12 | 0.07
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.19 | 0.13
|  | отдача |  |  |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.19 | 0.13
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | ПС 35 кВ ЖБИ
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.9 | 0.6 | 18 | 0.91 | 0.61 | 18 | 0.86 | 0.57 | 17 | 0.85 | 0.57 | 16 | 0.88 | 0.58 | 17 | 0.89 | 0.58 | 17 | 0.93 | 0.62 | 18 | 1.14 | 0.77 | 22 | 1.34 | 0.89 | 26 | 1.58 | 1.06 | 31 | 1.56 | 1.04 | 30 | 1.58 | 1.04 | 31 | 1.55 | 1.03 | 30 | 1.58 | 1.05 | 31 | 1.56 | 1.05 | 31 | 1.53 | 1.02 | 30 | 1.54 | 1.03 | 30 | 1.3 | 0.87 | 25 | 1.2 | 0.79 | 23 | 1.05 | 0.7 | 21 | 1.06 | 0.7 | 21 | 1.01 | 0.66 | 20 | 1.01 | 0.66 | 20 | 0.91 | 0.59 | 18
|  |  |  | НН | 6 | 0.9 | 0.6 | 99 | 0.91 | 0.61 | 101 | 0.86 | 0.57 | 95 | 0.85 | 0.57 | 94 | 0.88 | 0.58 | 97 | 0.89 | 0.58 | 97 | 0.93 | 0.62 | 103 | 1.14 | 0.77 | 126 | 1.34 | 0.89 | 148 | 1.58 | 1.06 | 175 | 1.56 | 1.04 | 172 | 1.58 | 1.04 | 174 | 1.55 | 1.03 | 171 | 1.58 | 1.05 | 174 | 1.56 | 1.05 | 173 | 1.53 | 1.02 | 169 | 1.54 | 1.03 | 170 | 1.3 | 0.87 | 144 | 1.2 | 0.79 | 132 | 1.05 | 0.7 | 116 | 1.06 | 0.7 | 117 | 1.01 | 0.66 | 111 | 1.01 | 0.66 | 111 | 0.91 | 0.59 | 100
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 1.82 | 1.21 | 36 | 1.93 | 1.29 | 38 | 1.94 | 1.29 | 38 | 1.93 | 1.29 | 38 | 1.95 | 1.3 | 38 | 1.97 | 1.31 | 38 | 1.91 | 1.27 | 37 | 2.45 | 1.63 | 48 | 3.22 | 2.13 | 63 | 3.29 | 2.18 | 65 | 3.46 | 2.31 | 69 | 3.17 | 2.12 | 63 | 3.28 | 2.18 | 66 | 3.2 | 2.13 | 64 | 3.35 | 2.23 | 67 | 3.08 | 2.06 | 62 | 2.84 | 1.89 | 57 | 2.66 | 1.77 | 53 | 2.44 | 1.62 | 49 | 2.28 | 1.52 | 46 | 2.23 | 1.48 | 44 | 2.14 | 1.43 | 42 | 2.02 | 1.35 | 40 | 2.02 | 1.34 | 40
|  |  |  | НН | 6 | 1.82 | 1.21 | 197 | 1.93 | 1.29 | 209 | 1.94 | 1.29 | 210 | 1.93 | 1.29 | 209 | 1.95 | 1.3 | 211 | 1.97 | 1.31 | 213 | 1.91 | 1.27 | 207 | 2.45 | 1.63 | 265 | 3.22 | 2.13 | 348 | 3.29 | 2.18 | 356 | 3.46 | 2.31 | 375 | 3.17 | 2.12 | 344 | 3.28 | 2.18 | 355 | 3.2 | 2.13 | 347 | 3.35 | 2.23 | 363 | 3.08 | 2.06 | 334 | 2.84 | 1.89 | 308 | 2.66 | 1.77 | 288 | 2.44 | 1.62 | 264 | 2.28 | 1.52 | 247 | 2.23 | 1.48 | 241 | 2.14 | 1.43 | 232 | 2.02 | 1.35 | 219 | 2.02 | 1.34 | 219
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Заводская-1 |  |  | 35 | 1.69 | 1.12 | 33 | 1.79 | 1.19 | 35 | 1.75 | 1.16 | 34 | 1.73 | 1.15 | 34 | 1.78 | 1.18 | 35 | 1.81 | 1.2 | 35 | 1.79 | 1.19 | 35 | 2.34 | 1.56 | 46 | 3.29 | 2.19 | 65 | 3.48 | 2.32 | 69 | 3.75 | 2.5 | 75 | 3.4 | 2.26 | 68 | 3.48 | 2.32 | 70 | 3.38 | 2.25 | 68 | 3.46 | 2.3 | 69 | 3.33 | 2.22 | 67 | 3.23 | 2.15 | 65 | 2.49 | 1.66 | 50 | 2.39 | 1.59 | 48 | 2.28 | 1.52 | 46 | 2.03 | 1.35 | 40 | 2 | 1.33 | 39 | 1.98 | 1.32 | 39 | 1.88 | 1.25 | 37
|  | ВЛ 35 кВ Заводская-2 |  |  | 35 | 1.03 | 0.69 | 20 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.25 | 0.83 | 24 | 1.27 | 0.84 | 25 | 1.39 | 0.92 | 27 | 1.27 | 0.84 | 25 | 1.35 | 0.9 | 27 | 1.35 | 0.9 | 26 | 1.4 | 0.93 | 27 | 1.45 | 0.96 | 28 | 1.28 | 0.85 | 25 | 1.15 | 0.77 | 22 | 1.47 | 0.98 | 29 | 1.25 | 0.83 | 24 | 1.05 | 0.7 | 21 | 1.26 | 0.84 | 25 | 1.15 | 0.77 | 22 | 1.05 | 0.7 | 21 | 1.05 | 0.7 | 21
| напряжение | ТН-1 |  | U | 35 | 35.61 |  |  | 35.61 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 35.59 |  |  | 35.59 |  |  | 35.59 |  |  | 35.15 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57
|  | ТН-2 |  | U | 35 | 35.18 |  |  | 35.18 |  |  | 35.62 |  |  | 35.62 |  |  | 35.62 |  |  | 35.62 |  |  | 35.62 |  |  | 35.62 |  |  | 35.18 |  |  | 35.18 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 35.18 |  |  | 35.18 |  |  | 35.18 |  |  | 35.18
|  | ТН-1-6 |  | U | 6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
|  | ТН-2-6 |  | U | 6 | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 6 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.21 | 0.14 | 23 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0.03 | 5
|  | Л-2 | - | - | 6 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.22 | 0.15 | 24 | 0.29 | 0.19 | 32 | 0.34 | 0.23 | 38 | 0.36 | 0.24 | 40 | 0.4 | 0.27 | 44 | 0.4 | 0.27 | 44 | 0.39 | 0.26 | 43 | 0.37 | 0.25 | 41 | 0.34 | 0.23 | 38 | 0.34 | 0.23 | 38 | 0.28 | 0.19 | 31 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19
|  | Л-4 | - | - | 6 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.1 | 0.07 | 11 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.22 | 0.15 | 24 | 0.22 | 0.15 | 24 | 0.26 | 0.17 | 29 | 0.23 | 0.15 | 25 | 0.24 | 0.16 | 26 | 0.22 | 0.15 | 24 | 0.23 | 0.15 | 25 | 0.22 | 0.15 | 24 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.11 | 0.07 | 12
|  | Л-5 | - | - | 6 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3
|  | Л-6 | - | - | 6 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9
|  | Л-9 | - | - | 6 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.43 | 0.29 | 48 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.41 | 0.27 | 45 | 0.41 | 0.27 | 45
|  | Л-11 (УМВД), 11/2 | - | - | 6 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.21 | 0.14 | 23 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.22 | 0.15 | 24 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.19 | 0.13 | 21 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.16 | 0.11 | 18 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.14 | 0.09 | 15 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.06 | 0.04 | 7
|  | ТСН-1 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-3 | - | - | 6 | 0.72 | 0.48 | 78 | 0.73 | 0.49 | 79 | 0.74 | 0.49 | 80 | 0.73 | 0.49 | 79 | 0.79 | 0.53 | 86 | 0.77 | 0.51 | 83 | 0.8 | 0.53 | 87 | 1.35 | 0.9 | 146 | 2.05 | 1.36 | 222 | 2.05 | 1.36 | 222 | 2.22 | 1.48 | 241 | 1.95 | 1.3 | 211 | 2.08 | 1.38 | 225 | 2.1 | 1.4 | 228 | 2.11 | 1.4 | 228 | 1.86 | 1.24 | 202 | 1.65 | 1.1 | 179 | 1.45 | 0.96 | 157 | 1.32 | 0.88 | 143 | 1.21 | 0.81 | 131 | 1.05 | 0.7 | 114 | 1 | 0.67 | 109 | 0.87 | 0.58 | 94 | 0.86 | 0.57 | 93
|  | Л-7 | - | - | 6 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.05 | 0.03 | 5 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.02 | 3 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2
|  | Л-8 | - | - | 6 | 0.63 | 0.42 | 68 | 0.73 | 0.49 | 79 | 0.73 | 0.49 | 79 | 0.73 | 0.49 | 79 | 0.71 | 0.47 | 77 | 0.73 | 0.49 | 79 | 0.6 | 0.4 | 65 | 0.6 | 0.4 | 65 | 0.68 | 0.45 | 74 | 0.68 | 0.45 | 74 | 0.69 | 0.46 | 75 | 0.67 | 0.45 | 73 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.59 | 0.39 | 64 | 0.69 | 0.46 | 75 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.69 | 0.46 | 75 | 0.7 | 0.47 | 76 | 0.6 | 0.4 | 65 | 0.58 | 0.39 | 63 | 0.68 | 0.45 | 74 | 0.66 | 0.44 | 72 | 0.67 | 0.45 | 73 | 0.68 | 0.45 | 74
|  | Л-10 | - | - | 6 | 0.39 | 0.26 | 42 | 0.39 | 0.26 | 42 | 0.38 | 0.25 | 41 | 0.38 | 0.25 | 41 | 0.36 | 0.24 | 39 | 0.38 | 0.25 | 41 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.41 | 0.27 | 44 | 0.38 | 0.25 | 41 | 0.41 | 0.27 | 44 | 0.4 | 0.27 | 44 | 0.4 | 0.27 | 44 | 0.39 | 0.26 | 42 | 0.41 | 0.27 | 44 | 0.44 | 0.29 | 48 | 0.43 | 0.29 | 47 | 0.41 | 0.27 | 44 | 0.43 | 0.29 | 47 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.41 | 0.27 | 44 | 0.42 | 0.28 | 46 | 0.41 | 0.27 | 44 | 0.41 | 0.27 | 44 | 0.4 | 0.27 | 44
|  | Л-12 (УМВД) | - | - | 6 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7
|  | Л резерв | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 2.72 | 1.81 |  | 2.84 | 1.9 |  | 2.8 | 1.86 |  | 2.78 | 1.86 |  | 2.83 | 1.88 |  | 2.86 | 1.89 |  | 2.84 | 1.89 |  | 3.59 | 2.4 |  | 4.56 | 3.02 |  | 4.87 | 3.24 |  | 5.02 | 3.35 |  | 4.75 | 3.16 |  | 4.83 | 3.21 |  | 4.78 | 3.18 |  | 4.91 | 3.28 |  | 4.61 | 3.08 |  | 4.38 | 2.92 |  | 3.96 | 2.64 |  | 3.64 | 2.41 |  | 3.33 | 2.22 |  | 3.29 | 2.18 |  | 3.15 | 2.09 |  | 3.03 | 2.01 |  | 2.93 | 1.93
|  | отдача |  |  |  | 2.72 | 1.81 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.8 | 1.86 |  | 2.78 | 1.85 |  | 2.83 | 1.88 |  | 2.86 | 1.9 |  | 2.84 | 1.89 |  | 3.59 | 2.39 |  | 4.56 | 3.03 |  | 4.87 | 3.24 |  | 5.02 | 3.34 |  | 4.75 | 3.16 |  | 4.83 | 3.22 |  | 4.78 | 3.18 |  | 4.91 | 3.26 |  | 4.61 | 3.07 |  | 4.38 | 2.92 |  | 3.96 | 2.64 |  | 3.64 | 2.42 |  | 3.33 | 2.22 |  | 3.29 | 2.19 |  | 3.15 | 2.1 |  | 3.03 | 2.02 |  | 2.93 | 1.95
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 |  | 0 | -0.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.61 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.41 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.46 |  | 0 | -0.48 |  | 0 | -0.5 |  | 0 | -1.04
| Небаланс шин 6 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.86 | 0.57 |  | 0.85 | 0.57 |  | 0.88 | 0.58 |  | 0.89 | 0.58 |  | 0.93 | 0.62 |  | 1.14 | 0.77 |  | 1.34 | 0.89 |  | 1.58 | 1.06 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.58 | 1.04 |  | 1.55 | 1.03 |  | 1.58 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.53 | 1.02 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.3 | 0.87 |  | 1.2 | 0.79 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.06 | 0.7 |  | 1.01 | 0.66 |  | 1.01 | 0.66 |  | 0.91 | 0.59
|  | отдача |  |  |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.91 | 0.61 |  | 0.86 | 0.57 |  | 0.85 | 0.57 |  | 0.88 | 0.58 |  | 0.89 | 0.58 |  | 0.93 | 0.62 |  | 1.14 | 0.77 |  | 1.34 | 0.89 |  | 1.58 | 1.06 |  | 1.56 | 1.04 |  | 1.58 | 1.04 |  | 1.55 | 1.03 |  | 1.58 | 1.05 |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.53 | 1.02 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.3 | 0.87 |  | 1.2 | 0.79 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.06 | 0.7 |  | 1.01 | 0.66 |  | 1.01 | 0.66 |  | 0.91 | 0.59
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 1.82 | 1.21 |  | 1.93 | 1.29 |  | 1.94 | 1.29 |  | 1.93 | 1.29 |  | 1.95 | 1.3 |  | 1.97 | 1.31 |  | 1.91 | 1.27 |  | 2.45 | 1.63 |  | 3.22 | 2.13 |  | 3.29 | 2.18 |  | 3.46 | 2.31 |  | 3.17 | 2.12 |  | 3.28 | 2.18 |  | 3.2 | 2.13 |  | 3.35 | 2.23 |  | 3.08 | 2.06 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.66 | 1.77 |  | 2.44 | 1.62 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.23 | 1.48 |  | 2.14 | 1.43 |  | 2.02 | 1.35 |  | 2.02 | 1.34
|  | отдача |  |  |  | 1.82 | 1.21 |  | 1.93 | 1.29 |  | 1.94 | 1.29 |  | 1.93 | 1.29 |  | 1.95 | 1.3 |  | 1.97 | 1.31 |  | 1.91 | 1.27 |  | 2.45 | 1.63 |  | 3.22 | 2.13 |  | 3.29 | 2.18 |  | 3.46 | 2.31 |  | 3.17 | 2.12 |  | 3.28 | 2.18 |  | 3.2 | 2.13 |  | 3.35 | 2.23 |  | 3.08 | 2.06 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.66 | 1.77 |  | 2.44 | 1.62 |  | 2.28 | 1.52 |  | 2.23 | 1.48 |  | 2.14 | 1.43 |  | 2.02 | 1.35 |  | 2.02 | 1.34
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | ПС 35 кВ Красный Фарфорист
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.14 | 0.1 | 3 | 0.14 | 0.1 | 3 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.12 | 0.08 | 2 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.12 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3
|  |  |  | НН | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.1 | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0.12 | 0.08 | 2 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.12 | 0.08 | 2 | 0.12 | 0.08 | 2 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.13 | 0.09 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.16 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.14 | 0.09 | 3
|  |  |  | НН | 10 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9
|  |  |  | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Краснофарфористская-1 |  |  | 35 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6 | -0.31 | -0.21 | 6
|  | ВЛ 35 кВ Краснофарфористская-2 |  |  | 35 | 0.58 | 0.39 | 11 | 0.58 | 0.39 | 11 | 0.57 | 0.38 | 11 | 0.56 | 0.37 | 11 | 0.55 | 0.37 | 11 | 0.54 | 0.36 | 10 | 0.57 | 0.38 | 11 | 0.58 | 0.39 | 11 | 0.57 | 0.38 | 11 | 0.5 | 0.33 | 10 | 0.63 | 0.42 | 12 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0.59 | 0.39 | 11 | 0.59 | 0.39 | 11 | 0.61 | 0.41 | 12 | 0.61 | 0.41 | 12 | 0.62 | 0.41 | 12 | 0.63 | 0.42 | 12 | 0.63 | 0.42 | 12 | 0.62 | 0.41 | 12 | 0.62 | 0.41 | 12 | 0.61 | 0.41 | 12 | 0.61 | 0.41 | 12
| напряжение | ТН-35 |  | U | 35 | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41 |  |  | 36.41
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-3 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.19 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2
|  | отдача |  |  |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.19 | 0.12 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.26 |  | 0 | 5.56 |  | 0 | 5.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.69 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.14 | 0.1 |  | 0.14 | 0.1 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11
|  | отдача |  |  |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.14 | 0.1 |  | 0.14 | 0.1 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.16 | 0.11
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09
|  | отдача |  |  |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.17 | 0.11 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | ПС 35 кВ Гостцы
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.34 | 0.23 | 6 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.35 | 0.24 | 7 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.34 | 0.23 | 6 | 0.36 | 0.25 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.37 | 0.24 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.39 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.39 | 0.26 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7
|  |  |  | НН | 10 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.35 | 0.24 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 22 | 0.36 | 0.25 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.24 | 23 | 0.35 | 0.24 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.24 | 24 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.25 | 26 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.38 | 0.25 | 25
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Гостецкая-1 |  |  | 35 | 0.34 | 0.23 | 6 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.35 | 0.24 | 7 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.34 | 0.23 | 6 | 0.36 | 0.25 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.37 | 0.24 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.39 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.39 | 0.26 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7
|  | ТН |  | U | 35 | 36.57 |  |  | 36.62 |  |  | 36.68 |  |  | 36.67 |  |  | 36.68 |  |  | 36.71 |  |  | 36.65 |  |  | 36.6 |  |  | 36.51 |  |  | 36.32 |  |  | 36.35 |  |  | 36.41 |  |  | 36.42 |  |  | 36.55 |  |  | 36.48 |  |  | 36.43 |  |  | 36.46 |  |  | 36.35 |  |  | 36.36 |  |  | 36.34 |  |  | 36.38 |  |  | 36.37 |  |  | 36.43 |  |  | 36.53
|  | ТН-10 |  | U | 10 | 10.54 |  |  | 10.55 |  |  | 10.57 |  |  | 10.56 |  |  | 10.57 |  |  | 10.58 |  |  | 10.56 |  |  | 10.55 |  |  | 10.52 |  |  | 10.47 |  |  | 10.48 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.53 |  |  | 10.51 |  |  | 10.5 |  |  | 10.51 |  |  | 10.48 |  |  | 10.48 |  |  | 10.47 |  |  | 10.48 |  |  | 10.48 |  |  | 10.5 |  |  | 10.52
| с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25
|  | отдача |  |  |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25
|  | отдача |  |  |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | ПС 35 кВ Оскуй
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 1.2 | 0.8 | 23 | 1.21 | 0.81 | 23 | 1.19 | 0.8 | 23 | 1.24 | 0.83 | 24 | 1.24 | 0.83 | 24 | 1.24 | 0.83 | 24 | 1.27 | 0.85 | 24 | 1.25 | 0.84 | 24 | 1.22 | 0.82 | 23 | 1.26 | 0.85 | 24 | 1.2 | 0.8 | 23 | 1.18 | 0.79 | 22 | 1.19 | 0.79 | 23 | 1.18 | 0.79 | 22 | 1.17 | 0.78 | 22 | 1.2 | 0.8 | 23 | 1.24 | 0.83 | 24 | 1.3 | 0.87 | 25 | 1.34 | 0.9 | 26 | 1.35 | 0.9 | 26 | 1.35 | 0.9 | 26 | 1.37 | 0.91 | 26 | 1.38 | 0.92 | 26 | 1.35 | 0.91 | 26
|  |  |  | НН | 10 | 1.2 | 0.8 | 81 | 1.21 | 0.81 | 82 | 1.19 | 0.8 | 80 | 1.24 | 0.83 | 84 | 1.24 | 0.83 | 84 | 1.24 | 0.83 | 84 | 1.27 | 0.85 | 86 | 1.25 | 0.84 | 85 | 1.22 | 0.82 | 82 | 1.26 | 0.85 | 85 | 1.2 | 0.8 | 81 | 1.18 | 0.79 | 80 | 1.19 | 0.79 | 80 | 1.18 | 0.79 | 80 | 1.17 | 0.78 | 79 | 1.2 | 0.8 | 81 | 1.24 | 0.83 | 84 | 1.3 | 0.87 | 88 | 1.34 | 0.9 | 91 | 1.35 | 0.9 | 91 | 1.35 | 0.9 | 91 | 1.37 | 0.91 | 92 | 1.38 | 0.92 | 93 | 1.35 | 0.91 | 91
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Будогощская-1 |  |  | 35 | 2.05 | 1.36 | 39 | 2.06 | 1.37 | 39 | 2.02 | 1.34 | 38 | 2.06 | 1.37 | 39 | 2.05 | 1.36 | 39 | 2.04 | 1.36 | 39 | 2.12 | 1.41 | 40 | 2.12 | 1.41 | 40 | 2.1 | 1.4 | 40 | 2.07 | 1.38 | 39 | 2.14 | 1.42 | 41 | 2.08 | 1.38 | 40 | 2.1 | 1.4 | 40 | 2.07 | 1.38 | 39 | 2.04 | 1.36 | 39 | 2.08 | 1.38 | 40 | 2.14 | 1.42 | 41 | 2.24 | 1.49 | 43 | 2.3 | 1.53 | 44 | 2.31 | 1.54 | 44 | 2.3 | 1.53 | 44 | 2.32 | 1.54 | 44 | 2.3 | 1.53 | 44 | 2.27 | 1.51 | 43
|  | ВЛ 35 кВ Грузинская-1 |  |  | 35 | -0.85 | -0.57 | 16 | -0.85 | -0.57 | 16 | -0.83 | -0.55 | 16 | -0.82 | -0.55 | 16 | -0.81 | -0.54 | 15 | -0.8 | -0.53 | 15 | -0.85 | -0.57 | 16 | -0.87 | -0.58 | 17 | -0.88 | -0.59 | 17 | -0.81 | -0.54 | 15 | -0.94 | -0.63 | 18 | -0.9 | -0.6 | 17 | -0.91 | -0.61 | 17 | -0.89 | -0.59 | 17 | -0.87 | -0.58 | 17 | -0.88 | -0.59 | 17 | -0.9 | -0.6 | 17 | -0.94 | -0.63 | 18 | -0.96 | -0.64 | 18 | -0.96 | -0.64 | 18 | -0.95 | -0.63 | 18 | -0.95 | -0.63 | 18 | -0.92 | -0.61 | 17 | -0.92 | -0.61 | 17
|  | ТН |  | U | 35 | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  | 36.5
|  | ТН-10 |  | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
| с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9
|  | Л-2 | - | - | 10 | 1.04 | 0.69 | 70 | 1.05 | 0.7 | 71 | 1.03 | 0.69 | 70 | 1.07 | 0.71 | 72 | 1.08 | 0.72 | 73 | 1.08 | 0.72 | 73 | 1.11 | 0.74 | 75 | 1.09 | 0.73 | 74 | 1.06 | 0.71 | 72 | 1.09 | 0.73 | 74 | 1.04 | 0.69 | 70 | 1.03 | 0.69 | 70 | 1.04 | 0.69 | 70 | 1.02 | 0.68 | 69 | 1.01 | 0.67 | 68 | 1.04 | 0.69 | 70 | 1.07 | 0.71 | 72 | 1.12 | 0.75 | 76 | 1.17 | 0.78 | 79 | 1.17 | 0.78 | 79 | 1.17 | 0.78 | 79 | 1.19 | 0.79 | 80 | 1.2 | 0.8 | 81 | 1.18 | 0.79 | 80
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  | ТСН | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.21 | 0.81 |  | 1.19 | 0.8 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.27 | 0.85 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.22 | 0.82 |  | 1.26 | 0.85 |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.19 | 0.79 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.17 | 0.78 |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.3 | 0.87 |  | 1.34 | 0.9 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.37 | 0.91 |  | 1.38 | 0.92 |  | 1.35 | 0.91
|  | отдача |  |  |  | 1.2 | 0.79 |  | 1.21 | 0.8 |  | 1.19 | 0.79 |  | 1.24 | 0.82 |  | 1.24 | 0.82 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.27 | 0.84 |  | 1.25 | 0.83 |  | 1.22 | 0.81 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1.2 | 0.79 |  | 1.18 | 0.78 |  | 1.19 | 0.79 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.17 | 0.78 |  | 1.2 | 0.79 |  | 1.24 | 0.82 |  | 1.3 | 0.86 |  | 1.34 | 0.89 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.37 | 0.91 |  | 1.38 | 0.92 |  | 1.35 | 0.9
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 1.25 |  | 0 | 1.23 |  | 0 | 1.25 |  | 0 | 1.2 |  | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.18 |  | 0 | 1.19 |  | 0 | 1.22 |  | 0 | 1.18 |  | 0 | 1.25 |  | 0 | 1.27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  | 0 | 1.2 |  | 0 | 1.15 |  | 0 | 1.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.21 | 0.81 |  | 1.19 | 0.8 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.27 | 0.85 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.22 | 0.82 |  | 1.26 | 0.85 |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.19 | 0.79 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.17 | 0.78 |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.3 | 0.87 |  | 1.34 | 0.9 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.37 | 0.91 |  | 1.38 | 0.92 |  | 1.35 | 0.91
|  | отдача |  |  |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.21 | 0.81 |  | 1.19 | 0.8 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.27 | 0.85 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.22 | 0.82 |  | 1.26 | 0.85 |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.19 | 0.79 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.17 | 0.78 |  | 1.2 | 0.8 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.3 | 0.87 |  | 1.34 | 0.9 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.35 | 0.9 |  | 1.37 | 0.91 |  | 1.38 | 0.92 |  | 1.35 | 0.91
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | ПС 35 кВ Уторгош
| откл | СВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.23 | 0.15 | 4 | 0.22 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.23 | 0.15 | 4 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.28 | 0.18 | 5 | 0.28 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.28 | 0.18 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.25 | 0.16 | 5 | 0.25 | 0.16 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.28 | 0.18 | 5 | 0.31 | 0.2 | 6 | 0.33 | 0.21 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.31 | 0.2 | 6 | 0.3 | 0.19 | 6 | 0.3 | 0.19 | 6
|  |  |  | НН | 10 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.22 | 0.14 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.28 | 0.18 | 19 | 0.28 | 0.18 | 19 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.28 | 0.18 | 19 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.25 | 0.16 | 17 | 0.25 | 0.16 | 17 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.28 | 0.18 | 19 | 0.31 | 0.2 | 21 | 0.33 | 0.21 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.31 | 0.2 | 21 | 0.3 | 0.19 | 20 | 0.3 | 0.19 | 20
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0.22 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.13 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.23 | 0.16 | 4 | 0.23 | 0.16 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.25 | 0.17 | 5 | 0.25 | 0.17 | 5
|  |  |  | НН | 10 | 0.22 | 0.14 | 15 | 0.21 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.16 | 16 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Уторгошская-2 |  |  | 35 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.34 | 0.23 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.25 | 0.17 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.29 | 0.19 | 5 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0.28 | 0.19 | 5 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.29 | 0.19 | 5
|  | ВЛ 35 кВ Уторгошская-3 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 35 кВ Передольская-2 |  |  | 35 | 0.12 | 0.08 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.08 | 0.05 | 1 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.25 | 0.17 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.23 | 0.15 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.31 | 0.21 | 6 | 0.4 | 0.27 | 8 | 0.39 | 0.26 | 7 | 0.4 | 0.27 | 8 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.31 | 0.21 | 6 | 0.26 | 0.17 | 5
| напряжение | ТН-1 |  | U | 35 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
|  | ТН-2 |  | U | 35 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-5 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.45 | 0.29 |  | 0.43 | 0.27 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.53 | 0.35 |  | 0.54 | 0.35 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.58 | 0.38 |  | 0.6 | 0.39 |  | 0.6 | 0.4 |  | 0.57 | 0.37 |  | 0.55 | 0.36 |  | 0.55 | 0.36
|  | отдача |  |  |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.5 | 0.34 |  | 0.53 | 0.35 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.52 | 0.35 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.6 | 0.4 |  | 0.6 | 0.4 |  | 0.57 | 0.38 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.36
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | -3.45 |  | 0 | -7.41 |  | 0 | -3.7 |  | 0 | -3.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -3.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -3.23 |  | 0 | -2.94 |  | 0 | -2.63 |  | 0 | -2.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2.7 |  | 0 | -2.78 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.33 | 0.21 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.3 | 0.19 |  | 0.3 | 0.19
|  | отдача |  |  |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.33 | 0.21 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.2 |  | 0.3 | 0.19 |  | 0.3 | 0.19
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.21 | 0.13 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.25 | 0.17
|  | отдача |  |  |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.21 | 0.13 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.25 | 0.17
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | ПС 35 кВ Рышево
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 2.68 | 1.78 | 50 | 2.65 | 1.76 | 50 | 2.67 | 1.78 | 50 | 2.68 | 1.78 | 50 | 2.7 | 1.8 | 50 | 2.67 | 1.78 | 50 | 2.73 | 1.82 | 51 | 2.77 | 1.85 | 52 | 2.7 | 1.8 | 51 | 2.69 | 1.79 | 51 | 2.78 | 1.85 | 53 | 2.75 | 1.82 | 52 | 2.75 | 1.83 | 52 | 2.72 | 1.82 | 52 | 2.77 | 1.84 | 52 | 2.73 | 1.82 | 52 | 2.78 | 1.86 | 53 | 2.84 | 1.89 | 54 | 2.89 | 1.92 | 55 | 2.95 | 1.96 | 56 | 2.95 | 1.97 | 56 | 2.93 | 1.95 | 55 | 2.99 | 1.99 | 56 | 2.88 | 1.91 | 54
|  |  |  | НН | 10 | 2.68 | 1.78 | 177 | 2.65 | 1.76 | 175 | 2.67 | 1.78 | 176 | 2.68 | 1.78 | 177 | 2.7 | 1.8 | 178 | 2.67 | 1.78 | 176 | 2.73 | 1.82 | 181 | 2.77 | 1.85 | 184 | 2.7 | 1.8 | 179 | 2.69 | 1.79 | 180 | 2.78 | 1.85 | 185 | 2.75 | 1.82 | 184 | 2.75 | 1.83 | 184 | 2.72 | 1.82 | 182 | 2.77 | 1.84 | 185 | 2.73 | 1.82 | 182 | 2.78 | 1.86 | 186 | 2.84 | 1.89 | 190 | 2.89 | 1.92 | 193 | 2.95 | 1.96 | 197 | 2.95 | 1.97 | 197 | 2.93 | 1.95 | 196 | 2.99 | 1.99 | 199 | 2.88 | 1.91 | 191
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Рышевская-1 |  |  | 35 | 2.68 | 1.78 | 50 | 2.65 | 1.76 | 50 | 2.67 | 1.78 | 50 | 2.68 | 1.78 | 50 | 2.7 | 1.8 | 50 | 2.67 | 1.78 | 50 | 2.73 | 1.82 | 51 | 2.77 | 1.85 | 52 | 2.7 | 1.8 | 51 | 2.69 | 1.79 | 51 | 2.78 | 1.85 | 53 | 2.75 | 1.82 | 52 | 2.75 | 1.83 | 52 | 2.72 | 1.82 | 52 | 2.77 | 1.84 | 52 | 2.73 | 1.82 | 52 | 2.78 | 1.86 | 53 | 2.84 | 1.89 | 54 | 2.89 | 1.92 | 55 | 2.95 | 1.96 | 56 | 2.95 | 1.97 | 56 | 2.93 | 1.95 | 55 | 2.99 | 1.99 | 56 | 2.88 | 1.91 | 54
| напряжение | ТН |  | U | 35 | 37.02 |  |  | 37.13 |  |  | 37.11 |  |  | 37.09 |  |  | 37.15 |  |  | 37.1 |  |  | 37.09 |  |  | 37.04 |  |  | 36.9 |  |  | 36.81 |  |  | 36.68 |  |  | 36.67 |  |  | 36.69 |  |  | 36.73 |  |  | 36.64 |  |  | 36.72 |  |  | 36.66 |  |  | 36.68 |  |  | 36.68 |  |  | 36.68 |  |  | 36.75 |  |  | 36.73 |  |  | 36.77 |  |  | 36.85
|  | ТН-10 |  | U | 10 | 10.51 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.5 |  |  | 10.49 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4 |  |  | 10.41 |  |  | 10.38 |  |  | 10.4 |  |  | 10.42 |  |  | 10.39 |  |  | 10.42 |  |  | 10.4 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 34 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.52 | 0.35 | 34 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.56 | 0.37 | 37 | 0.57 | 0.38 | 38 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.53 | 0.35 | 35
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11
|  | Л-4 | - | - | 10 | 1.52 | 1.01 | 100 | 1.51 | 1 | 100 | 1.52 | 1.01 | 100 | 1.53 | 1.02 | 101 | 1.52 | 1.01 | 100 | 1.53 | 1.02 | 101 | 1.56 | 1.04 | 103 | 1.61 | 1.07 | 107 | 1.56 | 1.04 | 104 | 1.58 | 1.05 | 105 | 1.61 | 1.07 | 107 | 1.58 | 1.05 | 106 | 1.56 | 1.04 | 104 | 1.56 | 1.04 | 104 | 1.57 | 1.04 | 105 | 1.53 | 1.02 | 102 | 1.55 | 1.03 | 103 | 1.55 | 1.03 | 104 | 1.61 | 1.07 | 108 | 1.61 | 1.07 | 108 | 1.65 | 1.1 | 110 | 1.64 | 1.09 | 110 | 1.69 | 1.12 | 113 | 1.65 | 1.1 | 110
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.46 | 0.31 | 30 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.49 | 0.33 | 32 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 35
|  | Л-6 откл | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.65 | 1.76 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.7 | 1.8 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.73 | 1.82 |  | 2.77 | 1.85 |  | 2.7 | 1.8 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.78 | 1.85 |  | 2.75 | 1.82 |  | 2.75 | 1.83 |  | 2.72 | 1.82 |  | 2.77 | 1.84 |  | 2.73 | 1.82 |  | 2.78 | 1.86 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.89 | 1.92 |  | 2.95 | 1.96 |  | 2.95 | 1.97 |  | 2.93 | 1.95 |  | 2.99 | 1.99 |  | 2.88 | 1.91
|  | отдача |  |  |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.65 | 1.76 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.7 | 1.8 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.73 | 1.82 |  | 2.77 | 1.85 |  | 2.7 | 1.8 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.78 | 1.85 |  | 2.75 | 1.82 |  | 2.75 | 1.83 |  | 2.72 | 1.82 |  | 2.77 | 1.84 |  | 2.73 | 1.82 |  | 2.78 | 1.86 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.89 | 1.92 |  | 2.95 | 1.96 |  | 2.95 | 1.97 |  | 2.93 | 1.95 |  | 2.99 | 1.99 |  | 2.88 | 1.91
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.65 | 1.76 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.7 | 1.8 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.73 | 1.82 |  | 2.77 | 1.85 |  | 2.7 | 1.8 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.78 | 1.85 |  | 2.75 | 1.82 |  | 2.75 | 1.83 |  | 2.72 | 1.82 |  | 2.77 | 1.84 |  | 2.73 | 1.82 |  | 2.78 | 1.86 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.89 | 1.92 |  | 2.95 | 1.96 |  | 2.95 | 1.97 |  | 2.93 | 1.95 |  | 2.99 | 1.99 |  | 2.88 | 1.91
|  | отдача |  |  |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.65 | 1.76 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.68 | 1.78 |  | 2.7 | 1.8 |  | 2.67 | 1.78 |  | 2.73 | 1.82 |  | 2.77 | 1.85 |  | 2.7 | 1.8 |  | 2.69 | 1.79 |  | 2.78 | 1.85 |  | 2.75 | 1.82 |  | 2.75 | 1.83 |  | 2.72 | 1.82 |  | 2.77 | 1.84 |  | 2.73 | 1.82 |  | 2.78 | 1.86 |  | 2.84 | 1.89 |  | 2.89 | 1.92 |  | 2.95 | 1.96 |  | 2.95 | 1.97 |  | 2.93 | 1.95 |  | 2.99 | 1.99 |  | 2.88 | 1.91
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | ПС 35 кВ Крапивно
|  | СВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
|  |  |  | НН | 10 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.34 | 0.22 | 7 | 0.34 | 0.22 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.37 | 0.24 | 7 | 0.41 | 0.27 | 8 | 0.45 | 0.3 | 9 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.41 | 0.28 | 8 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.45 | 0.3 | 9 | 0.43 | 0.29 | 8 | 0.41 | 0.28 | 8 | 0.43 | 0.28 | 8 | 0.44 | 0.3 | 9 | 0.44 | 0.3 | 9 | 0.43 | 0.29 | 8 | 0.41 | 0.27 | 8 | 0.39 | 0.26 | 8 | 0.37 | 0.24 | 7
|  |  |  | НН | 10 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.22 | 23 | 0.34 | 0.22 | 23 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.37 | 0.24 | 25 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.41 | 0.28 | 28 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.41 | 0.28 | 28 | 0.43 | 0.28 | 29 | 0.44 | 0.3 | 30 | 0.44 | 0.3 | 30 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.37 | 0.24 | 25
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Солецкая-1 |  |  | 35 | 1.07 | 0.71 | 21 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.02 | 0.68 | 20 | 1.02 | 0.68 | 20 | 1.02 | 0.68 | 20 | 1.05 | 0.7 | 20 | 1.12 | 0.75 | 22 | 1.18 | 0.79 | 23 | 1.15 | 0.77 | 22 | 1.19 | 0.79 | 23 | 1.07 | 0.71 | 21 | 1.04 | 0.69 | 20 | 1 | 0.67 | 19 | 1.04 | 0.69 | 20 | 1.1 | 0.73 | 21 | 1.09 | 0.73 | 21 | 1.07 | 0.71 | 21 | 1.24 | 0.83 | 24 | 1.26 | 0.84 | 24 | 1.24 | 0.83 | 24 | 1.23 | 0.82 | 24 | 1.18 | 0.79 | 23 | 1.14 | 0.76 | 22 | 1.12 | 0.75 | 22
|  | ВЛ 35 кВ Солецкая-2 |  |  | 35 | -0.7 | -0.47 | 14 | -0.68 | -0.45 | 13 | -0.66 | -0.44 | 13 | -0.66 | -0.44 | 13 | -0.65 | -0.43 | 13 | -0.66 | -0.44 | 13 | -0.69 | -0.46 | 13 | -0.71 | -0.47 | 14 | -0.71 | -0.47 | 14 | -0.75 | -0.5 | 14 | -0.63 | -0.42 | 12 | -0.61 | -0.41 | 12 | -0.56 | -0.37 | 11 | -0.6 | -0.4 | 12 | -0.63 | -0.42 | 12 | -0.64 | -0.43 | 12 | -0.64 | -0.43 | 12 | -0.79 | -0.53 | 15 | -0.8 | -0.53 | 15 | -0.78 | -0.52 | 15 | -0.78 | -0.52 | 15 | -0.75 | -0.5 | 14 | -0.73 | -0.49 | 14 | -0.73 | -0.49 | 14
| напряжение | ТН-1 |  | U | 35 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
|  | ТН-2 |  | U | 35 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-1 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-2 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-4 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2 с.ш. | Л-5 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.43 | 0.3 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.45 | 0.31 |  | 0.43 | 0.3 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.46 | 0.32 |  | 0.46 | 0.32 |  | 0.45 | 0.31 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.39 | 0.26
|  | отдача |  |  |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.43 | 0.28 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.43 | 0.28 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.33 |  | 0 | 3.33 |  | 0 | 6.67 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.33 |  | 0 | 3.13 |  | 0 | 3.23 |  | 0 | 6.67 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.13 |  | 0 | 3.13 |  | 0 | 3.23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.57 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02
|  | отдача |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.43 | 0.28 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.37 | 0.24
|  | отдача |  |  |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.43 | 0.28 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.37 | 0.24
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | ПС 35 кВ Ситня
|  | СВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.48 | 0.31 | 9 | 0.47 | 0.31 | 9 | 0.45 | 0.3 | 9 | 0.45 | 0.3 | 9 | 0.44 | 0.29 | 8 | 0.44 | 0.3 | 9 | 0.46 | 0.3 | 9 | 0.46 | 0.3 | 9 | 0.46 | 0.3 | 9 | 0.49 | 0.32 | 9 | 0.39 | 0.26 | 8 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.26 | 7 | 0.52 | 0.34 | 10 | 0.52 | 0.34 | 10 | 0.5 | 0.33 | 10 | 0.5 | 0.33 | 10 | 0.48 | 0.31 | 9 | 0.47 | 0.31 | 9 | 0.48 | 0.32 | 9
|  |  |  | НН | 10 | 0.48 | 0.31 | 32 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.44 | 0.3 | 30 | 0.46 | 0.3 | 31 | 0.46 | 0.3 | 31 | 0.46 | 0.3 | 31 | 0.49 | 0.32 | 33 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.26 | 26 | 0.52 | 0.34 | 35 | 0.52 | 0.34 | 35 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.48 | 0.31 | 32 | 0.47 | 0.31 | 32 | 0.48 | 0.32 | 33
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.03 | 1
|  |  |  | НН | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Ситненская-1 |  |  | 35 | -0.18 | -0.12 | 3 | -0.17 | -0.11 | 3 | -0.17 | -0.11 | 3 | -0.17 | -0.11 | 3 | -0.17 | -0.11 | 3 | -0.17 | -0.11 | 3 | -0.18 | -0.12 | 3 | -0.19 | -0.13 | 4 | -0.2 | -0.13 | 4 | -0.21 | -0.14 | 4 | -0.2 | -0.13 | 4 | -0.18 | -0.12 | 3 | -0.15 | -0.1 | 3 | -0.18 | -0.12 | 3 | -0.21 | -0.14 | 4 | -0.22 | -0.15 | 4 | -0.21 | -0.14 | 4 | -0.22 | -0.15 | 4 | -0.23 | -0.15 | 4 | -0.22 | -0.15 | 4 | -0.22 | -0.15 | 4 | -0.22 | -0.15 | 4 | -0.21 | -0.14 | 4 | -0.2 | -0.13 | 4
|  | ВЛ 35 кВ Солецкая-2 |  |  | 35 | 0.7 | 0.47 | 14 | 0.68 | 0.45 | 13 | 0.66 | 0.44 | 13 | 0.66 | 0.44 | 13 | 0.65 | 0.43 | 13 | 0.66 | 0.44 | 13 | 0.69 | 0.46 | 13 | 0.71 | 0.47 | 14 | 0.71 | 0.47 | 14 | 0.75 | 0.5 | 14 | 0.63 | 0.42 | 12 | 0.61 | 0.41 | 12 | 0.56 | 0.37 | 11 | 0.6 | 0.4 | 12 | 0.63 | 0.42 | 12 | 0.64 | 0.43 | 12 | 0.64 | 0.43 | 12 | 0.79 | 0.53 | 15 | 0.8 | 0.53 | 15 | 0.78 | 0.52 | 15 | 0.78 | 0.52 | 15 | 0.75 | 0.5 | 14 | 0.73 | 0.49 | 14 | 0.73 | 0.49 | 14
| напряжение | ТН-1 |  | U | 35 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
|  | ТН-2 |  | U | 35 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-4 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-6 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.51 | 0.33 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.51 | 0.33 |  | 0.54 | 0.35 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.43 | 0.28 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.57 | 0.37 |  | 0.57 | 0.37 |  | 0.56 | 0.37 |  | 0.56 | 0.37 |  | 0.53 | 0.34 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.53 | 0.35
|  | отдача |  |  |  | 0.52 | 0.35 |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.57 | 0.38 |  | 0.57 | 0.38 |  | 0.56 | 0.37 |  | 0.56 | 0.37 |  | 0.53 | 0.35 |  | 0.52 | 0.35 |  | 0.53 | 0.36
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | -2.94 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -3.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | -3.03 |  | 0 | -2.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | -3.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2.7 |  | 0 | -2.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2.94 |  | 0 | -2.94 |  | 0 | -2.86
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.48 | 0.31 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.46 | 0.3 |  | 0.46 | 0.3 |  | 0.46 | 0.3 |  | 0.49 | 0.32 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.48 | 0.31 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.48 | 0.32
|  | отдача |  |  |  | 0.48 | 0.31 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.46 | 0.3 |  | 0.46 | 0.3 |  | 0.46 | 0.3 |  | 0.49 | 0.32 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.48 | 0.31 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.48 | 0.32
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03
|  | отдача |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | ПС 35 кВ Тесово-2
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.33 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.31 | 0.21 | 6 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0.29 | 0.2 | 6
|  |  |  | НН | 6 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.2 | 0.13 | 22 | 0.19 | 0.13 | 22 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.22 | 0.15 | 25 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.21 | 0.14 | 24 | 0.24 | 0.16 | 27 | 0.26 | 0.17 | 30 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.27 | 0.18 | 31 | 0.26 | 0.17 | 30 | 0.33 | 0.23 | 38 | 0.35 | 0.23 | 40 | 0.32 | 0.21 | 36 | 0.33 | 0.22 | 38 | 0.36 | 0.24 | 41 | 0.33 | 0.22 | 38 | 0.33 | 0.22 | 38 | 0.33 | 0.22 | 38 | 0.31 | 0.21 | 36 | 0.3 | 0.2 | 34 | 0.29 | 0.2 | 33
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | НН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Л. 5-2 (Отпайка ВЛ 35 кВ Рогавка - Тесово-7) |  |  | 35 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.26 | 0.17 | 5 | 0.33 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.31 | 0.21 | 6 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0.29 | 0.2 | 6
| напряжение | ТН-1 |  | U | 35 | 35.83 |  |  | 35.91 |  |  | 35.89 |  |  | 35.87 |  |  | 35.87 |  |  | 35.88 |  |  | 35.8 |  |  | 35.77 |  |  | 35.64 |  |  | 35.56 |  |  | 35.34 |  |  | 35.38 |  |  | 35.42 |  |  | 35.44 |  |  | 35.54 |  |  | 35.61 |  |  | 35.58 |  |  | 35.52 |  |  | 35.58 |  |  | 35.66 |  |  | 35.7 |  |  | 35.68 |  |  | 35.68 |  |  | 35.8
|  | ТН-1-6 |  | U | 6 | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.13 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.08 |  |  | 6.07 |  |  | 6.03 |  |  | 6.04 |  |  | 6.04 |  |  | 6.04 |  |  | 6.06 |  |  | 6.07 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.07 |  |  | 6.08 |  |  | 6.07 |  |  | 6.08 |  |  | 6.09
|  | ТН-2-6 |  | U | 6 | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.13 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.08 |  |  | 6.07 |  |  | 6.03 |  |  | 6.04 |  |  | 6.04 |  |  | 6.04 |  |  | 6.06 |  |  | 6.07 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.07 |  |  | 6.08 |  |  | 6.07 |  |  | 6.08 |  |  | 6.09
| 1 с.ш. | Л-1 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-2 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8
|  | Л-4 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-6 | - | - | 6 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 2
|  | Л-7 | - | - | 6 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.06 | 0.04 | 7 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 8 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.09 | 0.06 | 10 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.07 | 0.05 | 8
|  | Л-8 | - | - | 6 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.1 | 0.07 | 12 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.12 | 0.08 | 14 | 0.12 | 0.08 | 14 | 0.11 | 0.07 | 12 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.16 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.16 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.15 | 0.1 | 17 | 0.16 | 0.11 | 19 | 0.17 | 0.11 | 19 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.14 | 0.09 | 16 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.12 | 0.08 | 14 | 0.12 | 0.08 | 14
|  | ТМН-1 | - | - | 6 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | ТМН-2 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.33 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.29 | 0.2
|  | отдача |  |  |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.33 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.29 | 0.2
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ 1с.ш. + 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.33 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.29 | 0.2
|  | отдача |  |  |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.2 | 0.13 |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.21 | 0.14 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.17 |  | 0.33 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.29 | 0.2
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | ПС 35 кВ Передольская
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.32 | 0.22 | 7 | 0.29 | 0.19 | 6 | 0.29 | 0.19 | 6 | 0.28 | 0.19 | 6 | 0.28 | 0.19 | 6 | 0.29 | 0.2 | 6 | 0.3 | 0.2 | 5 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.39 | 0.25 | 7 | 0.39 | 0.25 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.35 | 0.24 | 7 | 0.36 | 0.23 | 7 | 0.36 | 0.23 | 7 | 0.34 | 0.23 | 6 | 0.37 | 0.24 | 7 | 0.38 | 0.24 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.41 | 0.27 | 7 | 0.39 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.24 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.22 | 7
|  |  |  | НН | 10 | 0.32 | 0.22 | 21 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.2 | 19 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.39 | 0.25 | 26 | 0.39 | 0.25 | 26 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.35 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.23 | 24 | 0.36 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.37 | 0.24 | 25 | 0.38 | 0.24 | 25 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.39 | 0.25 | 26 | 0.37 | 0.24 | 25 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.22 | 23
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0.7 | 0.47 | 14 | 0.68 | 0.45 | 14 | 0.68 | 0.45 | 14 | 0.7 | 0.46 | 15 | 0.69 | 0.46 | 15 | 0.71 | 0.47 | 15 | 0.76 | 0.5 | 14 | 0.76 | 0.51 | 14 | 0.77 | 0.52 | 14 | 0.76 | 0.51 | 14 | 0.75 | 0.5 | 14 | 0.72 | 0.48 | 13 | 0.72 | 0.48 | 13 | 0.73 | 0.49 | 14 | 0.73 | 0.49 | 14 | 0.71 | 0.47 | 13 | 0.72 | 0.48 | 14 | 0.73 | 0.48 | 14 | 0.76 | 0.52 | 13 | 0.77 | 0.52 | 13 | 0.78 | 0.52 | 14 | 0.74 | 0.49 | 14 | 0.72 | 0.48 | 14 | 0.73 | 0.49 | 15
|  |  |  | НН | 10 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.68 | 0.45 | 45 | 0.68 | 0.45 | 45 | 0.7 | 0.46 | 47 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.76 | 0.5 | 51 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.77 | 0.52 | 52 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.75 | 0.5 | 51 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.73 | 0.49 | 49 | 0.71 | 0.47 | 48 | 0.72 | 0.48 | 49 | 0.73 | 0.48 | 49 | 0.76 | 0.52 | 52 | 0.77 | 0.52 | 52 | 0.78 | 0.52 | 53 | 0.74 | 0.49 | 50 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.73 | 0.49 | 49
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Передольская-1 |  |  | 35 | 1.14 | 0.22 | 20 | 1.07 | 0.19 | 19 | 1.01 | 0.19 | 18 | 1.02 | 0.19 | 19 | 1.05 | 0.19 | 19 | 1.11 | 0.2 | 19 | 1.25 | 0.2 | 19 | 1.36 | 0.23 | 21 | 1.43 | 0.25 | 22 | 1.42 | 0.25 | 23 | 1.37 | 0.24 | 21 | 1.33 | 0.25 | 21 | 1.3 | 0.24 | 21 | 1.29 | 0.23 | 21 | 1.27 | 0.23 | 21 | 1.23 | 0.23 | 20 | 1.28 | 0.24 | 21 | 1.42 | 0.24 | 22 | 1.54 | 0.25 | 22 | 1.57 | 0.27 | 23 | 1.57 | 0.25 | 23 | 1.44 | 0.24 | 23 | 1.39 | 0.24 | 23 | 1.34 | 0.22 | 23
|  | ВЛ 35 кВ Передольская-2 |  |  | 35 | -0.12 | 0.47 | 8 | -0.1 | 0.45 | 8 | -0.04 | 0.45 | 8 | -0.04 | 0.46 | 8 | -0.08 | 0.46 | 8 | -0.11 | 0.47 | 8 | -0.19 | 0.5 | 8 | -0.25 | 0.51 | 9 | -0.27 | 0.52 | 9 | -0.27 | 0.51 | 9 | -0.26 | 0.5 | 9 | -0.24 | 0.48 | 8 | -0.23 | 0.48 | 8 | -0.2 | 0.49 | 8 | -0.18 | 0.49 | 8 | -0.18 | 0.47 | 8 | -0.19 | 0.48 | 8 | -0.31 | 0.48 | 9 | -0.4 | 0.52 | 9 | -0.39 | 0.52 | 9 | -0.4 | 0.52 | 10 | -0.33 | 0.49 | 9 | -0.31 | 0.48 | 9 | -0.26 | 0.49 | 9
| напряжение | ТН |  | U | 35 | 33.93 |  |  | 33.28 |  |  | 32.84 |  |  | 32.03 |  |  | 32.65 |  |  | 33.82 |  |  | 38.06 |  |  | 37.23 |  |  | 37.77 |  |  | 36.62 |  |  | 38.23 |  |  | 37.46 |  |  | 37.06 |  |  | 36.28 |  |  | 35.58 |  |  | 36.55 |  |  | 36.57 |  |  | 37.14 |  |  | 40.22 |  |  | 40.46 |  |  | 39.31 |  |  | 37.16 |  |  | 35.27 |  |  | 34.62
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.46 |  |  | 10.46 |  |  | 10.49 |  |  | 10.45 |  |  | 10.49 |  |  | 10.45 |  |  | 10.42 |  |  | 10.41 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.31 |  |  | 10.28 |  |  | 10.31 |  |  | 10.3 |  |  | 10.31 |  |  | 10.32 |  |  | 10.33 |  |  | 10.31 |  |  | 10.31 |  |  | 10.31 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.37
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.35 |  |  | 10.31 |  |  | 10.28 |  |  | 10.24 |  |  | 10.27 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | 10.29 |  |  | 10.27 |  |  | 10.27 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.33 |  |  | 10.33
| 1 с.ш. | Л-4 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.13 | 13
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 36 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.51 | 0.34 | 34
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 1.02 | 0.69 |  | 0.97 | 0.64 |  | 0.97 | 0.64 |  | 0.98 | 0.65 |  | 0.97 | 0.65 |  | 1 | 0.67 |  | 1.06 | 0.7 |  | 1.11 | 0.74 |  | 1.16 | 0.77 |  | 1.15 | 0.76 |  | 1.11 | 0.74 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.07 | 0.72 |  | 1.09 | 0.72 |  | 1.09 | 0.72 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.09 | 0.72 |  | 1.11 | 0.72 |  | 1.14 | 0.77 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.17 | 0.77 |  | 1.11 | 0.73 |  | 1.08 | 0.72 |  | 1.08 | 0.71
|  | отдача |  |  |  | 1.02 | 0.69 |  | 0.97 | 0.64 |  | 0.97 | 0.64 |  | 0.98 | 0.65 |  | 0.97 | 0.65 |  | 1 | 0.67 |  | 1.06 | 0.7 |  | 1.11 | 0.74 |  | 1.16 | 0.77 |  | 1.15 | 0.76 |  | 1.11 | 0.74 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.07 | 0.72 |  | 1.09 | 0.72 |  | 1.09 | 0.72 |  | 1.05 | 0.7 |  | 1.09 | 0.72 |  | 1.11 | 0.72 |  | 1.14 | 0.77 |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.17 | 0.77 |  | 1.11 | 0.73 |  | 1.08 | 0.72 |  | 1.08 | 0.71
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.32 | 0.22 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.29 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.36 | 0.23 |  | 0.36 | 0.23 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.38 | 0.24 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.22
|  | отдача |  |  |  | 0.32 | 0.22 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.29 | 0.19 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.29 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.36 | 0.23 |  | 0.36 | 0.23 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.38 | 0.24 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.22
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.68 | 0.45 |  | 0.68 | 0.45 |  | 0.7 | 0.46 |  | 0.69 | 0.46 |  | 0.71 | 0.47 |  | 0.76 | 0.5 |  | 0.76 | 0.51 |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.76 | 0.51 |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.73 | 0.49 |  | 0.73 | 0.49 |  | 0.71 | 0.47 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.73 | 0.48 |  | 0.76 | 0.52 |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.78 | 0.52 |  | 0.74 | 0.49 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.73 | 0.49
|  | отдача |  |  |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.68 | 0.45 |  | 0.68 | 0.45 |  | 0.7 | 0.46 |  | 0.69 | 0.46 |  | 0.71 | 0.47 |  | 0.76 | 0.5 |  | 0.76 | 0.51 |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.76 | 0.51 |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.73 | 0.49 |  | 0.73 | 0.49 |  | 0.71 | 0.47 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.73 | 0.48 |  | 0.76 | 0.52 |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.78 | 0.52 |  | 0.74 | 0.49 |  | 0.72 | 0.48 |  | 0.73 | 0.49
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | ПС 35 кВ Медведь
| откл | СВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.41 | 0.27 | 8 | 0.39 | 0.26 | 7 | 0.39 | 0.26 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.39 | 0.26 | 7 | 0.41 | 0.28 | 8 | 0.45 | 0.3 | 8 | 0.47 | 0.32 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.44 | 0.29 | 8 | 0.44 | 0.29 | 8 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.43 | 0.29 | 8 | 0.43 | 0.29 | 8 | 0.49 | 0.33 | 9 | 0.5 | 0.34 | 9 | 0.48 | 0.32 | 9 | 0.48 | 0.32 | 9 | 0.47 | 0.32 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.44 | 0.29 | 8
|  |  |  | НН | 10 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.41 | 0.28 | 28 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.47 | 0.32 | 32 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.5 | 0.34 | 34 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.47 | 0.32 | 32 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.44 | 0.29 | 30
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0.34 | 0.23 | 6 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.34 | 0.23 | 6 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.37 | 0.24 | 7 | 0.36 | 0.23 | 7 | 0.39 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.36 | 0.23 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.24 | 7 | 0.39 | 0.25 | 7 | 0.4 | 0.26 | 7 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.41 | 0.27 | 8 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.39 | 0.26 | 7 | 0.4 | 0.26 | 7 | 0.37 | 0.24 | 7
|  |  |  | НН | 10 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.37 | 0.24 | 25 | 0.36 | 0.23 | 24 | 0.39 | 0.25 | 26 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.23 | 24 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.37 | 0.24 | 25 | 0.39 | 0.25 | 26 | 0.4 | 0.26 | 27 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.4 | 0.26 | 27 | 0.37 | 0.24 | 25
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Медведская-1 |  |  | 35 | 0.53 | 0.35 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10
|  | ВЛ 35 кВ Медведская-2 |  |  | 35 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10 | 0.55 | 0.37 | 10
|  | ВЛ 35 кВ Уторгошская-2 |  |  | 35 | -0.33 | -0.22 | 6 | -0.33 | -0.22 | 6 | -0.37 | -0.25 | 7 | -0.37 | -0.25 | 7 | -0.34 | -0.23 | 6 | -0.33 | -0.22 | 6 | -0.26 | -0.17 | 5 | -0.25 | -0.17 | 5 | -0.26 | -0.17 | 5 | -0.27 | -0.18 | 5 | -0.26 | -0.17 | 5 | -0.27 | -0.18 | 5 | -0.29 | -0.19 | 5 | -0.3 | -0.2 | 6 | -0.3 | -0.2 | 6 | -0.3 | -0.2 | 6 | -0.28 | -0.19 | 5 | -0.21 | -0.14 | 4 | -0.18 | -0.12 | 3 | -0.21 | -0.14 | 4 | -0.2 | -0.13 | 4 | -0.24 | -0.16 | 5 | -0.24 | -0.16 | 5 | -0.29 | -0.19 | 5
| напряжение | ТН-1 |  | U | 35 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
|  | ТН-2 |  | U | 35 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6
|  | Л-3 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-6 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.21 | 0.14 | 14
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.77 | 0.51 |  | 0.73 | 0.49 |  | 0.73 | 0.48 |  | 0.76 | 0.5 |  | 0.77 | 0.51 |  | 0.84 | 0.55 |  | 0.85 | 0.57 |  | 0.84 | 0.56 |  | 0.83 | 0.56 |  | 0.84 | 0.56 |  | 0.83 | 0.56 |  | 0.81 | 0.54 |  | 0.8 | 0.52 |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.82 | 0.54 |  | 0.89 | 0.59 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.89 | 0.59 |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.86 | 0.58 |  | 0.86 | 0.57 |  | 0.81 | 0.53
|  | отдача |  |  |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.73 | 0.49 |  | 0.73 | 0.49 |  | 0.76 | 0.51 |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.84 | 0.57 |  | 0.85 | 0.57 |  | 0.84 | 0.57 |  | 0.83 | 0.56 |  | 0.84 | 0.57 |  | 0.83 | 0.56 |  | 0.81 | 0.55 |  | 0.8 | 0.54 |  | 0.8 | 0.54 |  | 0.8 | 0.54 |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.89 | 0.6 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.89 | 0.6 |  | 0.9 | 0.61 |  | 0.86 | 0.58 |  | 0.86 | 0.58 |  | 0.81 | 0.55
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2.08 |  | 0 | -2 |  | 0 | -1.96 |  | 0 | -3.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.79 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.79 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.85 |  | 0 | -3.85 |  | 0 | -1.89 |  | 0 | -1.89 |  | 0 | -1.85 |  | 0 | -1.69 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.69 |  | 0 | -1.67 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.75 |  | 0 | -3.77
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.5 | 0.34 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.44 | 0.29
|  | отдача |  |  |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.5 | 0.34 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.44 | 0.29
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.36 | 0.23 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.36 | 0.23 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.4 | 0.26 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.4 | 0.26 |  | 0.37 | 0.24
|  | отдача |  |  |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.36 | 0.23 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.36 | 0.23 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.4 | 0.26 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.4 | 0.26 |  | 0.37 | 0.24
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | ПС 35 кВ Подгощи
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.21 | 0.13 | 4 | 0.22 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.13 | 4 | 0.22 | 0.14 | 4 | 0.22 | 0.14 | 4 | 0.22 | 0.14 | 4 | 0.25 | 0.17 | 5 | 0.25 | 0.17 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.26 | 0.18 | 5 | 0.26 | 0.18 | 5 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.26 | 0.18 | 5 | 0.23 | 0.15 | 4 | 0.26 | 0.18 | 5 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.26 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.25 | 0.17 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.25 | 0.17 | 5 | 0.25 | 0.17 | 5 | 0.23 | 0.15 | 4
|  |  |  | НН | 10 | 0.21 | 0.13 | 14 | 0.22 | 0.14 | 15 | 0.21 | 0.13 | 14 | 0.22 | 0.14 | 15 | 0.22 | 0.14 | 15 | 0.22 | 0.14 | 15 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.26 | 0.18 | 18 | 0.26 | 0.18 | 18 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.18 | 18 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.26 | 0.18 | 18 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.26 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.23 | 0.15 | 16
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.34 | 0.22 | 6 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.26 | 7 | 0.39 | 0.26 | 7 | 0.41 | 0.27 | 8 | 0.39 | 0.25 | 7 | 0.39 | 0.25 | 7 | 0.4 | 0.26 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.37 | 0.24 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.39 | 0.26 | 7 | 0.4 | 0.27 | 8 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.4 | 0.27 | 8 | 0.4 | 0.27 | 8 | 0.42 | 0.29 | 8 | 0.4 | 0.26 | 7 | 0.4 | 0.26 | 7
|  |  |  | НН | 10 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.22 | 23 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.26 | 26 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.39 | 0.25 | 26 | 0.39 | 0.25 | 26 | 0.4 | 0.26 | 27 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.24 | 25 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.42 | 0.29 | 29 | 0.4 | 0.26 | 27 | 0.4 | 0.26 | 27
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Волотовская-1 |  |  | 35 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.09 | 0.06 | 2 | 0.12 | 0.08 | 2 | 0.13 | 0.09 | 2 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.15 | 0.1 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.13 | 0.09 | 2 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.17 | 0.11 | 3 | 0.2 | 0.13 | 4 | 0.23 | 0.15 | 4 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.21 | 0.14 | 4 | 0.19 | 0.13 | 4 | 0.17 | 0.11 | 3
|  | ВЛ 35 кВ Подгощинская-1 |  |  | 35 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9
| напряжение | ТН |  | U | 35 | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. | Л-1 | - | - | 10 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-4 | - | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 0.57 | 0.37 |  | 0.57 | 0.37 |  | 0.55 | 0.35 |  | 0.58 | 0.38 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.6 | 0.4 |  | 0.64 | 0.43 |  | 0.66 | 0.44 |  | 0.66 | 0.43 |  | 0.66 | 0.43 |  | 0.66 | 0.44 |  | 0.64 | 0.43 |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.59 | 0.39 |  | 0.63 | 0.43 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.66 | 0.45 |  | 0.69 | 0.46 |  | 0.65 | 0.44 |  | 0.67 | 0.45 |  | 0.67 | 0.46 |  | 0.65 | 0.43 |  | 0.63 | 0.41
|  | отдача |  |  |  | 0.57 | 0.38 |  | 0.57 | 0.38 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.58 | 0.39 |  | 0.59 | 0.4 |  | 0.6 | 0.4 |  | 0.64 | 0.43 |  | 0.66 | 0.44 |  | 0.66 | 0.44 |  | 0.66 | 0.44 |  | 0.66 | 0.44 |  | 0.64 | 0.43 |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.59 | 0.4 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.66 | 0.44 |  | 0.69 | 0.46 |  | 0.65 | 0.44 |  | 0.67 | 0.45 |  | 0.67 | 0.45 |  | 0.65 | 0.44 |  | 0.63 | 0.42
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | -2.7 |  | 0 | -2.7 |  | 0 | -5.71 |  | 0 | -2.63 |  | 0 | -2.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2.33 |  | 0 | -2.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2.56 |  | 0 | 2.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.17 |  | 0 | -2.33 |  | 0 | -2.44
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.21 | 0.13 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.21 | 0.13 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.23 | 0.15
|  | отдача |  |  |  | 0.21 | 0.13 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.21 | 0.13 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.27 | 0.18 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.25 | 0.17 |  | 0.23 | 0.15
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.4 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.42 | 0.29 |  | 0.4 | 0.26 |  | 0.4 | 0.26
|  | отдача |  |  |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.39 | 0.25 |  | 0.4 | 0.26 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.37 | 0.25 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.42 | 0.29 |  | 0.4 | 0.26 |  | 0.4 | 0.26
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | ПС 35 кВ Пролетарий
| откл | СВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 3.92 | 2.61 | 75 | 3.83 | 2.56 | 73 | 3.75 | 2.5 | 72 | 3.74 | 2.49 | 71 | 3.73 | 2.48 | 71 | 3.84 | 2.55 | 73 | 4.01 | 2.68 | 77 | 4.21 | 2.8 | 81 | 4.37 | 2.9 | 84 | 4.47 | 2.98 | 86 | 4.32 | 2.88 | 83 | 4.3 | 2.87 | 83 | 4.25 | 2.83 | 82 | 4.24 | 2.82 | 82 | 4.17 | 2.77 | 81 | 3.96 | 2.64 | 76 | 4.37 | 2.91 | 84 | 4.69 | 3.12 | 91 | 4.84 | 3.23 | 94 | 4.84 | 3.22 | 94 | 4.78 | 3.19 | 93 | 4.69 | 3.13 | 91 | 4.48 | 2.98 | 87 | 4.43 | 2.95 | 85
|  |  |  | НН | 10 | 3.92 | 2.61 | 260 | 3.83 | 2.56 | 253 | 3.75 | 2.5 | 248 | 3.74 | 2.49 | 247 | 3.73 | 2.48 | 246 | 3.84 | 2.55 | 254 | 4.01 | 2.68 | 265 | 4.21 | 2.8 | 278 | 4.37 | 2.9 | 290 | 4.47 | 2.98 | 298 | 4.32 | 2.88 | 289 | 4.3 | 2.87 | 288 | 4.25 | 2.83 | 284 | 4.24 | 2.82 | 297 | 4.17 | 2.77 | 283 | 3.96 | 2.64 | 265 | 4.37 | 2.91 | 292 | 4.69 | 3.12 | 313 | 4.84 | 3.23 | 324 | 4.84 | 3.22 | 323 | 4.78 | 3.19 | 319 | 4.69 | 3.13 | 313 | 4.48 | 2.98 | 299 | 4.43 | 2.95 | 295
|  |  |  | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 1.47 | 0.98 | 28 | 1.51 | 1.01 | 28 | 1.48 | 0.99 | 28 | 1.47 | 0.98 | 28 | 1.48 | 0.99 | 28 | 1.48 | 0.99 | 28 | 1.5 | 1 | 28 | 1.54 | 1.03 | 29 | 1.54 | 1.03 | 29 | 1.6 | 1.07 | 30 | 1.55 | 1.04 | 29 | 1.54 | 1.03 | 29 | 1.59 | 1.06 | 30 | 1.54 | 1.03 | 29 | 1.58 | 1.05 | 30 | 1.61 | 1.08 | 31 | 1.62 | 1.08 | 31 | 1.64 | 1.1 | 31 | 1.62 | 1.08 | 31 | 1.63 | 1.09 | 31 | 1.66 | 1.11 | 31 | 1.67 | 1.11 | 32 | 1.68 | 1.13 | 32 | 1.63 | 1.09 | 31
|  |  |  | НН | 10 | 1.47 | 0.98 | 97 | 1.51 | 1.01 | 100 | 1.48 | 0.99 | 98 | 1.47 | 0.98 | 97 | 1.48 | 0.99 | 98 | 1.48 | 0.99 | 98 | 1.5 | 1 | 99 | 1.54 | 1.03 | 102 | 1.54 | 1.03 | 102 | 1.6 | 1.07 | 107 | 1.55 | 1.04 | 104 | 1.54 | 1.03 | 103 | 1.59 | 1.06 | 106 | 1.54 | 1.03 | 103 | 1.58 | 1.05 | 106 | 1.61 | 1.08 | 108 | 1.62 | 1.08 | 108 | 1.64 | 1.1 | 110 | 1.62 | 1.08 | 109 | 1.63 | 1.09 | 109 | 1.66 | 1.11 | 111 | 1.67 | 1.11 | 112 | 1.68 | 1.13 | 112 | 1.63 | 1.09 | 109
|  |  |  | РПН | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Новоселицкая-1 |  |  | 35 | 4.41 | 2.93 | 84 | 4.38 | 2.91 | 84 | 4.24 | 2.82 | 81 | 4.25 | 2.83 | 81 | 4.27 | 2.84 | 81 | 4.37 | 2.91 | 83 | 4.52 | 3.01 | 87 | 4.75 | 3.16 | 91 | 4.88 | 3.25 | 94 | 4.97 | 3.31 | 96 | 4.81 | 3.2 | 93 | 4.75 | 3.16 | 92 | 4.82 | 3.21 | 93 | 4.77 | 3.17 | 92 | 4.7 | 3.13 | 91 | 4.52 | 3.01 | 87 | 4.89 | 3.25 | 94 | 5.06 | 3.37 | 98 | 5.18 | 3.45 | 100 | 5.17 | 3.44 | 100 | 5.16 | 3.43 | 100 | 5.09 | 3.39 | 98 | 4.89 | 3.25 | 94 | 4.83 | 3.21 | 93
|  | ВЛ 35 кВ Новоселицкая-2 |  |  | 35 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
|  | ВЛ 35 кВ Пролетарская-1 |  |  | 35 | 0.62 | 0.41 | 12 | 0.62 | 0.41 | 12 | 0.62 | 0.41 | 12 | 0.61 | 0.41 | 12 | 0.59 | 0.39 | 11 | 0.59 | 0.39 | 11 | 0.61 | 0.41 | 12 | 0.62 | 0.41 | 12 | 0.66 | 0.44 | 13 | 0.74 | 0.49 | 14 | 0.69 | 0.46 | 13 | 0.71 | 0.47 | 14 | 0.65 | 0.43 | 13 | 0.64 | 0.43 | 12 | 0.68 | 0.45 | 13 | 0.67 | 0.45 | 13 | 0.74 | 0.49 | 14 | 0.88 | 0.59 | 17 | 0.88 | 0.59 | 17 | 0.89 | 0.59 | 17 | 0.88 | 0.59 | 17 | 0.87 | 0.58 | 17 | 0.86 | 0.57 | 17 | 0.83 | 0.55 | 16
|  | ВЛ 35 кВ Гостецкая-1 |  |  | 35 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.36 | 0.24 | 7 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.37 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.39 | 0.26 | 8 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.38 | 0.25 | 7 | 0.39 | 0.26 | 8 | 0.38 | 0.25 | 7
| напряжение | ТН-1 |  | U | 35 | 36.33 |  |  | 36.36 |  |  | 36.36 |  |  | 36.37 |  |  | 36.38 |  |  | 36.36 |  |  | 36.28 |  |  | 36.23 |  |  | 36.11 |  |  | 35.95 |  |  | 35.96 |  |  | 35.85 |  |  | 35.94 |  |  | 36 |  |  | 35.89 |  |  | 36.01 |  |  | 35.92 |  |  | 35.79 |  |  | 35.8 |  |  | 35.82 |  |  | 35.88 |  |  | 35.9 |  |  | 35.94 |  |  | 36.07
|  | ТН-2 |  | U | 35 | 37.02 |  |  | 37.13 |  |  | 37.11 |  |  | 37.09 |  |  | 37.15 |  |  | 37.1 |  |  | 37.09 |  |  | 37.04 |  |  | 36.9 |  |  | 36.81 |  |  | 36.68 |  |  | 36.67 |  |  | 36.69 |  |  | 36.73 |  |  | 36.64 |  |  | 36.72 |  |  | 36.66 |  |  | 36.68 |  |  | 36.68 |  |  | 36.68 |  |  | 36.75 |  |  | 36.73 |  |  | 36.77 |  |  | 36.85
|  | ТН-1-10 |  | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.53 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.42 |  |  | 10.4 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 9.9 |  |  | 10.24 |  |  | 10.4 |  |  | 10.38 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44
|  | ТН-2-10 |  | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.53 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.42 |  |  | 10.4 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 9.9 |  |  | 10.24 |  |  | 10.4 |  |  | 10.38 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44
|  | ТН-3-10 |  | U | 10 | 10.51 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.52 |  |  | 10.5 |  |  | 10.49 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4 |  |  | 10.41 |  |  | 10.38 |  |  | 10.4 |  |  | 10.42 |  |  | 10.39 |  |  | 10.42 |  |  | 10.4 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44
| 1 с.ш. Т-1 | Л-1 | - | - | 10 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 24 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.41 | 0.27 | 27 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 28 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.39 | 0.26 | 26
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.97 | 0.65 | 64 | 0.94 | 0.63 | 62 | 0.91 | 0.61 | 60 | 0.9 | 0.6 | 59 | 0.9 | 0.6 | 59 | 0.95 | 0.63 | 63 | 1.06 | 0.71 | 70 | 1.11 | 0.74 | 73 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.18 | 0.79 | 79 | 1.2 | 0.8 | 80 | 1.17 | 0.78 | 78 | 1.15 | 0.77 | 77 | 1.16 | 0.77 | 81 | 1.17 | 0.78 | 79 | 1.18 | 0.79 | 79 | 1.2 | 0.8 | 80 | 1.22 | 0.81 | 81 | 1.27 | 0.85 | 85 | 1.28 | 0.85 | 85 | 1.26 | 0.84 | 84 | 1.21 | 0.81 | 81 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.11 | 0.74 | 74
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| 2 с.ш. Т-1 | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.44 | 0.29 | 29 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.48 | 0.32 | 34 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.51 | 0.34 | 34 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.42 | 0.28 | 28
|  | Л-6 | - | - | 10 | 2.24 | 1.49 | 148 | 2.22 | 1.48 | 147 | 2.17 | 1.44 | 143 | 2.16 | 1.44 | 143 | 2.15 | 1.43 | 142 | 2.2 | 1.46 | 145 | 2.24 | 1.49 | 148 | 2.35 | 1.56 | 155 | 2.41 | 1.6 | 160 | 2.43 | 1.62 | 162 | 2.3 | 1.53 | 154 | 2.31 | 1.54 | 154 | 2.29 | 1.52 | 153 | 2.26 | 1.5 | 158 | 2.27 | 1.51 | 154 | 2.27 | 1.51 | 152 | 2.29 | 1.52 | 153 | 2.55 | 1.7 | 171 | 2.59 | 1.72 | 173 | 2.59 | 1.72 | 173 | 2.57 | 1.71 | 172 | 2.59 | 1.72 | 173 | 2.53 | 1.68 | 169 | 2.5 | 1.66 | 166
| 3 с.ш. Т-2 | Л-7 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6
|  | Л-10; 10/1 | - | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7
|  | Л-11 | - | - | 10 | 1.22 | 0.81 | 81 | 1.26 | 0.84 | 83 | 1.23 | 0.82 | 81 | 1.22 | 0.81 | 80 | 1.23 | 0.82 | 81 | 1.23 | 0.82 | 81 | 1.25 | 0.83 | 83 | 1.27 | 0.85 | 84 | 1.25 | 0.83 | 83 | 1.29 | 0.86 | 86 | 1.23 | 0.82 | 82 | 1.21 | 0.81 | 81 | 1.25 | 0.83 | 83 | 1.21 | 0.81 | 81 | 1.25 | 0.83 | 83 | 1.27 | 0.85 | 85 | 1.29 | 0.86 | 86 | 1.3 | 0.87 | 87 | 1.29 | 0.86 | 86 | 1.31 | 0.87 | 88 | 1.34 | 0.89 | 89 | 1.37 | 0.91 | 92 | 1.38 | 0.92 | 92 | 1.35 | 0.9 | 90
|  | Л-12 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-13 | - | - | 10 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.09 | 0.06 | 6
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 5.39 | 3.59 |  | 5.34 | 3.57 |  | 5.23 | 3.49 |  | 5.21 | 3.47 |  | 5.21 | 3.47 |  | 5.32 | 3.54 |  | 5.51 | 3.68 |  | 5.75 | 3.83 |  | 5.91 | 3.93 |  | 6.07 | 4.05 |  | 5.87 | 3.92 |  | 5.84 | 3.9 |  | 5.84 | 3.89 |  | 5.78 | 3.85 |  | 5.75 | 3.82 |  | 5.57 | 3.72 |  | 5.99 | 3.99 |  | 6.33 | 4.22 |  | 6.46 | 4.31 |  | 6.47 | 4.31 |  | 6.44 | 4.3 |  | 6.36 | 4.24 |  | 6.16 | 4.11 |  | 6.06 | 4.04
|  | отдача |  |  |  | 5.39 | 3.58 |  | 5.34 | 3.54 |  | 5.23 | 3.47 |  | 5.21 | 3.47 |  | 5.21 | 3.46 |  | 5.32 | 3.54 |  | 5.51 | 3.67 |  | 5.75 | 3.82 |  | 5.91 | 3.93 |  | 6.07 | 4.04 |  | 5.87 | 3.9 |  | 5.84 | 3.88 |  | 5.84 | 3.88 |  | 5.78 | 3.84 |  | 5.75 | 3.82 |  | 5.57 | 3.71 |  | 5.99 | 3.98 |  | 6.33 | 4.22 |  | 6.46 | 4.3 |  | 6.47 | 4.3 |  | 6.44 | 4.28 |  | 6.36 | 4.23 |  | 6.16 | 4.09 |  | 6.06 | 4.02
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0.28 |  | 0 | 0.84 |  | 0 | 0.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.29 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.51 |  | 0 | 0.51 |  | 0 | 0.26 |  | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  | 0 | 0.23 |  | 0 | 0.47 |  | 0 | 0.24 |  | 0 | 0.49 |  | 0 | 0.5
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. + 2с.ш. | прием |  |  |  | 3.92 | 2.61 |  | 3.83 | 2.56 |  | 3.75 | 2.5 |  | 3.74 | 2.49 |  | 3.73 | 2.48 |  | 3.84 | 2.55 |  | 4.01 | 2.68 |  | 4.21 | 2.8 |  | 4.37 | 2.9 |  | 4.47 | 2.98 |  | 4.32 | 2.88 |  | 4.3 | 2.87 |  | 4.25 | 2.83 |  | 4.24 | 2.82 |  | 4.17 | 2.77 |  | 3.96 | 2.64 |  | 4.37 | 2.91 |  | 4.69 | 3.12 |  | 4.84 | 3.23 |  | 4.84 | 3.22 |  | 4.78 | 3.19 |  | 4.69 | 3.13 |  | 4.48 | 2.98 |  | 4.43 | 2.95
|  | отдача |  |  |  | 3.92 | 2.61 |  | 3.83 | 2.56 |  | 3.75 | 2.5 |  | 3.74 | 2.49 |  | 3.73 | 2.48 |  | 3.84 | 2.55 |  | 4.01 | 2.68 |  | 4.21 | 2.8 |  | 4.37 | 2.9 |  | 4.47 | 2.98 |  | 4.32 | 2.88 |  | 4.3 | 2.87 |  | 4.25 | 2.83 |  | 4.24 | 2.82 |  | 4.17 | 2.77 |  | 3.96 | 2.64 |  | 4.37 | 2.91 |  | 4.69 | 3.12 |  | 4.84 | 3.23 |  | 4.84 | 3.22 |  | 4.78 | 3.19 |  | 4.69 | 3.13 |  | 4.48 | 2.98 |  | 4.43 | 2.95
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 3с.ш. | прием |  |  |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.5 | 1 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.55 | 1.04 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.59 | 1.06 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.58 | 1.05 |  | 1.61 | 1.08 |  | 1.62 | 1.08 |  | 1.64 | 1.1 |  | 1.62 | 1.08 |  | 1.63 | 1.09 |  | 1.66 | 1.11 |  | 1.67 | 1.11 |  | 1.68 | 1.13 |  | 1.63 | 1.09
|  | отдача |  |  |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.47 | 0.98 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.48 | 0.99 |  | 1.5 | 1 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.55 | 1.04 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.59 | 1.06 |  | 1.54 | 1.03 |  | 1.58 | 1.05 |  | 1.61 | 1.08 |  | 1.62 | 1.08 |  | 1.64 | 1.1 |  | 1.62 | 1.08 |  | 1.63 | 1.09 |  | 1.66 | 1.11 |  | 1.67 | 1.11 |  | 1.68 | 1.13 |  | 1.63 | 1.09
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | ПС 35 кВ Кречевицы
| откл | СВ-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| откл | СВ-10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 |  | ВН | 35 | 0.48 | 0.32 | 9 | 0.45 | 0.3 | 9 | 0.48 | 0.32 | 9 | 0.49 | 0.33 | 9 | 0.49 | 0.33 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.45 | 0.3 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.46 | 0.31 | 9 | 0.43 | 0.29 | 8 | 0.42 | 0.28 | 8 | 0.44 | 0.29 | 9 | 0.09 | 0.06 | 2 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.11 | 0.07 | 2 | 0.12 | 0.08 | 2 | 0.09 | 0.06 | 2 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7 | 0.35 | 0.23 | 7
|  |  |  | НН | 6 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.33 | 0.22 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24
|  |  |  | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Т-2 |  | ВН | 35 | 0.61 | 0.4 | 12 | 0.64 | 0.42 | 13 | 0.61 | 0.41 | 12 | 0.6 | 0.41 | 12 | 0.6 | 0.4 | 12 | 0.63 | 0.43 | 12 | 0.64 | 0.43 | 13 | 0.63 | 0.42 | 12 | 0.63 | 0.41 | 12 | 0.66 | 0.44 | 13 | 0.67 | 0.45 | 13 | 0.65 | 0.42 | 13 | 0.23 | 0.14 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.22 | 0.15 | 4 | 0.24 | 0.16 | 5 | 0.71 | 0.47 | 14 | 0.7 | 0.47 | 14 | 0.69 | 0.46 | 14 | 0.69 | 0.46 | 14 | 0.69 | 0.46 | 14 | 0.69 | 0.46 | 14
|  |  |  | НН | 6 | 0.61 | 0.4 | 41 | 0.64 | 0.42 | 43 | 0.61 | 0.41 | 41 | 0.6 | 0.41 | 40 | 0.6 | 0.4 | 40 | 0.63 | 0.43 | 42 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.63 | 0.42 | 42 | 0.63 | 0.41 | 42 | 0.66 | 0.44 | 45 | 0.67 | 0.45 | 45 | 0.65 | 0.42 | 44 | 0.23 | 0.14 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.7 | 0.47 | 47 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46 | 0.69 | 0.46 | 46
|  |  |  | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  |  | ПБВ | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ВЛ 35 кВ Кречевицкая-1 |  |  | 35 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.32 | 0.21 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.34 | 0.23 | 7 | 0.33 | 0.22 | 6 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5 | 0.27 | 0.18 | 5
|  | ВЛ 35 кВ Кречевицкая-2 |  |  | 35 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0.82 | 0.55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.51 | 15 | 0.77 | 0.51 | 15 | 0.77 | 0.51 | 15 | 0.77 | 0.51 | 15 | 0.77 | 0.51 | 15 | 0.77 | 0.51 | 15
| напряжение | ТН-1 |  | U | 35 | 35.61 |  |  | 35.61 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 35.59 |  |  | 35.59 |  |  | 35.59 |  |  | 35.15 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57
|  | ТН-2 |  | U | 35 | 35.18 |  |  | 35.18 |  |  | 35.62 |  |  | 35.62 |  |  | 35.62 |  |  | 35.62 |  |  | 35.62 |  |  | 35.62 |  |  | 35.18 |  |  | 35.18 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 34.74 |  |  | 35.18 |  |  | 35.18 |  |  | 35.18 |  |  | 35.18
|  | ТН-1-6 |  | U | 6 | 10.3 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.03 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16
|  | ТН-2-6 |  | U | 6 | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.41 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37
| 1 с.ш. | Л-9 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-10 | - | - | 6 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.42 | 0.28 | 29 | 0.44 | 0.29 | 30 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.33 | 0.22 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.35 | 0.23 | 24
|  | Л-11 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-12 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. | Л-1 | - | - | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-3 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-4 | - | - | 6 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-5 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-6 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 | - | - | 6 | 0.45 | 0.3 | 30 | 0.48 | 0.32 | 32 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.49 | 0.33 | 33 | 0.5 | 0.33 | 33 | 0.46 | 0.31 | 31 | 0.47 | 0.31 | 31 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.52 | 0.35 | 35 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.58 | 0.39 | 39 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.53 | 0.35 | 35 | 0.54 | 0.36 | 36 | 0.55 | 0.37 | 37
|  | Л-8 | - | - | 6 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | ТСН-2 | - | - | 6 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
| Небаланс шин 35 кВ | прием |  |  |  | 1.09 | 0.72 |  | 1.09 | 0.72 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.74 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.74 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.72 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.71 |  | 0.32 | 0.2 |  | 0.32 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.33 | 0.22 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.04 | 0.7 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.04 | 0.69
|  | отдача |  |  |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 1.09 | 0.73 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.32 | 0.21 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.33 | 0.22 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.04 | 0.69 |  | 1.04 | 0.69
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | -1.39 |  | 0 | -1.39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2.82 |  | 0 | -5 |  | 0 | 4.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 1с.ш. | прием |  |  |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23
|  | отдача |  |  |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.44 | 0.29 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ 2с.ш. | прием |  |  |  | 0.61 | 0.4 |  | 0.64 | 0.42 |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.6 | 0.41 |  | 0.6 | 0.4 |  | 0.63 | 0.43 |  | 0.64 | 0.43 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.63 | 0.41 |  | 0.66 | 0.44 |  | 0.67 | 0.45 |  | 0.65 | 0.42 |  | 0.23 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.71 | 0.47 |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.69 | 0.46 |  | 0.69 | 0.46 |  | 0.69 | 0.46 |  | 0.69 | 0.46
|  | отдача |  |  |  | 0.61 | 0.4 |  | 0.64 | 0.42 |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.6 | 0.41 |  | 0.6 | 0.4 |  | 0.63 | 0.43 |  | 0.64 | 0.43 |  | 0.63 | 0.42 |  | 0.63 | 0.41 |  | 0.66 | 0.44 |  | 0.67 | 0.45 |  | 0.65 | 0.42 |  | 0.23 | 0.14 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.22 | 0.15 |  | 0.24 | 0.16 |  | 0.71 | 0.47 |  | 0.7 | 0.47 |  | 0.69 | 0.46 |  | 0.69 | 0.46 |  | 0.69 | 0.46 |  | 0.69 | 0.46
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | РП 10 кВ Дубровка
| ТТ отсутствует | ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Подберезье |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| напряжение | ТН-1 |  | U | 10 | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35
| ТТ отсутствует | Л-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ отсутствует | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | отдача |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | небаланс % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | РП 10 кВ Бронница
|  | ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Пролетарий |  |  | 10 | 2.4 | 1.6 | 159 | 2.37 | 1.58 | 157 | 2.33 | 1.56 | 154 | 2.32 | 1.54 | 153 | 2.33 | 1.55 | 154 | 2.38 | 1.59 | 157 | 2.48 | 1.66 | 164 | 2.57 | 1.71 | 170 | 2.62 | 1.74 | 174 | 2.57 | 1.71 | 171 | 2.51 | 1.67 | 168 | 2.5 | 1.67 | 167 | 2.48 | 1.65 | 166 | 2.47 | 1.65 | 173 | 2.48 | 1.66 | 168 | 2.49 | 1.67 | 167 | 2.62 | 1.75 | 175 | 2.76 | 1.84 | 185 | 2.8 | 1.87 | 187 | 2.77 | 1.85 | 185 | 2.77 | 1.85 | 185 | 2.75 | 1.83 | 184 | 2.69 | 1.79 | 179 | 2.58 | 1.72 | 172
|  | ВЛ-10 кВ Л-11 ПС Пролетарий |  |  | 10 | 2.26 | 1.5 | 149 | 2.34 | 1.56 | 155 | 2.26 | 1.5 | 149 | 2.25 | 1.5 | 149 | 2.28 | 1.52 | 150 | 2.27 | 1.51 | 150 | 2.32 | 1.54 | 153 | 2.34 | 1.56 | 155 | 2.32 | 1.54 | 154 | 2.39 | 1.59 | 159 | 2.28 | 1.52 | 152 | 2.26 | 1.5 | 151 | 2.32 | 1.54 | 155 | 2.25 | 1.5 | 158 | 2.33 | 1.55 | 158 | 2.34 | 1.56 | 156 | 2.4 | 1.6 | 161 | 2.39 | 1.59 | 160 | 2.39 | 1.59 | 160 | 2.41 | 1.61 | 161 | 2.48 | 1.66 | 166 | 2.52 | 1.68 | 168 | 2.55 | 1.7 | 170 | 2.52 | 1.68 | 168
| напряжение | ТН-1 |  | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.53 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.42 |  |  | 10.4 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 9.9 |  |  | 10.24 |  |  | 10.4 |  |  | 10.38 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44
|  | ТН-2 |  | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.53 |  |  | 10.51 |  |  | 10.51 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.42 |  |  | 10.4 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 9.9 |  |  | 10.24 |  |  | 10.4 |  |  | 10.38 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44
| 1 с.ш. (Л-6 ПС Пролетарий) | Л-1 | - | - | 10 | 0.93 | 0.62 | 62 | 0.92 | 0.61 | 61 | 0.9 | 0.6 | 59 | 0.89 | 0.59 | 59 | 0.9 | 0.6 | 59 | 0.91 | 0.61 | 60 | 0.94 | 0.63 | 62 | 1.01 | 0.67 | 67 | 1.04 | 0.69 | 69 | 1.06 | 0.71 | 71 | 1.01 | 0.67 | 67 | 1.02 | 0.68 | 68 | 1.01 | 0.67 | 67 | 1 | 0.67 | 70 | 1 | 0.67 | 68 | 1 | 0.67 | 67 | 1 | 0.67 | 67 | 1.1 | 0.73 | 73 | 1.11 | 0.74 | 74 | 1.12 | 0.75 | 75 | 1.09 | 0.73 | 73 | 1.1 | 0.73 | 73 | 1.07 | 0.71 | 71 | 1.05 | 0.7 | 70
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.29 | 0.19 | 19 | 0.29 | 0.19 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.35 | 0.23 | 23
|  | Л-6 | - | - | 10 | 1.13 | 0.75 | 75 | 1.11 | 0.74 | 73 | 1.09 | 0.73 | 72 | 1.1 | 0.73 | 73 | 1.11 | 0.74 | 73 | 1.14 | 0.76 | 75 | 1.21 | 0.81 | 80 | 1.23 | 0.82 | 81 | 1.25 | 0.83 | 83 | 1.19 | 0.79 | 79 | 1.2 | 0.8 | 80 | 1.18 | 0.79 | 79 | 1.18 | 0.79 | 79 | 1.18 | 0.79 | 83 | 1.18 | 0.79 | 80 | 1.18 | 0.79 | 79 | 1.31 | 0.87 | 88 | 1.32 | 0.88 | 88 | 1.33 | 0.89 | 89 | 1.3 | 0.87 | 87 | 1.32 | 0.88 | 88 | 1.28 | 0.85 | 85 | 1.26 | 0.84 | 84 | 1.18 | 0.79 | 79
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. (Л-11 ПС Пролетарий) | Л-4 | - | - | 10 | 1.13 | 0.75 | 75 | 1.17 | 0.78 | 77 | 1.13 | 0.75 | 75 | 1.12 | 0.75 | 74 | 1.14 | 0.76 | 75 | 1.13 | 0.75 | 75 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.17 | 0.78 | 77 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.19 | 0.79 | 79 | 1.14 | 0.76 | 76 | 1.13 | 0.75 | 75 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.12 | 0.75 | 79 | 1.17 | 0.78 | 79 | 1.17 | 0.78 | 78 | 1.2 | 0.8 | 80 | 1.19 | 0.79 | 79 | 1.2 | 0.8 | 80 | 1.2 | 0.8 | 80 | 1.24 | 0.83 | 83 | 1.26 | 0.84 | 84 | 1.27 | 0.85 | 85 | 1.26 | 0.84 | 84
|  | Л-11 | - | - | 10 | 1.13 | 0.75 | 75 | 1.17 | 0.78 | 77 | 1.13 | 0.75 | 75 | 1.13 | 0.75 | 75 | 1.14 | 0.76 | 75 | 1.14 | 0.76 | 75 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.17 | 0.78 | 77 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.2 | 0.8 | 80 | 1.14 | 0.76 | 76 | 1.13 | 0.75 | 75 | 1.16 | 0.77 | 77 | 1.13 | 0.75 | 79 | 1.16 | 0.77 | 79 | 1.17 | 0.78 | 78 | 1.2 | 0.8 | 80 | 1.2 | 0.8 | 80 | 1.19 | 0.79 | 79 | 1.21 | 0.81 | 81 | 1.24 | 0.83 | 83 | 1.26 | 0.84 | 84 | 1.28 | 0.85 | 85 | 1.26 | 0.84 | 84
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 4.66 | 3.1 |  | 4.71 | 3.14 |  | 4.59 | 3.06 |  | 4.57 | 3.04 |  | 4.61 | 3.07 |  | 4.65 | 3.1 |  | 4.8 | 3.2 |  | 4.91 | 3.27 |  | 4.94 | 3.28 |  | 4.96 | 3.3 |  | 4.79 | 3.19 |  | 4.76 | 3.17 |  | 4.8 | 3.19 |  | 4.72 | 3.15 |  | 4.81 | 3.21 |  | 4.83 | 3.23 |  | 5.02 | 3.35 |  | 5.15 | 3.43 |  | 5.19 | 3.46 |  | 5.18 | 3.46 |  | 5.25 | 3.51 |  | 5.27 | 3.51 |  | 5.24 | 3.49 |  | 5.1 | 3.4
|  | отдача |  |  |  | 4.66 | 3.1 |  | 4.71 | 3.14 |  | 4.59 | 3.06 |  | 4.57 | 3.04 |  | 4.61 | 3.07 |  | 4.65 | 3.1 |  | 4.8 | 3.2 |  | 4.91 | 3.27 |  | 4.94 | 3.28 |  | 4.96 | 3.3 |  | 4.79 | 3.19 |  | 4.76 | 3.17 |  | 4.8 | 3.19 |  | 4.72 | 3.15 |  | 4.81 | 3.21 |  | 4.83 | 3.23 |  | 5.02 | 3.35 |  | 5.15 | 3.43 |  | 5.19 | 3.46 |  | 5.18 | 3.46 |  | 5.25 | 3.51 |  | 5.27 | 3.51 |  | 5.24 | 3.49 |  | 5.1 | 3.4
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | РП 10 кВ Трубичино-1
|  | ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Новгородская |  |  | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9
|  | ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Новгородская |  |  | 10 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.35 | 0.23 | 24
| напряжение | ТН-1 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. (Л-15 ПС Новгородская) | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-17 | - | - | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9
| 2 с.ш. (Л-7 ПС Новгородская) | Л-16 | - | - | 10 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.4 | 0.27 | 27 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.35 | 0.23 | 24
|  | ТСН | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.49 | 0.32 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.36 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.49 | 0.32
|  | отдача |  |  |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.49 | 0.32 |  | 0.47 | 0.32 |  | 0.46 | 0.31 |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.55 | 0.36 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.52 | 0.34 |  | 0.49 | 0.32
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | РП 10 кВ Трубичино-2
| ввод 1 | ВЛ-10 кВ Л-13 ПС Новгородская |  |  | 10 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.23 | 0.16 | 16 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.2 | 21 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.44 | 0.3 | 30 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.31 | 0.21 | 21
| ввод 2 | ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Новгородская |  |  | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.06 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.1 | 0.06 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.1 | 0.06 | 7
| напряжение | ТН-1 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. (Л-13 ПС Новгородская) | Л-14 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-15 | - | - | 10 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.2 | 0.13 | 14 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.26 | 0.17 | 18 | 0.24 | 0.16 | 16 | 0.19 | 0.13 | 13
|  | Л-16 (резерв) | - | - | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.12 | 0.08 | 8
|  | ТСН | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. (Л-1 ПС Новгородская) | Л-2 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0.21 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.4 | 0.26 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.41 | 0.27
|  | отдача |  |  |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0.21 |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.37 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.4 | 0.26 |  | 0.42 | 0.28 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.55 | 0.37 |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.47 | 0.31 |  | 0.41 | 0.27
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | РП 10 кВ Сырково
| ввод 1 | ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Новгородская |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ввод 2 | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Новгородская |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| напряжение | ТН-1 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. (Л-10 ПС Новгородская) | Л-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. (Л-2 ПС Новгородская) | Л-6 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | отдача |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | небаланс % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | РП 10 кВ Ермолино
|  | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Юго-Западная |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Юго-Западная |  |  | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
| напряжение | ТН-1 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  | ТН-2 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 с.ш. (Л-2 ПС Юго-Западная) | Л-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л резерв | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. (Л-5 ПС Юго-Западная) | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02
|  | отдача |  |  |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | РП 10 кВ Южное
|  | ВЛ-10 кВ Л-32 ПС Южная |  |  | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.19 | 0.13 | 13
|  | ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Южная |  |  | 10 | 0.66 | 0.44 | 44 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.65 | 0.43 | 43 | 0.64 | 0.42 | 42 | 0.64 | 0.43 | 43 | 0.65 | 0.44 | 44 | 0.62 | 0.41 | 41 | 0.65 | 0.44 | 44 | 0.77 | 0.51 | 51 | 0.76 | 0.51 | 51 | 0.8 | 0.54 | 53 | 0.8 | 0.53 | 53 | 0.75 | 0.5 | 50 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.79 | 0.53 | 53 | 0.78 | 0.52 | 52 | 0.85 | 0.57 | 57 | 0.73 | 0.48 | 48 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.71 | 0.48 | 47 | 0.72 | 0.48 | 48 | 0.71 | 0.47 | 47 | 0.71 | 0.47 | 47
| напряжение | ТН-1 |  | U | 10 | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43
|  | ТН-2 |  | U | 10 | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43
| 1 с.ш. (Л-32 ПС Южная) | Л-1 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-2 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.19 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.22 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.21 | 0.14 | 14 | 0.19 | 0.13 | 13
|  | Л-5 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. (Л-6 ПС Южная) | Л-4 | - | - | 10 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.36 | 0.24 | 24 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.35 | 0.23 | 23 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.39 | 0.26 | 26 | 0.38 | 0.25 | 25 | 0.38 | 0.25 | 25
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.34 | 0.23 | 23 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.26 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.32 | 0.21 | 21 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.37 | 0.25 | 25 | 0.2 | 0.13 | 13 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.17 | 0.11 | 11
|  | Л-10 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-12 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.85 | 0.56 |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.81 | 0.54 |  | 0.83 | 0.56 |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.84 | 0.57 |  | 0.95 | 0.63 |  | 0.94 | 0.63 |  | 0.97 | 0.65 |  | 0.95 | 0.63 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.88 | 0.58 |  | 0.87 | 0.58 |  | 0.97 | 0.65 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1.04 | 0.7 |  | 0.91 | 0.6 |  | 0.93 | 0.62 |  | 0.93 | 0.63 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.9 | 0.6
|  | отдача |  |  |  | 0.82 | 0.55 |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.85 | 0.56 |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.81 | 0.54 |  | 0.83 | 0.56 |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.84 | 0.57 |  | 0.95 | 0.63 |  | 0.94 | 0.63 |  | 0.97 | 0.65 |  | 0.95 | 0.63 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.88 | 0.58 |  | 0.87 | 0.58 |  | 0.97 | 0.65 |  | 0.96 | 0.64 |  | 1.04 | 0.7 |  | 0.91 | 0.6 |  | 0.93 | 0.62 |  | 0.93 | 0.63 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.92 | 0.61 |  | 0.9 | 0.6
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | РП 10 кВ Любыни
|  | ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Подгощи |  |  | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Подгощи |  |  | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
| напряжение | ТН-1 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  | ТН-2 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
| 1 с.ш. (Л-3 ПС Подгощи) | Л-5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-6 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. (Л-4 ПС Подгощи) | Л-8 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.04 | 4
|  | Л-10 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.08 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.11 | 0.07
|  | отдача |  |  |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.08 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.1 | 0.06 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 | 0.09 |  | 0.12 | 0.08 |  | 0.11 | 0.07
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | РП 10 кВ Горное
|  | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Медведь |  |  | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.08 | 0.06 | 6 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | ВЛ-10 кВ Л-14 ПС Шимск |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| напряжение | ТН-1 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  | ТН-2 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
| 1 с.ш. (Л-2 ПС Медведь) | Л-3 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. (Л-14 ПС Шимск) | Л-6 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.1 | 0.08 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03
|  | отдача |  |  |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.1 | 0.08 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.03
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | РП 10 кВ Закибье
|  | ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Уторгош |  |  | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Медведь |  |  | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
| напряжение | ТН-1 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  | ТН-2 |  | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
| 1 с.ш. (Л-6 ПС Уторгош) | Л-11 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Л-12 | - | - | 10 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1
|  | Л-13 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 с.ш. (Л-7 ПС Медведь) | Л-14 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-15 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2
|  | Л-16 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 | 0.03
|  | отдача |  |  |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 | 0.03
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | РП 10 кВ Эллипс
|  | ВЛ-10 кВ Л-13 ПС Сольцы |  |  | 10 | 0.1 | 0.07 | 7 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.04 | 4 | 0.06 | 0.05 | 4 | 0.11 | 0.08 | 8 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.33 | 0.23 | 23 | 0.43 | 0.29 | 29 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.48 | 0.32 | 33 | 0.5 | 0.33 | 34 | 0.38 | 0.25 | 26 | 0.41 | 0.27 | 28 | 0.45 | 0.3 | 31 | 0.46 | 0.3 | 31 | 0.36 | 0.24 | 25 | 0.33 | 0.22 | 22 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.28 | 0.19 | 19 | 0.23 | 0.16 | 16 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.14 | 0.09 | 9
|  | ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Сольцы |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| напряжение | ТН-1 (демонтирован) |  | U | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ТН-2 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
| 1 сш (Л-13 ПС Сольцы) | Л-1 (резерв) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-2 | - | - | 10 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.23 | 0.15 | 16 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.35 | 0.23 | 24 | 0.31 | 0.21 | 21 | 0.3 | 0.2 | 20 | 0.32 | 0.21 | 22 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.25 | 0.17 | 17 | 0.27 | 0.18 | 18 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.13 | 0.09 | 9 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.05 | 0.03 | 3
|  | Л-3 | - | - | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1
|  | Л-4 | - | - | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.04 | 0.03 | 3 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.11 | 0.07 | 7 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.18 | 0.12 | 12 | 0.17 | 0.11 | 11 | 0.16 | 0.11 | 11 | 0.15 | 0.1 | 10 | 0.14 | 0.09 | 9 | 0.12 | 0.08 | 8 | 0.09 | 0.06 | 6 | 0.08 | 0.05 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5
|  | Л-5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 сш (Л-9 ПС Сольцы) | Л-6 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-7 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-8 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-9 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-10 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 10 кВ | прием |  |  |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 | 0.04 |  | 0.06 | 0.05 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.33 | 0.23 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.46 | 0.3 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.14 | 0.09
|  | отдача |  |  |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 | 0.04 |  | 0.06 | 0.05 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.18 | 0.12 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.33 | 0.23 |  | 0.43 | 0.29 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.48 | 0.32 |  | 0.5 | 0.33 |  | 0.38 | 0.25 |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.45 | 0.3 |  | 0.46 | 0.3 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.28 | 0.19 |  | 0.23 | 0.16 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.14 | 0.09
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | РП 6 кВ Заводское
|  | ВЛ-6 кВ Л-48 ПС Районная |  |  | 6 | 0.08 | 0.06 | 13 | 0.08 | 0.06 | 13 | 0.07 | 0.05 | 11 | 0.07 | 0.05 | 11 | 0.07 | 0.05 | 11 | 0.08 | 0.06 | 13 | 0.08 | 0.06 | 13 | 0.11 | 0.08 | 17 | 0.16 | 0.11 | 25 | 0.21 | 0.14 | 32 | 0.23 | 0.15 | 35 | 0.24 | 0.16 | 37 | 0.23 | 0.15 | 35 | 0.23 | 0.15 | 35 | 0.23 | 0.15 | 35 | 0.22 | 0.14 | 33 | 0.22 | 0.14 | 33 | 0.21 | 0.14 | 32 | 0.2 | 0.13 | 31 | 0.18 | 0.12 | 28 | 0.1 | 0.07 | 16 | 0.08 | 0.06 | 13 | 0.08 | 0.06 | 13 | 0.08 | 0.06 | 13
|  | ВЛ-6 кВ Л-47 ПС Районная |  |  | 6 | 0.05 | 0.04 | 7 | 0.04 | 0.03 | 6 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 6 | 0.04 | 0.03 | 6 | 0.05 | 0.04 | 7 | 0.05 | 0.04 | 8 | 0.07 | 0.04 | 9 | 0.1 | 0.07 | 13 | 0.11 | 0.07 | 14 | 0.12 | 0.08 | 17 | 0.12 | 0.08 | 19 | 0.12 | 0.08 | 17 | 0.11 | 0.07 | 17 | 0.12 | 0.08 | 17 | 0.11 | 0.07 | 17 | 0.1 | 0.07 | 16 | 0.08 | 0.05 | 11 | 0.07 | 0.04 | 10 | 0.06 | 0.04 | 8 | 0.06 | 0.04 | 8 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 6
| напряжение | ТН-1 |  | U | 6 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5
|  | ТН-2 |  | U | 6 | 5.34 |  |  | 4.59 |  |  | 5.38 |  |  | 5.39 |  |  | 5.23 |  |  | 4.94 |  |  | 5.25 |  |  | 4.61 |  |  | 5.11 |  |  | 5.34 |  |  | 5.23 |  |  | 4.83 |  |  | 4.5 |  |  | 4.81 |  |  | 4.5 |  |  | 4.86 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.87 |  |  | 4.5 |  |  | 5.32 |  |  | 4.95 |  |  | 5.33 |  |  | 5.14
| 1 сш (Л-48 ПС Районная) | Л-9 | - | - | 6 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2
|  | Л-11 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-13 | - | - | 6 | 0.07 | 0.05 | 11 | 0.07 | 0.05 | 11 | 0.06 | 0.04 | 9 | 0.06 | 0.04 | 9 | 0.06 | 0.04 | 9 | 0.07 | 0.05 | 11 | 0.07 | 0.05 | 11 | 0.1 | 0.07 | 16 | 0.15 | 0.1 | 23 | 0.2 | 0.13 | 31 | 0.21 | 0.14 | 32 | 0.22 | 0.15 | 34 | 0.21 | 0.14 | 32 | 0.21 | 0.14 | 32 | 0.21 | 0.14 | 32 | 0.2 | 0.13 | 31 | 0.2 | 0.13 | 31 | 0.19 | 0.13 | 30 | 0.18 | 0.12 | 28 | 0.16 | 0.11 | 25 | 0.09 | 0.06 | 14 | 0.07 | 0.05 | 11 | 0.07 | 0.05 | 11 | 0.07 | 0.05 | 11
|  | Л-15 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 сш (Л-47 ПС Районная) | Л-8 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-10 | - | - | 6 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.03 | 0.02 | 5 | 0.03 | 0.02 | 4 | 0.03 | 0.02 | 4 | 0.03 | 0.02 | 4 | 0.03 | 0.02 | 4 | 0.04 | 0.03 | 6 | 0.04 | 0.03 | 6 | 0.05 | 0.03 | 7 | 0.07 | 0.05 | 9 | 0.08 | 0.05 | 10 | 0.08 | 0.05 | 11 | 0.09 | 0.06 | 14 | 0.08 | 0.05 | 11 | 0.08 | 0.05 | 12 | 0.09 | 0.06 | 13 | 0.08 | 0.05 | 12 | 0.07 | 0.05 | 11 | 0.06 | 0.04 | 9 | 0.05 | 0.03 | 7 | 0.04 | 0.03 | 5 | 0.04 | 0.03 | 6 | 0.03 | 0.02 | 4 | 0.03 | 0.02 | 4
|  | Л-12 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-14 (резерв) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Л-16 | - | - | 6 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.03 | 0.02 | 4 | 0.03 | 0.02 | 4 | 0.04 | 0.03 | 6 | 0.03 | 0.02 | 5 | 0.04 | 0.03 | 6 | 0.03 | 0.02 | 5 | 0.03 | 0.02 | 4 | 0.03 | 0.02 | 5 | 0.03 | 0.02 | 5 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2
|  | ТСН-2 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Небаланс шин 6 кВ | прием |  |  |  | 0.13 | 0.1 |  | 0.12 | 0.09 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.12 | 0.09 |  | 0.13 | 0.1 |  | 0.16 | 0.12 |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.33 | 0.21 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.14 | 0.1 |  | 0.12 | 0.09 |  | 0.12 | 0.09
|  | отдача |  |  |  | 0.13 | 0.1 |  | 0.12 | 0.09 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.12 | 0.09 |  | 0.13 | 0.1 |  | 0.16 | 0.12 |  | 0.23 | 0.15 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.36 | 0.24 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.35 | 0.23 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.33 | 0.21 |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.28 | 0.18 |  | 0.25 | 0.16 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.14 | 0.1 |  | 0.12 | 0.09 |  | 0.12 | 0.09
|  | небаланс % |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Прил.1 (Загрузка трансф-в)
Ведомость Приложение 1
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 декабря 2024
10-00 часов
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощность |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания | Проверка загрузки в ремонтном и аварийном режиме наименьшего по мощности трансформатора, оставшегося в работе, при выводе другого трансформатора n-1
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6-10 кВ | тр-ра | тр-ра |  | Загрузка наименьшего по мощности трансформатора оставшегося в работе | Загрузка наименьшего по мощности трансформатора оставшегося в работе
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | % |  | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 96.72 |  | 1774.62 | 112.72 |  | 6.1 | 18.73 | 46.83 |  | 57.71 | 68.7
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 3666 | 67.01 |  | 1255.73 | 113.14 |  | 6 | 13.03 | 32.58
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 133.84 |  | 1481.68 | 113.14 |  | 5.2 | 13.33 | 33.33
[9 empty] | 1620.57 |  |  | 4.5 | 12.62 | 31.55
2 | ПС 110 кВ Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 1150 |  |  | 416.08 |  |  | 6.3 | 4.53 | 18.12 |  | 31.74 | 67.17
[6 empty] | 1150 |  |  | 710.08 |  |  | 6.2 | 7.62 | 30.48
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 917 |  |  | 238.4 |  |  | 6.4 | 2.64 | 13.2
|  |  | А: 917; А: 0; кВ: 6.2; МВ*А: 0; %: 0 | откл.
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 2887 |  |  | 845.58 |  |  | 6.2 | 9.07 | 14.4
[6 empty] | 2887 |  |  | 723.34 |  |  | 6.3 | 7.88 | 12.51
|  | Т-4 | 16 | - | - | 1466 |  |  | 279.29 |  |  | 10.3 | 4.98 | 31.13
|  |  |  | - | - | 880
|  | Т-5 | 16 | - | - | 1466 |  |  | 257.65 |  |  | 10.2 | 4.55 | 28.44
|  |  |  | - | - | 880
3 | ПС 110 кВ Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 875 |  |  | 359.8 |  |  | 6.1 | 3.8 | 38 |  | 5.9 | 28.1
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 875 |  |  | 199.44 |  |  | 6.1 | 2.1 | 21
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | резерв
4 | ПС 110 кВ Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 76.45 |  | 1376.88 | 112.18 |  | 6.21 | 14.79 | 36.98 |  | 22.26 | 53
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 38.94 |  | 690.87 | 110.99 |  | 6.25 | 7.47 | 18.68
5 | ПС 110 кВ Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 119.27 |  |  | 10.2 | 2.1 | 33.33 |  | 5.67 | 85.71
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 200.33 |  |  | 10.3 | 3.57 | 56.67
6 | ПС 110 кВ Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 313.71 |  |  | 10.22 | 5.55 | 34.69 |  | 12.11 | 72.08
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 369.48 |  |  | 10.26 | 6.56 | 41
7 | ПС 110 кВ Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 40.83 | 89.9 | 133.01 | 113.08 | 35.96 | 10.41 | 7.99 | 53.27 |  | 14.91 | 94.67
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 35.42 | 51.31 | 203.58 | 112.91 | 36.68 | 10.4 | 6.92 | 43.25
8 | ПС 110 кВ Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 229.94 |  |  | 10.26 | 4.08 | 25.5 |  | 10.45 | 62.2
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 360.4 |  |  | 10.22 | 6.37 | 39.81
9 | ПС 110 кВ Рогавка | ГТ-1 | МВ*А: 3*6.667; А: 105на1ф; А: -; А: 173на1ф; МВ*А: 0; %: 0 | откл. |  | 67.99
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 13.11 | 12.36 | 173.89 | 113.3 | 35.34 | 6.03 | 2.57 | 10.28 |  | 2.57
|  | Т-3 | МВ*А: 1.8; А: -; А: 29.7; А: 165; МВ*А: 0; %: 0 | откл.
|  | Т-4 | МВ*А: 1.8; А: -; А: 29.7; А: 165; МВ*А: 0; %: 0 | откл.
10 | ПС 110 кВ Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 84.66 |  |  | 10.4 | 1.52 | 24.13 |  | 1.96 | 29.63
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 24.56 |  |  | 10.4 | 0.44 | 6.98
11 | ПС 110 кВ Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 105.06 |  |  | 10.3 | 1.87 | 74.8 |  | 5 | 166.6667
|  | Т-2 | 6.3 | 13.1 | - | 144.9 |  |  | 175.54 |  |  | 10.3 | 3.13 | 49.68
12 | ПС 110 кВ Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 63.45 |  |  | 10.17 | 1.12 | 44.8 |  | 1.12 | 44.8
13 | ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 26.28 |  | 281.84 | 110.99 |  | 10.35 | 5.05 | 31.56 |  | 10.4 | 61.9
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 27.56 |  | 299.01 | 112.18 |  | 10.34 | 5.35 | 33.44
14 | ПС 110 кВ Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 214.3 |  |  | 10.35 | 3.84 | 38.4 |  | 6.71 | 63.9
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 525 |  |  | 159.17 |  |  | 10.43 | 2.87 | 28.7
15 | ПС 110 кВ Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 687,3 687,3 |  |  | 103.06 |  |  | 10.5 | 1.87 | 7.48 |  | 10.37 | 39.5
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 687,63 687,63 |  |  | 477.06 |  |  | 10.3 | 8.5 | 34
16 | ПС 110 кВ Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.23 | 0 | 24.45 | 117.32 | 36.93 | 10.72 | 0.45 | 7.14 |  | 6.96 | 92.0635
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 16.15 | 24.93 | 88.2 | 114 | 36.93 | 10.44 | 6.51 | 103.33
17 | ПС 110 кВ Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 54.87 |  |  | 10.29 | 0.98 | 39.2 |  | 1.22 | 46.48
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 13.82 |  |  | 10.21 | 0.24 | 9.6
18 | ПС 110 кВ Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 19.44 | 153.54 |  | 37 | 10.2 | 2.71 | 16.94 |  | 5.78 | 55.05
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 173.96 |  | 37 | 10.2 | 3.07 | 30.7
19 | ПС 110 кВ Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 114 | 37 | 10.2 | 0 | 0 | откл. | 8.53 | 54.16
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 24 | 28.34 | 166.06 | 114.27 | 37 | 10.2 | 8.53 | 53.31
20 | ПС 110 кВ Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2.69 |  |  | 10 | 0.05 | 2 |  | 0.08 | 3.05
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2.08 |  |  | 9.7 | 0.03 | 1.2
21 | ПС 110 кВ Лесная | Т-1 | 6.3 | 27.3 | - | 331 |  |  | 79.07 |  |  | 10.2 | 1.4 | 22.22 |  | 3.73 | 56.39
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 525 |  |  | 131.79 |  |  | 10.2 | 2.33 | 23.3
22 | ПС 110 кВ Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 136.37 |  |  | 10.4 | 2.45 | 38.89 |  | 2.45 | 38.89
23 | ПС 110 кВ Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 26.89 |  | 298.73 | 112 |  | 10.08 | 5.21 | 32.56 |  | 11.44 | 68.1
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 32.17 |  | 358.11 | 112 |  | 10.06 | 6.23 | 38.94
24 | ПС 110 кВ Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 110.1 |  |  | 10.5 | 2 | 31.75 |  | 2 | 31.75
25 | ПС 110 кВ Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 1.31 |  |  | 10.26 | 0.02 | 0.32 |  | 0.83 | 12.55
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 46.58 |  |  | 10.1 | 0.81 | 12.86
26 | ПС 110 кВ ДСП | Т-1 | МВ*А: 25; А: 131.2; А: 1434.4; А: 345.03; кВ: 10.5; МВ*А: 6.27; %: 25.08 |  | 11.47 | 43.7
|  | Т-2 | МВ*А: 25; А: 125.5; А: 1312.6; А: 288.89; кВ: 10.4; МВ*А: 5.2; %: 20.8
27 | ПС 110 кВ Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 21.75 |  |  | 10.2 | 0.38 | 15.2 |  | 0.38 | 15.2
28 | ПС 35 кВ ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 578 |  |  | 166.43 |  |  | 6.3 | 1.81 | 28.73 |  | 5.83 | 88.13
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 577.4 |  |  | 362.81 |  |  | 6.41 | 4.02 | 63.81
29 | ПС 35 кВ Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.46 |  |  | 10.4 | 0.12 | 4.8 |  | 0.36 | 21.43
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13.57 |  |  | 10.4 | 0.24 | 15
30 | ПС 35 кВ Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 78.31 |  |  | 10.3 | 1.4 | 87.5 |  | 1.4 | 87.5
31 | ПС 35 кВ Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.79 |  |  | 10.3 | 0.17 | 6.8 |  | 0.37 | 14.1
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.99 |  |  | 10.4 | 0.2 | 8
32 | ПС 35 кВ Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 550 |  |  | 279.19 |  |  | 10.4 | 5.02 | 50.2 |  | 6.82 | 103.1
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 346 |  |  | 100.08 |  |  | 10.41 | 1.8 | 28.57
33 | ПС 35 кВ Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 22.45 |  |  | 10.48 | 0.41 | 25.63 |  | 0.41 | 25.63
34 | ПС 35 кВ Рышево | Т-1 | 6.3 | - | 103.92 | 330.66 |  |  | 179.49 |  |  | 10.41 | 3.23 | 51.27 |  | 3.23 | 51.27
35 | ПС 35 кВ Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 23.47 |  |  | 10.31 | 0.42 | 23.33 |  | 1.29 | 68.25
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 49.04 |  |  | 10.28 | 0.87 | 48.33
36 | ПС 35 кВ Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 27.84 |  |  | 10.14 | 0.49 | 12.25 |  | 1.27 | 30.24
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 43.89 |  |  | 10.26 | 0.78 | 19.5
37 | ПС 35 кВ Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 30.1 |  |  | 6.03 | 0.31 | 17.22 |  | 0.31 | 16.4
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 6.03 | 0 | 0 | откл.
38 | ПС 35 кВ Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 1.32 |  |  | 10.2 | 0.02 | 0.8 |  | 0.51 | 19.43
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 27.68 |  |  | 10.2 | 0.49 | 19.6
39 | ПС 35 кВ Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.88 |  |  | 10.2 | 0.17 | 6.8 |  | 0.23 | 8.76
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.29 |  |  | 10.2 | 0.06 | 2.4
40 | ПС 35 кВ Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 25.7 |  |  | 10.2 | 0.45 | 28.13 |  | 0.5 | 29.76
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 2.64 |  |  | 10.2 | 0.05 | 3.13
41 | ПС 35 кВ Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 30.31 |  |  | 10.2 | 0.53 | 13.25 |  | 0.97 | 23.1
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 25.04 |  |  | 10.2 | 0.44 | 11
42 | ПС 35 кВ Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 18.45 |  |  | 10.2 | 0.33 | 13.2 |  | 0.61 | 23.24
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 15.81 |  |  | 10.2 | 0.28 | 11.2
43 | ПС 35 кВ Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 17.13 |  |  | 10.2 | 0.3 | 7.5 |  | 0.77 | 18.33
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 26.36 |  |  | 10.2 | 0.47 | 11.75
44 | ПС 110 кВ Южная | Т-1 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 415.01; кВ: 10.43; МВ*А: 7.49; %: 18.73 |  | 11.8 | 28.1
|  | Т-2 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 239.54; кВ: 10.41; МВ*А: 4.31; %: 10.78
45 | ПС 110 кВ Магистральная | Т-1 | МВ*А: 2.5; А: 13.64; кВ: 113.38; кВ: 10.35; МВ*А: 0.24; %: 9.6 |  | 0.43 | 16.38
|  | Т-2 | МВ*А: 2.5; А: 10.31; кВ: 113.43; кВ: 10.43; МВ*А: 0.19; %: 7.6
46 | ПС 110 кВ Дорожная | Т-1 | 6.3 |  | 31.6 | 331 |  |  | 105.81 | 112.18 |  | 10.1 | 1.85 | 29.37 |  | 2.26 | 34.16
|  | Т-2 | 6.3 |  | 31.6 | 331 |  |  | 22.95 | 110.99 |  | 10.25 | 0.41 | 6.51
| ИТОГО |  | МВ*А: 302.65; %: МВА
[13 empty] | 264.8188 | МВт