## Титульный лист
Приложение № 9
к Правилам разработки и применения
графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической
энергии (мощности) и использования
противоаварийной автоматики
(в ред. Приказа Минэнерго России
от 18.10.2018 № 898)
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров 18.12.2024 г.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование организации, предоставляющей сведения: Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" "Новгородэнерго"
Почтовый адрес: 173001 г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербурская, д. 3

## Раздел 1
Раздел 1
РАБОТА КЗ 18.12.24 - для НРДУ - 03.02.25 |  | (Таблица 1.1)
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки ( далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
КЗ 18.12.2024 г. 04-00
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 624.03
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт | -
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 22.636
Процент САЧР от потребления | % | 3.6274
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 319.971
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 51.2749
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 62.65
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.0396
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 382.621
Процент АЧР от потребления | % | 61.3145
Процент АЧР в соответствии с заданием | % | 60
Выполнение задания | % | 102.1909
АЧР-2 совмещенная | МВт | 237.96
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1(без учета САЧР) | % | 80.0309
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | -
Процент ДАР от потребления | % | -
Всего ЧАПВ | МВт | 252.616
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 66.0225
Начальник службы
электрических режимов |  | А.В. Антонова

## Раздел 2
РАБОТА КЗ 18.12.24 - для НРДУ - 03.02.25 | [13 empty] | Раздел 2
(Таблица 2.1)
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
по Новгородскому филиалу ПАО "Россети Северо-Запад"
КЗ 18.12.2024 г. 04-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2 МВт | АЧР-1 МВт | % совмещ. по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5-20с | >20-30с | 10-20с | >20-30с | >30-40с | 20-35с | >35-40с | >40-50с | >50-60 с | 40-50с | >50-60с | >60-70с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | 20.5 | [11 empty] | 20.5 | 23.5 | 87.234 |  | 1 оч
48,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,6 Гц |  |  | 13.4 | [9 empty] | 13.4 | 24.6 | 54.4715 |  | 2 оч
48,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,4 Гц |  |  | 0 | 15.5 | [8 empty] | 15.5 | 22.975 | 67.4646 |  | 3 оч
48,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,2 Гц |  |  |  | 14.3 | [8 empty] | 14.3 | 22.5 | 63.5556 |  | 4 оч
48,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,0 Гц |  |  |  |  | 12.3 | [7 empty] | 12.3 | 23.8 | 51.6807 |  | 5 оч
47,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,8 Гц |  |  |  |  | 5.5 | 8.8 | [6 empty] | 14.3 | 23.3 | 61.3734 |  | 6 оч
47,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,6 Гц | [5 empty] | 4.7 | 8.7 | [5 empty] | 13.4 | 22.4 | 59.8214 |  | 7 оч
47,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,4 Гц | [6 empty] | 6.76 | 15.8 |  |  |  |  | 22.56 | 22.56 | 100 |  | 8 оч
47,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,2 Гц | [7 empty] | 6.4 | 15.9 |  |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 | 9 оч
47,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,0 Гц | [8 empty] | 6.4 | 15.9 |  |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 | 10 оч.
46,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,8 Гц | [10 empty] | 22.3 |  | 22.3 | 22.3 | 100 | 0 | 11 оч
46,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,6 Гц | [10 empty] | 12.5 | 9.8 | 22.3 | 22.3 | 100
46,5 Гц | [11 empty] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100 | 0 | 13 оч.
Сумма АЧР-2 МВт | 20.5 |  | 61 |  |  | 73.46 |  |  |  | 83 |  |  | 237.96 | 297.335 | 80.0309
% соотнош. очередей | 8.6149 |  | 25.6346 |  |  | 30.8707 |  |  |  | 34.8798
| I ст. АЧР-2 совм. |  | II ст. АЧР-2 совм. |  |  | III ст. АЧР-2 совм. |  |  |  | I Yст. АЧР-2 совм.

## Раздел 3
| ПС НП МЭС |  |  | #REF! | [13 empty] | #REF!
| ПС ПО БЭС |  |  |  | РАБОТА ПРОГНОЗ - СЭР диск С кор.- 24.05.24 | [12 empty] | (Таблица 3)
| ПС ПО ИЭС |  | ПС НП МЭС
| ПС ПО ВЭС |  | ПС ПО БЭС
| ПС ПОСЭС |  | ПС ПО ИЭС |  | Раздел 3. Настройка АЧР
[5 empty] | РАБОТА КЗ 18.12.24 - для НРДУ - 03.02.25 | [12 empty] | Раздел 3
(Таблица 3)
Раздел 3. Настройка АЧР
| Акрон |  | ПС ПО ВЭС |  | Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | [13 empty] | 624.03 | Потребление
| АКТУАЛИЗИРОВАТЬ в СРЗА |  | ПС ПОСЭС |  | КЗ 18.12.2024 г. 04-00
| Итого подведено под АЧР |  | Акрон
АКТУАЛИЗИРОВАТЬ в СРЗА
|  |  | Итого подведено под АЧР | Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  |  | ЧАПВ |  |  |  | Объем, МВт | Примечание | Проверка НРДУ
[6 empty] | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  |  | № очереди | уставки
| по фидерам | [5 empty] | по времени | по частоте |  | по времени | по частоте | по частоте возврата (+0,1) |  | по времени | по частоте | по частоте возврата (-0,1)
| по фидерам | [5 empty] | сек. |  |  | сек. | Гц | Гц |  | сек. | Гц | Гц | [7 empty] | ДЛЯ НРДУ
|  |  | по фидерам | ПС 110 кВ Кулотино | В-10 кВ ф.: 3, 4 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 1 |  | 22.636 | САЧР | 15.036 | ЧАПВ 5ст
|  |  |  | ПС 110 кВ Энергомаш | В-10 кВ 1В Т-1, 1В Т-2 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 6.6
|  |  |  | ПС 110 кВ Ручьи | В-10 кВ ф.: 6, 7; 10; 11; 12 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 63 | 49.8 | 49.7 | 0.5 | Запрет АВР СВ-10
|  |  | по фидерам | ПС 330 кВ Новгородская | В-10 кВ 1сш ф.: 1 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 62 | 49.8 | 49.74 | 3.328
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 2 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 61 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 15 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 60 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 21 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 59 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 14 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 58 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 18 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 57 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 6 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 56 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 7 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 51 | 49.8 | 49.74 | 1.4
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 9 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 50 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 10 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 49 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 13 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 48 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 12 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 47 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 4 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 46 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 8 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 45 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 1 сш ф.:3 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 44 | 49.8 | 49.74 | 2.55
[5 empty] | В-10 кВ 1 сш ф.:5 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 43 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 1 сш ф.:19 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 42 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 2 сш ф.: 11 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 41 | 49.8 | 49.74
[5 empty] | В-10 кВ 2 сш ф.: 22 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 40 | 49.8 | 49.74
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  |  |  | В-10 кВ 2 сш ф.: 23 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 39 | 49.8 | 49.74
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  |  |  | В-10 кВ 2 сш ф.: 20 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 38 | 49.8 | 49.74
| по фидерам |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ | ПС 110 кВ Холм | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | спец.оч. | 0.3 | 49.2 |  |  |  |  | 2 оч.V ст. | 33 | 49.8 | 49.75 | 0.4 | [6 empty] | Формула: =Нагрузка ПС Холм 35 кВ без учета нагрузки минус (ПС Поддорьет, ПС Селеево, ПСБелебелка), т.к. запитается от ПС Русса по л. Старорусская-1 после работы АВР-35кВ л.Теремовская-2 на ПС Теремово при откл. АЧР на ПС Холм в спец.оч.)
|  |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ | ПС 110 кВ Марево | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 32 | 49.8 | 49.75 | 0.8
|  |  | по фидерам | ПС 330 кВ Окуловская | В-10 кВ 1сш ф.: 5 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 31 | 49.8 | 49.75 | 0.56
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 14 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 30 | 49.8 | 49.75
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 15 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 29 | 49.8 | 49.75
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 29 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 28 | 49.8 | 49.75
| Вся ПС по вводам 10 кВ |  |  |  | В-10 кВ 1сш ф.: 38 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 27 | 49.8 | 49.75
| по фидерам |  |  |  | В-10 кВ 2сш ф.: 40 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 26 | 49.8 | 49.75
|  |  | Вся ПС по вводам 10 кВ | ПС 110 кВ Дунаево | В-10 кВ Т-1, Т-2 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 25 | 49.8 | 49.75 | 0 | Выведено в резерв
|  |  | по фидерам | ПС 330 кВ Чудово | В-10 кВ 2сш ф.: 3 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 20 | 49.8 | 49.7 | 2.998
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 5 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 19 | 49.8 | 49.7
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 11 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 18 | 49.8 | 49.7
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 14 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 17 | 49.8 | 49.7
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 18 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 16 | 49.8 | 49.7
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 20 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 15 | 49.8 | 49.7
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 16, | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 14 | 49.8 | 49.7 | 2.5
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 22 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 13 | 49.8 | 49.7
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 13 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 12 | 49.8 | 49.7
| по фидерам |  |  |  | В-10 кВ 1сш ф.: 24 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 11 | 49.8 | 49.7
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 15 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 10 | 49.8 | 49.7
|  |  | по фидерам | РП 10 кВ Южное | В-10 кВ 1сш ф.: 3 | 1 | 0.3 | 48.8 | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 135 | 49.6 | 49.5 | 1
[5 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 7 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 134 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам |  |  |  | В-10 кВ 2сш ф.: 4 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 133 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 9 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 132 | 49.6 | 49.5
|  |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 12 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 127 | 49.6 | 49.5 | 2.5 |  | 23.5 | АЧР-1 1ст
[5 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 13 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 126 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 14 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 125 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 15 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 124 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 16 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 123 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 18 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 122 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 24 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 121 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам |  |  |  | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 25 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 120 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 26 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 119 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 17 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 118 | 49.6 | 49.5 | 1.1
[5 empty] | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 19 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 117 | 49.6 | 49.5
|  |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 20 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 112 | 49.6 | 49.5 | 4.5
[5 empty] | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 22 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 111 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 23 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 110 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 28 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 109 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 29 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 108 | 49.6 | 49.5
| по фидерам |  |  |  | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 1 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 107 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 2 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 106 | 49.6 | 49.5
|  |  | по фидерам | ПС 110 кВ Парфино | В-10 кВ Т-2 2сш ф.: 1 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 101 | 49.6 | 49.5 | 1.8
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 2 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 100 | 49.6 | 49.5
| по фидерам |  |  |  | В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 6 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 99 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 7 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 98 | 49.6 | 49.5
|  |  | по фидерам | ПС 110 кВ Парфино | В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 3 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 97 | 49.6 | 49.5 | 1.5
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 4 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 96 | 49.6 | 49.5
| по фидерам |  |  |  | В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 5 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 95 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 8 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 94 | 49.6 | 49.5
|  |  | по фидерам | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 7 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 89 | 49.6 | 49.5 | 3.5
[5 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 8 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 88 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 9 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 87 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  |  |  | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 30 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 86 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 4 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 85 | 49.6 | 49.5
| по фидерам |  | Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ | ПС 110 кВ Любытино | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 2, 3, 4 ,7 ,8 В-10 кВ Т-2 ф.: 5, 6, 9, 10 ,11, 12 В-35 кВ л. Лб-2 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 84 | 49.6 | 49.58 | 1.8
|  |  |  | НХК АКРОН | От ТГК-2 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 3
|  |  | по фидерам | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 3 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 11 оч. IV ст | 79 | 49.6 | 49.5 | 2.8
[5 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 5 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 11 оч. IV ст | 78 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 10 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 11 оч. IV ст | 77 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по вводам 35 кВ |  |  |  | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 21 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 11 оч. IV ст | 76 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 31 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 11 оч. IV ст. | 75 | 49.6 | 49.5
|  |  | Вся ПС по вводам 35 кВ | ПС 110 кВ Новоселицы | В-10 кВ Т-1 : ф.: 6, 7, 8, 9, 10 | 2 | 0.3 | 48.6 | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 10 оч. IV ст. | 70 | 49.6 | 49.5 | 2.2 |  | 24.6 | АЧР-1 2ст
| Вся ПС по фидерам |  |  | ПС 110 кВ Крестцы | В-35 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 10 оч. IV ст. | 69 | 49.6 | 49.5 | 2
| Вся ПС по фидерам |  |  | ПС 110 кВ Новоселицы | В-35 кВ Т-1: л.Нвс-1, л.Нв-2 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 9 оч. IV ст. | 64 | 49.6 | 49.5 | 2.7
|  |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Западная | В-10 кВ Т-2 ф: 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 8 оч. IV ст. | 59 | 49.6 | 49.5 | 3.7
| ВЛ 110 кВ |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Савино | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 8 оч. IV ст. | 58 | 49.6 | 49.5 | 2.8
| ВЛ 110 кВ |  |  | НХК АКРОН | От ТГК-2; от ПС 100 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 11.2
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ Восточная | В-110 л.Ан-1, 2 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ Районная | В-110 л.Ан-1, 2 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ | ПС 330 кВ Новгородская | В-110 л.И-5 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 48.95 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ Восточная | В-110 л.И-5 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
| по фидерам |  | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ Крестцы | В-110 л.Кр-3 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
|  |  | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ Шимск | В-110 л.Шм-3 | 3 | 0.3 | 48.4 | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв | 22.975 | АЧР-1 3ст
|  |  | по фидерам | ПС 330 кВ Юго-Западная | В-10 кВ Т-1 1 сш ф.: 1 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 1.605
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 1 сш ф.: 2 | [7 empty] | ЧАПВ нет
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 1 сш ф.: 3 | [7 empty] | ЧАПВ нет
| по фидерам |  |  |  | В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 5 | [7 empty] | ЧАПВ нет
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 7 | [7 empty] | ЧАПВ нет
|  |  | по фидерам | ПС 110 кВ Парфино | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 4 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 53 | 49.6 | 49.5 | 0.8
[5 empty] | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 6 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 52 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 3 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 51 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  |  |  | В-6 кВ Т-1 1 сш ф.: 5 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 50 | 49.6 | 49.5
| Отходящие ВЛ 35 кВ |  |  |  | В-6 кВ Т-1 1 сш ф.: 7 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 49 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам 10 кВ |  | Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ | ПС 110 кВ Сольцы | В-35 кВ л.Сол-1 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 6оч. IV ст. | 44 | 49.6 | 49.5 | 1.3
|  |  | Отходящие ВЛ 35 кВ | ПС 110 кВ Новоселицы | В-35 кВ Т-2: л.Рш-1 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 6оч. IV ст. | 43 | 49.6 | 49.5 | 2.7 | [6 empty] | Формула: =с учетом ф.6 ПС Новоселицы, т.к. запитается от ПС Рышево после работы АВР-35кВ)
|  |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ | ПС 110 кВ ДСП | В-10 кВ Т-2 ф. 25 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 38 | 49.6 | 49.58 | 4.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 26 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 37 | 49.6 | 49.58
| по фидерам |  |  |  | В-10 кВ Т-2 ф.: 27 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 36 | 49.6 | 49.58
| Вся ПС по фидерам |  |  |  | В-10 кВ Т-2 ф.: 28 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 35 | 49.6 | 49.58
| по фидерам |  | по фидерам | ПС 110 кВ Шелонь | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 34 | 49.6 | 49.58 | 0.9
| Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Светлицы | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 6 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 33 | 49.6 | 49.58 | 0.3
| по фидерам |  | по фидерам | ПС 110 кВ Парахино | В-6 кВ ф.: 10, 11, 12 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 5.87
|  |  | Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ | ПС 110 кВ Батецкая | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 В-35 кВ л.Прд-1 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 32 | 49.6 | 49.58 | 2.6
| ВЛ-110 кВ |  | по фидерам | ПС 110 кВ Южная | 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 14 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.05 | 5 оч. IV ст. | 31 | 49.6 | 49.55 | 2.5
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  |  |  | 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 15 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.05 | 5 оч. IV ст. | 30 | 49.6 | 49.55
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  | ВЛ-110 кВ | ПС 330 кВ Юго-Западная | В-110 л.Ю-З-2 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.05 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
|  |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ | ПС 110 кВ Демянск | В-10, 35 кВ Т-1, 2 | 4 | 0.3 | 48.2 | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 4 оч. IV ст. | 25 | 49.6 | 49.55 | 3.7 |  | 22.5 | АЧР-1 4ст |  |  |  | Формула: =Нагрузка ПС Демянск минус ПС Поля, ПС Красная, ПС Полново Т-1, т.к. запитается от ПС Елисеево от л. Красная-1после работы АВР-35кВ
|  |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ | ПС 110 кВ Русса | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 3 оч. IV ст. | 20 | 49.6 | 49.55 | 4.1 | Запрет АВР СВ-10
|  |  |  | ПС 110 кВ Русса | В-35 кВ Т-1, 2 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 2 оч. IV ст. | 15 | 49.6 | 49.55 | 2 | [6 empty] | Формула: =Нагрузка ПС Русса 35 кВ с учетом- плюс нагрузка (ПС Поддорье, ПС Селеево, ПСБелебелка) т.к. запитается от ПС Русса по л. Старорусская-1 (Поддорская-1) после работы АВР-35кВ на ПС Теремово при откл. АЧР на ПС Холм в спец.оч.).
В-10 кВ ф.: 6 | по фидерам |  |  | ПС 110 кВ Русса | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 1 оч. IV ст. | 10 | 49.6 | 49.55 | 4.5 | Запрет АВР СВ-10 |  |  | 63.7 | ЧАПВ 4ст
|  |  |  | НХК АКРОН | От ТГК-2 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 8.2
В-10 кВ ф.: 7 |  | В-10 кВ ф.: 6 | по фидерам | ПС 110 кВ Южная | 1В Т-1 В-10 кВ ф.: 7 | 5 | 0.3 | 48 | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 129 | 49.5 | 49.48 | 3 |  | 23.8 | АЧР-1 5ст
В-10 кВ ф.: 30 |  |  |  |  | 2В Т-1 В-10 кВ ф.: 23 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 128 | 49.5 | 49.48
|  | В-10 кВ ф.: 7 |  |  | 2В Т-1 В-10 кВ ф.: 24 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 127 | 49.5 | 49.48
В-10 кВ ф.: 32 |  | В-10 кВ ф.: 30 |  |  | 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 12 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 126 | 49.5 | 49.48
| Вся ПС по фидерам 10 кВ |  |  |  | 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 13 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 125 | 49.5 | 49.48
|  | В-10 кВ ф.: 32 |  |  | 2В Т-2 В-10 кВ ф.: 30 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 124 | 49.5 | 49.48
|  |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ | ПС 110 кВ Керамзит | В-10 кВ ф.: 1 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 123 | 49.5 | 49.4 | 1.1
[5 empty] | В-10 кВ ф.: 2 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 122 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ ф.: 3 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 121 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ ф.: 4 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 120 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ ф.: 5 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 119 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ ф.: 6 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 118 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ ф.: 7 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 117 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ ф.: 8 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 116 | 49.5 | 49.4
| Вся ПС по фидерам |  |  |  | В-10 кВ ф.: 9 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 115 | 49.5 | 49.4
| Вся ПС по фидерам 10 кВ |  |  |  | В-10 кВ ф.: 11 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 114 | 49.5 | 49.4
| ВЛ-110 кВ |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Ракомо | В-10 кВ ф. : 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 16 оч. III ст. | 109 | 49.5 | 49.4 | 2.4
|  |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ | ПС 110 кВ Борки | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 16 оч. III ст. | 108 | 49.5 | 49.4 | 1.5
| ВЛ-110 кВ |  | ВЛ-110 кВ | ПС 110 кВ Южная | В-110 л.Юж-2 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 16 оч. III ст. | 107 | 49.5 | 49.4 | 0 | Выведено в резерв
| ВЛ-110 кВ |  |  | ПС 110 кВ Южная | В-110 л.Юж-1 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 16 оч. III ст. | 106 | 49.5 | 49.4 | 0 | Выведено в резерв
| по фидерам |  | ВЛ-110 кВ | ПС 330 кВ Новгородская | В-110 л.Нв-1 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 48.95 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
| Вся ПС по фидерам |  | ВЛ-110 кВ | ПС 330 кВ Юго-Западная | В-110 л.Нв-2 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.08 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
| Вся ПС по фидерам |  | по фидерам | ПС 110 кВ Вороново | В-10 кВ ф.: 1, 3, 4, 5, 7, 17 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 15 оч. III ст. | 101 | 49.5 | 49.4 | 0.8
| по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Коростынь | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3 ,4, 5, 6 , 7, 8 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 15 оч. III ст. | 100 | 49.5 | 49.4 | 0.5
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Солобско | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 15 оч. III ст. | 99 | 49.5 | 49.4 | 0.7
|  |  | по фидерам | ПС 110 кВ Насосная | В-6 кВ ф.: 20, 21, 22 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 14 оч. III ст. | 94 | 49.5 | 49.45 | 0.8 | Искл.ф.19,питающий Акрон
| ввода 6 кВ |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Лесная | В-10 кВ ф. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 14 оч. III ст. | 93 | 49.5 | 49.4 | 1.5
|  |  |  | НХК АКРОН | От ТГК-2, ПС-100 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 11.5
|  |  | ввода 6 кВ | ПС 110 кВ Базовая | 1В, 2В 6 кВ Т2 | 6 | 0.3 | 47.8 | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 13 оч. III ст. | 88 | 49.5 | 49.45 | 1.4 | Запрет АВР СВ-7, СВ-8 | 23.3 | АЧР-1 6ст
[5 empty] | 1В 6 кВ Т1 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 12 оч. III ст. | 83 | 49.5 | 49.45 | 2.3 | Запрет АВР СВ-5
[5 empty] | 1В 6 кВ Т3 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 11 оч. III ст. | 78 | 49.5 | 49.45 | 1.8 | Запрет АВР СВ-5
[5 empty] | 2В 3В 6 кВ Т3 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | 10 оч. III ст. | 73 | 49.5 | 49.45 | 4.5 | Запрет АВР СВ-6, СВ-7
[5 empty] | 4В 6 кВ Т3 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | 10 оч. III ст. | 72 | 49.5 | 49.45 | 4.3 | Запрет АВР СВ-8
| по фидерам |  |  | НХК АКРОН | От ТГК-2; ПС-100; ПС-315 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 9
| Вся ПС по вводам 10 кВ |  |  | НХК АКРОН | От ТГК-2 | 7 | 0.3 | 47.6 |  |  |  |  | ЧАПВ нет |  |  |  | 9 |  | 22.4 | АЧР-1 7ст
| ввода 10 кВ |  | по фидерам | ПС 110 кВ Кулотино | В-10 кВ ф.: 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 2.7
| Вся ПС по фидерам 10кВ |  | Вся ПС по вводам 10 кВ | ПС 110 кВ Песь | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 2 | Запрет АВР СВ 10 кВ
|  |  | Вся ПС по фидерам 10кВ | ПС 110 кВ Вишерская | В-10 кВ Т-1 ф.: 2 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 67 | 49.5 | 49.4 | 3.2
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 3 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 66 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 8 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 65 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 10 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 64 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 18 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 63 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 19 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 62 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 21 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 61 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 1 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 56 | 49.5 | 49.4 | 3
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 6 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 55 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 9 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 54 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 15 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 53 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 17 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 52 | 49.5 | 49.4
| Вся ПС по вводам 10 кВ |  |  |  | В-10 кВ Т-2 ф.: 20 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 51 | 49.5 | 49.4
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 23 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 50 | 49.5 | 49.4
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по вводам 10 кВ | ПС 110 кВ Шимск | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 7 оч. III ст. | 45 | 49.5 | 49.45 | 0 | Запрет АВР Т-2 10кВ
| Вся ПС по фидерам |  |  | ПС 110 кВ Шимск | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 7 оч. III ст. | 44 | 49.5 | 49.45 | 2.5 | Запрет АВР Т-1 10кВ
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 5 ,7, 8, 9, | 8 | 0.3 | 47.4 | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 6 оч. III ст. | 39 | 49.5 | 49.4 | 1 |  | 22.56 | АЧР-1 8ст
| отходящие линии 35 кВ |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ Т-2 ф.: 4, 10, 11, 12, 14 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 6 оч. III ст. | 38 | 49.5 | 49.4 | 1.1
| ввода 35 кВ и 6 кВ |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Сольцы | В-10 кВ Т-2 ф.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 5 оч. III ст. | 33 | 49.5 | 49.45 | 2.3
|  |  | отходящие линии 35 кВ | ПС 110 кВ Сельская | В-35 кВ л.Ал-1, л.Мст-4, л.Мст-3, л.Тр-1, л.Тр-2 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 5 оч. III ст. | 32 | 49.5 | 49.45 | 2.36
|  |  | ввода 35 кВ и 6 кВ | ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 Ввод-1 Т-1 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 3.5 | без учета мощности от фидеров связи на 10-00:
| Ввода 35 кВ |  |  |  | В-6 Ввод-2 Т-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 6.5 | без учета мощности от фидеров связи на 10-00:
| Отходящие ВЛ 35 кВ |  |  |  | В-35 Т-1, Т-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 5.8
| Отходящие ВЛ 35 кВ |  | Ввода 35 кВ | ПС 110 кВ Шимск | В- 35 кВ Т-1, Т-2 | 9 | 0.3 | 47.2 | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 2.4
| ввода 10 кВ |  | Отходящие ВЛ 35 кВ | ПС 110 кВ Валдай | В-35 кВ Т-2: л.Зл-1, л.Дв-1 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | 4 оч. III ст. | 28 | 49.5 | 49.45 | 2.2 |  | 22.3 | АЧР-1 9ст
|  |  | Отходящие ВЛ 35 кВ | ПС 110 кВ Валдай | В-35 кВ Т-1: л.Зл-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | 4 оч. III ст. | 27 | 49.5 | 49.45 | 1.3 | [6 empty] | Формула: =нагрузка л.Зл-2 - Т-2 ПС Д.О.Валдай
|  |  | ввода 10 кВ | ПС 110 кВ Неболчи | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | 4 оч. III ст. | 26 | 49.5 | 49.45 | 0.5 | Запрет АВР СВ-10
|  |  |  | ПС 330 кВ Старорусская | В-110 л.Зл-1 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 3 оч. III ст. | 21 | 49.5 | 49.4 | 3.8 | [6 empty] | ФОРМУЛА: Переток по транзиту (Р л.Зл-1 + Р л. Пдб-1) = 0 + 0 = 0,0 - 0,3 нагрузка Подберезье Псковэнерго всегда постоянна =нагрузке всех ПС транзита) минус нагрузки ПС ранее отключенные в АЧР в очередях с 1 по 8, т.е минус нагрузка ПС Холм, Марево, Дунаево в спец.очереди минус нагрузка ПС Демянск в 4 очереди.
| ВЛ 110 кВ |  |  | ПС 330 кВ Старорусская | В-110 л.Пф-1 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 2 оч. III ст. | 16 | 49.5 | 49.4 | 2.8 | Запрет АВР В л.Пф-1 | [5 empty] | Объем отключаемой нагрузки ПС Валдай (л. Лч-2) + ПС Старорусская (л.Пф-1) = нагр-ка ПС Любница, Лычково, Пола.
| по фидерам 10 кВ |  |  | ПС 110 кВ Валдай | В-110 л.Лч-2 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 2 оч. III ст. | 15 | 49.5 | 49.45
| по фидерам |  | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ Шимск | В-110 л.Шм-1, 2 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 2 оч. III ст. | 15 | 49.5 | 49.45 | 0 | Выведено в резерв
| ввод 10 кВ |  | по фидерам 10 кВ | ПС 110 кВ Валдай | В-10 кВ Т-2 ф.: 3, 4, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 1 оч. III ст. | 10 | 49.5 | 49.45 | 9.3 |  |  |  | 61.96 | ЧАПВ 3ст
| по фидерам |  | по фидерам | ПС 110 кВ Новоселицы | В-10 кВ Т-2 ф.: 1, 2, 3, 4, 5 | 10 | 0.3 | 47 | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 14 оч. II ст. | 94 | 49.4 | 49.3 | 2.7 |  | 22.3 | АЧР-1 10ст
| ВЛ 110 кВ |  | ввод 10 кВ | ПС 110 кВ Неболчи | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 14 оч. II ст. | 93 | 49.4 | 49.35 | 3.7
| по фидерам |  | по фидерам | ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ Т-2 2с ф.: 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 |  |  |  | 13 оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | 13 оч. II ст. | 88 | 49.4 | 49.38 | 0.71
| по вводам ? по фидерам |  | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ Валдай | В-110 л.Вд-2 |  |  |  | 13 оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | 12 оч. II ст. | 83 | 49.4 | 49.35 | 1.03 | [6 empty] | объем л.Вд-2 равен нагрузке ПС Бояры (Т-1) + ПСЕлисеево (Т-1+Т-2)
| Вся ПС |  | по фидерам | ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ Т-1 1с ф.: 1, 2, 3, 4, 8,10, 11 |  |  |  | 13оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | 11 оч. II ст. | 77 | 49.4 | 49.38 | 1.83
| Вся ПС по фидерам 10 кВ |  | по вводам ? по фидерам | ПС 110 кВ Районная | 2В, 3В 6 кВ Т-3 ф.: 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 52 |  |  |  | 13оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 4.2
|  |  | Вся ПС | НПС-7 | ВВ-10 кВ яч.: 4, 6, 24, 26 |  |  |  | 13оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 8.13
| ввода 10 кВ |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ | ПС 110 кВ Прогресс | В-10 кВ 1 сш ф.: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 11 | 0.3 | 46.8 | 14 оч. IV ст. | 55 | 48.7 | 49.1 | 10 оч. II ст. | 72 | 49.4 | 49.38 | 5.1 | Запрет АВР СВ 10 кВ | 22.3 | АЧР-1 11ст
| по вводам ? по фидерам |  |  |  | В-10 кВ 2 сш ф.: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24 |  |  |  | 14 оч. IV ст. | 55 | 48.7 | 49.1 | 9 оч. II ст. | 67 | 49.4 | 49.38 | 5.3 | Запрет АВР СВ 10 кВ
| Вся ПС по фидерам 10 кВ |  | ввода 10 кВ | ПС 110 кВ Песь | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 14 оч. IV ст. | 55 | 48.7 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 6.8 | Запрет АВР СВ 10 кВ
|  |  | по вводам ? по фидерам | ПС 110 кВ Районная | 1В 6кВ Т2 ф.: 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16 |  |  |  | 15 оч. IV ст. | 60 | 48.7 | 49.1 | 8 оч. II ст. | 62 | 49.4 | 49.35 | 5.1
|  |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ | ПС 110 кВ Западная | В-10 кВ Т-1 ф: 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 | 12 | 0.3 | 46.6 | 15 оч. IV ст. | 60 | 48.7 | 49.1 | 7 оч. II ст. | 57 | 49.4 | 49.3 | 5.5 |  | 22.3 | АЧР-1 12ст
| Вся ПС по фидерам 6 кВ |  |  | ПС 110 кВ Районная | 1В, 2В 6 кВ Т-1 ф.: 2, 6, 9, 10, 17, 19, 20, 54, 56, 58, 59, 62 |  |  |  | 15 оч. IV ст. | 60 | 48.7 | 49.1 | 6 оч. II ст. | 52 | 49.4 | 49.35 | 7
|  |  |  | ПС 110 кВ Районная | 4В, 5В 6 кВ Т-3 ф.: 23, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 5 оч. II ст. | 47 | 49.4 | 49.35 | 9.8
|  |  | Вся ПС по фидерам 6 кВ | ПС 110 кВ ЖБИ | В-6 кВ Т-1 ф.: 1 | 13 | 0.3 | 46.5 | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 42 | 49.4 | 49.3 | 2.7 |  | 22.5 | АЧР-1 13ст
[5 empty] | В-6 кВ Т-1 ф.: 2 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 41 | 49.4 | 49.3
[5 empty] | В-6 кВ Т-1 ф.: 4 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 40 | 49.4 | 49.3
[5 empty] | В-6 кВ Т-1 ф.: 5 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 39 | 49.4 | 49.3
[5 empty] | В-6 кВ Т-1 ф.: 6 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 38 | 49.4 | 49.3
[5 empty] | В-6 кВ Т-1 ф.: 9 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 37 | 49.4 | 49.3
[5 empty] | В-6 кВ Т-2 ф.: 3 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 36 | 49.4 | 49.3
[5 empty] | В-6 кВ Т-2 ф.:7 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 35 | 49.4 | 49.3
| ВЛ 35 кВ |  |  |  | В-6 кВ Т-2 ф.: 8 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 34 | 49.4 | 49.3
[5 empty] | В-6 кВ Т-2 ф.:10 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 33 | 49.4 | 49.3
| Вся ПС по фидерам 10 кВ |  | ВЛ 35 кВ | ПС 330 кВ Новгородская | В-35 кВ л.Зв-1, 2 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 48.75 | 4 оч. II ст. | 32 | 49.4 | 49.35 | 3.3 | Введена
|  |  |  | ПС 330 кВ Новгородская | В-35 кВ л.Крч-1, 2 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 48.75 | 4 оч. II ст. | 31 | 49.4 | 49.35 | 0.8
|  |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ | ПС 110 кВ ДСП | В-10 кВ Т-1 ф : 5 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 26 | 49.4 | 49.38 | 6.3
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф : 6 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 25 | 49.4 | 49.38
| Вся ПС по фидерам 6 кВ |  |  |  | В-10 кВ Т-1 ф : 7 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 24 | 49.4 | 49.38
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф : 8 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 23 | 49.4 | 49.38
|  |  | Вся ПС по фидерам 6 кВ | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 6 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 22 | 49.4 | 49.3 | 2.4
| Вся ПС по вводам 10 кВ |  |  |  | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 11 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 21 | 49.4 | 49.3
| Вся ПС по вводам? По фидерам? |  |  |  | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 27 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 20 | 49.4 | 49.3
|  |  | Вся ПС по вводам 10 кВ | ПС 110 кВ Восточная | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 2 оч. II ст. | 15 | 49.4 | 49.35 | 5.5
|  |  | Вся ПС по вводам? По фидерам? | ПС 110 кВ Районная | 2В 6кВ Т2 ф.: 63, 64, 65, 67, 68, 69 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 1 оч. II ст. | 10 | 49.4 | 49.35 | 1.5 |  |  |  | 70.27 | ЧАПВ 2ст
[19 empty] | 297.335 |  | 210.966 | ЧАПВ АЧР-1
[17 empty] | 319.971 |  | 319.971 | АЧР-1
[14 empty] | Итого АЧР-1 без спец.оч. |  |  | 297.335 |  | 1.1369e-13
[14 empty] | Факт АЧР-1, % |  |  | 51.2749 |  | 312.015 | Норма АЧР-1, МВТ
[14 empty] | Итого АКРОН |  |  | 51.9 |  | -7.956 | МВт | разница
| АКТУАЛИЗИРОВАТЬ в СРЗА |  | АКТУАЛИЗИРОВАТЬ в СРЗА | АЧР-2 не совм. | [14 empty] | Проверка НРДУ
|  |  |  | ПС 35 кВ Яжелбицы | В-10 кВ Т-1 ф.: 1; 3 В-10 кВ Т-2 ф.: 7; 8 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. I ст. | 70 | 49.7 | 49.6 | 0.6 | Запрет АВР СВ-10 |  |  |  |  | Новый комплект
|  |  |  | ПС 35 кВ Зеленая | В-10 кВ Т-1 ф.: 3 В-10 кВ Т-2 ф.: 4 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. I ст. | 69 | 49.7 | 49.6 | 0.75 | Запрет АВР СВ-10 |  |  |  |  | Новый комплект
|  |  |  | ПС110 кВ Пола | В-10 кВ Т-1 ф.: 2; 3; 5; 11 В-10 кВ Т-2 ф.: 7; 8; 9 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. I ст. | 68 | 49.7 | 49.6 | 0.9 | Запрет АВР СВ-10 |  |  |  |  | Новый комплект
| Вся ПС по вводам |  | Вся ПС по вводам | ПС 110 кВ Подберезье | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. I ст. | 67 | 49.7 | 49.65 | 1.4 | Запрет АВР СВ-10
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ | ПС 110 кВ Рогавка | В-6, 35 кВ Т-2 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. I ст. | 66 | 49.7 | 49.65 | 2.7
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Сольцы | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. I ст. | 65 | 49.7 | 49.6 | 1.5
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Мойка | В-10 кВ ф : 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 7 оч. I ст. | 60 | 49.7 | 49.6 | 1.1
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Западная | В-10 кВ Т-2 ф: 7, 8 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 7 оч. I ст. | 59 | 49.7 | 49.6 | 1.4
| Вся ПС по вводам 10 кВ |  | Вся ПС по вводам 10 кВ | ПС 110 кВ Крестцы | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 7 оч. I ст. | 58 | 49.7 | 49.65 | 4.2
| Вся ПС по фидерам 10 кВ |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ | ПС 110 кВ Юбилейная | В-10 кВ Т-1 ф.: 1 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 52 | 49.7 | 49.6 | 0.75
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 2 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 51 | 49.7 | 49.6
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 3 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 50 | 49.7 | 49.6
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 4 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 49 | 49.7 | 49.6
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 5 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 48 | 49.7 | 49.6
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 6 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 47 | 49.7 | 49.6
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 7 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 46 | 49.7 | 49.6
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 8 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 45 | 49.7 | 49.6
[5 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 9 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 44 | 49.7 | 49.6
| Вся ПС по вводам |  | Вся ПС по вводам | ПС 110 кВ Подберезье | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 43 | 49.7 | 49.65 | 1.8 | Запрет АВР СВ-10
| Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  | Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ | ПС 110 кВ Хвойная | В-10 кВ ф.: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 В-35 л.Хв-3, л.Мг-1 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 5 оч. I ст. | 38 | 49.7 | 49.65 | 4.2
| Вся ПС по вводам 10 кВ |  | Вся ПС по вводам 10 кВ | ПС 110 кВ Мостищи | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 4 | 20 | 49.1 | 49.2 | 4 оч. I ст. | 33 | 49.7 | 49.65 | 7.7
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Магистральная | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 4 | 20 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 28 | 49.7 | 49.6 | 0.9
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ | ПС 110 кВ Пестово | В-10, 35 кВ Т-1 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 4.4 | Запрет АВР СВ - 10, 35
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Бор | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 27 | 49.7 | 49.6 | 0.75
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Варгусово | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 26 | 49.7 | 49.6 | 0.85
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам | ПС 110 кВ Дорожная | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 25 | 49.7 | 49.6 | 2.3
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ | ПС 110 кВ Пестово | В-10, 35 кВ Т-2 |  |  |  | 6 | 30 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 7.4 | Запрет АВР СВ - 10, 35
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ Прогресс | В-110 л.Мш-1 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. I ст. | 20 | 49.7 | 49.68 | 0 | Выведено в резерв
|  |  |  | ПС 35 кВ Большое Уклейно | В-6 кВ Т-1 ф.: 4 В-10 кВ Т-3 ф.: 1; 2 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. I ст. | 20 | 49.7 | 49.6 | 0.65 | [5 empty] | Новый комплект
| Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  | Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ | ПС 110 кВ Мошенское | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3. 4, 6, 7, 8 В-35 кВ л.Уд.1 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. I ст. | 19 | 49.7 | 49.65 | 1.3
| По фидерам 10 кВ |  | По фидерам 10 кВ | ПС 110 кВ Валдай | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 24 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 1 оч. I ст. | 14 | 49.7 | 49.65 | 4.8
| по фидерам |  | по фидерам | ПС 110 кВ Киприя | В-10 кВ Т-1 ф.: 1 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 13 | 49.7 | 49.6 | 1.1
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 2 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 12 | 49.7 | 49.6
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 3 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 11 | 49.7 | 49.6
[5 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 5 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 10 | 49.7 | 49.6
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ | ПС 110 кВ Прогресс | В-110 л.Пт-1 |  |  |  | 8 | 40 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 5.6 | формула | [5 empty] | Объем 8 оч. для л.Пт-1, учитывается за минусом отключенной нагрузки ПС Пестово в 5 очереди (В-10, 35 кВ Т-1).
|  |  |  | ПС 110 кВ Прогресс | В-110 л.Яг-1 |  |  |  | 8 | 40 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 3.6 | формула |  |  | 41.65 | ЧАПВ АЧР-2нс |  | Объем 8 оч. для л.Яг-1, учитывается за минусом отключенной нагрузки ПС Пестово в 6 оч. (В-10, 35 кВ Т-2)..
[17 empty] | 62.65 | Итого АЧР-2 не совм.
|  |  |  | Начальник службы электрических режимов ЦУС | [7 empty] | Н.Е. Колесова | [8 empty] | 252.616 | ИТОГО ЧАПВ
[15 empty] | Факт АЧР-2 нс, % |  | 10.0396 |  | 62.403 | Норма АЧР-2 нс, МВТ
[19 empty] | -0.247 | МВт | разница

## Перераспределение (hidden)
16.12.2020 г. 10-00
(МВт, выбрать из вклад. Мощность)
| Перераспределение нагрузки (МВт) ПС Шимск (Шм-1+Шм-2) + ПС Старорусская (АТ-2, л.Пф-1) | [5 empty] | Объем АЧР (МВт) от откл. л.Кр-4 и л. Гз равен нагрузке ПС Пола, Лычково, Любница, Бояры, Елисеево
|  |  |  | 721 | [5 empty] | 721
|  |  | 18-00 | ПРОПОРЦИИ | ИТОГО |  |  |  | 18-00 | ПРОПОРЦИИ | ИТОГО
ПОСЭС | ПС Вороново | Т-1 | 0.26 |  |  | ПС Вороново не учитывать, отключается раньше, т.е. убрать | ПС Пола | Т-1 | 0.41 |  |  | ПОСЭС
|  | Т-2 | 0.32 |  |  |  |  | Т-2 | 0.35 |  | 0.76
[7 empty] | ПС Лычково | Т-1 | 0 |  |  | ПО ВЭС
ПОСЭС | ПС Залучье | Т-1 | 0.33 |  |  |  |  | Т-2 | 1.64 |  | 1.64
|  | Т-2 | 0.38 |  |  |  | ПС Любница | Т-1 | 0.49 |  |  | ПО ВЭС
ПО ВЭС | ПС Заря | Т-1 | 0.08 |  |  | 1 |  | Т-2 | 0.79 |  | 1.28 |  | 3.68
ПОСЭС | ПС Тухомичи | Т-1 | 0.02 |  |  |  | ПС Бояры | Т-1 | 0.16 |  |  | ПО ВЭС
|  | Т-2 | 0.14 |  |  |  | ПС Елисеево | Т-1 | 0.31 |  |  | ПО ВЭС
ПО ВЭС | ПС Велилы | Т-2 | 0.12 |  |  |  |  | Т-2 | 0.72 |  | 1.19 |  | 3.4 | должна быть загрузка ПС Елисеево
| Итог: |  | 1.07 | 0 | 0 |  | Итог: |  | 4.87 | 0 | 4.87
| Итого ПС Старорусская |  | 0.54 | 0 | 0 |  | Итого ВЛ-110 кВ Кр-4 |  | 2.44 | 0 | 2.44
| Итого ПС Шимск |  | 0.54 | 0 | 0 |  | Итого ВЛ-110 кВ Гз |  | 2.44 | 0 | 2.44
[5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0.6 | [5 empty] | 2
[5 empty] | 0.6 | [5 empty] | 2
[5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 4

## Раздел 4 ПА (hidden)
Раздел 4
(Таблица 4)
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключения нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения | Отключаемые соединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА, МВт
|  |  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ИТОГО по подстанции (электростанции):

## Раздел 5
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
Руководитель организации | Кашин Андрей Леонидович | Заместитель генерального директора – директор филиала | (8162)-77-81-82, (8162)-984-359 | kashin@novgorodenergo.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы | Антонова Алина Витальевна | Начальник службы электрических режимов ЦУС | (8162)-984-166 | alvit@novgorodenergo.ru