## ВФ
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.12.2025 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Луговая 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 18:30-19:00 | 16945.488 | 2676 | 17155.4813 | 0.68622 | 0.89496
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 16:00-16:30 | 5233.488 | 756 | 5287.8098 | 0.21151 | 0.89496
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 22136.528 | 3252 | 22374.1229
Можайское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 2255.268 | 781.2 | 2386.7357 | 0.59668 | 1.1405
| Т-2 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 2055.188 | 712.8 | 2175.2888 | 0.54382 | 1.1405
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 4310.456 | 1494 | 4562.0244
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 7574.096 | 2417.6 | 7950.5799 | 0.79506 | 1.4564
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 6700.88 | 1091.6 | 6789.2108 | 0.67892 | 1.4564
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 14121.792 | 3559.6 | 14563.5079
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 1387.48 | 524 | 1483.1307 | 0.92696 | 1.1533
| Т-2 | ТМН | 2500 | 14:00-14:30 | 380.664 | 182.4 | 422.1076 | 0.16884 | 0.7381
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1728.928 | 644.8 | 1845.2531
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 16:00-16:30 | 212.86 | 106 | 237.7927 | 0.23779 | 0.83999
| Т-2 | ТМ | 1000 | 14:00-14:30 | 490 | 387.6 | 624.767 | 0.62477 | 0.83999
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 681.112 | 491.6 | 839.9905
Искра 110/10кВ | Т-1 | ТРДН | 40000 | 19:30-20:00 | 12816.27 | 3270.0759 | 13226.8732 | 0.33067 | 0.64902
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 10:30-11:00 | 24917.0303 | 7287.012 | 25960.7192 | 0.64902 | 0.64902
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 24917.0303 | 7287.012 | 25960.7192
Ирдоматка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 21:00-21:30 | 5498.816 | 713.6 | 5544.9258 | 0.88015 | 1.0515
| Т-2 | ТМ | 6300 | 09:00-09:30 | 2195.64 | 313.2 | 2217.8659 | 0.35204 | 1.0515
| Итого |  |  | 00:00-00:30 | 6576.624 | 792.4 | 6624.1891
Устюжна 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30 - 09:00 | 4048 | 1342 | 4264.6533 | 0.42647 | 1.0295
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 9:30 - 10:00 | 5418.6 | 2851.2 | 6122.9541 | 0.6123 | 1.0295
| Итого |  |  | 17:30 - 18:00 | 9490.8 | 3988.6 | 10294.8635
Нифантово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 13:30-14:00 | 6122.016 | 4384 | 7529.843 | 0.75298 | 0.75298
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:00-08:30 | 2688 | 1316 | 2992.8582 | 0.29929 | 0.75298
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 6122.016 | 4384 | 7529.843
Антушево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 17:00-17:30 | 607.2 | 237.6 | 652.0319 | 0.1035 | 0.72819
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 19:00-19:30 | 3418.8 | 2046 | 3984.2577 | 0.63242 | 0.72819
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 3986.4 | 2270.4 | 4587.603
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 07:00-07:30 | 342.704 | 120.6 | 363.3048 | 0.14532 | 0.80343
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 1531.8 | 777.6 | 1717.8687 | 0.68715 | 0.80343
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1808.648 | 873.6 | 2008.5777
К.Городок 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 6591.2 | 2732.4 | 7135.1193 | 0.71351 | 1.1061
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3493.6 | 2239.6 | 4149.8252 | 0.41498 | 1.1061
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 9922 | 4888.4 | 11060.8561
К.Городок 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 6591.2 | 2732.4 | 7135.1193 | 0.71351 | 1.1061
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3493.6 | 2239.6 | 4149.8252 | 0.41498 | 1.1061
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 9922 | 4888.4 | 11060.8561
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 490.8 | 508.8 | 706.9385 | 0.70694 | 0.82682
| Т-2 | ТМ | 1000 | 07:00-07:30 | 135.6 | 36.4 | 140.4006 | 0.1404 | 0.82682
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 621.6 | 545.2 | 826.819