## Титул
Приложение N 10
к Правилам разработки и применения
графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической
энергии (мощности) и использования
противоаварийной автоматики
Сведения
о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики
частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики
по данным контрольных и внеочередных замеров
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование организации, предоставляющей сведения: Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
Почтовый адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 45

## Раздел 1
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР)
и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 359.6
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт
Процент САЧР от потребления | %
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 91.2258
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 25.37%
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 38.5074
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.71%
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 129.7332
Процент АЧР от потребления | % | 36.08%
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 38.84%
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 38.84%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 91.2258
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100%
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 223.4708
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 172.3%

## Раздел 2
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [13 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с | > 70 ~ 80 с | > 80 ~ 90 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц
48,7 Гц
48,6 Гц | 10.938 | [13 empty] | 10.938 | 10.938 | 100%
48,5 Гц
48,4 Гц
48,3 Гц
48,2 Гц | 3.2464 |  |  | 0.3831 | [10 empty] | 3.6295 | 3.6295 | 100%
48,1 Гц
48,0 Гц |  |  |  | 13.5181 | 0.60572 | [9 empty] | 14.1238 | 14.1238 | 100%
47,9 Гц
47,8 Гц |  |  |  |  | 2.9352 | [9 empty] | 2.9352 | 2.9352 | 100%
47,7 Гц
47,6 Гц
47,5 Гц
47,4 Гц | [6 empty] | 10.7829 | [7 empty] | 10.7829 | 10.7829 | 100%
47,3 Гц
47,2 Гц | [7 empty] | 8.8525 | [6 empty] | 8.8525 | 8.8525 | 100%
47,1 Гц
47,0 Гц | [7 empty] | 2.0781 |  |  | 7.4452 |  |  |  | 9.5232 | 9.5232 | 100%
46,9 Гц
46,8 Гц | [10 empty] | 3.8447 | 6.9353 |  |  | 10.78 | 10.78 | 100%
46,7 Гц
46,6 Гц | [11 empty] | 1.1975 | 8.2942 |  | 9.4917 | 9.4917 | 100%
46,5 Гц | [12 empty] | 1.3809 | 8.7881 | 10.1689 | 10.1689 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 14.1844 |  | 17.4421 |  |  | 21.7135 |  |  |  | 37.8858 |  |  |  |  | 91.2258 | 91.2258 | 100%
% соотношения очередей | 15.55% |  | 19.12% |  |  | 23.8% |  |  |  | 41.53% |  |  |  |  | 100%

## Раздел 3
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | АЧР-2 (несовмещенная) |  |  | Нагрузка в графике АЧР | Нагрузка <1>, МВт 18.06.2025
|  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | МВт | 4:00 | 10:00 | 21:00
ПС 69 | Л-69-1 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.35 | 0.14 | 0.1624 | 0.0568 | 140 | 162.4 | 56.8 |  |  |  | 0.3336 | Л-09С-61 | 9.6 | 14.4 | 14.4
| Л-69-2 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 0.324 | 4.227 | 4.0512 | 324 | 4227 | 4051.2 |  |  |  | 0.7662 | Л-09С-62 | 7.2 | 9.6 | 4.8
| Л-69-5 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2272 | Л-09С-63 | 580.8 | 508.8 | 729.6
| Л-69-6 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0352 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |  |  |  | 0.866 | Л-09С-64 | 158.4 | 283.2 | 249.6
| Л-69-7 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 4.9242 | 4.9242 | 4.9242 | 4924.2 | 4924.2 | 4924.2 |  |  |  | 3.473 | Л-09С-66 | 364.8 | 720 | 648
| Л-69-8 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.06 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 0.1248 | Л-1-10 | 7.2 | 66.72 | 31.68
| Л-69-9 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 0.1948 | 0.1948 | 0.1948 | 194.8 | 194.8 | 194.8 |  |  |  | 0 | Л-1-13 | 941.04 | 1091.52 | 1087.92
| Л-69-10 | 2 | 0.3 | 48.6 | I/2 | 10 | 49 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.11 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1380 | 1380 | 1380 | 10.938 |  |  | 0 | Л-1-14 | 92.88 | 105.12 | 98.64
ПС 83 | Л-83-19 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-1-17 | 460.08 | 866.88 | 694.8
| Л-83-6 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 318 | 318 | 318 | 0.318 |  |  |  | Л-1-18 | 338.4 | 685.44 | 680.4
ПС 72 | Л-72-01 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0372 | 0.0696 | 0.0426 | 37.2 | 69.6 | 42.6 |  |  |  | 0.1026 | Л-1-19 | 90.72 | 180.72 | 117.36
| Л-72-05 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.19 | 0.1136 | 0.1856 | 0.2128 | 113.6 | 185.6 | 212.8 |  |  |  | 1.468 | Л-1-25 | 437.76 | 991.68 | 731.52
| Л-72-06 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.18 | 0.3776 | 0.6304 | 0.664 | 377.6 | 630.4 | 664 |  |  |  | 1 | Л-1-26 | 284.4 | 615.96 | 316.44
| Л-72-09 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 2.65 | 0.7504 | 1.552 | 1.2992 | 750.4 | 1552 | 1299.2 |  |  |  | 1.92 | Л-1-27 | 1375.68 | 794.88 | 732.48
| Л-72-10 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.13 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4512 | 451.2 | 451.2 | 451.2 |  |  |  | 1.361 | Л-1-3 | 386.64 | 753.12 | 724.32
| Л-72-14 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 2.9284 |  |  | 0.0978 | Л-1-31 | 727.2 | 1478.16 | 1154.16
ПС 35 | Л-35-10 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/2 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.0036 | Л-1-32 | 173.28 | 449.76 | 245.76
| Л-35-11 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  |  | 0.0642 | Л-1-33 | 10.8 | 37.44 | 27.36
| Л-35-12 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.14 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |  |  |  | 0.1224 | Л-1-34 | 737.28 | 1378.8 | 1421.28
| Л-35-13 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.0532 | 0.0532 | 0.0532 | 53.2 | 53.2 | 53.2 |  |  |  | 0.1248 | Л-1-35 | -0.48
| Л-35-14 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.33 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0272 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |  |  |  | 0.2492 | Л-1-36 | 635.04 | 1103.76 | 1231.92
| Л-35-15 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |  |  |  | 0.1168 | Л-1-37 | 0.48
| Л-35-16 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.6 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 84 | 84 | 84 |  |  |  | 0.4668 | Л-1-38 | 103.2 | 399.36 | 387.36
| Л-35-17 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |  |  |  | 0.1272 | Л-1-4 | 422.64 | 1011.6 | 617.76
| Л-35-18 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |  |  |  | 0.0976 | Л-1-41 | 631.68 | 1372.32 | 1156.32
| Л-35-19 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.38 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 56 | 56 | 56 |  |  |  | 0.2452 | Л-1-42 | 264.96 | 574.08 | 495.84
| Л-35-20 | 4 | 0.3 | 48.2 | II/3 | 30 | 48.9 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0374 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0.3831 |  |  | 0.0688 | Л-1-46 | 39.36 | 109.44 | 123.36
ПС 21 | Л-21-11 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 1.94 | 0.11412 | 0.11412 | 0.11412 | 114.12 | 114.12 | 114.12 |  |  |  |  | Л-1-5 | 931.68 | 1954.8 | 1679.76
| Л-21-12 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 3.69 | 0.6888 | 0.6888 | 0.6888 | 688.8 | 688.8 | 688.8 |  |  |  |  | Л-1-57 | 223.8 | 293.4 | 273.6
| Л-21-15 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.03 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  | Л-1-58 | 120 | 195.6 | 126.6
| Л-21-16 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 1.29 | 0.21984 | 0.21984 | 0.21984 | 219.84 | 219.84 | 219.84 |  |  |  |  | Л-1-59 | 276 | 497.4 | 605.4
| Л-21-3 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.96 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  | Л-1-6 | 320.64 | 604.8 | 536.16
| Л-21-4 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.43 | 0.36504 | 0.36504 | 0.36504 | 365.04 | 365.04 | 365.04 |  |  |  |  | Л-1-60 | 94.2 | 138 | 153
| Л-21-7 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.89 | 0.71712 | 0.71712 | 0.71712 | 717.12 | 717.12 | 717.12 |  |  |  |  | Л-1-61 | 145.2 | 234.6 | 187.8
| Л-21-8 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.72 | 0.58632 | 0.58632 | 0.58632 | 586.32 | 586.32 | 586.32 |  |  |  |  | Л-1-62 | 3 | 3 | 3
| Л-57П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 5.57 | 5.5209 | 5.5209 | 5.5209 | 5520.9 | 5520.9 | 5520.9 |  |  |  |  | Л-1-63 | 37.2 | 123 | 110.4
| Л-58П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 9.21 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2814 | 2814 | 2814 |  |  |  |  | Л-1-64 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| Л-59П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 1.33 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1197 | 1197 | 1197 |  |  |  |  | Л-1-65 | 3742.8 | 45.6 | 33.6
| Л-21-1 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.08 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  | Л-1-66 | 60 | 3390 | 3192
| Л-21-18 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.2 | 0.02232 | 0.02232 | 0.02232 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  | Л-1-8 | 303.12 | 362.16 | 353.52
| Л-21-19 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.26 | 0.43944 | 0.43944 | 0.43944 | 439.44 | 439.44 | 439.44 | 12.8013 |  |  |  | Л-1-9 | 371.04 | 661.92 | 744
ПС 26 | Л-26-61 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.65 | 0.10128 | 0.10128 | 0.10128 | 101.28 | 101.28 | 101.28 |  |  |  | 0.53328 | Л-12-04
| Л-26-62 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.46 | 0.1464 | 0.1464 | 0.1464 | 146.4 | 146.4 | 146.4 |  |  |  | 0.61104 | Л-12-06
| Л-26-70 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.46 | 0.1026 | 0.1026 | 0.1026 | 102.6 | 102.6 | 102.6 |  |  |  | 0.3096 | Л-12-07 | 182.4 | 267.2 | 254.4
| Л-26-93 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | 117.6 | 117.6 | 117.6 |  |  |  | 0.74784 | Л-12-09 | 475.2 | 976 | 924.8
| Л-26-94 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  | 0 | Л-12-13 | 432 | 856 | 960
| Л-26-95 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.02664 | Л-12-15 | 14.4 | 13.6 | 13.6
| Л-26-97 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.38 | 0.06528 | 0.06528 | 0.06528 | 65.28 | 65.28 | 65.28 |  |  |  | 0.25584 | Л-12-19 | 411.2 | 838.4 | 907.2
| Л-26-98 | 5 | 0.3 | 48 | II/3 | 30 | 48.9 | 5 | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.39 | 0.18048 | 0.18048 | 0.18048 | 180.48 | 180.48 | 180.48 | 0.71676 |  |  | 0.41568 | Л-13-03 | 304.8 | 495.2 | 474.4
ПС 95 | Л-95-01 | 5 | 0.3 | 48 | II/4 | 35 | 48.9 | 10 | 55 | 49.8 |  |  |  | 1.09 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 373.66 | 373.66 | 373.66 |  |  |  | 1.328 | Л-13-04 | 36 | 62.4 | 80
| Л-95-03 | 5 | 0.3 | 48 | II/4 | 35 | 48.9 | 10 | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.47 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0834 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |  |  |  | 0.378 | Л-13-05 | 2 | 1.6 | 1.6
| Л-95-04 | 5 | 0.3 | 48 | II/4 | 35 | 48.9 | 10 | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.72 | 0.1146 | 0.1146 | 0.1146 | 114.6 | 114.6 | 114.6 |  |  |  | 0.5608 | Л-13-10 | 160.8 | 220 | 220
| Л-95-05 | 5 | 0.3 | 48 | II/4 | 35 | 48.9 | 10 | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.03406 | 0.03406 | 0.03406 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 0.60572 |  |  | 0.10576 | Л-13-11 | 10.4 | 11.2 | 10.4
ПС 66 | Л-66-1 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.718 | Л-13-12 | 4 | 4.8 | 4
| Л-66-10 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.164 | Л-136 | 798.6 | 1204.5 | 1108.8
| Л-66-11 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 1.73 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 432 | 432 | 432 |  |  |  | 1.462 | Л-15-02 | 109.92 | 259.68 | 153.84
| Л-66-12 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 2.52 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 732 | 732 | 732 |  |  |  | 2.569 | Л-15-03 | 6.72 | 11.04 | 13.44
| Л-66-17 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188 | 418.8 | 418.8 | 418.8 |  |  |  | 1.438 | Л-15-04 | 43.2 | 64.32 | 72
| Л-66-19 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 3.9 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7524 | 752.4 | 752.4 | 752.4 |  |  |  | 2.163 | Л-15-05 | 567.36 | 1162.08 | 1146.24
| Л-66-2 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 1.44 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 590.4 | 590.4 | 590.4 |  |  |  | 0.9636 | Л-15-09
| Л-66-7 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 |  |  |  | 2.64 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 2.9352 |  |  | 0.012 | Л-15-10 | 1045.44 | 1951.2 | 2229.12
ПС 69 | Л-69-15 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.39 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0556 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |  |  |  | 0.6368 | Л-15-11 | 1720.8 | 1764 | 1728
| Л-69-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.3724 | 0.3724 | 0.3724 | 372.4 | 372.4 | 372.4 |  |  |  | 0.2776 | Л-15-12 | 532.08 | 537.12 | 535.68
| Л-69-18 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0.2256 | Л-15-15 | 1292.4 | 1281.6 | 1242
| Л-69-19 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.09 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0372 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |  |  |  | 0.7509 | Л-15-16
| Л-69-20 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 0.007 | Л-15-17 | 685.44 | 1440 | 1687.68
| Л-69-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.77 | 3.9984 | 3.9984 | 3.9984 | 3998.4 | 3998.4 | 3998.4 |  |  |  | 0.6648 | Л-15-18
| Л-69-24 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 9 | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 1160.8 | 1160.8 | 1160.8 | 5.643 |  |  | 1.24 | Л-15-22 | 709.92 | 1103.04 | 1140.48
ПС 20 | Л-20-10 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |  |  |  | 0.0288 | Л-15-23 | 74.16 | 102.96 | 125.28
| Л-20-12 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-15-25 | 24.48 | 36.72 | 23.76
| Л-20-13 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.26 | 0.06912 | 0.06912 | 0.06912 | 69.12 | 69.12 | 69.12 |  |  |  | 0.04224 | Л-20-10 | 12.96 | 13.68 | 10.08
| Л-20-14 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 1.86 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2031.84 | 2031.84 | 2031.84 |  |  |  | 1.705 | Л-20-12
| Л-20-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-20-13 | 69.12 | 237.12 | 163.2
| Л-20-18 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00768 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  | 0.02304 | Л-20-14 | 2031.84 | 2244.24 | 2308.32
| Л-20-22 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-20-16
| Л-20-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304 | 563.04 | 563.04 | 563.04 |  |  |  | 0.03096 | Л-20-18 | 7.68 | 26.88 | 18.24
| Л-20-24 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  | 0.03384 | Л-20-22
| Л-20-25 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  | 0.05088 | Л-20-23 | 563.04 | 43.92 | 366.48
| Л-20-30 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-20-24 | 10.08 | 35.28 | 18
| Л-20-32 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 465.6 | 465.6 | 465.6 |  |  |  | 0.37728 | Л-20-25 | 10.08 | 21.6 | 16.8
| Л-20-34 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.28 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02016 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  | 0.288 | Л-20-30
| Л-20-35 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-20-32 | 465.6 | 395.52 | 395.52
| Л-20-36 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00864 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  | 0.02106 | Л-20-34 | 20.16 | 33.12 | 28.8
| Л-20-38 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 1.03 | 0.34752 | 0.34752 | 0.34752 | 347.52 | 347.52 | 347.52 |  |  |  | 0.95136 | Л-20-35
| Л-20-39 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 1.09 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 408 | 408 | 408 |  |  |  | 0.92448 | Л-20-36 | 8.64 | 7.92 | 10.8
| Л-20-45 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8424 | 842.4 | 842.4 | 842.4 | 4.7971 |  |  | 0.23112 | Л-20-38 | 347.52 | 784.32 | 749.76
ПС 13 | Л-13-03 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.33 | 0.3048 | 0.3048 | 0.3048 | 304.8 | 304.8 | 304.8 |  |  |  |  | Л-20-39 | 408 | 907.2 | 1156.8
| Л-13-04 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 23 | 120 | 49.8 |  |  |  | 0.28 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 0.1752 | Л-20-45 | 842.4 | 141.12 | 535.68
| Л-13-05 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 | 23 | 120 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 | 2 | 2 | 0.3428 |  |  | 0.0214 | Л-21-1 | 3.36 | 2.4 | 2.64
ПС 25 | Л-38С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 2.15 | -0.6524 | -0.6524 | -0.6524 | -652.4 | -652.4 | -652.4 |  |  |  | 1.529 | Л-21-11 | 114.12 | 134.64 | 161.28
| Л-66С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 3 | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.38 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 1081.5 | 1081.5 | 1081.5 | 0.4291 |  |  | 2.306 | Л-21-12 | 688.8 | 658.08 | 692.64
ПС 28 | Л-28-01 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.24 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0372 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |  |  |  | 0.2664 | Л-21-15 | 5.04 | 6.84 | 6.48
| Л-28-02 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.06 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  |  |  | 0.1332 | Л-21-16 | 219.84 | 360.24 | 389.28
| Л-28-03 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.98 | 0.1876 | 0.1876 | 0.1876 | 187.6 | 187.6 | 187.6 |  |  |  | 0.8112 | Л-21-18 | 22.32 | 147.12 | 21.84
| Л-28-04 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.09 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |  |  |  | 0.1256 | Л-21-19 | 439.44 | 537.36 | 600.96
| Л-28-05 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.76 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 112 | 112 | 112 |  |  |  | 0.5268 | Л-21-3 | 108 | 148.08 | 161.52
| Л-28-06 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.97 | 0.3808 | 0.3808 | 0.3808 | 380.8 | 380.8 | 380.8 |  |  |  | 1.613 | Л-21-4 | 365.04 | 504.72 | 463.32
| Л-28-07 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.48 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 111 | 111 | 111 |  |  |  | 0.3906 | Л-21-7 | 717.12 | 1089.36 | 1074.24
| Л-28-11 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 1.15 | 0.2172 | 0.2172 | 0.2172 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 1.0838 |  |  | 0.8196 | Л-21-8 | 586.32 | 909.36 | 548.16
ПС 13 | Л-40К | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3 | 0.5236 | 0.5236 | 0.5236 | 523.6 | 523.6 | 523.6 | 0.5236 |  |  |  | Л-22-10 | 0.72 | 0.72 | 0.72
ПС 70 | Л-70-1 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 0.16 | 0.2384 | 0.2384 | 0.2384 | 238.4 | 238.4 | 238.4 |  |  |  | 0.5872 | Л-22-11 | 13.68 | 21.96 | 7.92
| Л-70-2 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 2.64 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 560 | 560 | 560 |  |  |  | 1.524 | Л-22-12 | 273.84 | 428.64 | 417.12
| Л-70-3 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 2.73 | 0.7664 | 0.7664 | 0.7664 | 766.4 | 766.4 | 766.4 |  |  |  | 2.105 | Л-22-17 | 61.92 | 78.48 | 82.8
| Л-70-4 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-22-18 | 144.36 | 216.72 | 275.04
| Л-70-8 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 2.42 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1024 | 1024 | 1024 |  |  |  | 2.961 | Л-22-5 | 1.68 | 1.44 | 1.44
| Л-70-10 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.321 | Л-22-6 | 217.44 | 290.88 | 254.52
| Л-70-11 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 20 | 105 | 49.8 |  |  |  | 2.67 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6816 | 681.6 | 681.6 | 681.6 |  |  |  | 2.164 | Л-22-7 | 83.16 | 143.64 | 87.84
| Л-70-14 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 3.95 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456 | 945.6 | 945.6 | 945.6 |  |  |  | 3.444 | Л-23-15 | 21.36 | 44.64 | 52.8
| Л-70-17 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 4.35 | 1.1952 | 1.1952 | 1.1952 | 1195.2 | 1195.2 | 1195.2 |  |  |  | 5.18 | Л-23-16 | 349.2 | 495 | 529.2
| Л-70-18 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1368 | 1368 | 1368 |  |  |  | 1.577 | Л-23-17 | 264.24 | 347.04 | 412.8
| Л-70-19 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.22 | 0.0368 | 0.0368 | 0.0368 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 6.816 |  |  | 0.1872 | Л-23-18 | 263.52 | 303.6 | 329.28
ПС 9 | Л-9-06 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0428 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |  |  |  | 0.1304 | Л-23-3
| Л-9-07 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.34 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1012 | 101.2 | 101.2 | 101.2 |  |  |  | 0.4016 | Л-23-5 | 604.68 | 864.84 | 937.44
| Л-9-08 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 0.0231 | Л-23-6 | 104.4 | 145.08 | 167.4
| Л-9-10 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0352 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0.1864 |  |  | 0.118 | Л-23-7 | 31.92 | 51.12 | 62.4
ПС 27 | Л-27-61 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.24048 | 0.24048 | 0.24048 | 240.48 | 240.48 | 240.48 |  |  |  | 0.43056 | Л-25-61 | 384.24 | 782.04 | 625.2
| Л-27-62 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.94 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 414 | 414 | 414 |  |  |  | 2.144 | Л-25-62 | 210.24 | 378.96 | 402.96
| Л-27-63 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.45 | 0.17568 | 0.17568 | 0.17568 | 175.68 | 175.68 | 175.68 |  |  |  | 0.31536 | Л-25-64 | 304.56 | 496.8 | 549.84
| Л-27-64 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  | 0.02448 | Л-25-65 | 328.56 | 525 | 540.24
| Л-27-65 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03456 | 34.56 | 34.56 | 34.56 |  |  |  | 0.47016 | Л-25-66 | 18.9 | 20.16 | 16.92
| Л-27-68 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 2.15 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 470.16 | 470.16 | 470.16 |  |  |  | 1.676 | Л-25-67
| Л-27-69 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.86 | 0.3384 | 0.3384 | 0.3384 | 338.4 | 338.4 | 338.4 |  |  |  | 1.59 | Л-25-68 | 283.5 | 379.44 | 367.74
| Л-27-73 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-25-69 | 52.32 | 59.76 | 49.08
| Л-27-74 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.15 | 0.21552 | 0.21552 | 0.21552 | 215.52 | 215.52 | 215.52 |  |  |  | 0.912 | Л-25-78 | 1.8 | 8.92 | 1.72
| Л-27-75 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 | 2 | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8917 |  |  | 0.41568 | Л-26-61 | 101.28 | 156.96 | 184.32
ПС 7 | Л-7-5 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.05 | 0.76752 | 0.76752 | 0.76752 | 767.52 | 767.52 | 767.52 |  |  |  |  | Л-26-62 | 146.4 | 208.8 | 188.64
| Л-7-9 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.51 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1164.96 | 1164.96 | 1164.96 |  |  |  |  | Л-26-70 | 102.6 | 168.84 | 155.52
| Л-7-10 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.59 | 0.23616 | 0.23616 | 0.23616 | 236.16 | 236.16 | 236.16 |  |  |  |  | Л-26-93 | 117.6 | 197.28 | 211.2
| Л-7-11 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.8 | 0.28512 | 0.28512 | 0.28512 | 285.12 | 285.12 | 285.12 |  |  |  |  | Л-26-94 | 3.12 | 10.8 | 2.64
| Л-7-12 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.21 | 0.43632 | 0.43632 | 0.43632 | 436.32 | 436.32 | 436.32 |  |  |  |  | Л-26-95
| Л-7-14 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-26-97 | 65.28 | 120.48 | 120
| Л-7-15 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.85 | 0.13572 | 0.13572 | 0.13572 | 135.72 | 135.72 | 135.72 |  |  |  |  | Л-26-98 | 180.48 | 249.12 | 204.48
| Л-7-16 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-26К-01 | 138.24 | 274.56 | 351.36
| Л-7-28 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0.38196 | 0.38196 | 0.38196 | 381.96 | 381.96 | 381.96 |  |  |  |  | Л-26К-05 | 121.44 | 223.68 | 224.16
| Л-7-29 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.36 | -0.36 | -0.36 |  |  |  |  | Л-26К-06 | 18.36 | 61.92 | 37.44
| Л-7-31 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.31 | 2.4365 | 2.4365 | 2.4365 | 2436.48 | 2436.48 | 2436.48 |  |  |  |  | Л-26К-09 | 67.2 | 54.72 | 67.2
| Л-7-32 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-26К-13 | 234.24 | 351.36 | 415.68
| Л-7-33 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.22 | 0.71712 | 0.71712 | 0.71712 | 717.12 | 717.12 | 717.12 |  |  |  |  | Л-27-61 | 240.48 | 456.96 | 450.24
| Л-7-34 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.49 | 0.10224 | 0.10224 | 0.10224 | 102.24 | 102.24 | 102.24 |  |  |  |  | Л-27-62 | 414 | 650.88 | 745.2
| Л-7-35 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.4 | 0.78192 | 0.78192 | 0.78192 | 781.92 | 781.92 | 781.92 | 7.4452 |  |  |  | Л-27-63 | 175.68 | 271.2 | 285.12
ПС 23 | Л-23-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-27-64 | 2.88 | 2.4 | 2.4
| Л-23-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.59 | 0.60468 | 0.60468 | 0.60468 | 604.68 | 604.68 | 604.68 |  |  |  |  | Л-27-65 | 34.56 | 48.24 | 33.12
| Л-23-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.18 | 0.03192 | 0.03192 | 0.03192 | 31.92 | 31.92 | 31.92 |  |  |  |  | Л-27-68 | 470.16 | 902.16 | 1011.6
| Л-23-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.58 | 0.26424 | 0.26424 | 0.26424 | 264.24 | 264.24 | 264.24 |  |  |  |  | Л-27-69 | 338.4 | 501.84 | 486.72
| Л-23-15 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.11 | 0.02136 | 0.02136 | 0.02136 | 21.36 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  | Л-27-73
| Л-23-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.17 | 0.26352 | 0.26352 | 0.26352 | 263.52 | 263.52 | 263.52 |  |  |  |  | Л-27-74 | 215.52 | 337.44 | 332.64
| Л-23-16 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.95 | 0.3492 | 0.3492 | 0.3492 | 349.2 | 349.2 | 349.2 |  |  |  |  | Л-27-75
| Л-23-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.62 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1044 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 1.6393 |  |  |  | Л-28-01 | 37.2 | 52.2 | 33.6
ПС 46П | Л-46П-23 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.2564 | 0.2564 | 0.2564 | 256.4 | 256.4 | 256.4 |  |  |  | 0.2456 | Л-28-02 | 12.8 | 84.4 | 85.2
| Л-46П-1 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.55 | 0.2736 | 0.2736 | 0.2736 | 273.6 | 273.6 | 273.6 |  |  |  | 0.8832 | Л-28-03 | 187.6 | 310 | 334.8
| Л-46П-2 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 0.0396 | Л-28-04 | 25.2 | 76 | 39.2
| Л-46П-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |  |  |  | 0.3868 | Л-28-05 | 112 | 172.4 | 172
| Л-46П-9 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.28 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 195 | 195 | 195 |  |  |  | 0.0294 | Л-28-06 | 380.8 | 831.2 | 692
| Л-46П-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 0.0708 | Л-28-07 | 111 | 122.8 | 105.2
| Л-46П-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0692 | 0.0692 | 0.0692 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |  |  |  | 0.0776 | Л-28-11 | 217.2 | 447 | 469.2
| Л-46П-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.1956 | 0.1956 | 0.1956 | 195.6 | 195.6 | 195.6 |  |  |  | 0.645 | Л-29-61 | 30.9 | 31.08 | 33.06
| Л-46П-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.62 | 0.6168 | 0.6168 | 0.6168 | 616.8 | 616.8 | 616.8 |  |  |  | 2.106 | Л-29-70 | 2.1 | 4.18 | 4.38
| Л-46П-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.71 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 516 | 516 | 516 |  |  |  | 1.368 | Л-29-71
| Л-46П-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 54 | 54 | 54 |  |  |  | 0.0836 | Л-29-72 | 153.36 | 231.84 | 232.92
| Л-46П-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 | 6 | 35 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 2.2054 |  |  | 0.0528 | Л-29-73
ПС 41 | Л-41-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.69 | 0.1808 | 0.262 | 0.2752 | 180.8 | 262 | 275.2 |  |  |  | 0.77 | Л-29-74 | 36 | 71.52 | 60.72
| Л-41-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.81 | 0.5406 | 0.5406 | 0.5406 | 540.6 | 540.6 | 540.6 |  |  |  | 2.79 | Л-30-10 | 70.2 | 118 | 120.4
| Л-41-11 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  |  | 0.0378 | Л-30-11 | 5.2 | 3.8 | 5.2
| Л-41-02 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.81 | 0.128 | 0.2312 | 0.2224 | 128 | 231.2 | 222.4 |  |  |  | 0.7852 | Л-30-12 | 8.8 | 11.36 | 13.86
| Л-41-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.3 | 0.2358 | 0.2358 | 0.2358 | 235.8 | 235.8 | 235.8 |  |  |  | 1.167 | Л-30-13 | 66.2 | 102.8 | 109.2
| Л-41-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.63 | 0.6222 | 0.6222 | 0.6222 | 622.2 | 622.2 | 622.2 |  |  |  | 2.427 | Л-30-14
| Л-41-25 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.78 | 0.1542 | 0.1542 | 0.1542 | 154.2 | 154.2 | 154.2 |  |  |  | 1.656 | Л-30П | 1004.86 | 1593.2 | 1625.06
| Л-41-26 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.33 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |  |  |  | 0.2577 | Л-31К | 9.46 | 9.46 | 9.46
| Л-41-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.25 | 0.2664 | 0.4818 | 0.4788 | 266.4 | 481.8 | 478.8 |  |  |  | 1.179 | Л-32К
| Л-41-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.52 | 0.0748 | 0.124 | 0.1152 | 74.8 | 124 | 115.2 |  |  |  | 0.5916 | Л-32С | 2161.6 | 4435.2 | 4104.8
| Л-41-07 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |  |  |  | 0.0096 | Л-33К | 176.4 | 214.2 | 193.2
| Л-47П | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 |  |  |  | 5.45 | 1.7787 | 1.7787 | 1.7787 | 1778.7 | 1778.7 | 1778.7 | 4.4719 |  |  | 7.123 | Л-33С | 1663.2 | 3053.4 | 2944.2
ПС 53 | Л-53-4 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.96 | 0.1888 | 0.3816 | 0.3548 | 188.8 | 381.6 | 354.8 | 0.3816 |  |  | 0.9016 | Л-34-01 | 333.8 | 650.4 | 621.8
ПС 79 | Л-79-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-34-02 | 121.2 | 155.8 | 171.6
| Л-79-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008 | 400.8 | 400.8 | 400.8 |  |  |  | 0.9096 | Л-34-03 | 745.6 | 330.6 | 887
| Л-79-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.14 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 64 | 64 | 64 |  |  |  | 0.1248 | Л-34-04 | 249.2 | 398.2 | 422.8
| Л-79-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.06192 | 0.06192 | 0.06192 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |  |  |  | 0.17208 | Л-34-05 | 22.8 | 26.2 | 24.8
| Л-79-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 0.0408 | Л-34-06 | 458.2 | 958 | 1053
| Л-79-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 0.0384 | Л-34-07 | 381.4 | 721.8 | 702.2
| Л-79-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 2.43 | 0.3984 | 0.3984 | 0.3984 | 398.4 | 398.4 | 398.4 |  |  |  | 0.8172 | Л-34-08 | 224.4 | 379.8 | 454
| Л-79-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.06304 | 0.06304 | 0.06304 | 63.04 | 63.04 | 63.04 |  |  |  | 0.17536 | Л-34-10 | 8.56 | 10.8 | 12.16
| Л-79-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 1.41 | 0.2184 | 0.2184 | 0.2184 | 218.4 | 218.4 | 218.4 |  |  |  | 0.9024 | Л-34-11 | 129.9 | 148.36 | 155.1
| Л-79-4 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.06 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 688 | 688 | 688 |  |  |  | 0.0352 | Л-34-12 | 313.6 | 432.6 | 443.8
| Л-79-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |  |  |  | 0.2464 | Л-34К | 176.4 | 231 | 264.6
| Л-79-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |  |  |  | 0.2304 | Л-35-10 | 1.6 | 1.8 | 1.8
| Л-79-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 0.2736 | Л-35-11 | 17.7 | 18.9 | 17.1
| Л-79-8 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 |  |  |  | 0.56 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.0818 |  |  | 0.3624 | Л-35-12 | 32.8 | 71.2 | 60.8
ПС 42П | Л-42П-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.37 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 58.8 | 58.8 | 58.8 |  |  |  | 0.2572 | Л-35-13 | 53.2 | 82.8 | 78
| Л-42П-4 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.87 | 0.2068 | 0.2068 | 0.2068 | 206.8 | 206.8 | 206.8 |  |  |  | 0.8836 | Л-35-14 | 27.2 | 48.8 | 48
| Л-42П-5 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0398 | 0.0398 | 0.0398 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |  |  |  | 0.3112 | Л-35-15 | 15.2 | 16 | 15.2
| Л-42П-6 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.62 | 0.1194 | 0.1194 | 0.1194 | 119.4 | 119.4 | 119.4 |  |  |  | 0.4646 | Л-35-16 | 84 | 164.8 | 132
| Л-42П-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0.1056 | Л-35-17 | 28.4 | 33.6 | 28
| Л-42П-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 1.06 | 0.2613 | 0.2613 | 0.2613 | 261.3 | 261.3 | 261.3 |  |  |  | 0.8265 | Л-35-18 | 29.6 | 42.4 | 42.4
| Л-42П-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 1.39 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 356.4 | 356.4 | 356.4 |  |  |  | 1.562 | Л-35-19 | 56 | 134.8 | 119.6
| Л-42П-12 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.67 | 0.12496 | 0.12496 | 0.12496 | 124.96 | 124.96 | 124.96 |  |  |  | 0.2262 | Л-35-20 | 37.4 | 41.2 | 39.4
| Л-42П-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 |  |  | 0 | Л-35К | -1.06 | -1.06 | -1.06
ПС 67 | Л-67-2 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 56.4 | 56.4 | 56.4 |  |  |  | 0.3633 | Л-37К | 315 | 508.2 | 403.2
| Л-67-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.8 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |  |  |  | 0 | Л-38С | -652.4 | -235.2 | -224
| Л-67-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 3.3 | 0.3456 | 0.3456 | 0.3456 | 345.6 | 345.6 | 345.6 |  |  |  | 0.9828 | Л-39-1 | 72.8 | 87.2 | 95.2
| Л-67-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.91 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 660 | 660 | 660 |  |  |  | 0 | Л-39-10 |  | 0.8
| Л-67-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.77 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 520.8 | 520.8 | 520.8 |  |  |  | 1.988 | Л-39-11 | 16.8 | 22.4 | 27.2
| Л-67-14 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.81 | 0.5268 | 0.5268 | 0.5268 | 526.8 | 526.8 | 526.8 |  |  |  | 1.626 | Л-39-6 | 144 | 207.2 | 201.6
| Л-67-16 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.16 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 50.4 | 50.4 | 50.4 |  |  |  | 0.0804 | Л-39-7 | 46.4 | 67.2 | 64.8
| Л-67-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 2.34 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1184.4 | 1184.4 | 1184.4 |  |  |  | 3.608 | Л-39-8 | 97.6 | 151.2 | 144
| Л-67-21 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.4764 | 0.4764 | 0.4764 | 476.4 | 476.4 | 476.4 |  |  |  | 0.3633 | Л-39-9 | 49.6 | 64.8 | 67.2
| Л-67-22 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.57 | 0.4644 | 0.4644 | 0.4644 | 464.4 | 464.4 | 464.4 |  |  |  | 1.227 | Л-3П-10 | 20.88 | 51.84 | 36
| Л-67-23 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 2.05 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0204 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |  |  |  | 2.088 | Л-3П-11
| Л-67-24 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 4.31 | 0.2712 | 0.2712 | 0.2712 | 271.2 | 271.2 | 271.2 |  |  |  | 2.758 | Л-3П-13 | 8.64 | 21.6 | 9.36
| Л-67-29 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 0.0852 | Л-3П-14
| Л-67-32 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-3П-15
| Л-67-36 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 | 19 | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 4.596 |  |  | -0.0003 | Л-3П-16
ПС 55 | Л-55-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.79 | 0.1656 | 0.264 | 0.282 | 165.6 | 264 | 282 |  |  |  |  | Л-3П-17
| Л-55-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 14 | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.85 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 194.4 | 194.4 | 194.4 |  |  |  | 0.7608 | Л-3П-20
| Л-55-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 14 | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 0.0156 | Л-3П-23 | 115.92 | 200.16 | 205.2
| Л-55-15 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 14 | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0.4872 |  |  | 0.0648 | Л-3П-4
ПС 9С | Л-9С-61 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 8 | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 9.6 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 0.04416 | Л-3П-5
| Л-9С-62 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 8 | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0072 | 0.0096 | 0.0048 | 7.2 | 9.6 | 4.8 |  |  |  | 0.0228 | Л-3П-6
| Л-9С-63 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 8 | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.88 | 0.5808 | 0.5088 | 0.7296 | 580.8 | 508.8 | 729.6 |  |  |  | 0.97344 | Л-3П-7 | 40.32 | 66.96 | 51.12
| Л-9С-64 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 8 | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.54 | 0.1584 | 0.2832 | 0.2496 | 158.4 | 283.2 | 249.6 |  |  |  | 0.74064 | Л-3П-8
| Л-9С-66 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 8 | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.51 | 0.3648 | 0.72 | 0.648 | 364.8 | 720 | 648 | 1.536 |  |  | 0.78864 | Л-40-1 | 25.8 | 31.6 | 35.8
ПС 93 | Л-93-61 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.04512 | 0.04512 | 0.04512 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |  |  |  | 0.366 | Л-40-2 | 3 | 1.4 | -0.4
| Л-93-62 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 0.107 | Л-40-3 | 111.4 | 165.2 | 180
| Л-93-64 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-40-4 | 76.6 | 117 | 111.2
| Л-93-66 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  | 4e-05 | Л-40К | 523.6 | 966 | 907.2
| Л-93-67 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.09936 | 0.09936 | 0.09936 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 0.15984 |  |  | 0.33 | Л-41-1 | 180.8 | 262 | 275.2
ПС 12 | Л-12-04 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-41-10 | 540.6 | 1191.6 | 903.6
| Л-12-06 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-41-11 | 8.4 | 15 | 10.2
| Л-12-07 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.74 | 0.1824 | 0.1824 | 0.1824 | 182.4 | 182.4 | 182.4 |  |  |  | 0.6208 | Л-41-2 | 128 | 231.2 | 222.4
| Л-12-09 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.43 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4752 | 475.2 | 475.2 | 475.2 |  |  |  | 2.392 | Л-41-21 | 235.8 | 484.8 | 463.8
| Л-12-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 1.81 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 432 | 432 | 432 |  |  |  | 1.475 | Л-41-22 | 622.2 | 1432.8 | 1359.6
| Л-12-15 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 0.036 | Л-41-25 | 154.2 | 277.2 | 277.8
| Л-12-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.15 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 411.2 | 411.2 | 411.2 | 1.5152 |  |  | 1.723 | Л-41-26 | 32.4 | 51 | 41.4
ПС 29 | Л-136 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 6.23 | 0.7986 | 0.7986 | 0.7986 | 798.6 | 798.6 | 798.6 |  |  |  | 2.029 | Л-41-3 | 266.4 | 481.8 | 478.8
| Л-29-61 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.0309 | 0.0309 | 0.0309 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |  |  |  | 0.0756 | Л-41-5 | 74.8 | 124 | 115.2
| Л-29-70 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 0.04002 | Л-41-7 | 0.6 | 0.6 | 1.2
| Л-29-71 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-42П-10 | 261.3 | 388.96 | 400.66
| Л-29-72 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.97 | 0.15336 | 0.15336 | 0.15336 | 153.36 | 153.36 | 153.36 |  |  |  | 0.80316 | Л-42П-11 | 356.4 | 566.8 | 587.6
| Л-29-73 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-42П-12 | 124.96 | 157.36 | 157.06
| Л-29-74 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.25 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 0.13824 | Л-42П-13
| Л-53С | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 15 | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.81 | 0.1764 | 0.1764 | 0.1764 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 1.1974 |  |  | 0.5586 | Л-42П-3 | 58.8 | 107.2 | 86
ПС 94 | Л-94-2 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.14 | 0.02936 | 0.0495 | 0.04706 | 29.36 | 49.5 | 47.06 |  |  |  | 0.1083 | Л-42П-4 | 206.8 | 294.8 | 290.8
| Л-94-3 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.0238 | 0.0276 | 0.067 | 23.8 | 27.6 | 67 |  |  |  | 0.34 | Л-42П-5 | 39.8 | 250 | 90.6
| Л-94-8 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.23 | 0.0376 | 0.0496 | 0.4536 | 37.6 | 49.6 | 453.6 |  |  |  | 0 | Л-42П-6 | 119.4 | 240.2 | 249.6
| Л-94-9 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 | 16 | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0258 | 0.0568 | 0.0184 | 25.8 | 56.8 | 18.4 | 0.1835 |  |  | 0.0304 | Л-42П-9 | 30 | 41.4 | 45.6
ПС 30 | Л-30-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.41 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 70.2 | 70.2 | 70.2 |  |  |  | 0.2966 | Л-42С | 485.1 | 197.4 | 207.9
| Л-30-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 0.013 | Л-45-18 | 11.2 | 13.6 | 11.2
| Л-30-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 0.0086 | Л-45-19 | 219.2 | 416 | 476
| Л-30-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.29 | 0.0662 | 0.0662 | 0.0662 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |  |  |  | 0.3212 | Л-45-22
| Л-30-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 |  |  | 0 | Л-45-23 | 223.2 | 417.6 | 378.6
ПС 3П | Л-3П-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.04 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00864 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  | Л-45-24 | 3.2 | 2.8 | 2
| Л-3П-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-45К | 525 | 961.8 | 978.6
| Л-3П-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-45С-01 | 63.2 | 89.2 | 105.6
| Л-3П-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-45С-02
| Л-3П-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-45С-04 | 4.5 | 3 | 3.9
| Л-3П-20 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-45С-05
| Л-3П-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.42 | 0.11592 | 0.11592 | 0.11592 | 115.92 | 115.92 | 115.92 |  |  |  |  | Л-45С-06 | 693.6 | 1143.6 | 963
| Л-3П-4 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-45С-07 | 363.6 | 656.8 | 706
| Л-3П-5 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-45С-12 | 3.2 | 3.6 | 3.2
| Л-3П-6 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-46К
| Л-3П-7 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.04 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 40.32 | 40.32 | 40.32 |  |  |  |  | Л-46П-1 | 273.6 | 483.2 | 606.4
| Л-3П-8 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Л-46П-10 | 6.6 | 10.8 | 10.8
| Л-3П-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.09 | 0.02088 | 0.02088 | 0.02088 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  | Л-46П-13 | 69.2 | 99.6 | 70
| Л-3П-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18576 |  |  |  | Л-46П-14 | 195.6 | 400.8 | 175.8
ПС 55 | Л-55-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 13 | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  |  |  | 0.0768 | Л-46П-19 | 616.8 | 773.6 | 832
| Л-55-06 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 300 | 300 | 300 | 0.3128 |  |  |  | Л-46П-2 | 4.2 | 14.4 | 3.6
ПС 15 | Л-15-02 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.38 | 0.10992 | 0.10992 | 0.10992 | 109.92 | 109.92 | 109.92 |  |  |  | 0.32448 | Л-46П-20 | 516 | 551.4 | 577.2
| Л-15-03 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.09 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |  |  |  | 0.07536 | Л-46П-21 | 54 | 74.8 | 40
| Л-15-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |  |  |  | 0.0576 | Л-46П-22 | 18.4 | 38.4 | 23.2
| Л-15-05 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.26 | 0.56736 | 0.56736 | 0.56736 | 567.36 | 567.36 | 567.36 |  |  |  | 1.137 | Л-46П-23 | 256.4 | 289.2 | 222.8
| Л-15-09 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-46П-3 | -0.4 | -0.8 | -0.8
| Л-15-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.72 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 1045.44 | 1045.44 | 1045.44 |  |  |  | 2.458 | Л-46П-9 | 195 | 307.8 | 204
| Л-15-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.94 | 1.7208 | 1.7208 | 1.7208 | 1720.8 | 1720.8 | 1720.8 |  |  |  | 2.818 | Л-47К | 310.8 | 411.6 | 487.2
| Л-15-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.53208 | 0.53208 | 0.53208 | 532.08 | 532.08 | 532.08 |  |  |  | 0.50688 | Л-47П | 1778.7 | 3168.9 | 2940
| Л-15-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 1.2924 | 1.2924 | 1.2924 | 1292.4 | 1292.4 | 1292.4 |  |  |  | 0.1728 | Л-5-13
| Л-15-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-5-17 | 408.4 | 512.8 | 537.2
| Л-15-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 2.05 | 0.68544 | 0.68544 | 0.68544 | 685.44 | 685.44 | 685.44 |  |  |  | 1.66 | Л-5-18 | 9.6 | 10 | 11.2
| Л-15-18 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-5-19 | 161.4 | 248.6 | 283.2
| Л-15-22 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.64 | 0.70992 | 0.70992 | 0.70992 | 709.92 | 709.92 | 709.92 |  |  |  | 2.018 | Л-5-26 | 133.06 | 151.96 | 117.46
| Л-15-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.07416 | 0.07416 | 0.07416 | 74.16 | 74.16 | 74.16 |  |  |  | 0.13536 | Л-5-27 | 205.8 | 365.2 | 390.4
| Л-15-25 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 4 | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.3 | 0.02448 | 0.02448 | 0.02448 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  | 0.17136 | Л-5-28 | 102.6 | 136.2 | 165.4
| Л-33К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 0.1764 | 0.1764 | 0.1764 | 176.4 | 176.4 | 176.4 |  |  |  | 0.5166 | Л-5-5 | 1203.84 | 159.36 | 1526.88
| Л-37К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.03 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 315 | 315 | 315 |  |  |  | 0.9114 | Л-5-6 | 6.84 | 7.92 | 6.48
| Л-45К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.47 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 525 | 525 | 525 |  |  |  | 1.402 | Л-53-04 | 188.8 | 381.6 | 354.8
| Л-46К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-53-07 | 1.6 | 2.4 | 4.8
| Л-47К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 | 7 | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.46 | 0.3108 | 0.3108 | 0.3108 | 310.8 | 310.8 | 310.8 | 8.1391 |  |  | 0.4032 | Л-53-08 | 24.6 | 40.4 | 33
ПС 63 | Л-30П | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 3.91 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1004.86 | 1004.86 | 1004.86 | 91.2258 | 91.2258 | 239.6 | 3.732 | Л-53С | 176.4 | 289.8 | 273
| Л-63-03 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.65 | 0.3531 | 0.63916 | 0.49276 | 353.1 | 639.16 | 492.76 |  |  |  | 0.51556 | Л-55-04 | 12.8 | 21.6 | 26.4
| Л-63-04 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 | 0.0048 | 0.0032 | 0.0032 | 4.8 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 0.0061 | Л-55-06 | 300 | 651.6 | 493.2
| Л-63-05 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Л-55-09 | 165.6 | 264 | 282
| Л-63-07 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.4 | 0.0191 | 0 | 0.0729 | 19.1 |  | 72.9 |  |  |  | 0.3748 | Л-55-10 | 194.4 | 286.8 | 306
| Л-63-08 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.23 | 0.3405 | 0.4505 | 0.3361 | 340.5 | 450.5 | 336.1 |  |  |  | 0.6225 | Л-55-11 | 12 | 12.8 | 12.8
| Л-63-13 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0196 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  |  |  | 0 | Л-55-15 | 16.8 | 27.2 | 28.8
| Л-63-14 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.15 | 0.1456 | 0.1456 | 0.1456 | 145.6 | 145.6 | 145.6 |  |  |  | 0.177 | Л-56С | 148.4 | 334.6 | 192.5
| Л-63-6 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.05 | 0.2652 | 0.2652 | 0.2652 | 265.2 | 265.2 | 265.2 |  |  |  | 0.7272 | Л-57П | 5520.9 | 2872.8 | 2165.1
ПС 64 | Л-64-12 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.06 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |  |  |  | 0.0402 | Л-58П | 2814 | 4924.5 | 7923.3
| Л-64-13 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 2.03 | 0.3008 | 0.3008 | 0.3008 | 300.8 | 300.8 | 300.8 |  |  |  | 1.617 | Л-59П | 1197 | 1428 | 1379.7
| Л-64-18 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.28 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 82.4 | 82.4 | 82.4 |  |  |  | 0.1912 | Л-63-13 | 19.6 | 327.4 | 18.6
| Л-64-19 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.25 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |  |  |  | 0.1784 | Л-63-14 | 145.6 | 663.6 | 132.4
| Л-64-22 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.58 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584 | 358.4 | 358.4 | 358.4 |  |  |  | 1.844 | Л-63-3 | 353.1 | 639.16 | 492.76
| Л-64-23 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.1 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |  |  |  | 0.1 | Л-63-4 | 4.8 | 3.2 | 3.2
| Л-64-28 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.45 | 0.2256 | 0.2256 | 0.2256 | 225.6 | 225.6 | 225.6 |  |  |  | 0.4224 | Л-63-5
| Л-64-29 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.06 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  |  | 0.0904 | Л-63-6 | 265.2 | 404.4 | 423
ПС 45С | Л-45С-01 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.65 | 0.0632 | 0.0632 | 0.0632 | 63.2 | 63.2 | 63.2 |  |  |  | 0.3968 | Л-63-7 | 19.1 |  | 72.9
| Л-45С-02 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-63-8 | 340.5 | 450.5 | 336.1
| Л-45С-04 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.01 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 0.0156 | Л-64-12 | 16.2 | 24 | 42
| Л-45С-05 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-64-13 | 300.8 | 536 | 577.6
| Л-45С-06 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.56 | 0.6936 | 0.6936 | 0.6936 | 693.6 | 693.6 | 693.6 |  |  |  | 1.422 | Л-64-18 | 82.4 | 132 | 119.2
| Л-45С-07 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 1.62 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 363.6 | 363.6 | 363.6 |  |  |  | 1.269 | Л-64-19 | 46.4 | 69.6 | 88
| Л-45С-12 | [6 empty] | 8 | 45 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.06 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 0.0464 | Л-64-22 | 358.4 | 528 | 520
ПС 1 | Л-1-3 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.79 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 386.64 | 386.64 | 386.64 |  |  |  |  | Л-64-23 | 19.2 | 18.4 | 19.2
| Л-1-5 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 2.8 | 0.93168 | 0.93168 | 0.93168 | 931.68 | 931.68 | 931.68 |  |  |  |  | Л-64-28 | 225.6 | 535.2 | 255.6
| Л-1-9 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.73 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 371.04 | 371.04 | 371.04 |  |  |  |  | Л-64-29 | 26.4 | 46 | 49.2
| Л-1-13 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.97 | 0.94104 | 0.94104 | 0.94104 | 941.04 | 941.04 | 941.04 |  |  |  |  | Л-66-1
| Л-1-17 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.82 | 0.46008 | 0.46008 | 0.46008 | 460.08 | 460.08 | 460.08 |  |  |  |  | Л-66-10
| Л-1-19 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.25 | 0.09072 | 0.09072 | 0.09072 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |  |  |  |  | Л-66-11 | 432 | 319.2 | 362.4
| Л-1-25 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.22 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776 | 437.76 | 437.76 | 437.76 |  |  |  |  | Л-66-12 | 732 | 1323.6 | 1335.6
| Л-1-27 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.34 | 1.3757 | 1.3757 | 1.3757 | 1375.68 | 1375.68 | 1375.68 |  |  |  |  | Л-66-17 | 418.8 | 814.8 | 830.4
| Л-1-31 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.05 | 0.7272 | 0.7272 | 0.7272 | 727.2 | 727.2 | 727.2 |  |  |  |  | Л-66-19 | 752.4 | 1077.6 | 961.2
| Л-1-33 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.22 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  | Л-66-2 | 590.4 | 1102.8 | 1262.4
| Л-1-35 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 | -0.00048 | -0.00048 | -0.00048 | -0.48 | -0.48 | -0.48 |  |  |  |  | Л-66-7 | 9.6 | 10.8 | 4.8
| Л-1-37 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.05 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  | Л-66С | 1081.5 | 1258.42 | 1283.1
| Л-1-41 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.95 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168 | 631.68 | 631.68 | 631.68 |  |  |  |  | Л-67-11 | 660 | 1177.2 | 1392
| Л-1-57 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.24 | 0.2238 | 0.2238 | 0.2238 | 223.8 | 223.8 | 223.8 |  |  |  |  | Л-67-13 | 520.8 | 955.2 | 900
| Л-1-59 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.75 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 276 | 276 | 276 |  |  |  |  | Л-67-14 | 526.8 | 939.6 | 926.4
| Л-1-61 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.24 | 0.1452 | 0.1452 | 0.1452 | 145.2 | 145.2 | 145.2 |  |  |  |  | Л-67-16 | 50.4 | 117.6 | 144
| Л-1-63 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0372 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |  |  |  |  | Л-67-19 | 1184.4 | 1941.6 | 1842
| Л-1-65 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.28 | 3.7428 | 3.7428 | 3.7428 | 3742.8 | 3742.8 | 3742.8 |  |  |  |  | Л-67-2 | 56.4 | 170.7 | 159.9
ПС 12 | Л-31К | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0.1 | 0.00946 | 0.00946 | 0.00946 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |  |  |  | 0.0189 | Л-67-21 | 476.4 | 777.6 | 442.8
| Л-35К | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0 | -0.00106 | -0.00106 | -0.00106 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |  |  |  | -0.0021 | Л-67-22 | 464.4 | 750 | 1104
ПС 27 | Л-42С | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 2.05 | 0.4851 | 0.4851 | 0.4851 | 485.1 | 485.1 | 485.1 |  |  |  | 3.074 | Л-67-23 | 20.4 | 115.2 | 93.6
| Л-33С | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 6.44 | 1.6632 | 1.6632 | 1.6632 | 1663.2 | 1663.2 | 1663.2 |  |  |  | 5.594 | Л-67-24 | 271.2 | 544.8 | 615.6
| Л-32С | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 6.12 | 2.1616 | 2.1616 | 2.1616 | 2161.6 | 2161.6 | 2161.6 |  |  |  | 6.986 | Л-67-29 | 3.6 | 4.8 | 4.8
| Л-56С | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 0.71 | 0.1484 | 0.1484 | 0.1484 | 148.4 | 148.4 | 148.4 |  |  |  | 0.7609 | Л-67-3 | -0.6
ПС 5 | Л-96П | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 2.2 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1245.3 | 1245.3 | 1245.3 |  |  |  | 2.185 | Л-67-32
| Л-69П | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 2.3 | 3.3201 | 3.3201 | 3.3201 | 3320.1 | 3320.1 | 3320.1 |  |  |  | 4.056 | Л-67-36 | 16.2 | 144.9 | 142.5
| Л-5-28 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.57 | 0.1026 | 0.1026 | 0.1026 | 102.6 | 102.6 | 102.6 |  |  |  | 0.3996 | Л-67-9 | 345.6 | 668.4 | 805.2
| Л-5-27 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.33 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 205.8 | 205.8 | 205.8 |  |  |  | 0.5102 | Л-69-1 | 140 | 162.4 | 56.8
| Л-5-26 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.3 | 0.13306 | 0.13306 | 0.13306 | 133.06 | 133.06 | 133.06 |  |  |  | 0.32926 | Л-69-10 | 1380
| Л-5-5 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.5 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2038 | 1203.84 | 1203.84 | 1203.84 |  |  |  | 0.25704 | Л-69-15 | 55.6 | 329.2 | 73.6
| Л-5-6 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0.00684 | 0.00684 | 0.00684 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  | 0.01548 | Л-69-16 | 372.4 | 475.2 | 467.2
| Л-5-13 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-69-18 | 15 | 226.8 | 133.2
| Л-5-19 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 2.4 | 0.1614 | 0.1614 | 0.1614 | 161.4 | 161.4 | 161.4 |  |  |  | 0.1342 | Л-69-19 | 37.2 | 67.2 | 46.2
| Л-5-18 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.03 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 0.0208 | Л-69-2 | 324 | 4227 | 4051.2
| Л-5-17 | [6 empty] | 10 | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.22 | 0.4084 | 0.4084 | 0.4084 | 408.4 | 408.4 | 408.4 |  |  |  | 1.624 | Л-69-20 | 3.6 | 3 | 3.2
ПС 39 | Л-39-01 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.36 | 0.0728 | 0.0872 | 0.0952 | 72.8 | 87.2 | 95.2 |  |  |  | 0.3616 | Л-69-23 | 3998.4 | 476.4 | 398.4
| Л-39-06 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.44 | 0.144 | 0.2072 | 0.2016 | 144 | 207.2 | 201.6 |  |  |  | 0.4856 | Л-69-24 | 1160.8 | 1176.8 | 1170.4
| Л-39-07 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.28 | 0.0464 | 0.0672 | 0.0648 | 46.4 | 67.2 | 64.8 |  |  |  | 0.2792 | Л-69-5
| Л-39-08 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.39 | 0.0976 | 0.1512 | 0.144 | 97.6 | 151.2 | 144 |  |  |  | 0.5336 | Л-69-6 | 35.2 | 524 | 60.8
| Л-39-09 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.09 | 0.0496 | 0.0648 | 0.0672 | 49.6 | 64.8 | 67.2 |  |  |  | 0.096 | Л-69-7 | 4924.2 | 4938.6 | 4915.2
| Л-39-10 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0032 | Л-69-8 | 14.4 | 36.8 | 15.2
| Л-39-11 | [6 empty] | 4 | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.17 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | 0.0424 | Л-69-9 | 194.8 | 258.2 | 272
ПС 40 | Л-40-1 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.08 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0258 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |  |  |  | 0.0856 | Л-69П | 3320.1 | 1522.5 | 3656.1
| Л-40-2 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0.002 | Л-7-10 | 236.16 | 583.2 | 334.08
| Л-40-3 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.48 | 0.1114 | 0.1114 | 0.1114 | 111.4 | 111.4 | 111.4 |  |  |  | 0.457 | Л-7-11 | 285.12 | 384.48 | 311.04
| Л-40-4 | [6 empty] | 16 | 85 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.28 | 0.0766 | 0.0766 | 0.0766 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |  |  |  | 0.2142 | Л-7-12 | 436.32 | 884.16 | 964.8
ПС 45 | Л-45-18 | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.29 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  |  | 0.2504 | Л-7-14 |  |  | -0.36
| Л-45-19 | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.77 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 219.2 | 219.2 | 219.2 |  |  |  | 0.5024 | Л-7-15 | 135.72 | 141.12 | 138.24
| Л-45-22 | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Л-7-16
| Л-45-23 | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.62 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2232 | 223.2 | 223.2 | 223.2 |  |  |  | 0.72 | Л-7-28 | 381.96 | 524.88 | 392.76
| Л-45-24 | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.03 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 0.0724 | Л-7-29 | -0.36
| Л-32К | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1764 | Л-7-31 | 2436.48 | 676.8 | 133.92
| Л-34К | [6 empty] | 9 | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.37 | 0.1764 | 0.1764 | 0.1764 | 176.4 | 176.4 | 176.4 |  |  |  | 0.315 | Л-7-32 |  | -1.44
ПС 13 | Л-13-10 | [6 empty] | 21 | 110 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.5 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1608 | 160.8 | 160.8 | 160.8 |  |  |  | 0.5552 | Л-7-33 | 717.12 | 1447.2 | 1203.84
| Л-13-11 | [6 empty] | 21 | 110 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.11 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |  | 0.0904 | Л-7-34 | 102.24 | 233.28 | 93.6
| Л-13-12 | [6 empty] | 21 | 110 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.04 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0.044 | Л-7-35 | 781.92 | 1461.6 | 1512
ПС 25 | Л-25-61 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.08 | 0.38424 | 0.38424 | 0.38424 | 384.24 | 384.24 | 384.24 |  |  |  | 1.147 | Л-7-5 | 767.52 | 1478.88 | 1193.76
| Л-25-62 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.74 | 0.21024 | 0.21024 | 0.21024 | 210.24 | 210.24 | 210.24 |  |  |  | 0.6 | Л-7-9 | 1164.96 | 2018.88 | 1985.76
| Л-25-64 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.76 | 0.30456 | 0.30456 | 0.30456 | 304.56 | 304.56 | 304.56 |  |  |  | 0.67992 | Л-70-1 | 238.4 | 758.4 | 448
| Л-25-65 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.29 | 0.32856 | 0.32856 | 0.32856 | 328.56 | 328.56 | 328.56 |  |  |  | 1.21 | Л-70-10
| Л-25-66 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |  |  |  | 0.13968 | Л-70-11 | 681.6 | 1072 | 1155.2
| Л-25-67 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.183 | Л-70-14 | 945.6 | 1214.4 | 1380.8
| Л-25-68 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.84 | 0.2835 | 0.2835 | 0.2835 | 283.5 | 283.5 | 283.5 |  |  |  | 0.67104 | Л-70-17 | 1195.2 | 2571.2 | 2118.4
| Л-25-69 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.2 | 0.05232 | 0.05232 | 0.05232 | 52.32 | 52.32 | 52.32 |  |  |  | 0.22164 | Л-70-18 | 1368 | 2344 | 2673.6
| Л-25-78 | [6 empty] | 3 | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0.00268 | Л-70-19 | 36.8 | 51.2 | 49.6
ПС 34 | Л-34-01 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.2 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3338 | 333.8 | 333.8 | 333.8 |  |  |  | 1.005 | Л-70-2 | 560 | 944 | 892.8
| Л-34-02 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.58 | 0.1212 | 0.1212 | 0.1212 | 121.2 | 121.2 | 121.2 |  |  |  | 0.1056 | Л-70-3 | 766.4 | 1441.6 | 1113.6
| Л-34-03 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.7 | 0.7456 | 0.7456 | 0.7456 | 745.6 | 745.6 | 745.6 |  |  |  | 0.9924 | Л-70-4
| Л-34-04 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.04 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 249.2 | 249.2 | 249.2 |  |  |  | 1.133 | Л-70-8 | 1024 | 1870.4 | 1835.2
| Л-34-05 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.18 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  |  |  | 0.1046 | Л-72-1 | 37.2 | 69.6 | 42.6
| Л-34-06 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 2.58 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582 | 458.2 | 458.2 | 458.2 |  |  |  | 2.173 | Л-72-10 | 451.2 | 857.6 | 531.2
| Л-34-07 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.6 | 0.3814 | 0.3814 | 0.3814 | 381.4 | 381.4 | 381.4 |  |  |  | 1.782 | Л-72-14 | 39.6 | 97.8 | 6
| Л-34-08 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.44 | 0.2244 | 0.2244 | 0.2244 | 224.4 | 224.4 | 224.4 |  |  |  | 1.085 | Л-72-5 | 113.6 | 185.6 | 212.8
| Л-34-10 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.05 | 0.00856 | 0.00856 | 0.00856 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  | 0.03 | Л-72-6 | 377.6 | 630.4 | 664
| Л-34-11 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.1 | 0.1299 | 0.1299 | 0.1299 | 129.9 | 129.9 | 129.9 |  |  |  | 0.1008 | Л-72-9 | 750.4 | 1552 | 1299.2
| Л-34-12 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.63 | 0.3136 | 0.3136 | 0.3136 | 313.6 | 313.6 | 313.6 |  |  |  | 1.721 | Л-79-13 |  | 2.4 | 2.4
ПС 9 | Л-9-14 | [6 empty] | 20 | 105 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.15 | 0.0332 | 0.0332 | 0.0332 | 33.2 | 33.2 | 33.2 |  |  |  | 0.138 | Л-79-14 | 400.8 | 768 | 379.2
| Л-9-15 | [6 empty] | 20 | 105 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 0.0108 | Л-79-17 | 64 | 88 | 100.8
| Л-9-19 | [6 empty] | 20 | 105 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.11 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |  |  |  | 0.0864 | Л-79-18 | 61.92 | 91.92 | 82.56
| Л-9-20 | [6 empty] | 20 | 105 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 0.03696 | Л-79-19 | 2.4 | 26.4 | 7.2
ПС 1 | Л-1-4 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.74 | 0.42264 | 0.42264 | 0.42264 | 422.64 | 422.64 | 422.64 |  |  |  |  | Л-79-20 | 2.4 | 25.2 | 13.2
| Л-1-6 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.95 | 0.32064 | 0.32064 | 0.32064 | 320.64 | 320.64 | 320.64 |  |  |  |  | Л-79-21 | 398.4 | 699.6 | 699.6
| Л-1-8 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.96 | 0.30312 | 0.30312 | 0.30312 | 303.12 | 303.12 | 303.12 |  |  |  |  | Л-79-22 | 63.04 | 94.08 | 125.12
| Л-1-10 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.14 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  | Л-79-3 | 218.4 | 218.4 | 247.2
| Л-1-14 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.38 | 0.09288 | 0.09288 | 0.09288 | 92.88 | 92.88 | 92.88 |  |  |  |  | Л-79-4 | 688 | 656 | 771.2
| Л-1-18 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.01 | 0.3384 | 0.3384 | 0.3384 | 338.4 | 338.4 | 338.4 |  |  |  |  | Л-79-5 | 100.8 | 136 | 115.2
| Л-1-26 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.99 | 0.2844 | 0.2844 | 0.2844 | 284.4 | 284.4 | 284.4 |  |  |  |  | Л-79-6 | 67.2 | 174.4 | 68.8
| Л-1-32 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.73 | 0.17328 | 0.17328 | 0.17328 | 173.28 | 173.28 | 173.28 |  |  |  |  | Л-79-7 | 9.6 | 4.8 | 2.4
| Л-1-34 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.67 | 0.73728 | 0.73728 | 0.73728 | 737.28 | 737.28 | 737.28 |  |  |  |  | Л-79-8 | 4.8 | 7.2 | 7.2
| Л-1-36 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.52 | 0.63504 | 0.63504 | 0.63504 | 635.04 | 635.04 | 635.04 |  |  |  |  | Л-83-19
| Л-1-38 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.77 | 0.1032 | 0.1032 | 0.1032 | 103.2 | 103.2 | 103.2 |  |  |  |  | Л-83-6 | 318 | 378 | 306
| Л-1-42 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.17 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 264.96 | 264.96 | 264.96 |  |  |  |  | Л-9-06 | 42.8 | 71.2 | 75.6
| Л-1-46 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.11 | 0.03936 | 0.03936 | 0.03936 | 39.36 | 39.36 | 39.36 |  |  |  |  | Л-9-07 | 101.2 | 127.6 | 122.4
| Л-1-58 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | Л-9-08 | 7.2 | 10.5 | 11.4
| Л-1-60 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.47 | 0.0942 | 0.0942 | 0.0942 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |  |  |  |  | Л-9-10 | 35.2 | 77.2 | 60.8
| Л-1-62 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.11 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | Л-9-14 | 33.2 | 56.4 | 66.4
| Л-1-64 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.1 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |  |  |  |  | Л-9-15 | 8.8 | 9.6 | 11.2
| Л-1-66 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | Л-9-19 | 58.4 | 79.6 | 31.6
ПС 22 | Л-22-5 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  | 0.00144 | Л-9-20 | 12 | 15.12 | 14.88
| Л-22-6 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.26 | 0.21744 | 0.21744 | 0.21744 | 217.44 | 217.44 | 217.44 |  |  |  | 0.29016 | Л-93-61 | 45.12 | 90.24 | 92.64
| Л-22-7 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.18 | 0.08316 | 0.08316 | 0.08316 | 83.16 | 83.16 | 83.16 |  |  |  | 0.18756 | Л-93-62 | 12 | 44.64 | 24.48
| Л-22-10 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  | 0.00072 | Л-93-64
| Л-22-11 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.03 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01368 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |  | 0.1206 | Л-93-66 | 3.36 | 2.64 | 2.4
| Л-22-12 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.86 | 0.27384 | 0.27384 | 0.27384 | 273.84 | 273.84 | 273.84 |  |  |  | 0.86256 | Л-93-67 | 99.36 | 203.52 | 220.8
| Л-22-17 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.21 | 0.06192 | 0.06192 | 0.06192 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |  |  |  | 0.20952 | Л-94-02 | 29.36 | 49.5 | 47.06
| Л-22-18 | [6 empty] | 11 | 60 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.17 | 0.14436 | 0.14436 | 0.14436 | 144.36 | 144.36 | 144.36 |  |  |  | 0.12132 | Л-94-03 | 23.8 | 27.6 | 67
ПС 53 | Л-53-7 | [6 empty] | 18 | 95 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.02 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0048 | 1.6 | 2.4 | 4.8 |  |  |  | 0.0104 | Л-94-08 | 37.6 | 49.6 | 453.6
| Л-53-8 | [6 empty] | 18 | 95 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.14 | 0.0246 | 0.0404 | 0.033 | 24.6 | 40.4 | 33 |  |  |  | 0.1326 | Л-94-09 | 25.8 | 56.8 | 18.4
ПС 26К | Л-26К-01 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.37 | 0.13824 | 0.13824 | 0.13824 | 138.24 | 138.24 | 138.24 |  |  |  | 0.34944 | Л-95-01 | 373.66 | 689.56 | 599.26
| Л-26К-05 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.54 | 0.12144 | 0.12144 | 0.12144 | 121.44 | 121.44 | 121.44 |  |  |  | 0.28128 | Л-95-03 | 83.4 | 175.6 | 143.3
| Л-26К-06 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.09 | 0.01836 | 0.01836 | 0.01836 | 18.36 | 18.36 | 18.36 |  |  |  | 0.10098 | Л-95-04 | 114.6 | 223.2 | 177.2
| Л-26К-09 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.16 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |  |  |  | 0.15744 | Л-95-05 | 34.06 | 25.66 | 20.7
| Л-26К-13 | [6 empty] | 5 | 30 | 49.8 | 8 | 40 | 49.1 | 0.16 | 0.23424 | 0.23424 | 0.23424 | 234.24 | 234.24 | 234.24 |  | 38.5074 |  | 0.24 | Л-96П | 1245.3 | 1899.46 | 1909.96
223.4708
[14 empty] | 334 |  | 129.7332 |  |  | 129733.2 |  |  |  |  | 316.5679
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике.

## Раздел 4
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов
противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА <1>, МВт 18.06.2025
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | Фидера 6–10 кВ: Л-1-3, Л-1-5, Л-1-9, Л-1-13, Л-1-17, Л-1-19, Л-1-25, Л-1-27, Л-1-31, Л-1-33, Л-1-35, Л-1-37, Л-1-41, Л-1-57, Л-1-59, Л-1-61, Л-1-63, Л-1-65 | АОСН (1 серия) | - | 12.0913 | 11.4677 | 10.9889 | 10.7893 | 10.6969 | 11.1078 | 11.7377 | 8.8529 | 10.3307 | 11.3774 | 12.0145 | 12.203 | 12.1596 | 12.043 | 11.9744 | 11.7838 | 16.4032 | 15.9636 | 15.5174 | 10.5463 | 10.0608 | 14.2027 | 13.7071 | 13.0088
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | Фидера 6–10 кВ: Л-1-4, Л-1-6, Л-1-8, Л-1-10, Л-1-14, Л-1-18, Л-1-26, Л-1-32, Л-1-34, Л-1-36, Л-1-38, Л-1-42, Л-1-46, Л-1-58, Л-1-60, Л-1-62, Л-1-64, Л-1-66 | АОСН (2 серия) | - | 4.6951 | 4.193 | 3.799 | 3.695 | 3.6784 | 4.0163 | 4.8136 | 8.838 | 9.8445 | 10.6108 | 10.9174 | 11.0736 | 11.1411 | 11.1301 | 10.9635 | 10.6736 | 7.35 | 7.3158 | 7.2092 | 9.978 | 9.4986 | 6.0282 | 5.6881 | 5.279
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | Фидера 6 кВ: Л-7-12, Л-7-14, Л-7-15, Л-7-16, Л-7-31, Л-7-33, Л-7-34, Л-7-35, Л-7-5, Л-7-9, Л-7-10, Л-7-11, Л-7-28, Л-7-29, Л-7-32 | АОСН | - | 8.8618 | 8.1443 | 7.6306 | 7.4455 | 7.3904 | 7.7753 | 8.4308 | 7.1712 | 9.4302 | 9.8345 | 10.1873 | 9.9187 | 9.7488 | 10.0854 | 10.0238 | 10.0894 | 11.6676 | 11.2399 | 10.7849 | 8.1803 | 8.2638 | 9.9511 | 10.1218 | 9.5476
ПС 35 кВ ДСК (ПС 3П) | Фидера 6 кВ: Л-3П-4, Л-3П-7, Л-3П-8, Л-3П-10, Л-3П-11, Л-3П-13, Л-3П-14, Л-3П-15, Л-3П-16, Л-3П-17, Л-3П-20, Л-3П-23 | АОСН | - | 0.26136 | 0.26496 | 0.22248 | 0.18576 | 0.18 | 0.17568 | 0.20736 | 0.25128 | 0.33408 | 0.34056 | 0.38592 | 0.38448 | 0.35352 | 0.3888 | 0.39096 | 0.36936 | 0.3708 | 0.37584 | 0.35712 | 0.30816 | 0.30168 | 0.30528 | 0.2952 | 0.24192
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67) | Фидера 10 кВ: Л-67-2, Л-67-3, Л-67-9, Л-67-11, Л-67-13, Л-67-14, Л-67-16, Л-67-19, Л-67-21, Л-67-22, Л-67-23, Л-67-24, Л-67-29, Л-67-32, Л-67-36 | АОСН | - | 5.8557 | 5.2503 | 4.758 | 4.5966 | 4.7061 | 5.0001 | 6.1161 | 7.1466 | 7.8894 | 8.3076 | 8.5425 | 8.6982 | 8.6544 | 8.7336 | 8.7378 | 8.7198 | 8.8773 | 9.2199 | 9.0591 | 8.9169 | 8.5728 | 8.1294 | 7.4946 | 6.7869
ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) | Фидера 10 кВ: Л-64-12, Л-64-13, Л-64-18, Л-64-19, Л-64-22, Л-64-23, Л-64-28, Л-64-29 | АОСН | - | 1.2356 | 1.1742 | 1.095 | 1.0754 | 1.099 | 1.1302 | 1.3602 | 1.6566 | 1.9914 | 1.8892 | 1.7604 | 1.796 | 1.8482 | 1.834 | 1.9132 | 1.5978 | 1.6036 | 1.6296 | 1.6508 | 1.6442 | 1.6708 | 1.5682 | 1.4722 | 1.3348
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | Линии 35 кВ: Л-42С, Л-33С, Л-32С, Л-56С | АОСН | - | 5.9633 | 5.2108 | 4.8587 | 4.4583 | 3.8759 | 4.0971 | 5.1541 | 6.5646 | 7.4823 | 8.0206 | 8.0115 | 7.6972 | 7.6111 | 7.994 | 8.1571 | 8.1046 | 7.9212 | 7.9849 | 7.9002 | 7.6111 | 7.4494 | 7.4074 | 6.9916 | 6.3952
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | Фидера 6 кВ: Л-27-61, Л-27-62, Л-27-63, Л-27-64, Л-27-65, Л-27-68, Л-27-69, Л-27-73, Л-27-74, Л-27-75 | АОСН | - | 2.7149 | 2.3225 | 2.0074 | 1.8917 | 1.825 | 1.973 | 2.2894 | 2.9182 | 3.0607 | 3.1711 | 3.0655 | 2.9328 | 2.9126 | 2.8781 | 2.7413 | 2.8162 | 2.8008 | 3.0012 | 3.1003 | 3.3106 | 3.347 | 3.4529 | 3.3955 | 3.1212
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | Линии 35 кВ: Л-38С, Л-66С | АОСН | - | 0.73342 | 0.56368 | 0.47706 | 0.4291 | 0.43558 | 0.55912 | 0.68408 | 0.58572 | 0.85576 | 1.0232 | 1.2807 | 1.2868 | 1.2016 | 0.9338 | 0.86066 | 1.0687 | 1.1573 | 1.2276 | 1.2688 | 1.0201 | 1.0591 | 1.1858 | 1.1254 | 0.80272
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | Фидера 6 кВ: Л-25-61, Л-25-62, Л-25-64, Л-25-65, Л-25-66, Л-25-67, Л-25-68, Л-25-69, Л-25-78 | АОСН | - | 1.9132 | 1.7902 | 1.6545 | 1.5841 | 1.5802 | 1.7248 | 2.0647 | 2.3363 | 2.5458 | 2.6511 | 2.6809 | 2.6507 | 2.6855 | 2.6179 | 2.6341 | 2.4543 | 2.4788 | 2.7898 | 2.8425 | 2.5071 | 2.5537 | 2.4578 | 2.2686 | 2.098
ИТОГО по Филиалу: |  |  |  | 44.3256 | 40.3815 | 37.4915 | 36.1508 | 35.4675 | 37.5594 | 42.8581 | 46.3213 | 53.7648 | 57.2261 | 58.8466 | 58.6416 | 58.3164 | 58.6386 | 58.3968 | 57.6775 | 60.6306 | 60.7481 | 59.6903 | 54.0227 | 52.7777 | 54.6887 | 52.5601 | 48.6162
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления
электроэнергетике.

## Раздел 5
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты
Руководитель организации | 211 | Шадрин Александр Геннадьевич | Заместитель генерального директора - директор филиала | 8(8142)791750 | ShadrinAG@karelenergo.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы | 212 | Красиченок Андрей Михайлович | Начальник службы электрических режимов ЦУС | 8(8142)791828 | krasichenok@karelenergo.ru
Руководитель ___________ ____________________________________________
(подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии))