## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
от " " ___________________ 2025г. № _______
Результаты контрольных замеров на подстанциях 35-110 кВ Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 18.06.2025
Подстанция | Класс напряжения подстанции, кВ | Трансфор- матор | Номинальная мощность кВА | Допустимая мощность кВА | Номинальный ток обмоток, А |  |  | Значение нагрузки, А |  |  | Активная мощность, кВт |  |  | Реактивная мощность, квар |  |  | Напряжение |  |  |  | Полная мощность Т-1, Т-2, кВА |  | Полная мощность Т-1+Т-2, кВА | Загрузка ПС | Загрузка Тр-ра
[5 empty] | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |  |  |  |  | % | %
ПС 110 кВ Авангард (ПС 79) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | [17 empty] | 3725 | 3725 | 22.1726
|  | ПС-79 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 7 |  | 74 | 1 304 |  | 1 284 | 288 |  | 165 | 118 |  | 10.1 | 1335 | 1335 |  |  |  | 8.3438
|  | ПС-79 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 12 |  | 134 | 2 043 |  | 2 022 | 1 347 |  | 1 200 | 118 |  | 10.1 | 2447 | 2447 |  |  |  | 15.2938
ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 2 093 | 2093 | 31.6402
|  | ПС-76 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 10 | 28 | 9 | 1 788 | 1 637 | 133 | 966 | 724 | 107 | 115 | 37.2 | 10.7 | 2033 | 2033 |  |  |  | 32.2698
|  | ПС-76 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 |  | 1 | 3 | 59 | -4 | 51 | 19 | -90 | 33 | 115 | 37.1 | 10.7 | 62 | 62 |  |  |  | 0.98413
ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 3 400 | 3400 | 32.381
|  | ПС-12 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 6 |  | 68 | 1 221 | 11 | 1 190 | 490 | 17 | 389 | 117.4 | 37.4 | 10.7 | 1 316 | 1316 |  |  |  | 8.225
|  | ПС-12 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 10 |  | 110 | 1 991 | 4 | 1 966 | 625 | 21 | 463 | 117.4 | 37.4 | 10.6 | 2 087 | 2087 |  |  |  | 20.87
ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 5 367 | 5367 | 81.1338
|  | ПС-63 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 7 |  | 70 | 1 148 |  | 1 123 | 785 |  | 642 | 120 |  | 10.7 | 1 390 | 1390 |  |  |  | 13.9
|  | ПС-63 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 19 | 27 | 118 | 3 629 | 1 611 | 1 987 | 1 662 | 529 | 770 | 119.6 | 36.8 | 10.4 | 3 992 | 3992 |  |  |  | 63.3651
ПС 110 кВ Боровое (ПС 53) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 470 | 470 | 7.1051
|  | ПС-53 Т1 | 6300 |  | 32 |  | 331 | 2 |  | 24 | 421 |  | 408 | 210 |  | 151 | 117 |  | 10.7 | 470 | 470 |  |  |  | 7.4603
|  | ПС-53 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | [17 empty] | 2 352 | 2352 | 14
|  | ПС-39 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 9 | 23 | 15 | 1 698 | 1 428 | 246 | 780 | 512 | 123 | 118.8 | 37.8 | 10.5 | 1 868 | 1868 |  |  |  | 11.675
|  | ПС-39 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 2 |  | 22 | 382 |  | 360 | 319 |  | 195 | 118.6 |  | 10.6 | 498 | 498 |  |  |  | 3.1125
ПС 110 кВ Великая Губа (ПС 78) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 2 249 | 2249 | 21.419
|  | ПС-78 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 1 |  |  | 24 |  |  | 110 |  |  | 114 | 35.6 | 10.1 | 113 | 113 |  |  |  | 1.13
|  | ПС-78 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 11 | 29 | 18 | 2 153 | 1 811 | 314 | 457 | 188 | 104 | 115 | 35.7 | 10.5 | 2 201 | 2201 |  |  |  | 22.01
ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС 28) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 2 348 | 2348 | 35.4951
|  | ПС-28 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 12 |  | 127 | 2 152 |  | 2 129 | 941 |  | 727 | 115 |  | 10.2 | 2 348 | 2348 |  |  |  | 37.2698
|  | ПС-28 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 110 кВ Гимолы (ПС 31) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 119 | 119 | 4.5333
|  | ПС-31 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 6 | 116 |  | 109 | 27 |  | -2 | 117 |  | 10.9 | 119 | 119 |  |  |  | 4.76
ПС 110 кВ Деревянка (ПС 5) | 110/35/10/6 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 10 543 | 10543 | 100.4095
|  | ПС-5 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 38 | 68 | 258 | 5 847 | 3 585 | 2 212 | 4 850 | 2 405 | 1 722 | 115 | 36.7 | 6.3 | 7 597 | 7597 |  |  |  | 75.97
|  | ПС-5 Т2 | 16000 |  | 80 | 330 | 1 400 | 15 | 33 | 80 | 2 595 | 1 743 | 833 | 1 466 | 1 079 | 288 | 115 | 36.3 | 6.3 | 2 980 | 2980 |  |  |  | 18.625
|  | ПС-5 Т3 | 2500 |  | 218 |  | 144 | 67 |  | 41 | 679 |  | 679 | 272 |  | 272 | 6.3 |  | 10.4 | 0 | 731 |  |  |  | 29.24
|  | ПС-5 Т4 | 2500 |  | 218 |  | 144 | 79 |  | 48 | 827 |  | 827 | 249 |  | 249 | 6.3 |  | 10.4 | 0 | 864 |  |  |  | 34.56
ПС 110 кВ Заозерье (ПС 23) | 110/35/6 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 4 719 | 4719 | 44.9429
|  | ПС-23 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 8 |  | 139 | 1 492 |  | 1 473 | 574 |  | 428 | 117 | 37 | 6.4 | 1 599 | 1599 |  |  |  | 15.99
|  | ПС-23 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 16 | 31 | 104 | 2 613 | 1 512 | 1 078 | 1 753 | 1 243 | 298 | 117 | 36.6 | 6.2 | 3 147 | 3147 |  |  |  | 31.47
ПС 110 кВ Калевала (ПС 55) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 1 366 | 1366 | 20.65
|  | ПС-55 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-55 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 7 |  | 73 | 1 275 |  | 1 256 | 491 |  | 365 | 116 |  | 10.3 | 1 366 | 1366 |  |  |  | 21.6825
ПС 110 кВ Каршево (ПС 75) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 295 | 295 | 11.2381
|  | ПС-75 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 10 | 157 |  | 150 | 135 |  | 97 | 109.2 |  | 10.4 | 207 | 207 |  |  |  | 8.28
|  | ПС-75 Т2 | 6300 |  | 32 |  | 331 |  |  | 2 | 52 |  | 42 | 73 |  | 10 | 109.2 |  | 10.7 | 90 | 90 |  |  |  | 1.4286
ПС 110 кВ Карьерная (ПС 93) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 2 909 | 2909 | 43.9758
|  | ПС-93 Т1 | 6300 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-93 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 551 | 14 | 40 | 32 | 2 300 | 1 945 | 329 | 1 781 | 1 434 | 119 | 117 | 34.9 | 6.3 | 2 909 | 2909 |  |  |  | 46.1746
ПС 110 кВ Кепа (ПС 54) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 131 | 131 | 4.9905
|  | ПС-54 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 6 | 119 |  | 112 | 54 |  | 28 | 117 |  | 10.6 | 131 | 131 |  |  |  | 5.24
ПС 110 кВ Кестеньга (ПС 58) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 456 | 456 | 17.3714
|  | ПС-58 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 2 |  | 24 | 316 |  | 309 | 328 |  | 296 | 117 |  | 10.5 | 456 | 456 |  |  |  | 18.24
ПС 110 кВ Кирьявалахти (ПС 94) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 4 724 | 4724 | 71.4135
|  | ПС-94 Т1 | 6300 |  | 32 | 95 | 331 | 11 | 30 | 9 | 1 866 | 1 714 | 130 | 1 125 | 866 | 108 | 117 | 36.5 | 10.4 | 2 179 | 2179 |  |  |  | 34.5873
|  | ПС-94 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 13 | 26 | 52 | 2 277 | 1 620 | 635 | 1 144 | 319 | 693 | 117 | 36.5 | 10.4 | 2 549 | 2549 |  |  |  | 25.49
ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) | 110/6 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 7 060 | 7060 | 67.2381
|  | ПС-20 Т1 | 10000 |  | 50 |  | 875 | 20 |  | 352 | 3 148 |  | 3 126 | 2 515 |  | 2 253 | 117 |  | 6.3 | 4 029 | 4029 |  |  |  | 40.29
|  | ПС-20 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 1 466 | 16 |  | 300 | 3 296 |  | 3 277 | 371 |  | 278 | 117 |  | 6.3 | 3 316 | 3316 |  |  |  | 20.725
ПС 110 кВ Коткозеро (ПС 40) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 924 | 924 | 8.8
|  | ПС-40 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 5 | 4 | 21 | 629 | 273 | 332 | 677 | 57 | 170 | 115 | 37.7 | 10.5 | 924 | 924 |  |  |  | 9.24
ПС 110 кВ Кукковка (ПС 66) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | [17 empty] | 5 014 | 5014 | 29.8452
|  | ПС-66 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 25 |  | 272 | 4 934 |  | 4 906 | 890 |  | 649 | 117 |  | 10.5 | 5 014 | 5014 |  |  |  | 31.3375
|  | ПС-66 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС 34) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 6 101 | 6101 | 58.1048
|  | ПС-34 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 3 | 8 |  | 435 | 419 |  | 395 | 299 | 1 | 113.4 | 37.2 | 10.4 | 587 | 587 |  |  |  | 5.87
|  | ПС-34 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 28 |  | 293 | 4 775 | 1 | 4 736 | 2 782 |  | 2 220 | 115 | 37.2 | 10.3 | 5 526 | 5526 |  |  |  | 55.26
ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 7 211 | 7211 | 68.6762
|  | ПС-13 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 525 | 18 |  | 178 | 689 |  | 660 | 3 525 |  | 3 232 | 115 |  | 10.7 | 3 592 | 3592 |  |  |  | 35.92
|  | ПС-13 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 18 | 15 | 165 | 1 328 | 948 | 355 | 3 398 | 137 | 2 960 | 115 | 37.4 | 10.4 | 3 648 | 3648 |  |  |  | 36.48
ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83) | 110/10 кВ |  |  | 26250 | [17 empty] | 1 686 | 1686 | 6.4229
|  | ПС-83 Т1 | 25000 |  | 126 |  | 1 375 | 6 |  | 72 | 988 |  | 970 | -807 |  | -840 | 117 |  | 10.3 | 1 276 | 1276 |  |  |  | 5.104
|  | ПС-83 Т2 | 25000 |  | 126 |  | 1 375 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-83 Т3 | 25000 |  | 126 |  | 1 375 | 2 |  | 23 | 353 |  | 336 | -215 |  | -242 | 117 |  | 10.3 | 414 | 414 |  |  |  | 1.656
ПС 110 кВ Лоймола (ПС 30) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 445 | 445 | 6.7271
|  | ПС-30 Т1 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 2 |  | 15 | 275 |  | 250 | 350 |  | 147 | 120.3 |  | 11.5 | 445 | 445 |  |  |  | 7.0635
ПС 110 кВ Ляскеля (ПС 26) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 2 481 | 2481 | 37.5057
|  | ПС-26 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 875 | 2 | 15 | 68 | -183 | -922 | 705 | 293 | -261 | 298 | 115 | 36.5 | 6.5 | 346 | 346 |  |  |  | 3.46
|  | ПС-26 Т2 | 6300 |  | 33 | 94 | 551 | 12 | 24 | 60 | 1 642 | 978 | 631 | 1 714 | 1 178 | 258 | 115 | 36.5 | 6.5 | 2 373 | 2373 |  |  |  | 37.6667
ПС 110 кВ Найстеньярви (ПС 35) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 824 | 824 | 12.4565
|  | ПС-35 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 4 |  | 38 | 661 |  | 645 | 491 |  | 273 | 117 |  | 10.7 | 824 | 824 |  |  |  | 13.0794
|  | ПС-35 Т2 | 6300 |  | 33 |  | 331 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 110 кВ Олений (ПС 14) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 226 | 226 | 3.4165
|  | ПС-14 Т1 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 1 |  | 5 | 114 |  | 92 | 195 |  | 44 | 116 |  | 11.4 | 226 | 226 |  |  |  | 3.5873
ПС 110 кВ Олонец (ПС 41) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | [17 empty] | 8 641 | 8641 | 51.4345
|  | ПС-41 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 13 | 3 | 129 | 2 561 | 180 | 2 358 | 922 | -100 | 858 | 117.8 | 36.6 | 11.2 | 2 722 | 2722 |  |  |  | 17.0125
|  | ПС-41 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 29 | 54 | 119 | 5 486 | 3 208 | 2 247 | 2 226 | 1 226 | 654 | 117.3 | 36.4 | 11.4 | 5 920 | 5920 |  |  |  | 37
ПС 110 кВ Пай (ПС 6) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 100 | 100 | 3.8095
|  | ПС-6 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 |  |  | 5 | 85 |  | 79 | 53 |  | 28 | 119.4 |  | 10.6 | 100 | 100 |  |  |  | 4
ПС 110 кВ Пенинга (ПС 33) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 508 | 508 | 4.8381
|  | ПС-33 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 3 | 5 | 5 | 418 | 306 | 95 | 289 | 194 | 12 | 115 | 38.1 | 10.4 | 508 | 508 |  |  |  | 5.08
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | 110/10/6 кВ |  |  | 42000 | [17 empty] | 26 029 | 26029 | 61.9738
|  | ПС-1 Т1 | 40000 |  | 201 | 2 099 | 3 499 | 127 | 303 | 1 904 | 25 391 | 5 349 | 19 944 | 5 728 | -6 | 3 060 | 118 | 10.2 | 6.1 | 26 029 | 26029 |  |  |  | 65.0725
|  | ПС-1 Т2 | 40000 |  | 201 | 2 099 | 3 499 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | [17 empty] | 12 985 | 12985 | 49.4667
|  | ПС-25 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2 187 | 30 | 64 | 161 | 4 551 | 2 856 | 1 663 | 3 919 | 3 077 | 529 | 117.3 | 38 | 6.3 | 6 006 | 6006 |  |  |  | 24.024
|  | ПС-25 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2 187 | 34 | 91 | 76 | 5 314 | 4 501 | 778 | 4 525 | 3 925 | 269 | 117.3 | 38 | 6.3 | 6 979 | 6979 |  |  |  | 27.916
ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 1 088 | 1088 | 16.4475
|  | ПС-77 Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 13 |  | 41 | 748 |  | 740 | 230 |  | 181 | 35.8 |  | 10.6 | 783 | 783 |  |  |  | 19.575
|  | ПС-77 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 2 |  | 15 | 264 |  | 252 | 168 |  | 90 | 111 |  | 10.6 | 313 | 313 |  |  |  | 4.9683
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 972 | 972 | 14.6939
|  | ПС-29 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 875 | 5 | 6 | 34 | 716 | 338 | 343 | 658 | 179 | 189 | 121.1 | 37.4 | 6.6 | 972 | 972 |  |  |  | 9.72
|  | ПС-29 Т2 | 6300 |  | 33 | 94 | 551 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 110 кВ Прибрежная (ПС 70) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | [17 empty] | 13 020 | 13020 | 77.5
|  | ПС-70 Т1 | 25000 |  | 126 |  | 1 375 | 32 |  | 366 | 6 256 |  | 6 226 | 1 679 |  | 1 431 | 117 |  | 10.1 | 6 477 | 6477 |  |  |  | 25.908
|  | ПС-70 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 32 |  | 375 | 6 417 |  | 6 384 | 1 305 |  | 960 | 117 |  | 10 | 6 549 | 6549 |  |  |  | 40.9313
ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 8 797 | 8797 | 83.781
|  | ПС-64 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-64 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 45 | 99 | 112 | 7 187 | 5 289 | 1 837 | 5 071 | 3 357 | 814 | 113.9 | 36.6 | 10.3 | 8 797 | 8797 |  |  |  | 87.97
ПС 110 кВ Пудож (ПС 36) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | [17 empty] | 4 503 | 4503 | 26.8036
|  | ПС-36 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 3 | 9 |  | 587 | 560 |  | 94 | -7 |  | 117.9 | 36 |  | 594 | 594 |  |  |  | 3.7125
|  | ПС-36 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 20 | 11 | 170 | 3 566 | 599 | 2 930 | 1 645 | 353 | 997 | 112.1 | 36.9 | 10.5 | 3 927 | 3927 |  |  |  | 24.5437
ПС 110 кВ Пяльма (ПС 37) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 575 | 575 | 21.9048
|  | ПС-37 Т1 | 3200 |  | 16 |  | 168 | 2 |  | 19 | 310 |  | 293 | 198 |  | 163 | 115 |  | 10.4 | 368 | 368 |  |  |  | 11.5
|  | ПС-37 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 10 | 175 |  | 170 | 109 |  | 70 | 114 |  | 10.3 | 207 | 207 |  |  |  | 8.28
ПС 110 кВ Пяозеро (ПС 56) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 960 | 960 | 36.5714
|  | ПС-56 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 5 |  | 53 | 877 |  | 877 | 389 |  | 389 | 117 |  | 10.4 | 960 | 960 |  |  |  | 38.4
|  | ПС-56 Т2 | 6300 |  | 32 |  | 331 | [13 empty] | 0
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67) | 110/10/10 кВ |  |  | 26250 | [17 empty] | 16 668 | 16668 | 63.4971
|  | ПС-67 Т1 | 25000 |  | 126 | 687 | 687 | 38 |  | 427 | 7 732 |  | 7 691 | 1 248 |  | 895 | 118 |  | 10.5 | 7 832 | 7832 |  |  |  | 31.328
|  | ПС-67 Т2 | 25000 |  | 126 | 687 | 687 | 43 |  | 481 | 8 735 |  | 8 690 | 1 336 |  | 846 | 118 |  | 10.5 | 8 837 | 8837 |  |  |  | 35.348
ПС 110 кВ Ругозеро (ПС 9) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 576 | 576 | 21.9429
|  | ПС-9 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 3 |  | 29 | 495 |  | 485 | 295 |  | 229 | 115 |  | 10.6 | 576 | 576 |  |  |  | 23.04
|  | ПС-9 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) | 110/35/6 кВ |  |  | 42000 | [17 empty] | 12 611 | 12611 | 30.0262
|  | ПС-15 Т1 | 40000 |  | 201 | 600 | 3 499 | 63 | 32 | 964 | 12 207 | 2 020 | 10 130 | 3 166 | 559 | 1 796 | 116.5 | 37.5 | 6.2 | 12 611 | 12611 |  |  |  | 31.5275
|  | ПС-15 Т2 | 40000 |  | 201 | 600 | 3 499 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | 110/35/6 кВ |  |  | 42000 | [17 empty] | 12 593 | 12593 | 29.9833
|  | ПС-27 Т1 | 40000 |  | 201 | 600 | 3 500 | 25 | 52 | 155 | 4 999 | 3 289 | 1 677 | 994 | 494 | 347 | 118 | 36.9 | 6.4 | 5 097 | 5097 |  |  |  | 12.7425
|  | ПС-27 Т2 | 40000 |  | 201 | 600 | 3 500 | 37 | 92 | 135 | 7 120 | 5 632 | 1 453 | 2 425 | 1 743 | 392 | 118 | 37 | 6.4 | 7 522 | 7522 |  |  |  | 18.805
ПС 110 кВ Сосновый (ПС 57) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 180 | 180 | 6.8571
|  | ПС-57 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 1 |  | 8 | 113 |  | 107 | 140 |  | 117 | 117 |  | 10.9 | 180 | 180 |  |  |  | 7.2
ПС 110 кВ Софпорог (ПС 59) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 94 | 94 | 3.581
|  | ПС-59 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 144 |  |  | 4 | 80 |  | 74 | 49 |  | 28 | 117 |  | 10.3 | 94 | 94 |  |  |  | 3.76
ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) | 110/35/10 кВ |  |  | 26250 | [17 empty] | 21 993 | 21993 | 83.7829
|  | ПС-69 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 1 312 | 58 | 34 | 510 | 11 593 | 2 067 | 9 470 | 2 729 | 866 | 871 | 118.8 | 37.8 | 10.8 | 11 909 | 11909 |  |  |  | 47.636
|  | ПС-69 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 1 312 | 50 | 52 | 354 | 9 543 | 3 030 | 6 467 | 3 352 | 1 546 | 1 104 | 117.7 | 38 | 10.7 | 10 114 | 10114 |  |  |  | 40.456
ПС 110 кВ Суккозеро (ПС 32) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 748 | 748 | 7.1238
|  | ПС-32 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-32 Т2 | 10000 |  | 52 | 150 | 550 | 3 | 6 | 15 | 680 | 384 | 261 | 311 | -74 | 98 | 124 | 35.6 | 10.4 | 748 | 748 |  |  |  | 7.48
ПС 110 кВ Сулажгора (ПС 72) | 110/10 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 3 952 | 3952 | 37.6381
|  | ПС-72 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 5 |  | 55 | 988 |  | 969 | 277 |  | 191 | 118 |  | 10.4 | 1 026 | 1026 |  |  |  | 6.4125
|  | ПС-72 Т2 | 10000 |  | 50 |  | 525 | 14 |  | 158 | 2 749 |  | 2 726 | 1 010 |  | 843 | 118 |  | 10.4 | 2 928 | 2928 |  |  |  | 29.28
ПС 110 кВ Суна (ПС 22) | 110/6 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 1 363 | 1363 | 51.9238
|  | ПС-22 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 219 | 3 |  | 44 | 434 |  | 426 | 263 |  | 229 | 117 |  | 6.3 | 507 | 507 |  |  |  | 20.28
|  | ПС-22 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 219 | 4 |  | 75 | 756 |  | 747 | 402 |  | 348 | 117 |  | 6.3 | 856 | 856 |  |  |  | 34.24
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | [17 empty] | 14 257 | 14257 | 54.3124
|  | ПС-7 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2 187 | 37 | 14 | 600 | 6 539 | 660 | 5 827 | 3 979 | 573 | 2 794 | 118 | 36.7 | 6.2 | 7 655 | 7655 |  |  |  | 30.62
|  | ПС-7 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2 187 | 33 |  | 606 | 6 454 |  | 6 402 | 1 890 | -6 | 1 383 | 118 | 36.5 | 6.2 | 6 725 | 6725 |  |  |  | 26.9
ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС 95) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 1 169 | 1169 | 44.5333
|  | ПС-95 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 4 |  | 48 | 843 |  | 833 | 248 |  | 192 | 116 |  | 10.3 | 878 | 878 |  |  |  | 35.12
|  | ПС-95 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 16 | 274 |  | 267 | 100 |  | 70 | 116 |  | 10.1 | 291 | 291 |  |  |  | 11.64
ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 294 | 294 | 4.4444
|  | ПС-38 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 1 | 3 | 14 | 294 | 57 | 224 | 6 | -158 | 86 | 117 | 35.4 | 10.2 | 294 | 294 |  |  |  | 4.6667
ПС 110 кВ Чупа (ПС 45) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | [17 empty] | 1 274 | 1274 | 12.1333
|  | ПС-45 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 6 | 4 | 51 | 1 177 | 269 | 881 | 489 | 61 | 278 | 117.8 | 37.2 | 10.5 | 1 274 | 1274 |  |  |  | 7.9625
|  | ПС-45 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 110 кВ Шуя (ПС 21) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | [17 empty] | 23 779 | 23779 | 90.5867
|  | ПС-21 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2 187 | 68 | 159 | 253 | 11 236 | 8 707 | 2 468 | 8 029 | 5 760 | 1 337 | 117.7 | 37.8 | 6.4 | 13 810 | 13810 |  |  |  | 55.24
|  | ПС-21 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2 187 | 50 | 128 | 160 | 9 673 | 7 946 | 1 683 | 3 295 | 2 232 | 499 | 118 | 37.2 | 6.3 | 10 219 | 10219 |  |  |  | 40.876
ПС 35 кВ Амбарный (ПС 24К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 127 | 127 | 4.8381
|  | ПС-24К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 2 |  | 6 | 108 |  | 103 | 66 |  | 43 | 36 |  | 11.1 | 127 | 127 |  |  |  | 5.08
ПС 35 кВ Баб-Губа (ПС 28К) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | [17 empty] | 90 | 90 | 5.3571
|  | ПС-28К Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-28К Т2 | 1800 |  | 30 |  | 99 | 1 |  | 5 | 77 |  | 72 | 47 |  | 24 | 36 |  | 9.7 | 90 | 90 |  |  |  | 5
ПС 35 кВ Белый Порог (ПС 36К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 86 | 86 | 2.0476
|  | ПС-36К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 1 |  | 6 | 67 |  | 60 | 55 |  | 15 | 36 |  | 5.9 | 86 | 86 |  |  |  | 2.15
ПС 35 кВ Бесовец (ПС 18П) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 3 489 | 3489 | 52.7438
|  | ПС-18П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 26 |  | 152 | 1 528 |  | 1 514 | 668 |  | 586 | 36.4 |  | 6.2 | 1 667 | 1667 |  |  |  | 26.4603
|  | ПС-18П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 29 |  | 169 | 1 699 |  | 1 685 | 660 |  | 572 | 35.8 |  | 6.1 | 1 823 | 1823 |  |  |  | 28.9365
ПС 35 кВ БЛДК (ПС 16К) | 35/10 кВ |  |  | 1890 | [17 empty] | 10 | 10 | 0.5291
|  | ПС-16К Т1 | 6300 |  | 104 |  | 346 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-16К Т2 | 1800 |  | 104 |  | 346 |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 36 |  | 11.3 | 10 | 10 |  |  |  | 0.55556
ПС 35 кВ БНС (ПС 47П) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 42 | 42 | 4
|  | ПС-47П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 1 |  | 2 | 41 |  | 18 | 8 |  | -3 | 36 |  | 6.2 | 42 | 42 |  |  |  | 4.2
ПС 35 кВ Большой Массив (ПС 33П) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 1 725 | 1725 | 65.7143
|  | ПС-33П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 11 |  | 62 | 680 |  | 673 | 208 |  | 158 | 36 |  | 6.5 | 711 | 711 |  |  |  | 28.44
|  | ПС-33П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 17 |  | 87 | 852 |  | 846 | 585 |  | 510 | 36 |  | 6.5 | 1 034 | 1034 |  |  |  | 25.85
ПС 35 кВ Валаам (ПС 49С) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 3445 | 3445 | 52.0786
|  | ПС-49С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 30 |  | 170 | 888 |  | 876 | 1642 |  | 1595 | 36 |  | 6.16 | 1867 | 1867 |  |  |  | 29.6349
|  | ПС-49С Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 26 |  | 148 | 323 |  | 311 | 1584 |  | 1545 | 36 |  | 6.14 | 1616 | 1616 |  |  |  | 25.6508
ПС 35 кВ Великая Нива (ПС 45П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 52 | 52 | 1.981
|  | ПС-45П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 1 |  | 2 | 31 |  | 26 | 42 |  | 14 | 36 |  | 10.2 | 52 | 52 |  |  |  | 2.08
ПС 35 кВ Вешкелица (ПС 19С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 431 | 431 | 16.419
|  | ПС-19С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 7 |  | 23 | 403 |  | 396 | 153 |  | 121 | 36 |  | 10.5 | 431 | 431 |  |  |  | 17.24
|  | ПС-19С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Видлица (ПС 13П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 1 008 | 1008 | 24
|  | ПС-13П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 5 |  | 17 | 253 |  | 246 | 201 |  | 159 | 36 |  | 10.2 | 323 | 323 |  |  |  | 8.075
|  | ПС-13П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 11 |  | 38 | 646 |  | 638 | 255 |  | 206 | 36 |  | 10.2 | 694 | 694 |  |  |  | 17.35
ПС 35 кВ Вилга (ПС 9П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 2 142 | 2142 | 51
|  | ПС-9П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 |  |  |  | 7 |  |  | 28 |  |  | 35 |  | 10.5 | 29 | 29 |  |  |  | 0.725
|  | ПС-9П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 35 |  | 113 | 1 837 |  | 1 821 | 1 062 |  | 950 | 35 |  | 10.5 | 2 122 | 2122 |  |  |  | 53.05
ПС 35 кВ Водла (ПС 37П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 93 | 93 | 8.8571
|  | ПС-37П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 2 |  | 4 | 71 |  | 66 | 60 |  | 45 | 35 |  | 11 | 93 | 93 |  |  |  | 9.3
ПС 35 кВ Волома (ПС 34К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 409 | 409 | 15.581
|  | ПС-34К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 7 |  | 22 | 307 |  | 302 | 270 |  | 235 | 36 |  | 10.3 | 409 | 409 |  |  |  | 16.36
ПС 35 кВ ДСК (ПС 3П) | 35/6 кВ |  |  | 5880 | [17 empty] | 974 | 974 | 16.5646
|  | ПС-3П Т1 | 5600 |  | 84 |  | 513 | 7 |  | 27 | 251 |  | 204 | 375 |  | 208 | 36 |  | 6.3 | 451 | 451 |  |  |  | 8.0536
|  | ПС-3П Т2 | 7500 |  | 112 |  | 687 | 9 |  | 41 | 428 |  | 409 | 324 |  | 202 | 36 |  | 6.4 | 537 | 537 |  |  |  | 7.16
ПС 35 кВ Жарниково (ПС 44П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 348 | 348 | 5.2608
|  | ПС-44П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 2 |  | 8 | 94 |  | 89 | -113 |  | -121 | 37.6 |  | 10.3 | 147 | 147 |  |  |  | 2.3333
|  | ПС-44П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 3 |  | 11 | 148 |  | 143 | -137 |  | -144 | 36.2 |  | 10.3 |  | 201 |  |  |  | 3.1905
ПС 35 кВ Игнойла (ПС 37С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 31 | 31 | 2.9524
|  | ПС-37С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 55 |  |  | 1 | 23 |  | 20 | 21 |  | 7 | 36 |  | 10.3 | 31 | 31 |  |  |  | 3.1
ПС 35 кВ Ильинское (ПС 12П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 1 478 | 1478 | 35.1905
|  | ПС-12П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 11 |  | 39 | 676 |  | 667 | 228 |  | 184 | 36 |  | 10.3 | 713 | 713 |  |  |  | 17.825
|  | ПС-12П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 12 |  | 41 | 673 |  | 665 | 374 |  | 324 | 36 |  | 10.3 | 770 | 770 |  |  |  | 19.25
ПС 35 кВ Импилахти (ПС 9С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 1 933 | 1933 | 73.6381
|  | ПС-9С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 17 |  | 101 | 1 032 |  | 1 022 | 409 |  | 350 | 38 |  | 6.2 | 1 110 | 1110 |  |  |  | 44.4
|  | ПС-9С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 13 |  | 75 | 776 |  | 768 | 274 |  | 230 | 37.1 |  | 6.2 | 823 | 823 |  |  |  | 32.92
ПС 35 кВ Искра (ПС 7С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 239 | 239 | 9.1048
|  | ПС-7С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 5 | 98 |  | 94 | 42 |  | 25 | 37 |  | 10.7 | 107 | 107 |  |  |  | 4.28
|  | ПС-7С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 7 | 126 |  | 122 | 42 |  | 23 | 35 |  | 9.9 | 133 | 133 |  |  |  | 5.32
ПС 35 кВ Ихала (ПС 48С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 591 | 591 | 22.5143
|  | ПС-48С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-48С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 9 |  | 30 | 417 |  | 412 | 418 |  | 386 | 36 |  | 11 | 591 | 591 |  |  |  | 23.64
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 22С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 1 972 | 1972 | 75.1238
|  | ПС-22С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 32 |  | 179 | 1 490 |  | 1 470 | 1 291 |  | 1 174 | 36 |  | 6.1 | 1 972 | 1972 |  |  |  | 78.88
|  | ПС-22С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 23С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 582 | 582 | 22.1714
|  | ПС-23С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 9 |  | 50 | 337 |  | 330 | 475 |  | 446 | 36 |  | 6.4 | 582 | 582 |  |  |  | 23.28
|  | ПС-23С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Кашино (ПС 59П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | [17 empty] | 235 | 235 | 13.9881
|  | ПС-59П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-59П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 4 |  | 12 | 204 |  | 201 | 116 |  | 96 | 36 |  | 10.6 | 235 | 235 |  |  |  | 14.6875
ПС 35 кВ Киково (ПС 30П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 122 | 122 | 11.619
|  | ПС-30П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 6 | 92 |  | 86 | 80 |  | 64 | 36 |  | 10.1 | 122 | 122 |  |  |  | 12.2
ПС 35 кВ Койриноя (ПС 50С) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 74 | 74 | 7.0476
|  | ПС-50С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 1 |  | 6 | 57 |  | 55 | 47 |  | 38 | 36 |  | 6.4 | 74 | 74 |  |  |  | 7.4
ПС 35 кВ Кончезеро (ПС 2П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 1 772 | 1772 | 67.5048
|  | ПС-2П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 20 |  | 66 | 1 170 |  | 1 160 | 430 |  | 374 | 36 |  | 10.6 | 1 246 | 1246 |  |  |  | 19.7778
|  | ПС-2П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 9 |  | 28 | 459 |  | 453 | 268 |  | 242 | 36 |  | 10.7 | 531 | 531 |  |  |  | 21.24
ПС 35 кВ Кривцы (ПС 31П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 184 | 184 | 17.5238
|  | ПС-31П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 3 |  | 10 | 163 |  | 157 | 85 |  | 68 | 36 |  | 10 | 184 | 184 |  |  |  | 18.4
ПС 35 кВ Крошнозеро (ПС 8П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 204 | 204 | 19.4286
|  | ПС-8П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 3 |  | 11 | 182 |  | 178 | 92 |  | 77 | 36 |  | 10.5 | 204 | 204 |  |  |  | 20.4
|  | ПС-8П Т2 | 1000 |  | 17 |  | 55 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Кубово (ПС 32П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 150 | 150 | 5.7143
|  | ПС-32П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 7 | 116 |  | 111 | 95 |  | 57 | 36 |  | 10.5 | 150 | 150 |  |  |  | 6
ПС 35 кВ Куйтежа (ПС 50П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 543 | 543 | 51.7143
|  | ПС-50П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 1 |  | 3 | 53 |  | 49 | 33 |  | 19 | 36 |  | 10.3 | 63 | 63 |  |  |  | 6.3
|  | ПС-50П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 8 |  | 25 | 407 |  | 399 | 256 |  | 233 | 36 |  | 10.6 | 480 | 480 |  |  |  | 30
ПС 35 кВ Куокканиеми (ПС 2С) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 1 021 | 1021 | 15.4346
|  | ПС-2С Т1 | 6300 |  | 41 |  | 137 | 16 |  | 52 | 951 |  | 945 | 372 |  | 306 | 36 |  | 11 | 1 021 | 1021 |  |  |  | 16.2063
ПС 35 кВ Кяппесельга (ПС 27П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 426 | 426 | 16.2286
|  | ПС-27П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 7 |  | 23 | 247 |  | 241 | 347 |  | 318 | 36.5 |  | 9.9 | 426 | 426 |  |  |  | 17.04
ПС 35 кВ Ладожская (ПС 36С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 247 | 247 | 9.4095
|  | ПС-36С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 4 |  | 19 | 106 |  | 100 | 223 |  | 194 | 36 |  | 6.6 | 247 | 247 |  |  |  | 9.88
ПС 35 кВ Леванпельто (ПС 4С) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 1 825 | 1825 | 43.4524
|  | ПС-4С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-4С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 29 |  | 102 | 1 681 |  | 1 668 | 711 |  | 623 | 36 |  | 10.1 | 1 825 | 1825 |  |  |  | 45.625
ПС 35 кВ Лендеры (ПС 43С) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | [17 empty] | 391 | 391 | 23.2738
|  | ПС-43С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 92 | 6 |  | 21 | 345 |  | 340 | 185 |  | 158 | 36 |  | 10.3 | 391 | 391 |  |  |  | 24.4375
ПС 35 кВ Леппясилта (ПС 6С) | 35/6 кВ |  |  | 1680 | [17 empty] | 194 | 194 | 11.5476
|  | ПС-6С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 147 | 3 |  | 16 | 125 |  | 121 | 148 |  | 132 | 37.7 |  | 6.6 | 194 | 194 |  |  |  | 12.125
ПС 35 кВ Леппясюрья (ПС 40С) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | [17 empty] | 1 716 | 1716 | 102.1429
|  | ПС-40С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 88 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-40С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 28 |  | 93 | 1 285 |  | 1 269 | 1 136 |  | 1 027 | 36 |  | 10.2 | 1 716 | 1716 |  |  |  | 68.64
ПС 35 кВ Липпола (ПС 11С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 1 305 | 1305 | 49.7143
|  | ПС-11С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 15 |  | 51 | 812 |  | 805 | 441 |  | 403 | 35.5 |  | 10.2 | 924 | 924 |  |  |  | 36.96
|  | ПС-11С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 6 |  | 21 | 329 |  | 325 | 192 |  | 171 | 35.3 |  | 10.3 | 381 | 381 |  |  |  | 15.24
ПС 35 кВ Лососинное (ПС 38П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 1 095 | 1095 | 41.7143
|  | ПС-38П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 17 |  | 59 | 1 032 |  | 1 023 | 367 |  | 318 | 36.5 |  | 10.5 | 1 095 | 1095 |  |  |  | 43.8
ПС 35 кВ Малиновая Варакка (ПС 27К) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 188 | 188 | 4.4762
|  | ПС-27К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 3 |  | 9 | 159 |  | 151 | 100 |  | 64 | 36 |  | 11.1 | 188 | 188 |  |  |  | 4.7
|  | ПС-27К Т2 | 4000 |  | 66 |  | 220 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Маньга (ПС 5П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 90 | 90 | 8.5714
|  | ПС-5П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 1 |  | 4 | 79 |  | 75 | 44 |  | 32 | 36 |  | 10.7 | 90 | 90 |  |  |  | 9
ПС 35 кВ Матросы (ПС 6П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | [17 empty] | 533 | 533 | 31.7262
|  | ПС-6П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 88 |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  |  | 36 |  | 10.2 | 17 | 17 |  |  |  | 1.0625
|  | ПС-6П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 8 |  | 29 | 492 |  | 486 | 180 |  | 154 | 36 |  | 10.2 | 524 | 524 |  |  |  | 32.75
ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 1 280 | 1280 | 30.4762
|  | ПС-52П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 13 |  | 42 | 756 |  | 748 | 191 |  | 146 | 36 |  | 10.6 | 780 | 780 |  |  |  | 19.5
|  | ПС-52П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 8 |  | 27 | 413 |  | 406 | 330 |  | 293 | 36 |  | 10.7 | 529 | 529 |  |  |  | 13.225
ПС 35 кВ Михайловское (ПС 15П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | [17 empty] | 145 | 145 | 8.631
|  | ПС-15П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 2 |  | 8 | 130 |  | 126 | 65 |  | 49 | 36 |  | 10.4 | 145 | 145 |  |  |  | 9.0625
|  | ПС-15П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Мотко (ПС 42С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 45 | 45 | 1.7143
|  | ПС-42С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 1 |  | 1 | 21 |  | 15 | 40 |  | 12 | 36 |  | 10.2 | 45 | 45 |  |  |  | 1.8
ПС 35 кВ Муезерка (ПС 32К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 980 | 980 | 37.3333
|  | ПС-32К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-32К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 16 |  | 51 | 936 |  | 927 | 291 |  | 241 | 36 |  | 10.8 | 980 | 980 |  |  |  | 39.2
ПС 35 кВ Октябрь (ПС 12С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 543 | 543 | 51.7143
|  | ПС-12С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 9 |  | 29 | 509 |  | 507 | 189 |  | 92 | 36 |  | 10.3 | 543 | 543 |  |  |  | 54.3
ПС 35 кВ Паданы (ПС 55П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 217 | 217 | 20.6667
|  | ПС-55П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 3 |  | 11 | 199 |  | 194 | 87 |  | 70 | 36 |  | 10.5 | 217 | 217 |  |  |  | 13.5625
|  | ПС-55П Т2 | 1000 |  | 17 |  | 52 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 2 352 | 2352 | 56
|  | ПС-22П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 6 |  | 18 | 251 |  | 245 | 253 |  | 215 | 36 |  | 10.4 | 356 | 356 |  |  |  | 8.9
|  | ПС-22П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 32 |  | 111 | 1 795 |  | 1 782 | 907 |  | 796 | 36 |  | 10.2 | 2 011 | 2011 |  |  |  | 50.275
ПС 35 кВ Пергуба (ПС 40П) | 35/10 кВ |  |  | 1890 | [17 empty] | 35 | 35 | 1.8519
|  | ПС-40П Т1 | 1800 |  | 30 |  | 104 | 1 |  | 1 | 14 |  | 9 | 32 |  | 12 | 36 |  | 10.4 | 35 | 35 |  |  |  | 1.9444
ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС 13С) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 1 425 | 1425 | 21.542
|  | ПС-13С Т1 | 6300 |  |  |  |  | 24 |  | 76 | 1 033 |  | 1 033 | 981 |  | 965 | 35 |  | 10.7 | 1 425 | 1425 |  |  |  | 22.619
ПС 35 кВ Плотина (ПС 23К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 137 | 137 | 5.219
|  | ПС-23К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 2 |  | 6 | 112 |  | 105 | 78 |  | 30 | 36 |  | 10.5 | 137 | 137 |  |  |  | 5.48
|  | ПС-23К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 144 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Подпорожье (ПС 58П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 225 | 225 | 8.5714
|  | ПС-58П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 4 |  | 10 | 159 |  | 151 | 159 |  | 108 | 36 |  | 10.4 | 225 | 225 |  |  |  | 9
ПС 35 кВ Половина (ПС 10П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 3 559 | 3559 | 135.581
|  | ПС-10П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 57 |  | 165 | 2 552 |  | 2 521 | 2 448 |  | 2 199 | 36 |  | 11.7 | 3 536 | 3536 |  |  |  | 88.4
|  | ПС-10П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 144 |  |  | 1 | 15 |  | 9 | 17 |  | -2 | 36 |  | 10.6 | 23 | 23 |  |  |  | 0.92
ПС 35 кВ Попов Порог (ПС 30К) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 239 | 239 | 22.7619
|  | ПС-30К Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 4 |  | 21 | 204 |  | 201 | 123 |  | 105 | 36 |  | 6.3 | 239 | 239 |  |  |  | 23.9
ПС 35 кВ Поросозеро (ПС 20С) | 35/6 кВ |  |  | 3360 | [17 empty] | 452 | 452 | 13.4524
|  | ПС-20С Т1 | 3200 |  | 53 |  | 293 | 7 |  | 31 | 327 |  | 315 | 313 |  | 166 | 36 |  | 6.7 | 452 | 452 |  |  |  | 14.125
ПС 35 кВ Поршта (ПС 36П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 16 | 16 | 1.5238
|  | ПС-36П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 |  |  |  | 8 |  | 2 | 14 |  | -1 | 36 |  | 10.6 | 16 | 16 |  |  |  | 1.6
ПС 35 кВ Приладожская (ПС 46С) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 2 167 | 2167 | 32.7589
|  | ПС-46С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 9 |  | 48 | 518 |  | 510 | 213 |  | 176 | 36 |  | 6.5 | 560 | 560 |  |  |  | 8.8889
|  | ПС-46С Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 26 |  | 147 | 1 566 |  | 1 556 | 380 |  | 317 | 36 |  | 6.2 | 1 612 | 1612 |  |  |  | 25.5873
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 26К) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 1 134 | 1134 | 17.1429
|  | ПС-26К Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 10 |  | 54 | 593 |  | 583 | 166 |  | 105 | 36 |  | 6.3 | 616 | 616 |  |  |  | 9.7778
|  | ПС-26К Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 8 |  | 45 | 475 |  | 465 | 216 |  | 156 | 36 |  | 6.3 | 521 | 521 |  |  |  | 8.2698
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 448 | 448 | 6.7725
|  | ПС-48П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 4 |  | 11 | 200 |  | 191 | 105 |  | 58 | 37 |  | 10.9 | 226 | 226 |  |  |  | 3.5873
|  | ПС-48П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 4 |  | 10 | 151 |  | 142 | 173 |  | 125 | 37 |  | 10.8 | 229 | 229 |  |  |  | 3.6349
ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС 29К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 518 | 518 | 12.3333
|  | ПС-29К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-29К Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 8 |  | 48 | 502 |  | 495 | 126 |  | 82 | 36 |  | 6.1 | 518 | 518 |  |  |  | 12.95
ПС 35 кВ Рагнукса (ПС 34П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 121 | 121 | 11.5238
|  | ПС-34П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 6 | 109 |  | 107 | 51 |  | 35 | 36 |  | 10.4 | 121 | 121 |  |  |  | 12.1
ПС 35 кВ Рембаза МК-46 (ПС 41П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 469 | 469 | 17.8667
|  | ПС-41П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 3 |  | 9 | 99 |  | 95 | 157 |  | 130 | 36 |  | 10.7 | 186 | 186 |  |  |  | 7.44
|  | ПС-41П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 5 |  | 15 | 236 |  | 232 | 171 |  | 143 | 36 |  | 10.7 | 291 | 291 |  |  |  | 11.64
ПС 35 кВ Рускеала (ПС 5С) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 446 | 446 | 10.619
|  | ПС-5С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 7 |  | 40 | 409 |  | 402 | 176 |  | 142 | 34.5 |  | 6.2 | 446 | 446 |  |  |  | 11.15
|  | ПС-5С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Рыбрека (ПС 25П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 2 862 | 2862 | 68.1429
|  | ПС-25П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 46 |  | 142 | 1 911 |  | 1 888 | 2 131 |  | 1 952 | 36 |  | 11.1 | 2 862 | 2862 |  |  |  | 71.55
ПС 35 кВ Ряймяля (ПС 44С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 237 | 237 | 9.0286
|  | ПС-44С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 7 | 124 |  | 119 | 96 |  | 68 | 39 |  | 10.9 | 156 | 156 |  |  |  | 6.24
|  | ПС-44С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 1 |  | 4 | 61 |  | 57 | 52 |  | 30 | 36 |  | 10.2 | 80 | 80 |  |  |  | 3.2
ПС 35 кВ Салми (ПС 17С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 881 | 881 | 33.5619
|  | ПС-17С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 10 |  | 32 | 539 |  | 532 | 311 |  | 274 | 36 |  | 10.9 | 622 | 622 |  |  |  | 24.88
|  | ПС-17С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 12 | 194 |  | 190 | 178 |  | 146 | 36 |  | 11.1 | 263 | 263 |  |  |  | 10.52
ПС 35 кВ Святозеро (ПС 17П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 334 | 334 | 12.7238
|  | ПС-17П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-17П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 5 |  | 17 | 284 |  | 277 | 177 |  | 137 | 36 |  | 10.6 | 334 | 334 |  |  |  | 8.35
ПС 35 кВ Сергиево (ПС 28П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 58 | 58 | 5.5238
|  | ПС-28П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 1 |  | 3 | 51 |  | 48 | 29 |  | 18 | 36 |  | 10.5 | 58 | 58 |  |  |  | 5.8
ПС 35 кВ Сортавала Новая (ПС 1С) | 35/6 кВ |  |  | 26250 | [17 empty] | 7 656 | 7656 | 29.1657
|  | ПС-1С Т1 | 25000 |  | 393 | 1 146 | 1 146 | 48 |  | 275 | 3 055 |  | 3 037 | 463 |  | 392 | 37 |  | 6.4 | 3 090 | 3090 |  |  |  | 12.36
|  | ПС-1С Т2 | 25000 |  | 393 | 1 146 | 1 146 | 72 |  | 400 | 4 449 |  | 4 423 | 1 055 |  | 859 | 36.4 |  | 6.5 | 4 572 | 4572 |  |  |  | 18.288
ПС 35 кВ Спасская Губа (ПС 1П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 395 | 395 | 15.0476
|  | ПС-1П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 12 | 210 |  | 205 | 109 |  | 83 | 36 |  | 10.5 | 236 | 236 |  |  |  | 9.44
|  | ПС-1П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 8 | 139 |  | 134 | 77 |  | 52 | 36 |  | 10.8 | 159 | 159 |  |  |  | 6.36
ПС 35 кВ Табой Порог (ПС 31К) | 35/0,4 кВ |  |  | 263 | [17 empty] | 21 | 21 | 7.9848
|  | ПС-31К Т1 | 250 |  | 4 |  | 361 |  |  | 20 | 15 |  | 14 | 13 |  | 5 | 36 |  | 0.4 | 21 | 21 |  |  |  | 8.4
ПС 35 кВ Таунан (ПС 10С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 175 | 175 | 6.6667
|  | ПС-10С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-10С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 3 |  | 9 | 143 |  | 138 | 101 |  | 78 | 36 |  | 10.3 | 175 | 175 |  |  |  | 7
ПС 35 кВ Тепличный (ПС 57П) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 4 755 | 4755 | 113.2143
|  | ПС-57П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 35 |  | 192 | 2 155 |  | 2 139 | 471 |  | 347 | 36.5 |  | 6.5 | 2 206 | 2206 |  |  |  | 55.15
|  | ПС-57П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 40 |  | 230 | 2 542 |  | 2 522 | 266 |  | 108 | 36.5 |  | 6.4 | 2 556 | 2556 |  |  |  | 63.9
ПС 35 кВ Толвуя (ПС 23П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 730 | 730 | 27.8095
|  | ПС-23П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 6 |  | 21 | 311 |  | 305 | 243 |  | 215 | 36 |  | 10.4 | 395 | 395 |  |  |  | 15.8
|  | ПС-23П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 18 | 303 |  | 297 | 152 |  | 124 | 36 |  | 10.3 | 339 | 339 |  |  |  | 13.56
ПС 35 кВ Тохма (ПС 45С) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 1 993 | 1993 | 47.4524
|  | ПС-45С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 4 |  | 15 | -262 |  | -269 | 16 |  | -15 | 36 |  | 10.3 | 263 | 263 |  |  |  | 6.575
|  | ПС-45С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 36 |  | 124 | 2 029 |  | 2 011 | 905 |  | 779 | 36 |  | 10 | 2 222 | 2222 |  |  |  | 55.55
ПС 35 кВ Труд (ПС 15С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 726 | 726 | 27.6571
|  | ПС-15С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 12 |  | 37 | 652 |  | 646 | 318 |  | 277 | 36 |  | 10.9 | 726 | 726 |  |  |  | 29.04
ПС 35 кВ Тукса (ПС 14П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 913 | 913 | 34.781
|  | ПС-14П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 10 |  | 33 | 538 |  | 533 | 292 |  | 255 | 36 |  | 10.4 | 613 | 613 |  |  |  | 24.52
|  | ПС-14П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 16 | 269 |  | 264 | 135 |  | 110 | 36 |  | 10.4 | 301 | 301 |  |  |  | 12.04
ПС 35 кВ Тумба (ПС 41С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 37 | 37 | 3.5238
|  | ПС-41С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 52 | 1 |  | 1 | 25 |  | 23 | 28 |  | 14 | 36 |  | 10.3 | 37 | 37 |  |  |  | 3.7
ПС 35 кВ Туокслахти (ПС 3С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 271 | 271 | 10.3238
|  | ПС-3С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-3С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 4 |  | 23 | 221 |  | 217 | 156 |  | 132 | 36 |  | 6.3 | 271 | 271 |  |  |  | 10.84
ПС 35 кВ Тэдино (ПС 22К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 107 | 107 | 4.0762
|  | ПС-22К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 2 |  | 5 | 93 |  | 88 | 53 |  | 29 | 36 |  | 10.6 | 107 | 107 |  |  |  | 4.28
ПС 35 кВ УМ-220/7 (ПС 25К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 458 | 458 | 10.9048
|  | ПС-25К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 6 |  | 32 | 351 |  | 344 | 113 |  | 70 | 36 |  | 6.3 | 369 | 369 |  |  |  | 9.225
|  | ПС-25К Т2 | 6300 |  | 104 |  | 575 | 2 |  | 6 | 61 |  | 52 | 87 |  | 31 | 36 |  | 6.3 | 107 | 107 |  |  |  | 1.6984
ПС 35 кВ Уукса (ПС 33С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 312 | 312 | 29.7143
|  | ПС-33С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 |  |  |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 36 |  | 10.9 | 15 | 15 |  |  |  | 1.5
|  | ПС-33С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 5 |  | 16 | 266 |  | 262 | 143 |  | 122 | 36 |  | 10.8 | 302 | 302 |  |  |  | 30.2
ПС 35 кВ Уя (ПС 49П) | 35/6 кВ |  |  | 1680 | [17 empty] | 38 | 38 | 2.2619
|  | ПС-49П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 147 | 1 |  | 3 | 30 |  | 26 | 25 |  | 8 | 36 |  | 6.2 | 38 | 38 |  |  |  | 2.375
ПС 35 кВ Харлу (ПС 39С) | 3/35/6 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 205 | 205 | 19.5238
|  | ПС-39С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 3 |  | 19 | 189 |  | 187 | 80 |  | 69 | 36 |  | 6.1 | 205 | 205 |  |  |  | 20.5
ПС 35 кВ Хаутаваара (ПС 18С) | 35/10 кВ |  |  | 662 | [17 empty] | 13 | 13 | 1.9637
|  | ПС-18С Т1 | 630 |  | 10 |  | 35 |  |  |  | 7 |  | 4 | 11 |  | 1 | 36 |  | 10.5 | 13 | 13 |  |  |  | 2.0635
ПС 35 кВ Хелюля (ПС 21С) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 556 | 556 | 13.2381
|  | ПС-21С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 7 |  | 40 | 417 |  | 411 | 181 |  | 152 | 36 |  | 6.4 | 455 | 455 |  |  |  | 11.375
|  | ПС-21С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 2 |  | 8 | 67 |  | 60 | 92 |  | 65 | 36 |  | 6.1 | 114 | 114 |  |  |  | 2.85
ПС 35 кВ Холодильник (ПС 26П) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 3 228 | 3228 | 48.7982
|  | ПС-26П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 35 |  | 198 | 1 675 |  | 1 661 | 1 403 |  | 1 306 | 36.5 |  | 6.2 | 2 185 | 2185 |  |  |  | 34.6825
|  | ПС-26П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 17 |  | 94 | 928 |  | 919 | 505 |  | 444 | 36.5 |  | 6.2 | 1 057 | 1057 |  |  |  | 16.7778
ПС 35 кВ Хямекоски (ПС 38С) | 3/35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 97 | 97 | 9.2381
|  | ПС-38С Т3 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 5 | 84 |  | 81 | 49 |  | 34 | 36.6 |  | 10.8 | 97 | 97 |  |  |  | 9.7
ПС 35 кВ Чебино (ПС 56П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | [17 empty] | 113 | 113 | 6.7262
|  | ПС-56П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-56П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 2 |  | 5 | 93 |  | 88 | 64 |  | 46 | 36 |  | 10.6 | 113 | 113 |  |  |  | 7.0625
ПС 35 кВ Шала (ПС 35П) | 35/10 кВ |  |  | 3360 | [17 empty] | 313 | 313 | 9.3155
|  | ПС-35П Т1 | 3200 |  | 53 |  | 185 | 5 |  | 15 | 272 |  | 255 | 155 |  | 106 | 36 |  | 10.5 | 313 | 313 |  |  |  | 9.7812
|  | ПС-35П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Шелтозеро (ПС 21П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 1 090 | 1090 | 41.5238
|  | ПС-21П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 10 |  | 36 | 509 |  | 501 | 372 |  | 335 | 36 |  | 9.8 | 630 | 630 |  |  |  | 25.2
|  | ПС-21П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 7 |  | 26 | 340 |  | 333 | 313 |  | 281 | 36 |  | 9.8 | 462 | 462 |  |  |  | 18.48
ПС 35 кВ Шокша (ПС 24П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 1 339 | 1339 | 51.0095
|  | ПС-24П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 8 | 159 |  | 155 | 66 |  | 49 | 36.5 |  | 11.1 | 173 | 173 |  |  |  | 6.92
|  | ПС-24П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 19 |  | 60 | 928 |  | 920 | 714 |  | 653 | 36.5 |  | 10.8 | 1 171 | 1171 |  |  |  | 29.275
ПС 35 кВ Шуньга (ПС 29П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 478 | 478 | 18.2095
|  | ПС-29П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 13 | 230 |  | 225 | 104 |  | 75 | 36.6 |  | 10.5 | 252 | 252 |  |  |  | 10.08
|  | ПС-29П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 11 | 194 |  | 189 | 115 |  | 87 | 36.7 |  | 11 | 226 | 226 |  |  |  | 9.04
ПС 35 кВ Электрокотельная (ПС 35К) | 35/6 кВ |  |  | 16800 | [17 empty] | 609 | 609 | 3.625
|  | ПС-35К Т1 | 16000 |  | 264 |  | 1 466 | 10 |  | 50 | 494 |  | 473 | 355 |  | 258 | 36 |  | 6.3 | 609 | 609 |  |  |  | 3.8062
|  | ПС-35К Т2 | 16000 |  | 264 |  | 1 466 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПС 35 кВ Элисенваара (ПС 8С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | [17 empty] | 416 | 416 | 15.8476
|  | ПС-8С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ПС-8С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 7 |  | 23 | 374 |  | 369 | 180 |  | 154 | 36 |  | 10 | 416 | 416 |  |  |  | 16.64
ПС 35 кВ Эссойла (ПС 42П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | [17 empty] | 2 294 | 2294 | 54.619
|  | ПС-42П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 16 |  | 52 | 907 |  | 900 | 407 |  | 384 | 36 |  | 10.8 | 994 | 994 |  |  |  | 15.7778
|  | ПС-42П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 21 |  | 67 | 1 147 |  | 1 138 | 616 |  | 549 | 36 |  | 10.8 | 1 302 | 1302 |  |  |  | 32.55
ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС 46П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 3 426 | 3426 | 51.7914
|  | ПС-46П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 23 |  | 72 | 1 145 |  | 1 136 | 750 |  | 688 | 35 |  | 10.6 | 1 368 | 1368 |  |  |  | 21.7143
|  | ПС-46П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 34 |  | 113 | 1 854 |  | 1 841 | 907 |  | 820 | 35 |  | 10.3 | 2 064 | 2064 |  |  |  | 32.7619
ПС 35 кВ Юркостров (ПС 16П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | [17 empty] | 97 | 97 | 9.2381
|  | ПС-16П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 2 |  | 5 | 82 |  | 78 | 53 |  | 40 | 36 |  | 10.4 | 97 | 97 |  |  |  | 9.7
ПС 6 кВ Костомукша (ПС 11К) | 6/10 кВ |  |  | 6615 | [17 empty] | 237 | 237 | 3.5828
|  | ПС-11К Т1 | 6300 |  | 606 |  | 331 | 22 |  | 14 | 208 |  | 208 | 113 |  | 112 | 6.3 |  | 9.9 | 237 | 237 |  |  |  | 3.7619