## TDSheet
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
от " " ___________________ 2026 г. № _______
Результаты контрольных замеров на подстанциях 35-110 кВ Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 17.12.2025 г.
Подстанция | Класс напряжения подстанции кВ | Трансфор- матор | Номинальная мощность кВА | Допустимая мощность кВА | Номинальный ток обмоток, А |  |  | Значение нагрузки, А |  |  | Активная мощность кВт |  |  | Реактивная мощность квар |  |  | Напряжение |  |  | Полная мощность Т-1, Т-2 | Полная мощность Т-1+Т-2 | Загрузка ПС | Загрузка Тр-ра
[5 empty] | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | кВА | кВА | % | %
ПС 110 кВ Авангард (ПС 79) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4932 | 29.3571
|  | ПС-79 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 13 |  | 143 | 2445 |  | 2424 | 873 |  | 720 | 118 |  | 10.2 | 2597 |  |  | 16.2312
|  | ПС-79 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 11 |  | 129 | 2142 |  | 2121 | 940 |  | 795 | 118 |  | 10.1 | 2339 |  |  | 14.6188
ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 546 | 8.254
|  | ПС-76 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 2 | 3 | 11 | 363 | 153 | 198 | 227 | 106 | 49 | 115 | 37.2 | 10.7 | 428 |  |  | 6.7937
|  | ПС-76 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 1 | 1 | 6 | 117 | -4 | 109 | 35 | -87 | 46 | 115 | 37.1 | 10.7 | 122 |  |  | 1.9365
ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6103 | 58.1238
|  | ПС-12 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 11 |  | 116 | 2128 | 19 | 2088 | 519 | 15 | 386 | 116.4 | 37.1 | 10.6 | 2191 |  |  | 13.6937
|  | ПС-12 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 19 |  | 212 | 3813 | 2 | 3782 | 874 | 21 | 527 | 116.5 | 36.9 | 10.4 | 3912 |  |  | 39.12
ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6333 | 95.737
|  | ПС-63 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 7 |  | 68 | 1167 |  | 1143 | 644 |  | 504 | 118.4 |  | 10.6 | 1333 |  |  | 13.33
|  | ПС-63 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 25 | 49 | 105 | 4753 | 2965 | 1743 | 1606 | 504 | 603 | 118 | 35.5 | 10.1 | 5017 |  |  | 79.6349
ПС 110 кВ Боровое (ПС 53) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 919 | 13.8927
|  | ПС-53 Т1 | 6300 |  | 32 |  | 331 | 3 |  | 37 | 672 |  | 660 | 182 |  | 118 | 117 |  | 10.5 | 696 |  |  | 11.0476
|  | ПС-53 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 1 |  | 10 | 186 |  | 161 | 147 |  | 70 | 117 |  | 10.5 | 237 |  |  | 3.7619
ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4014 | 23.8929
|  | ПС-39 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 16 | 40 | 27 | 3050 | 2547 | 477 | 967 | 662 | 117 | 119.2 | 37.8 | 10.5 | 3200 |  |  | 20
|  | ПС-39 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 4 |  | 41 | 746 |  | 723 | 338 |  | 210 | 119 |  | 10.6 | 819 |  |  | 5.1187
ПС 110 кВ Великая Губа (ПС 78) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2070 | 19.7143
|  | ПС-78 Т1 | 10000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 50; Номинальный ток обмоток, А СН: 150; Номинальный ток обмоток, А НН: 525; Значение нагрузки, А ВН: 1; Активная мощность кВт ВН: 24; Реактивная мощность квар ВН: 110; Напряжение ВН: 114; Напряжение СН: 35.6; Напряжение НН: 10.3; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 113 |  | 1.13
|  | ПС-78 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 10 | 27 | 21 | 2039 | 1640 | 372 | 63 | -164 | 69 | 115 | 35.7 | 10.3 | 2040 |  |  | 20.4
ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС 28) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2970 | 44.898
|  | ПС-28 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 11 |  | 127 | 2222 |  | 2200 | 499 |  | 290 | 115 |  | 10.1 | 2277 |  |  | 36.1429
|  | ПС-28 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 3 |  | 37 | 670 |  | 653 | 177 |  | 68 | 115 |  | 10.2 | 693 |  |  | 11
ПС 110 кВ Гимолы (ПС 31) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 111 | 4.2286
|  | ПС-31 Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 13; Номинальный ток обмоток, А НН: 131; Значение нагрузки, А ВН: 1; Активная мощность кВт ВН: 110; Активная мощность кВт НН: 103; Реактивная мощность квар ВН: 11; Реактивная мощность квар НН: -18; Напряжение ВН: 117; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 111 |  | 4.44
ПС 110 кВ Деревянка (ПС 5) | 110/35/10/6 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 9007 | 85.781
|  | ПС-5 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 28 | 60 | 133 | 4910 | 3471 | 1401 | 2736 | 1777 | 518 | 115 | 37.6 | 6.5 | 5620 |  |  | 56.2
|  | ПС-5 Т2 | 16000 |  | 80 | 330 | 1400 | 17 | 29 | 134 | 3295 | 1817 | 1459 | 979 | 481 | 373 | 115 | 37 | 6.5 | 3438 |  |  | 21.4875
|  | ПС-5 Т3 | 2500 |  | 218 |  | 144 | 108.798 |  | 67.9988 | 1175 |  | 1175 | 346 |  | 346 | 6.5 |  | 10.4 | 1224.8841 |  |  | 48.9954
|  | ПС-5 Т4 | 2500 |  | 218 |  | 144 | 131.6806 |  | 82.3004 | 1451 |  | 1451 | 304 |  | 304 | 6.5 |  | 10.4 | 1482.5036 |  |  | 59.3001
ПС 110 кВ Заозерье (ПС 23) | 110/35/6 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 9499 | 90.4667
|  | ПС-23 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 17 |  | 289 | 3239 |  | 3213 | 837 |  | 544 | 117 | 37.6 | 6.5 | 3345 |  |  | 33.45
|  | ПС-23 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 30 | 43 | 304 | 5730 | 2444 | 3246 | 2291 | 1318 | 411 | 117 | 36.9 | 6.2 | 6172 |  |  | 61.72
ПС 110 кВ Калевала (ПС 55) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2760 | 41.7234
|  | ПС-55 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 7 |  | 75 | 1371 |  | 1357 | 279 |  | 153 | 116 |  | 10.6 | 1399 |  |  | 22.2063
|  | ПС-55 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 7 |  | 74 | 1321 |  | 1302 | 328 |  | 202 | 116 |  | 10.3 | 1362 |  |  | 21.619
ПС 110 кВ Каршево (ПС 75) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 361 | 13.7524
|  | ПС-75 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 12 | 223 |  | 216 | 95 |  | 55 | 110.2 |  | 10.4 | 242 |  |  | 9.68
|  | ПС-75 Т2 | 6300 |  | 32 |  | 331 | 1 |  | 5 | 100 |  | 90 | 67 |  | 4 | 110.2 |  | 10.7 | 121 |  |  | 1.9206
ПС 110 кВ Карьерная (ПС 93) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2792 | 42.2071
|  | ПС-93 Т1 | 6300 |  | Значение нагрузки, А ВН: 1; Значение нагрузки, А НН: 21; Активная мощность кВт ВН: 226; Активная мощность кВт НН: 226; Реактивная мощность квар ВН: 38; Реактивная мощность квар НН: 38; Напряжение ВН: 117; Напряжение НН: 6.3; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 229 |  | 3.6349
|  | ПС-93 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 551 | 13 | 37 | 26 | 2351 | 2056 | 271 | 1036 | 783 | 55 | 117 | 34.6 | 6.3 | 2569 |  |  | 40.7778
ПС 110 кВ Кепа (ПС 54) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 214 | 8.1524
|  | ПС-54 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 11 | 211 |  | 204 | 33 |  | 6 | 117 |  | 10.5 | 214 |  |  | 8.56
ПС 110 кВ Кестеньга (ПС 58) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 661 | 25.181
|  | ПС-58 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 1 |  | 10 | 129 |  | 122 | 166 |  | 140 | 117 |  | 10.7 | 210 |  |  | 8.4
|  | ПС-58 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 2 |  | 25 | 448 |  | 440 | 157 |  | 124 | 117 |  | 10.5 | 475 |  |  | 19
ПС 110 кВ Кирьявалахти (ПС 94) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6066 | 91.7007
|  | ПС-94 Т1 | 6300 |  | 32 | 95 | 331 | 12 | 33 | 19 | 2252 | 1928 | 300 | 1105 | 757 | 170 | 117 | 36.3 | 10.4 | 2508 |  |  | 39.8095
|  | ПС-94 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 18 | 38 | 68 | 3310 | 2345 | 939 | 1316 | 333 | 783 | 117 | 36.3 | 10.3 | 3562 |  |  | 35.62
ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) | 110/6 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 7360 | 70.0952
|  | ПС-20 Т1 | 10000 |  | 50 |  | 875 | 20 |  | 363 | 3359 |  | 3337 | 2373 |  | 2103 | 117 |  | 6.3 | 4113 |  |  | 41.13
|  | ПС-20 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 1466 | 17 |  | 320 | 3481 |  | 3462 | 344 |  | 242 | 117 |  | 6.3 | 3498 |  |  | 21.8625
ПС 110 кВ Коткозеро (ПС 40) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1260 | 12
|  | ПС-40 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 6 | 6 | 35 | 1062 | 411 | 626 | 679 | 78 | 140 | 115 | 38 | 10.5 | 1260 |  |  | 12.6
ПС 110 кВ Кукковка (ПС 66) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 13687 | 81.4702
|  | ПС-66 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 27 |  | 297 | 5420 |  | 5390 | 690 |  | 418 | 117 |  | 10.5 | 5463 |  |  | 34.1437
|  | ПС-66 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 41 |  | 453 | 8152 |  | 8107 | 1079 |  | 568 | 117 |  | 10.4 | 8223 |  |  | 51.3938
ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС 34) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 10456 | 99.581
|  | ПС-34 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 26 | 24 | 185 | 4677 | 1486 | 3165 | 1833 | 387 | 1002 | 113.4 | 37.7 | 10.4 | 5024 |  |  | 50.24
|  | ПС-34 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 27 |  | 294 | 5190 |  | 5152 | 1626 | -1 | 1066 | 115 | 37.2 | 10.3 | 5439 |  |  | 54.39
ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 8014 | 76.3238
|  | ПС-13 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 525 | 18 |  | 185 | 1240 |  | 1211 | 3448 |  | 3146 | 115 |  | 10.5 | 3664 |  |  | 36.64
|  | ПС-13 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 22 | 34 | 165 | 2650 | 2205 | 415 | 3559 | 234 | 2960 | 115 | 37.7 | 10.4 | 4437 |  |  | 44.37
ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83) | 110/10 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6931 | 26.4038
|  | ПС-83 Т1 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 34 |  | 382 | 6110 |  | 6084 | 3346 |  | 3126 | 117 |  | 10.3 | 6966 |  |  | 27.864
|  | ПС-83 Т2 | 25000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 126; Номинальный ток обмоток, А НН: 1375 |  | 0
|  | ПС-83 Т3 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 2 |  | 19 | 115 |  | 98 | -300 |  | -326 | 117 |  | 10.3 | 321 |  |  | 1.284
ПС 110 кВ Лоймола (ПС 30) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 630 | 9.5238
|  | ПС-30 Т1 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 3 |  | 27 | 522 |  | 498 | 353 |  | 146 | 120.1 |  | 11.1 | 630 |  |  | 10
ПС 110 кВ Ляскеля (ПС 26) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1990 | 30.0831
|  | ПС-26 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 875 | 7 | 10 | 126 | 869 | -555 | 1389 | 1020 | 343 | 407 | 115 | 36.5 | 6.6 | 1340 |  |  | 13.4
|  | ПС-26 Т2 | 6300 |  | 33 | 94 | 551 | 3 | 14 | 112 | 355 | -899 | 1225 | 550 |  | 344 | 115 | 36.5 | 6.6 | 654 |  |  | 10.381
ПС 110 кВ Найстеньярви (ПС 35) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2334 | 35.2834
|  | ПС-35 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 8 |  | 85 | 1438 |  | 1419 | 847 |  | 596 | 117 |  | 10.5 | 1668 |  |  | 26.4762
|  | ПС-35 Т2 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 3 |  | 27 | 535 |  | 508 | 400 |  | 175 | 117 |  | 11.4 | 668 |  |  | 10.6032
ПС 110 кВ Олений (ПС 14) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 272 | 4.1119
|  | ПС-14 Т1 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 1 |  | 9 | 195 |  | 173 | 189 |  | 37 | 116 |  | 11.1 | 272 |  |  | 4.3175
ПС 110 кВ Олонец (ПС 41) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 15249 | 90.7679
|  | ПС-41 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 24 | 5 | 230 | 4686 | 289 | 4368 | 1031 | -103 | 810 | 117.3 | 36.4 | 11.1 | 4798 |  |  | 29.9875
|  | ПС-41 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 53 | 88 | 232 | 9978 | 5435 | 4491 | 3155 | 1223 | 1047 | 114.8 | 36.6 | 11.5 | 10465 |  |  | 65.4062
ПС 110 кВ Пай (ПС 6) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 134 | 5.1048
|  | ПС-6 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 7 | 128 |  | 122 | 40 |  | 14 | 120.2 |  | 10.5 | 134 |  |  | 5.36
ПС 110 кВ Пенинга (ПС 33) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 214 | 2.0381
|  | ПС-33 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 1 |  | 9 | 191 |  | 175 | 96 |  | 15 | 115 | 39.3 | 10.7 | 214 |  |  | 2.14
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | 110/10/6 кВ |  |  | 42000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 30130 | 71.7381
|  | ПС-1 Т1 | 40000 |  | 201 | 2099 | 3499 | 74 | 182 | 1043 | 14777 | 3312 | 11412 | 2811 | -24 | 1836 | 118 | 10.5 | 6.4 | 15042 |  |  | 37.605
|  | ПС-1 Т2 | 40000 |  | 201 | 2099 | 3499 | 74 | 80 | 1208 | 14686 | 1452 | 13176 | 3495 | 21 | 2376 | 118 | 10.5 | 6.4 | 15096 |  |  | 37.74
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 12613 | 48.0495
|  | ПС-25 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 32 | 50 | 300 | 5839 | 2610 | 3196 | 2931 | 1981 | 584 | 117.3 | 38 | 6.3 | 6534 |  |  | 26.136
|  | ПС-25 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 30 | 76 | 81 | 5133 | 4259 | 842 | 3290 | 2706 | 296 | 117.3 | 38.2 | 6.4 | 6097 |  |  | 24.388
ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2453 | 37.0824
|  | ПС-77 Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 23 |  | 77 | 1419 |  | 1406 | 236 |  | 167 | 36.1 |  | 10.6 | 1439 |  |  | 35.975
|  | ПС-77 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 5 |  | 54 | 994 |  | 981 | 201 |  | 96 | 111 |  | 10.6 | 1015 |  |  | 16.1111
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1574 | 23.7944
|  | ПС-29 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 875 | 7 | 8 | 78 | 1359 | 462 | 861 | 794 | 237 | 250 | 121.4 | 37.4 | 6.6 | 1574 |  |  | 15.74
|  | ПС-29 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 33; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 551 |  | 0
ПС 110 кВ Прибрежная (ПС 70) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 19803 | 117.875
|  | ПС-70 Т1 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 54 |  | 617 | 10720 |  | 10676 | 1944 |  | 1385 | 117 |  | 10.1 | 10895 |  |  | 43.58
|  | ПС-70 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 44 |  | 510 | 8802 |  | 8757 | 1380 |  | 806 | 117 |  | 10 | 8910 |  |  | 55.6875
ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4709 | 44.8476
|  | ПС-64 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 12 | 4 | 113 | 2212 | 213 | 1978 | 700 | -113 | 621 | 116 | 37.4 | 10.6 | 2320 |  |  | 23.2
|  | ПС-64 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 12 | 14 | 75 | 2283 | 898 | 1364 | 703 | 264 | 261 | 113.9 | 37.4 | 10.7 | 2389 |  |  | 23.89
ПС 110 кВ Пудож (ПС 36) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6987 | 41.5893
|  | ПС-36 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 4 | 13 |  | 863 | 836 |  | -7 | -111 |  | 117 | 36.2 |  | 863 |  |  | 5.3937
|  | ПС-36 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 33 | 16 | 274 | 5909 | 963 | 4901 | 1727 | 347 | 883 | 109.2 | 36.7 | 10.5 | 6156 |  |  | 38.475
ПС 110 кВ Пяльма (ПС 37) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 863 | 32.8762
|  | ПС-37 Т1 | 3200 |  | 16 |  | 168 | 3 |  | 29 | 535 |  | 517 | 145 |  | 105 | 115 |  | 10.4 | 554 |  |  | 17.3125
|  | ПС-37 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 2 |  | 16 | 296 |  | 290 | 90 |  | 49 | 114 |  | 10.3 | 309 |  |  | 12.36
ПС 110 кВ Пяозеро (ПС 56) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1309 | 49.8667
|  | ПС-56 Т1 | 2500 |  | Значение нагрузки, А ВН: 5; Значение нагрузки, А НН: 56; Активная мощность кВт ВН: 942; Активная мощность кВт НН: 942; Реактивная мощность квар ВН: 351; Реактивная мощность квар НН: 351; Напряжение ВН: 117; Напряжение НН: 10.4; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 1005 |  | 40.2
|  | ПС-56 Т2 | 6300 |  | 32 |  | 331 | 2 |  | 15 | 271 |  | 259 | 140 |  | 82 | 117 |  | 10.3 | 305
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67) | 110/10/10 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 21609 | 82.32
|  | ПС-67 Т1 | 25000 |  | 126 | 687 | 687 | 49 |  | 547 | 9924 |  | 9877 | 1026 |  | 516 | 118 |  | 10.4 | 9977 |  |  | 39.908
|  | ПС-67 Т2 | 25000 |  | 126 | 687 | 687 | 57 |  | 636 | 11514 |  | 11458 | 1682 |  | 955 | 118 |  | 10.4 | 11636 |  |  | 46.544
ПС 110 кВ Ругозеро (ПС 9) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 835 | 31.8095
|  | ПС-9 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 3 |  | 31 | 560 |  | 550 | 151 |  | 84 | 115 |  | 10.5 | 580 |  |  | 23.2
|  | ПС-9 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 13 | 237 |  | 230 | 98 |  | 68 | 115 |  | 10.5 | 257 |  |  | 10.28
ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) | 110/35/6 кВ |  |  | 42000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 14842 | 35.3381
|  | ПС-15 Т1 | 40000 |  | 201 | 600 | 3499 | 41 | 32 | 571 | 8069 | 2020 | 6003 | 2227 | 588 | 1195 | 116.5 | 37.4 | 6.2 | 8371 |  |  | 20.9275
|  | ПС-15 Т2 | 40000 |  | 201 | 600 | 3499 | 32 | 14 | 512 | 6376 | 886 | 5441 | 1185 | 1 | 826 | 116.5 | 37.6 | 6.2 | 6485 |  |  | 16.2125
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | 110/35/6 кВ |  |  | 42000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 20387 | 48.5405
|  | ПС-27 Т1 | 40000 |  | 201 | 600 | 3500 | 46 | 83 | 350 | 9210 | 5321 | 3849 | 1303 | 382 | 577 | 118 | 37.3 | 6.4 | 9302 |  |  | 23.255
|  | ПС-27 Т2 | 40000 |  | 201 | 600 | 3500 | 54 | 127 | 256 | 10852 | 7984 | 2826 | 2324 | 1506 | 340 | 118 | 36.8 | 6.4 | 11098 |  |  | 27.745
ПС 110 кВ Сосновый (ПС 57) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 237 | 9.0286
|  | ПС-57 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 1 |  | 11 | 182 |  | 175 | 152 |  | 128 | 117 |  | 11 | 237 |  |  | 9.48
ПС 110 кВ Софпорог (ПС 59) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 168 | 6.4
|  | ПС-59 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 1 |  | 9 | 159 |  | 153 | 55 |  | 33 | 117 |  | 10.4 | 168 |  |  | 6.72
ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) | 110/35/10 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 21205 | 80.781
|  | ПС-69 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 1312 | 72 | 54 | 613 | 14443 | 3509 | 10865 | 3121 | 621 | 1122 | 118.8 | 37.8 | 10.3 | 14776 |  |  | 59.104
|  | ПС-69 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 1312 | 32 | 59 | 140 | 5992 | 3567 | 2391 | 2540 | 1499 | 689 | 117.7 | 37.9 | 10.3 | 6508 |  |  | 26.032
ПС 110 кВ Суккозеро (ПС 32) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1509 | 14.3714
|  | ПС-32 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 3 |  | 29 | 537 |  | 519 | 359 |  | 72 | 124 |  | 10.5 | 645 |  |  | 6.45
|  | ПС-32 Т2 | 10000 |  | 52 | 150 | 550 | 4 | 9 | 13 | 835 | 561 | 239 | 271 | -82 | 64 | 124 | 36.8 | 10.7 | 878 |  |  | 8.78
ПС 110 кВ Сулажгора (ПС 72) | 110/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5832 | 55.5429
|  | ПС-72 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 12 |  | 139 | 2485 |  | 2464 | 466 |  | 345 | 118 |  | 10.3 | 2529 |  |  | 15.8062
|  | ПС-72 Т2 | 10000 |  | 50 |  | 525 | 16 |  | 181 | 3205 |  | 3182 | 809 |  | 618 | 118 |  | 10.4 | 3306 |  |  | 33.06
ПС 110 кВ Суна (ПС 22) | 110/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1558 | 59.3524
|  | ПС-22 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 219 | 3 |  | 46 | 469 |  | 461 | 232 |  | 197 | 117 |  | 6.2 | 523 |  |  | 20.92
|  | ПС-22 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 219 | 5 |  | 94 | 994 |  | 983 | 307 |  | 241 | 117 |  | 6.2 | 1040 |  |  | 41.6
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 25727 | 98.0076
|  | ПС-7 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 66 | 112 | 562 | 12828 | 7062 | 5695 | 4029 | 870 | 2043 | 118 | 36.6 | 6.2 | 13446 |  |  | 53.784
|  | ПС-7 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 60 |  | 1102 | 11670 |  | 11596 | 3827 | -6 | 2637 | 118 | 36.7 | 6.2 | 12282 |  |  | 49.128
ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС 95) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1738 | 66.2095
|  | ПС-95 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 7 |  | 73 | 1293 |  | 1280 | 254 |  | 161 | 116 |  | 10.3 | 1317 |  |  | 52.68
|  | ПС-95 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 2 |  | 23 | 413 |  | 406 | 81 |  | 48 | 116 |  | 10.1 | 421 |  |  | 16.84
ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 436 | 6.5911
|  | ПС-38 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 2 | 3 | 19 | 435 | 88 | 333 | -33 | -173 | 59 | 117 | 36.7 | 10.2 | 436 |  |  | 6.9206
ПС 110 кВ Чупа (ПС 45) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2083 | 19.8381
|  | ПС-45 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 5 | 4 | 37 | 958 | 269 | 662 | 324 | 61 | 119 | 115.9 | 36.9 | 10.5 | 1012 |  |  | 6.325
|  | ПС-45 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 5 | 3 | 47 | 1020 | 166 | 814 | 330 | -11 | 234 | 115.9 | 36.8 | 10.4 | 1072 |  |  | 10.72
ПС 110 кВ Шуя (ПС 21) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 42887 | 163.379
|  | ПС-21 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 107 | 257 | 394 | 19713 | 15336 | 4262 | 9468 | 6588 | 847 | 117.8 | 37.5 | 6.4 | 21869 |  |  | 87.476
|  | ПС-21 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 103 | 211 | 589 | 19947 | 13320 | 6530 | 6855 | 3935 | 933 | 117.7 | 37.9 | 6.5 | 21092 |  |  | 84.368
ПС 35 кВ Амбарный (ПС 24К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 221 | 8.419
|  | ПС-24К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 4 |  | 11 | 213 |  | 208 | 58 |  | 34 | 36 |  | 11.1 | 221 |  |  | 8.84
ПС 35 кВ Баб-Губа (ПС 28К) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 173 | 10.2976
|  | ПС-28К Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 3 |  | 9 | 166 |  | 161 | 51 |  | 30 | 36 |  | 10.6 | 173 |  |  | 10.8125
|  | ПС-28К Т2 | 1800 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 30; Номинальный ток обмоток, А НН: 99 |  | 0
ПС 35 кВ Белый Порог (ПС 36К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 176 | 4.1905
|  | ПС-36К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 3 |  | 16 | 167 |  | 160 | 56 |  | 15 | 36 |  | 5.9 | 176 |  |  | 4.4
ПС 35 кВ Бесовец (ПС 18П) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 8190 | 123.8095
|  | ПС-18П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 65 |  | 381 | 4037 |  | 4007 | 1038 |  | 788 | 36.8 |  | 6.2 | 4168 |  |  | 66.1587
|  | ПС-18П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 65 |  | 375 | 3914 |  | 3887 | 926 |  | 692 | 36 |  | 6.1 | 4023 |  |  | 63.8571
ПС 35 кВ БЛДК (ПС 16К) | 35/10 кВ |  |  | 1890 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 19 | 1.0053
|  | ПС-16К Т1 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 104; Номинальный ток обмоток, А НН: 346 |  | 0
|  | ПС-16К Т2 | 1800 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 104; Номинальный ток обмоток, А НН: 346; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 17; Активная мощность кВт НН: 10; Реактивная мощность квар ВН: 7; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 11.2; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 19 |  | 1.0556
ПС 35 кВ БНС (ПС 47П) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 54 | 5.1429
|  | ПС-47П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 1 |  | 3 | 52 |  | 29 | 13 |  | 1 | 36 |  | 6.2 | 54 |  |  | 5.4
ПС 35 кВ Большой Массив (ПС 33П) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 249 | 9.4857
|  | ПС-33П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 4 |  | 20 | 133 |  | 127 | 210 |  | 172 | 36 |  | 6.3 | 249 |  |  | 9.96
|  | ПС-33П Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 367 |  | 0
ПС-49С Валаам | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3923 | 59.3046
|  | ПС-49С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 35 |  | 196 | 1349 |  | 1336 | 1705 |  | 1646 | 36 |  | 6.2 | 2174 |  |  | 34.5079
|  | ПС-49С Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 29 |  | 163 | 621 |  | 609 | 1688 |  | 1643 | 36 |  | 6.2 | 1798 |  |  | 28.5397
ПС 35 кВ Великая Нива (ПС 45П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 56 | 2.1333
|  | ПС-45П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 1 |  | 2 | 44 |  | 38 | 35 |  | 7 | 36 |  | 10.2 | 56 |  |  | 2.24
ПС 35 кВ Вешкелица (ПС 19С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 665 | 25.3333
|  | ПС-19С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 8 |  | 27 | 494 |  | 487 | 125 |  | 91 | 36 |  | 10.6 | 510 |  |  | 20.4
|  | ПС-19С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 3 |  | 7 | 140 |  | 133 | 76 |  | 33 | 36 |  | 10.6 | 159 |  |  | 6.36
ПС 35 кВ Видлица (ПС 13П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1620 | 38.5714
|  | ПС-13П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 9 |  | 31 | 528 |  | 521 | 216 |  | 170 | 36 |  | 10.3 | 571 |  |  | 14.275
|  | ПС-13П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 17 |  | 58 | 1024 |  | 1015 | 246 |  | 185 | 36 |  | 10.3 | 1053 |  |  | 26.325
ПС 35 кВ Вилга (ПС 9П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3985 | 94.881
|  | ПС-9П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 52 |  | 162 | 3051 |  | 3024 | 701 |  | 491 | 35 |  | 10.9 | 3130 |  |  | 78.25
|  | ПС-9П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 14 |  | 45 | 806 |  | 797 | 304 |  | 262 | 35 |  | 10.7 | 861 |  |  | 21.525
ПС 35 кВ Водла (ПС 37П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 119 | 11.3333
|  | ПС-37П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 2 |  | 6 | 106 |  | 101 | 53 |  | 37 | 35 |  | 10.8 | 119 |  |  | 11.9
ПС 35 кВ Волома (ПС 34К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 511 | 19.4667
|  | ПС-34К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 8 |  | 27 | 461 |  | 456 | 221 |  | 184 | 36 |  | 10.5 | 511 |  |  | 20.44
ПС 35 кВ ДСК (ПС 3П) | 35/6 кВ |  |  | 5880 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 7267 | 123.5884
|  | ПС-3П Т1 | 5600 |  | 84 |  | 513 | 60 |  | 330 | 3648 |  | 3576 | 857 |  | 518 | 36 |  | 6.3 | 3747 |  |  | 66.9107
|  | ПС-3П Т2 | 7500 |  | 112 |  | 687 | 57 |  | 315 | 3490 |  | 3456 | 505 |  | 258 | 36 |  | 6.4 | 3526 |  |  | 47.0133
ПС 35 кВ Жарниково (ПС 44П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 488 | 7.3772
|  | ПС-44П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 2 |  | 9 | 88 |  | 83 | -121 |  | -129 | 37.6 |  | 10.3 | 150 |  |  | 2.381
|  | ПС-44П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 6 |  | 20 | 328 |  | 323 | -134 |  | -142 | 36.1 |  | 10.3 | 354 |  |  | 5.619
ПС 35 кВ Игнойла (ПС 37С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 36 | 3.4286
|  | ПС-37С Т2 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 55; Значение нагрузки, А ВН: 1; Значение нагрузки, А НН: 2; Активная мощность кВт ВН: 33; Активная мощность кВт НН: 30; Реактивная мощность квар ВН: 14; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.5; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 36 |  | 3.6
ПС 35 кВ Ильинское (ПС 12П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2681 | 63.8333
|  | ПС-12П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 23 |  | 78 | 1384 |  | 1372 | 245 |  | 172 | 36 |  | 10.2 | 1406 |  |  | 35.15
|  | ПС-12П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 20 |  | 71 | 1236 |  | 1226 | 323 |  | 254 | 36 |  | 10.2 | 1278 |  |  | 31.95
ПС 35 кВ Импилахти (ПС 9С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 861 | 32.8
|  | ПС-9С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 8 |  | 48 | 510 |  | 504 | 193 |  | 158 | 38 |  | 6.4 | 546 |  |  | 21.84
|  | ПС-9С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 5 |  | 28 | 293 |  | 288 | 116 |  | 86 | 37.1 |  | 6.2 | 316 |  |  | 12.64
ПС 35 кВ Искра (ПС 7С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 370 | 14.0952
|  | ПС-7С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 8 | 140 |  | 136 | 74 |  | 57 | 37 |  | 10.8 | 158 |  |  | 6.32
|  | ПС-7С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 12 | 212 |  | 208 | 39 |  | 19 | 35 |  | 10 | 216 |  |  | 8.64
ПС 35 кВ Ихала (ПС 48С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 780 | 29.7143
|  | ПС-48С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 9 |  | 29 | 487 |  | 482 | 274 |  | 245 | 36 |  | 10.7 | 559 |  |  | 22.36
|  | ПС-48С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 11 | 183 |  | 179 | 126 |  | 101 | 36 |  | 10.8 | 222 |  |  | 8.88
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 22С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1160 | 44.1905
|  | ПС-22С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 16 |  | 94 | 845 |  | 836 | 585 |  | 532 | 36 |  | 6.1 | 1028 |  |  | 41.12
|  | ПС-22С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 2 |  | 11 | 125 |  | 120 | 50 |  | 23 | 36 |  | 6.2 | 135 |  |  | 5.4
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 23С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 932 | 35.5048
|  | ПС-23С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 3 |  | 16 | 138 |  | 133 | 136 |  | 114 | 36 |  | 6.4 | 194 |  |  | 7.76
|  | ПС-23С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 12 |  | 65 | 505 |  | 498 | 539 |  | 499 | 36 |  | 6.2 | 738 |  |  | 29.52
ПС 35 кВ Кашино (ПС 59П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 396 | 23.5714
|  | ПС-59П Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84 |  | 0
|  | ПС-59П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 6 |  | 21 | 384 |  | 380 | 99 |  | 75 | 36 |  | 10.6 | 396 |  |  | 24.75
ПС 35 кВ Киково (ПС 30П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 115 | 10.9524
|  | ПС-30П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 6 | 103 |  | 97 | 52 |  | 36 | 36 |  | 10.1 | 115 |  |  | 11.5
ПС 35 кВ Койриноя (ПС 50С) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 118 | 11.2381
|  | ПС-50С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 2 |  | 10 | 110 |  | 108 | 41 |  | 32 | 36 |  | 6.4 | 118 |  |  | 11.8
ПС 35 кВ Кончезеро (ПС 2П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3017 | 114.9333
|  | ПС-2П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 28 |  | 93 | 1689 |  | 1677 | 431 |  | 358 | 36 |  | 10.6 | 1743 |  |  | 27.6667
|  | ПС-2П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 20 |  | 68 | 1260 |  | 1250 | 207 |  | 147 | 36 |  | 10.7 | 1277 |  |  | 51.08
ПС 35 кВ Кривцы (ПС 31П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 250 | 23.8095
|  | ПС-31П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 4 |  | 14 | 242 |  | 236 | 62 |  | 43 | 36 |  | 10 | 250 |  |  | 25
ПС 35 кВ Крошнозеро (ПС 8П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 389 | 37.0476
|  | ПС-8П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 2 |  | 7 | 123 |  | 119 | 38 |  | 25 | 36 |  | 10.6 | 129 |  |  | 12.9
|  | ПС-8П Т2 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 4 |  | 22 | 250 |  | 245 | 69 |  | 53 | 36 |  | 6.7 | 260 |  |  | 26
ПС 35 кВ Кубово (ПС 32П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 216 | 8.2286
|  | ПС-32П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 11 | 201 |  | 196 | 78 |  | 40 | 36 |  | 10.5 | 216 |  |  | 8.64
ПС 35 кВ Куйтежа (ПС 50П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 761 | 72.4762
|  | ПС-50П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 1 |  | 4 | 72 |  | 69 | 13 |  | -1 | 36 |  | 10.4 | 74 |  |  | 7.4
|  | ПС-50П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 11 |  | 37 | 627 |  | 618 | 287 |  | 255 | 36 |  | 10.6 | 690 |  |  | 43.125
ПС 35 кВ Куокканиеми (ПС 2С) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1690 | 25.548
|  | ПС-2С Т1 | 6300 |  | 41 |  | 137 | 27 |  | 89 | 1659 |  | 1652 | 324 |  | 240 | 36 |  | 10.8 | 1690 |  |  | 26.8254
ПС 35 кВ Кяппесельга (ПС 27П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1323 | 50.4
|  | ПС-27П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 21 |  | 76 | 1270 |  | 1258 | 372 |  | 306 | 36.5 |  | 9.9 | 1323 |  |  | 52.92
ПС 35 кВ Ладожская (ПС 36С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 251 | 9.5619
|  | ПС-36С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 4 |  | 20 | 133 |  | 127 | 213 |  | 184 | 36 |  | 6.5 | 251 |  |  | 10.04
ПС 35 кВ Леванпельто (ПС 4С) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2876 | 68.4762
|  | ПС-4С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 26 |  | 85 | 1549 |  | 1538 | 414 |  | 329 | 35 |  | 10.7 | 1604 |  |  | 40.1
|  | ПС-4С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 20 |  | 68 | 1229 |  | 1219 | 329 |  | 271 | 36 |  | 10.7 | 1272 |  |  | 31.8
ПС 35 кВ Лендеры (ПС 43С) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 686 | 40.8333
|  | ПС-43С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 92 | 11 |  | 37 | 650 |  | 643 | 221 |  | 183 | 36 |  | 10.6 | 686 |  |  | 42.875
ПС 35 кВ Леппясилта (ПС 6С) | 35/6 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 243 | 14.4643
|  | ПС-6С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 147 | 4 |  | 20 | 196 |  | 192 | 143 |  | 126 | 37.7 |  | 6.6 | 243 |  |  | 15.1875
ПС 35 кВ Леппясюрья (ПС 40С) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1824 | 108.5714
|  | ПС-40С Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 88 |  | 0
|  | ПС-40С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 29 |  | 97 | 1599 |  | 1581 | 878 |  | 757 | 36 |  | 10.4 | 1824 |  |  | 72.96
ПС 35 кВ Липпола (ПС 11С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2031 | 77.3714
|  | ПС-11С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 22 |  | 74 | 1221 |  | 1211 | 547 |  | 486 | 35.5 |  | 10.2 | 1338 |  |  | 53.52
|  | ПС-11С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 11 |  | 38 | 653 |  | 647 | 236 |  | 206 | 35.3 |  | 10.3 | 694 |  |  | 27.76
ПС 35 кВ Лососинное (ПС 38П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1288 | 49.0667
|  | ПС-38П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 20 |  | 70 | 1266 |  | 1256 | 235 |  | 174 | 36.5 |  | 10.5 | 1288 |  |  | 51.52
ПС 35 кВ Малиновая Варакка (ПС 27К) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 319 | 7.5952
|  | ПС-27К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 5 |  | 15 | 281 |  | 273 | 150 |  | 114 | 36 |  | 11.1 | 319 |  |  | 7.975
|  | ПС-27К Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 220 |  | 0
ПС 35 кВ Маньга (ПС 5П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 154 | 14.6667
|  | ПС-5П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 2 |  | 8 | 149 |  | 145 | 39 |  | 26 | 36 |  | 10.6 | 154 |  |  | 15.4
ПС 35 кВ Матросы (ПС 6П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1039 | 61.8452
|  | ПС-6П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 2 |  | 5 | 92 |  | 88 | 22 |  | 6 | 36 |  | 10.2 | 94 |  |  | 5.875
|  | ПС-6П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 15 |  | 53 | 941 |  | 931 | 93 |  | 41 | 36 |  | 10.2 | 946 |  |  | 59.125
ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1640 | 39.0476
|  | ПС-52П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 22 |  | 75 | 1365 |  | 1354 | 292 |  | 222 | 36 |  | 10.6 | 1396 |  |  | 34.9
|  | ПС-52П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 4 |  | 13 | 225 |  | 218 | 112 |  | 80 | 36 |  | 10.7 | 251 |  |  | 6.275
ПС 35 кВ Михайловское (ПС 15П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 234 | 13.9286
|  | ПС-15П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 1 |  | 2 | 47 |  | 43 | 22 |  | 6 | 36 |  | 10.4 | 52 |  |  | 3.25
|  | ПС-15П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 3 |  | 10 | 171 |  | 167 | 64 |  | 45 | 36 |  | 10.4 | 183 |  |  | 11.4375
ПС 35 кВ Мотко (ПС 42С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 47 | 1.7905
|  | ПС-42С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 1 |  | 1 | 26 |  | 20 | 39 |  | 11 | 36 |  | 10.5 | 47 |  |  | 1.88
ПС 35 кВ Муезерка (ПС 32К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1738 | 66.2095
|  | ПС-32К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 28 |  | 93 | 1694 |  | 1680 | 386 |  | 288 | 36 |  | 10.6 | 1738 |  |  | 69.52
|  | ПС-32К Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
ПС 35 кВ Октябрь (ПС 12С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 615 | 58.5714
|  | ПС-12С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 10 |  | 33 | 582 |  | 579 | 199 |  | 96 | 36 |  | 10.4 | 615 |  |  | 61.5
ПС 35 кВ Паданы (ПС 55П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 428 | 40.7619
|  | ПС-55П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 7 |  | 23 | 419 |  | 412 | 90 |  | 67 | 36 |  | 10.5 | 428 |  |  | 26.75
|  | ПС-55П Т2 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 52 |  | 0
ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2588 | 61.619
|  | ПС-22П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 7 |  | 22 | 375 |  | 369 | 214 |  | 175 | 36 |  | 10.6 | 432 |  |  | 10.8
|  | ПС-22П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 35 |  | 119 | 1941 |  | 1926 | 942 |  | 819 | 36 |  | 10.1 | 2157 |  |  | 53.925
ПС 35 кВ Пергуба (ПС 40П) | 35/10 кВ |  |  | 1890 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 38 | 2.0106
|  | ПС-40П Т1 | 1800 |  | 30 |  | 104 | 1 |  | 1 | 24 |  | 19 | 29 |  | 9 | 36 |  | 10.4 | 38 |  |  | 2.1111
ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС 13С) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1006 | 15.2079
|  | ПС-13С Т1 | 6300 |  | Значение нагрузки, А ВН: 17; Значение нагрузки, А НН: 53; Активная мощность кВт ВН: 756; Активная мощность кВт НН: 756; Реактивная мощность квар ВН: 664; Реактивная мощность квар НН: 656; Напряжение ВН: 35; Напряжение НН: 10.8; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 1006 |  | 15.9683
ПС 35 кВ Плотина (ПС 23К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 206 | 7.8476
|  | ПС-23К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 2 |  | 7 | 125 |  | 118 | 83 |  | 35 | 36 |  | 10.4 | 150 |  |  | 6
|  | ПС-23К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 1 |  | 2 | 39 |  | 32 | 42 |  | -6 | 36 |  | 10.5 | 57 |  |  | 2.28
ПС 35 кВ Подпорожье (ПС 58П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 267 | 10.1714
|  | ПС-58П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 4 |  | 13 | 219 |  | 211 | 153 |  | 102 | 36 |  | 10.4 | 267 |  |  | 10.68
ПС 35 кВ Половина (ПС 10П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3604 | 137.2952
|  | ПС-10П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 57 |  | 167 | 2500 |  | 2468 | 2558 |  | 2306 | 36 |  | 11.7 | 3577 |  |  | 89.425
|  | ПС-10П Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 144; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 22; Активная мощность кВт НН: 16; Реактивная мощность квар ВН: 16; Реактивная мощность квар НН: -3; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.6; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 27 |  | 1.08
ПС 35 кВ Попов Порог (ПС 30К) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 734 | 69.9048
|  | ПС-30К Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 12 |  | 67 | 716 |  | 707 | 164 |  | 116 | 36 |  | 6.2 | 734 |  |  | 73.4
ПС 35 кВ Поросозеро (ПС 20С) | 35/6 кВ |  |  | 3360 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 592 | 17.619
|  | ПС-20С Т1 | 3200 |  | 53 |  | 293 | 10 |  | 43 | 466 |  | 453 | 365 |  | 216 | 36 |  | 6.7 | 592 |  |  | 18.5
ПС 35 кВ Поршта (ПС 36П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 17 | 1.619
|  | ПС-36П Т1 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 58; Активная мощность кВт ВН: 9; Активная мощность кВт НН: 4; Реактивная мощность квар ВН: 15; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.6; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 17 |  | 1.7
ПС 35 кВ Приладожская (ПС 46С) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3459 | 52.2902
|  | ПС-46С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 17 |  | 96 | 1053 |  | 1045 | 202 |  | 155 | 36 |  | 6.4 | 1072 |  |  | 17.0159
|  | ПС-46С Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 38 |  | 217 | 2358 |  | 2344 | 375 |  | 276 | 36 |  | 6.3 | 2388 |  |  | 37.9048
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 26К) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1081 | 16.3416
|  | ПС-26К Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 14 |  | 75 | 825 |  | 815 | 173 |  | 108 | 36 |  | 6.3 | 843 |  |  | 13.381
|  | ПС-26К Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 4 |  | 20 | 209 |  | 200 | 144 |  | 86 | 36 |  | 6.4 | 254 |  |  | 4.0317
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 649 | 9.811
|  | ПС-48П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 6 |  | 18 | 339 |  | 329 | 102 |  | 53 | 37 |  | 10.9 | 354 |  |  | 5.619
|  | ПС-48П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 5 |  | 14 | 243 |  | 234 | 186 |  | 138 | 37 |  | 10.8 | 306 |  |  | 4.8571
ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС 29К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 794 | 18.9048
|  | ПС-29К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 7 |  | 39 | 425 |  | 418 | 101 |  | 58 | 36 |  | 6.3 | 437 |  |  | 10.925
|  | ПС-29К Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 6 |  | 32 | 348 |  | 341 | 81 |  | 38 | 36 |  | 6.1 | 358 |  |  | 8.95
ПС 35 кВ Рагнукса (ПС 34П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 218 | 20.7619
|  | ПС-34П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 4 |  | 12 | 216 |  | 213 | 33 |  | 15 | 36 |  | 10.4 | 218 |  |  | 21.8
ПС 35 кВ Рембаза МК-46 (ПС 41П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 846 | 32.2286
|  | ПС-41П Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137; Активная мощность кВт ВН: 10; Активная мощность кВт НН: 6; Реактивная мощность квар ВН: 26; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.9; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 28 |  | 1.12
|  | ПС-41П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 13 |  | 43 | 800 |  | 793 | 217 |  | 173 | 36 |  | 10.9 | 828 |  |  | 33.12
ПС 35 кВ Рускеала (ПС 5С) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 911 | 21.6905
|  | ПС-5С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 14 |  | 77 | 822 |  | 814 | 160 |  | 116 | 35 |  | 6.1 | 838 |  |  | 20.95
|  | ПС-5С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 1 |  | 6 | 61 |  | 54 | 65 |  | 27 | 35 |  | 6.2 | 89 |  |  | 2.225
ПС 35 кВ Рыбрека (ПС 25П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2302 | 54.8095
|  | ПС-25П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 37 |  | 115 | 1873 |  | 1856 | 1339 |  | 1207 | 36 |  | 11.1 | 2302 |  |  | 57.55
ПС 35 кВ Ряймяля (ПС 44С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 342 | 13.0286
|  | ПС-44С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 10 | 190 |  | 185 | 91 |  | 63 | 39 |  | 10.9 | 211 |  |  | 8.44
|  | ПС-44С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 7 | 114 |  | 110 | 64 |  | 41 | 36 |  | 10.2 | 131 |  |  | 5.24
ПС 35 кВ Салми (ПС 17С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1525 | 58.0952
|  | ПС-17С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 19 |  | 62 | 1133 |  | 1123 | 306 |  | 244 | 36 |  | 10.7 | 1174 |  |  | 46.96
|  | ПС-17С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 6 |  | 18 | 328 |  | 324 | 130 |  | 97 | 36 |  | 11 | 353 |  |  | 14.12
ПС 35 кВ Святозеро (ПС 17П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 777 | 29.6
|  | ПС-17П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 3 |  | 10 | 182 |  | 177 | 26 |  | 5 | 36 |  | 10.6 | 184 |  |  | 7.36
|  | ПС-17П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 10 |  | 31 | 561 |  | 553 | 203 |  | 158 | 36 |  | 10.6 | 596 |  |  | 14.9
ПС 35 кВ Сергиево (ПС 28П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 81 | 7.7143
|  | ПС-28П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 1 |  | 4 | 80 |  | 77 | 16 |  | 5 | 36 |  | 10.5 | 81 |  |  | 8.1
ПС 35 кВ Сортавала Новая (ПС 1С) | 35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 10189 | 38.8152
|  | ПС-1С Т1 | 25000 |  | 393 | 1146 | 1146 | 59 |  | 336 | 3722 |  | 3703 | 519 |  | 427 | 36.9 |  | 6.4 | 3758 |  |  | 15.032
|  | ПС-1С Т2 | 25000 |  | 393 | 1146 | 1146 | 102 |  | 574 | 6337 |  | 6307 | 1106 |  | 812 | 36.5 |  | 6.4 | 6433 |  |  | 25.732
ПС 35 кВ Спасская Губа (ПС 1П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1184 | 45.1048
|  | ПС-1П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 13 |  | 43 | 772 |  | 765 | 174 |  | 134 | 36 |  | 10.4 | 792 |  |  | 31.68
|  | ПС-1П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 6 |  | 21 | 385 |  | 380 | 76 |  | 48 | 36 |  | 10.7 | 393 |  |  | 15.72
ПС 35 кВ Табой Порог (ПС 31К) | 35/0,4 кВ |  |  | 263 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 18 | 6.8441
|  | ПС-31К Т1 | 250 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 4; Номинальный ток обмоток, А НН: 361; Значение нагрузки, А НН: 18; Активная мощность кВт ВН: 15; Активная мощность кВт НН: 13; Реактивная мощность квар ВН: 10; Реактивная мощность квар НН: 1; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 0.4; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 18 |  | 7.2
ПС 35 кВ Таунан (ПС 10С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 457 | 17.4095
|  | ПС-10С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 131 |  | 0
|  | ПС-10С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 7 |  | 24 | 437 |  | 431 | 133 |  | 105 | 36 |  | 10.6 | 457 |  |  | 18.28
ПС 35 кВ Тепличный (ПС 57П) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4080 | 97.1429
|  | ПС-57П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 36 |  | 201 | 2267 |  | 2250 | 398 |  | 265 | 36.5 |  | 6.5 | 2302 |  |  | 57.55
|  | ПС-57П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 28 |  | 160 | 1774 |  | 1761 | 162 |  | 69 | 36.5 |  | 6.4 | 1781 |  |  | 44.525
ПС 35 кВ Толвуя (ПС 23П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 939 | 35.7714
|  | ПС-23П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 6 |  | 20 | 323 |  | 317 | 180 |  | 152 | 36 |  | 10.4 | 370 |  |  | 14.8
|  | ПС-23П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 9 |  | 31 | 546 |  | 540 | 176 |  | 143 | 36 |  | 10.3 | 573 |  |  | 22.92
ПС 35 кВ Тохма (ПС 45С) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1921 | 45.7381
|  | ПС-45С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 1 |  | 3 | 60 |  | 53 | 34 |  | 4 | 36 |  | 10.3 | 69 |  |  | 1.725
|  | ПС-45С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 30 |  | 103 | 1729 |  | 1714 | 668 |  | 569 | 36 |  | 10.1 | 1853 |  |  | 46.325
ПС 35 кВ Труд (ПС 15С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 954 | 36.3429
|  | ПС-15С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 15 |  | 50 | 923 |  | 915 | 241 |  | 191 | 36 |  | 10.7 | 954 |  |  | 38.16
ПС 35 кВ Тукса (ПС 14П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 930 | 35.4286
|  | ПС-14П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 7 |  | 24 | 433 |  | 428 | 105 |  | 72 | 36 |  | 10.4 | 446 |  |  | 17.84
|  | ПС-14П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 8 |  | 26 | 464 |  | 459 | 141 |  | 113 | 36 |  | 10.5 | 485 |  |  | 19.4
ПС 35 кВ Тумба (ПС 41С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 61 | 5.8095
|  | ПС-41С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 52 | 1 |  | 3 | 54 |  | 52 | 29 |  | 14 | 36 |  | 10.5 | 61 |  |  | 6.1
ПС 35 кВ Туокслахти (ПС 3С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 421 | 16.0381
|  | ПС-3С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 1 |  | 6 | 65 |  | 60 | 45 |  | 21 | 36 |  | 6.3 | 79 |  |  | 3.16
|  | ПС-3С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 6 |  | 30 | 308 |  | 304 | 151 |  | 126 | 36 |  | 6.4 | 343 |  |  | 13.72
ПС 35 кВ Тэдино (ПС 22К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 165 | 6.2857
|  | ПС-22К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 3 |  | 8 | 149 |  | 144 | 72 |  | 47 | 36 |  | 10.6 | 165 |  |  | 6.6
ПС 35 кВ УМ-220/7 (ПС 25К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 620 | 14.7619
|  | ПС-25К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 8 |  | 45 | 492 |  | 485 | 142 |  | 97 | 36 |  | 6.3 | 512 |  |  | 12.8
|  | ПС-25К Т2 | 6300 |  | 104 |  | 575 | 2 |  | 8 | 85 |  | 76 | 84 |  | 27 | 36 |  | 6.2 | 120 |  |  | 1.9048
ПС 35 кВ Уукса (ПС 33С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 440 | 41.9048
|  | ПС-33С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 4 |  | 14 | 263 |  | 260 | 54 |  | 35 | 36 |  | 10.8 | 269 |  |  | 26.9
|  | ПС-33С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 3 |  | 9 | 159 |  | 156 | 70 |  | 54 | 36 |  | 10.8 | 174 |  |  | 17.4
ПС 35 кВ Уя (ПС 49П) | 35/6 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 51 | 3.0357
|  | ПС-49П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 147 | 1 |  | 4 | 44 |  | 40 | 25 |  | 9 | 36 |  | 6.3 | 51 |  |  | 3.1875
ПС 35 кВ Харлу (ПС 39С) | 3/35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 295 | 28.0952
|  | ПС-39С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 5 |  | 27 | 286 |  | 283 | 74 |  | 60 | 36 |  | 6.2 | 295 |  |  | 29.5
ПС 35 кВ Хаутаваара (ПС 18С) | 35/10 кВ |  |  | 662 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 18 | 2.719
|  | ПС-18С Т1 | 630 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 10; Номинальный ток обмоток, А НН: 35; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 14; Активная мощность кВт НН: 12; Реактивная мощность квар ВН: 11; Реактивная мощность квар НН: 1; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.4; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 18 |  | 2.8571
ПС 35 кВ Хелюля (ПС 21С) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 931 | 22.1667
|  | ПС-21С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 12 |  | 65 | 700 |  | 694 | 165 |  | 130 | 36 |  | 6.3 | 719 |  |  | 17.975
|  | ПС-21С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 4 |  | 19 | 185 |  | 179 | 124 |  | 96 | 36 |  | 6.2 | 223 |  |  | 5.575
ПС 35 кВ Холодильник (ПС 26П) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4364 | 65.9713
|  | ПС-26П Т1 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 104; Номинальный ток обмоток, А НН: 577 |  | 0
|  | ПС-26П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 69 |  | 402 | 3918 |  | 3888 | 1923 |  | 1649 | 36.5 |  | 6.1 | 4364 |  |  | 69.2698
ПС 35 кВ Хямекоски (ПС 38С) | 3/35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 122 | 11.619
|  | ПС-38С Т3 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 6 | 116 |  | 113 | 39 |  | 23 | 36.5 |  | 10.8 | 122 |  |  | 12.2
ПС 35 кВ Чебино (ПС 56П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 105 | 6.25
|  | ПС-56П Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84 |  | 0
|  | ПС-56П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 2 |  | 5 | 92 |  | 86 | 52 |  | 34 | 36 |  | 10.6 | 105 |  |  | 6.5625
ПС 35 кВ Шала (ПС 35П) | 35/10 кВ |  |  | 3360 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 405 | 12.0536
|  | ПС-35П Т1 | 3200 |  | 53 |  | 185 | 7 |  | 21 | 381 |  | 364 | 136 |  | 85 | 36 |  | 10.5 | 405 |  |  | 12.6562
|  | ПС-35П Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 231 |  | 0
ПС 35 кВ Шелтозеро (ПС 21П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1109 | 42.2476
|  | ПС-21П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 8 |  | 30 | 466 |  | 459 | 232 |  | 198 | 36 |  | 9.8 | 521 |  |  | 20.84
|  | ПС-21П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 10 |  | 33 | 471 |  | 464 | 360 |  | 325 | 36 |  | 9.8 | 593 |  |  | 23.72
ПС 35 кВ Шокша (ПС 24П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1006 | 38.3238
|  | ПС-24П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 15 | 278 |  | 273 | 116 |  | 98 | 36.5 |  | 11.1 | 301 |  |  | 12.04
|  | ПС-24П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 11 |  | 37 | 676 |  | 670 | 201 |  | 154 | 36.5 |  | 10.8 | 706 |  |  | 17.65
ПС 35 кВ Шуньга (ПС 29П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 705 | 26.8571
|  | ПС-29П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 8 |  | 29 | 517 |  | 511 | 143 |  | 108 | 36.6 |  | 10.5 | 537 |  |  | 21.48
|  | ПС-29П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 8 | 153 |  | 148 | 77 |  | 49 | 36.6 |  | 11 | 171 |  |  | 6.84
ПС 35 кВ Электрокотельная (ПС 35К) | 35/6 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 944 | 5.619
|  | ПС-35К Т1 | 16000 |  | 264 |  | 1466 | 3 |  | 11 | 131 |  | 110 | 154 |  | 58 | 36 |  | 6.4 | 202 |  |  | 1.2625
|  | ПС-35К Т2 | 16000 |  | 264 |  | 1466 | 12 |  | 69 | 714 |  | 692 | 267 |  | 168 | 36 |  | 6 | 762 |  |  | 4.7625
ПС 35 кВ Элисенваара (ПС 8С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 808 | 30.781
|  | ПС-8С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
|  | ПС-8С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 13 |  | 45 | 784 |  | 776 | 198 |  | 160 | 36 |  | 10.2 | 808 |  |  | 32.32
ПС 35 кВ Эссойла (ПС 42П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3830 | 91.1905
|  | ПС-42П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 22 |  | 74 | 1354 |  | 1346 | 323 |  | 288 | 36 |  | 10.8 | 1392 |  |  | 22.0952
|  | ПС-42П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 39 |  | 127 | 2322 |  | 2304 | 751 |  | 612 | 36 |  | 10.8 | 2441 |  |  | 61.025
ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС 46П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5580 | 84.3537
|  | ПС-46П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 22 |  | 72 | 1268 |  | 1260 | 455 |  | 392 | 35 |  | 10.6 | 1347 |  |  | 21.381
|  | ПС-46П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 70 |  | 234 | 4175 |  | 4146 | 775 |  | 534 | 35 |  | 10.3 | 4247 |  |  | 67.4127
ПС 35 кВ Юркостров (ПС 16П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 180 | 17.1429
|  | ПС-16П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 3 |  | 9 | 167 |  | 162 | 67 |  | 53 | 36 |  | 10.4 | 180 |  |  | 18
ПС 6 кВ Костомукша (ПС 11К) | 6/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 420 | 6.3492
|  | ПС-11К Т1 | 6300 |  | 606 |  | 331 | 38 |  | 21 | 408 |  | 408 | 98 |  | 96 | 6.3 |  | 11.4 | 420 |  |  | 6.6667