## Прилож. 3 - Реестр АОСН
Приложение 3
Реестр потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" по данным контрольных замеров 18.06.2025 г
Управляющее воздействие на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
АОСН ПС 110 кВ Парфино
ПС 110 кВ Парфино |  | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.062972 | 0.1016 | 0.10493 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 0.98432 | 1.2213 | 1.0432 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 0.053556 | 0.074074 | 0.059666 | "Новгородэнерго"
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.017672 | 0.034908 | 0.020325 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.025323 | 0.036282 | 0.039263 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.083639 | 0.18497 | 0.12576 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.012766 | 0.029183 | 0.025154 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.028042 | 0.042664 | 0.053989 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 1.2683 | 1.725 | 1.4723
Итого СЭС |  |  | 1.2683 | 1.725 | 1.4723
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
ПС 110 кВ Прогресс |  | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.04 | 0.067 | 0.049 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.56 | 1.25 | 0.9 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.67 | 1.04 | 0.96 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.257 | 0.82 | 0.38 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.54 | 1.29 | 1.06 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.46 | 1.06 | 0.66 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 1.9 | 1.78 | 1.77 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.013 | 0.024 | 0.013 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.005 | 0.074 | 0.006 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 4.445 | 7.405 | 5.798
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.086 | 0.263 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.026 | 0.033 | 0.037 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.24 | 1.353 | 0.37 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.028 | 0.231 | 0.029 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 0.51 | 2.11 | 0.866
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 0.09 | 0.06 | 0.061 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.075 | 2.4 | 2.2 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.86 | 1.25 | 1.28 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.138 | 0.295 | 0.189 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.1 | 0.147 | 0.138 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.03 | 0.048 | 0.063 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.022 | 0.142 | 0.018 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 1.368 | 4.395 | 4
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 2.477 | 3.362 | 3.269 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | 3.384 | 5.369 | 4.937 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 5.032 | 6.51 | 5.422 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 4.889 | 3.965 | 4.431 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 15.782 | 19.206 | 18.059
Итого БЭС |  |  | 22.105 | 33.116 | 28.723
Итого АОСН |  |  | 23.3733 | 34.841 | 30.1953
Начальник службы электрических
| режимов ЦУС |  |  |  | А.В.Антонова

## Прил. 5 - Сводный АОСН
Приложение 7
Сводные таблицы по объемам нагрузки потребителей, подключенных к АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" по данным контрольных замеров 18.06.2025 г.
АОСН ПС 110 кВ Парфино
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень | 1.09 | 1.39 | 1.2
Т-1
| В 6 кВ: Л-2, Л-5, Л-7 | 1.04 | 1.32 | 1.14
Т-2
| В 6 кВ: Л-1, Л-3 | 0.05 | 0.07 | 0.06
| 2 ступень | 0.175 | 0.325 | 0.27
Т-1
| В 10 кВ: Л-5, Л-3 | 0.05 | 0.07 | 0.06
Т-2
| В 10 кВ:Л-2, Л-6, Л-7 | 0.125 | 0.255 | 0.21
ОН от АОСН |  | 1.265 | 1.715 | 1.47
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кв Прогресс | В-110 кВ л. Яг-1 выведено В-110 кВ л. Пт-1 выведено В-10 кВ ф.3,7,8,11,12,13, 18,21,23,24,25 | 4.445 | 7.405 | 5.799
ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ ф. 1,2,5,8,10,11 | 0.51 | 2.105 | 0.865
ПС 110 кВ Пестово | В-10 кВ ф. 6, 7, 8, 10, 12 В-10 кВ ф.2, 3, 5 | 1.369 | 4.4 | 4
ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 кВ Т-1, Т-2 В-35 кВ Т-1, Т-2 | 15.782 | 19.206 | 18.059
ОН от АОСН |  | 22.106 | 33.116 | 28.723
ИТОГО АОСН |  | 23.371 | 34.831 | 30.193
Начальник службы электрических
режимов ЦУС |  |  |  | А.В. Антонова