## Титульный лист
Приложение № 10
к Правилам разработки и применения
графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической
энергии (мощности) и использования
противоаварийной автоматики
(в ред. Приказа Минэнерго России
от 18.10.2018 № 898)
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров 17.12.2025 г.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование организации, предоставляющей сведения: Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" "Новгородэнерго"
Почтовый адрес: 173001 г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербурская, д. 3

## Раздел 1- 4-00
Раздел 1
(Таблица 1.1)
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки ( далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
КЗ 17.12.2025 г. 04-00
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 559.52
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт | -
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 17.57
Процент САЧР от потребления | % | 3.14
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 281.21
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 50.25
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 58.58
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.47
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 339.79
Процент АЧР от потребления | % | 60.73
Процент АЧР в соответствии с заданием | % | 60
Выполнение задания | % | 101.21
АЧР-2 совмещенная | МВт | 209.54
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1(без учета САЧР) | % | 79.48
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | -
Процент ДАР от потребления | % | -
Всего ЧАПВ | МВт | 210.71
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 62.01
Начальник службы
электрических режимов |  | А.В. Антонова

## Раздел 1 - 10-00
Раздел 1
(Таблица 1.1)
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки ( далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
КЗ 17.12.2025 г. 10-00
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 648
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт | -
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 21.2
Процент САЧР от потребления | % | 3.27
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 325.25
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 50.19
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 67.28
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.38
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 392.53
Процент АЧР от потребления | % | 60.58
Процент АЧР в соответствии с заданием | % | 60
Выполнение задания | % | 100.96
АЧР-2 совмещенная | МВт | 248.75
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1(без учета САЧР) | % | 81.81
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | -
Процент ДАР от потребления | % | -
Всего ЧАПВ | МВт | 259.66
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 66.15
Начальник службы
электрических режимов |  | А.В. Антонова

## Раздел 1 - 18-00
Раздел 1
(Таблица 1.1)
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки ( далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
КЗ 17.12.2025 г. 18-00
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 652.76
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт | -
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 27.01
Процент САЧР от потребления | % | 4.14
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 328.08
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 50.26
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 68
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.42
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 396.09
Процент АЧР от потребления | % | 60.68
Процент АЧР в соответствии с заданием | % | 60
Выполнение задания | % | 101.13
АЧР-2 совмещенная | МВт | 248.4
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1(без учета САЧР) | % | 82.51
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | -
Процент ДАР от потребления | % | -
Всего ЧАПВ | МВт | 262.11
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 66.17
Начальник службы
электрических режимов |  | А.В. Антонова

## Раздел 2 - 4-00
Раздел 2
(Таблица 2.1)
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
по Новгородскому филиалу ПАО "Россети Северо-Запад"
КЗ 17.12.2025 г. 04-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2 МВт | АЧР-1 МВт | % совмещ. по уставке
| 49,1 Гц |  | 49,1 Гц |  |  | 49,1 Гц |  |  |  | 49,1 Гц
| 5-20с | >20-30с | 10-20с | >20-30с | >30-40с | 20-35с | >35-40с | >40-50с | >50-60 с | 40-50с | >50-60с | >60-70с
1 | 2 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | 21.44 | [11 empty] | 21.44 | 25.63 | 83.652 |  | 1 оч
48,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,6 Гц |  |  | 18 | [9 empty] | 18 | 30.75 | 58.5366 |  | 2 оч
48,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,4 Гц |  |  | 24.49 | [9 empty] | 24.49 | 29.49 | 83.0451 |  | 3 оч
48,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,2 Гц |  |  |  | 17.92 | [8 empty] | 17.92 | 23.91 | 74.9477 |  | 4 оч
48,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,0 Гц |  |  |  | 15.25 | [8 empty] | 15.25 | 29.32 | 52.0123 |  | 5 оч
47,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,8 Гц |  |  |  |  | 19.3 | [7 empty] | 19.3 | 23.86 | 80.8885 |  | 6 оч
47,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,6 Гц | [5 empty] | 8.17 | 9.1 | [5 empty] | 17.27 | 20.76 | 83.1888 |  | 7 оч
47,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,4 Гц | [7 empty] | 12.29 | 14 |  |  |  | 26.29 | 30.34 | 86.6513 |  | 8 оч
47,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,2 Гц | [10 empty] | 9.76 | 8.8 | 18.56 | 18.56 | 100 | 0 | 9 оч
47,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,0 Гц | [10 empty] | 7.35 | 12.87 | 20.22 | 20.22 | 100 | 3.5527e-15 | 10 оч.
46,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,8 Гц | [10 empty] | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 100 | 0 | 11 оч
46,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,6 Гц | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
46,5 Гц | [11 empty] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 13 оч.
Сумма АЧР-2 МВт | 21.44 |  | 94.96 |  |  | 43.56 |  |  |  | 38.78 |  |  | 209.54 | 263.64 | 79.4796
% соотнош. очередей | 10.2319 |  | 45.3183 |  |  | 20.7884 |  |  |  | 18.5072
| I ст. АЧР-2 совм. |  | II ст. АЧР-2 совм. |  |  | III ст. АЧР-2 совм. |  |  |  | I Yст. АЧР-2 совм.

## Раздел 2 - 10-00
Раздел 2
(Таблица 2.1)
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
по Новгородскому филиалу ПАО "Россети Северо-Запад"
КЗ 17.12.2025 г. 10-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2 МВт | АЧР-1 МВт | % совмещ. по уставке
| 49,1 Гц |  | 49,1 Гц |  |  | 49,1 Гц |  |  |  | 49,1 Гц
| 5-20с | >20-30с | 10-20с | >20-30с | >30-40с | 20-35с | >35-40с | >40-50с | >50-60 с | 40-50с | >50-60с | >60-70с
1 | 2 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | 23.71 | [11 empty] | 23.71 | 27.9 | 84.9821 |  | 1 оч
48,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,6 Гц |  |  | 17.1 | [9 empty] | 17.1 | 29.84 | 57.3056 |  | 2 оч
48,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,4 Гц |  |  | 23.382 | [9 empty] | 23.382 | 28.182 | 82.9679 |  | 3 оч
48,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,2 Гц |  |  |  | 24.57 | [8 empty] | 24.57 | 30.584 | 80.3361 |  | 4 оч
48,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,0 Гц |  |  |  | 16.25 | [8 empty] | 16.25 | 30.35 | 53.542 |  | 5 оч
47,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,8 Гц |  |  |  |  | 24.6 | [7 empty] | 24.6 | 30.52 | 80.6029 |  | 6 оч
47,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,6 Гц | [5 empty] | 10.38 | 12.58 | [5 empty] | 22.96 | 26.37 | 87.0686 |  | 7 оч
47,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,4 Гц | [7 empty] | 13.16 | 15.5 |  |  |  | 28.66 | 32.71 | 87.6185 |  | 8 оч
47,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,2 Гц | [10 empty] | 14.51 | 14.2 | 28.71 | 28.71 | 100 | 0 | 9 оч
47,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,0 Гц | [10 empty] | 8.96 | 18.42 | 27.38 | 27.38 | 100 | -3.5527e-15 | 10 оч.
46,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,8 Гц | [10 empty] | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 100 | 0 | 11 оч
46,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,6 Гц | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
46,5 Гц | [11 empty] | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 | 13 оч.
Сумма АЧР-2 МВт | 23.71 |  | 105.902 |  |  | 51.62 |  |  |  | 56.09 |  |  | 248.822 | 304.046 | 81.837
% соотнош. очередей | 9.5289 |  | 42.5613 |  |  | 20.7458 |  |  |  | 22.5422
| I ст. АЧР-2 совм. |  | II ст. АЧР-2 совм. |  |  | III ст. АЧР-2 совм. |  |  |  | I Yст. АЧР-2 совм.

## Раздел 2 - 18-00
Раздел 2
(Таблица 2.1)
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
по Новгородскому филиалу ПАО "Россети Северо-Запад"
КЗ 17.12.2025 г. 18-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2 МВт | АЧР-1 МВт | % совмещ. по уставке
| 49,1 Гц |  | 49,1 Гц |  |  | 49,1 Гц |  |  |  | 49,1 Гц
| 5-20с | >20-30с | 10-20с | >20-30с | >30-40с | 20-35с | >35-40с | >40-50с | >50-60 с | 40-50с | >50-60с | >60-70с
1 | 2 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | 28.35 | [11 empty] | 28.35 | 32.54 | 87.1235 |  | 1 оч
48,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,6 Гц |  |  | 20.4 | [9 empty] | 20.4 | 32.73 | 62.3281 |  | 2 оч
48,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,4 Гц |  |  | 27.027 | [9 empty] | 27.027 | 29.827 | 90.6125 |  | 3 оч
48,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,2 Гц |  |  |  | 24.1 | [8 empty] | 24.1 | 30.124 | 80.0027 |  | 4 оч
48,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,0 Гц |  |  |  | 16.89 | [8 empty] | 16.89 | 30.56 | 55.2683 |  | 5 оч
47,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,8 Гц |  |  |  |  | 23.8 | [7 empty] | 23.8 | 30.16 | 78.9125 |  | 6 оч
47,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,6 Гц | [5 empty] | 10.42 | 10.3 | [5 empty] | 20.72 | 24.21 | 85.5845 |  | 7 оч
47,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,4 Гц | [7 empty] | 13.87 | 14 |  |  |  | 27.87 | 31.68 | 87.9735 |  | 8 оч
47,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,2 Гц | [10 empty] | 12.51 | 12.7 | 25.21 | 25.21 | 100 | 0 | 9 оч
47,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,0 Гц | [10 empty] | 7.4 | 16.07 | 23.47 | 23.21 | 101.1202 | -0.26 | 10 оч.
46,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,8 Гц | [10 empty] | 6.32 |  | 6.32 | 6.32 | 100 | 0 | 11 оч
46,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,6 Гц | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
46,5 Гц | [11 empty] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 13 оч.
Сумма АЧР-2 МВт | 28.35 |  | 112.217 |  |  | 48.59 |  |  |  | 48.68 |  |  | 248.657 | 301.071 | 82.5908
% соотнош. очередей | 11.4012 |  | 45.1292 |  |  | 19.541 |  |  |  | 19.5772
| I ст. АЧР-2 совм. |  | II ст. АЧР-2 совм. |  |  | III ст. АЧР-2 совм. |  |  |  | I Yст. АЧР-2 совм.

## Раздел 3
| ПС НП МЭС | [6 empty] | Введенное положение и объемы АЧР, ЧАПВ с указанием уставок и присоединений | [15 empty] | Раздел 3
| ПС ПО БЭС | [7 empty] | РАБОТА ПРОГНОЗ - СЭР диск С кор.- 24.05.24 | [14 empty] | (Таблица 3)
| ПС ПО ИЭС |  | ПС НП МЭС
| ПС ПО ВЭС |  | ПС ПО БЭС
| ПС ПОСЭС |  | ПС ПО ИЭС | [5 empty] | Раздел 3. Настройка АЧР
Раздел 3
(Таблица 3)
Раздел 3. Настройка АЧР
| Акрон |  | ПС ПО ВЭС | [5 empty] | Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
| АКТУАЛИЗИРОВАТЬ в СРЗА |  | ПС ПОСЭС | [5 empty] | КЗ 17.12.2025 г. 04-00
| Итого подведено под АЧР |  | Акрон | [21 empty] | 559.52 | 648 | 652.76 | Потребление
|  |  | Итого подведено под АЧР | КУДА ПЕРЕНЕСЕНО | Разница по АЧР-12 |  |  | Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  |  | ЧАПВ |  |  |  | Объем, МВт |  |  | Примечание
[10 empty] | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  |  | № очереди | уставки
| по фидерам | [9 empty] | по времени | по частоте |  | по времени | по частоте | по частоте возврата (+0,1) |  | по времени | по частоте | по частоте возврата (-0,1) | 4-00 | 10-00 | 18-00
| по фидерам | [9 empty] | сек. |  |  | сек. | Гц | Гц |  | сек. | Гц | Гц
[8 empty] | ПС 110 кВ Кулотино | В-10 кВ ф.: 3, 4 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 0.73 | 0.89 | 0.98
[8 empty] | ПС 110 кВ Энергомаш | В-10 кВ 1В Т-1, 1В Т-2 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 0.8 | 1 | 4
[8 empty] | ПС 110 кВ Ручьи | В-10 кВ ф.: 6, 7; 10; 11; 12 | [7 empty] | 5 оч.V ст. | 69 | 49.8 | 49.7 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | Запрет АВР СВ-10
[8 empty] | ПС 330 кВ Новгородская | В-35 кВ л.Крч-1, 2 | [7 empty] | 5 оч.V ст. | 68 | 49.8 | 49.74 | 1.14 | 1.14 | 1.14
|  |  |  | Из 13 оч. АЧР-1 |  |  |  | ПС 330 кВ Новгородская | В-35 кВ л.Зв-1, 2 | [7 empty] | 5 оч.V ст. | 67 | 49.8 | 49.74 | 3.14 | 4.45 | 4.07
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 330 кВ Новгородская | В-10 кВ 1сш ф.: 1 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 62 | 49.8 | 49.74 | 0.71 | 0.2882 | 1.2638
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 2 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 61 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 15 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 60 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 21 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 59 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 14 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 58 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 18 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 57 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 6 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 56 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 7 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 51 | 49.8 | 49.74 | 2.216 | 1.797 | 2.739
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 9 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 50 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 10 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 49 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 13 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 48 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 12 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 47 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 4 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 46 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 8 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 45 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 1 сш ф.:3 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 44 | 49.8 | 49.74 | 1.501 | 3.312 | 3.697
[9 empty] | В-10 кВ 1 сш ф.:5 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 43 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 1 сш ф.:19 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 42 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 2 сш ф.: 11 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 41 | 49.8 | 49.74
[9 empty] | В-10 кВ 2 сш ф.: 22 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 40 | 49.8 | 49.74
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ | [7 empty] | В-10 кВ 2 сш ф.: 23 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 39 | 49.8 | 49.74
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ | [7 empty] | В-10 кВ 2 сш ф.: 20 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 38 | 49.8 | 49.74
| по фидерам |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Холм | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | спец.оч. | 0.3 | 49.2 |  |  |  |  | 2 оч.V ст. | 33 | 49.8 | 49.75 | 1.62 | 0.88 | 1.48
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 330 кВ Окуловская | В-10 кВ 1сш ф.: 5 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 31 | 49.8 | 49.75 | 0.444 | 0.698 | 0.667
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 14 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 30 | 49.8 | 49.75
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 15 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 29 | 49.8 | 49.75
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 29 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 28 | 49.8 | 49.75
| Вся ПС по вводам 10 кВ | [7 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 38 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 27 | 49.8 | 49.75
| по фидерам | [7 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 40 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 26 | 49.8 | 49.75
|  |  | Вся ПС по вводам 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Дунаево | В-10 кВ Т-1, Т-2 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 25 | 49.8 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 330 кВ Чудово | В-10 кВ 2сш ф.: 3 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 20 | 49.8 | 49.7 | 2.998 | 4.21 | 4.038
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 5 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 19 | 49.8 | 49.7
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 11 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 18 | 49.8 | 49.7
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 14 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 17 | 49.8 | 49.7
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 18 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 16 | 49.8 | 49.7
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 20 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 15 | 49.8 | 49.7
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 16, | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 14 | 49.8 | 49.7 | 1.976 | 2.156 | 2.547
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 22 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 13 | 49.8 | 49.7
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 13 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 12 | 49.8 | 49.7
| по фидерам | [7 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 24 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 11 | 49.8 | 49.7
[5 empty] | 2.8 |  |  |  | В-10 кВ 2сш ф.: 15 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 10 | 49.8 | 49.7
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | РП 10 кВ Южное | В-10 кВ 1сш ф.: 3 | 1 | 0.3 | 48.8 | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 135 | 49.6 | 49.5 | 1 | 0.8 | 1.5
[9 empty] | В-10 кВ 1сш ф.: 7 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 134 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам | [7 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 4 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 133 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-10 кВ 2сш ф.: 9 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 132 | 49.6 | 49.5
|  |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 12 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 141 | 49.6 | 49.5 | 3.3 | 4.7 | 5.3
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 13 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 140 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 14 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 139 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 15 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 138 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 16 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 137 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 18 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 136 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 24 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 135 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам | [7 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 25 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 134 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 26 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 133 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 17 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 132 | 49.6 | 49.5 | 1 | 1 | 1.1
[9 empty] | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 19 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 18 оч. IV ст. | 131 | 49.6 | 49.5
|  |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 20 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. IV ст. | 126 | 49.6 | 49.5 | 4.5 | 3.8 | 5.2
[9 empty] | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 22 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. IV ст. | 125 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 23 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. IV ст. | 124 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 28 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. IV ст. | 123 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 29 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. IV ст. | 122 | 49.6 | 49.5
| по фидерам | [7 empty] | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 1 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. IV ст. | 121 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 2 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. IV ст. | 120 | 49.6 | 49.5
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Парфино | В-10 кВ Т-2 2сш ф.: 1 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 101 | 49.6 | 49.5 | 2 | 2.6 | 2.7
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 2 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 100 | 49.6 | 49.5
| по фидерам | [7 empty] | В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 6 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 99 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 7 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 98 | 49.6 | 49.5
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Парфино | В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 3 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 97 | 49.6 | 49.5 | 1.7 | 2.2 | 2
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 4 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 96 | 49.6 | 49.5
| по фидерам | [7 empty] | В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 5 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 95 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 8 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 94 | 49.6 | 49.5
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 7 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 15 оч. IV ст. | 103 | 49.6 | 49.5 | 2.2 | 3.1 | 3.8
[9 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 8 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 15 оч. IV ст. | 102 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 9 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 15 оч. IV ст. | 101 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ | [7 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 30 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 15 оч. IV ст. | 100 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 4 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 15 оч. IV ст. | 99 | 49.6 | 49.5
[8 empty] | ПС 110 кВ Любытино | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 2, 3, 4 ,7 ,8 В-10 кВ Т-2 ф.: 5, 6, 9, 10 ,11, 12 В-35 кВ л. Лб-2 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 84 | 49.6 | 49.58 | 2.24 | 2.61 | 2.75
[8 empty] | НХК АКРОН | От ТГК-2 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 4.19 | 4.19 | 4.19
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 3 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 13 оч. IV ст | 86 | 49.6 | 49.5 | 3.5 | 2.9 | 4
[9 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 5 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 13 оч. IV ст | 85 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 10 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 13 оч. IV ст | 84 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по вводам 35 кВ | [7 empty] | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 21 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 13 оч. IV ст | 83 | 49.6 | 49.5
[5 empty] | -0.2 |  |  |  | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 31 |  |  |  | 1 оч. | 5 | 49.1 | 49.2 | 13 оч. IV ст. | 82 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам | [6 empty] | ПС 110 кВ Крестцы | В-35 кВ Т-1, Т-2 | 2 | 0.3 | 48.6 | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 10 оч. IV ст. | 69 | 49.6 | 49.5 | 2.2 | 2 | 2.4
[8 empty] | ПС 110 кВ Новоселицы | В-10 кВ Т-1 : ф.: 6, 7, 8, 9, 10 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 10 оч. IV ст. | 70 | 49.6 | 49.5 | 1.5 | 0.9 | 1
[8 empty] | ПС 110 кВ Новоселицы | В-35 кВ Т-1: л.Нвс-1, л.Нв-2 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 9 оч. IV ст. | 64 | 49.6 | 49.5 | 3 | 3 | 5.6
| Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Районная | Была ПС Новоселицы | ПС 110 кВ Районная | 2В, 3В 6 кВ Т-3 ф.: 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 52 |  |  |  | 2 оч. | 10 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 2.1
|  |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Западная | В-10 кВ Т-2 ф: 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33 |  |  |  | 2 оч. | 10 | 49.1 | 49.2 | 11 оч. IV ст. | 72 | 49.6 | 49.5 | 3.2 | 3.4 | 4.6
| ВЛ 110 кВ |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Савино | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | 2 оч. | 10 | 49.1 | 49.2 | 11 оч. IV ст. | 71 | 49.6 | 49.5 | 4.8 | 4.5 | 4.7
| ВЛ 110 кВ | [6 empty] | НХК АКРОН | От ТГК-2; от ПС 100 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 12.75 | 12.74 | 12.33
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Восточная | В-110 л.Ан-1, 2 |  |  |  | 2 оч. | 10 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Районная | В-110 л.Ан-1, 2 |  |  |  | 2 оч. | 10 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | ПС 330 кВ Новгородская | В-110 л.И-5 |  |  |  | 2 оч. | 10 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Восточная | В-110 л.И-5 |  |  |  | 2 оч. | 10 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
| по фидерам |  | ВЛ 110 кВ |  | 1.96 |  |  | ПС 110 кВ Крестцы | В-110 л.Кр-3 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
|  |  | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Шимск | В-110 л.Шм-3 | 3 | 0.3 | 48.4 | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 330 кВ Юго-Западная | В-10 кВ Т-1 1 сш ф.: 1 |  |  |  | 3 оч. | 15 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 1.325 | 1.497 | 1.622
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 1 сш ф.: 2 |  |  |  | 3 оч. | 15 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 1 сш ф.: 3 |  |  |  | 3 оч. | 15 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет
| по фидерам | [7 empty] | В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 5 |  |  |  | 3 оч. | 15 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 7 |  |  |  | 3 оч. | 15 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Парфино | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 4 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 53 | 49.6 | 49.5 | 0.6 | 0.8 | 2.3
[9 empty] | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 6 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 52 | 49.6 | 49.5
[9 empty] | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 3 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 51 | 49.6 | 49.5
| Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ | [7 empty] | В-6 кВ Т-1 1 сш ф.: 5 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 50 | 49.6 | 49.5
| Отходящие ВЛ 35 кВ | [7 empty] | В-6 кВ Т-1 1 сш ф.: 7 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 49 | 49.6 | 49.5
|  |  |  | Из АЧР-2нс |  |  |  | ПС 35 кВ Яжелбицы | В-10 кВ Т-1 ф.: 1; 3 В-10 кВ Т-2 ф.: 7; 8 |  |  |  | 3 оч. | 15 | 49.1 | 49.2 | 10 оч. IV ст. | 61 | 49.6 | 49.5 | 0.56 | 0.58 | 0.7
[8 empty] | ПС 110 кВ Сольцы | В-35 кВ л.Сол-1 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 6оч. IV ст. | 44 | 49.6 | 49.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | Вставила
|  |  |  | ПЕренесено из 13 оч. |  | НПС-7 | Была ПС Восточная | НПС-7 | ВВ-10 кВ яч.: 4, 6, 24, 26 |  |  |  | 3 оч. | 15 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 8.005 | 8.005 | 8.005
|  |  | Отходящие ВЛ 35 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Новоселицы | В-35 кВ Т-2: л.Рш-1 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 6оч. IV ст. | 43 | 49.6 | 49.5 | 4.2 | 3.5 | 4.4
|  |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ ДСП | В-10 кВ Т-2 ф. 25 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 38 | 49.6 | 49.58 | 4 | 3.5 | 3.5
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 26 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 37 | 49.6 | 49.58
| по фидерам | [7 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 27 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 36 | 49.6 | 49.58
| Вся ПС по фидерам | [7 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 28 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 35 | 49.6 | 49.58
| Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Светлицы | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 6 |  |  |  | 3 оч. | 15 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. IV ст. | 46 | 49.6 | 49.58 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| по фидерам |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Парахино | В-6 кВ ф.: 10, 11, 12 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 5 | 4.8 | 2.8
|  |  | Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Батецкая | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 В-35 кВ л.Прд-1 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 32 | 49.6 | 49.58 | 2.5 | 2.4 | 3.2
| ВЛ-110 кВ |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Южная | 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 14 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.05 | 5 оч. IV ст. | 31 | 49.6 | 49.55 | 2.3 | 2.1 | 2.1
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ | [7 empty] | 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 15 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.05 | 5 оч. IV ст. | 30 | 49.6 | 49.55
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  | ВЛ-110 кВ |  | 0.25 |  |  | ПС 330 кВ Юго-Западная | В-110 л.Ю-З-2 |  |  |  | 3 оч. | 15 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
|  |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Демянск | В-10, 35 кВ Т-1, 2 | 4 | 0.3 | 48.2 | 4 оч. | 20 | 49.1 | 49.2 | 5 оч. IV ст. | 30 | 49.6 | 49.55 | 3.15 | 4.354 | 4.274
|  |  |  | ПЕренесено из 13 оч. |  |  |  | ПС 110 кВ Прогресс | В-10 кВ 1 сш ф.: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |  |  |  | 4 оч. | 20 | 49.1 | 49.2 | 4 оч. IV ст. | 25 | 49.6 | 49.55 | 5.59 | 7 | 6.71
|  |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Русса | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 4 оч. | 20 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. IV ст. | 20 | 49.6 | 49.55 | 4.1 | 6.3 | 6.4 | Запрет АВР СВ-10
[8 empty] | ПС 110 кВ Русса | В-35 кВ Т-1, 2 |  |  |  | 4 оч. | 20 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. IV ст. | 15 | 49.6 | 49.55 | 1.68 | 1.82 | 1.92
В-10 кВ ф.: 6 | по фидерам | [6 empty] | ПС 110 кВ Русса | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 4 оч. | 20 | 49.1 | 49.2 | 1 оч. IV ст. | 10 | 49.6 | 49.55 | 3.4 | 5.1 | 4.8 | Запрет АВР СВ-10
[5 empty] | -1.1 |  |  | НХК АКРОН | От ТГК-2 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 5.99 | 6.01 | 6.02
В-10 кВ ф.: 7 |  | В-10 кВ ф.: 6 | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Южная | 1В Т-1 В-10 кВ ф.: 7 | 5 | 0.3 | 48 | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 129 | 49.5 | 49.48 | 2 | 4 | 4.2
В-10 кВ ф.: 30 | [8 empty] | 2В Т-1 В-10 кВ ф.: 23 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 128 | 49.5 | 49.48
|  | В-10 кВ ф.: 7 | [6 empty] | 2В Т-1 В-10 кВ ф.: 24 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 127 | 49.5 | 49.48
В-10 кВ ф.: 32 |  | В-10 кВ ф.: 30 | [6 empty] | 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 12 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 126 | 49.5 | 49.48
| Вся ПС по фидерам 10 кВ | [7 empty] | 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 13 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 125 | 49.5 | 49.48
|  | В-10 кВ ф.: 32 | [6 empty] | 2В Т-2 В-10 кВ ф.: 30 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 124 | 49.5 | 49.48
|  |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Керамзит | В-10 кВ ф.: 1 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. III ст. | 161 | 49.5 | 49.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8
[9 empty] | В-10 кВ ф.: 2 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. III ст. | 160 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ ф.: 3 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. III ст. | 159 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ ф.: 4 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. III ст. | 158 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ ф.: 5 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. III ст. | 157 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ ф.: 6 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. III ст. | 156 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ ф.: 7 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. III ст. | 155 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ ф.: 8 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. III ст. | 154 | 49.5 | 49.4
| Вся ПС по фидерам | [7 empty] | В-10 кВ ф.: 9 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. III ст. | 153 | 49.5 | 49.4
| Вся ПС по фидерам 10 кВ | [7 empty] | В-10 кВ ф.: 11 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 17 оч. III ст. | 152 | 49.5 | 49.4
| ВЛ-110 кВ |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Ракомо | В-10 кВ ф. : 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 16 оч. III ст. | 147 | 49.5 | 49.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6
|  |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Борки | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 16 оч. III ст. | 146 | 49.5 | 49.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6
| ВЛ-110 кВ |  | ВЛ-110 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Южная | В-110 л.Юж-2 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 16 оч. III ст. | 107 | 49.5 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
| ВЛ-110 кВ | [6 empty] | ПС 110 кВ Южная | В-110 л.Юж-1 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 16 оч. III ст. | 106 | 49.5 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
| по фидерам |  | ВЛ-110 кВ |  |  |  |  | ПС 330 кВ Новгородская | В-110 л.Нв-1 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
| Вся ПС по фидерам |  | ВЛ-110 кВ |  |  |  |  | ПС 330 кВ Юго-Западная | В-110 л.Нв-2 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
[8 empty] | ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ Т-2 2с ф.: 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 15 оч. III ст. | 139 | 49.5 | 49.4 | 2.2 | 1.33 | 1.27
| Вся ПС по фидерам |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Вороново | В-10 кВ ф.: 1, 3, 4, 5, 7, 17 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 15 оч. III ст. | 138 | 49.5 | 49.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Коростынь | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3 ,4, 5, 6 , 7, 8 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 15 оч. III ст. | 100 | 49.5 | 49.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Солобско | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 15 оч. III ст. | 136 | 49.5 | 49.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Насосная | В-6 кВ ф.: 20, 21, 22 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 14 оч. III ст. | 131 | 49.5 | 49.45 | 0.65 | 0.92 | 0.92 | Искл.ф.19,питающий Акрон
| ввода 6 кВ |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Лесная | В-10 кВ ф. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | 5 оч. | 25 | 49.1 | 49.2 | 14 оч. III ст. | 129 | 49.5 | 49.4 | 2.6 | 2.2 | 2.7
[5 empty] | 4 |  |  | НХК АКРОН | От ТГК-2, ПС-100 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 14.07 | 14.1 | 13.67
|  |  | ввода 6 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Базовая | 1В, 2В 6 кВ Т2 | 6 | 0.3 | 47.8 | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 13 оч. III ст. | 88 | 49.5 | 49.45 | 1.9 | 3.1 | 2.7 | Запрет АВР СВ-7, СВ-8
[9 empty] | 1В 6 кВ Т1 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 12 оч. III ст. | 83 | 49.5 | 49.45 | 3 | 4 | 4.7 | Запрет АВР СВ-5
[9 empty] | 1В 6 кВ Т3 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 11 оч. III ст. | 78 | 49.5 | 49.45 | 2.5 | 3 | 1.7 | Запрет АВР СВ-5
[9 empty] | 2ВТ 3В 6 кВ Т3 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | 10 оч. III ст. | 73 | 49.5 | 49.45 | 5.1 | 5 | 7.4 | Запрет АВР СВ-6, СВ-7
[9 empty] | 4В 6 кВ Т3 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | 10 оч. III ст. | 72 | 49.5 | 49.45 | 4.2 | 4.5 | 3.2 | Запрет АВР СВ-8
|  |  |  | Перенесена из 12 очереди |  |  |  | ПС 110 кВ Районная | 1В 6кВ Т2 ф.: 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16 |  |  |  | 6 оч. | 30 | 49.1 | 49.2 | 10 оч. III ст. | 99 | 49.5 | 49.45 | 2.6 | 5 | 4.1
| по фидерам |  |  |  | 0.52 |  |  | НХК АКРОН | От ТГК-2; ПС-100; ПС-315 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 4.56 | 5.92 | 6.36
| Вся ПС по вводам 10 кВ | [6 empty] | НХК АКРОН | От ТГК-2 | 7 | 0.3 | 47.6 |  |  |  |  | ЧАПВ нет |  |  |  | 3.49 | 3.49 | 3.49
[8 empty] | ПС 110 кВ Кулотино | В-10 кВ ф.: 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 1.26 | 1.68 | 1.72 | добавила
ЧАПВ нет | [7 empty] | ПС 110 кВ Сельская | В-35 кВ л.Ал-1, л.Мст-4, л.Мст-3, л.Тр-1, л.Тр-2 |  |  |  | 7 оч. . | 35 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. III ст. | 94 | 49.5 | 49.4 | 1.95 | 2.4 | 2.44
| Вся ПС по фидерам 10кВ |  | Вся ПС по вводам 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Песь | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0.66 | 1 | 0.66 | Запрет АВР СВ 10 кВ
|  |  | Вся ПС по фидерам 10кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Вишерская | В-10 кВ Т-1 ф.: 2 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 67 | 49.5 | 49.4 | 4.3 | 5.3 | 5.6
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 3 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 66 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 8 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 65 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 10 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 64 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 18 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 63 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 19 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 62 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 21 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 61 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 1 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 56 | 49.5 | 49.4 | 3.7 | 4.8 | 4.7
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 6 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 55 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 9 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 54 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 15 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 53 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 17 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 52 | 49.5 | 49.4
| Вся ПС по вводам 10 кВ | [7 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 20 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 51 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 23 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 50 | 49.5 | 49.4
[8 empty] | ПС 110 кВ ЖБИ | В-6 кВ Т-1 ф.: 1 |  |  |  | 8 оч. | 40 | 49.1 | 49.2 | 9оч. III ст. | 66 | 49.5 | 49.4 | 3.5 | 5.5 | 3.5
[9 empty] | В-6 кВ Т-1 ф.: 2 |  |  |  | 8 оч. | 40 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. III ст. | 65 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-6 кВ Т-1 ф.: 4 |  |  |  | 8 оч. | 40 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. III ст. | 64 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-6 кВ Т-1 ф.: 5 |  |  |  | 8 оч. | 40 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. III ст. | 63 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-6 кВ Т-1 ф.: 6 |  |  |  | 8 оч. | 40 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. III ст. | 62 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-6 кВ Т-1 ф.: 9 |  |  |  | 8 оч. | 40 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. III ст. | 61 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-6 кВ Т-2 ф.: 3 |  |  |  | 8 оч. | 40 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. III ст. | 60 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-6 кВ Т-2 ф.:7 |  |  |  | 8 оч. | 40 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. III ст. | 59 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-6 кВ Т-2 ф.: 8 |  |  |  | 8 оч. | 40 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. III ст. | 58 | 49.5 | 49.4
[9 empty] | В-6 кВ Т-2 ф.:10 |  |  |  | 8 оч. | 40 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. III ст. | 57 | 49.5 | 49.4
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по вводам 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Шимск | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 7 оч. III ст. | 45 | 49.5 | 49.45 | 0 | 0 | 0 | Запрет АВР Т-2 10кВ
| Вся ПС по фидерам |  |  |  | -0.1 |  |  | ПС 110 кВ Шимск | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 7 оч. III ст. | 44 | 49.5 | 49.45 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | Запрет АВР Т-1 10кВ
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 5 ,7, 8, 9, | 8 | 0.3 | 47.4 | 9 оч. | 45 | 49.1 | 49.2 | 7 оч. III ст. | 46 | 49.5 | 49.4 | 1.03 | 1.44 | 1.3
| отходящие линии 35 кВ |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ Т-2 ф.: 4, 10, 11, 12, 14 |  |  |  | 9 оч. | 45 | 49.1 | 49.2 | 7 оч. III ст. | 45 | 49.5 | 49.4 | 0.76 | 0.92 | 0.97
[8 empty] | ПС 110 кВ Сольцы | В-10 кВ Т-2 ф.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 5 оч. III ст. | 33 | 49.5 | 49.45 | 1.8 | 2.1 | 2.5
[8 empty] | НХК АКРОН | От ПС-100; ПС-315 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 4.05 | 4.05 | 3.81
[8 empty] | ПС 110 кВ Шимск | В- 35 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 1.9
[8 empty] | ПС 110 кВ Марево | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 9 оч. | 45 | 49.1 | 49.2 | 6 оч. III ст. | 40 | 49.5 | 49.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2
|  |  | ввода 35 кВ и 6 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 Ввод-1 Т-1 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 5.5 | 5 | 6 | без учета мощности от фидеров связи на 10-00:
| Ввода 35 кВ | [7 empty] | В-6 Ввод-1 Т-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 5 | 6.5 | 5 | без учета мощности от фидеров связи на 10-00:
| Отходящие ВЛ 35 кВ |  |  |  | 3 |  |  |  | В-35 Т-1, Т-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 9 | 9 | 9
| ввода 10 кВ |  | Отходящие ВЛ 35 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Валдай | В-35 кВ Т-2: л.Зл-1, л.Дв-1 | 9 | 0.3 | 47.2 | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | 4 оч. III ст. | 28 | 49.5 | 49.45 | 1.1 | 1.2 | 1.3
|  |  | Отходящие ВЛ 35 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Валдай | В-35 кВ Т-1: л.Зл-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | 4 оч. III ст. | 27 | 49.5 | 49.45 | 1.25 | 0.18 | 0.19
|  |  | ввода 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Валдай | В-10 кВ Т-2 ф.: 3, 4, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | 4 оч. III ст. | 26 | 49.5 | 49.45 | 3.3 | 5.8 | 5.3 | Запрет АВР СВ-10
[8 empty] | ПС 110 кВ Неболчи | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | 4 оч. III ст. | 26 | 49.5 | 49.45 | 1.37 | 1.83 | 1.83
[8 empty] | ПС 330 кВ Старорусская | В-110 л.Зл-1 |  |  |  | 11 оч. | 55 | 49.1 | 49.2 | 4 оч. III ст. | 27 | 49.5 | 49.4 | 1.13 | 3 | 1.75
| ВЛ 110 кВ | [6 empty] | ПС 330 кВ Старорусская | В-110 л.Пф-1 |  |  |  | 11 оч. | 55 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. III ст. | 22 | 49.5 | 49.4 | 1.61 | 2.5 | 2.14 | Запрет АВР В л.Пф-1
| по фидерам 10 кВ | [6 empty] | ПС 110 кВ Валдай | В-110 л.Лч-2 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 2 оч. III ст. | 15 | 49.5 | 49.45
| по фидерам |  | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Шимск | В-110 л.Шм-1, 2 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 2 оч. III ст. | 15 | 49.5 | 49.45 | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
|  |  |  | Из 12 очереди |  |  |  | ПС 110 кВ Районная | 1В, 2В 6 кВ Т-1 ф.: 2, 6, 9, 10, 17, 19, 20, 54, 56, 58, 59, 62 |  |  |  | 12 оч. | 60 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. III ст. | 15 | 49.5 | 49.45 | 3.2 | 5.2 | 4.7
|  |  |  | Из 12 очереди |  |  |  | ПС 110 кВ Районная | 4В, 5В 6 кВ Т-3 ф.: 23, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45 |  |  |  | 12 оч. | 60 | 49.1 | 49.2 | 1 оч. III ст. | 10 | 49.5 | 49.45 | 5.6 | 9 | 8
| ввод 10 кВ |  | по фидерам 10 кВ |  | 0.67
| по фидерам |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Новоселицы | В-10 кВ Т-2 ф.: 1, 2, 3, 4, 5 | 10 | 0.3 | 47 | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 14 оч. II ст. | 94 | 49.4 | 49.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8
| ВЛ 110 кВ |  | ввод 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Неболчи | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 14 оч. II ст. | 93 | 49.4 | 49.35 | 2.16 | 1.88 | 1.64
1.6 | #REF! | 2.0183 | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Валдай | В-110 л.Вд-2 |  |  |  | 13 оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | 12 оч. II ст. | 83 | 49.4 | 49.35 | 1.1 | 1.08 | 1.14
| Вся ПС |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ Т-1 1с ф.: 1, 2, 3, 4, 8,10, 11 |  |  |  | 13 оч. | 65 | 49.1 | 49.2 | 5 оч. II ст. | 30 | 49.4 | 49.38 | 1.79 | 3.8 | 2.56
[6 empty] | ПС 110 кВ Прогресс | В-10 кВ 2 сш ф.: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24 | ПС 110 кВ Прогресс | В-10 кВ 2 сш ф.: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24 |  |  |  | 14 оч. | 70 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. II ст. | 20 | 49.4 | 49.3 | 6.07 | 8.72 | 8.17
1.6 | #REF! | 2.0183 |  | перенесено из 13 оч |  |  |  | ПС 110 кВ Районная | 2В 6кВ Т2 ф.: 63, 64, 65, 67, 68, 69 |  |  |  | 14 оч. | 70 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. II ст. | 15 | 49.4 | 49.35 | 0.8 | 1.5 | 0.9
| Вся ПС по фидерам 10 кВ |  | по вводам ? по фидерам |  |  | ПС 110 кВ Восточная | В-10 кВ Т-1, Т-2 | ПС 110 кВ Восточная | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 14 оч. | 70 | 49.1 | 49.2 | 1 оч. II ст. | 10 | 49.4 | 49.35 | 6 | 8.2 | 7
|  |  | Вся ПС |  | 0.25
[8 empty] | ПС 110 кВ Песь | В-10 кВ Т-1 | 11 | 0.3 | 46.8 | 14 оч. IV ст. | 55 | 48.7 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.32
[10 empty] | 12 | 0.3 | 46.6
[8 empty] | ПС 110 кВ ДСП | В-10 кВ Т-1 ф : 5 | 13 | 0.3 | 46.5 | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 26 | 49.4 | 49.38 | 4.5 | 5.2 | 4.5
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф : 6 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 25 | 49.4 | 49.38
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф : 7 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 24 | 49.4 | 49.38
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф : 8 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 23 | 49.4 | 49.38
[21 empty] | 281.205 | 325.2472 | 328.0828
[5 empty] | 409.323 | [15 empty] | 264.37 | 304.936 | 302.051
[5 empty] | 418.992 | [15 empty] | 50.2583 | 50.1925 | 50.2609
[5 empty] | 9.669 | [15 empty] | 49.1 | 50.5 | 49.87
| АКТУАЛИЗИРОВАТЬ в СРЗА |  | АКТУАЛИЗИРОВАТЬ в СРЗА | Вместо яжелбиц из АЧР-1 | Пределы очереди АЧР-2 н/совм. от средн.величины очереди |  |  | АЧР-2 не совм.
[8 empty] | ПС 35 кВ Зеленая | В-10 кВ Т-1 ф.: 3 В-10 кВ Т-2 ф.: 4 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. I ст. | 69 | 49.7 | 49.6 | 0.31 | 0.43 | 0.4
[8 empty] | ПС110 кВ Пола | В-10 кВ Т-1 ф.: 2; 3; 5; 11 В-10 кВ Т-2 ф.: 7; 8; 9 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 11 оч. I ст. | 85 | 49.7 | 49.6 | 0.38 | 0.47 | 0.5 | Запрет АВР СВ-10
| Вся ПС по вводам |  | Вся ПС по вводам |  | 5.6438 |  |  | ПС 110 кВ Подберезье | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 11 оч. I ст. | 84 | 49.7 | 49.65 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | Запрет АВР СВ-10
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Рогавка | В-6, 35 кВ Т-2 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 10 оч. I ст. | 79 | 49.7 | 49.65 | 2 | 1.8 | 1.5
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  | 8.4656 |  |  | ПС 110 кВ Сольцы | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 10 оч. I ст. | 78 | 49.7 | 49.6 | 0.9 | 1.4 | 1.8
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Мойка | В-10 кВ ф : 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. I ст. | 73 | 49.7 | 49.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1
|  |  |  | Перенесено из 13 оч. |  |  |  | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 6 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. I ст. | 72 | 49.7 | 49.6 | 1.3 | 1.5 | 2
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 11 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. I ст. | 71 | 49.7 | 49.6
[9 empty] | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 27 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. I ст. | 70 | 49.7 | 49.6
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Западная | В-10 кВ Т-2 ф: 7, 8 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 9 оч. I ст. | 69 | 49.7 | 49.6 | 1 | 1.5 | 1.5
| Вся ПС по вводам 10 кВ |  | Вся ПС по вводам 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Крестцы | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 7 оч. I ст. | 58 | 49.7 | 49.65 | 3.5 | 4.8 | 3.7
| Вся ПС по фидерам 10 кВ |  | Вся ПС по фидерам 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Юбилейная | В-10 кВ Т-1 ф.: 1 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 52 | 49.7 | 49.6 | 0.96 | 0.96 | 0.9
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 2 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 51 | 49.7 | 49.6
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 3 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 50 | 49.7 | 49.6
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 4 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 49 | 49.7 | 49.6
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 5 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 48 | 49.7 | 49.6
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 6 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 47 | 49.7 | 49.6
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 7 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 46 | 49.7 | 49.6
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 8 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 45 | 49.7 | 49.6
[9 empty] | В-10 кВ Т-1 ф.: 9 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 44 | 49.7 | 49.6
| Вся ПС по вводам |  | Вся ПС по вводам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Подберезье | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 7 оч. I ст. | 50 | 49.7 | 49.65 | 1 | 2.1 | 1.8 | Запрет АВР СВ-10
| Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  | Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Хвойная | В-10 кВ ф.: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 В-35 л.Хв-3, л.Мг-1 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 5 оч. I ст. | 38 | 49.7 | 49.65 | 3.29 | 3 | 1.3
| Вся ПС по вводам 10 кВ |  | Вся ПС по вводам 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Мостищи | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 4 | 20 | 49.1 | 49.2 | 5 оч. I ст. | 40 | 49.7 | 49.65 | 2 | 4.5 | 3
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Магистральная | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 4 | 20 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 28 | 49.7 | 49.6 | 0.50457 | 0.2 | 0.50457
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Пестово | В-10, 35 кВ Т-1 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 7.8 | 8 | 8.2 | Запрет АВР СВ - 10, 35
|  |  |  | Перенос из очереди спец и 12 оч. |  |  |  | ПС 110 кВ Западная | В-10 кВ Т-1 ф: 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | 4 оч. I ст. | 34 | 49.7 | 49.6 | 2 | 3 | 4.2
5.2 | Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Бор | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 26 | 49.7 | 49.6 | 0.08 | 0.08 | 0.3
5.4 | Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Варгусово | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 25 | 49.7 | 49.6 | 0.46 | 0.46 | 0.5
| Вся ПС по фидерам |  | Вся ПС по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Дорожная | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | 4 оч. I ст. | 31 | 49.7 | 49.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9
| Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  | Вся ПС по вводам 35 и 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Пестово | В-10, 35 кВ Т-2 |  |  |  | 6 | 30 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 7.5 | 7.7 | 8.9 | Запрет АВР СВ - 10, 35
[8 empty] | ПС 110 кВ Шелонь | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3 |  |  |  | 6 | 30 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 25 | 49.7 | 49.6 | 1 | 1.1 | 1
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Прогресс | В-110 л.Мш-1 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. I ст. | 20 | 49.7 | 49.68 | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв
[8 empty] | ПС 35 кВ Большое Уклейно | В-6 кВ Т-1 ф.: 4 В-10 кВ Т-3 ф.: 1; 2 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. I ст. | 20 | 49.7 | 49.6 | 0.58 | 0.58 | 0.6
| Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  | Вся ПС по фидерам и отходящ.ВЛ 35 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Мошенское | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3. 4, 6, 7, 8 В-35 кВ л.Уд.1 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. I ст. | 19 | 49.7 | 49.65 | 1.04 | 1.46 | 1.5
| По фидерам 10 кВ |  | По фидерам 10 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Валдай | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 24 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 1 оч. I ст. | 14 | 49.7 | 49.65 | 2 | 3.7 | 3
| по фидерам |  | по фидерам |  |  |  |  | ПС 110 кВ Киприя | В-10 кВ Т-1 ф.: 1 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 13 | 49.7 | 49.6 | 0.28 | 0.34 | 0.4
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 2 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 12 | 49.7 | 49.6
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 3 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 11 | 49.7 | 49.6
[9 empty] | В-10 кВ Т-2 ф.: 5 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 10 | 49.7 | 49.6
| ВЛ 110 кВ |  | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | ПС 110 кВ Прогресс | В-110 л.Пт-1 |  |  |  | 8 | 40 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 6.7 | 6 | 7.8
[8 empty] | ПС 110 кВ Прогресс | В-110 л.Яг-1 |  |  |  | 8 | 40 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 8.7 | 9.3 | 9.1
[21 empty] | 58.5846 | 67.28 | 68.0046 | Итого АЧР-2 не совм.
[5 empty] | Разница | [13 empty] | Факт АЧР-2 нс, % |  | 10.4705 | 10.3827 | 10.418
[8 empty] | Начальник службы электрических режимов ЦУС | [8 empty] | А.В. Антонова

## Перераспределение (hidden)
16.12.2020 г. 10-00
(МВт, выбрать из вклад. Мощность)
| Перераспределение нагрузки (МВт) ПС Шимск (Шм-1+Шм-2) + ПС Старорусская (АТ-2, л.Пф-1) | [5 empty] | Объем АЧР (МВт) от откл. л.Кр-4 и л. Гз равен нагрузке ПС Пола, Лычково, Любница, Бояры, Елисеево
|  |  |  | 721 | [5 empty] | 721
|  |  | 18-00 | ПРОПОРЦИИ | ИТОГО |  |  |  | 18-00 | ПРОПОРЦИИ | ИТОГО
ПОСЭС | ПС Вороново | Т-1 | 0.26 |  |  | ПС Вороново не учитывать, отключается раньше, т.е. убрать | ПС Пола | Т-1 | 0.41 |  |  | ПОСЭС
|  | Т-2 | 0.32 |  |  |  |  | Т-2 | 0.35 |  | 0.76
[7 empty] | ПС Лычково | Т-1 | 0 |  |  | ПО ВЭС
ПОСЭС | ПС Залучье | Т-1 | 0.33 |  |  |  |  | Т-2 | 1.64 |  | 1.64
|  | Т-2 | 0.38 |  |  |  | ПС Любница | Т-1 | 0.49 |  |  | ПО ВЭС
ПО ВЭС | ПС Заря | Т-1 | 0.08 |  |  | 1 |  | Т-2 | 0.79 |  | 1.28 |  | 3.68
ПОСЭС | ПС Тухомичи | Т-1 | 0.02 |  |  |  | ПС Бояры | Т-1 | 0.16 |  |  | ПО ВЭС
|  | Т-2 | 0.14 |  |  |  | ПС Елисеево | Т-1 | 0.31 |  |  | ПО ВЭС
ПО ВЭС | ПС Велилы | Т-2 | 0.12 |  |  |  |  | Т-2 | 0.72 |  | 1.19 |  | 3.4 | должна быть загрузка ПС Елисеево
| Итог: |  | 1.07 | 0 | 0 |  | Итог: |  | 4.87 | 0 | 4.87
| Итого ПС Старорусская |  | 0.535 | 0 | 0 |  | Итого ВЛ-110 кВ Кр-4 |  | 2.435 | 0 | 2.435
| Итого ПС Шимск |  | 0.535 | 0 | 0 |  | Итого ВЛ-110 кВ Гз |  | 2.435 | 0 | 2.435
[5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0.6 | [5 empty] | 2
[5 empty] | 0.6 | [5 empty] | 2
[5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 4

## Раздел 4 ПА (hidden)
Раздел 4
(Таблица 4)
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключения нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения | Отключаемые соединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА, МВт
|  |  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ИТОГО по подстанции (электростанции):

## Раздел 5
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
Руководитель организации | Ширшов Игорь Валерьевич | Исполняющий обязанности директора филиала |  | Shirshov@novgorodenergo.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы | Антонова Алина Витальевна | Начальник службы электрических режимов ЦУС | (8162)-984-386 | alvit@novgorodenergo.ru