## титул лист
Приложение № 10
к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима
потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики,
утв. приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки и иных видов
противоаварийной автоматики по данным контрольных замеров
| за 18 июня 2025 года |  | за | год
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование организации, предоставляющей сведения: Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»
Почтовый адрес: 180000, г.Псков, ул. Советская, 47а

## р.1.04-00
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР)
и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
2025-06-18 04:00
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 191.48
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 5.8
Процент САЧР от потребления | % | 3.03
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 95.8
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 50.05
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 20.7
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.81
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 116
Процент АЧР от потребления | % | 60.6
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 60
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 101%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 90
Процент АЧР-2 совмещеная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100
Дополнительная разгрузка (далее -ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 100.3
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 86.4821

## р.1.10-00
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР)
и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
2025-06-18 10:00
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 289.46
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 9.5
Процент САЧР от потребления | % | 3.28
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 146.5
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 50.61
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 30.4
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.5
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 176.1
Процент АЧР от потребления | % | 60.83
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 60
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 101.4%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 137
Процент АЧР-2 совмещеная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100
Дополнительная разгрузка (далее -ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 153.7
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 87.3

## р.1.21-00
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР)
и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
2025-06-18 21:00
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 272.72
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 8.9
Процент САЧР от потребления | % | 3.26
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 136.5
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 50.05
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 28.3
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.38
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 164
Процент АЧР от потребления | % | 60.13
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 60
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100.2%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 127.6
Процент АЧР-2 совмещеная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100
Дополнительная разгрузка (далее -ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 142.8
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 87.1

## р.2.04-00
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
04-00 18.06.2025
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | 8.1 | [11 empty] | 8.1 | 8.1 | 100
48,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,6 Гц | 1.7 |  | 6 | [9 empty] | 7.7 | 7.7 | 100
48,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,4 Гц |  |  |  | 8.8 | [8 empty] | 8.8 | 8.8 | 100
48,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,2 Гц |  |  |  | 6.2 | [8 empty] | 6.2 | 6.2 | 100
48,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,0 Гц |  |  |  |  | 7.5 | [7 empty] | 7.5 | 7.5 | 100
47,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,8 Гц | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 100
47,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,6 Гц | [6 empty] | 5.2 | [5 empty] | 5.2 | 5.2 | 100
47,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,4 Гц | [7 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 7.3 | 7.3 | 100
47,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,2 Гц | [7 empty] | 7.8 |  |  |  |  | 7.8 | 7.8 | 100
47,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,0 Гц | [9 empty] | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.9 | 100
46,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,8 Гц | [10 empty] | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 100
46,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,6 Гц | [10 empty] | 4.2 | 2 | 6.2 | 6.2 | 100
46,5 Гц | [11 empty] | 7 | 7 | 7 | 100
Сумма АЧР-2, МВт | 9.8 |  | 28.5 |  |  | 26.3 |  |  |  | 25.4 |  |  | 90 | 90 | 100
% соотношения очередей | 10.8889 |  | 31.6667 |  |  | 29.2222 |  |  |  | 28.2222 |  |  | 100

## р.2.10-00
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
10-00 18.06.2025
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | 9.4 | [11 empty] | 9.4 | 9.4 | 100
48,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,6 Гц | 2.5 |  | 10.4 | [9 empty] | 12.9 | 12.9 | 100
48,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,4 Гц |  |  |  | 9.6 | [8 empty] | 9.6 | 9.6 | 100
48,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,2 Гц |  |  |  | 10.1 | [8 empty] | 10.1 | 10.1 | 100
48,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,0 Гц |  |  |  |  | 12.8 | [7 empty] | 12.8 | 12.8 | 100
47,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,8 Гц | [5 empty] | 11.8 | [6 empty] | 11.8 | 11.8 | 100
47,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,6 Гц | [6 empty] | 8.1 | [5 empty] | 8.1 | 8.1 | 100
47,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,4 Гц | [7 empty] | 10.3 |  |  |  |  | 10.3 | 10.3 | 100
47,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,2 Гц | [7 empty] | 11.9 |  |  |  |  | 11.9 | 11.9 | 100
47,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,0 Гц | [9 empty] | 9.3 |  |  | 9.3 | 9.3 | 100
46,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,8 Гц | [10 empty] | 10.3 |  | 10.3 | 10.3 | 100
46,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,6 Гц | [10 empty] | 6.6 | 3.3 | 9.9 | 9.9 | 100
46,5 Гц | [11 empty] | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 100
Сумма АЧР-2, МВт | 11.9 |  | 42.9 |  |  | 42.1 |  |  |  | 40.1 |  |  | 137 | 137 | 100
% соотношения очередей | 8.6861 |  | 31.3139 |  |  | 30.7299 |  |  |  | 29.2701 |  |  | 100

## р.2.21-00
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
21:00 18.06.2025 г.
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | 8.9 | [11 empty] | 8.9 | 8.9 | 100
48,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,6 Гц | 2.2 |  | 8.5 | [9 empty] | 10.7 | 10.7 | 100
48,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,4 Гц |  |  |  | 8.6 | [8 empty] | 8.6 | 8.6 | 100
48,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,2 Гц |  |  |  | 9.5 | [8 empty] | 9.5 | 9.5 | 100
48,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,0 Гц |  |  |  |  | 10.3 | [7 empty] | 10.3 | 10.3 | 100
47,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,8 Гц | [5 empty] | 10.4 | [6 empty] | 10.4 | 10.4 | 100
47,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,6 Гц | [6 empty] | 9.6 | [5 empty] | 9.6 | 9.6 | 100
47,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,4 Гц | [7 empty] | 12.3 |  |  |  |  | 12.3 | 12.3 | 100
47,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,2 Гц | [7 empty] | 11.6 |  |  |  |  | 11.6 | 11.6 | 100
47,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,0 Гц | [9 empty] | 7.5 |  |  | 7.5 | 7.5 | 100
46,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,8 Гц | [10 empty] | 9.3 |  | 9.3 | 9.3 | 100
46,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,6 Гц | [10 empty] | 6.1 | 2.9 | 9 | 9 | 100
46,5 Гц | [11 empty] | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 100
Сумма АЧР-2, МВт | 11.1 |  | 36.9 |  |  | 43.9 |  |  |  | 35.7 |  |  | 127.6 | 127.6 | 100
% соотношения очередей | 8.6991 |  | 28.9185 |  |  | 34.4044 |  |  |  | 27.9781 |  |  | 100

## р.3
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | 4:00 | 10:00 | 21:00
|  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) | ф. 10 кВ:282-42 | спецоч. | 0,15-0,3 | 49.2 |  |  |  | 83 | 201 | 49.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8
| ф. 10 кВ:282-44 | [7 empty] | 200 | 49.8
| ф. 10 кВ:282-48 | [7 empty] | 199 | 49.8
ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) | ф.10 кВ: 284-02 | [6 empty] | 82 | 194 | 49.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8
| ф.10 кВ: 284-03 | [7 empty] | 193 | 49.8
| ф.10 кВ: 284-01 | [7 empty] | 192 | 49.8
| ф.10 кВ: 284-04 | [7 empty] | 191 | 49.8
| ф.10 кВ: 284-05 | [7 empty] | 190 | 49.8
| ф.10 кВ: 284-06 | [7 empty] | 189 | 49.8
ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) | В-110 Т-1 | [6 empty] | 81 | 184 | 49.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7
| В-110 Т-2 | [7 empty] | 183 | 49.8 | 0.7 | 1.3 | 1.1
ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) | ф.10 кВ:61-04 | [6 empty] | 80 | 178 | 49.8 | 0.7 | 1.2 | 1.2
| ф.10 кВ:61-01 | [7 empty] | 177 | 49.8
| ф.10 кВ: 61-02 | [7 empty] | 176 | 49.8
| ф.10 кВ: 61-03 | [7 empty] | 175 | 49.8
| ф.10 кВ: 61-05 | [7 empty] | 174 | 49.8
| ф.10 кВ:61-06 | [7 empty] | 173 | 49.8
| ф.10 кВ:61-07 | [7 empty] | 172 | 49.8
| ф.10 кВ: 61-09 | [7 empty] | 171 | 49.8
ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) | ф.10 кВ:113-10 | [6 empty] | 79 | 166 | 49.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6
| ф.10 кВ:113-12 | [7 empty] | 165 | 49.8
| ф.10 кВ:113-15 | [7 empty] | 164 | 49.8
ПС 110 кВ Остров (ПС 68) | ф.10 кВ: 68-01 | [6 empty] | 78 | 159 | 49.8 | 1.2 | 2 | 1.9
| ф.10 кВ: 68-03 | [7 empty] | 158 | 49.8
| ф.10 кВ: 68-04 | [7 empty] | 157 | 49.8
| ф.10 кВ: 68-06 | [7 empty] | 156 | 49.8
| ф.10 кВ : 68-07 | [7 empty] | 155 | 49.8
| ф.10 кВ: 68-08 | [7 empty] | 154 | 49.8
| ф.10 кВ: 68-23 | [7 empty] | 153 | 49.8
| ф.10 кВ: 68-26 | [7 empty] | 152 | 49.8
ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) | ф.10 кВ: 312-01 | [6 empty] | 77 | 147 | 49.8 | 1.3 | 2 | 1.8
| ф.10 кВ: 312-06 | [7 empty] | 146 | 49.8
| ф.10 кВ: 312-08 | [7 empty] | 145 | 49.8
| ф.10 кВ: 312-12 | [7 empty] | 144 | 49.8
| ф.10 кВ: 312-13 | [7 empty] | 143 | 49.8
ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) | ф.10 кВ:192-02 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 76 | 138 | 49.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8
| ф.10 кВ:192-03 | [7 empty] | 137 | 49.8
| ф.10 кВ:192-05 | [7 empty] | 136 | 49.8
ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) | ф.10 кВ: 504-09 |  |  |  |  | 5 | 49.1 | 75 | 131 | 49.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6
| ф.10 кВ:504-10 | [7 empty] | 130 | 49.8
ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) | ф. 10 кВ:139-20 |  |  |  |  | 5 | 49.1 | 74 | 125 | 49.8 | 0.9 | 1 | 1
| ф. 10 кВ:139-22 | [7 empty] | 124 | 49.8
| ф. 10 кВ:139-01 | [7 empty] | 123 | 49.8
| ф. 10 кВ:139-08 | [7 empty] | 122 | 49.8
| ф. 10 кВ:139-12 | [7 empty] | 121 | 49.8
| ф. 10 кВ:139-13 | [7 empty] | 120 | 49.8
| ф. 10 кВ:139-11 | [7 empty] | 119 | 49.8
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | фидера 6 кВ: 53-17,18,22,23,24,25,26,27 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  | 1.4 | 2.5 | 3.1
ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | ф.6 кВ:130-03 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 73 | 114 | 49.8 | 2.2 | 4.3 | 3.4
| ф.6 кВ:130-05 | [7 empty] | 113 | 49.8
| ф.6 кВ:130-07 | [7 empty] | 112 | 49.8
| ф.6 кВ:130-10 | [7 empty] | 111 | 49.8
| ф.6 кВ:130-11 | [7 empty] | 110 | 49.8
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | фидера 6 кВ: 53-02,03,04,05,06 |  |  |  | 4 | 20 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  | 1.5 | 3.1 | 2
ПС 110 кВ Судома (ПС 218) | ф.10 кВ:218-01 | [6 empty] | 72 | 105 | 49.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5
| ф.10 кВ:218-02 | [7 empty] | 104 | 49.8
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | фидера 6 кВ: 53-11,12,13,28 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  | 0.6 | 1 | 1
ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) | ф.10 кВ:359-06 | [6 empty] | 71 | 99 | 49.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4
| ф.10 кВ:359-08 | [7 empty] | 98 | 49.8
| ф.10 кВ:359-11 | [7 empty] | 97 | 49.8
ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) | фидера 10 кВ: 129-05,07,12,14 | [6 empty] | 70 | 92 | 49.8 | 2.8 | 1.8 | 2.1
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | ф.6 кВ:70-10 |  |  |  | 6 | 30 | 49.1 | 69 | 87 | 49.8 | 2.4 | 3 | 3
| ф.6 кВ:70-13 | [7 empty] | 86 | 49.8
| ф.6 кВ:70-15 | [7 empty] | 85 | 49.8
| ф. 6 кВ: 70-23 | [7 empty] | 84 | 49.8
ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) | В-10 Т-2 (запрет АВР СВ-10) | [6 empty] | 68 | 79 | 49.8 | 0.8 | 1.5 | 1.3
ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) | ф.10 кВ:74-04 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 67 | 74 | 49.8 | 0.9 | 1.5 | 1.3
| ф.10 кВ:74-05 | [7 empty] | 73 | 49.8
| ф.10 кВ:74-09 | [7 empty] | 72 | 49.8
| ф.10 кВ:74-10 | [7 empty] | 71 | 49.8
| ф.10 кВ:74-11 | [7 empty] | 70 | 49.8
| ф.10 кВ:74-13 | [7 empty] | 69 | 49.8
| ф.10 кВ:74-16 | [7 empty] | 68 | 49.8
ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) | фидера 6 кВ: 73-24,10,25, 11,12,09,23,21 | [6 empty] | 66 | 63 | 49.8 | 0.7 | 1.8 | 1.2
ПС 110 кВ Пушкинские горы (ПС 76) | ф.10кВ: 76-02 |  |  |  | 8 | 40 | 49.1 | 65 | 58 | 49.8 | 1 | 2 | 1.6
| ф.10кВ: 76-07 | [7 empty] | 57 | 49.8
| ф.10кВ: 76-12 | [7 empty] | 56 | 49.8
| ф.10кВ: 76-03 | [7 empty] | 55 | 49.8
| ф.10кВ: 76-04 | [7 empty] | 54 | 49.8
| ф.10кВ: 76-05 | [7 empty] | 53 | 49.8
| ф.10кВ: 76-14 | [7 empty] | 52 | 49.8
| ф.10кВ: 76-15 | [7 empty] | 51 | 49.8
ПС 110 кВ Пушкинские горы (ПС 76) | ф.10кВ: 76-08 | [6 empty] | 64 | 46 | 49.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8
| ф.10кВ: 76-09 | [7 empty] | 45 | 49.8
| ф.10кВ: 76-11 | [7 empty] | 44 | 49.8
| ф.10кВ: 76-13 | [7 empty] | 43 | 49.8
ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) | ф. 10 кВ:282-32 | [6 empty] | 63 | 38 | 49.8 | 2.2 | 2.7 | 3.2
| ф. 10 кВ:282-33 | [7 empty] | 37 | 49.8
| ф. 10 кВ:282-35 | [7 empty] | 36 | 49.8
| ф. 10 кВ:282-36 | [7 empty] | 35 | 49.8
| ф. 10 кВ:282-37 | [7 empty] | 34 | 49.8
| ф. 10 кВ:282-38 | [7 empty] | 33 | 49.8
| ф. 10 кВ:282-41 | [7 empty] | 32 | 49.8
ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | ф.10 кВ:283-01 | 1 | 0.15 | 48.8 | 1 | 5 | 49 | ЧАПВ нет |  |  | 0.7 | 0.5 | 0.5
| ф.10 кВ:283-05 | [6 empty] | ЧАПВ нет |  |  | 0.9 | 0.3 | 0.8
| ф.10 кВ:283-02 | [6 empty] | 62 | 27 | 49.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5
| ф.10 кВ:283-03 | [7 empty] | 26 | 49.8
| ф.10 кВ:283-04 | [7 empty] | 25 | 49.8
| ф.10 кВ:283-09 | [7 empty] | 24 | 49.8
| ф.10 кВ:283-16 | [7 empty] | 23 | 49.8
ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) | В-10 Т-1, |  |  |  | 2 | 10 | 49 | 61 | 18 | 49.8 | 0 | 0 | 0
| В-10 Т-2 | [7 empty] | 17 | 49.8 | 1 | 2.4 | 1.9
ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) | ф.10 кВ: 504-03 |  |  |  | 2 | 10 | 49 | 60 | 12 | 49.8 | 1 | 1 | 0.8
| ф.10 кВ:504-01 | [7 empty] | 11 | 49.8
| ф.10 кВ:504-13 | [7 empty] | 10 | 49.8
ПС 110 кВ Серёдка (ПС 138) | В-10 Т-1, |  |  |  | 3 | 15 | 49 | 59 | 170 | 49.7 | 2.2 | 2.6 | 2.3
| В-10 Т-2, запрет АВР-10 | [7 empty] | 169 | 49.7 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) | ф.10 кВ: 161-03 |  |  |  | 3 | 15 | 49 | 58 | 164 | 49.7 | 0.6 | 1.2 | 1.1
| ф.10 кВ : 161-06 | [7 empty] | 163 | 49.7
| ф.10 кВ: 161-11 | [7 empty] | 162 | 49.7
| ф.10 кВ: 161-16 | [7 empty] | 161 | 49.7
ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) | ф. 10 кВ:117-03 | 2 | 0.15 | 48.6 | 4 | 20 | 49 | 57 | 156 | 49.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5
| ф. 10 кВ:117- 07 | [7 empty] | 155 | 49.7
ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) | ф.10 кВ: 161-01 | [6 empty] | 56 | 150 | 49.7 | 1.1 | 2 | 1.7
| ф.10 кВ:161-05 | [7 empty] | 149 | 49.7
| ф.10 кВ:161-08 | [7 empty] | 148 | 49.7
| ф.10 кВ:161-10 | [7 empty] | 147 | 49.7
| ф.10 кВ:161-04 | [7 empty] | 146 | 49.7
| ф.10 кВ:161-14 | [7 empty] | 145 | 49.7
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | ф.10 кВ:53-66 |  |  |  | 5 | 20 | 48.9 | 55 | 140 | 49.7 | 0 | 0.1 | 0
| ф.10 кВ:53-69 | [7 empty] | 139 | 49.7
ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) | ф.10 кВ:74-01 | [6 empty] | 54 | 134 | 49.7 | 1 | 1.6 | 1.5
| ф.10 кВ:74-02 | [7 empty] | 133 | 49.7
| ф.10 кВ:74-03 | [7 empty] | 132 | 49.7
| ф.10 кВ:74-06 | [7 empty] | 131 | 49.7
| ф.10 кВ:74-07 | [7 empty] | 130 | 49.7
| ф.10 кВ:74-08 | [7 empty] | 129 | 49.7
| ф.10 кВ:74-12 | [7 empty] | 128 | 49.7
| ф.10 кВ:74-14 | [7 empty] | 127 | 49.7
ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | В-10 Т-2 (запрет АВР СВ-10) | [6 empty] | ЧАПВ нет |  |  | 2.4 | 4.7 | 4.2
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | В-10 РАТ-1, В-10 РАТ-2 |  | 0.3 |  |  |  |  | 53 | 122 | 49.7 | 2.6 | 4 | 2.8
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | ф.6 кВ: 70-12 | 3 | 0.15 | 48.4 | 6 | 25 | 48.9 | 52 | 117 | 49.7 | 2.2 | 3 | 2.4
| ф.6 кВ: 70-08 | [7 empty] | 116 | 49.7
| ф.6 кВ: 70-24 | [7 empty] | 115 | 49.7
| ф. 6 кВ:70-26 | [7 empty] | 114 | 49.7
| ф.6 кВ: 70-28 | [7 empty] | 113 | 49.7
| ф.6 кВ: 70-16 | [6 empty] | ЧАПВ нет |  |  | 2.7 | 2 | 1.9
ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | ф.10 кВ: 348-59 | [6 empty] | ЧАПВ нет |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.7
| ф.10 кВ: 348-36 | [6 empty] | 51 | 108 | 49.7 | 2.8 | 3 | 3.2
| ф.10 кВ: 348-48 | [6 empty] | ЧАПВ нет |  |  | 0.6 | 1 | 0.4
ПС 330 кВ Новосокольники | В Ид-1 | 4 | 0.3 | 48.2 | 7 | 30 | 48.9 | ЧАПВ нет |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) | ф.10 кВ:285-02, 285-04 |  | 0.15 | 48.2 |  |  |  | 50 | 103 | 49.7 | 0.7 | 1.1 | 1
ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) | фидера 10 кВ | [6 empty] | 49 | 98 | 49.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6
ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) | ф.10 кВ: 312-02 | [6 empty] | 48 | 93 | 49.7 | 1 | 1.5 | 1.4
| ф.10 кВ: 312-03 | [7 empty] | 92 | 49.7
| ф.10 кВ: 312-04 | [7 empty] | 91 | 49.7
| ф.10 кВ: 312-05 | [7 empty] | 90 | 49.7
| ф.10 кВ: 312-07 | [7 empty] | 89 | 49.7
| ф.10 кВ: 312-09 | [7 empty] | 88 | 49.7
| ф.10 кВ: 312-10 | [7 empty] | 87 | 49.7
| ф.10 кВ: 312-11 | [7 empty] | 86 | 49.7
| ф.10 кВ: 312-15 | [7 empty] | 85 | 49.7
| ф.10 кВ: 312-16 | [7 empty] | 84 | 49.7
| ф.10 кВ: 312-17 | [7 empty] | 83 | 49.7
ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) | СВ-110 (запр.АВР-10 кВ, 35 кВ) | [6 empty] | ЧАПВ нет |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) | В-110 Дн-1 (запрет АВР СВ-110, СВ-10 на ПС 110 кВ Дно (ПС 116)) | [6 empty] | 47 | 78 | 49.7 | 1.6 | 2.3 | 2.2
| В-110 Т-1 (запрет АВР СВ-10) | [6 empty] | 46 | 73 | 49.7 | 1.8 | 3.6 | 3.3
ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | В-110 Изб-3 | 5 | 0.15 | 48 | 8 | 35 | 48.9 | 45 | 68 | 49.7 | 2.8 | 4.1 | 3.5
ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) | В-6 Т-1 1СШ, В-6 Т-1 2СШ (запрет АВР СВ-6 1-3сш СВ-6 2-4сш) |  |  | 48 |  |  |  | 44 | 63 | 49.7 | 0.5 | 1.8 | 0.7
ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) | В-110 Ид-3 (запрет АВР-10, 35 кВ) |  |  | 48 |  |  |  | ЧАПВ нет |  |  | 2.3 | 3.8 | 3.4
ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) | В-110 Крк-1 |  |  | 48 |  |  |  | 43 | 58 | 49.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9
| В-10 Т-1 | [7 empty] | 57 | 49.7
| В-10 Т-2 | [7 empty] | 56 | 49.7
ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) | В-6 Т-2 3СШ, В-6 Т-2 4СШ (запрет АВР СВ-6 1-3сш СВ-6 2-4сш) |  |  | 48 |  |  |  | 42 | 51 | 49.7 | 0.8 | 1.6 | 1.1
ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) | ф.10 кВ:113-01 |  |  | 48 |  |  |  | 41 | 46 | 49.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7
| ф.10 кВ:113-03 | [7 empty] | 45 | 49.7
| ф.10 кВ:113-04 | [7 empty] | 44 | 49.7
| ф.10 кВ:113-06 | [7 empty] | 43 | 49.7
| ф.10 кВ:113-07 | [7 empty] | 42 | 49.7
| ф.10 кВ:113-08 | [7 empty] | 41 | 49.7
| ф.10 кВ:113-16 | [7 empty] | 40 | 49.7
ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) | ф. 10 кВ:139-02 | 6 | 0.15 | 47.8 | 9 | 35 | 48.8 | 40 | 35 | 49.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3
| ф. 10 кВ:139-05 | [7 empty] | 34 | 49.7
| ф. 10 кВ:139-10 | [7 empty] | 33 | 49.7
| ф. 10 кВ:139-17 | [7 empty] | 32 | 49.7
| ф. 10 кВ:139-21 | [7 empty] | 31 | 49.7
ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | В-10 Т-1 |  | 0.3 |  |  |  |  | 39 | 26 | 49.7 | 0.8 | 3.3 | 2.8
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | ф. 6 кВ: 70-30 |  | 0.15 |  |  |  |  | 38 | 19 | 49.7 | 2.8345 | 4.3187 | 4.0092
| ф. 6 кВ: 70-19 | [7 empty] | 18 | 49.7
| ф. 6 кВ: 70-22 | [6 empty] | ЧАПВ нет |  |  | 0.09643 | 0.169 | 0.1866
ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) | ф.10 кВ: 253-01 | [6 empty] | 37 | 13 | 49.7 | 1.5 | 2.4 | 2
| ф.10 кВ: 253-02 | [7 empty] | 12 | 49.7
| ф.10 кВ: 253-07 | [7 empty] | 11 | 49.7
| ф.10 кВ: 253-09 | [7 empty] | 10 | 49.7
ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) | ф.10 кВ: 61-10 | [6 empty] | 36 | 62 | 49.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6
| ф.10 кВ: 61-11 | [7 empty] | 61 | 49.6
| ф.10 кВ: 61-12 | [7 empty] | 60 | 49.6
| ф.10 кВ: 61-13 | [7 empty] | 59 | 49.6
ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) | ф.10 кВ:192-07 | [6 empty] | 35 | 54 | 49.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5
| ф.10 кВ:192-10 | [7 empty] | 53 | 49.6
ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) | В-10 Т-1 (запрет АВР СВ-10) | 7 | 0.15 | 47.6 | 10 | 40 | 48.8 | 34 | 48 | 49.6 | 1.5 | 2.8 | 2.5
ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) | В-110 Крг-1, ОСВ-110 (запрет АВР-10) | [6 empty] | 33 | 43 | 49.6 | 0.8 | 1.7 | 1.7
ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | ф.10кВ: 283-14 | [6 empty] | 32 | 38 | 49.6 | 1.9 | 2 | 4
| ф.10кВ: 283-15 | [7 empty] | 37 | 49.6
| ф.10кВ: 283-18 | [7 empty] | 36 | 49.6
| ф.10кВ: 283-21 | [7 empty] | 35 | 49.6
ПС 110 кВ Локня (ПС 119) | В-110 Пдб-1 | [6 empty] | ЧАПВ нет |  |  | 0 | 0 | 0
| В-110 Т-1 | [6 empty] | 31 | 30 | 49.6 | 0.7 | 1.3 | 1.1
| В-110 Т-2 | [7 empty] | 29 | 49.6
ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) | ф.10 кВ:117-09 | [6 empty] | 30 | 24 | 49.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ф.10 кВ:117-18 | [7 empty] | 23 | 49.6
| ф.10 кВ:117-14 | [7 empty] | 22 | 49.6
| ф.10 кВ:117-17 | [7 empty] | 21 | 49.6
ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) | ф.6 кВ:206-01 | 8 | 0.15 | 47.4 | 11 | 45 | 48.8 | 29 | 16 | 49.6 | 2.3 | 3.2 | 4
| ф.6 кВ:206-02 | [7 empty] | 15 | 49.6
| ф.6 кВ:206-03 | [7 empty] | 14 | 49.6
| ф.6 кВ:206-05 | [7 empty] | 13 | 49.6
| ф.6 кВ:206-06 | [7 empty] | 12 | 49.6
| ф. 6 кВ:206-08 | [7 empty] | 11 | 49.6
| ф.6 кВ:206-04 | [7 empty] | 10 | 49.6
ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) | ф.10кВ: 103-11 | [6 empty] | 28 | 77 | 49.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) | ф. 10 кВ:282-18 | [6 empty] | 27 | 72 | 49.5 | 1.7 | 2.8 | 3.3
| ф. 10 кВ:282-20 | [7 empty] | 71 | 49.5
| ф. 10 кВ:282-14 | [7 empty] | 70 | 49.5
| ф. 10 кВ:282-15 | [7 empty] | 69 | 49.5
| ф. 10 кВ:282-16 | [7 empty] | 68 | 49.5
| ф. 10 кВ:282-17 | [7 empty] | 67 | 49.5
| ф. 10 кВ:282-19 | [7 empty] | 66 | 49.5
| ф. 10 кВ:282-23 | [7 empty] | 65 | 49.5
| ф. 10 кВ:282-24 | [7 empty] | 64 | 49.5
ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) | В-110 Луд-2 В-110 Т-2 (запрет АВР СВ-10) | [6 empty] | 26 | 59 | 49.5 | 1 | 1.8 | 1.1
ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | ф.10кВ: 283-06 | [6 empty] | 25 | 54 | 49.5 | 2.2 | 2.4 | 3.8
| ф.10кВ: 283-25 | [7 empty] | 53 | 49.5
| ф.10кВ: 283-36 | [7 empty] | 52 | 49.5
| ф.10кВ: 283-37 | [7 empty] | 51 | 49.5
ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) | 1В-10 Т-2 (запрет АВР 1СВ-10, 2СВ-10) | 9 | 0.3 | 47.2 | 12 | 50 | 48.8 | 24 | 46 | 49.5 | 0.8 | 1.5 | 1.2
| 2В-10 Т-2 (запрет АВР 1СВ-10, 2СВ-10) | [7 empty] | 45 | 49.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5
ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) | ф.10 кВ:285-09 |  | 0.15 |  |  |  |  | 23 | 40 | 49.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7
| ф.10 кВ:285-11 | [7 empty] | 39 | 49.5
| ф.10 кВ:285-13 | [7 empty] | 38 | 49.5
| ф.10 кВ:285-14 | [7 empty] | 37 | 49.5
ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) | В-110 Лд-1 | [6 empty] | 22 | 32 | 49.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8
| В-110 Плс-1 | [7 empty] | 31 | 49.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) | В-110 Скр-1 (запрет АВР В-110 Плс-2 на ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113)) | [6 empty] | 21 | 26 | 49.5 | 1.3 | 2 | 1.8
ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) Отключение нагрузки происходит в результате работы 9 оч. АЧР-1 Новгородэнерго: - ПС 330 кВ Старорусская: В-110 АТ-2, л.Пф-1 - ПС 110 кВ Шимск : В-110 л.Шм-1, 2 | нагрузка Т-1 | [7 empty] | 21 | 49.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | ф.10кВ: 283-19 | [6 empty] | 20 | 16 | 49.5 | 2.8 | 3.7 | 4
| ф.10кВ: 283-32 | [7 empty] | 15 | 49.5
| ф.10кВ: 283-35 | [7 empty] | 14 | 49.5
| ф.10кВ: 283-30 | [7 empty] | 13 | 49.5
| ф.10кВ: 283-31 | [7 empty] | 12 | 49.5
| ф.10кВ: 283-39 | [7 empty] | 11 | 49.5
| ф.10кВ: 283-34 | [7 empty] | 10 | 49.5
| ф.10кВ: 283-33 | [6 empty] | ЧАПВ нет |  |  | 1 | 1.3 | 1.6
ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) | ф.10кВ: 103-01 | 10 | 0.3 | 47 | 13 | 50 | 48.7 | 19 | 129 | 49.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | В-110 Луж-3 | [6 empty] | 18 | 124 | 49.4 | 1.7 | 2.4 | 2.2
ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) | фидера 6 кВ: 73-04,05,02,13 |  | 0.15 |  |  |  |  | 17 | 119 | 49.4 | 0.7 | 1.7 | 1
ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) | ф.10 кВ:359-03 | [6 empty] | 16 | 114 | 49.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
| ф.10 кВ:359-04 | [7 empty] | 113 | 49.4
| ф.10 кВ:359-09 | [7 empty] | 112 | 49.4
| ф.10 кВ:359-12 | [7 empty] | 111 | 49.4
ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) | ф.10 кВ: 284-09 | [6 empty] | 15 | 106 | 49.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8
| ф.10 кВ: 284-14 | [7 empty] | 105 | 49.4
ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) | 1В-10 Т-1 (запрет АВР 1СВ-10, 2СВ-10) |  | 0.3 |  |  |  |  | 14 | 100 | 49.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4
| 2В-10 Т-1 (запрет АВР 1СВ-10, 2СВ-10) | [6 empty] | 13 | 95 | 49.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3
ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | ф.6кВ: 130-14 | 11 | 0.15 | 46.8 | 14 | 55 | 48,7 | ЧАПВ нет |  |  | 0.8 | 1 | 1.1
| ф.6кВ: 130-17 | [6 empty] | 12 | 90 | 49,4 | 1.6 | 2.8 | 2.7
| ф.6кВ: 130-04 | [7 empty] | 89 | 49,4
| ф.6кВ: 130-08 | [7 empty] | 88 | 49,4
| ф.6кВ: 130-09 | [7 empty] | 87 | 49,4
РП 1 (Псковский узел) | фидера 6 кВ: РП 1-ТП 200, РП 3, РП 4, ТП 131, ТП 342 | [6 empty] | 11 | 82 | 49.4 | 2.8 | 4 | 3.6
ПС 110 кВ Речная (ПС 126) | фидера 2СШ-6 кВ | [6 empty] | 10 | 77 | 49.4 | 0.6 | 1.5 | 1.1
ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) | ф. 10 кВ:282-01 | [6 empty] | 9 | 72 | 49.4 | 0.5 | 1 | 0.8
| ф. 10 кВ:282-06 | [7 empty] | 71 | 49.4
| ф. 10 кВ:282-08 | [7 empty] | 70 | 49.4
| ф. 10 кВ:282-11 | [7 empty] | 69 | 49.4
ПС 110 кВ Речная (ПС 126) | фидера 1СШ-6 кВ, кроме 126-12 | 12 | 0.15 | 46.6 | 15 | 60 | 48.7 | 8 | 64 | 49.4 | 1.2 | 2.5 | 2
| ф. 6 кВ: 126-12 | [6 empty] | ЧАПВ нет |  |  | 0.7 | 1.2 | 1.1
ПС 110 кВ Остров (ПС 68) | В-110 Рб-1 | [6 empty] | 7 | 59 | 49.4 | 2.3 | 2.9 | 3
ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) | ф.6 кВ: 328-39 |  |  |  | 16 | 65 | 48.7 | 6 | 54 | 49.4 | 1.6 | 2.4 | 2.1
| ф.6 кВ: 328-40 | [7 empty] | 53 | 49.4
| ф.6 кВ: 328-41 | [7 empty] | 52 | 49.4
| ф.6 кВ: 328-42 | [7 empty] | 51 | 49.4
| ф.6 кВ: 328-43 | [7 empty] | 50 | 49.4
| ф.6 кВ: 328-44 | [7 empty] | 49 | 49.4
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | ф. 10 кВ:53-54 | [6 empty] | 5 | 44 | 49.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8
| ф. 10 кВ:53-57 | [7 empty] | 43 | 49.4
| ф. 10 кВ:53-59 | [7 empty] | 42 | 49.4
| ф. 10 кВ:53-60 | [7 empty] | 41 | 49.4
ПС 110 кВ Остров (ПС 68) | ф.10 кВ: 68-10 | 13 | 0.15 | 46.5 |  |  |  | 4 | 36 | 49.4 | 1.5 | 2.3 | 1.8
| ф.10 кВ: 68-12 | [7 empty] | 35 | 49.4
| ф.10 кВ: 68-13 | [7 empty] | 34 | 49.4
| ф.10 кВ: 68-15 | [7 empty] | 33 | 49.4
| ф.10 кВ: 68-18 | [7 empty] | 32 | 49.4
| ф.10 кВ: 68-22 | [7 empty] | 31 | 49.4
| ф.10 кВ: 68-17 | [7 empty] | 30 | 49.4
| ф.10 кВ: 68-19 | [7 empty] | 29 | 49.4
| ф.10 кВ: 68-20 | [7 empty] | 28 | 49.4
| ф. 10 кВ: 68-21 | [7 empty] | 27 | 49.4
ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) | ф.10 кВ: 253-05 |  |  |  | 17 | 70 | 48.7 | 3 | 22 | 49.4 | 1.1 | 1.5 | 1.9
| ф.10 кВ: 253-06 | [7 empty] | 21 | 49.4
| ф.10 кВ: 253-08 | [7 empty] | 20 | 49.4
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | В-110 Т-2 (запр АВР 6,35 кВ) | [6 empty] | 2 | 15 | 49.4 | 2.8 | 4.2 | 4
ПС 328 Заводская (ПС 328) | В-10 Т-2 (запрет АВР СВ-10), В-6 Т-2 (запрет АВР СВ-6) | [6 empty] | 1 | 10 | 49.4 | 1.6 | 2.6 | 2.2
Note on J183: было 26 поэтому +7
Note on J185: +6

## р.4
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА, МВт
|  |  |  | 4:00 | 10:00 | 18:00 | 21:00
ПС 110 кВ Псков (ПС 53)* | В Зп-1 | АОСН-110 | 1 ступень | 7.2 | 10.7 | 9.7 | 10.3
| В-110 АТ-1, В-110 Р АТ-2, В Пск-1, В Пск-2 |  | 2 ступень | 38.68 | 55.69 | 53.882 | 55.55
| В Зв-1, В Зв-2 |  | 3 ступень | 9.1 | 17.5 | 15.3 | 13.3
| В Пск-3, В Рд-1, В Кр-2 |  | 4 ступень | 7.7 | 14.2 | 13.7 | 13
ОН = РАТ-1 +РАТ-2 + Л.Зв-1 + Л.Зв-2 + Л.Рд-1 + Л.Пск-3+ Л.Кр-2 + Л.Пск-1 + Л.Пск-2 |  |  |  | 55.48 | 87.39 | 82.882 | 81.85
ОН 2 ступени при разделе на Пск-1,2 ПС 110 кВ Псков (ПС 53) = В-110 АТ-1 +В-110 АТ-2 + Л.Зв-1 + Л.Зв-2 + Л.Рд-1 + Л.Пск-3+ Л.Кр-2 |  |  |  | 19.38 | 35.69 | 31.582 | 29.05
ПН 2 ступени = Л.Зп-1 |  |  |  | 7.2 | 10.7 | 9.7 | 10.3
Объём УВ 2 ступени = ОН 2 ступени + ПН 2 ступени |  |  |  | 62.68 | 98.09 | 92.582 | 92.15
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70)** | Отключение с запретом АПВ В-110: л.Сив-1, л.В.Лук-1,2,5 (ОВ) | АОСН Южного узла | 2 ступень | 15.2 | 21.1 | 19.4 | 18.1
| Отключение с запретом АПВ В-110 Т-2, В-35 Т-1, СВ-6кВ (с запретом АВР 6 кВ) |  | 4 ступень | 10.6 | 13.74 | 13.3 | 12.5
ПС 330 кВ Новосокольники ** | Отключение с запретом АПВ В АТ-1, В АТ-2 (ОВ); |  | 1 ступень | 0 | 0 | 0 | 0
| Отключение с запретом АПВ В Млх-1, В В.Лук-1,2 (ОВ) |  | 3 ступень | 15.7 | 24.6 | 23.4 | 21.5
| Отключение с запретом АПВ В В.Лук-3,4, В Нев-1,2 (ОВ) |  | 5 ступень | 18.8 | 28.3 | 27.7 | 27.3
Отключение нагрузки от АОСН «Южного узла» (объем 3,4,5 ступени) |  |  |  | 45.1 | 66.6 | 64.4 | 61.3
Перераспределение нагрузки на участок сети 110 кВ В.Луки – Торопец – Нелидово от АОСН «Южного узла» (после ОН от 4 ступени) |  |  |  | 4.6 | 7.36 | 6.1 | 5.6
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | Отключение В Зап-1 | АОПО Завеличье | 2 ступень | 7.2 | 10.7 | 9.7 | 10.3
| фидера 10 кВ, 6 кВ |  | 5 ступень | 0.2213 | 0.8826 | 0.9254 | 0.6659
| Отключение В Пск-3, В Рд-1 |  | 6 ступень | 8.1 | 14.9 | 14.5 | 13.5
| Отключение В Зв-1, В Зв-2 |  | 7 ступень | 9.1 | 17.5 | 15.3 | 13.3
ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | Отключение МШВ-110 |  | 3 ступень | 3.2805 | 4.3094 | 4.7535 | 4.7165
| фидера 10 кВ (вывод для АОПО Л.Псковская-1,2) |  | 4 ступень | 0.3306 | 0.417 | 0.3963 | 0.354
| Отключение В Пск-1, В Пск-2 |  | 8 ступень | -2.6 | 4.1 | 1.6 | 0.1
Отключение нагрузки от АОПО Л.Южная-2,3, Л.Изборская-3 ПС Завеличье в нормальной схеме |  |  |  | 17.7519 | 33.6996 | 31.1217 | 27.8199
Отключение нагрузки от АОПО Л.Псковская-1,2 ПС Завеличье в нормальной схеме |  |  |  | 17.4213 | 33.2826 | 30.7254 | 27.4659
Перераспределение нагрузки (ПН) на транзит 110 кВ Псков – Сланцы-Цемент – Кингисеппская. |  |  |  | 7.2 | 10.7 | 9.7 | 10.3
* Указаны управляющие воздействия для нормального режима. Имеется возможность оперативно изменять управляющие воздействия в соответствии с Инструкцией по обслуживанию локальных устройств противоаварийной автоматики Псковского узла Псковской энергосистемы.
** Указаны управляющие воздействия для нормального режима. Имеется возможность оперативно изменять управляющие воздействия в соответствии с Инструкцией по обслуживанию локальных устройств противоаварийной автоматики Южного узла Псковской энергосистемы

## контакт.инф.
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация | Код строки | ФИО | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
Руководитель организации | 211 | Агамалиев С.Р. | И.о. директора филиала | (8112) 66-28-70 | pskov@rosseti-sz.ru
Ответственный за заполнение формы | 212 | Васильев А.В. | Инженер СЭР ЦУС | (8112) 597-543 | vasilevav@pskovenergo.ru

## Лист1 (hidden)
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присо- едине- ние | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
|  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12
ПС 110 кВ Локня (ПС 119) | В-110 Пдб-1 (запрет АВР СВ-110 ПС 110 кВ Марево) | спецоч. | 0.3 | 49.2 |  |  |  | 36 | 99 | 49.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3
| В-110 Т-1 | [7 empty] | 98 | 49.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5
| В-110 Т-2 | [7 empty] | 97 | 49.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5
ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) | В-110 Беж-1 | [6 empty] | 35 | 92 | 49.8 | 2 | 3 | 3
| В-110 Т-1 | [6 empty] | 34 | 87 | 49.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2
| В-110 Т-2 | [7 empty] | 86 | 49.8 | 1 | 1.4 | 1.5
ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) | фидера 10 кВ, кроме 2,13 | [6 empty] | 33 | 81 | 49.8 | 1.6 | 2 | 1.8
ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | ф.10 кВ:283-01 | [6 empty] | 32 | 76 | 49.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5
| ф.10 кВ:283-02 | [7 empty] | 75 | 49.8
| ф.10 кВ:283-03 | [7 empty] | 74 | 49.8
| ф.10 кВ:283-04 | [7 empty] | 73 | 49.8
| ф.10 кВ:283-05 | [7 empty] | 72 | 49.8
| ф.10 кВ:283-09 | [7 empty] | 71 | 49.8
| ф.10 кВ:283-16 | [7 empty] | 70 | 49.8
ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) | В-10 Т-1, | [6 empty] | 31 | 65 | 49.8 | 0.6 | 1.4 | 1.3
| В-10 Т-2 | [7 empty] | 64 | 49.8 | 1.4 | 2 | 1.7
ПС 110 кВ Невель (ПС 114) | В-10 Т-1 (запрет АВР СВ-10) |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 30 | 59 | 49.8 | 6.5 | 5 | 6.1
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | фидера 6 кВ: 53-02,03,04,05 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  | 2 | 3.9 | 3.7
ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | фидера 6 кВ: 130-03,05,06,07,10,11,12 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  | 3.2 | 6.9 | 5.9
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | фидера 6 кВ: 53-17,18,22,23,24,25,26,27 |  |  |  | 4 | 20 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  | 2.3 | 4.5 | 4.2
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | фидера 6 кВ: 53-06,11,12,13,15,28 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  | 1.7 | 2.6 | 2.8
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | фидера 6 кВ: 10,13,15,23 |  |  |  | 6 | 30 | 49.1 | 29 | 54 | 49.8 | 1.5 | 3.5 | 3.7
ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) | фидера 6 кВ: 73-24,10,25, 11,12,09 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 28 | 49 | 49.8 | 1.2 | 3.3 | 3.3
ПС 110 кВ Остров (ПС 68) | ф.10 кВ: 68-01 |  |  |  | 8 | 40 | 49.1 | 27 | 44 | 49.8 | 2.2 | 3.6 | 3.3
| ф.10 кВ: 68-03 | [7 empty] | 43 | 49.8
| ф.10 кВ: 68-04 | [7 empty] | 42 | 49.8
| ф.10 кВ: 68-06 | [7 empty] | 41 | 49.8
| ф.10 кВ : 68-07 | [7 empty] | 40 | 49.8
| ф.10 кВ: 68-08 | [7 empty] | 39 | 49.8
| ф.10 кВ: 68-23 | [7 empty] | 38 | 49.8
| ф.10 кВ: 68-26 | [7 empty] | 37 | 49.8
ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) | ф.10 кВ: 161-01 | [6 empty] | 26 | 32 | 49.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8
| ф.10 кВ:161-05 | [7 empty] | 31 | 49.8
| ф.10 кВ:161-08 | [7 empty] | 30 | 49.8
| ф.10 кВ:161-10 | [7 empty] | 29 | 49.8
| ф.10 кВ:161-12 | [7 empty] | 28 | 49.8
| ф.10 кВ:161-14 | [7 empty] | 27 | 49.8
ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) | фидера 6 кВ: 73-04,05,02,13 | 1 | 0.15 | 48.8 | 1 | 5 | 49 | 25 | 22 | 49.8 | 1.3 | 2.8 | 2.3
ПС 110 кВ Великие Луки ФТП (ПС 157) | В-6 Т-1 1СШ, В-6 Т-1 2СШ (запрет АВР СВ-6 1-3сш СВ-6 2-4сш) | 1 | 0.15 | 48.8 | 1 | 5 | 49 | 23 | 86 | 49.7 | 1.3 | 3.4 | 1.9
ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | СВ-10 | 1 | 0.3 | 48.8 | 2 | 10 | 49 | ЧАПВ нет |  |  | 2.4 | 4.1 | 4
ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) | ф.6 кВ:206-01 | 1 | 0.15 | 48.8 | 3 | 15 | 49 | 24 | 17 | 49.8 | 3.6 | 6.6 | 6.3
| ф.6 кВ:206-02 | [7 empty] | 16 | 49.8
| ф.6 кВ:206-03 | [7 empty] | 15 | 49.8
| ф.6 кВ:206-04 | [7 empty] | 14 | 49.8
| ф.6 кВ:206-05 | [7 empty] | 13 | 49.8
| ф. 6 кВ:206-06 | [7 empty] | 12 | 49.8
| ф.6 кВ:206-08 | [7 empty] | 11 | 49.8
| ф.6 кВ:206-10 | [7 empty] | 10 | 49.8
ПС 330 кВ Новосокольники | В Ид-1 | 2 | 0.3 | 48.6 | 4 | 20 | 49 | 22 | 81 | 49.7 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) | В-110 Ид-3 (запрет АВР-10, 35 кВ) | 2 | 0.15 | 48.6 | 4 | 20 | 49 | 22 | 81 | 49.7 | 2.3 | 3.9 | 3.7
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | В-110 Сив-1 | 2 | 0.15 | 48.6 | 5 | 20 | 48.9 | ЧАПВ нет |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 330 кВ Новосокольники | В Млх-1 | 2 | 0.3 | 48.6 | 5 | 20 | 48.9 | ЧАПВ нет |  |  | 4.4 | 8 | 7.3
ПС 110 кВ Остров (ПС 68) | ф.10 кВ: 68-17 | 2 | 0.15 | 48.6 | 5 | 20 | 48.9 | 21 | 76 | 49.7 | 1.5 | 2.1 | 1.8
| ф.10 кВ: 68-19 | [7 empty] | 75 | 49.7
| ф.10 кВ: 68-20 | [7 empty] | 74 | 49.7
| ф. 10 кВ: 68-21 | [7 empty] | 73 | 49.7
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | В-110 Т-2 (запр АВР 6,35 кВ) | 3 | 0.15 | 48.4 | 6 | 25 | 48.9 | ЧАПВ нет |  |  | 5.3 | 11.2 | 11.4
ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) | ф.10 кВ: 161-03 | 3 | 0.15 | 48.4 | 6 | 25 | 48.9 | 20 | 68 | 49.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3
| ф.10 кВ : 161-06 | [7 empty] | 67 | 49.7
| ф.10 кВ: 161-11 | [7 empty] | 66 | 49.7
| ф.10 кВ: 161-16 | [7 empty] | 65 | 49.7
ПС 110 кВ Судома (ПС 218) | ф.10 кВ:218-01 | 3 | 0.15 | 48.4 | 6 | 25 | 48.9 | 19 | 60 | 49.7
| ф.10 кВ:218-02 | [7 empty] | 59 | 49.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8
ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) | СВ-110 (запр.АВР-10 кВ) | 4 | 0.3 | 48.2 | 7 | 30 | 48.9 | ЧАПВ нет |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | В-110 Изб-3 | 4 | 0.15 | 48.2 | 7 | 30 | 48.9 | ЧАПВ нет |  |  | 9.7 | 12.9 | 13.1
ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) | фидера 10 кВ: 129-05,07,12,14 | 5 | 0.15 | 48 | 8 | 35 | 48.9 | 18 | 54 | 49.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4
ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) | ф.10 кВ: 61-10 | 5 | 0.15 | 48 | 8 | 35 | 48.9 | 17 | 49 | 49.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4
| ф.10 кВ: 61-11 | [7 empty] | 48 | 49.7
| ф.10 кВ: 61-13 | [7 empty] | 47 | 49.7
ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) | В-110 Дн-1 (запрет АВР СВ-110 на ПС 110 кВ Дно (ПС 116)) | 5 | 0.15 | 48 | 8 | 35 | 48.9 | 16 | 42 | 49.7 | 1.8 | 2.8 | 4.8
| В-110 Т-1 (запрет АВР СВ-10) | [6 empty] | 15 | 37 | 49.7 | 2.1 | 3.3 | 3.6
ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | В-110 Т-1 В-110 Т-2 | 5 | 0.3 | 48 | 8 | 35 | 48.9 | ЧАПВ нет |  |  | 4.3 | 8.1 | 7.7
ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) | В-110 Крг-1, ОСВ-110 (запрет АВР-10, 35 кВ) | 6 | 0.15 | 47.8 | 9 | 35 | 48.8 | ЧАПВ нет |  |  | 9.8 | 14.5 | 15
ПС 110 кВ Великие Луки ФТП (ПС 157) | В-6 Т-2 3СШ, В-6 Т-2 4СШ (запрет АВР СВ-6 1-3сш СВ-6 2-4сш) | 7 | 0.3 | 47.6 | 5 | 20 | 48.9 | 14 | 32 | 49.7 | 1.2 | 4.3 | 2.2
ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) | В-110 П.Гор-1 | 7 | 0.15 | 47.6 | 10 | 40 | 48.8 | ЧАПВ нет |  |  | 5 | 7.6 | 8.5
| В-110 Крк-1 | [6 empty] | 13 | 27 | 49.7 | 1 | 1 | 1
| В-110 Т-1 | [7 empty] | 26 | 49.7 | 0 | 0 | 0
| В-110 Т-2 | [7 empty] | 25 | 49.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6
ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) | В-110 Луд-2 В-110 Т-2 (запрет АВР СВ-10) | 8 | 0.15 | 47.4 | 10 | 40 | 48.8 | 12 | 20 | 49.7 | 2.1 | 3 | 2.9
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | В Зп-1 (запрет АВР В-110 Сл-5 ПС 110 кВ Сланцы-Цемент (ПС 219)) | 8 | 0.3 | 47.4 | 11 | 45 | 48.8 | ЧАПВ нет |  |  | 6 | 9 | 10
ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) | ф.10 кВ:61-01 | 9 | 0.15 | 47.2 | 11 | 45 | 48.8 | 11 | 15 | 49.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7
| ф.10 кВ: 61-02 | [7 empty] | 14 | 49.7
| ф.10 кВ: 61-05 | [7 empty] | 13 | 49.7
| ф.10 кВ:61-06 | [7 empty] | 12 | 49.7
| ф.10 кВ:61-07 | [7 empty] | 11 | 49.7
| ф.10 кВ: 61-09 | [7 empty] | 10 | 49.7
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | В Луж-3 (запрет АВР В-110 Плс-2 на ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113)) | 9 | 0.3 | 47.2 | 12 | 50 | 48.8 | ЧАПВ нет |  |  | 8.8 | 13.2 | 13.7
ПС 110 кВ Невель (ПС 114) | В-10 Т-2 (запрет АВР СВ-10) | 10 | 0.3 | 47 | 13 | 50 | 48.7 | 10 | 26 | 49.6 | 3.4 | 2.5 | 3
ПС 110 кВ Остров (ПС 68) | В-110 Рб-1 | 10 | 0.15 | 47 | 13 | 50 | 48.7 | ЧАПВ нет |  |  | 3.8 | 6 | 6.7
ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) | 1В-10 Т-1 (запрет АВР 1СВ-10, 2СВ-10) | 10 | 0.3 | 47 | 14 | 55 | 48.7 | 9 | 21 | 49.6 | 0.3 | 1.6 | 1
| 2В-10 Т-1 (запрет АВР 1СВ-10, 2СВ-10) | [7 empty] | 20 | 49.6 | 0.3 | 1.8 | 0.7
ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | фидера 1 СШ-6 кВ, фидера 1 СШ-10 кВ | 11 | 0.15 | 46.8 | 14 | 55 | 48,7 | 8 | 15 | 49,6 кроме ф.9,17 с нагр. 0,5 МВт | 2 | 3.9 | 3.6
РП 1 (Псковский узел) | фидера 6 кВ: РП 1-ТП 200, РП 3, РП 4, ТП 131, ТП 342 | 11 | 0.15 | 46.8 | 15 | 60 | 48.7 | 7 | 10 | 49.6 | 2.3 | 3.8 | 3.5
ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) | ф.6 кВ: 328-39 | 12 | 0.15 | 46.6 | 15 | 60 | 48.7 | 6 | 23 | 49.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4
| ф.6 кВ: 328-40 | [7 empty] | 22 | 49.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4
| ф.6 кВ: 328-41 | [7 empty] | 21 | 49.5 | 0 | 0 | 0
| ф.6 кВ: 328-43 | [7 empty] | 20 | 49.5 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Речная (ПС 126) | фидера 1 СШ-6 кВ | 12 | 0.15 | 46.6 | 15 | 60 | 48.7 | 5 | 15 | 49,5 кроме ф.12 с нагр. 1 МВт | 3 | 5.4 | 5.9
ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) | 1В-10 Т-2 (запрет АВР 1СВ-10, 2СВ-10) | 12 | 0.3 | 46.6 | 16 | 65 | 48.7 | ЧАПВ нет |  |  | 1.2 | 4.9 | 4.9
| 2В-10 Т-2 (запрет АВР 1СВ-10, 2СВ-10) | [6 empty] | 4 | 10 | 49.5 | 0.6 | 2.2 | 2.2
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | В-10 РАТ-1, В-10 РАТ-2 | 13 | 0.3 | 46.5 | 16 | 65 | 48.7 | 3 | 20 | 49.4 | 1.4 | 3.4 | 1.9
ПС 110 кВ Речная (ПС 126) | фидера 2СШ-6 кВ | 13 | 0.15 | 46.5 | 17 | 70 | 48.7 | 2 | 15 | 49.4 | 2.3 | 5.1 | 3.7
ПС 328 Заводская (ПС 328) | В-10 Т-2 (запрет АВР СВ-10), В-6 Т-2 (запрет АВР СВ-6) | 13 | 0.15 | 46.5 | 17 | 70 | 48.7 | 1 | 10 | 49.4 | 1.6 | 4.3 | 3.7
[9 empty] | Потр. |  | 207.6 | 337 | 337.3
[9 empty] | спец оч. |  | 10.8 | 15.6 | 16.3
[9 empty] | % |  | 5.2023 | 4.6291 | 4.8325
[9 empty] | АЧР1+сп.оч |  | 110.2 | 188.1 | 184.3
[9 empty] | % |  | 53.0829 | 55.816 | 54.6398
[9 empty] | АЧР 2 несовм |  | 21.1 | 34 | 33.8
[9 empty] | % |  | 10.1638 | 10.089 | 10.0208
[9 empty] | АЧР всего |  | 131.3 | 222.1 | 218.1
[9 empty] | % |  | 63.2466 | 65.905 | 64.6605
[9 empty] | АЧР 2 совмещ |  | 99.4 | 172.5 | 168
[9 empty] | % от АЧР1 |  | 100 | 100 | 100
[9 empty] | ЧАПВ |  | 59.9 | 103.2 | 97.7
[9 empty] | % от АЧР |  | 45.6207 | 46.4656 | 44.796
выполнено