## Сводная таблица
Приложение 8
Объем ПА в ЭС Псковской области 18.06.2025
Наименование автоматики | Эффект от автоматики, МВт (после работы АВР) | [8 empty] | Факторы работы
| 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 21-00
| Общий | Отключение | Пере- | Общий | Отключение | Пере- | Общий | Отключение | Пере-
| эффект = | нагрузки | распределение | эффект = | нагрузки | распределение | эффект = | нагрузки | распределение
| ОН + ПН | (ОН) | нагрузки (ПН) | ОН + ПН | (ОН) | нагрузки (ПН) | ОН + ПН | (ОН) | нагрузки (ПН)
АОСН ПС Псков
1 ступень | 7.2 | 0 | 7.2 | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.3 | 0 | 10.3
2 ступень | 38.68 | 38.68 | - | 55.69 | 55.69 | - | 55.55 | 55.55 | -
3 ступень | 9.1 | 9.1 | - | 17.5 | 17.5 | - | 13.3 | 13.3 | -
4 ступень | 7.7 | 7.7 | - | 14.2 | 14.2 | - | 13 | 13 | -
АОСН Южного узла
2 ступень | 15.2 | 0 | 15.2 | 21.1 | 0 | 21.1 | 18.1 | 0 | 18.1
3 ступень | 15.7 | 15.7 | - | 24.6 | 24.6 | - | 21.5 | 21.5 | -
4 ступень | 10.6 | 10.6 | - | 13.74 | 13.74 | - | 12.5 | 12.5 | -
5 ступень | 18.8 | 18.8 | - | 28.3 | 28.3 | - | 27.3 | 27.3 | -
АОПО ПС Завеличье
2 ступень | 7.2 | 0 | 7.2 | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.3 | 0 | 10.3
3 ступень | 3.2805 | 0 | 3.2805 | 4.3094 | 0 | 4.3094 | 4.7165 | 0 | 4.7165
4 ступень | 0.3306 | 0.3306 | - | 0.417 | 0.417 | - | 0.354 | 0.354 | -
5 ступень | 0.2213 | 0.2213 | - | 0.8826 | 0.8826 | - | 0.6659 | 0.6659 | -
6 ступень | 8.1 | 8.1 | - | 14.9 | 14.9 | - | 13.5 | 13.5 | -
7 ступень | 9.1 | 9.1 | - | 17.5 | 17.5 | - | 13.3 | 13.3 | -
8 ступень | -2.6 | 0 | -2.6 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.1 | 0 | 0.1

## АОСН_Псков
Приложение 8
АОСН ПС Псков 18.06.2025
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт |  |  | Состояние
|  | 4:00 | 10:00 | 21:00
1 ступень
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | В Зп-1 | 7.2 | 10.7 | 10.3 | Ввод
ПН1 = P Л.Зп-1 |  | 7.2 | 10.7 | 10.3
ОН1 = Р Л.Зп-1 |  | 0 | 0 | 0
2 ступень
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | В-110 АТ-1 | 2.03 | 3.3 | 2.17 | Ввод
| В-110 АТ-2 | 0.55 | 0.69 | 0.58 | Ввод
| В Пск-1,2 | 36.1 | 51.7 | 52.8 | Ввод
ОН2 = Р АТ-1 + Р АТ-2 + Р Л.Пск-1 + Р Л.Пск-2 |  | 38.68 | 55.69 | 55.55
3 ступень
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | В Зв-1 | 5.7 | 11 | 8.2 | Ввод
| В Зв-2 | 3.4 | 6.5 | 5.1 | Ввод
| В Ос-1 | 15.1 | 15.6 | 18.3 | Вывод
| В Ос-2 | 16.7 | 17.5 | 20.8 | Вывод
| В Кр-1 | 10.6 | 9.5 | 12.1 | Вывод
| В Луж-3 | 10.6 | 12.5 | 13.5 | Вывод
ОН3 = Р Л.Зв-1 + Р Л.Зв-2 + Р Л.Ос-1 + Р Л.Ос-2 + Р Л.Кр-1 + Р Л.Луж-3 |  | 9.1 | 17.5 | 13.3
4 ступень
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | В Пск-3 | 3.5 | 6.6 | 6.4 | Ввод
| В Рд-1 | 3.6 | 6.9 | 5.6 | Ввод
| В Кр2 | 0.6 | 0.7 | 1 | Ввод
ОН4 = Р Л.Пск-3 + Р Л.Рд-1 + Р Л. Кр-2 |  | 7.7 | 14.2 | 13
ОН от АОСН = ОН1 + ОН2 + ОН3 + ОН4 |  | 55.48 | 87.39 | 81.85
ПН от АОСН = ПН1 |  | 7.2 | 10.7 | 10.3
АОСН-110 ПС Псков = ПН + ОН |  | 62.68 | 98.09 | 92.15
В графе нагрузка за <+> направление мощности по ВЛ -110 принять мощность от шин в линию.

## АОСН_Южн_узла
Приложение 8
АОСН Южного узла 18.06.2025
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт
|  | 4:00 | 10:00 | 21:00
ПС 110 кВ Новосокольники | Л.Великолукская-1 | 9.7 | 15.3 | 13.3
| Л.Великолукская-2 | 9.8 | 15.3 | 13.4
| Л.Великолукская-3 | 7.4 | 11.8 | 10.7
| Л.Великолукская-4 | 6.9 | 11.1 | 10.1
| Л.Малаховская-1 | 7.5 | 10 | 9.1
| Л.Невельская-1 | 4.2 | 5.2 | 5.1
| Л.Невельская-2 | 4.2 | 5.3 | 5.2
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | Л.Великолукская-1 | -6.5 | -9 | -8.2
| Л.Великолукская-2 | -6.1 | -8.5 | -7.7
| Л.Великолукская-5 | -3.9 | -5.1 | -3.8
| Л.Сивертская-1 | 1.3 | 1.5 | 1.6
| Т-2 | 10.6 | 13.74 | 12.5
2 ступень
ПН 2 ступени (на Нелидовский транзит)= Л.Великолукская-1,2 (В.Луки) + Л.Сивертская-1 (В.Луки) + Л.Великолукская-5 (В.Луки) |  | 15.2 | 21.1 | 18.1
3 ступень
ОН 3 ступени=Р Л.Великолукская-1, 2 (ПС 330 кВ Новосокольники)+Р Л.Малаховская-1 (ПС 330 кВ Новосокольники)-Р Л.Великолукская-1, 2 (ПС 110 кВ В.Луки)-Р Л.Сиверстская-1 (ПС 110 кВ В.Луки) |  | 15.7 | 24.6 | 21.5
4 ступень
ОН 4 ступени=Р Т-2 (ПС 110 кВ В.Луки) |  | 10.6 | 13.74 | 12.5
5 ступень
ОН 5 ступени=Р Л.Великолукская-3, 4 (ПС 330 кВ Новосокольники)+Р Л.Невельская-1, 2 (ПС 330 кВ Новосокольники)-Р Л.Великолукская-5 (В.Луки) |  | 18.8 | 28.3 | 27.3
Отключение нагрузки от АОСН «Южного узла» (после ОН от 3+4+5 ступени) |  | 45.1 | 66.6 | 61.3
Перераспределение нагрузки на участок сети 110 кВ В.Луки – Торопец – Нелидово от АОСН «Южного узла» (после ОН от 4 ступени) |  | 4.6 | 7.36 | 5.6
В графе нагрузка за <+> направление мощности по ВЛ -110 принять мощность от шин в линию.

## АОПО_Завеличье
Приложение 8
АОПО ПС Завеличье 18.06.2025
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт |  |  | Состояние
|  | 4:00 | 10:00 | 21:00
2 ступень
ПС 110 кВ Псков | Л.Западная-1 | 7.2 | 10.7 | 10.3 | Ввод
ПН 2 ступени=Р Л.Западная-1 |  | 7.2 | 10.7 | 10.3
3 ступень
ПС 110 кВ Завеличье | МШВ-110 | 3.2805 | 4.3094 | 4.7165 | Ввод
ПН 3 ступени=Р МШВ-110 |  | 3.2805 | 4.3094 | 4.7165
4 ступень
ПС 110 кВ Завеличье | фидера 10 кВ (вывод для АОПО Л.Псковская-1,2) | 0.3306 | 0.417 | 0.354 | Ввод
ОН 4 ступени=Р фидера 10 кВ |  | 0.3306 | 0.417 | 0.354
5 ступень
ПС 110 кВ Псков | Л,Карамышевская-1 | 10.6 | 9.5 | 12.1 | Вывод
| фидера 6 кВ, 10 кВ | 0.2213 | 0.8826 | 0.6659 | Ввод
ОН 5 ступени=Р фидера 6 кВ, 10 кВ |  | 0.2213 | 0.8826 | 0.6659
6 ступень
ПС 110 кВ Псков | Л.Псковская-3 | 4.5 | 8 | 7.9 | Ввод
| Л.Радиозаводская-1 | 3.6 | 6.9 | 5.6 | Ввод
| Л.Лужская-3 (вывод) | 10.6 | 12.5 | 13.5 | Вывод
ОН 6 ступени=Р Л.Псковская-3+Р Л.Радиозаводская-1 |  | 8.1 | 14.9 | 13.5
7 ступень
ПС 110 кВ Псков | Л.Заводская-1 | 5.7 | 11 | 8.2 | Ввод
| Л.Заводская-2 | 3.4 | 6.5 | 5.1 | Ввод
| Л.Островская-1 | 15.1 | 15.6 | 18.3 | Вывод
| Л.Островская-2 | 16.7 | 17.5 | 20.8 | Вывод
ОН 7 ступени=Р Л.Заводская-1+Р Л.Заводская-2 |  | 9.1 | 17.5 | 13.3
8 ступень
ПС 110 кВ Завеличье | Л.Псковская-1 | -0.9 | 2.6 | 0.5 | Ввод
| Л.Псковская-2 | -1.7 | 1.5 | -0.4 | Ввод
ПН 8 ступени=Р Л.Псковская-1+Р Л.Псковская-2 |  | -2.6 | 4.1 | 0.1
Отключение нагрузки от АОПО Л.Южная-2,3, Л.Изборская-3 ПС Завеличье в нормальной схеме |  | 17.7519 | 33.6996 | 27.8199
Отключение нагрузки от АОПО Л.Псковская-1,2 ПС Завеличье в нормальной схеме |  | 17.4213 | 33.2826 | 27.4659
Перераспределение нагрузки (ПН) на транзит 110 кВ Псков – Сланцы-Цемент – Кингисеппская. |  | 7.2 | 10.7 | 10.3
В графе нагрузка за <+> направление мощности по ВЛ -110 принять мощность от шин в линию.