## ЮЭС
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | [34 empty] | 5 | 5%
[32 empty] | зима | 1 | 1 | 5%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | Вид учёта | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ | лето | 2
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Усть-Куломский РЭС
ПС 110 кВ Керчомья |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  | счётч. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
СМВ-110 | ВЛ-187 | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 5.28 | 5.22 | 5.28 | 5.22 | 5.28 | 5.4 | 5.28 | 5.34 | 5.4 | 5.4 | 5.22 | 5.1 | 5.22 | 5.16 | 5.16 | 5.22 | 5.22 | 5.28 | 5.28 | 5.34 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 116.7 | 116.6 | 116.6 | 116.7 | 116.6 | 116.6 | 116.5 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.3 | 116.1 | 116.1 | 116.2 | 116.1 | 116.5 | 116.2 | 116.4 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.6 | 116.6
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 58.8 | 55.8 | 54.6 | 55.2 | 60.6 | 76.8 | 105 | 132 | 130.2 | 133.8 | 134.4 | 132 | 115.8 | 112.2 | 112.8 | 113.4 | 102.6 | 106.2 | 97.8 | 103.2 | 96 | 86.4 | 75 | 62.4 | 2313 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.6 | 30 | 29.4 | 29.4 | 30.6 | 31.2 | 33.6 | 42.6 | 50.4 | 58.8 | 54 | 63 | 45 | 51.6 | 56.4 | 55.2 | 41.4 | 41.4 | 39 | 36.6 | 37.2 | 35.4 | 34.2 | 31.8 | 988.8
|  | I, А | ТИ | 3.78 | 3.66 | 3.84 | 3.72 | 4.08 | 6.54 | 7.56 | 9.9 | 10.56 | 9.6 | 7.8 | 8.16 | 9.42 | 6.72 | 7.8 | 7.44 | 6.66 | 6.66 | 6.36 | 7.14 | 5.88 | 4.92 | 4.5 | 3.9 | 6.525 | 0.9843%
|  | tgφ |  | 0.52041 | 0.53763 | 0.53846 | 0.53261 | 0.50495 | 0.40625 | 0.32 | 0.32273 | 0.3871 | 0.43946 | 0.40179 | 0.47727 | 0.3886 | 0.45989 | 0.5 | 0.48677 | 0.40351 | 0.38983 | 0.39877 | 0.35465 | 0.3875 | 0.40972 | 0.456 | 0.50962
|  | I, А, расч. |  | 3.6948 | 3.5314 | 3.46 | 3.4895 | 3.7878 | 4.6207 | 6.157 | 7.739 | 7.8124 | 8.194 | 8.1207 | 8.2003 | 6.9451 | 6.9172 | 7.0638 | 7.0505 | 6.1909 | 6.3597 | 5.886 | 6.1153 | 5.7388 | 5.2096 | 4.6036 | 3.9076 | 5.8665 | 10.09%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 58.8 | 55.8 | 54.6 | 55.2 | 60.6 | 76.8 | 105 | 132 | 130.2 | 133.8 | 134.4 | 132 | 115.8 | 112.2 | 112.8 | 113.4 | 102.6 | 106.2 | 97.8 | 103.2 | 96 | 86.4 | 75 | 62.4 |  | 54.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 30.6 | 30 | 29.4 | 29.4 | 30.6 | 31.2 | 33.6 | 42.6 | 50.4 | 58.8 | 54 | 63 | 45 | 51.6 | 56.4 | 55.2 | 41.4 | 41.4 | 39 | 36.6 | 37.2 | 35.4 | 34.2 | 31.8 |  | 29.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 66.2857 | 63.3533 | 62.0123 | 62.5412 | 67.8876 | 82.8956 | 110.245 | 138.7039 | 139.6145 | 146.1502 | 144.8425 | 146.2635 | 124.2362 | 123.4966 | 126.1142 | 126.1214 | 110.6378 | 113.9842 | 105.2893 | 109.4979 | 102.9555 | 93.3709 | 82.4296 | 70.0357 |  | 62.0123
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.37 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.35 | 10.36 | 10.33 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 10.35 | 10.36
яч.4д | Керчомья | P, кВт | АСКУЭ | 15.8 | 15.6 | 15 | 16 | 17.6 | 21.4 | 31 | 33 | 30.4 | 30.2 | 36.2 | 32.2 | 29.4 | 33.6 | 29.4 | 33.8 | 30.6 | 30.4 | 28 | 29.8 | 26.2 | 24.6 | 20.8 | 17 | 628 | 15 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.8 | 15 | 14.8 | 14.4 | 15 | 15.4 | 14.8 | 16.6 | 19.4 | 20.6 | 26.2 | 26.2 | 20.2 | 26.8 | 24.2 | 27.6 | 21.2 | 18.8 | 18.4 | 17.8 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 453.6
|  | I, А | ТИ | 1.12 | 1.1 | 1.2 | 1.08 | 1.12 | 1.72 | 1.88 | 2.26 | 2.24 | 2.3 | 2.78 | 1.94 | 2.86 | 1.76 | 2.78 | 2.58 | 1.62 | 2.04 | 2.18 | 2.08 | 1.46 | 1.8 | 1.24 | 1.18 | 1.8467
|  | tgφ |  | 0.93671 | 0.96154 | 0.98667 | 0.9 | 0.85227 | 0.71963 | 0.47742 | 0.50303 | 0.63816 | 0.68212 | 0.72376 | 0.81366 | 0.68707 | 0.79762 | 0.82313 | 0.81657 | 0.69281 | 0.61842 | 0.65714 | 0.59732 | 0.64122 | 0.68293 | 0.77885 | 0.91765
|  | I расчет, А |  | 1.2067 | 1.2063 | 1.1757 | 1.201 | 1.2902 | 1.4696 | 1.9185 | 2.0611 | 2.018 | 2.0496 | 2.5054 | 2.3274 | 1.9941 | 2.4073 | 2.1328 | 2.4394 | 2.0831 | 1.9943 | 1.873 | 1.9386 | 1.7349 | 1.6621 | 1.4724 | 1.2874 | 1.8104 | 1.965%
яч.6д | Керчомья | P, кВт | АСКУЭ | 47.2 | 43.2 | 43.6 | 43.2 | 46.2 | 60.2 | 79.6 | 106.2 | 106.2 | 109.4 | 104.4 | 105.6 | 91.8 | 84 | 88.6 | 84 | 76.4 | 81 | 75 | 78 | 74.6 | 66.4 | 58 | 49.4 | 1802.2 | 43.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.4 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 24.4 | 33 | 39 | 46 | 34.6 | 44.4 | 32 | 31.8 | 39 | 34.6 | 25.8 | 28.6 | 26.4 | 24.8 | 25.8 | 24.2 | 23.8 | 21.4 | 682
|  | I, А | ТИ | 2.7 | 2.54 | 2.7 | 2.64 | 2.96 | 4.9 | 5.56 | 7.72 | 8.22 | 7.2 | 5.98 | 6.4 | 5.44 | 4.98 | 5.12 | 4.98 | 5.04 | 4.62 | 4.2 | 5.08 | 4.44 | 3.18 | 3.28 | 2.7 | 4.6908
|  | tgφ |  | 0.45339 | 0.45833 | 0.45872 | 0.46759 | 0.44156 | 0.34219 | 0.30653 | 0.31073 | 0.36723 | 0.42048 | 0.33142 | 0.42045 | 0.34858 | 0.37857 | 0.44018 | 0.4119 | 0.3377 | 0.35309 | 0.352 | 0.31795 | 0.34584 | 0.36446 | 0.41034 | 0.4332
|  | I расчет, А |  | 2.8888 | 2.6489 | 2.6764 | 2.6608 | 2.8178 | 3.5466 | 4.6497 | 6.2049 | 6.3307 | 6.6537 | 6.1663 | 6.4225 | 5.4347 | 5.0308 | 5.4221 | 5.0786 | 4.5123 | 4.7928 | 4.4449 | 4.5711 | 4.3999 | 3.9432 | 3.5013 | 3.0038 | 4.4918 | 4.243%
яч.8д - резерв | "Нижний склад" | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.375 | 0.375 | 0.39 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.39 | 0.42 | 0.405 | 0.42 | 0.405 | 0.42 | 0.42 | 0.405 | 0.42 | 0.405 | 0.42 | 9.54 |  | 1 | 1
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 63 | 58.8 | 58.6 | 59.2 | 63.8 | 81.6 | 110.6 | 139.2 | 136.6 | 139.6 | 140.6 | 137.8 | 121.2 | 117.6 | 118 | 117.8 | 107 | 111.4 | 103 | 107.8 | 100.8 | 91 | 78.8 | 66.4 | 2430.2
|  | Q, кВАр |  | 36.2 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 35.4 | 36 | 39.2 | 49.6 | 58.4 | 66.6 | 60.8 | 70.6 | 52.2 | 58.6 | 63.2 | 62.2 | 47 | 47.4 | 44.8 | 42.6 | 42.6 | 41 | 40 | 37 | 1135.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -7.1429 | -5.3763 | -7.326 | -7.2464 | -5.2805 | -6.25 | -5.3333 | -5.4545 | -4.9155 | -4.3348 | -4.6131 | -4.3939 | -4.6632 | -4.8128 | -4.6099 | -3.8801 | -4.2885 | -4.8964 | -5.317 | -4.4574 | -5 | -5.3241 | -5.0667 | -6.4103 | -5.067
|  | Q, % |  | -18.3007 | -16 | -18.3673 | -17.6871 | -15.6863 | -15.3846 | -16.6667 | -16.4319 | -15.873 | -13.2653 | -12.5926 | -12.0635 | -16 | -13.5659 | -12.0567 | -12.6812 | -13.5266 | -14.4928 | -14.8718 | -16.3934 | -14.5161 | -15.8192 | -16.9591 | -16.3522 | -14.8463
|  |  | Δ I | -1.058% | 0.5464% | -1.563% | 0% | 0% | -1.223% | 1.587% | -0.8081% | 0.947% | 1.042% | -12.31% | -2.206% | 11.89% | -0.2976% | -1.282% | -1.613% | 0% | 0% | -0.3145% | -0.2801% | -0.3401% | -1.22% | -0.4444% | 0.5128% | -0.1916%
|  |  | Δ Iрасч | -10.84% | -9.17% | -11.33% | -10.67% | -8.456% | -8.561% | -6.678% | -6.81% | -6.864% | -6.216% | -6.785% | -6.703% | -6.964% | -7.531% | -6.953% | -6.631% | -6.532% | -6.72% | -7.338% | -6.449% | -6.9% | -7.594% | -8.041% | -9.814% | -7.426%
ПС 110 кВ Пожег |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 177.6 | 171.6 | 166.2 | 170.4 | 181.2 | 220.2 | 270.6 | 299.4 | 283.8 | 296.4 | 271.2 | 287.4 | 292.2 | 271.8 | 264 | 256.2 | 306.6 | 310.8 | 310.2 | 315.6 | 307.8 | 259.8 | 232.2 | 181.2 | 6104.4 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114 | 113.4 | 111.6 | 112.2 | 113.4 | 124.8 | 130.2 | 138 | 128.4 | 130.2 | 129 | 129.6 | 138 | 137.4 | 136.8 | 135.6 | 141.6 | 156.6 | 156.6 | 148.2 | 142.8 | 129 | 124.8 | 121.2 | 3143.4
|  | I, А | ТИ | 11.88 | 11.1 | 11.04 | 12.24 | 11.64 | 13.92 | 19.14 | 17.04 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 19.98 | 17.94 | 17.1 | 17.52 | 16.38 | 19.92 | 17.94 | 18.9 | 19.2 | 17.58 | 14.7 | 13.26 | 12.36 | 16.1575 | 3.178%
|  | tgφ |  | 0.64189 | 0.66084 | 0.67148 | 0.65845 | 0.62583 | 0.56676 | 0.48115 | 0.46092 | 0.45243 | 0.43927 | 0.47566 | 0.45094 | 0.47228 | 0.50552 | 0.51818 | 0.52927 | 0.46184 | 0.50386 | 0.50484 | 0.46958 | 0.46394 | 0.49654 | 0.53747 | 0.66887
|  | I расчет, А |  | 11.6959 | 11.3991 | 11.0947 | 11.307 | 11.858 | 14.0407 | 16.6744 | 18.3941 | 17.4134 | 18.0977 | 16.7886 | 17.5904 | 18.03 | 17.0255 | 16.59 | 16.1734 | 18.8248 | 19.4179 | 19.3693 | 19.3975 | 18.8772 | 16.1373 | 14.6517 | 12.0931 | 15.9559 | 1.248%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 177.6 | 171.6 | 166.2 | 170.4 | 181.2 | 220.2 | 270.6 | 299.4 | 283.8 | 296.4 | 271.2 | 287.4 | 292.2 | 271.8 | 264 | 256.2 | 306.6 | 310.8 | 310.2 | 315.6 | 307.8 | 259.8 | 232.2 | 181.2 |  | 166.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 114 | 113.4 | 111.6 | 112.2 | 113.4 | 124.8 | 130.2 | 138 | 128.4 | 130.2 | 129 | 129.6 | 138 | 137.4 | 136.8 | 135.6 | 141.6 | 156.6 | 156.6 | 148.2 | 142.8 | 129 | 124.8 | 121.2 |  | 111.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 211.0397 | 205.6845 | 200.1924 | 204.0221 | 213.7592 | 253.1069 | 300.2939 | 329.6731 | 311.4948 | 323.736 | 300.3172 | 315.2696 | 323.1483 | 304.5554 | 297.3386 | 289.872 | 337.719 | 348.0233 | 347.4876 | 348.664 | 339.3121 | 290.0639 | 263.6131 | 217.9974 |  | 200.1924
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.42 | 10.42 | 10.41 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.36 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.42 |  | 10.3842
яч.7д | Кекур | P, кВт | АСКУЭ | 77.4 | 74.7 | 70 | 75.5 | 79.5 | 88.5 | 115.8 | 126.3 | 124.2 | 133.4 | 122.7 | 140.8 | 141.7 | 122 | 123.7 | 114.1 | 155 | 146.4 | 134.9 | 139.6 | 137.1 | 116.8 | 111.8 | 79.1 | 2751 | 70 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.3 | 48.8 | 47.7 | 48.8 | 48 | 50 | 51.5 | 55.5 | 53.4 | 55.2 | 57.8 | 60.6 | 65.9 | 61 | 63 | 61.7 | 66.1 | 67.4 | 68.5 | 62.2 | 59.9 | 56 | 55.8 | 53.2 | 1367.3
|  | I, А | ТИ | 5.53 | 5.08 | 4.71 | 5.77 | 5.45 | 5.43 | 7.98 | 6.74 | 8.91 | 8.62 | 10.71 | 9.77 | 8.45 | 7.58 | 8.75 | 7.46 | 9.9 | 7.89 | 8.62 | 8.89 | 6.73 | 6.63 | 6.76 | 5.83 | 7.4246
|  | tgφ |  | 0.63695 | 0.65328 | 0.68143 | 0.64636 | 0.60377 | 0.56497 | 0.44473 | 0.43943 | 0.42995 | 0.41379 | 0.47107 | 0.4304 | 0.46507 | 0.5 | 0.5093 | 0.54075 | 0.42645 | 0.46038 | 0.50778 | 0.44556 | 0.43691 | 0.47945 | 0.49911 | 0.67257
|  | I расчет, А |  | 5.0858 | 4.945 | 4.6945 | 4.9822 | 5.1517 | 5.6388 | 7.0372 | 7.6973 | 7.5577 | 8.0707 | 7.5822 | 8.5526 | 8.7193 | 7.6251 | 7.7454 | 7.2374 | 9.3927 | 8.9924 | 8.4334 | 8.5025 | 8.3236 | 7.2063 | 6.9448 | 5.2881 | 7.1419 | 3.807%
яч.5д.- отдача | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | АСКУЭ | 100.6 | 97.8 | 96.6 | 95.2 | 102.4 | 132.2 | 155.8 | 174.4 | 160.6 | 164 | 149.6 | 147.6 | 151.2 | 150.8 | 141.6 | 142.6 | 152.8 | 165.4 | 176.4 | 177 | 171.2 | 143.8 | 121.6 | 102.8 | 3374 | 95.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65.8 | 65 | 65 | 64.2 | 65.8 | 75.8 | 79.4 | 83.2 | 75.4 | 76.2 | 72 | 69.6 | 73.2 | 77 | 74.8 | 74.6 | 76.4 | 89.8 | 89.6 | 86.6 | 83.4 | 74.4 | 69.6 | 68.6 | 1795.4
|  | I, А | ТИ | 6.42 | 6.04 | 6.4 | 6.52 | 6.58 | 8.54 | 10.56 | 10.34 | 9.78 | 10.72 | 8.64 | 10.46 | 9.58 | 9.68 | 9.12 | 9.14 | 10.1 | 10.54 | 10.38 | 10.44 | 10.98 | 8.12 | 7.08 | 6.58 | 8.8642
|  | tgφ |  | 0.65408 | 0.66462 | 0.67288 | 0.67437 | 0.64258 | 0.57337 | 0.50963 | 0.47706 | 0.46949 | 0.46463 | 0.48128 | 0.47154 | 0.48413 | 0.51061 | 0.52825 | 0.52314 | 0.5 | 0.54293 | 0.50794 | 0.48927 | 0.48715 | 0.51739 | 0.57237 | 0.66732
|  | I расчет, А |  | 6.662 | 6.508 | 6.4527 | 6.3636 | 6.7522 | 8.4536 | 9.7097 | 10.7812 | 9.9182 | 10.1094 | 9.2812 | 9.105 | 9.3728 | 9.4655 | 8.9351 | 8.9793 | 9.5226 | 10.5009 | 11.0284 | 10.9626 | 10.5945 | 9.0075 | 7.7873 | 6.8558 | 8.8796 | -0.1736%
яч.5д.- приём | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.1д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.81 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 13.85 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 178 | 172.5 | 166.6 | 170.7 | 181.9 | 220.7 | 271.6 | 300.7 | 284.8 | 297.4 | 272.3 | 288.4 | 292.9 | 272.8 | 265.3 | 256.7 | 307.8 | 311.8 | 311.3 | 316.6 | 308.3 | 260.6 | 233.4 | 181.9 | 6125
|  | Q, кВАр |  | 115.1 | 113.8 | 112.7 | 113 | 113.8 | 125.8 | 130.9 | 138.7 | 128.8 | 131.4 | 129.8 | 130.2 | 139.1 | 138 | 137.8 | 136.3 | 142.5 | 157.2 | 158.1 | 148.8 | 143.3 | 130.4 | 125.4 | 121.8 | 3162.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.22523 | -0.52448 | -0.24067 | -0.17606 | -0.38631 | -0.22707 | -0.36955 | -0.4342 | -0.35236 | -0.33738 | -0.4056 | -0.34795 | -0.23956 | -0.36792 | -0.49242 | -0.19516 | -0.39139 | -0.32175 | -0.35461 | -0.31686 | -0.16244 | -0.30793 | -0.5168 | -0.38631 | -0.33746
|  | Q, % |  | -0.96491 | -0.35273 | -0.98566 | -0.71301 | -0.35273 | -0.80128 | -0.53763 | -0.50725 | -0.31153 | -0.92166 | -0.62016 | -0.46296 | -0.7971 | -0.43668 | -0.73099 | -0.51622 | -0.63559 | -0.38314 | -0.95785 | -0.40486 | -0.35014 | -1.0853 | -0.48077 | -0.49505 | -0.61398
|  |  | Δ I | -0.5892% | -0.1802% | -0.6341% | -0.4085% | -3.351% | -0.3592% | 3.135% | -0.2347% | -0.4839% | -0.7292% | -0.7813% | -1.251% | -0.5017% | -0.9357% | -1.998% | -1.343% | -0.4016% | -2.731% | -0.5291% | -0.6771% | -0.7395% | -0.3401% | -4.374% | -0.4045% | -0.8123%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4434% | -0.4731% | -0.4732% | -0.3435% | -0.3865% | -0.3675% | -0.4353% | -0.4588% | -0.3587% | -0.4546% | -0.4461% | -0.382% | -0.3445% | -0.3828% | -0.5458% | -0.2678% | -0.4804% | -0.3884% | -0.4774% | -0.3486% | -0.2169% | -0.4736% | -0.5493% | -0.4201% | -0.4111%
ПС 110 кВ Помоздино |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 650 | 510 | 550 | 550 | 610 | 750 | 1110 | 1450 | 1380 | 1420 | 1480 | 1220 | 1320 | 1360 | 1130 | 1340 | 1190 | 1290 | 900 | 980 | 920 | 720 | 750 | 570 | 24150
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 420 | 520 | 790 | 870 | 770 | 870 | 780 | 780 | 870 | 800 | 840 | 780 | 820 | 510 | 520 | 460 | 520 | 450 | 440 | 14760
|  | I, А | ТИ | 3.72 | 3.08 | 3.36 | 3.4 | 3.52 | 4.2 | 6.08 | 8.24 | 8.08 | 8.12 | 8.04 | 7.08 | 7.64 | 7.84 | 7.04 | 7.88 | 7 | 7.56 | 5.04 | 5.36 | 5.2 | 4.2 | 4.32 | 3.6 | 5.8167
|  | tgφ |  | 0.61538 | 0.68627 | 0.72727 | 0.72727 | 0.65574 | 0.56 | 0.46847 | 0.54483 | 0.63043 | 0.54225 | 0.58784 | 0.63934 | 0.59091 | 0.63971 | 0.70796 | 0.62687 | 0.65546 | 0.63566 | 0.56667 | 0.53061 | 0.5 | 0.72222 | 0.6 | 0.77193
|  | I расчет, А | расч. | 3.7042 | 3 | 3.2998 | 3.2984 | 3.5385 | 4.1719 | 5.9546 | 8.0567 | 7.9893 | 7.9109 | 8.3998 | 7.067 | 7.4929 | 7.8959 | 6.7662 | 7.7237 | 6.9359 | 7.46 | 5.0413 | 5.3966 | 5.0081 | 4.3232 | 4.2517 | 3.4962 | 5.7576 | 1.015%
|  | U, кВ | ТИ | 119.1 | 119.18 | 119.13 | 119.18 | 119.16 | 119.1 | 118.99 | 118.47 | 118.03 | 118.03 | 118.14 | 118.44 | 118.28 | 118.19 | 118.28 | 118.36 | 118.58 | 118.44 | 118.61 | 118.83 | 118.72 | 118.75 | 118.91 | 119.05 | 118.6646
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 579 | 625.8 | 546 | 540.6 | 589.8 | 679.2 | 876 | 1391.4 | 1480.2 | 1459.2 | 1361.4 | 1314.6 | 1274.4 | 1304.4 | 1234.2 | 1305 | 1199.4 | 1311 | 1225.8 | 892.8 | 937.8 | 829.2 | 764.4 | 686.4 | 24408 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 402 | 397.2 | 396 | 391.8 | 392.4 | 406.8 | 445.8 | 667.8 | 817.8 | 817.8 | 774 | 799.2 | 739.8 | 794.4 | 811.2 | 782.4 | 811.2 | 793.8 | 759 | 501.6 | 499.2 | 474.6 | 488.4 | 454.2 | 14618.4
|  | I, А | ТИ | 40.8 | 34.02 | 36.9 | 36.66 | 40.2 | 47.34 | 63.78 | 91.14 | 86.94 | 87.66 | 94.26 | 79.56 | 83.76 | 85.74 | 76.44 | 84.6 | 77.88 | 84.96 | 57.78 | 60.12 | 57 | 49.14 | 47.82 | 39.24 | 64.3225 | 10.6%
|  | tgφ |  | 0.6943 | 0.63471 | 0.72527 | 0.72475 | 0.66531 | 0.59894 | 0.5089 | 0.47995 | 0.55249 | 0.56044 | 0.56853 | 0.60794 | 0.58051 | 0.60902 | 0.65727 | 0.59954 | 0.67634 | 0.60549 | 0.61919 | 0.56183 | 0.53231 | 0.57236 | 0.63893 | 0.66171
|  | I расчет, А |  | 39.177 | 41.1176 | 37.4881 | 37.1081 | 39.4114 | 44.0456 | 54.9474 | 87.1205 | 94.2632 | 93.1505 | 87.2928 | 85.2627 | 81.8226 | 84.9673 | 82.0088 | 84.5692 | 80.2468 | 85.1001 | 79.4458 | 56.3217 | 58.4855 | 52.5965 | 49.8421 | 45.096 | 65.8703 | -2.406%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 579 | 625.8 | 546 | 540.6 | 589.8 | 679.2 | 876 | 1391.4 | 1480.2 | 1459.2 | 1361.4 | 1314.6 | 1274.4 | 1304.4 | 1234.2 | 1305 | 1199.4 | 1311 | 1225.8 | 892.8 | 937.8 | 829.2 | 764.4 | 686.4 |  | 540.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 402 | 397.2 | 396 | 391.8 | 392.4 | 406.8 | 445.8 | 667.8 | 817.8 | 817.8 | 774 | 799.2 | 739.8 | 794.4 | 811.2 | 782.4 | 811.2 | 793.8 | 759 | 501.6 | 499.2 | 474.6 | 488.4 | 454.2 |  | 391.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 704.8723 | 741.2108 | 674.4865 | 667.6493 | 708.4079 | 791.7063 | 982.9108 | 1543.357 | 1691.091 | 1672.7407 | 1566.0415 | 1538.4713 | 1473.5669 | 1527.2625 | 1476.9208 | 1521.5698 | 1447.9661 | 1532.5924 | 1441.7582 | 1024.0578 | 1062.3886 | 955.415 | 907.1063 | 823.069 |  | 667.6493
ВЛ-163/3 | В ВЛ-163/3 | P, кВт | АСКУЭ | 4215.2 | 4105.2 | 3999.6 | 3986.4 | 4070 | 4452.8 | 5376.8 | 6776 | 7845.2 | 7735.2 | 7506.4 | 7268.8 | 6512 | 7198.4 | 6745.2 | 6617.6 | 6608.8 | 6494.4 | 6573.6 | 6076.4 | 6001.6 | 5676 | 5170 | 4576 | 141587.6
|  | Q, кВАр, прием | АСКУЭ | 3150.4 | 3185.6 | 3260.4 | 3225.2 | 3141.6 | 2833.6 | 2081.2 | 1306.8 | 92.4 | 0 | 35.2 | 259.6 | 950.4 | 312.4 | 651.2 | 950.4 | 1020.8 | 1130.8 | 1174.8 | 1262.8 | 1443.2 | 1139.6 | 1403.6 | 2151.6 | 36163.6
|  | I, А | ТИ | 25 | 25.2 | 25 | 25.36 | 25.56 | 26.4 | 30.68 | 34.64 | 37.24 | 35.68 | 36.48 | 32 | 33.6 | 33.32 | 31.92 | 32.96 | 30.44 | 32.28 | 31.08 | 30.6 | 29.92 | 27.08 | 25.96 | 24.12 | 30.105
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.42 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.34 | 10.24 | 10.37 | 10.38 | 10.37 | 10.43 | 10.41 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.43 | 10.41 | 10.49 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.52 | 10.55
яч.3д - отдача | Скородум | P, кВт | АСКУЭ | 106.8 | 101.1 | 101.4 | 98.1 | 119.1 | 155.4 | 194.1 | 239.7 | 240 | 246 | 225.3 | 199.5 | 196.8 | 169.5 | 156.3 | 162.3 | 174.3 | 199.8 | 206.4 | 198.6 | 191.7 | 174.3 | 148.2 | 113.1 | 4117.8 | 98.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 81.6 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 81 | 97.8 | 101.1 | 104.7 | 107.4 | 97.2 | 98.4 | 93.9 | 97.2 | 89.1 | 93.3 | 93.3 | 95.1 | 111.6 | 112.8 | 106.8 | 100.5 | 94.5 | 92.4 | 90.3 | 2277.6
|  | I, А | ТИ | 6.75 | 6.99 | 6.48 | 6.81 | 7.86 | 11.25 | 12.9 | 15.09 | 14.49 | 14.58 | 12.57 | 11.73 | 11.58 | 9.81 | 11.37 | 9.57 | 12 | 11.52 | 11.67 | 11.28 | 13.05 | 9.66 | 7.32 | 7.23 | 10.565
|  | tgφ |  | 0.76404 | 0.78338 | 0.78107 | 0.80734 | 0.6801 | 0.62934 | 0.52087 | 0.4368 | 0.4475 | 0.39512 | 0.43675 | 0.47068 | 0.4939 | 0.52566 | 0.59693 | 0.57486 | 0.54561 | 0.55856 | 0.54651 | 0.53776 | 0.52426 | 0.54217 | 0.62348 | 0.79841
|  | I расчет, А |  | 7.4703 | 7.1244 | 7.1512 | 7.0076 | 8.0132 | 10.2151 | 12.2344 | 14.7652 | 14.6563 | 14.7297 | 13.704 | 12.2198 | 12.1879 | 10.6534 | 10.1075 | 10.405 | 11.0041 | 12.7076 | 12.961 | 12.4019 | 11.9156 | 10.9149 | 9.5961 | 7.9296 | 10.9198 | -3.358%
яч.3д - приём | Скородум | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | с.Помоздино | P, кВт | АСКУЭ | 140 | 144.4 | 170.6 | 177.8 | 185.6 | 198.2 | 304 | 329 | 248.6 | 256.4 | 231.8 | 222.4 | 231 | 212.2 | 208.8 | 199.2 | 196.2 | 201.8 | 200 | 195 | 200.2 | 193.8 | 176.2 | 157.4 | 4980.6 | 140 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 77.8 | 77.8 | 79.4 | 79 | 79.2 | 77.4 | 105 | 100.2 | 83.6 | 86.4 | 83.6 | 81.2 | 84.6 | 84 | 84.6 | 84.2 | 85.6 | 85 | 88.6 | 94.4 | 92.8 | 91.6 | 89 | 88.4 | 2063.4
|  | I, А | ТИ | 8.3 | 7.2 | 10.94 | 10.64 | 10.78 | 10.06 | 20.14 | 17.7 | 15.94 | 13.84 | 12.98 | 15.88 | 12.8 | 13.64 | 11.28 | 12.3 | 12.18 | 11.48 | 12.74 | 11.14 | 10.9 | 10.84 | 10.94 | 10.8 | 12.31
|  | tgφ |  | 0.55571 | 0.53878 | 0.46542 | 0.44432 | 0.42672 | 0.39051 | 0.34539 | 0.30456 | 0.33628 | 0.33697 | 0.36066 | 0.36511 | 0.36623 | 0.39585 | 0.40517 | 0.42269 | 0.43629 | 0.42121 | 0.443 | 0.4841 | 0.46354 | 0.47265 | 0.50511 | 0.56163
|  | I расчет, А |  | 8.902 | 9.0991 | 10.4587 | 10.8137 | 11.2264 | 11.8376 | 17.9796 | 19.4138 | 14.6198 | 15.0671 | 13.7354 | 13.1213 | 13.6599 | 12.6968 | 12.5095 | 12.02 | 11.8633 | 12.1588 | 12.0537 | 11.9153 | 12.1477 | 11.8006 | 10.8465 | 9.891 | 12.4932 | -1.488%
яч.7д | ДЭС Помоздино | P, кВт | АСКУЭ | 44 | 39.2 | 40.6 | 40.4 | 41.6 | 46 | 47 | 60.2 | 84.2 | 96.6 | 85.8 | 85.2 | 70.2 | 74 | 84 | 75.6 | 77 | 72 | 78.8 | 67.6 | 72.8 | 67 | 65 | 45.8 | 1560.6 | 39.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.2 | 19 | 20.2 | 19.2 | 19.2 | 45.6 | 44.2 | 35 | 45.4 | 22.6 | 47.4 | 49.8 | 39.2 | 41.4 | 39 | 46.6 | 35.4 | 48 | 36.6 | 47 | 22.2 | 802.6
|  | I, А | ТИ | 2.32 | 2.36 | 2.38 | 2.7 | 2.36 | 2.46 | 2.46 | 2.9 | 4.88 | 3.94 | 6.82 | 3.14 | 3.14 | 4.16 | 4.56 | 4.26 | 2.62 | 4.7 | 3.48 | 4.76 | 3.42 | 4.5 | 2.7 | 2.38 | 3.475
|  | tgφ |  | 0.45455 | 0.5051 | 0.48276 | 0.5 | 0.45673 | 0.43913 | 0.40851 | 0.31894 | 0.54157 | 0.45756 | 0.40793 | 0.53286 | 0.32194 | 0.64054 | 0.59286 | 0.51852 | 0.53766 | 0.54167 | 0.59137 | 0.52367 | 0.65934 | 0.54627 | 0.72308 | 0.48472
|  | I расчет, А |  | 2.6863 | 2.4362 | 2.5058 | 2.5105 | 2.5443 | 2.795 | 2.8382 | 3.5669 | 5.3375 | 5.9158 | 5.1652 | 5.3504 | 4.095 | 4.8891 | 5.4223 | 4.7331 | 4.8451 | 4.5468 | 5.0446 | 4.1968 | 4.8004 | 4.2029 | 4.4074 | 2.7886 | 4.0677 | -17.06%
яч.15д | Вольдино, Яг-Кодж | P, кВт | АСКУЭ | 82.2 | 74 | 75.6 | 73.8 | 80.4 | 89.8 | 111 | 126 | 136.8 | 136.4 | 129.2 | 123.2 | 121.2 | 114.4 | 110.8 | 115.4 | 117.4 | 124.4 | 135 | 134.2 | 125 | 117.2 | 102.8 | 93.2 | 2649.4 | 73.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.2 | 31.8 | 32.8 | 32 | 31.8 | 33.2 | 36.2 | 33.6 | 37.8 | 38.8 | 43.6 | 40.8 | 41 | 39.6 | 40.4 | 39.4 | 39.8 | 42 | 43.8 | 44.4 | 43 | 41.8 | 40.6 | 39.8 | 922.2
|  | I, А | ТИ | 4.76 | 4.02 | 4.02 | 3.48 | 5.18 | 5.76 | 6.06 | 6.88 | 8.28 | 7.48 | 5.8 | 5.9 | 6.34 | 6 | 5.62 | 6.34 | 6.58 | 6.24 | 7.78 | 7.38 | 6.98 | 6.04 | 5.36 | 4.24 | 5.9383
|  | tgφ |  | 0.41606 | 0.42973 | 0.43386 | 0.4336 | 0.39552 | 0.36971 | 0.32613 | 0.26667 | 0.27632 | 0.28446 | 0.33746 | 0.33117 | 0.33828 | 0.34615 | 0.36462 | 0.34142 | 0.33901 | 0.33762 | 0.32444 | 0.33085 | 0.344 | 0.35666 | 0.39494 | 0.42704
|  | I расчет, А |  | 4.9484 | 4.468 | 4.5803 | 4.4708 | 4.8101 | 5.3264 | 6.5269 | 7.3611 | 7.9111 | 7.8971 | 7.6008 | 7.1925 | 7.1045 | 6.735 | 6.5486 | 6.7775 | 6.8701 | 7.2906 | 7.8207 | 7.7743 | 7.2771 | 6.85 | 6.073 | 5.5526 | 6.4903 | -9.295%
яч.17д | Бадъельск, Диасерья | P, кВт | АСКУЭ | 86.4 | 80.5 | 77.5 | 78.1 | 81.9 | 96.3 | 110.4 | 126.7 | 143.8 | 164.3 | 147.4 | 155.8 | 133.5 | 142.5 | 155.1 | 140.5 | 149.8 | 139 | 151 | 143 | 138.9 | 132 | 114.4 | 95.1 | 2983.9 | 77.5 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.7 | 44.4 | 43.5 | 44.1 | 44.2 | 43.3 | 45 | 43 | 77.5 | 104.1 | 64.7 | 89 | 55.7 | 83.1 | 100.8 | 66 | 106.7 | 60.4 | 63.1 | 59.9 | 57.6 | 56 | 54.4 | 54.9 | 1506.1
|  | I, А | ТИ | 4.99 | 5.27 | 5.09 | 4.91 | 5.02 | 7.61 | 7.06 | 6.4 | 9.78 | 8.81 | 12.12 | 7.85 | 7.59 | 10.55 | 7.54 | 9.42 | 8.49 | 8.72 | 9.43 | 9.82 | 8.3 | 7.7 | 7.43 | 6.55 | 7.7688
|  | tgφ |  | 0.51736 | 0.55155 | 0.56129 | 0.56466 | 0.53968 | 0.44964 | 0.40761 | 0.33938 | 0.53894 | 0.6336 | 0.43894 | 0.57125 | 0.41723 | 0.58316 | 0.6499 | 0.46975 | 0.71228 | 0.43453 | 0.41788 | 0.41888 | 0.41469 | 0.42424 | 0.47552 | 0.57729
|  | I расчет, А |  | 5.4067 | 5.0998 | 4.9396 | 4.985 | 5.1776 | 5.8742 | 6.6647 | 7.5527 | 9.1056 | 10.8313 | 8.9729 | 9.944 | 8.0322 | 9.1774 | 10.2712 | 8.6277 | 10.1927 | 8.4154 | 9.0179 | 8.5269 | 8.278 | 7.8936 | 6.9604 | 6.0164 | 7.7485 | 0.2607%
яч.19д | Пузла | P, кВт | АСКУЭ | 60.8 | 94.1 | 40.6 | 37.2 | 41.4 | 47.8 | 55.7 | 256.3 | 314.8 | 280.7 | 272.1 | 265 | 261.6 | 296.5 | 260.3 | 306.1 | 243.3 | 286.9 | 227.7 | 77.7 | 104.9 | 73.1 | 79.7 | 91.5 | 4075.8 | 37.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 73.9 | 73.7 | 73 | 71.2 | 71 | 70 | 71.7 | 185.5 | 233.9 | 224.2 | 225.3 | 224.9 | 221 | 225.9 | 221.7 | 231 | 222 | 228.6 | 202.4 | 81.2 | 79.5 | 78.2 | 83.8 | 80.9 | 3554.5
|  | I, А | ТИ | 13.86 | 8.3 | 9.16 | 9.06 | 10.06 | 11 | 15.78 | 44.08 | 36.94 | 39.84 | 41.94 | 36.24 | 43.52 | 44.56 | 44.8 | 42.84 | 37.14 | 42.88 | 13.86 | 14.52 | 14.78 | 13 | 14.28 | 10.8 | 25.5517
|  | tgφ |  | 1.2155 | 0.78321 | 1.798 | 1.914 | 1.715 | 1.4644 | 1.2873 | 0.72376 | 0.74301 | 0.79872 | 0.828 | 0.84868 | 0.8448 | 0.76189 | 0.85171 | 0.75466 | 0.91245 | 0.79679 | 0.88889 | 1.045 | 0.75786 | 1.0698 | 1.0514 | 0.88415
|  | I расчет, А |  | 5.3188 | 6.6305 | 4.6427 | 4.4649 | 4.5725 | 4.7157 | 5.0756 | 17.8596 | 21.8607 | 20.0055 | 19.6915 | 19.2625 | 19.0155 | 20.7375 | 18.9856 | 21.314 | 18.2533 | 20.3693 | 16.7874 | 6.1811 | 7.2459 | 5.893 | 6.3544 | 6.6918 | 12.5804 | 50.76%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.32 | 1.17 | 1.2 | 1.02 | 0.99 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.93 | 1.02 | 0.99 | 22.26 |  | 1 | 60
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.5 | 1.53 | 1.38 | 1.35 | 1.2 | 1.02 | 0.9 | 0.99 | 1.08 | 0.99 | 0.93 | 0.9 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 1.02 | 1.11 | 1.2 | 26.13 |  | 1 | 60
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 520.2 | 533.3 | 506.3 | 505.4 | 550 | 633.5 | 822.2 | 1137.9 | 1168.2 | 1180.4 | 1091.6 | 1051.1 | 1014.3 | 1009.1 | 975.3 | 999.1 | 958 | 1023.9 | 998.9 | 816.1 | 833.5 | 757.4 | 686.3 | 596.1 | 20368.1
|  | Q, кВАр |  | 332.2 | 326.7 | 327.5 | 325.7 | 326.2 | 341.9 | 378.2 | 486.2 | 585.8 | 594.9 | 550.6 | 575.2 | 522.1 | 569.1 | 590.6 | 553.1 | 590.6 | 566.6 | 557.3 | 422.1 | 421.4 | 398.7 | 407.2 | 376.5 | 11126.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 10.1554 | 14.7811 | 7.2711 | 6.5113 | 6.7481 | 6.7285 | 6.1416 | 18.2191 | 21.0782 | 19.1064 | 19.8178 | 20.0441 | 20.4096 | 22.6388 | 20.9772 | 23.4406 | 20.1267 | 21.8993 | 18.5104 | 8.5909 | 11.1218 | 8.6589 | 10.2172 | 13.1556 | 16.5515
|  | Q, % |  | 17.3632 | 17.7492 | 17.298 | 16.8709 | 16.8705 | 15.9538 | 15.1638 | 27.1938 | 28.3688 | 27.2561 | 28.863 | 28.028 | 29.4269 | 28.361 | 27.1943 | 29.3073 | 27.1943 | 28.6218 | 26.5744 | 15.8493 | 15.5849 | 15.9924 | 16.6257 | 17.107 | 23.8877
|  |  | Δ I | -0.4412% | -0.3527% | -3.171% | -2.564% | -2.637% | -1.69% | -0.9721% | -2.096% | -3.876% | -0.9468% | 2.154% | -1.483% | -1.445% | -3.476% | -11.42% | -0.1537% | -1.451% | -0.6827% | -2.042% | 2.029% | -0.7544% | -5.291% | -0.4391% | -7.034% | -2%
|  |  | Δ Iрасч | 11.34% | 15.22% | 8.563% | 7.695% | 7.783% | 7.45% | 6.603% | 19.06% | 22.04% | 20.08% | 21.1% | 21.31% | 21.67% | 23.63% | 22.15% | 24.47% | 21.46% | 23.05% | 19.84% | 9.455% | 11.66% | 9.585% | 11.24% | 13.81% | 17.57%
ПС 110 кВ Усть-Нем |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 763.8 | 726.6 | 729.6 | 728.4 | 618.6 | 684 | 814.2 | 1107 | 1258.8 | 1249.2 | 1339.8 | 1315.8 | 1125.6 | 1213.2 | 1213.2 | 1236 | 1209 | 1108.2 | 1062.6 | 1078.8 | 1035 | 960.6 | 872.4 | 758.4 | 24208.8 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 598.8 | 579 | 576 | 574.8 | 451.8 | 433.8 | 436.2 | 682.8 | 815.4 | 799.2 | 895.2 | 912 | 736.2 | 861 | 892.8 | 872.4 | 889.2 | 730.8 | 659.4 | 681.6 | 668.4 | 659.4 | 649.8 | 609.6 | 16665.6
|  | I, А | ТИ | 50.64 | 54.78 | 54.48 | 45.66 | 44.82 | 51.6 | 53.22 | 72.12 | 77.28 | 84.3 | 90.96 | 70.32 | 71.46 | 82.14 | 88.14 | 78.66 | 72.72 | 66.18 | 67.74 | 68.16 | 66.42 | 65.16 | 58.56 | 55.8 | 66.305 | 12.16%
|  | tgφ |  | 0.78397 | 0.79686 | 0.78947 | 0.78913 | 0.73036 | 0.63421 | 0.53574 | 0.6168 | 0.64776 | 0.63977 | 0.66816 | 0.69311 | 0.65405 | 0.70969 | 0.73591 | 0.70583 | 0.73548 | 0.65945 | 0.62055 | 0.63181 | 0.6458 | 0.68645 | 0.74484 | 0.8038
|  | I расчет, А |  | 53.7363 | 51.5394 | 51.5169 | 51.3742 | 42.291 | 44.7597 | 51.0441 | 72.499 | 82.4878 | 81.7951 | 89.1307 | 87.7999 | 73.9015 | 82.0541 | 83.2404 | 83.3643 | 82.3843 | 72.7321 | 68.4539 | 69.7843 | 67.4409 | 63.7778 | 59.4319 | 54.0292 | 67.5237 | -1.838%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 763.8 | 726.6 | 729.6 | 728.4 | 618.6 | 684 | 814.2 | 1107 | 1258.8 | 1249.2 | 1339.8 | 1315.8 | 1125.6 | 1213.2 | 1213.2 | 1236 | 1209 | 1108.2 | 1062.6 | 1078.8 | 1035 | 960.6 | 872.4 | 758.4 |  | 618.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 598.8 | 579 | 576 | 574.8 | 451.8 | 433.8 | 436.2 | 682.8 | 815.4 | 799.2 | 895.2 | 912 | 736.2 | 861 | 892.8 | 872.4 | 889.2 | 730.8 | 659.4 | 681.6 | 668.4 | 659.4 | 649.8 | 609.6 |  | 433.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 970.5421 | 929.0794 | 929.5656 | 927.8802 | 766.0217 | 809.962 | 923.684 | 1300.6402 | 1499.8182 | 1482.9772 | 1611.3495 | 1600.9602 | 1344.978 | 1487.6744 | 1506.3021 | 1512.8707 | 1500.7857 | 1327.4697 | 1250.5707 | 1276.0831 | 1232.0648 | 1165.1441 | 1087.806 | 973.0276 |  | 766.0217
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.37 | 10.51 | 10.48 | 10.45 | 10.54 | 10.52 | 10.48 | 10.46 | 10.49 | 10.53 | 10.55 | 10.56 | 10.57 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.41
яч.5д | Жежим | P, кВт | АСКУЭ | 99 | 97.6 | 102.2 | 97.4 | 102.4 | 115.6 | 129.6 | 260.6 | 290.4 | 226.6 | 156.8 | 232 | 129.4 | 242.2 | 218.8 | 145 | 163.6 | 188.8 | 141.6 | 138 | 132 | 115.8 | 105.6 | 94 | 3725 | 94 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 64.2 | 63.6 | 64 | 63.8 | 66.4 | 66.8 | 68.2 | 166.8 | 182.8 | 139.2 | 85.6 | 170.6 | 77.4 | 168.8 | 162.2 | 77.8 | 117.8 | 131.6 | 80.4 | 82.4 | 82.6 | 78.8 | 78.4 | 69.8 | 2410
|  | I, А | ТИ | 6.94 | 6.84 | 7.32 | 7.22 | 7.64 | 8.58 | 8.98 | 19.68 | 12.92 | 12.32 | 14.6 | 8.1 | 9.14 | 20.9 | 12.04 | 8.78 | 9.9 | 9.36 | 10.26 | 9.94 | 8.04 | 7.22 | 8.18 | 6.5 | 10.0583
|  | tgφ |  | 0.64848 | 0.65164 | 0.62622 | 0.65503 | 0.64844 | 0.57785 | 0.52623 | 0.64006 | 0.62948 | 0.6143 | 0.54592 | 0.73534 | 0.59815 | 0.69694 | 0.74132 | 0.53655 | 0.72005 | 0.69703 | 0.5678 | 0.5971 | 0.62576 | 0.68048 | 0.74242 | 0.74255
|  | I расчет, А |  | 6.533 | 6.4623 | 6.6829 | 6.4467 | 6.7379 | 7.3781 | 8.093 | 17.2468 | 18.8724 | 14.6682 | 9.8816 | 15.793 | 8.2849 | 16.2831 | 15.0512 | 9.0675 | 11.0665 | 12.6093 | 8.9132 | 8.7897 | 8.5235 | 7.6671 | 7.1856 | 6.5012 | 10.1974 | -1.383%
яч.7д | Усть-Нем | P, кВт | АСКУЭ | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 20.4 | 26.6 | 43.2 | 38.6 | 36.8 | 39.4 | 35.4 | 37.6 | 34.8 | 30.2 | 31 | 35.8 | 35.6 | 31.4 | 31 | 31.4 | 32.4 | 30 | 22.4 | 19.2 | 716.8 | 18.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12 | 12.8 | 13.4 | 16.2 | 15.2 | 14.2 | 14 | 14.6 | 14.4 | 14 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 15.4 | 15.2 | 15 | 16 | 14.8 | 14 | 13 | 335.4
|  | I, А | ТИ | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 1.3 | 1.76 | 2.38 | 3.02 | 2.26 | 2.18 | 2.48 | 2.08 | 2.3 | 1.6 | 2.58 | 1.88 | 2.24 | 1.9 | 1.98 | 2.2 | 2 | 1.94 | 1.76 | 1.34 | 1.22 | 1.9308
|  | tgφ |  | 0.64835 | 0.66304 | 0.65591 | 0.65217 | 0.58824 | 0.4812 | 0.31019 | 0.41969 | 0.41304 | 0.36041 | 0.39548 | 0.3883 | 0.41379 | 0.46358 | 0.46452 | 0.39665 | 0.40449 | 0.49045 | 0.49032 | 0.47771 | 0.49383 | 0.49333 | 0.625 | 0.67708
|  | I расчет, А |  | 1.2009 | 1.2247 | 1.2328 | 1.2163 | 1.3067 | 1.6313 | 2.4995 | 2.3334 | 2.1898 | 2.31 | 2.1057 | 2.2121 | 2.0694 | 1.836 | 1.8889 | 2.1222 | 2.108 | 1.9162 | 1.8899 | 1.903 | 1.978 | 1.8311 | 1.4432 | 1.2875 | 1.8224 | 5.618%
яч.9д | РП-10кВ "Югыд-Яг" | P, кВт | АСКУЭ | 445.2 | 429.4 | 416 | 417.6 | 287.8 | 336 | 383.4 | 443.4 | 606.8 | 666.8 | 718.4 | 676.6 | 587.8 | 577.2 | 595 | 644.4 | 669.8 | 580.6 | 615.8 | 596.4 | 593 | 576.4 | 508.8 | 448.4 | 12821 | 287.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 389.4 | 377.2 | 372 | 362.4 | 233 | 226.4 | 217.8 | 271 | 425 | 463.4 | 483.6 | 473.6 | 404.8 | 413.8 | 447.4 | 481.8 | 511.6 | 392.8 | 424.8 | 419.6 | 425.2 | 424.6 | 413.6 | 391 | 9445.8
|  | I, А | ТИ | 30.92 | 34.56 | 34.36 | 26.16 | 23.3 | 25.96 | 21.86 | 29.84 | 44.02 | 42.82 | 48.72 | 41.44 | 41.66 | 36.74 | 53.44 | 43.76 | 45.76 | 37.7 | 39.18 | 37.96 | 40.9 | 42.96 | 36.32 | 37.26 | 37.4
|  | tgφ |  | 0.87466 | 0.87844 | 0.89423 | 0.86782 | 0.80959 | 0.67381 | 0.56808 | 0.61119 | 0.7004 | 0.69496 | 0.67316 | 0.69997 | 0.68867 | 0.71691 | 0.75193 | 0.74767 | 0.76381 | 0.67654 | 0.68983 | 0.70355 | 0.71703 | 0.73664 | 0.81289 | 0.87199
|  | I расчет, А |  | 32.748 | 31.7057 | 30.9284 | 30.6138 | 20.4435 | 22.3896 | 24.3673 | 28.9663 | 40.7447 | 44.7873 | 47.9026 | 45.2931 | 39.2153 | 39.172 | 41.1389 | 44.3362 | 46.2665 | 38.4073 | 40.95 | 39.8782 | 39.9417 | 39.1874 | 35.8239 | 33.0347 | 36.5934 | 2.157%
яч.11д | Мыёлдино, Тимшер | P, кВт | АСКУЭ | 42.6 | 40.6 | 41.2 | 45.8 | 51.6 | 56.8 | 65.2 | 69.2 | 72.2 | 68 | 67.2 | 63.4 | 63.6 | 63.2 | 69.8 | 65.8 | 66.6 | 64.8 | 63.2 | 69.2 | 61.2 | 54.2 | 47 | 44.2 | 1416.6 | 40.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.4 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 34 | 32.4 | 32.4 | 32 | 34.8 | 35.2 | 34.8 | 35.8 | 37 | 35.4 | 36.6 | 37 | 36.6 | 39.4 | 38.4 | 40 | 38.4 | 38.2 | 36.4 | 34.2 | 842.8
|  | I, А | ТИ | 2.66 | 2.6 | 2.68 | 3.26 | 3.5 | 3.52 | 4.2 | 4.4 | 3.64 | 4.6 | 4.34 | 3.88 | 5.24 | 4.54 | 4.9 | 3.98 | 3.94 | 4.2 | 3.92 | 4.42 | 3.12 | 3.14 | 2.98 | 2.72 | 3.7658
|  | tgφ |  | 0.73709 | 0.74877 | 0.74757 | 0.68122 | 0.65891 | 0.57042 | 0.49693 | 0.46243 | 0.48199 | 0.51765 | 0.51786 | 0.56467 | 0.58176 | 0.56013 | 0.52436 | 0.56231 | 0.54955 | 0.60802 | 0.60759 | 0.57803 | 0.62745 | 0.7048 | 0.77447 | 0.77376
|  | I расчет, А |  | 4.6825 | 4.5368 | 4.4493 | 4.9689 | 5.3013 | 5.123 | 5.2001 | 2.5552 | 2.4548 | 3.0174 | 4.4268 | 2.6649 | 5.1336 | 2.5715 | 3.0268 | 4.8123 | 3.9694 | 3.4766 | 4.7959 | 5.2564 | 4.8997 | 4.9992 | 4.7821 | 4.969 | 4.2531 | -12.94%
яч.13д | Мыёлдино | P, кВт | АСКУЭ | 146.7 | 142 | 142.7 | 137.5 | 154 | 162.5 | 203.7 | 331.6 | 278.5 | 261 | 355.9 | 272.1 | 295.8 | 308.8 | 317.7 | 320.3 | 261.1 | 214.9 | 214.7 | 239.5 | 206.5 | 179.8 | 163.1 | 142.8 | 5453.2 | 137.5 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 111.7 | 110.2 | 109.3 | 109.6 | 110.2 | 110 | 113.5 | 248.6 | 184.8 | 170.9 | 296.4 | 192.2 | 211.9 | 256.6 | 256.5 | 260.4 | 205.7 | 136.1 | 121 | 136.6 | 120.1 | 116 | 113.3 | 108 | 3909.6
|  | I, А | ТИ | 9.93 | 9.48 | 8.49 | 9.51 | 10.53 | 11.48 | 15.06 | 16.65 | 15.56 | 21.82 | 21.52 | 13 | 14.64 | 18.08 | 17.49 | 20.3 | 12.76 | 12.11 | 12.9 | 14.41 | 12.6 | 11.09 | 10.51 | 8.72 | 13.6933
|  | tgφ |  | 0.76142 | 0.77606 | 0.76594 | 0.79709 | 0.71558 | 0.67692 | 0.55719 | 0.7497 | 0.66355 | 0.65479 | 0.83282 | 0.70636 | 0.71636 | 0.83096 | 0.80737 | 0.81299 | 0.78782 | 0.63332 | 0.56358 | 0.57035 | 0.5816 | 0.64516 | 0.69467 | 0.7563
|  | I расчет, А |  | 10.2089 | 9.9711 | 9.9618 | 9.7356 | 10.4547 | 10.844 | 12.8862 | 23.1013 | 18.3825 | 17.2072 | 25.6194 | 18.2698 | 19.9931 | 22.145 | 22.5644 | 22.7464 | 18.2465 | 13.9371 | 13.4902 | 15.078 | 13.0761 | 11.7124 | 10.85 | 9.9416 | 15.4343 | -12.71%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.405 | 0.41 | 0.405 | 0.41 | 0.405 | 0.41 | 0.41 | 0.415 | 0.405 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.415 | 0.41 | 0.42 | 0.415 | 0.42 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.41 | 9.87 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 751.7 | 728 | 720.7 | 716.7 | 616.2 | 697.5 | 825.1 | 1143.4 | 1284.7 | 1261.8 | 1333.7 | 1281.7 | 1111.4 | 1221.6 | 1232.3 | 1211.3 | 1196.7 | 1080.5 | 1066.3 | 1074.5 | 1025.1 | 956.2 | 846.9 | 748.6 | 24132.6
|  | Q, кВАр |  | 608.5 | 593.6 | 588.3 | 579 | 455.6 | 448.4 | 445.3 | 734.6 | 842.6 | 822.9 | 914.4 | 886.8 | 745.5 | 888.6 | 917.1 | 871.2 | 886.1 | 715.3 | 679.8 | 693.6 | 682.3 | 672.4 | 655.7 | 616 | 16943.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.5842 | -0.19268 | 1.2198 | 1.6063 | 0.38797 | -1.9737 | -1.3387 | -3.2882 | -2.0575 | -1.0086 | 0.45529 | 2.5916 | 1.2615 | -0.69238 | -1.5743 | 1.9984 | 1.0174 | 2.4995 | -0.3482 | 0.39859 | 0.95652 | 0.45805 | 2.923 | 1.2922 | 0.31476
|  | Q, % |  | -1.6199 | -2.5216 | -2.1354 | -0.73069 | -0.84108 | -3.3656 | -2.0862 | -7.5864 | -3.3358 | -2.9655 | -2.1448 | 2.7632 | -1.2632 | -3.2056 | -2.7218 | 0.13755 | 0.34863 | 2.121 | -3.0937 | -1.7606 | -2.0796 | -1.9715 | -0.90797 | -1.0499 | -1.6681
|  |  | Δ I | 3.14% | 4.637% | 5.488% | 3.219% | 3.548% | 6.202% | 8.08% | 5.116% | 3.364% | 5.765% | 4.442% | 7.793% | 6.185% | 4.675% | 3.733% | 4.551% | 3.3% | 7.6% | 4.724% | 5.648% | 4.426% | 3.269% | 3.774% | 3.763% | 4.86%
|  |  | Δ Iрасч | -3.046% | -4.581% | -3.374% | -3.128% | -4.618% | -5.823% | -3.922% | -2.35% | -0.1896% | -0.2385% | -0.9035% | 4.063% | -1.076% | 0.05665% | -0.5163% | 0.3354% | 0.8828% | 3.28% | -2.316% | -1.606% | -1.45% | -2.539% | -1.099% | -3.155% | 5.148%
ПС 110 кВ Усть-Кулом |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 3 |  |  | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 834.9 | 759 | 722.7 | 732.6 | 782.1 | 887.7 | 1062.6 | 1293.6 | 1412.4 | 1422.3 | 1356.3 | 1359.6 | 1310.1 | 1329.9 | 1250.7 | 1227.6 | 1207.8 | 1211.1 | 1277.1 | 1217.7 | 1191.3 | 1164.9 | 1072.5 | 894.3 | 26980.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 419.1 | 409.2 | 396 | 402.6 | 405.9 | 405.9 | 422.4 | 488.4 | 551.1 | 534.6 | 534.6 | 547.8 | 478.5 | 551.1 | 551.1 | 531.3 | 514.8 | 501.6 | 537.9 | 488.4 | 475.2 | 462 | 445.5 | 425.7 | 11480.7
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.9583
|  | tgφ |  | 0.50198 | 0.53913 | 0.54795 | 0.54955 | 0.51899 | 0.45725 | 0.39752 | 0.37755 | 0.39019 | 0.37587 | 0.39416 | 0.40291 | 0.36524 | 0.41439 | 0.44063 | 0.4328 | 0.42623 | 0.41417 | 0.42119 | 0.40108 | 0.39889 | 0.3966 | 0.41538 | 0.47601
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 1412.4 | 1336.5 | 1379.4 | 1349.7 | 1415.7 | 1432.2 | 1699.5 | 1973.4 | 2669.7 | 2686.2 | 2580.6 | 2451.9 | 1914 | 2471.7 | 2253.9 | 2059.2 | 2151.6 | 2003.1 | 2131.8 | 2009.7 | 1953.6 | 1947 | 1788.6 | 1613.7 | 46685.1
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1092.3 | 1065.9 | 1112.1 | 1108.8 | 1122 | 1095.6 | 1145.1 | 1310.1 | 2171.4 | 2184.6 | 2088.9 | 2032.8 | 1379.4 | 2128.5 | 1927.2 | 1696.2 | 1762.2 | 1554.3 | 1686.3 | 1551 | 1366.2 | 1353 | 1296.9 | 1204.5 | 36435.3
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 17 | 15 | 18 | 12 | 16 | 15 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12.0833
|  | tgφ |  | 0.77336 | 0.79753 | 0.80622 | 0.82152 | 0.79254 | 0.76498 | 0.67379 | 0.66388 | 0.81335 | 0.81327 | 0.80946 | 0.82907 | 0.72069 | 0.86115 | 0.85505 | 0.82372 | 0.81902 | 0.77595 | 0.79102 | 0.77176 | 0.69932 | 0.69492 | 0.72509 | 0.74642
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 135.3 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 135.3 | 115.5 | 85.8 | 52.8 | 46.2 | 49.5 | 52.8 | 72.6 | 52.8 | 59.4 | 66 | 66 | 75.9 | 72.6 | 79.2 | 89.1 | 85.8 | 89.1 | 108.9 | 2145
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8731.8 | 8857.2 | 8919.9 | 8886.9 | 8939.7 | 8642.7 | 7764.9 | 6124.8 | 3511.2 | 3075.6 | 3422.1 | 3630 | 5355.9 | 3791.7 | 4171.2 | 4824.6 | 4824.6 | 5352.6 | 5273.4 | 5880.6 | 6362.4 | 6091.8 | 6441.6 | 7461.3 | 146338.5
|  | I, А | ТИ | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 36 | 27 | 16 | 18 | 15 | 28 | 23 | 21 | 24 | 25 | 29 | 28 | 29 | 32 | 30 | 31 | 36 | 40 | 31.4167
|  | tgφ |  | 64.5366 | 63.9048 | 64.3571 | 64.119 | 64.5 | 63.878 | 67.2286 | 71.3846 | 66.5 | 66.5714 | 69.1333 | 68.75 | 73.7727 | 71.8125 | 70.2222 | 73.1 | 73.1 | 70.5217 | 72.6364 | 74.25 | 71.4074 | 71 | 72.2963 | 68.5152
| ОМВ-110 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 814.8 | 741.6 | 710.4 | 721.2 | 774 | 883.2 | 1063.2 | 1284 | 1402.8 | 1398 | 1344 | 1341.6 | 1296 | 1312.8 | 1234.8 | 1214.4 | 1194 | 1197.6 | 1264.8 | 1196.4 | 1176 | 1146 | 1046.4 | 868.8 | 26626.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 363.6 | 357.6 | 343.2 | 352.8 | 350.4 | 349.2 | 358.8 | 414 | 466.8 | 447.6 | 452.4 | 465.6 | 400.8 | 474 | 472.8 | 456 | 440.4 | 430.8 | 454.8 | 414 | 403.2 | 391.2 | 380.4 | 367.2 | 9807.6
|  | I, А | ТИ | 45.12 | 41.16 | 40.8 | 41.28 | 46.56 | 54.36 | 68.4 | 74.64 | 84.72 | 73.32 | 74.76 | 76.32 | 73.2 | 73.44 | 70.92 | 72.12 | 70.08 | 70.92 | 70.68 | 66.6 | 67.08 | 63.36 | 54.36 | 46.92 | 63.38 | 12.52%
|  | tgφ |  | 0.44624 | 0.4822 | 0.48311 | 0.48918 | 0.45271 | 0.39538 | 0.33747 | 0.32243 | 0.33276 | 0.32017 | 0.33661 | 0.34705 | 0.30926 | 0.36106 | 0.3829 | 0.37549 | 0.36884 | 0.35972 | 0.35958 | 0.34604 | 0.34286 | 0.34136 | 0.36353 | 0.42265
|  | I расчет, А |  | 49.119 | 45.2811 | 43.3915 | 44.1566 | 46.7279 | 52.3332 | 61.9502 | 74.839 | 82.0137 | 81.352 | 78.7425 | 78.6269 | 75.1811 | 77.5762 | 73.2079 | 71.8219 | 70.3947 | 70.535 | 74.3471 | 69.8278 | 68.6354 | 66.7264 | 61.3521 | 51.9247 | 65.4193 | -3.218%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1370.4 | 1332 | 1356 | 1334.4 | 1404 | 1411.2 | 1726.8 | 1974 | 2700 | 2652 | 2546.4 | 2400 | 1908 | 2485.2 | 2209.2 | 2054.4 | 2125.2 | 1998 | 2108.4 | 1987.2 | 1946.4 | 1922.4 | 1752 | 1582.8 | 46286.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 970.8 | 968.4 | 1000.8 | 1000.8 | 1010.4 | 975.6 | 1027.2 | 1171.2 | 1956 | 1890 | 1831.2 | 1743.6 | 1233.6 | 1920 | 1678.8 | 1524 | 1543.2 | 1393.2 | 1496.4 | 1352.4 | 1212 | 1194 | 1142.4 | 1072.8 | 32308.8
|  | I, А | ТИ | 84.24 | 94.68 | 89.52 | 93.96 | 94.2 | 94.56 | 119.76 | 146.76 | 193.44 | 162.96 | 188.52 | 122.52 | 165.72 | 152.4 | 130.68 | 152.88 | 113.4 | 132.48 | 128.88 | 122.64 | 123.84 | 118.32 | 111.24 | 95.76 | 126.39 | 26.14%
|  | tgφ |  | 0.70841 | 0.72703 | 0.73805 | 0.75 | 0.71966 | 0.69133 | 0.59486 | 0.59331 | 0.72444 | 0.71267 | 0.71913 | 0.7265 | 0.64654 | 0.77257 | 0.75991 | 0.74182 | 0.72614 | 0.6973 | 0.70973 | 0.68056 | 0.62269 | 0.6211 | 0.65205 | 0.67779
|  | I расчет, А |  | 91.9283 | 90.4867 | 92.5146 | 91.5633 | 94.8644 | 94.1762 | 110.9265 | 128.3134 | 185.3077 | 179.6189 | 173.9912 | 162.0739 | 125.0787 | 173.7136 | 152.0256 | 140.5501 | 142.4152 | 133.2038 | 141.1219 | 130.5868 | 124.6829 | 122.7114 | 115.1418 | 105.1631 | 129.2567 | -2.268%
яч.302Д | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 86 | 72 | 50 | 26 | 26 | 28 | 30 | 42 | 28 | 34 | 38 | 40 | 44 | 42 | 50 | 54 | 52 | 56 | 68 | 1324 | 10000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8032 | 8092 | 8150 | 8124 | 8146 | 7890 | 7088 | 5618 | 3174 | 2992 | 3320 | 3660 | 5068 | 3556 | 4058 | 4618 | 4652 | 5074 | 5052 | 5588 | 5944 | 5738 | 6104 | 6994 | 136732
|  | I, А | ТИ | 449 | 445 | 449 | 449 | 440 | 415 | 355 | 267 | 162 | 185 | 156 | 279 | 228 | 217 | 243 | 247 | 288 | 276 | 296 | 322 | 299 | 316 | 356 | 400 | 314.125 | 29.92%
|  | tgφ |  | 89.2444 | 87.9565 | 88.587 | 88.3043 | 88.5435 | 91.7442 | 98.4444 | 112.36 | 122.0769 | 115.0769 | 118.5714 | 122 | 120.6667 | 127 | 119.3529 | 121.5263 | 116.3 | 115.3182 | 120.2857 | 111.76 | 110.0741 | 110.3462 | 109 | 102.8529
|  | I расчет, А |  | 440.5186 | 443.3895 | 446.9908 | 445.565 | 445.9253 | 429.8741 | 381.8566 | 303.7912 | 171.1515 | 162.7041 | 179.527 | 198.4689 | 272.2658 | 194.2869 | 223.1919 | 249.0163 | 252.0259 | 275.1462 | 274.9842 | 304.7346 | 323.8435 | 312.6201 | 328.5356 | 380.3354 | 310.0312 | 1.303%
яч.3Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.305Д | СВ-1-3 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.303Д | СВ-2-3 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2185.2 | 2073.6 | 2066.4 | 2055.6 | 2178 | 2294.4 | 2790 | 3258 | 4102.8 | 4050 | 3890.4 | 3741.6 | 3204 | 3798 | 3444 | 3268.8 | 3319.2 | 3195.6 | 3373.2 | 3183.6 | 3122.4 | 3068.4 | 2798.4 | 2451.6 |  | 2055.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1334.4 | 1326 | 1344 | 1353.6 | 1360.8 | 1324.8 | 1386 | 1585.2 | 2422.8 | 2337.6 | 2283.6 | 2209.2 | 1634.4 | 2394 | 2151.6 | 1980 | 1983.6 | 1824 | 1951.2 | 1766.4 | 1615.2 | 1585.2 | 1522.8 | 1440 |  | 1324.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2560.4145 | 2461.3194 | 2465.0243 | 2461.2445 | 2568.1629 | 2649.4087 | 3115.3003 | 3623.1786 | 4764.7589 | 4676.2029 | 4511.102 | 4345.1278 | 3596.7874 | 4489.5479 | 4060.852 | 3821.7082 | 3866.7503 | 3679.5156 | 3896.8782 | 3640.8073 | 3515.4307 | 3453.6846 | 3185.9006 | 2843.2275 |  | 2461.2445
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117.81 | 117.78 | 117.75 | 117.78 | 117.78 | 117.67 | 117.51 | 117.29 | 117.23 | 117.21 | 117.15 | 117.23 | 117.21 | 117.18 | 117.34 | 117.37 | 117.53 | 117.32 | 117.37 | 117.53 | 117.51 | 117.75 | 117.53 | 117.73
ОСШ-110 |  | U, кВ | в резерве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 183-отдача | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 183-приём | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184 отдача | Пожег | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184-приём | Пожег | P, кВт, | АСКУЭ | 3366 | 3220.8 | 3201 | 3187.8 | 3214.2 | 3458.4 | 4138.2 | 4969.8 | 5946.6 | 5847.6 | 5748.6 | 5550.6 | 4844.4 | 5511 | 5141.4 | 4956.6 | 5009.4 | 4778.4 | 4936.8 | 4778.4 | 4659.6 | 4501.2 | 4092 | 3623.4 | 108682.2 | 3187.8 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5801.4 | 5847.6 | 5926.8 | 5887.2 | 5808 | 5464.8 | 4613.4 | 3511.2 | 1973.4 | 1663.2 | 2039.4 | 2296.8 | 2983.2 | 2369.4 | 2646.6 | 3003 | 3049.2 | 3154.8 | 3247.2 | 3623.4 | 3847.8 | 3564 | 3867.6 | 4719 | 90908.4
|  | I, А | ТИ | 33.3 | 33.96 | 33.66 | 33.96 | 33.3 | 32.16 | 31.14 | 29.7 | 31.26 | 30.72 | 30.78 | 28.74 | 29.64 | 30 | 28.68 | 29.1 | 28.44 | 29.1 | 31.2 | 30.84 | 30 | 29.04 | 29.94 | 31.08 | 30.8225
|  | tgφ |  | 1.7235 | 1.8156 | 1.8515 | 1.8468 | 1.807 | 1.5802 | 1.1148 | 0.70651 | 0.33185 | 0.28442 | 0.35476 | 0.41379 | 0.6158 | 0.42994 | 0.51476 | 0.60586 | 0.6087 | 0.66022 | 0.65775 | 0.75829 | 0.82578 | 0.79179 | 0.94516 | 1.3024
|  | I расчет, А |  | 32.9087 | 32.7638 | 33.0669 | 32.8567 | 32.578 | 31.769 | 30.4853 | 29.9885 | 30.8937 | 29.9819 | 30.0965 | 29.6193 | 28.0573 | 29.5912 | 28.486 | 28.5414 | 28.8424 | 28.2114 | 29.1012 | 29.4936 | 29.7255 | 28.1842 | 27.692 | 29.2116 | 30.0894 | 2.378%
ВЛ 188 | Усть-Нем | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 745.8 | 719.4 | 706.2 | 706.2 | 600.6 | 686.4 | 811.8 | 1128.6 | 1267.2 | 1247.4 | 1320 | 1267.2 | 1095.6 | 1207.8 | 1214.4 | 1201.2 | 1181.4 | 1069.2 | 1049.4 | 1062.6 | 1009.8 | 950.4 | 831.6 | 745.8 | 23826 | 600.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 2250.6 | 2263.8 | 2277 | 2283.6 | 2409 | 2409 | 2415.6 | 2098.8 | 1947 | 1973.4 | 1874.4 | 1914 | 2085.6 | 1914 | 1887.6 | 1947 | 1927.2 | 2118.6 | 2158.2 | 2158.2 | 2171.4 | 2184.6 | 2204.4 | 2244 | 51117
|  | I, А | ТИ | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 12 | 12.18 | 12.3 | 11.4 | 11.28 | 11.1 | 10.8 | 11.52 | 11.4 | 10.68 | 10.62 | 10.92 | 11.22 | 11.52 | 11.7 | 11.76 | 11.46 | 11.1 | 11.16 | 11.4 | 11.3925
|  | tgφ |  | 3.0177 | 3.1468 | 3.2243 | 3.2336 | 4.011 | 3.5096 | 2.9756 | 1.8596 | 1.5365 | 1.582 | 1.42 | 1.5104 | 1.9036 | 1.5847 | 1.5543 | 1.6209 | 1.6313 | 1.9815 | 2.0566 | 2.0311 | 2.1503 | 2.2986 | 2.6508 | 3.0088
|  | I расчет, А |  | 11.6331 | 11.6577 | 11.703 | 11.731 | 12.1847 | 12.3048 | 12.5355 | 11.744 | 11.4545 | 11.5133 | 11.3118 | 11.3185 | 11.6182 | 11.1642 | 11.0568 | 11.2668 | 11.1175 | 11.6923 | 11.8188 | 11.8312 | 11.7797 | 11.6951 | 11.5875 | 11.6102 | 11.6388 | -2.162%
ВЛ 186 | Керчомья | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 264 | 244.2 | 244.2 | 244.2 | 250.8 | 310.2 | 389.4 | 468.6 | 501.6 | 488.4 | 468.6 | 462 | 448.8 | 429 | 402.6 | 409.2 | 415.8 | 415.8 | 415.8 | 422.4 | 409.2 | 369.6 | 330 | 290.4 | 9094.8 | 244.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 2204.4 | 2204.4 | 2211 | 2211 | 2204.4 | 2204.4 | 2197.8 | 2178 | 2145 | 2131.8 | 2125.2 | 2118.6 | 2158.2 | 2131.8 | 2131.8 | 2131.8 | 2145 | 2151.6 | 2151.6 | 2171.4 | 2164.8 | 2178 | 2184.6 | 2184.6 | 52021.2
|  | I, А | ТИ | 10.56 | 10.62 | 10.62 | 10.56 | 10.5 | 10.62 | 10.8 | 10.68 | 10.56 | 10.68 | 10.56 | 10.62 | 10.56 | 10.56 | 10.38 | 10.62 | 10.62 | 10.38 | 10.5 | 10.62 | 10.56 | 10.56 | 10.62 | 10.56 | 10.58
|  | tgφ |  | 8.35 | 9.027 | 9.0541 | 9.0541 | 8.7895 | 7.1064 | 5.6441 | 4.6479 | 4.2763 | 4.3649 | 4.5352 | 4.5857 | 4.8088 | 4.9692 | 5.2951 | 5.2097 | 5.1587 | 5.1746 | 5.1746 | 5.1406 | 5.2903 | 5.8929 | 6.62 | 7.5227
|  | I расчет, А |  | 10.8932 | 10.8848 | 10.9198 | 10.917 | 10.8884 | 10.9354 | 10.9794 | 10.9794 | 10.8618 | 10.7856 | 10.7379 | 10.6918 | 10.8711 | 10.7267 | 10.6872 | 10.6906 | 10.7459 | 10.7971 | 10.7925 | 10.8795 | 10.8373 | 10.8447 | 10.8662 | 10.8204 | 10.8347 | -2.408%
БСК | БСК | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.49 | 10.47 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.41 | 10.44 | 10.43 | 10.4 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.43 | 10.45 | 10.48 | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10.5
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.54 | 10.53 | 10.47 | 10.34 | 10.4 | 10.48 | 10.42 | 10.58 | 10.5 | 10.45 | 10.55 | 10.52 | 10.66 | 10.57 | 10.59 | 10.64 | 10.63 | 10.66 | 10.5 | 10.51
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.55 | 10.54 | 10.54 | 10.56 | 10.61 | 10.73 | 10.69 | 10.72 | 10.63 | 10.69 | 10.66 | 10.76 | 10.58 | 10.51 | 10.72 | 10.67 | 10.66 | 10.62 | 10.6 | 10.61 | 10.61 | 10.74 | 10.63
яч.8д | с.Усть-Кулом | P, кВт | АСКУЭ | 380.7 | 358.2 | 354.3 | 335.7 | 350.4 | 390.6 | 515.7 | 624.6 | 784.2 | 794.7 | 727.8 | 707.7 | 628.2 | 675.6 | 623.1 | 608.1 | 611.1 | 589.2 | 586.2 | 544.8 | 568.2 | 572.7 | 487.5 | 435.3 | 13254.6 | 335.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 164.7 | 157.5 | 155.4 | 157.2 | 155.1 | 157.2 | 163.2 | 203.7 | 305.4 | 311.1 | 296.1 | 308.1 | 233.4 | 294.9 | 289.5 | 290.4 | 273 | 249 | 227.4 | 187.8 | 195 | 198.6 | 183.3 | 170.4 | 5327.4
|  | I, А | ТИ | 21.24 | 21.36 | 19.38 | 20.88 | 19.98 | 25.8 | 31.17 | 42.81 | 44.4 | 46.98 | 42.54 | 35.88 | 39.93 | 38.97 | 36.87 | 39.15 | 33.36 | 33.12 | 28.95 | 30.9 | 33.84 | 30.3 | 24.51 | 21.03 | 31.8063
|  | tgφ |  | 0.43262 | 0.4397 | 0.43861 | 0.46828 | 0.44264 | 0.40246 | 0.31646 | 0.32613 | 0.38944 | 0.39147 | 0.40684 | 0.43535 | 0.37154 | 0.4365 | 0.46461 | 0.47755 | 0.44674 | 0.42261 | 0.38792 | 0.34471 | 0.34319 | 0.34678 | 0.376 | 0.39145
|  | I расчет, А |  | 22.7053 | 21.5003 | 21.2375 | 20.3483 | 21.015 | 23.113 | 29.8628 | 36.7268 | 46.7746 | 47.0714 | 43.5871 | 42.1702 | 36.8928 | 40.7754 | 37.6445 | 37.0273 | 36.2929 | 34.9804 | 34.3197 | 31.3062 | 32.6663 | 32.8687 | 28.6717 | 25.7098 | 32.7195 | -2.871%
яч.10д | Деревянск | P, кВт | АСКУЭ | 116 | 110.4 | 107.2 | 106.8 | 122 | 145.2 | 181.8 | 192.8 | 186.2 | 183 | 188.8 | 184.8 | 191 | 179.2 | 176.6 | 181.2 | 187.4 | 196.8 | 201.6 | 191.2 | 182.4 | 176 | 149.8 | 125.6 | 3963.8 | 106.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85.4 | 83.2 | 81.8 | 82 | 81.8 | 83 | 86.2 | 84 | 82 | 90.2 | 92 | 95.4 | 104.8 | 91 | 95 | 101.4 | 96.6 | 102.2 | 100.8 | 101.6 | 101 | 100.4 | 95.6 | 87.4 | 2204.8
|  | I, А | ТИ | 7.44 | 6.64 | 7.46 | 7.36 | 7.62 | 8.64 | 12.14 | 11.14 | 11.98 | 11.6 | 11.68 | 10.68 | 12.14 | 11.42 | 10.62 | 10.98 | 12.46 | 11.74 | 12.24 | 11.68 | 11.2 | 10.68 | 9.92 | 8.24 | 10.3208
|  | tgφ |  | 0.73621 | 0.75362 | 0.76306 | 0.76779 | 0.67049 | 0.57163 | 0.47415 | 0.43568 | 0.44039 | 0.4929 | 0.48729 | 0.51623 | 0.54869 | 0.50781 | 0.53794 | 0.5596 | 0.51547 | 0.51931 | 0.5 | 0.53138 | 0.55373 | 0.57045 | 0.63818 | 0.69586
|  | I расчет, А |  | 7.8848 | 7.5958 | 7.4022 | 7.3914 | 8.0555 | 9.1809 | 11.108 | 11.7566 | 11.3082 | 11.253 | 11.6507 | 11.3625 | 11.9935 | 11.1172 | 10.9871 | 11.4092 | 11.4323 | 12.1269 | 12.3028 | 11.7627 | 11.3376 | 10.9872 | 9.7829 | 8.4157 | 10.4002 | -0.7689%
яч.12д | Кебанъ-Ель | P, кВт | АСКУЭ | 194.8 | 174.4 | 166.2 | 162.2 | 170.2 | 184.8 | 259 | 305.8 | 295.4 | 302.6 | 314 | 294.4 | 296.2 | 329.4 | 268.8 | 302.8 | 325.8 | 356.4 | 335.4 | 342.6 | 339.2 | 321.4 | 287.2 | 228.8 | 6557.8 | 162.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100.4 | 97.4 | 92.8 | 93 | 94.6 | 96.8 | 96.6 | 134 | 113 | 145.8 | 161.2 | 120.4 | 126.2 | 178.8 | 119.4 | 169.8 | 162 | 150.2 | 135.2 | 143.8 | 120.4 | 117 | 108.4 | 101.2 | 2978.4
|  | I, А | ТИ | 12.02 | 10.7 | 9.9 | 11.08 | 11.08 | 12.54 | 17.26 | 17.46 | 16.66 | 22.08 | 15.86 | 16.7 | 19 | 17.48 | 13.66 | 18.92 | 17.82 | 17.48 | 18.62 | 18.42 | 19.12 | 18.4 | 14.64 | 10.8 | 15.7375
|  | tgφ |  | 0.5154 | 0.55849 | 0.55836 | 0.57337 | 0.55582 | 0.52381 | 0.37297 | 0.43819 | 0.38253 | 0.48182 | 0.51338 | 0.40897 | 0.42606 | 0.54281 | 0.4442 | 0.56077 | 0.49724 | 0.42144 | 0.4031 | 0.41973 | 0.35495 | 0.36403 | 0.37744 | 0.44231
|  | I расчет, А |  | 11.9959 | 10.9758 | 10.4493 | 10.2636 | 10.679 | 11.4519 | 15.2612 | 18.6643 | 17.5787 | 18.5265 | 19.58 | 17.3776 | 17.7244 | 20.7317 | 16.1151 | 19.0751 | 19.7298 | 21.1503 | 19.7386 | 20.1853 | 19.5724 | 18.5466 | 16.8993 | 13.7596 | 16.5013 | -4.854%
яч.14д | Кужба, Озъяг | P, кВт | АСКУЭ | 138 | 134.4 | 122.4 | 132.2 | 131.4 | 143.2 | 183 | 206.2 | 224.2 | 222 | 216.4 | 210.6 | 204.4 | 188.6 | 180.8 | 193.2 | 195.6 | 191.2 | 205.8 | 199.6 | 195.8 | 171.2 | 150.4 | 135.8 | 4276.4 | 122.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78.2 | 80.6 | 69 | 76.4 | 74 | 72.6 | 77.6 | 75.8 | 74.6 | 79 | 85.8 | 85 | 87 | 83.4 | 83.6 | 81.2 | 80.8 | 85.2 | 84.6 | 85.2 | 83.2 | 80.6 | 82.2 | 80.2 | 1925.8
|  | I, А | ТИ | 7.86 | 7.48 | 7.72 | 6.88 | 7.46 | 9.08 | 12.7 | 11.84 | 16.16 | 10.82 | 12.66 | 13.4 | 12.3 | 11.1 | 11.92 | 11.38 | 11.24 | 11.12 | 13.54 | 10.92 | 10.98 | 9.96 | 8.84 | 7.92 | 10.6367
|  | tgφ |  | 0.56667 | 0.5997 | 0.56373 | 0.57791 | 0.56317 | 0.50698 | 0.42404 | 0.3676 | 0.33274 | 0.35586 | 0.39649 | 0.40361 | 0.42564 | 0.44221 | 0.46239 | 0.42029 | 0.41309 | 0.44561 | 0.41108 | 0.42685 | 0.42492 | 0.47079 | 0.54654 | 0.59057
|  | I расчет, А |  | 8.6824 | 8.6109 | 7.7131 | 8.3817 | 8.2704 | 8.8134 | 10.974 | 12.2813 | 13.1328 | 12.9968 | 12.9136 | 12.4079 | 12.2293 | 11.4068 | 10.9138 | 11.5151 | 11.4757 | 11.4472 | 12.1453 | 11.7901 | 11.5685 | 10.2606 | 9.4356 | 8.674 | 10.7517 | -1.081%
яч.15д | Хознужды | P, кВт | АСКУЭ | 12.8 | 11.7 | 12.8 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 11.8 | 11.1 | 10.1 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 10 | 9.2 | 9.5 | 9 | 8.2 | 8 | 10 | 8.9 | 247.9 | 8 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 13.4
|  | I, А | ТИ | 0.68 | 0.64 | 0.74 | 0.63 | 0.72 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.67 | 1 | 0.51 | 0.89 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.85 | 0.51 | 0.41 | 0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.66 | 0.6225
|  | tgφ |  | 0.03125 | 0.025641 | 0.015625 | 0.027523 | 0.0092593 | 0.036697 | 0.038835 | 0.046729 | 0.084746 | 0.12613 | 0.019802 | 0.036697 | 0.056075 | 0.019802 | 0.030612 | 0.15464 | 0.17 | 0.15217 | 0.031579 | 0.044444 | 0.060976 | 0.0625 | 0.02 | 0.022472
|  | I расчет, А |  | 0.705 | 0.64369 | 0.70407 | 0.59971 | 0.59401 | 0.60103 | 0.56908 | 0.59421 | 0.65693 | 0.62004 | 0.56093 | 0.60391 | 0.59393 | 0.56147 | 0.54285 | 0.54345 | 0.56108 | 0.51574 | 0.52575 | 0.49689 | 0.45355 | 0.44169 | 0.55114 | 0.49008 | 0.57209 | 8.097%
яч.13д | Парма РТС | P, кВт | АСКУЭ | 21.4 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 21.4 | 21 | 22.4 | 50.6 | 55.4 | 50.6 | 54.4 | 32.8 | 53.6 | 57.6 | 46.4 | 49.2 | 42 | 49.2 | 29.2 | 29 | 28.6 | 21.6 | 21.4 | 840.2 | 20.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.2 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 29.6 | 29.6 | 58.2 | 60.4 | 53.8 | 59.4 | 37 | 58 | 62 | 51.6 | 56.2 | 48.8 | 57 | 35.6 | 36 | 35.8 | 30 | 30.6 | 1012.6
|  | I, А | ТИ | 1.8 | 1.88 | 1.88 | 1.8 | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 2.48 | 4.44 | 2.34 | 4.74 | 3.58 | 2.44 | 4.78 | 3.18 | 4.94 | 4.5 | 4.3 | 3.28 | 2.4 | 2.3 | 2.36 | 1.86 | 1.78 | 2.8642
|  | tgφ |  | 1.4112 | 1.4712 | 1.4854 | 1.4854 | 1.5 | 1.4206 | 1.4095 | 1.3214 | 1.1502 | 1.0903 | 1.0632 | 1.0919 | 1.128 | 1.0821 | 1.0764 | 1.1121 | 1.1423 | 1.1619 | 1.1585 | 1.2192 | 1.2414 | 1.2517 | 1.3889 | 1.4299
|  | I расчет, А |  | 2.0376 | 2.0349 | 2.0288 | 2.0288 | 2.0227 | 2.0486 | 2.0037 | 2.0592 | 4.2782 | 4.5422 | 4.101 | 4.4596 | 2.7403 | 4.3894 | 4.6856 | 3.8422 | 4.1316 | 3.5682 | 4.165 | 2.5396 | 2.5522 | 2.5249 | 2.037 | 2.0556 | 3.0365 | -6.018%
яч.11д | с.Усть-Кулом | P, кВт | АСКУЭ | 432 | 400 | 394.4 | 393.2 | 415.6 | 495.2 | 597 | 749.6 | 819 | 820.8 | 789.4 | 781.8 | 801 | 795 | 727 | 723.2 | 670.6 | 685.8 | 721.2 | 702 | 686 | 663 | 602.4 | 503.2 | 15368.4 | 393.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 185.6 | 181 | 176.8 | 179.6 | 178.2 | 178.6 | 185.6 | 244.2 | 241.6 | 213.6 | 224.4 | 227.4 | 202.4 | 240 | 227.2 | 231 | 206.2 | 206.2 | 215 | 215.6 | 207 | 201.2 | 198.4 | 187.6 | 4954.4
|  | I, А | ТИ | 25.5 | 23.24 | 22.3 | 24.6 | 24.98 | 31.28 | 39.38 | 45.2 | 48.64 | 44.56 | 41.86 | 44.7 | 47.84 | 41.82 | 42.42 | 40.26 | 39.64 | 39.6 | 40.94 | 36.88 | 38.98 | 36.56 | 31.12 | 27.14 | 36.6433
|  | tgφ |  | 0.42963 | 0.4525 | 0.44828 | 0.45677 | 0.42878 | 0.36066 | 0.31089 | 0.32577 | 0.29499 | 0.26023 | 0.28427 | 0.29087 | 0.25268 | 0.30189 | 0.31252 | 0.31941 | 0.30749 | 0.30067 | 0.29811 | 0.30712 | 0.30175 | 0.30347 | 0.32935 | 0.37281
|  | I расчет, А |  | 25.884 | 24.1469 | 23.7712 | 23.7745 | 24.87 | 29.0077 | 34.5156 | 43.7339 | 47.3684 | 47.0041 | 45.5695 | 45.0801 | 45.787 | 46.1559 | 42.1719 | 42.0347 | 38.8078 | 39.6881 | 41.6276 | 40.5044 | 39.5598 | 38.1788 | 34.9483 | 29.5641 | 37.2398 | -1.628%
яч.9д | Дон | P, кВт | АСКУЭ | 684.8 | 695.6 | 735.2 | 736.8 | 767.2 | 698.8 | 778.4 | 862 | 1446.8 | 1382.8 | 1325.2 | 1220.8 | 799.2 | 1308.4 | 1146 | 966.8 | 1006 | 861.6 | 991.2 | 914.4 | 864.4 | 858.8 | 834.4 | 800.8 | 22686.4 | 684.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 636.4 | 647.6 | 687.2 | 685.6 | 696.4 | 655.2 | 699.2 | 767.6 | 1482 | 1367.6 | 1303.6 | 1240 | 786 | 1374.4 | 1192.4 | 978.8 | 1027.6 | 907.6 | 1049.2 | 936.8 | 812.4 | 796.8 | 774.8 | 730.4 | 22235.6
|  | I, А | ТИ | 44.2 | 59.32 | 55.28 | 57.08 | 58.16 | 48.76 | 65.84 | 81.72 | 123.12 | 89 | 121.6 | 62.64 | 99.96 | 90.12 | 73.2 | 85.48 | 52.2 | 77.84 | 79.48 | 64.2 | 67.64 | 65 | 63.64 | 57.72 | 72.6333
|  | tgφ |  | 0.92932 | 0.93099 | 0.93471 | 0.93051 | 0.90772 | 0.93761 | 0.89825 | 0.89049 | 1.0243 | 0.98901 | 0.9837 | 1.0157 | 0.98348 | 1.0504 | 1.0405 | 1.0124 | 1.0215 | 1.0534 | 1.0585 | 1.0245 | 0.93984 | 0.92781 | 0.92857 | 0.91209
|  | I расчет, А |  | 51.4647 | 52.2702 | 55.3484 | 55.3527 | 56.9857 | 52.7846 | 57.766 | 64.0294 | 114.8927 | 107.7847 | 103.2192 | 96.3447 | 62.1232 | 105.4691 | 91.5678 | 76.1729 | 79.545 | 69.3551 | 79.8387 | 72.2042 | 65.4911 | 64.554 | 62.7438 | 59.6678 | 73.2073 | -0.7902%
яч.7д | п.Кебанъ-ель, Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 195.2 | 158.6 | 143.8 | 148.4 | 180.6 | 197.8 | 237.8 | 282.4 | 257.2 | 243.6 | 237.2 | 239.8 | 225 | 222.6 | 210.6 | 204.6 | 229.2 | 238 | 240.2 | 236.6 | 237.4 | 256 | 249.6 | 184.4 | 5256.6 | 143.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49 | 45.6 | 46 | 44.4 | 47.4 | 47.2 | 47.8 | 47.8 | 46.8 | 45.4 | 47 | 46.8 | 50.4 | 47.8 | 50 | 52.2 | 51.6 | 53.2 | 55 | 53.8 | 53.4 | 50.6 | 50.6 | 49 | 1178.8
|  | I, А | ТИ | 8.86 | 7.68 | 8.24 | 8.36 | 11.02 | 12.02 | 14.32 | 14.12 | 14.04 | 13.24 | 13.34 | 12 | 10.86 | 12.74 | 11.82 | 12.04 | 12.72 | 14.16 | 11.84 | 15.56 | 12.94 | 14.26 | 12.34 | 8.98 | 11.9792
|  | tgφ |  | 0.25102 | 0.28752 | 0.31989 | 0.29919 | 0.26246 | 0.23862 | 0.20101 | 0.16926 | 0.18196 | 0.18637 | 0.19815 | 0.19516 | 0.224 | 0.21473 | 0.23742 | 0.25513 | 0.22513 | 0.22353 | 0.22898 | 0.22739 | 0.22494 | 0.19766 | 0.20272 | 0.26573
|  | I расчет, А |  | 11.0793 | 9.0761 | 8.3036 | 8.5193 | 10.2691 | 11.2055 | 13.3912 | 15.8886 | 14.5021 | 13.7329 | 13.427 | 13.5276 | 12.7786 | 12.6542 | 11.9845 | 11.691 | 12.9954 | 13.5156 | 13.6304 | 13.383 | 13.434 | 14.3794 | 14.0336 | 10.5037 | 12.4127 | -3.619%
яч.306д | УШР | P, кВт | АСКУЭ | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 92 | 76 | 52 | 28 | 26 | 28 | 32 | 44 | 32 | 34 | 40 | 40 | 46 | 44 | 52 | 56 | 52 | 60 | 70 | 1390 | 26 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8046 | 8106 | 8164 | 8138 | 8158 | 7902 | 7098 | 5628 | 3180 | 3000 | 3328 | 3670 | 5082 | 3566 | 4070 | 4634 | 4666 | 5090 | 5068 | 5608 | 5962 | 5758 | 6120 | 7016 | 137058
|  | I, А | ТИ | 451 | 446 | 450 | 451 | 438 | 416 | 355 | 266 | 161 | 185 | 154 | 278 | 227 | 214 | 246 | 247 | 289 | 277 | 295 | 320 | 299 | 317 | 357 | 399 | 314.0833
|  | tgφ |  | 83.8125 | 84.4375 | 83.3061 | 83.0408 | 83.2449 | 85.8913 | 93.3947 | 108.2308 | 113.5714 | 115.3846 | 118.8571 | 114.6875 | 115.5 | 111.4375 | 119.7059 | 115.85 | 116.65 | 110.6522 | 115.1818 | 107.8462 | 106.4643 | 110.7308 | 102 | 100.2286
|  | I расчет, А |  | 441.2901 | 444.159 | 447.7623 | 446.3366 | 446.5859 | 430.5315 | 382.3975 | 304.3328 | 171.4759 | 163.1392 | 179.9595 | 199.012 | 273.0188 | 194.835 | 223.8519 | 249.8799 | 252.7843 | 276.0147 | 275.8559 | 305.8262 | 324.8251 | 313.7097 | 329.3987 | 381.5328 | 310.7715 | 1.054%
| ТСН-1(КРУН) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
| ТСН-2 (КРУН) | P, кВт | АСКУЭ | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.48 |  | 1 | 80
| СН-1 ОПУ | P, кВт | АСКУЭ | 0.96 | 1.41 | 1.125 | 1.005 | 0.87 | 0.795 | 0.78 | 0.78 | 0.765 | 0.75 | 0.765 | 0.75 | 0.75 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.75 | 0.765 | 0.795 | 0.825 | 0.87 | 19.92 |  | 1 | 30
| СН-2 ОПУ | P, кВт | АСКУЭ | 6.165 | 6.48 | 7.395 | 8.31 | 5.04 | 4.62 | 4.575 | 4.635 | 4.545 | 4.665 | 4.56 | 4.56 | 4.71 | 4.59 | 4.575 | 4.62 | 4.635 | 4.665 | 4.65 | 4.68 | 4.695 | 4.71 | 4.8 | 4.755 | 121.635 |  | 1 | 30
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2271.7 | 2160.1 | 2154.9 | 2144.8 | 2266.6 | 2379.9 | 2860 | 3308.5 | 4103.4 | 4042 | 3887.5 | 3737.2 | 3232.5 | 3794.5 | 3434.3 | 3276 | 3324.9 | 3216.2 | 3384.3 | 3221.4 | 3166.6 | 3107.7 | 2852.9 | 2514.2 | 73842.1
|  | Q, кВАр |  | 9376.3 | 9429.8 | 9503.8 | 9487.1 | 9516.2 | 9223.4 | 8484.2 | 7215.2 | 5584.6 | 5314.5 | 5592.1 | 5852.9 | 6709.8 | 5934.5 | 6189.4 | 6591.9 | 6621.7 | 6893.8 | 6992.5 | 7368.6 | 7570.9 | 7339.5 | 7643.5 | 8453 | 178889.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.15383 | 0.25397 | 0.16216 | 0.13038 | 0.14978 | 0.021005 | 0.069881 | -0.015115 | 0.61519 | 0.83415 | 0.78859 | 0.91208 | 0.4159 | 0.82331 | 1.2565 | 0.93141 | 1.0211 | 0.72231 | 0.90478 | 0.37729 | 0.30853 | 0.407 | 0.05255 | 0.21432 | 0.53221
|  | Q, % |  | -0.1057 | -0.12529 | -0.10322 | -0.10024 | -0.098877 | -0.093328 | -0.12037 | -0.16659 | 0.21798 | 0.28332 | 0.20523 | 0.27772 | -0.11041 | 0.2605 | 0.3253 | 0.092452 | 0.20948 | 0.060887 | 0.15279 | -0.19308 | -0.15478 | -0.22258 | -0.21896 | -0.22528 | -0.022813
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 0.024064 | 0.02844 | 0.028803 | 0.02817 | 0.028872 | 0.023537 | 0.018124 | 0.012999 | 0.00824 | 0.0061222 | 0.0072365 | 0.008972 | 0.011147 | 0.0087461 | 0.0090248 | 0.007949 | 0.01058 | 0.011259 | 0.011424 | 0.012515 | 0.013778 | 0.013508 | 0.018573 | 0.018657 | 0.014024
|  | Q, кВАр |  | 0.001287 | -0.0015995 | -0.0012674 | -0.0015893 | -0.0044332 | -0.0065488 | -0.011445 | -0.017373 | -0.027748 | -0.0045767 | -0.0010929 | 0.01877 | 0.0018265 | -0.0087449 | 0.0024752 | 0.0041938 | 0.0027804 | 0.0022222 | 0.0078603 | 0.0041494 | -0.0024194 | 0.0024979 | 0.008793 | 0.0061328 | -0.0010714
|  |  | Δ I | -0.1855% | -2.282% | -1.98% | -2.536% | -1.52% | -1.021% | -3.741% | -2.642% | -0.701% | -2.26% | -0.5735% | -0.8198% | -2.545% | -1.395% | -1.3% | 0.56% | -0.5723% | -3.348% | -4.931% | -1.126% | -3.546% | -3.55% | -1.093% | -1.114% | -1.831%
|  |  | Δ Iрасч | -0.372% | -0.3205% | -0.3128% | -0.2945% | -0.3114% | -0.4085% | -0.5617% | -0.6162% | -0.7972% | -0.7071% | -0.5339% | -0.7233% | -0.7103% | -0.5655% | -0.4548% | -0.3907% | -0.6282% | -0.7261% | -0.7537% | -0.96% | -0.8312% | -0.8751% | -0.6876% | -0.5489% | -0.5757%
ПС 110 кВ Зимстан |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
Q, кВАр
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 187.2 | 175.2 | 172.8 | 172.8 | 178.2 | 224.4 | 267 | 330 | 358.2 | 340.8 | 325.8 | 320.4 | 320.4 | 306.6 | 280.2 | 280.8 | 302.4 | 301.2 | 305.4 | 308.4 | 301.2 | 270.6 | 241.2 | 210.6 | 6481.8 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 112.8 | 111.6 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 112.8 | 117 | 120 | 124.2 | 123 | 135 | 139.8 | 137.4 | 139.2 | 138.6 | 142.8 | 146.4 | 150 | 149.4 | 145.8 | 139.8 | 135 | 133.8 | 130.8 | 3112.8
|  | I, А | ТИ | 11.4 | 11.28 | 10.98 | 11.28 | 11.94 | 14.58 | 18 | 21.12 | 20.94 | 21.6 | 19.5 | 19.74 | 19.62 | 18.18 | 16.14 | 18.06 | 17.28 | 17.16 | 16.8 | 18.48 | 17.76 | 15.9 | 15.18 | 13.14 | 16.5025 | 3.245%
|  | tgφ |  | 0.60256 | 0.63699 | 0.63194 | 0.63194 | 0.61279 | 0.50267 | 0.4382 | 0.36364 | 0.34673 | 0.36092 | 0.41436 | 0.43633 | 0.42884 | 0.45401 | 0.49465 | 0.50855 | 0.48413 | 0.49801 | 0.48919 | 0.47276 | 0.46414 | 0.49889 | 0.55473 | 0.62108
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.3979 | 11.7833 | 11.5954 | 11.5954 | 11.8439 | 14.247 | 16.5361 | 19.9972 | 21.612 | 20.654 | 19.7914 | 19.5609 | 19.5455 | 18.8783 | 17.5094 | 17.662 | 18.8001 | 18.8468 | 19.0429 | 19.07 | 18.5632 | 16.889 | 15.4194 | 13.8457 | 16.9036 | -2.431%
яч.1Д | СМВ-10 |  | ТИ | 4.56 | 4.26 | 4.14 | 3.6 | 4.56 | 5.58 | 7.32 | 8.22 | 9.12 | 8.88 | 7.98 | 9.06 | 7.98 | 7.14 | 6.24 | 6.84 | 6.48 | 6.48 | 6.24 | 6.24 | 7.5 | 5.82 | 6.36 | 4.86
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 187.2 | 175.2 | 172.8 | 172.8 | 178.2 | 224.4 | 267 | 330 | 358.2 | 340.8 | 325.8 | 320.4 | 320.4 | 306.6 | 280.2 | 280.8 | 302.4 | 301.2 | 305.4 | 308.4 | 301.2 | 270.6 | 241.2 | 210.6 |  | 172.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 112.8 | 111.6 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 112.8 | 117 | 120 | 124.2 | 123 | 135 | 139.8 | 137.4 | 139.2 | 138.6 | 142.8 | 146.4 | 150 | 149.4 | 145.8 | 139.8 | 135 | 133.8 | 130.8 |  | 109.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 218.5582 | 207.7248 | 204.4125 | 204.4125 | 208.9973 | 251.1557 | 291.5099 | 351.141 | 379.1212 | 362.317 | 352.6622 | 349.5715 | 348.6186 | 336.7198 | 312.6052 | 315.0246 | 335.9743 | 336.4839 | 339.9846 | 341.1278 | 332.0625 | 302.406 | 275.8258 | 247.9133 |  | 204.4125
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.2 | 10.19 | 10.19 | 10.15 | 10.14 | 10.14 | 10.3 | 10.33 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 10.35
яч.3д | Промбаза, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 74.4 | 68.6 | 66.4 | 67.2 | 68.4 | 82.4 | 106 | 119 | 127.2 | 116.4 | 114.2 | 118.8 | 118.2 | 112.8 | 110.8 | 115.4 | 120.8 | 117.6 | 121.2 | 119.2 | 119.6 | 102 | 91.8 | 74.2 | 2452.6 | 66.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59.8 | 60 | 59.2 | 59.2 | 57.8 | 60 | 62 | 64.2 | 64 | 64.6 | 69 | 73.2 | 71 | 72.4 | 71.8 | 73.8 | 76.8 | 78.8 | 77.2 | 74.4 | 72.8 | 70.2 | 68.4 | 68.2 | 1628.8
|  | I, А | ТИ | 4.86 | 4.86 | 4.64 | 5.04 | 4.96 | 5.68 | 6.8 | 7.88 | 6.7 | 8.12 | 7.34 | 6.72 | 7.48 | 7.02 | 6.82 | 7.36 | 6.6 | 7.02 | 7.06 | 7.98 | 6.06 | 6.46 | 5.52 | 5.38 | 6.4317
|  | tgφ |  | 0.80376 | 0.87464 | 0.89157 | 0.88095 | 0.84503 | 0.72816 | 0.58491 | 0.5395 | 0.50314 | 0.55498 | 0.6042 | 0.61616 | 0.60068 | 0.64184 | 0.64801 | 0.63951 | 0.63576 | 0.67007 | 0.63696 | 0.62416 | 0.6087 | 0.68824 | 0.7451 | 0.91914
|  | I расчет, А |  | 5.4147 | 5.1698 | 5.0462 | 5.0802 | 5.0749 | 5.7821 | 6.966 | 7.7003 | 8.1172 | 7.5888 | 7.4879 | 7.8083 | 7.7306 | 7.5148 | 7.3951 | 7.6799 | 8.01 | 7.9289 | 8.0487 | 7.8551 | 7.8272 | 6.9153 | 6.3998 | 5.6285 | 6.9238 | -7.651%
яч.5д | Вочь, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 41.8 | 37.6 | 38.4 | 41.4 | 47 | 50.4 | 60 | 81.8 | 91 | 80.4 | 78 | 72.2 | 75.4 | 74.6 | 66.2 | 62.4 | 70 | 68.4 | 70 | 70.8 | 66.2 | 63.2 | 53.6 | 46.6 | 1507.4 | 37.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.6 | 17 | 16.6 | 17 | 17.6 | 18.8 | 18.4 | 20.6 | 22.2 | 19.8 | 23.4 | 23.2 | 24.4 | 25.2 | 25.2 | 23.2 | 25.4 | 26 | 26.4 | 25.8 | 24.4 | 23 | 24.4 | 22 | 528.6
|  | I, А | ТИ | 2.54 | 2.5 | 2.66 | 2.88 | 2.8 | 3.64 | 4.18 | 5.28 | 5.34 | 4.74 | 4.48 | 4.34 | 4.36 | 4.46 | 3.5 | 4.14 | 4.62 | 3.96 | 3.98 | 4.52 | 4.6 | 4.02 | 3.64 | 3.18 | 3.9317
|  | tgφ |  | 0.44498 | 0.45213 | 0.43229 | 0.41063 | 0.37447 | 0.37302 | 0.30667 | 0.25183 | 0.24396 | 0.24627 | 0.3 | 0.32133 | 0.32361 | 0.3378 | 0.38066 | 0.37179 | 0.36286 | 0.38012 | 0.37714 | 0.36441 | 0.36858 | 0.36392 | 0.45522 | 0.4721
|  | I расчет, А |  | 2.5953 | 2.3408 | 2.3731 | 2.5387 | 2.8441 | 3.0514 | 3.56 | 4.8039 | 5.3396 | 4.7202 | 4.5701 | 4.2435 | 4.4432 | 4.4147 | 3.9675 | 3.7325 | 4.1669 | 4.0986 | 4.1904 | 4.2125 | 3.9441 | 3.7561 | 3.2923 | 2.878 | 3.7532 | 4.539%
яч.7д | Фроловск | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 32.6 | 0.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.045381 | 0.056726 | 0.056726 | 0.068071 | 0.068004 | 0.056726 | 0.068071 | 0.056949 | 0.079808 | 0.079808 | 0.078568 | 0.07834 | 0.067279 | 0.089705 | 0.067213 | 0.078492 | 0.1343 | 0.11202 | 0.089618 | 0.10062 | 0.078264 | 0.078188 | 0.078264 | 0.067019 | 0.076423 | #DIV/0!
яч.8д | п.Зимстан | P, кВт | АСКУЭ | 66.4 | 64.8 | 64 | 59.4 | 58.4 | 86.8 | 96.2 | 124 | 134.4 | 138.6 | 127.6 | 123.8 | 121.6 | 113.4 | 97.8 | 97.2 | 105 | 108.4 | 108 | 112.6 | 109.8 | 99.6 | 91.2 | 84.2 | 2393.2 | 58.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.6 | 46.6 | 45.6 | 44.4 | 46 | 46.6 | 50.4 | 49.8 | 52.8 | 54 | 56.8 | 57.8 | 57 | 56.2 | 55.2 | 59 | 58.4 | 59.6 | 59.6 | 60 | 57.4 | 55.8 | 54 | 53.2 | 1282.8
|  | I, А | ТИ | 4.76 | 4.38 | 4.46 | 4.12 | 5.56 | 6.8 | 6.78 | 7.94 | 9.48 | 8.06 | 7.32 | 7.12 | 6.78 | 7.12 | 6.94 | 6 | 6.98 | 7.6 | 7.64 | 7.26 | 6.8 | 6.08 | 5.7 | 5.4 | 6.545
|  | tgφ |  | 0.70181 | 0.71914 | 0.7125 | 0.74747 | 0.78767 | 0.53687 | 0.52391 | 0.40161 | 0.39286 | 0.38961 | 0.44514 | 0.46688 | 0.46875 | 0.49559 | 0.56442 | 0.607 | 0.55619 | 0.54982 | 0.55185 | 0.53286 | 0.52277 | 0.56024 | 0.59211 | 0.63183
|  | I расчет, А |  | 8.6599 | 8.9242 | 9.0016 | 8.4381 | 8.4675 | 9.8489 | 9.0119 | 10.0309 | 10.2829 | 11.33 | 10.7821 | 10.1144 | 10.0417 | 9.7351 | 8.778 | 8.5582 | 8.6704 | 9.0183 | 8.8589 | 9.3889 | 9.1498 | 9.5428 | 9.5729 | 10.2285 | 9.4348 | -44.15%
| ТСН | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 183.4 | 172 | 169.8 | 169.2 | 175 | 220.6 | 263.4 | 325.8 | 354 | 336.8 | 321.2 | 316.2 | 316.4 | 302.4 | 276 | 276.4 | 298.2 | 296.4 | 300.8 | 304.4 | 297 | 266.2 | 238 | 206.2 | 6385.8
|  | Q, кВАр |  | 125 | 123.6 | 121.4 | 120.6 | 121.4 | 125.4 | 130.8 | 134.6 | 139 | 138.4 | 149.2 | 154.2 | 152.4 | 153.8 | 152.2 | 156 | 160.6 | 164.4 | 163.2 | 160.2 | 154.6 | 149 | 146.8 | 143.4 | 3440.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.0299 | 1.8265 | 1.7361 | 2.0833 | 1.7957 | 1.6934 | 1.3483 | 1.2727 | 1.1725 | 1.1737 | 1.4119 | 1.3109 | 1.2484 | 1.3699 | 1.4989 | 1.567 | 1.3889 | 1.5936 | 1.5062 | 1.297 | 1.3944 | 1.626 | 1.3267 | 2.0893 | 1.4811
|  | Q, % |  | -10.8156 | -10.7527 | -11.1722 | -10.4396 | -11.1722 | -11.1702 | -11.7949 | -12.1667 | -11.9163 | -12.5203 | -10.5185 | -10.3004 | -10.917 | -10.4885 | -9.8124 | -9.2437 | -9.6995 | -9.6 | -9.2369 | -9.8765 | -10.5866 | -10.3704 | -9.716 | -9.633 | -10.5179
|  |  | Δ I | -6.667% | -4.078% | -7.104% | -6.738% | -11.56% | -10.56% | 1.333% | 0.0947% | -2.77% | 3.148% | 1.846% | 7.903% | 5.097% | -2.31% | -6.939% | 3.101% | -5.324% | -8.275% | -11.19% | -6.926% | 1.689% | -4.151% | 2.108% | -6.24% | -2.459%
|  |  | Δ Iрасч | -34.82% | -39.96% | -42.1% | -39.06% | -38.93% | -31.53% | -18.56% | -12.98% | -10.21% | -14.84% | -15.8% | -13.72% | -14% | -15.23% | -15.41% | -13.51% | -11.6% | -12.26% | -11.26% | -13.04% | -13.12% | -20.15% | -25.45% | -35.8% | -19.43%
Прилузский РЭС
ПС 110 кВ Гурьевка |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | расч | 315.4047 | 332.9683 | 316.9299 | 316.3198 | 349.2795 | 397.6354 | 443.8721 | 506.6448 | 459.8622 | 526.0706 | 523.5019 | 545.6891 | 445.1725 | 430.3542 | 428.2672 | 412.9994 | 447.3398 | 449.5071 | 417.013 | 454.2753 | 436.198 | 402.6444 | 371.2098 | 349.6167 | 10078.7757 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | расч | 126.0939 | 133.1155 | 126.7037 | 126.4598 | 139.6365 | 158.9685 | 177.4532 | 202.5487 | 183.8458 | 210.3149 | 209.2879 | 218.158 | 177.973 | 172.0489 | 171.2146 | 165.1108 | 178.8395 | 179.706 | 166.7153 | 181.6122 | 174.3852 | 160.971 | 148.4039 | 139.7713 | 4029.3381
|  | I, А | ТИ | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 28 | 32 | 32 | 33 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 25.3333 | 13.59% | 23.51%
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 13.6% | 23.63%
|  | I расчет, А |  | 18.9888 | 19.9882 | 18.9888 | 18.9888 | 20.9877 | 23.9859 | 26.9841 | 30.9818 | 27.9835 | 31.9812 | 31.9812 | 32.9806 | 26.9841 | 25.9847 | 25.9847 | 24.9853 | 26.9841 | 26.9841 | 24.9853 | 26.9841 | 25.9847 | 23.9859 | 21.9871 | 20.9877 | 25.3184 | 0.05877%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 315.4047 | 332.9683 | 316.9299 | 316.3198 | 349.2795 | 397.6354 | 443.8721 | 506.6448 | 459.8622 | 526.0706 | 523.5019 | 545.6891 | 445.1725 | 430.3542 | 428.2672 | 412.9994 | 447.3398 | 449.5071 | 417.013 | 454.2753 | 436.198 | 402.6444 | 371.2098 | 349.6167 |  | 315.4047
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 126.0939 | 133.1155 | 126.7037 | 126.4598 | 139.6365 | 158.9685 | 177.4532 | 202.5487 | 183.8458 | 210.3149 | 209.2879 | 218.158 | 177.973 | 172.0489 | 171.2146 | 165.1108 | 178.8395 | 179.706 | 166.7153 | 181.6122 | 174.3852 | 160.971 | 148.4039 | 139.7713 |  | 126.0939
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 339.6761 | 358.5911 | 341.3186 | 340.6616 | 376.1576 | 428.2346 | 478.0293 | 545.6326 | 495.25 | 566.5533 | 563.7869 | 587.6814 | 479.4298 | 463.4713 | 461.2236 | 444.781 | 481.7639 | 484.098 | 449.1034 | 489.2331 | 469.7648 | 433.629 | 399.7755 | 376.5207 |  | 339.6761
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 10.36 | 10.32 | 10.24 | 10.18 | 10.23 | 10.24 | 10.19 | 10.3 | 10.27 | 10.31 | 10.26 | 10.29 | 10.32 | 10.37 | 10.39 | 10.48 | 10.45 | 10.45 | 10.51 | 10.37 |  | 10.3333
яч.3д | Прокопьевка | P, кВт | расч | 66.401 | 83.2421 | 66.7221 | 83.2421 | 83.1618 | 82.8407 | 115.0779 | 130.747 | 114.9656 | 115.0779 | 130.8755 | 99.2162 | 98.9272 | 99.3125 | 98.8309 | 99.1199 | 99.4088 | 99.8905 | 116.7637 | 117.7751 | 134.2148 | 83.8842 | 101.239 | 83.2421 | 2404.1785 | 66.401 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | расч | 26.5461 | 33.2789 | 26.6745 | 33.2789 | 33.2468 | 33.1184 | 46.0064 | 52.2706 | 45.9614 | 46.0064 | 52.322 | 39.6651 | 39.5496 | 39.7036 | 39.5111 | 39.6266 | 39.7421 | 39.9347 | 46.6803 | 47.0846 | 53.657 | 33.5356 | 40.4738 | 33.2789 | 961.1533
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6.0417
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 3.9976 | 4.9971 | 3.9976 | 4.9971 | 4.9971 | 4.9971 | 6.9959 | 7.9953 | 6.9959 | 6.9959 | 7.9953 | 5.9965 | 5.9965 | 5.9965 | 5.9965 | 5.9965 | 5.9965 | 5.9965 | 6.9959 | 6.9959 | 7.9953 | 4.9971 | 5.9965 | 4.9971 | 6.0381 | 0.05877%
яч.4д | Гурьевка | P, кВт | расч | 33.2005 | 33.2968 | 33.361 | 33.2968 | 33.2647 | 49.7044 | 49.3191 | 65.3735 | 49.271 | 65.7588 | 49.0783 | 49.6081 | 49.4636 | 49.6563 | 49.4154 | 66.0799 | 66.2726 | 66.5937 | 50.0416 | 33.65 | 50.3305 | 33.5537 | 33.7463 | 33.2968 | 1126.6336 | 33.2005 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | расч | 13.273 | 13.3116 | 13.3372 | 13.3116 | 13.2987 | 19.8711 | 19.717 | 26.1353 | 19.6978 | 26.2894 | 19.6207 | 19.8325 | 19.7748 | 19.8518 | 19.7555 | 26.4177 | 26.4947 | 26.6231 | 20.0058 | 13.4528 | 20.1214 | 13.4142 | 13.4913 | 13.3116 | 450.4106
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 1.9988 | 1.9988 | 1.9988 | 1.9988 | 1.9988 | 2.9982 | 2.9982 | 3.9976 | 2.9982 | 3.9976 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 3.9976 | 3.9976 | 3.9976 | 2.9982 | 1.9988 | 2.9982 | 1.9988 | 1.9988 | 1.9988 | 2.8317 | 0.05877%
яч.5д | Черемуховка | P, кВт | расч | 149.4022 | 166.4841 | 150.1247 | 149.8357 | 166.3236 | 198.8177 | 180.8368 | 228.8073 | 229.9311 | 263.0353 | 261.7509 | 264.5765 | 214.3423 | 198.625 | 214.1336 | 198.2397 | 182.2495 | 183.1325 | 183.4857 | 201.9001 | 184.5453 | 184.5453 | 168.7317 | 149.8357 | 4673.6927 | 149.4022 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | расч | 59.7287 | 66.5578 | 60.0175 | 59.902 | 66.4936 | 79.4842 | 72.2957 | 91.4736 | 91.9229 | 105.1574 | 104.644 | 105.7736 | 85.6907 | 79.4072 | 85.6073 | 79.2532 | 72.8605 | 73.2135 | 73.3548 | 80.7165 | 73.7784 | 73.7784 | 67.4563 | 59.902 | 1868.4698
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11.75
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 8.9947 | 9.9941 | 8.9947 | 8.9947 | 9.9941 | 11.9929 | 10.9935 | 13.9918 | 13.9918 | 15.9906 | 15.9906 | 15.9906 | 12.9924 | 11.9929 | 12.9924 | 11.9929 | 10.9935 | 10.9935 | 10.9935 | 11.9929 | 10.9935 | 10.9935 | 9.9941 | 8.9947 | 11.7431 | 0.05877%
яч.6д | Гуляшор | P, кВт | расч | 66.401 | 66.5937 | 66.7221 | 66.5937 | 66.5294 | 66.2726 | 82.1985 | 81.7169 | 98.5419 | 98.6382 | 81.7972 | 115.7522 | 82.4393 | 66.2083 | 65.8873 | 66.0799 | 82.8407 | 66.5937 | 66.7221 | 100.9501 | 83.8842 | 67.1074 | 84.3659 | 83.2421 | 1874.0783 | 65.8873 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | расч | 26.5461 | 26.6231 | 26.6745 | 26.6231 | 26.5974 | 26.4947 | 32.8617 | 32.6691 | 39.3955 | 39.434 | 32.7012 | 46.2759 | 32.958 | 26.4691 | 26.3407 | 26.4177 | 33.1184 | 26.6231 | 26.6745 | 40.3583 | 33.5356 | 26.8285 | 33.7282 | 33.2789 | 749.2274
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.7083
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 3.9976 | 3.9976 | 3.9976 | 3.9976 | 3.9976 | 3.9976 | 4.9971 | 4.9971 | 5.9965 | 5.9965 | 4.9971 | 6.9959 | 4.9971 | 3.9976 | 3.9976 | 3.9976 | 4.9971 | 3.9976 | 3.9976 | 5.9965 | 4.9971 | 3.9976 | 4.9971 | 4.9971 | 4.7056 | 0.05877%
| ТСН-1 |  | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 315.4047 | 349.6167 | 316.9299 | 332.9683 | 349.2795 | 397.6354 | 427.4323 | 506.6448 | 492.7095 | 542.5103 | 523.5019 | 529.153 | 445.1725 | 413.8022 | 428.2672 | 429.5194 | 430.7717 | 416.2103 | 417.013 | 454.2753 | 452.9749 | 369.0907 | 388.083 | 349.6167 | 10078.5831
|  | Q, кВАр |  | 126.0939 | 139.7713 | 126.7037 | 133.1155 | 139.6365 | 158.9685 | 170.8808 | 202.5487 | 196.9776 | 216.8872 | 209.2879 | 211.5472 | 177.973 | 165.4317 | 171.2146 | 171.7152 | 172.2158 | 166.3944 | 166.7153 | 181.6122 | 181.0923 | 147.5567 | 155.1496 | 139.7713 | 4029.2611
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0 | -5 | 0 | -5.2632 | 0 | 0 | 3.7037 | 0 | -7.1429 | -3.125 | 0 | 3.0303 | 0 | 3.8462 | 0 | -4 | 3.7037 | 7.4074 | 0 | 0 | -3.8462 | 8.3333 | -4.5455 | 0 | 0.0019115
|  | Q, % |  | 0 | -5 | 0 | -5.2632 | 0 | 0 | 3.7037 | 0 | -7.1429 | -3.125 | 0 | 3.0303 | 0 | 3.8462 | 0 | -4 | 3.7037 | 7.4074 | 0 | 0 | -3.8462 | 8.3333 | -4.5455 | 0 | 0.0019115
|  |  | Δ I | 0% | -5% | 0% | -5.263% | 0% | 0% | 3.704% | 0% | -7.143% | -3.125% | 0% | 3.03% | 0% | 3.846% | 0% | -4% | 3.704% | 7.407% | 0% | 0% | -3.846% | 8.333% | -4.545% | 0% | -3.506e-15%
|  |  | Δ Iрасч | 2.339e-15% | -5% | 1.637e-14% | -5.263% | -1.481e-14% | -5.554e-15% | 3.704% | 5.734e-15% | -7.143% | -3.125% | 2.777e-15% | 3.03% | -1.975e-14% | 3.846% | 0% | -4% | 3.704% | 7.407% | 5.332e-15% | 3.291e-15% | -3.846% | 8.333% | -4.545% | -2.539e-14% | -3.508e-15%
ПС 110 кВ Летка |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
РПН 2 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 420 | 370 | 330 | 330 | 367.6 | 498.8 | 680.8 | 820.4 | 816.8 | 846 | 831.6 | 769.6 | 762.4 | 752.4 | 705.2 | 616.8 | 644.8 | 647.6 | 663.6 | 686 | 680.4 | 654.4 | 562.4 | 444.4 | 14902 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 319.6 | 313.2 | 298 | 301.6 | 294.8 | 302 | 303.6 | 316.8 | 370.8 | 388.4 | 365.2 | 355.6 | 323.6 | 343.2 | 351.6 | 316.8 | 370.8 | 392.4 | 418 | 378.8 | 343.2 | 385.2 | 367.6 | 325.6 | 8246.4
|  | I, А | ТИ | 28 | 23 | 24 | 24 | 26 | 35 | 43 | 51 | 45 | 52 | 52 | 45 | 45 | 47 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 43 | 37 | 37 | 31 | 27 | 37.9167 | 17.79% | 37.24%
|  | tgφ |  | 0.76095 | 0.84649 | 0.90303 | 0.91394 | 0.80196 | 0.60545 | 0.44595 | 0.38615 | 0.45397 | 0.4591 | 0.43915 | 0.46206 | 0.42445 | 0.45614 | 0.49858 | 0.51362 | 0.57506 | 0.60593 | 0.6299 | 0.55219 | 0.50441 | 0.58863 | 0.65363 | 0.73267 | 0.91394 | 16.61% | 37.54%
|  | I расчет, А |  | 29.1376 | 26.712 | 24.4545 | 24.5876 | 25.9404 | 32.2538 | 41.5109 | 49.4983 | 50.0011 | 51.8892 | 50.9712 | 46.9394 | 46.0777 | 45.8754 | 43.8811 | 38.5765 | 41.3414 | 41.8044 | 43.134 | 43.5547 | 42.3961 | 42.45 | 37.1646 | 30.3283 | 39.6034 | -4.448%
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 420 | 370 | 330 | 330 | 367.6 | 498.8 | 680.8 | 820.4 | 816.8 | 846 | 831.6 | 769.6 | 762.4 | 752.4 | 705.2 | 616.8 | 644.8 | 647.6 | 663.6 | 686 | 680.4 | 654.4 | 562.4 | 444.4 |  | 330
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 319.6 | 313.2 | 298 | 301.6 | 294.8 | 302 | 303.6 | 316.8 | 370.8 | 388.4 | 365.2 | 355.6 | 323.6 | 343.2 | 351.6 | 316.8 | 370.8 | 392.4 | 418 | 378.8 | 343.2 | 385.2 | 367.6 | 325.6 |  | 294.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 527.7728 | 484.762 | 444.6392 | 447.0599 | 471.2078 | 583.0999 | 745.4271 | 879.4421 | 897.0256 | 930.8977 | 908.2564 | 847.7827 | 828.2335 | 826.9776 | 787.9909 | 693.4007 | 743.8143 | 757.2077 | 784.2761 | 783.636 | 762.0567 | 759.3539 | 671.8806 | 550.9144 |  | 444.6392
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
P ОМВ-110 пс Летка |  | P, кВт | АСКУЭ | 990 | 897.6 | 825 | 825 | 838.2 | 950.4 | 1214.4 | 1485 | 1597.2 | 1623.6 | 1544.4 | 1518 | 1425.6 | 1491.6 | 1438.8 | 1405.8 | 1419 | 1438.8 | 1465.2 | 1471.8 | 1491.6 | 1491.6 | 1293.6 | 1062.6
Q ОМВ-110 пс Летка |  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2857.8 | 2877.6 | 2956.8 | 2970 | 2950.2 | 2937 | 2884.2 | 2739 | 2541 | 2428.8 | 2461.8 | 2488.2 | 2626.8 | 2468.4 | 2501.4 | 2501.4 | 2587.2 | 2620.2 | 2640 | 2719.2 | 2778.6 | 2772 | 2824.8 | 2871
I ОМВ-110 пс Летка |  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 118 | 119
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 118 | 119
ОСШ-110 |  | U, кВ
I 11Д СМВ-10 пс Летка |  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 25 | 29 | 32 | 31 | 32 | 31 | 34 | 31 | 32 | 30 | 28 | 27 | 29 | 28 | 30 | 27 | 26 | 21 | 19
ВЛ 194 | Ношуль | P, кВт отдача | АСКУЭ | 990 | 897.6 | 825 | 825 | 838.2 | 950.4 | 1214.4 | 1485 | 1597.2 | 1623.6 | 1544.4 | 1518 | 1425.6 | 1491.6 | 1438.8 | 1405.8 | 1419 | 1438.8 | 1465.2 | 1471.8 | 1491.6 | 1491.6 | 1293.6 | 1062.6 | 31204.8 | 825 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 2857.8 | 2877.6 | 2956.8 | 2970 | 2950.2 | 2937 | 2884.2 | 2739 | 2541 | 2428.8 | 2461.8 | 2488.2 | 2626.8 | 2468.4 | 2501.4 | 2501.4 | 2587.2 | 2620.2 | 2640 | 2719.2 | 2778.6 | 2772 | 2824.8 | 2871 | 65003.4
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.7083
|  | tgφ |  | 2.8867 | 3.2059 | 3.584 | 3.6 | 3.5197 | 3.0903 | 2.375 | 1.8444 | 1.5909 | 1.4959 | 1.594 | 1.6391 | 1.8426 | 1.6549 | 1.7385 | 1.7793 | 1.8233 | 1.8211 | 1.8018 | 1.8475 | 1.8628 | 1.8584 | 2.1837 | 2.7019 | 3.6
|  | I расчет, А |  | 14.8154 | 14.642 | 14.9111 | 14.9728 | 14.8976 | 15.1217 | 15.4609 | 15.5255 | 14.9556 | 14.558 | 14.6074 | 14.5241 | 14.8929 | 14.3715 | 14.5045 | 14.2982 | 14.704 | 14.7683 | 14.9169 | 15.1463 | 15.5805 | 15.5518 | 15.2195 | 14.8702 | 14.909 | -1.364%
ВЛ 199 | Мураши | P, кВт, приём | АСКУЭ | 1683 | 1544.4 | 1419 | 1419 | 1485 | 1755.6 | 2277 | 2752.2 | 2857.8 | 2930.4 | 2890.8 | 2752.2 | 2600.4 | 2640 | 2514.6 | 2395.8 | 2448.6 | 2461.8 | 2527.8 | 2560.8 | 2567.4 | 2508 | 2197.8 | 1815 | 55004.4 | 1419 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | АСКУЭ | 3102 | 3128.4 | 3234 | 3247.2 | 3220.8 | 3201 | 3135 | 2950.2 | 2640 | 2481.6 | 2508 | 2567.4 | 2772 | 2607 | 2646.6 | 2699.4 | 2725.8 | 2745.6 | 2725.8 | 2851.2 | 2937 | 2923.8 | 2989.8 | 3102 | 69141.6
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17.5833
|  | tgφ |  | 1.8431 | 2.0256 | 2.2791 | 2.2884 | 2.1689 | 1.8233 | 1.3768 | 1.0719 | 0.92379 | 0.84685 | 0.86758 | 0.93285 | 1.066 | 0.9875 | 1.0525 | 1.1267 | 1.1132 | 1.1153 | 1.0783 | 1.1134 | 1.144 | 1.1658 | 1.3604 | 1.7091 | 2.2884
|  | I расчет, А |  | 17.2879 | 16.9468 | 17.1546 | 17.2133 | 17.2277 | 17.8839 | 19.1426 | 20.1048 | 19.387 | 19.1349 | 19.2366 | 18.7552 | 18.9396 | 18.4885 | 18.3499 | 17.9851 | 18.2584 | 18.2187 | 18.3662 | 18.7732 | 19.2726 | 19.0312 | 18.1772 | 17.4575 | 18.3664 | -4.453%
ВЛ 198 | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 250.8 | 257.4 | 244.2 | 237.6 | 250.8 | 290.4 | 356.4 | 429 | 429 | 442.2 | 495 | 448.8 | 396 | 376.2 | 356.4 | 356.4 | 356.4 | 363 | 376.2 | 382.8 | 376.2 | 343.2 | 316.8 | 283.8 | 8415 | 237.6 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 594 | 600.6 | 607.2 | 613.8 | 600.6 | 607.2 | 600.6 | 580.8 | 521.4 | 501.6 | 468.6 | 481.8 | 521.4 | 528 | 547.8 | 554.4 | 554.4 | 554.4 | 547.8 | 561 | 554.4 | 580.8 | 567.6 | 594 | 13444.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 2.3684 | 2.3333 | 2.4865 | 2.5833 | 2.3947 | 2.0909 | 1.6852 | 1.3538 | 1.2154 | 1.1343 | 0.94667 | 1.0735 | 1.3167 | 1.4035 | 1.537 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5273 | 1.4561 | 1.4655 | 1.4737 | 1.6923 | 1.7917 | 2.093 | 2.5833
|  | I расчет, А |  | 3.1585 | 3.174 | 3.179 | 3.1971 | 3.1615 | 3.2971 | 3.4503 | 3.5981 | 3.3646 | 3.3321 | 3.4261 | 3.2811 | 3.2626 | 3.2306 | 3.2849 | 3.2842 | 3.2842 | 3.2739 | 3.2831 | 3.3269 | 3.3101 | 3.3329 | 3.1842 | 3.1977 | 3.2865 | -9.548%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1240.8 | 1155 | 1069.2 | 1062.6 | 1089 | 1240.8 | 1570.8 | 1914 | 2026.2 | 2065.8 | 2039.4 | 1966.8 | 1821.6 | 1867.8 | 1795.2 | 1762.2 | 1775.4 | 1801.8 | 1841.4 | 1854.6 | 1867.8 | 1834.8 | 1610.4 | 1346.4 | 39619.8
|  | Q, кВАр |  | 2857.8 | 2877.6 | 2956.8 | 2970 | 2950.2 | 2937 | 2884.2 | 2739 | 2541 | 2428.8 | 2461.8 | 2488.2 | 2626.8 | 2468.4 | 2501.4 | 2501.4 | 2587.2 | 2620.2 | 2640 | 2719.2 | 2778.6 | 2772 | 2824.8 | 2871 | 78447.6
Баланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 1.319% | 1.256% | 1.395% | 1.86% | 1.912% | 0.9114% | 1.116% | 0.6468% | 0.5179% | 0.6347% | 0.6849% | 0.5741% | 0.6307% | 0.75% | 0.5647% | 0.7012% | 1.16% | 0.5037% | 0.902% | 0.7888% | 0.7478% | 0.7496% | 1.138% | 1.333% | 0.8774%
|  | Q, кВАр |  | 1.057% | 1.272% | 1.082% | 1.178% | 1.193% | 1.403% | 1.602% | 1.928% | 2.031% | 2.487% | 2.324% | 1.889% | 2.002% | 1.872% | 2.039% | 1.583% | 1.739% | 1.397% | 1.667% | 1.846% | 1.9% | 1.58% | 1.239% | 1.303% | -25.39%
|  |  | Δ I | -22.16% | -19.32% | -26.14% | -26.14% | -19.79% | -17.68% | -15.31% | -13.18% | -22.73% | -20.71% | -19.62% | -22.73% | -17.17% | -18.18% | -20.32% | -20.32% | -19.7% | -26.74% | -20.71% | -21.72% | -18.69% | -18.69% | -22.46% | -20.32% | -20.31%
|  |  | Δ Iрасч | -19.29% | -19.46% | -18.41% | -18.54% | -18.51% | -19.39% | -18.5% | -17.5% | -17.94% | -18.15% | -17.83% | -17.69% | -17.98% | -17.76% | -18.69% | -17.26% | -19.1% | -19.89% | -20.45% | -19.49% | -18.02% | -19.51% | -19.83% | -19.29% | -18.67%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.49 | 10.51 | 10.51 | 10.5 | 10.45 | 10.38 | 10.27 | 10.37 | 10.37 | 10.3 | 10.44 | 10.39 | 10.42 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 10.47 | 10.51 | 10.4 | 10.39 | 10.34 | 10.45 | 10.5 |  | 10.4208
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.49 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.45 | 10.39 | 10.28 | 10.38 | 10.37 | 10.3 | 10.46 | 10.39 | 10.43 | 10.39 | 10.39 | 10.41 | 10.48 | 10.51 | 10.41 | 10.4 | 10.36 | 10.45 | 10.51 |  | 10.4287
яч.5д | Гуляшор-2 | P, кВт | АСКУЭ | 91.4 | 65.2 | 41.6 | 42.4 | 45 | 67.2 | 129.4 | 145.2 | 169.4 | 169.6 | 160.2 | 160.2 | 127.2 | 139 | 150 | 113.2 | 105 | 106 | 118.6 | 135.2 | 110.4 | 119.2 | 105.4 | 79 | 2695 | 41.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85 | 77.4 | 58 | 59.2 | 58.6 | 63.6 | 74.4 | 81.4 | 112.6 | 117.4 | 96.4 | 99 | 59.2 | 86.6 | 92.6 | 72.8 | 74.6 | 69 | 93.8 | 109.4 | 88.6 | 103.4 | 101 | 81.6 | 2015.6
|  | I, А | ТИ | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7.3333
|  | tgφ |  | 0.92998 | 1.1871 | 1.3942 | 1.3962 | 1.3022 | 0.94643 | 0.57496 | 0.56061 | 0.6647 | 0.69222 | 0.60175 | 0.61798 | 0.46541 | 0.62302 | 0.61733 | 0.64311 | 0.71048 | 0.65094 | 0.79089 | 0.80917 | 0.80254 | 0.86745 | 0.95825 | 1.0329 | 1.3962
|  | I расчет, А |  | 6.8909 | 5.5766 | 3.9256 | 4.0049 | 4.0674 | 5.1179 | 8.3121 | 9.369 | 11.3382 | 11.4977 | 10.4926 | 10.4269 | 7.8055 | 9.0849 | 9.8166 | 7.4877 | 7.1589 | 6.9827 | 8.3163 | 9.6664 | 7.8753 | 8.8213 | 8.0748 | 6.2525 | 7.8484 | -7.024%
яч.7д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Черемуховская ДЭС | P, кВт | АСКУЭ | 30.6 | 30.4 | 29.6 | 30.4 | 42.2 | 74.8 | 89.8 | 143.8 | 110 | 104.6 | 132.8 | 89.4 | 88.6 | 99 | 64.2 | 44.4 | 84.8 | 74 | 71.2 | 63.4 | 59.8 | 53 | 47.8 | 35 | 1693.6 | 29.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.8 | 25.8 | 26.2 | 24.8 | 25.6 | 26.6 | 27 | 30.6 | 29.8 | 32.2 | 36.6 | 13.8 | 12.2 | 11.6 | 10.6 | 8.2 | 83.4 | 97.6 | 98.8 | 32.8 | 36.2 | 89.6 | 66.4 | 29.2 | 900.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4.6667
|  | tgφ |  | 0.81046 | 0.84868 | 0.88514 | 0.81579 | 0.60664 | 0.35561 | 0.30067 | 0.2128 | 0.27091 | 0.30784 | 0.2756 | 0.15436 | 0.1377 | 0.11717 | 0.16511 | 0.18468 | 0.98349 | 1.3189 | 1.3876 | 0.51735 | 0.60535 | 1.6906 | 1.3891 | 0.83429 | 1.6906
|  | I расчет, А |  | 2.1745 | 2.1971 | 2.1741 | 2.1577 | 2.7172 | 4.3913 | 5.2219 | 8.2748 | 6.3525 | 6.1005 | 7.7306 | 5.0085 | 4.9757 | 5.5295 | 3.6235 | 2.5119 | 6.6107 | 6.762 | 6.6978 | 3.9674 | 3.889 | 5.8196 | 4.5256 | 2.5093 | 4.6634 | 0.06893%
яч.6д | Иван-Ель- 2 | P, кВт | АСКУЭ | 79.4 | 71.2 | 63.8 | 62.4 | 65.2 | 91.4 | 117.2 | 149.2 | 142.2 | 170.4 | 146.6 | 141.2 | 151.6 | 147.2 | 142 | 114.4 | 113.6 | 121.2 | 124.4 | 133.6 | 149.4 | 136.4 | 124.4 | 84 | 2842.4 | 62.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 64.8 | 65.6 | 68 | 68 | 67 | 70.6 | 66.4 | 68.6 | 69.4 | 84.2 | 76 | 83.6 | 87.4 | 81.6 | 88.2 | 81.2 | 72.2 | 76.4 | 75.8 | 74.6 | 68.8 | 62.4 | 64.2 | 66.6 | 1751.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7.2917
|  | tgφ |  | 0.81612 | 0.92135 | 1.0658 | 1.0897 | 1.0276 | 0.77243 | 0.56655 | 0.45979 | 0.48805 | 0.49413 | 0.51842 | 0.59207 | 0.57652 | 0.55435 | 0.62113 | 0.70979 | 0.63556 | 0.63036 | 0.60932 | 0.55838 | 0.46051 | 0.45748 | 0.51608 | 0.79286 | 1.0897
|  | I расчет, А |  | 5.6527 | 5.3347 | 5.1234 | 5.0711 | 5.1368 | 6.3883 | 7.494 | 9.2337 | 8.8115 | 10.5946 | 9.267 | 9.068 | 9.7353 | 9.3275 | 9.2999 | 7.8048 | 7.474 | 7.9022 | 8.0119 | 8.4965 | 9.1419 | 8.369 | 7.7434 | 5.8958 | 7.7658 | -6.502%
яч.8д | Осиновка | P, кВт | АСКУЭ | 122 | 114.2 | 109 | 111 | 121.2 | 152.4 | 206.2 | 228 | 221 | 230.2 | 226.6 | 220 | 221.6 | 199.8 | 193.8 | 197.6 | 193.6 | 193.6 | 197.6 | 197.8 | 203 | 198.4 | 160.6 | 136.4 | 4355.6 | 109 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 93 | 93 | 93.2 | 97.6 | 93 | 91.8 | 89 | 88 | 91 | 92.2 | 93.8 | 95.8 | 100.8 | 96 | 92.6 | 94.4 | 94.2 | 105 | 105.6 | 104.6 | 98.2 | 91.4 | 93 | 94.6 | 2281.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11.3333
|  | tgφ |  | 0.7623 | 0.81436 | 0.85505 | 0.87928 | 0.76733 | 0.60236 | 0.43162 | 0.38596 | 0.41176 | 0.40052 | 0.41395 | 0.43545 | 0.45487 | 0.48048 | 0.47781 | 0.47773 | 0.48657 | 0.54236 | 0.53441 | 0.52882 | 0.48374 | 0.46069 | 0.57908 | 0.69355 | 0.87928
|  | I расчет, А |  | 8.4612 | 8.1155 | 7.88 | 8.1214 | 8.3941 | 9.8411 | 12.4946 | 13.742 | 13.3094 | 13.8225 | 13.7632 | 13.2602 | 13.544 | 12.2848 | 11.9494 | 12.1833 | 11.955 | 12.1476 | 12.3223 | 12.4244 | 12.5336 | 12.1879 | 10.2654 | 9.1294 | 11.4222 | -0.7839%
яч.10д | Летка | P, кВт | АСКУЭ | 85.8 | 79 | 76.2 | 73.8 | 84.2 | 101.4 | 124.8 | 138.4 | 157.6 | 154.8 | 149.4 | 143.8 | 159.6 | 153.2 | 141.8 | 135.4 | 135 | 139 | 137.8 | 142.2 | 144.8 | 133.8 | 112.4 | 99.2 | 3003.4 | 73.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59.6 | 59 | 59.8 | 60 | 58.4 | 58.4 | 57 | 58.6 | 77 | 72.8 | 72.2 | 73.8 | 75.8 | 77.6 | 78 | 71 | 66.8 | 66.2 | 66.4 | 67.6 | 62.2 | 59.8 | 59.2 | 62.2 | 1579.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7.4583
|  | tgφ |  | 0.69464 | 0.74684 | 0.78478 | 0.81301 | 0.69359 | 0.57594 | 0.45673 | 0.42341 | 0.48858 | 0.47028 | 0.48327 | 0.51321 | 0.47494 | 0.50653 | 0.55007 | 0.52437 | 0.49481 | 0.47626 | 0.48186 | 0.47539 | 0.42956 | 0.44694 | 0.52669 | 0.62702 | 0.81301
|  | I расчет, А |  | 5.7621 | 5.4332 | 5.3223 | 5.2261 | 5.6304 | 6.4726 | 7.633 | 8.4509 | 9.7678 | 9.5353 | 9.312 | 8.932 | 9.8297 | 9.5175 | 9.0036 | 8.5056 | 8.3636 | 8.4918 | 8.4128 | 8.7427 | 8.7591 | 8.177 | 7.027 | 6.4396 | 7.8645 | -5.446%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.12 | 2.12 | 2.1 | 2.44 | 2.12 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.96 | 3.04 | 2.34 | 2.36 | 2.16 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.46 | 2.06 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.1 | 2.78 | 54.24 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 409.2 | 360 | 320.2 | 320 | 357.8 | 487.2 | 667.4 | 804.6 | 800.2 | 829.6 | 815.6 | 754.6 | 748.6 | 738.2 | 691.8 | 605 | 632 | 633.8 | 649.6 | 672.2 | 667.4 | 640.8 | 550.6 | 433.6 | 14590
|  | Q, кВАр |  | 327.2 | 320.8 | 305.2 | 309.6 | 302.6 | 311 | 313.8 | 327.2 | 379.8 | 398.8 | 375 | 366 | 335.4 | 353.4 | 362 | 327.6 | 391.2 | 414.2 | 440.4 | 389 | 354 | 406.6 | 383.8 | 334.2 | 8528.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.5714 | 2.7027 | 2.9697 | 3.0303 | 2.6659 | 2.3256 | 1.9683 | 1.9259 | 2.0323 | 1.9385 | 1.924 | 1.9491 | 1.8101 | 1.8873 | 1.9002 | 1.9131 | 1.9851 | 2.1309 | 2.1097 | 2.0117 | 1.9106 | 2.0782 | 2.0982 | 2.4302 | 2.0937
|  | Q, % |  | -2.378 | -2.4266 | -2.4161 | -2.6525 | -2.6459 | -2.9801 | -3.3597 | -3.2828 | -2.4272 | -2.6777 | -2.6835 | -2.9246 | -3.6465 | -2.972 | -2.9579 | -3.4091 | -5.5016 | -5.5556 | -5.3589 | -2.6927 | -3.1469 | -5.5556 | -4.407 | -2.6413 | -3.4245
|  |  | Δ I | 3.571% | -8.696% | -4.167% | 0% | 3.846% | -2.857% | 2.326% | 0% | -6.667% | 1.923% | -1.923% | 0% | -2.222% | 4.255% | 0% | 0% | 0% | -2.564% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4396%
|  |  | Δ Iрасч | 0.6733% | 0.2057% | 0.1193% | 0.02625% | -0.02117% | 0.1315% | 0.8558% | 0.8645% | 0.8434% | 0.6526% | 0.796% | 0.5197% | 0.4072% | 0.2861% | 0.4288% | 0.2157% | -0.5342% | -1.153% | -1.454% | 0.5906% | 0.4652% | -2.179% | -1.269% | 0.3354% | 0.09858%
ПС 110 кВ Луза |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | ЭВ-110 Т-1 | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | ТИ | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 7 | 10 | 9 | 14 | 13 | 9 | 6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1010 | 1452 | 1412 | 1514 | 1302 | 1582 | 1582 | 952 | 1212 | 1436 | 1436 | 1680 | 1668 | 964 | 1456 | 1668 | 1504 | 1710 | 1630 | 1072 | 1182 | 1376 | 1414 | 1386 | 33600 | 6300 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 876 | 1442 | 1594 | 1620 | 1458 | 1572 | 1572 | 736 | 1080 | 1350 | 1428 | 1650 | 1622 | 700 | 1408 | 1664 | 1592 | 1690 | 1622 | 802 | 1096 | 1170 | 1218 | 1264 | 32226
|  | I, А | ТИ | 94 | 120 | 126 | 112 | 123 | 111 | 127 | 76 | 113 | 101 | 152 | 140 | 95 | 68 | 129 | 129 | 115 | 131 | 97 | 76 | 102 | 107 | 110 | 105 | 110.7917 | 18.91% | 38.16%
|  | tgφ |  | 0.86733 | 0.99311 | 1.1289 | 1.07 | 1.1198 | 0.99368 | 0.99368 | 0.77311 | 0.89109 | 0.94011 | 0.99443 | 0.98214 | 0.97242 | 0.72614 | 0.96703 | 0.9976 | 1.0585 | 0.9883 | 0.99509 | 0.74813 | 0.92724 | 0.85029 | 0.86139 | 0.91198 | 1.1289 | 19.17% | 42.85%
|  | I расчет, А |  | 75.5437 | 114.62 | 119.3888 | 124.0754 | 109.5928 | 125.648 | 126.1397 | 68.5962 | 91.7269 | 110.824 | 114.2062 | 132.1489 | 130.6959 | 67.2497 | 114.7817 | 133.258 | 123.1465 | 135.7142 | 130.0588 | 75.9444 | 91.0807 | 101.8569 | 104.43 | 105.7842 | 109.438 | 1.222%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1010 | 1452 | 1412 | 1514 | 1302 | 1582 | 1582 | 952 | 1212 | 1436 | 1436 | 1680 | 1668 | 964 | 1456 | 1668 | 1504 | 1710 | 1630 | 1072 | 1182 | 1376 | 1414 | 1386 |  | 952
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 876 | 1442 | 1594 | 1620 | 1458 | 1572 | 1572 | 736 | 1080 | 1350 | 1428 | 1650 | 1622 | 700 | 1408 | 1664 | 1592 | 1690 | 1622 | 802 | 1096 | 1170 | 1218 | 1264 |  | 700
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1336.9652 | 2046.3792 | 2129.4553 | 2217.3398 | 1954.7296 | 2230.226 | 2230.226 | 1203.3287 | 1623.3743 | 1970.9378 | 2025.1617 | 2354.7611 | 2326.6087 | 1191.3421 | 2025.4382 | 2356.0815 | 2190.0868 | 2404.2047 | 2299.5182 | 1338.801 | 1611.9367 | 1806.1772 | 1866.2583 | 1875.8177 |  | 1191.3421
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.23 | 10.32 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 10.26 | 10.22 | 10.14 | 10.23 | 10.28 | 10.25 | 10.3 | 10.29 | 10.24 | 10.2 | 10.22 | 10.28 | 10.24 | 10.22 | 10.19 | 10.23 | 10.25 | 10.33 | 10.25 |  | 10.255
яч.1д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 291 | 564.6 | 532.2 | 636 | 496.2 | 672 | 658.8 | 259.2 | 459.6 | 631.8 | 601.2 | 655.2 | 700.2 | 268.8 | 634.2 | 655.8 | 487.2 | 657.6 | 607.8 | 292.2 | 399.6 | 614.4 | 643.2 | 663 | 13081.8 | 259.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 294.6 | 615.6 | 683.4 | 708 | 639 | 680.4 | 704.4 | 214.2 | 470.4 | 695.4 | 714 | 714.6 | 743.4 | 195 | 724.8 | 737.4 | 634.2 | 738.6 | 720 | 255.6 | 544.2 | 636.6 | 669 | 711.6 | 14444.4
|  | I, А | ТИ | 43 | 48 | 63 | 47 | 52 | 51 | 62 | 33 | 49 | 47 | 67 | 57 | 38 | 26 | 59 | 46 | 38 | 48 | 41 | 25 | 49 | 54 | 49 | 53 | 47.7083
|  | tgφ |  | 1.0124 | 1.0903 | 1.2841 | 1.1132 | 1.2878 | 1.0125 | 1.0692 | 0.82639 | 1.0235 | 1.1007 | 1.1876 | 1.0907 | 1.0617 | 0.72545 | 1.1429 | 1.1244 | 1.3017 | 1.1232 | 1.1846 | 0.87474 | 1.3619 | 1.0361 | 1.0401 | 1.0733 | 1.3619
|  | I расчет, А |  | 23.3977 | 46.7864 | 48.5629 | 53.255 | 45.3588 | 53.8772 | 54.5495 | 19.1683 | 37.16 | 52.83 | 52.6379 | 54.4085 | 57.3673 | 18.7456 | 54.5784 | 55.8143 | 44.9683 | 55.8234 | 53.2924 | 22.0219 | 38.1489 | 49.8931 | 51.9305 | 54.8482 | 45.8093 | 3.98%
яч.4д | Тарный цех | P, кВт | АСКУЭ | 216 | 470.4 | 420.8 | 417.6 | 351.2 | 453.6 | 447.2 | 256.8 | 241.6 | 228.8 | 277.6 | 456.8 | 417.6 | 209.6 | 298.4 | 489.6 | 472.8 | 507.2 | 464 | 249.6 | 232 | 232 | 232.8 | 207.2 | 8251.2 | 207.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 93.6 | 434.4 | 440 | 440.8 | 356.8 | 440 | 433.6 | 149.6 | 142.4 | 155.2 | 201.6 | 416.8 | 359.2 | 102.4 | 216 | 439.2 | 439.2 | 440.8 | 420 | 134.4 | 95.2 | 91.2 | 94.4 | 90.4 | 6627.2
|  | I, А | ТИ | 14 | 42 | 27 | 29 | 32 | 29 | 42 | 13 | 17 | 15 | 40 | 40 | 15 | 4 | 28 | 42 | 36 | 43 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24.8333
|  | tgφ |  | 0.43333 | 0.92347 | 1.0456 | 1.0556 | 1.0159 | 0.97002 | 0.96959 | 0.58255 | 0.5894 | 0.67832 | 0.72622 | 0.91243 | 0.86015 | 0.48855 | 0.72386 | 0.89706 | 0.92893 | 0.86909 | 0.90517 | 0.53846 | 0.41034 | 0.3931 | 0.4055 | 0.43629 | 1.0556
|  | I расчет, А |  | 13.3015 | 35.8637 | 34.1343 | 33.9771 | 28.069 | 35.6029 | 35.2304 | 16.9419 | 15.8461 | 15.5457 | 19.3476 | 34.7032 | 30.9426 | 13.1682 | 20.8757 | 37.2005 | 36.2857 | 37.9324 | 35.3979 | 16.0809 | 14.1696 | 14.0579 | 14.057 | 12.7485 | 25.0617 | -0.9195%
яч.5д | РП "Читаево" | P, кВт | АСКУЭ | 410.4 | 331.2 | 375.2 | 376.8 | 362.4 | 360 | 338.4 | 288.8 | 364.8 | 420 | 414.4 | 433.6 | 424 | 351.2 | 399.2 | 388.8 | 407.2 | 405.6 | 416.8 | 380 | 404 | 399.2 | 418.4 | 416.8 | 9287.2 | 288.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 446.4 | 344.8 | 424.8 | 425.6 | 414.4 | 405.6 | 388 | 327.2 | 424.8 | 452 | 461.6 | 465.6 | 467.2 | 356 | 420.8 | 434.4 | 463.2 | 456.8 | 428 | 361.6 | 411.2 | 402.4 | 415.2 | 419.2 | 10016.8
|  | I, А | ТИ | 34 | 27 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 | 24 | 35 | 31 | 35 | 36 | 35 | 30 | 33 | 32 | 32 | 34 | 31 | 30 | 33 | 31 | 34 | 34 | 31.6667
|  | tgφ |  | 1.0877 | 1.0411 | 1.1322 | 1.1295 | 1.1435 | 1.1267 | 1.1466 | 1.133 | 1.1645 | 1.0762 | 1.1139 | 1.0738 | 1.1019 | 1.0137 | 1.0541 | 1.1173 | 1.1375 | 1.1262 | 1.0269 | 0.95158 | 1.0178 | 1.008 | 0.99235 | 1.0058 | 1.1645
|  | I расчет, А |  | 34.263 | 26.779 | 31.7763 | 31.8076 | 30.8646 | 30.5536 | 29.1188 | 24.8785 | 31.6388 | 34.694 | 34.9823 | 35.7053 | 35.4412 | 28.2287 | 32.8703 | 32.973 | 34.6786 | 34.4835 | 33.7894 | 29.7556 | 32.572 | 31.9651 | 32.9837 | 33.3367 | 32.0892 | -1.334%
яч.6д | Связь с ПС Объячево | P, кВт | АСКУЭ | 93.6 | 87.2 | 84.8 | 85.6 | 93.6 | 96 | 139.2 | 148 | 148 | 154.4 | 144 | 135.2 | 128.8 | 134.4 | 125.6 | 133.6 | 137.6 | 141.6 | 142.4 | 149.6 | 146.4 | 132 | 120 | 98.4 | 3000 | 84.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.6 | 50.4 | 48.8 | 48 | 49.6 | 48 | 47.2 | 52 | 51.2 | 52.8 | 55.2 | 56 | 56 | 56 | 52.8 | 56 | 56.8 | 56 | 57.6 | 58.4 | 56.8 | 51.2 | 51.2 | 52.8 | 1270.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7.7917
|  | tgφ |  | 0.52991 | 0.57798 | 0.57547 | 0.56075 | 0.52991 | 0.5 | 0.33908 | 0.35135 | 0.34595 | 0.34197 | 0.38333 | 0.4142 | 0.43478 | 0.41667 | 0.42038 | 0.41916 | 0.41279 | 0.39548 | 0.40449 | 0.39037 | 0.38798 | 0.38788 | 0.42667 | 0.53659 | 0.57798
|  | I расчет, А |  | 5.9854 | 5.6413 | 5.4854 | 5.4916 | 5.939 | 6.0469 | 8.3133 | 8.9424 | 8.8488 | 9.1754 | 8.6969 | 8.2125 | 7.8895 | 8.2189 | 7.7211 | 8.1933 | 8.3704 | 8.5955 | 8.688 | 9.1099 | 8.8729 | 7.9843 | 7.3005 | 6.2975 | 7.6675 | 1.593%
яч.7д | Резерв | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.51 | 1.44 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.49 | 1.51 | 1.55 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.53 | 1.48 | 37.08 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1011 | 1453.4 | 1413 | 1516 | 1303.4 | 1581.6 | 1583.6 | 952.8 | 1214 | 1435 | 1437.2 | 1680.8 | 1670.6 | 964 | 1457.4 | 1667.8 | 1504.8 | 1712 | 1631 | 1071.4 | 1182 | 1377.6 | 1414.4 | 1385.4 | 33620.2
|  | Q, кВАр |  | 928.2 | 1482 | 1633 | 1660 | 1503.8 | 1622 | 1665.2 | 839 | 1185.6 | 1457 | 1521.2 | 1732.2 | 1698.6 | 787.8 | 1487.2 | 1744.6 | 1674.2 | 1777.8 | 1710.4 | 901.2 | 1197 | 1262.2 | 1298.6 | 1319.6 | 31088.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.09901 | -0.096419 | -0.070822 | -0.1321 | -0.10753 | 0.025284 | -0.10114 | -0.084034 | -0.16502 | 0.069638 | -0.083565 | -0.047619 | -0.15588 | 0 | -0.096154 | 0.01199 | -0.053191 | -0.11696 | -0.06135 | 0.05597 | 0 | -0.11628 | -0.028289 | 0.04329 | -0.060119
|  | Q, % |  | -5.9589 | -2.7739 | -2.4467 | -2.4691 | -3.1413 | -3.1807 | -5.9288 | -13.9946 | -9.7778 | -7.9259 | -6.5266 | -4.9818 | -4.7226 | -12.5429 | -5.625 | -4.8437 | -5.1633 | -5.1953 | -5.4501 | -12.3691 | -9.2153 | -7.8803 | -6.6174 | -4.3987 | 3.5301
|  |  | Δ I | -3.191% | -1.667% | -2.381% | -0.8929% | 3.252% | -2.703% | -9.449% | -2.632% | 2.655% | -2.97% | 0.6579% | -0.7143% | -2.105% | -1.471% | 0% | -0.7752% | 0% | -1.527% | -2.062% | -2.632% | -1.961% | 0% | 6.364% | -1.905% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | -1.858% | -0.393% | -0.4774% | -0.3674% | -0.5827% | -0.3443% | -0.85% | -1.946% | -1.926% | -1.282% | -1.277% | -0.6664% | -0.7229% | -1.653% | -1.101% | -0.6927% | -0.9391% | -0.8257% | -0.8526% | -1.348% | -2.945% | -2.006% | -1.764% | -1.368% | -1.087%
ПС 110 кВ Ношуль |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 266.8 | 252.4 | 253.6 | 246 | 247.2 | 265.6 | 319.6 | 379.6 | 454.8 | 449.6 | 412.4 | 420.8 | 357.2 | 437.6 | 408.8 | 404.8 | 425.6 | 387.6 | 392.4 | 412.8 | 410.8 | 397.2 | 334 | 270.8 | 8608 | 6300 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 237.2 | 237.2 | 241.2 | 237.6 | 243.2 | 236.4 | 226 | 249.2 | 316 | 344.8 | 331.6 | 343.6 | 265.2 | 338.8 | 325.2 | 344.4 | 315.6 | 278.8 | 287.6 | 277.6 | 248.4 | 260.4 | 257.6 | 251.6 | 6695.2
|  | I, А | ТИ | 24 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 26 | 28 | 38 | 33 | 30 | 28 | 28 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 28 | 28 | 29 | 26 | 23 | 22 | 26.8333 | 5.429% | 8.994%
|  | tgφ |  | 0.88906 | 0.93978 | 0.9511 | 0.96585 | 0.98382 | 0.89006 | 0.70713 | 0.65648 | 0.69481 | 0.7669 | 0.80407 | 0.81654 | 0.74244 | 0.77422 | 0.7955 | 0.85079 | 0.74154 | 0.7193 | 0.73293 | 0.67248 | 0.60467 | 0.65559 | 0.77126 | 0.9291 | 0.98382 | 5.819% | 11.06%
|  | I расчет, А |  | 19.5228 | 18.9057 | 19.0494 | 18.6503 | 18.9103 | 19.4816 | 21.6105 | 24.856 | 30.0863 | 30.7521 | 28.9116 | 29.7653 | 24.5147 | 29.9531 | 28.352 | 28.8195 | 29.0855 | 26.061 | 26.4553 | 27.3595 | 26.453 | 25.8266 | 23.1323 | 20.1572 | 24.8613 | 7.349%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 266.8 | 252.4 | 253.6 | 246 | 247.2 | 265.6 | 319.6 | 379.6 | 454.8 | 449.6 | 412.4 | 420.8 | 357.2 | 437.6 | 408.8 | 404.8 | 425.6 | 387.6 | 392.4 | 412.8 | 410.8 | 397.2 | 334 | 270.8 |  | 246
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 237.2 | 237.2 | 241.2 | 237.6 | 243.2 | 236.4 | 226 | 249.2 | 316 | 344.8 | 331.6 | 343.6 | 265.2 | 338.8 | 325.2 | 344.4 | 315.6 | 278.8 | 287.6 | 277.6 | 248.4 | 260.4 | 257.6 | 251.6 |  | 226
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 356.9959 | 346.3663 | 349.9863 | 342.0084 | 346.7767 | 355.5676 | 391.4335 | 454.089 | 553.8042 | 566.5926 | 529.1808 | 543.262 | 444.8852 | 553.425 | 522.372 | 531.4832 | 529.8478 | 477.4549 | 486.5095 | 497.4591 | 480.0617 | 474.9484 | 421.7982 | 369.642 |  | 342.0084
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.59 | 10.62 | 10.6 | 10.6 | 10.55 | 10.47 | 10.56 | 10.64 | 10.65 | 10.58 | 10.55 | 10.49 | 10.68 | 10.65 | 10.66 | 10.53 | 10.59 | 10.63 | 10.51 | 10.49 | 10.63 | 10.54 | 10.6 |  | 10.5825
яч.1д | ПС Объячево, яч.5д, ТХН | P, кВт | АСКУЭ | 61.2 | 61.5 | 62.7 | 61.8 | 64.65 | 65.4 | 75.75 | 94.05 | 147.15 | 156.9 | 132.15 | 157.2 | 94.2 | 158.55 | 137.7 | 143.1 | 134.4 | 89.4 | 86.85 | 91.5 | 88.65 | 88.5 | 81.75 | 65.55 | 2400.6 | 61.2 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63 | 64.5 | 65.1 | 65.25 | 66.45 | 64.8 | 60.15 | 69.15 | 123.15 | 135.15 | 126.3 | 135.6 | 71.7 | 136.35 | 124.65 | 133.05 | 115.8 | 70.65 | 72 | 70.65 | 62.4 | 69 | 67.95 | 66 | 2098.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 | 14 | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7.5833
|  | tgφ |  | 1.0294 | 1.0488 | 1.0383 | 1.0558 | 1.0278 | 0.99083 | 0.79406 | 0.73525 | 0.8369 | 0.86138 | 0.95573 | 0.8626 | 0.76115 | 0.85998 | 0.90523 | 0.92977 | 0.86161 | 0.79027 | 0.82902 | 0.77213 | 0.70389 | 0.77966 | 0.83119 | 1.0069 | 1.0558
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 4.8032 | 4.8645 | 4.9195 | 4.9008 | 5.0556 | 5.0443 | 5.3402 | 6.3899 | 10.4243 | 11.2395 | 9.9871 | 11.3746 | 6.5233 | 11.318 | 10.0811 | 10.5953 | 9.7386 | 6.2195 | 6.1345 | 6.3579 | 5.9737 | 6.1022 | 5.8299 | 5.0726 | 7.2621 | 4.236%
яч.3д | Нефтебаза | P, кВт | АСКУЭ | 112.95 | 102.9 | 101.7 | 95.25 | 99.15 | 109.8 | 123 | 154.95 | 179.1 | 167.7 | 163.8 | 153.45 | 150 | 144.45 | 145.2 | 148.5 | 154.65 | 145.95 | 162 | 173.7 | 170.1 | 170.85 | 153.6 | 119.85 | 3402.6 | 95.25 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100.5 | 99.9 | 100.95 | 97.95 | 105 | 99.6 | 95.55 | 105.6 | 114.45 | 124.95 | 121.95 | 124.8 | 115.65 | 118.5 | 118.65 | 122.25 | 117.3 | 123 | 126.45 | 118.2 | 105.9 | 111 | 111.9 | 109.35 | 2689.35
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10.375
|  | tgφ |  | 0.88977 | 0.97085 | 0.99263 | 1.0283 | 1.059 | 0.9071 | 0.77683 | 0.68151 | 0.63903 | 0.74508 | 0.74451 | 0.81329 | 0.771 | 0.82035 | 0.81715 | 0.82323 | 0.75849 | 0.84275 | 0.78056 | 0.68048 | 0.62257 | 0.64969 | 0.72852 | 0.91239 | 1.059
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 8.2679 | 7.8281 | 7.7994 | 7.4505 | 7.8752 | 8.1223 | 8.5989 | 10.2641 | 11.5469 | 11.3507 | 11.157 | 10.8371 | 10.437 | 10.1122 | 10.1773 | 10.4299 | 10.6551 | 10.4181 | 11.1751 | 11.5553 | 11.0412 | 11.079 | 10.4221 | 8.8471 | 9.8936 | 4.64%
яч.7д | Лихачевка | P, кВт | АСКУЭ | 49.2 | 47.7 | 48.3 | 49.2 | 42.6 | 46.35 | 73.2 | 83.85 | 81.3 | 79.35 | 73.8 | 68.55 | 72.15 | 77.25 | 67.95 | 72 | 95.1 | 107.1 | 98.55 | 100.35 | 103.95 | 94.05 | 57.15 | 46.5 | 1735.5 | 42.6 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.3 | 45.9 | 44.55 | 45.6 | 44.1 | 43.5 | 43.65 | 47.1 | 48.9 | 51.75 | 50.55 | 51.3 | 50.55 | 52.5 | 50.25 | 54.3 | 51.9 | 54.6 | 55.5 | 53.7 | 50.4 | 49.65 | 47.25 | 46.8 | 1179.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4.875
|  |  |  | 0.92073 | 0.96226 | 0.92236 | 0.92683 | 1.0352 | 0.93851 | 0.59631 | 0.56172 | 0.60148 | 0.65217 | 0.68496 | 0.74836 | 0.70062 | 0.67961 | 0.73951 | 0.75417 | 0.54574 | 0.5098 | 0.56317 | 0.53513 | 0.48485 | 0.52791 | 0.82677 | 1.0065 | 1.0352
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 3.6573 | 3.6133 | 3.5764 | 3.6581 | 3.3436 | 3.4828 | 4.7052 | 5.2643 | 5.1541 | 5.1417 | 4.8872 | 4.6911 | 4.8544 | 5.0552 | 4.5869 | 4.89 | 5.9472 | 6.5617 | 6.1503 | 6.2596 | 6.3658 | 5.7831 | 4.0667 | 3.5976 | 4.8039 | 1.458%
яч.8д | Верхолузье | P, кВт | АСКУЭ | 44.2 | 41.1 | 42 | 40.6 | 41.8 | 44.8 | 48.8 | 47.7 | 48 | 47.1 | 44.1 | 42.8 | 42.3 | 58.5 | 59 | 43.2 | 43.8 | 46.9 | 47 | 49.1 | 49.2 | 45.5 | 43 | 40.7 | 1101.2 | 40.6 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.6 | 28.3 | 30.8 | 29.6 | 28.7 | 29.2 | 27.1 | 28.4 | 30.6 | 33.8 | 33.7 | 33.4 | 28.6 | 32.2 | 32.5 | 35.4 | 30.7 | 30.3 | 33.2 | 34.2 | 29.2 | 30.7 | 30.8 | 29.5 | 739.5
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.64706 | 0.68856 | 0.73333 | 0.72906 | 0.6866 | 0.65179 | 0.55533 | 0.59539 | 0.6375 | 0.71762 | 0.76417 | 0.78037 | 0.67612 | 0.55043 | 0.55085 | 0.81944 | 0.70091 | 0.64606 | 0.70638 | 0.69654 | 0.5935 | 0.67473 | 0.71628 | 0.72482 | 0.81944
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 2.879 | 2.7237 | 2.8348 | 2.7399 | 2.765 | 2.9299 | 3.0817 | 3.0388 | 3.0925 | 3.1465 | 3.0323 | 2.9745 | 2.8136 | 3.6141 | 3.656 | 3.0285 | 2.9362 | 3.0477 | 3.1291 | 3.2909 | 3.1526 | 2.9847 | 2.9007 | 2.7411 | 3.0223 | -0.7419%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.3075 | 0.24 | 0.3075 | 0.285 | 0.255 | 0.24 | 0.2325 | 0.24 | 0.2325 | 0.2325 | 0.225 | 0.2325 | 0.225 | 0.2325 | 0.225 | 0.2325 | 0.225 | 0.2325 | 0.225 | 0.2325 | 0.225 | 0.2325 | 0.225 | 0.2325 | 5.775 |  | 1 | 15
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 267.55 | 253.2 | 254.7 | 246.85 | 248.2 | 266.35 | 320.75 | 380.55 | 455.55 | 451.05 | 413.85 | 422 | 358.65 | 438.75 | 409.85 | 406.8 | 427.95 | 389.35 | 394.4 | 414.65 | 411.9 | 398.9 | 335.5 | 272.6 | 8639.9
|  | Q, кВАр |  | 237.4 | 238.6 | 241.4 | 238.4 | 244.25 | 237.1 | 226.45 | 250.25 | 317.1 | 345.65 | 332.5 | 345.1 | 266.5 | 339.55 | 326.05 | 345 | 315.7 | 278.55 | 287.15 | 276.75 | 247.9 | 260.35 | 257.9 | 251.65 | 6707.25
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.28111 | -0.31696 | -0.43375 | -0.34553 | -0.40453 | -0.28238 | -0.35982 | -0.25026 | -0.16491 | -0.32251 | -0.3516 | -0.28517 | -0.40594 | -0.2628 | -0.25685 | -0.49407 | -0.55216 | -0.4515 | -0.50968 | -0.44816 | -0.26777 | -0.428 | -0.4491 | -0.6647 | -0.37059
|  | Q, % |  | -0.084317 | -0.59022 | -0.082919 | -0.3367 | -0.43174 | -0.29611 | -0.19912 | -0.42135 | -0.3481 | -0.24652 | -0.27141 | -0.43655 | -0.4902 | -0.22137 | -0.26138 | -0.17422 | -0.031686 | 0.08967 | 0.15647 | 0.3062 | 0.20129 | 0.019201 | -0.11646 | -0.019873 | -0.17998
|  |  | Δ I | 12.5% | 0% | 5% | 13.64% | 9.091% | 0% | 11.54% | 3.571% | 13.16% | 0% | 3.333% | 10.71% | 10.71% | 0% | 6.25% | -6.667% | 0% | -11.54% | 7.143% | 0% | 3.448% | -3.846% | 4.348% | -4.545% | 3.727%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4339% | -0.6553% | -0.4244% | -0.5309% | -0.683% | -0.5017% | -0.5345% | -0.4065% | -0.4373% | -0.4108% | -0.526% | -0.3763% | -0.4635% | -0.4889% | -0.5265% | -0.4313% | -0.6585% | -0.7142% | -0.5054% | -0.3812% | -0.3033% | -0.4742% | -0.3766% | -0.5025% | -0.4851%
ПС 110 кВ Объячево |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
РПН 2 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
I СМВ-110 ПС Объячево |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 115 | 116 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 118 | 117 | 117 | 119 | 120 |  | 117.25
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 115 | 115 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 | 117 | 116 | 116 | 117 | 118 |  | 116.0833
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 795.6 | 708 | 674.4 | 649.2 | 709.2 | 813.6 | 1038 | 1249.2 | 1414.8 | 1432.8 | 1382.4 | 1275.6 | 1304.4 | 1293.6 | 1155.6 | 1162.8 | 1083.6 | 1119.6 | 1126.8 | 1098 | 1134 | 1132.8 | 1020 | 842.4 | 25616.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 373.2 | 355.2 | 355.2 | 348 | 361.2 | 354 | 360 | 384 | 487.2 | 490.8 | 502.8 | 483.6 | 459.6 | 554.4 | 465.6 | 489.6 | 416.4 | 423.6 | 429.6 | 405.6 | 390 | 372 | 372 | 386.4 | 10020
|  | I, А | ТИ | 44 | 42 | 41 | 40 | 46 | 55 | 69 | 82 | 87 | 81 | 76 | 75 | 82 | 74 | 71 | 71 | 66 | 67 | 66 | 68 | 66 | 64 | 52 | 49 | 63.9167 | 11.69% | 24.04%
|  | tgφ |  | 0.46908 | 0.50169 | 0.52669 | 0.53604 | 0.50931 | 0.4351 | 0.34682 | 0.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35235 | 0.42857 | 0.40291 | 0.42105 | 0.38427 | 0.37835 | 0.38126 | 0.3694 | 0.34392 | 0.32839 | 0.36471 | 0.45869 | 0.53604 | 11.44% | 24.88%
|  | I расчет, А |  | 48.8429 | 44.0254 | 42.3645 | 40.9399 | 44.2354 | 49.3151 | 61.6564 | 74.0614 | 83.1668 | 84.178 | 82.5523 | 75.8222 | 76.8675 | 78.2234 | 69.2458 | 70.124 | 63.906 | 65.899 | 66.3868 | 65.0578 | 66.6513 | 66.2693 | 59.7698 | 51.5113 | 63.7947 | 0.1909%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 710.4 | 632.4 | 560.4 | 567.6 | 583.2 | 673.2 | 891.6 | 1099.2 | 1129.2 | 1167.6 | 1128 | 1086 | 1063.2 | 1041.6 | 1021.2 | 992.4 | 982.8 | 1044 | 1064.4 | 1051.2 | 1070.4 | 1071.6 | 939.6 | 772.8 | 22344 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 408 | 409.2 | 346.8 | 334.8 | 338.4 | 346.8 | 362.4 | 410.4 | 459.6 | 532.8 | 510 | 486 | 453.6 | 488.4 | 496.8 | 478.8 | 452.4 | 469.2 | 463.2 | 445.2 | 423.6 | 402 | 391.2 | 394.8 | 10304.4
|  | I, А | ТИ | 42 | 37 | 36 | 37 | 38 | 47 | 63 | 71 | 64 | 74 | 72 | 62 | 63 | 64 | 63 | 57 | 60 | 63 | 64 | 59 | 66 | 61 | 52 | 47 | 56.75 | 10.46% | 20.37%
|  | tgφ |  | 0.57432 | 0.64706 | 0.61884 | 0.58985 | 0.58025 | 0.51515 | 0.40646 | 0.37336 | 0.40701 | 0.45632 | 0.45213 | 0.44751 | 0.42664 | 0.46889 | 0.48649 | 0.48247 | 0.46032 | 0.44943 | 0.43517 | 0.42352 | 0.39574 | 0.37514 | 0.41635 | 0.51087 | 0.64706 | 10.33% | 21.24%
|  | I расчет, А |  | 45.0992 | 41.0755 | 36.629 | 36.6265 | 37.476 | 42.0897 | 54.0118 | 65.8463 | 67.7606 | 71.3328 | 69.4728 | 65.4988 | 64.2462 | 63.3317 | 63.1187 | 61.242 | 59.561 | 63.0107 | 63.3013 | 62.8455 | 63.9823 | 63.6128 | 56.03 | 47.3228 | 56.8552 | -0.1853%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1506 | 1340.4 | 1234.8 | 1216.8 | 1292.4 | 1486.8 | 1929.6 | 2348.4 | 2544 | 2600.4 | 2510.4 | 2361.6 | 2367.6 | 2335.2 | 2176.8 | 2155.2 | 2066.4 | 2163.6 | 2191.2 | 2149.2 | 2204.4 | 2204.4 | 1959.6 | 1615.2 |  | 1216.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 781.2 | 764.4 | 702 | 682.8 | 699.6 | 700.8 | 722.4 | 794.4 | 946.8 | 1023.6 | 1012.8 | 969.6 | 913.2 | 1042.8 | 962.4 | 968.4 | 868.8 | 892.8 | 892.8 | 850.8 | 813.6 | 774 | 763.2 | 781.2 |  | 682.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1696.5581 | 1543.0423 | 1420.3996 | 1395.2842 | 1469.6047 | 1643.6833 | 2060.3927 | 2479.1236 | 2714.4735 | 2794.6086 | 2707.0042 | 2552.8961 | 2537.6099 | 2557.4579 | 2380.0571 | 2362.7707 | 2241.6116 | 2340.5676 | 2366.1042 | 2311.476 | 2349.7498 | 2336.3337 | 2102.9756 | 1794.1974 |  | 1395.2842
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 |  | 10.4
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |  | 10.4417
яч. 9д | Изьяшор | P, кВт | АСКУЭ | 29.5 | 28.1 | 27.2 | 27.3 | 27.8 | 28.7 | 28.3 | 29 | 31.5 | 29.9 | 31.3 | 31.1 | 30.5 | 37 | 49.6 | 44.3 | 30 | 29.8 | 31.2 | 31.1 | 34.3 | 33.6 | 28.7 | 30.9 | 760.7 | 27.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.3 | 17.3 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 16.2 | 15.8 | 16.1 | 18.3 | 18.3 | 20.5 | 19 | 20.3 | 25.9 | 36.5 | 31.4 | 20.3 | 22.5 | 22.5 | 19.8 | 19.2 | 19.5 | 19 | 22.4 | 489.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.2083
|  | tgφ |  | 0.62034 | 0.61566 | 0.61029 | 0.6044 | 0.61871 | 0.56446 | 0.5583 | 0.55517 | 0.58095 | 0.61204 | 0.65495 | 0.61093 | 0.66557 | 0.7 | 0.73589 | 0.7088 | 0.67667 | 0.75503 | 0.72115 | 0.63666 | 0.55977 | 0.58036 | 0.66202 | 0.72492 | 0.75503
|  | I расчет, А |  | 1.9295 | 1.8341 | 1.7711 | 1.7729 | 1.817 | 1.8317 | 1.819 | 1.8797 | 2.0248 | 1.9484 | 2.0998 | 2.0256 | 2.0363 | 2.5102 | 3.4228 | 3.018 | 1.9941 | 2.0556 | 2.1176 | 2.0491 | 2.1848 | 2.1592 | 1.8948 | 2.1212 | 2.0966 | 5.062%
яч.11д | Вухтым | P, кВт | АСКУЭ | 20 | 20.8 | 18.8 | 15.6 | 19 | 18.4 | 23.2 | 30.8 | 31.4 | 25.6 | 33.6 | 30.4 | 28.6 | 35.8 | 37.8 | 35 | 30.8 | 32.8 | 29.8 | 28.6 | 24.2 | 21.6 | 21.8 | 23.8 | 638.2 | 15.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.4 | 13.2 | 12 | 10 | 11.8 | 11 | 10.8 | 15.8 | 17.6 | 15.4 | 28.6 | 21 | 23.2 | 32.6 | 24 | 27 | 22.4 | 23.6 | 16.6 | 15.4 | 13.4 | 12.2 | 12.8 | 13.8 | 416.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7083
|  | tgφ |  | 0.62 | 0.63462 | 0.6383 | 0.64103 | 0.62105 | 0.59783 | 0.46552 | 0.51299 | 0.56051 | 0.60156 | 0.85119 | 0.69079 | 0.81119 | 0.91061 | 0.63492 | 0.77143 | 0.72727 | 0.71951 | 0.55705 | 0.53846 | 0.55372 | 0.56481 | 0.58716 | 0.57983 | 0.91061
|  | I расчет, А |  | 1.3079 | 1.3692 | 1.2396 | 1.0299 | 1.2431 | 1.1915 | 1.4361 | 1.9617 | 2.0007 | 1.6605 | 2.4762 | 2.0536 | 2.0468 | 2.6911 | 2.4886 | 2.4569 | 2.0966 | 2.2245 | 1.8779 | 1.8054 | 1.5375 | 1.3788 | 1.3917 | 1.5291 | 1.7706 | -3.646%
яч.13д | РП Читаево | P, кВт | АСКУЭ | 34.5 | 32.1 | 31.5 | 32.7 | 37.2 | 37.5 | 47.1 | 46.5 | 55.8 | 51.3 | 51.6 | 49.2 | 47.1 | 50.4 | 41.4 | 48 | 44.4 | 50.4 | 48.3 | 51.6 | 51.9 | 48.6 | 44.1 | 38.1 | 1071.3 | 31.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.3 | 28.8 | 29.4 | 29.7 | 30 | 28.8 | 28.8 | 30 | 38.1 | 37.5 | 40.5 | 34.2 | 35.1 | 41.4 | 35.7 | 41.1 | 35.4 | 37.5 | 39 | 34.8 | 33.9 | 31.2 | 31.5 | 33 | 815.7
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.87826 | 0.8972 | 0.93333 | 0.90826 | 0.80645 | 0.768 | 0.61146 | 0.64516 | 0.6828 | 0.73099 | 0.78488 | 0.69512 | 0.74522 | 0.82143 | 0.86232 | 0.85625 | 0.7973 | 0.74405 | 0.80745 | 0.67442 | 0.65318 | 0.64198 | 0.71429 | 0.86614 | 0.93333
|  | I расчет, А |  | 2.5521 | 2.397 | 2.3949 | 2.4552 | 2.6562 | 2.628 | 3.0982 | 3.136 | 3.7554 | 3.5318 | 3.6812 | 3.3303 | 3.2648 | 3.6251 | 3.0384 | 3.5122 | 3.1261 | 3.4583 | 3.4175 | 3.4592 | 3.4454 | 3.2099 | 2.9835 | 2.8015 | 3.1233 | -27.05%
яч.4д | Котельная ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 198.8 | 172.6 | 161 | 159.4 | 160.8 | 199.2 | 279.2 | 354.6 | 387.6 | 400 | 401 | 371.2 | 373.2 | 354.2 | 371.6 | 336.8 | 330.8 | 350.6 | 353.2 | 341.8 | 328.8 | 320.4 | 282 | 219.8 | 7208.6 | 159.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 92.4 | 95.8 | 88 | 83.8 | 84.2 | 87.8 | 85.8 | 94.4 | 104.2 | 118.2 | 123.4 | 112.6 | 113.6 | 118.4 | 122.6 | 110 | 118.2 | 124.2 | 126.6 | 121 | 115.8 | 102.6 | 96 | 95.2 | 2534.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 21 | 25 | 20 | 26 | 27 | 20 | 22 | 18 | 18 | 22 | 19 | 22 | 23 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 18.0417
|  | tgφ |  | 0.46479 | 0.55504 | 0.54658 | 0.52572 | 0.52363 | 0.44076 | 0.30731 | 0.26622 | 0.26883 | 0.2955 | 0.30773 | 0.30334 | 0.30439 | 0.33427 | 0.32992 | 0.3266 | 0.35732 | 0.35425 | 0.35844 | 0.35401 | 0.35219 | 0.32022 | 0.34043 | 0.43312 | 0.55504
|  | I расчет, А |  | 12.0685 | 10.7648 | 10.1979 | 10.0092 | 10.0884 | 12.0993 | 16.3918 | 20.5932 | 22.3078 | 23.1824 | 23.5455 | 21.3544 | 21.6822 | 20.5596 | 21.7487 | 19.6925 | 19.3385 | 20.4761 | 20.4604 | 19.9607 | 19.375 | 18.6987 | 16.3993 | 13.062 | 17.669 | 2.065%
яч.8д | РП Читаево, очист.соор. | P, кВт | АСКУЭ | 67.5 | 60.9 | 52.2 | 60.6 | 64.2 | 73.8 | 88.5 | 105.9 | 106.5 | 102.6 | 102.3 | 92.7 | 92.7 | 86.7 | 79.2 | 84.6 | 90 | 97.5 | 105 | 104.7 | 96 | 98.7 | 85.8 | 75.3 | 2073.9 | 52.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.8 | 48.6 | 42.9 | 42 | 40.2 | 41.1 | 39.6 | 45.6 | 42.9 | 45 | 46.8 | 44.1 | 47.1 | 47.4 | 47.1 | 48 | 54.3 | 55.8 | 56.1 | 53.7 | 47.1 | 49.8 | 47.4 | 47.1 | 1126.5
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5.9583
|  | tgφ |  | 0.69333 | 0.79803 | 0.82184 | 0.69307 | 0.62617 | 0.55691 | 0.44746 | 0.43059 | 0.40282 | 0.4386 | 0.45748 | 0.47573 | 0.50809 | 0.54671 | 0.5947 | 0.56738 | 0.60333 | 0.57231 | 0.53429 | 0.51289 | 0.49063 | 0.50456 | 0.55245 | 0.6255 | 0.82184
|  | I расчет, А |  | 4.5217 | 4.2488 | 3.7554 | 4.098 | 4.2101 | 4.695 | 5.4411 | 6.4706 | 6.3815 | 6.2269 | 6.3133 | 5.6513 | 5.7792 | 5.4396 | 5.1215 | 5.4062 | 5.7865 | 6.1843 | 6.4918 | 6.4777 | 5.9433 | 6.1445 | 5.3962 | 4.8433 | 5.4595 | 8.372%
яч.3д | Больница | P, кВт | АСКУЭ | 36.2 | 36 | 35.4 | 35.6 | 35.4 | 42 | 47 | 75.2 | 106.2 | 89.2 | 101.8 | 84.2 | 77.4 | 84.4 | 64.2 | 49.6 | 40.6 | 38.6 | 38.4 | 37.8 | 38.6 | 38.4 | 38.2 | 39.4 | 1309.8 | 35.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.4 | 12 | 12 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 12.2 | 12.8 | 14.2 | 14.6 | 19.8 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 14.4 | 13.2 | 14 | 14 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 13 | 13.6 | 13.8 | 329.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2083
|  | tgφ |  | 0.34254 | 0.33333 | 0.33898 | 0.3427 | 0.35593 | 0.30476 | 0.25957 | 0.17021 | 0.13371 | 0.16368 | 0.1945 | 0.1734 | 0.19121 | 0.18009 | 0.2243 | 0.26613 | 0.34483 | 0.36269 | 0.36979 | 0.36508 | 0.34715 | 0.33854 | 0.35602 | 0.35025 | 0.36979
|  | I расчет, А |  | 2.1268 | 2.1091 | 2.0775 | 2.0916 | 2.0885 | 2.4404 | 2.725 | 4.3229 | 5.9552 | 5.0237 | 5.8201 | 4.7497 | 4.3799 | 4.7664 | 3.6569 | 2.8527 | 2.3642 | 2.2604 | 2.2539 | 2.2366 | 2.271 | 2.2533 | 2.2322 | 2.3203 | 3.1408 | 2.106%
яч.5д | Ношуль | P, кВт | АСКУЭ | 675.2 | 591.6 | 561.6 | 537.6 | 589.2 | 687.6 | 892 | 1067.2 | 1190.8 | 1236.4 | 1164.8 | 1080.8 | 1121.2 | 1086.4 | 964.4 | 986.4 | 938 | 968 | 979.2 | 950.8 | 985.6 | 990.4 | 887.6 | 711.6 | 21844.4 | 537.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 301.6 | 285.2 | 287.6 | 280.4 | 292.8 | 286 | 294.4 | 311.2 | 401.2 | 407.6 | 395.6 | 395.6 | 368.8 | 439.6 | 357.6 | 378.4 | 326.4 | 328.8 | 339.6 | 324.4 | 312 | 298.8 | 296.8 | 306.4 | 8016.8
|  | I, А | ТИ | 38 | 35 | 34 | 35 | 38 | 50 | 61 | 68 | 75 | 65 | 66 | 65 | 65 | 60 | 60 | 61 | 54 | 57 | 58 | 62 | 58 | 54 | 47 | 39 | 54.375
|  | tgφ |  | 0.44668 | 0.48208 | 0.51211 | 0.52158 | 0.49695 | 0.41594 | 0.33004 | 0.2916 | 0.33692 | 0.32967 | 0.33963 | 0.36603 | 0.32893 | 0.40464 | 0.3708 | 0.38362 | 0.34797 | 0.33967 | 0.34681 | 0.34119 | 0.31656 | 0.3017 | 0.33438 | 0.43058 | 0.52158
|  | I расчет, А |  | 41.1015 | 36.5027 | 35.0688 | 33.7001 | 36.5686 | 41.3911 | 52.7149 | 62.9972 | 69.8404 | 72.3574 | 69.0356 | 63.9687 | 65.6013 | 65.1384 | 57.1679 | 58.72 | 54.6748 | 56.2795 | 57.0557 | 55.8369 | 57.4591 | 57.4973 | 51.5226 | 43.0614 | 53.9692 | 0.7462%
яч.6д | Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 443.6 | 399.2 | 346.4 | 348 | 358.8 | 400 | 522.8 | 640 | 634.8 | 664.4 | 624.8 | 622 | 596.4 | 601.6 | 570.4 | 571.6 | 562 | 594.8 | 607.2 | 604.4 | 645.6 | 651.6 | 572 | 478 | 13060.4 | 346.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 270 | 265.2 | 216 | 210.8 | 214.4 | 218.4 | 237.6 | 270.8 | 312 | 370.8 | 339.6 | 330 | 292.8 | 323.2 | 327.6 | 322 | 279.2 | 290 | 282 | 270.4 | 262 | 250 | 247.6 | 254 | 6656.4
|  | I, А | ТИ | 28 | 24 | 24 | 23 | 25 | 26 | 38 | 38 | 35 | 44 | 40 | 37 | 37 | 39 | 40 | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 | 42 | 37 | 31 | 28 | 33.7917
|  | tgφ |  | 0.60866 | 0.66433 | 0.62356 | 0.60575 | 0.59755 | 0.546 | 0.45448 | 0.42313 | 0.49149 | 0.5581 | 0.54353 | 0.53055 | 0.49095 | 0.53723 | 0.57433 | 0.56333 | 0.4968 | 0.48756 | 0.46443 | 0.44739 | 0.40582 | 0.38367 | 0.43287 | 0.53138 | 0.66433
|  | I расчет, А |  | 28.5884 | 26.1349 | 22.6893 | 22.6138 | 23.2313 | 25.3301 | 32.2274 | 38.9996 | 39.3136 | 42.2892 | 39.9084 | 38.7624 | 36.9274 | 37.5954 | 36.5597 | 36.4638 | 34.5462 | 36.4289 | 36.5083 | 36.4508 | 38.7249 | 38.7902 | 34.3127 | 29.5177 | 33.8714 | -0.236%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.54 | 3.612 | 3.612 | 3.552 | 3.456 | 2.964 | 2.964 | 3.084 | 3.264 | 3.228 | 3.24 | 3.216 | 3.228 | 3.228 | 3.216 | 3.228 | 3.216 | 3.216 | 3.216 | 3.216 | 3.18 | 3.18 | 3.3 | 3.072 | 78.228 |  | 1 | 30
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1505.3 | 1341.3 | 1234.1 | 1216.8 | 1292.4 | 1487.2 | 1928.1 | 2349.2 | 2544.6 | 2599.4 | 2511.2 | 2361.6 | 2367.1 | 2336.5 | 2178.6 | 2156.3 | 2066.6 | 2162.5 | 2192.3 | 2150.8 | 2205 | 2203.3 | 1960.2 | 1616.9 | 47967.3
|  | Q, кВАр |  | 795.4 | 776.9 | 715.1 | 696.2 | 713.8 | 714.6 | 737.5 | 809.6 | 961.7 | 1039 | 1025.6 | 983.2 | 925.9 | 1054.8 | 978.6 | 984 | 879.9 | 903.7 | 905.3 | 864.6 | 831.9 | 791.2 | 774.4 | 794.2 | 19896.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.046481 | -0.067144 | 0.056689 | 0 | 0 | -0.026903 | 0.077736 | -0.034066 | -0.023585 | 0.038456 | -0.031867 | 0 | 0.021118 | -0.05567 | -0.08269 | -0.051039 | -0.0096787 | 0.050841 | -0.050201 | -0.074446 | -0.027218 | 0.0499 | -0.030618 | -0.10525 | -0.014387
|  | Q, % |  | -1.8177 | -1.6353 | -1.8661 | -1.9625 | -2.0297 | -1.9692 | -2.0903 | -1.9134 | -1.5737 | -1.5045 | -1.2638 | -1.4026 | -1.3907 | -1.1507 | -1.6833 | -1.6109 | -1.2776 | -1.2209 | -1.4001 | -1.622 | -2.2493 | -2.2222 | -1.4675 | -1.6641 | 2.1058
|  |  | Δ I | -3.488% | -3.797% | -2.597% | -5.195% | -1.19% | -0.9804% | -2.273% | -1.961% | 1.325% | 0% | -2.703% | 0% | 1.379% | 1.449% | 0% | -2.344% | 3.175% | -2.308% | 0.7692% | -4.724% | -2.273% | 0.8% | 0% | 1.042% | -0.8978%
|  |  | Δ Iрасч | -0.2706% | -0.3051% | -0.2545% | -0.2635% | -0.2346% | -0.2214% | -0.1603% | -0.3239% | -0.4319% | -0.4563% | -0.5625% | -0.4068% | -0.4281% | -0.5447% | -0.6346% | -0.5758% | -0.3725% | -0.3553% | -0.3818% | -0.2918% | -0.2353% | -0.1923% | -0.2877% | -0.4274% | -0.3735%
ПС 110 кВ Спаспоруб |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 117 | 115 | 116 | 114 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 119
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 199.6 | 187.6 | 184 | 183.2 | 191.2 | 214.4 | 272.8 | 293.2 | 291.2 | 259.6 | 260.8 | 260 | 253.6 | 246 | 230.4 | 230.4 | 257.6 | 281.2 | 295.2 | 292 | 270.4 | 256.8 | 218 | 206.8 | 5836 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121.2 | 118 | 118.4 | 116.8 | 119.6 | 117.2 | 115.2 | 119.6 | 136 | 116 | 100 | 108.8 | 97.2 | 104.8 | 114 | 110.8 | 134 | 139.6 | 145.2 | 146 | 139.6 | 133.2 | 136.8 | 140 | 2948
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 14 | 13 | 14.3333 | 8.691% | 13.16%
|  | tgφ |  | 0.60721 | 0.629 | 0.64348 | 0.63755 | 0.62552 | 0.54664 | 0.42229 | 0.40791 | 0.46703 | 0.44684 | 0.38344 | 0.41846 | 0.38328 | 0.42602 | 0.49479 | 0.4809 | 0.52019 | 0.49644 | 0.49187 | 0.5 | 0.51627 | 0.51869 | 0.62752 | 0.67698 | 0.67698 | 7.93% | 12.98%
|  | I расчет, А |  | 12.8675 | 12.224 | 12.0683 | 11.9835 | 12.4391 | 13.5545 | 16.5064 | 17.719 | 17.9842 | 15.834 | 15.6751 | 15.7713 | 15.1095 | 14.8332 | 14.3012 | 14.2095 | 16.1078 | 17.4157 | 18.1451 | 18.18 | 17.0447 | 16.1877 | 14.2908 | 13.7349 | 15.1745 | -5.868%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 199.6 | 187.6 | 184 | 183.2 | 191.2 | 214.4 | 272.8 | 293.2 | 291.2 | 259.6 | 260.8 | 260 | 253.6 | 246 | 230.4 | 230.4 | 257.6 | 281.2 | 295.2 | 292 | 270.4 | 256.8 | 218 | 206.8 |  | 183.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 121.2 | 118 | 118.4 | 116.8 | 119.6 | 117.2 | 115.2 | 119.6 | 136 | 116 | 100 | 108.8 | 97.2 | 104.8 | 114 | 110.8 | 134 | 139.6 | 145.2 | 146 | 139.6 | 133.2 | 136.8 | 140 |  | 97.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 233.5157 | 221.6253 | 218.8026 | 217.2659 | 225.5252 | 244.3424 | 296.1265 | 316.655 | 321.393 | 284.3381 | 279.3146 | 281.8465 | 271.5894 | 267.393 | 257.0606 | 255.6576 | 290.3683 | 313.9452 | 328.9773 | 326.4659 | 304.3096 | 289.2896 | 257.3679 | 249.7323 |  | 217.2659
ВЛ-195 | Лойма | P, кВт отдача | ТИ | 684 | 678 | 682 | 686 | 680 | 686 | 684 | 686 | 667 | 658 | 651 | 658 | 664 | 664 | 662 | 662 | 669 | 675 | 682 | 695 | 686 | 675 | 680 | 684 | 16198
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 273 | 262 | 279 | 273 | 255 | 249 | 224 | 196 | 205 | 213 | 209 | 207 | 198 | 229 | 257 | 288 | 293 | 224 | 233 | 231 | 165 | 211 | 218 | 240 | 5632
|  | I, А | ТИ | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4167
|  | tgφ |  | 0.39912 | 0.38643 | 0.40909 | 0.39796 | 0.375 | 0.36297 | 0.32749 | 0.28571 | 0.30735 | 0.32371 | 0.32104 | 0.31459 | 0.29819 | 0.34488 | 0.38822 | 0.43505 | 0.43797 | 0.33185 | 0.34164 | 0.33237 | 0.24052 | 0.31259 | 0.32059 | 0.35088 | 0.43797
|  | I расчет, А |  | 3.5773 | 3.5307 | 3.5793 | 3.5864 | 3.5277 | 3.575 | 3.5559 | 3.5248 | 3.5074 | 3.4464 | 3.4668 | 3.4672 | 3.4527 | 3.5 | 3.5386 | 3.5974 | 3.6394 | 3.5439 | 3.5606 | 3.6183 | 3.4858 | 3.4939 | 3.498 | 3.5211 | 3.5331
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.42 | 10.37 | 10.33 | 10.33 | 10.38 | 10.3 | 10.33 | 10.39 | 10.42 | 10.39 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.48 | 10.38 | 10.32 | 10.33 | 10.41 | 10.51 |  | 10.4058
яч.3д | Поруб | P, кВт | АСКУЭ | 12.3 | 12 | 12 | 12.6 | 16.8 | 20.1 | 19.6 | 21.6 | 24.3 | 9.4 | 2.6 | 4 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 29.3 | 29.3 | 26.5 | 23.7 | 22.1 | 18.9 | 15.4 | 12.5 | 356 | 1.8 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.7 | 30.8 | 30.6 | 30.2 | 31.1 | 30.8 | 28.8 | 29.9 | 34.2 | 16.1 | 6.3 | 9 | 6.2 | 9 | 6.8 | 5 | 31.9 | 38.3 | 36.7 | 35.2 | 33.6 | 33.3 | 31.8 | 31.1 | 608.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.75
|  | tgφ |  | 2.5772 | 2.5667 | 2.55 | 2.3968 | 1.8512 | 1.5323 | 1.4694 | 1.3843 | 1.4074 | 1.7128 | 2.4231 | 2.25 | 2.2143 | 2.5714 | 2.3448 | 2.7778 | 1.0887 | 1.3072 | 1.3849 | 1.4852 | 1.5204 | 1.7619 | 2.0649 | 2.488 | 2.7778
|  | I расчет, А |  | 1.8737 | 1.8232 | 1.8129 | 1.8049 | 1.9496 | 2.0402 | 1.9418 | 2.064 | 2.3476 | 1.0382 | 0.38248 | 0.55111 | 0.37847 | 0.53569 | 0.41128 | 0.29536 | 2.4028 | 2.6751 | 2.4968 | 2.3631 | 2.2526 | 2.1426 | 1.9619 | 1.8434 | 1.6412 | 6.217%
яч.4д | Спаспоруб | P, кВт | АСКУЭ | 88.7 | 78.6 | 78.1 | 78.1 | 80.6 | 89 | 133.9 | 154.3 | 145.7 | 136.5 | 144.2 | 131.7 | 123.9 | 125.1 | 115.8 | 126.8 | 123.7 | 132.2 | 140.5 | 142.6 | 133.1 | 131.4 | 104.4 | 94.6 | 2833.5 | 78.1 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54.6 | 53.4 | 53.6 | 52.8 | 53 | 52.7 | 54.3 | 55.1 | 57.5 | 57.7 | 57.4 | 54.1 | 57.3 | 59.4 | 62.2 | 64 | 61.9 | 61 | 61.7 | 64 | 55.4 | 53.7 | 54.8 | 55 | 1366.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7.1667
|  | tgφ |  | 0.61556 | 0.67939 | 0.6863 | 0.67606 | 0.65757 | 0.59213 | 0.40553 | 0.3571 | 0.39465 | 0.42271 | 0.39806 | 0.41078 | 0.46247 | 0.47482 | 0.53713 | 0.50473 | 0.5004 | 0.46142 | 0.43915 | 0.44881 | 0.41623 | 0.40868 | 0.5249 | 0.5814 | 0.6863
|  | I расчет, А |  | 5.7394 | 5.2411 | 5.2246 | 5.1997 | 5.3206 | 5.7378 | 8.0541 | 9.1681 | 8.7648 | 8.2525 | 8.7101 | 7.9671 | 7.5945 | 7.6823 | 7.3129 | 7.8944 | 7.6733 | 8.0767 | 8.4637 | 8.7041 | 8.0751 | 7.9431 | 6.5471 | 6.0183 | 7.3069 | -1.957%
яч.2д откл. | Лойма | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Занулье | P, кВт | АСКУЭ | 98.8 | 97 | 94 | 92.4 | 93.8 | 105 | 119.2 | 117.2 | 121 | 114.4 | 113.8 | 124.6 | 126.8 | 117.6 | 112.2 | 102 | 105 | 119.4 | 128.4 | 126 | 115.4 | 106.8 | 98.4 | 100 | 2649.2 | 92.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.4 | 33.4 | 33.6 | 33.4 | 34.6 | 33.2 | 31.6 | 34 | 43.4 | 42 | 36 | 45.2 | 32.6 | 36 | 44.6 | 41.4 | 40 | 40 | 46.2 | 46.4 | 50 | 46 | 49.8 | 53.6 | 961.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6.0417
|  | tgφ |  | 0.34818 | 0.34433 | 0.35745 | 0.36147 | 0.36887 | 0.31619 | 0.2651 | 0.2901 | 0.35868 | 0.36713 | 0.31634 | 0.36276 | 0.2571 | 0.30612 | 0.3975 | 0.40588 | 0.38095 | 0.33501 | 0.35981 | 0.36825 | 0.43328 | 0.43071 | 0.5061 | 0.536 | 0.536
|  | I расчет, А |  | 5.7648 | 5.6584 | 5.5059 | 5.4191 | 5.5144 | 6.109 | 6.8738 | 6.8285 | 7.1931 | 6.7864 | 6.6984 | 7.4168 | 7.2838 | 6.8225 | 6.7172 | 6.1184 | 6.2331 | 6.9853 | 7.5265 | 7.4772 | 7.0443 | 6.507 | 6.1237 | 6.2401 | 6.5353 | -8.171%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 13.98 |  | 1 | 40
яч.5д | ТСН-2 | P, кВт | 0: резерв | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 200.4 | 188.18 | 184.68 | 183.68 | 191.8 | 214.68 | 273.28 | 293.68 | 291.58 | 260.88 | 261.18 | 260.88 | 254.08 | 246.78 | 231.48 | 231.18 | 258.58 | 281.48 | 296 | 292.88 | 271.18 | 257.68 | 218.78 | 207.68 | 5838.7
|  | Q, кВАр |  | 120.7 | 117.6 | 117.8 | 116.4 | 118.7 | 116.7 | 114.7 | 119 | 135.1 | 115.8 | 99.7 | 108.3 | 96.1 | 104.4 | 113.6 | 110.4 | 133.8 | 139.3 | 144.6 | 145.6 | 139 | 133 | 136.4 | 139.7 | 2936.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.4008 | -0.30917 | -0.36957 | -0.26201 | -0.31381 | -0.1306 | -0.17595 | -0.16371 | -0.13049 | -0.49307 | -0.14571 | -0.33846 | -0.18927 | -0.31707 | -0.46875 | -0.33854 | -0.38043 | -0.099573 | -0.271 | -0.30137 | -0.28846 | -0.34268 | -0.3578 | -0.42553 | -0.046265
|  | Q, % |  | 0.41254 | 0.33898 | 0.50676 | 0.34247 | 0.75251 | 0.42662 | 0.43403 | 0.50167 | 0.66176 | 0.17241 | 0.3 | 0.45956 | 1.1317 | 0.38168 | 0.35088 | 0.36101 | 0.14925 | 0.2149 | 0.41322 | 0.27397 | 0.4298 | 0.15015 | 0.2924 | 0.21429 | 0.39349
|  |  | Δ I | -8.333% | -18.18% | -9.091% | 0% | -8.333% | 0% | -6.25% | 0% | -6.667% | -13.33% | 0% | -7.143% | 0% | -14.29% | 7.143% | 7.143% | -6.25% | 0% | -5.556% | 0% | -5.556% | -7.143% | 0% | -7.692% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | -3.966% | -4.08% | -3.937% | -3.674% | -2.778% | -2.452% | -2.201% | -1.928% | -1.787% | -1.535% | -0.7388% | -1.038% | -0.9741% | -1.397% | -0.9799% | -0.694% | -1.25% | -1.845% | -1.885% | -2.005% | -1.92% | -2.501% | -2.392% | -2.671% | -2.036%
ПС 110 кВ Лойма |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 94.2 | 92.4 | 88.2 | 97.2 | 104.4 | 105.6 | 118.2 | 132.6 | 132.6 | 126.6 | 124.8 | 126 | 127.8 | 124.8 | 103 | 70 | 66 | 89 | 125 | 117 | 165 | 157 | 140 | 115 | 2742.4 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 75.6 | 72 | 70.2 | 71.4 | 72 | 70.8 | 69 | 70.2 | 67.8 | 70.2 | 73.2 | 72 | 73.8 | 77.4 | 64.2 | 38.4 | 38.4 | 50.4 | 67.8 | 68.4 | 92.4 | 89.4 | 85.2 | 78 | 1678.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7.4583 | 3.054% | 7.227%
|  | tgφ |  | 0.80255 | 0.77922 | 0.79592 | 0.73457 | 0.68966 | 0.67045 | 0.58376 | 0.52941 | 0.51131 | 0.5545 | 0.58654 | 0.57143 | 0.57746 | 0.62019 | 0.6233 | 0.54857 | 0.58182 | 0.56629 | 0.5424 | 0.58462 | 0.56 | 0.56943 | 0.60857 | 0.67826 | 0.80255 | #REF! | #REF!
|  | I расчет, А |  | 6.6493 | 6.4487 | 6.2116 | 6.6332 | 6.9949 | 7.0325 | 7.6217 | 8.3712 | 8.4564 | 8.0691 | 8.1275 | 8.1284 | 8.2182 | 8.1309 | 6.7458 | 4.4291 | 4.2277 | 5.6738 | 7.8359 | 7.4115 | 10.4107 | 9.9271 | 9.1001 | 7.6279 | 7.4368 | 0.2887%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 94.2 | 92.4 | 88.2 | 97.2 | 104.4 | 105.6 | 118.2 | 132.6 | 132.6 | 126.6 | 124.8 | 126 | 127.8 | 124.8 | 103 | 70 | 66 | 89 | 125 | 117 | 165 | 157 | 140 | 115 |  | 66
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 75.6 | 72 | 70.2 | 71.4 | 72 | 70.8 | 69 | 70.2 | 67.8 | 70.2 | 73.2 | 72 | 73.8 | 77.4 | 64.2 | 38.4 | 38.4 | 50.4 | 67.8 | 68.4 | 92.4 | 89.4 | 85.2 | 78 |  | 38.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 120.7849 | 117.1399 | 112.7266 | 120.606 | 126.8202 | 127.1377 | 136.8658 | 150.036 | 148.9282 | 144.7605 | 144.6834 | 145.1206 | 147.578 | 146.853 | 121.3698 | 79.8408 | 76.3581 | 102.2798 | 142.2035 | 135.527 | 189.1104 | 180.6692 | 163.8873 | 138.9568 |  | 76.3581
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.51 | 10.48 | 10.45 | 10.38 | 10.36 | 10.18 | 10.37 | 10.29 | 10.32 | 10.38 | 10.44 | 10.4 | 10.42 | 10.44 | 10.42 | 10.49 | 10.57 | 10.5 | 10.52 | 10.41 | 10.53 | 1043%
яч.1д | Спаспоруб, 2Д | P, кВт | АСКУЭ | 13.6 | 13 | 11.8 | 10.6 | 10.8 | 13.2 | 14.4 | 15 | 15 | 13.6 | 10 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 12.6 | 11.8 | 15.6 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 20.2 | 21.2 | 19.8 | 15.6 | 340.6 | 10 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.6 | 6 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6 | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7.6 | 8 | 8.8 | 9.6 | 9 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 170
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875
|  | tgφ |  | 0.48529 | 0.46154 | 0.54237 | 0.58491 | 0.61111 | 0.5 | 0.44444 | 0.42667 | 0.4 | 0.47059 | 0.6 | 0.5 | 0.52381 | 0.59016 | 0.52381 | 0.57627 | 0.48718 | 0.56338 | 0.57895 | 0.59259 | 0.44554 | 0.38679 | 0.41414 | 0.48718 | 0.61111
|  | I расчет, А |  | 0.8322 | 0.78821 | 0.7397 | 0.67539 | 0.69811 | 0.81633 | 0.87753 | 0.90992 | 0.91733 | 0.83782 | 0.6551 | 0.77652 | 0.79209 | 0.78434 | 0.79057 | 0.7555 | 0.96078 | 0.90413 | 0.96781 | 1.0298 | 1.2174 | 1.249 | 1.19 | 0.95257 | 0.87992 | -0.5624%
яч.2д | Лехта | P, кВт | АСКУЭ | 11.2 | 11 | 10.9 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 12.2 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 12.4 | 14 | 13.1 | 12.5 | 12.9 | 14.1 | 13.2 | 14.5 | 14.7 | 13 | 13 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 288.9 | 9.9 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 118.5
|  | I, А | ТИ | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.52917
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.43636 | 0.40367 | 0.44444 | 0.41748 | 0.36697 | 0.36066 | 0.375 | 0.34259 | 0.38889 | 0.37903 | 0.37143 | 0.38931 | 0.432 | 0.3876 | 0.36879 | 0.37121 | 0.38621 | 0.38776 | 0.44615 | 0.48462 | 0.47748 | 0.50467 | 0.46667 | 0.50467
|  | I расчет, А |  | 0.68935 | 0.6607 | 0.64772 | 0.59584 | 0.61563 | 0.64224 | 0.72222 | 0.6674 | 0.64823 | 0.64592 | 0.74492 | 0.8365 | 0.78284 | 0.75391 | 0.76896 | 0.83367 | 0.77958 | 0.86227 | 0.86878 | 0.77847 | 0.79527 | 0.67586 | 0.66551 | 0.63606 | 0.72158 | -36.36%
яч.5д | Коржа | P, кВт | АСКУЭ | 46.1 | 44.3 | 42.6 | 50.5 | 56.6 | 54.4 | 58.4 | 64.9 | 68.8 | 65.6 | 66.8 | 64.9 | 64.5 | 62.8 | 40.9 | 0 | 0 | 22.6 | 53 | 52.1 | 93.5 | 87.9 | 75 | 61.2 | 1297.4 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.7 | 35 | 34.3 | 35 | 35.5 | 34.9 | 35.4 | 35 | 36.3 | 36.2 | 38.3 | 36.9 | 37.4 | 37.7 | 26 | 0 | 0 | 9.9 | 25 | 24 | 48.7 | 48.9 | 44.8 | 40.9 | 772.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3.625
|  | tgφ |  | 0.7961 | 0.79007 | 0.80516 | 0.69307 | 0.62721 | 0.64154 | 0.60616 | 0.53929 | 0.52762 | 0.55183 | 0.57335 | 0.56857 | 0.57984 | 0.60032 | 0.6357 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.43805 | 0.4717 | 0.46065 | 0.52086 | 0.55631 | 0.59733 | 0.6683 | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 3.2438 | 3.1081 | 3.0137 | 3.3793 | 3.6851 | 3.5751 | 3.803 | 4.1141 | 4.417 | 4.1764 | 4.3255 | 4.1816 | 4.152 | 4.0555 | 2.6937 | 0 | 0 | 1.3687 | 3.2291 | 3.1369 | 5.8036 | 5.5268 | 4.8509 | 4.0407 | 3.495 | 3.586%
яч.6д | Лойма | P, кВт | АСКУЭ | 24 | 25 | 23.6 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 34.1 | 43 | 39.9 | 38.6 | 37.3 | 36.9 | 39.6 | 39.5 | 37.2 | 43.1 | 36.5 | 41.6 | 44.3 | 41.5 | 45.2 | 40.9 | 32.6 | 28.3 | 855.4 | 23.6 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.9 | 28.9 | 27.5 | 28.5 | 28.4 | 28 | 26.6 | 27.5 | 25.6 | 26.5 | 27.2 | 26.6 | 27.5 | 29.2 | 28.7 | 28.6 | 27.7 | 29.3 | 30.2 | 31.1 | 31.4 | 30.7 | 29.7 | 28.3 | 682.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 79 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.9167
|  | tgφ |  | 1.2042 | 1.156 | 1.1653 | 1.0634 | 1.029 | 0.9894 | 0.78006 | 0.63953 | 0.6416 | 0.68653 | 0.72922 | 0.72087 | 0.69444 | 0.73924 | 0.77151 | 0.66357 | 0.7589 | 0.70433 | 0.68172 | 0.7494 | 0.69469 | 0.75061 | 0.91104 | 1 | 1.2042
|  | I расчет, А |  | 2.068 | 2.1036 | 1.9969 | 2.1516 | 2.1843 | 2.2021 | 2.4084 | 2.8479 | 2.6918 | 2.6099 | 2.5932 | 2.5478 | 2.6848 | 2.7197 | 2.6114 | 2.8694 | 2.537 | 2.8226 | 2.9543 | 2.836 | 3.0298 | 2.81 | 2.4488 | 2.197 | 2.5386 | 57.09%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 8.64 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 94.9 | 93.3 | 88.9 | 97.8 | 105.3 | 106.8 | 119.1 | 134.1 | 134.5 | 128.6 | 126.5 | 128.2 | 129.8 | 127 | 103.6 | 69 | 65.3 | 92.9 | 127.2 | 122.8 | 171.9 | 161.1 | 138.1 | 115.6 | 2782.3
|  | Q, кВАр |  | 77.8 | 74.7 | 72.6 | 74.1 | 74.8 | 73.5 | 72.8 | 73.1 | 71.6 | 73.3 | 76.2 | 74.9 | 76.6 | 79.5 | 66.3 | 40.6 | 40.2 | 52.8 | 69.7 | 70.5 | 95.4 | 93.1 | 88.1 | 81.7 | 1743.9
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.7431 | -0.97403 | -0.79365 | -0.61728 | -0.86207 | -1.1364 | -0.76142 | -1.1312 | -1.4329 | -1.5798 | -1.3622 | -1.746 | -1.5649 | -1.7628 | -0.58252 | 1.4286 | 1.0606 | -4.382 | -1.76 | -4.9573 | -4.1818 | -2.6115 | 1.3571 | -0.52174 | -1.4549
|  | Q, % |  | -2.9101 | -3.75 | -3.4188 | -3.7815 | -3.8889 | -3.8136 | -5.5072 | -4.1311 | -5.6047 | -4.416 | -4.0984 | -4.0278 | -3.794 | -2.7132 | -3.271 | -5.7292 | -4.6875 | -4.7619 | -2.8024 | -3.0702 | -3.2468 | -4.1387 | -3.4038 | -4.7436 | -3.9149
|  |  | Δ I | -7.143% | -6.667% | -1290% | -5.714% | -5.714% | 8.571% | -7.5% | -17.5% | 4.444% | 5.556% | -7.778% | 5% | -6.25% | -6.25% | 7.5% | -12.5% | -20% | -10% | 3.75% | -6.25% | -5.455% | -4.444% | 6.667% | -5.714% | -46.76%
|  |  | Δ Iрасч | -2.769% | -3.287% | -3.001% | -2.547% | -2.691% | -2.89% | -2.485% | -2.007% | -2.578% | -2.49% | -2.353% | -2.634% | -2.354% | -2.246% | -1.762% | -0.6669% | -1.173% | -5.004% | -2.35% | -4.989% | -4.182% | -3.37% | -0.6047% | -2.601% | -2.667%
Усть-Вымский РЭС
ПС 110 кВ Жешарт |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 2620 | 2050 | 2020 | 2040 | 2370 | 2260 | 2510 | 2300 | 2490 | 2330 | 2680 | 2440 | 2490 | 2220 | 2590 | 2530 | 2400 | 2370 | 2550 | 1870 | 2100 | 1820 | 1830 | 1760 | 54640 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 1080 | 550 | 830 | 830 | 950 | 650 | 900 | 550 | 920 | 710 | 940 | 700 | 850 | 480 | 940 | 930 | 800 | 680 | 870 | 210 | 290 | 160 | 260 | 280 | 16360
|  | I, А | ТИ | 14.04 | 10.6 | 10.76 | 11.12 | 12.28 | 11.8 | 13.16 | 12 | 13.16 | 12.4 | 14.28 | 12.48 | 13.24 | 11.6 | 13.84 | 13.64 | 12.8 | 12.56 | 14.16 | 9.52 | 10.88 | 9.12 | 9.88 | 8.96 | 12.0117
|  | tgφ |  | 0.41221 | 0.26829 | 0.41089 | 0.40686 | 0.40084 | 0.28761 | 0.35857 | 0.23913 | 0.36948 | 0.30472 | 0.35075 | 0.28689 | 0.34137 | 0.21622 | 0.36293 | 0.36759 | 0.33333 | 0.28692 | 0.34118 | 0.1123 | 0.1381 | 0.087912 | 0.14208 | 0.15909
|  | I расчет, А |  | 13.8013 | 10.3194 | 10.6178 | 10.6988 | 12.4119 | 11.4372 | 13.008 | 11.6031 | 13.1314 | 12.0277 | 14.1133 | 12.5346 | 12.9832 | 11.2107 | 13.5985 | 13.2729 | 12.4421 | 12.1243 | 13.2309 | 9.2047 | 10.412 | 8.981 | 9.0407 | 8.6457 | 11.7022 | 2.577%
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 1020 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 990 | 1050 | 1110 | 1140 | 1100 | 1070 | 1110 | 1100 | 1020 | 1060 | 1040 | 1100 | 1120 | 1130 | 930 | 820 | 700 | 720 | 730 | 24110 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 350 | 340 | 390 | 370 | 330 | 320 | 330 | 370 | 370 | 350 | 390 | 330 | 350 | 370 | 370 | 460 | 480 | 460 | 230 | 180 | 180 | 210 | 180 | 8110
|  | I, А | ТИ | 4.88 | 4.4 | 4.64 | 4.68 | 4.64 | 4.76 | 4.84 | 5.72 | 5.72 | 5.44 | 5.48 | 5.28 | 5.08 | 5.04 | 5 | 5.32 | 5.68 | 5.72 | 5.6 | 4.76 | 4.36 | 3.8 | 4.24 | 3.48 | 4.94
|  | tgφ |  | 0.39216 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.35238 | 0.33333 | 0.30476 | 0.2973 | 0.32456 | 0.33636 | 0.3271 | 0.35135 | 0.3 | 0.34314 | 0.34906 | 0.35577 | 0.41818 | 0.42857 | 0.40708 | 0.24731 | 0.21951 | 0.25714 | 0.29167 | 0.24658
|  | I расчет, А |  | 5.3421 | 5.1572 | 5.1413 | 5.219 | 5.4182 | 5.0822 | 5.363 | 5.69 | 5.9345 | 5.7352 | 5.5997 | 5.8116 | 5.6719 | 5.3263 | 5.5453 | 5.4378 | 5.8685 | 5.996 | 5.9927 | 4.6906 | 4.1261 | 3.5578 | 3.6693 | 3.6506 | 5.2095 | -5.455%
| ОВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ШСВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.57Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 495.6 | 469.2 | 451.8 | 440.4 | 438.6 | 454.2 | 511.2 | 495 | 563.4 | 583.2 | 589.2 | 562.2 | 580.2 | 533.4 | 564 | 564.6 | 590.4 | 606 | 619.2 | 604.2 | 548.4 | 556.2 | 518.4 | 487.8 | 12826.8 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 249 | 237.6 | 233.4 | 232.8 | 231.6 | 229.8 | 234 | 216.6 | 270.6 | 270.6 | 284.4 | 262.2 | 284.4 | 248.4 | 283.2 | 281.4 | 282.6 | 283.8 | 294.6 | 265.2 | 229.8 | 200.4 | 195 | 199.2 | 6000.6
|  | I, А | ТИ | 30.96 | 29.16 | 26.64 | 26.7 | 28.2 | 30.12 | 30.66 | 31.98 | 36.36 | 35.1 | 35.76 | 36.24 | 36.12 | 31.62 | 36.3 | 33.72 | 34.86 | 37.08 | 34.92 | 33.18 | 34.02 | 28.74 | 29.7 | 28.2 | 32.3475 | 1.984%
|  | tgφ |  | 0.50242 | 0.50639 | 0.5166 | 0.52861 | 0.52804 | 0.50594 | 0.45775 | 0.43758 | 0.4803 | 0.46399 | 0.48269 | 0.46638 | 0.49018 | 0.46569 | 0.50213 | 0.49841 | 0.47866 | 0.46832 | 0.47578 | 0.43893 | 0.41904 | 0.3603 | 0.37616 | 0.40836
|  | I расчет, А |  | 30.2737 | 29.0637 | 28.1288 | 27.5545 | 27.4618 | 28.1563 | 31.2779 | 30.1468 | 35.2125 | 36.1508 | 37.0037 | 34.8471 | 36.2973 | 33.0211 | 35.4866 | 35.4027 | 36.662 | 37.408 | 38.3331 | 36.6388 | 33.1437 | 32.986 | 30.7247 | 29.0066 | 32.9328 | -1.81%
яч.58Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 288.6 | 277.2 | 267.6 | 288.6 | 291.6 | 304.2 | 355.8 | 373.2 | 385.8 | 372 | 343.2 | 337.8 | 339.6 | 325.8 | 309 | 330.6 | 334.8 | 342.6 | 361.8 | 367.8 | 348 | 354.6 | 342 | 314.4 | 7956.6 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 159 | 156 | 138.6 | 143.4 | 144 | 142.2 | 153 | 156.6 | 151.2 | 147 | 146.4 | 145.8 | 152.4 | 151.8 | 151.8 | 166.8 | 171.6 | 187.8 | 187.8 | 180.6 | 162.6 | 158.4 | 165 | 167.4 | 3787.2
|  | I, А | ТИ | 16.56 | 15.96 | 16.26 | 16.8 | 18.72 | 19.44 | 21.66 | 21.78 | 20.52 | 22.14 | 20.7 | 20.52 | 20.46 | 20.94 | 20.28 | 18.24 | 20.94 | 22.5 | 21.54 | 21.42 | 19.74 | 21.06 | 20.58 | 18.06 | 19.8675 | 1.205%
|  | tgφ |  | 0.55094 | 0.56277 | 0.51794 | 0.49688 | 0.49383 | 0.46746 | 0.43002 | 0.41961 | 0.39191 | 0.39516 | 0.42657 | 0.43162 | 0.44876 | 0.46593 | 0.49126 | 0.50454 | 0.51254 | 0.54816 | 0.51907 | 0.49103 | 0.46724 | 0.4467 | 0.48246 | 0.53244
|  | I расчет, А |  | 17.9344 | 17.2803 | 16.3567 | 17.5074 | 17.668 | 18.2426 | 21.1202 | 22.1749 | 22.8987 | 22.083 | 20.6984 | 20.2931 | 20.5306 | 19.8057 | 18.9887 | 20.3657 | 20.6913 | 21.4673 | 22.3769 | 22.3864 | 21.0655 | 21.3192 | 20.7264 | 19.5898 | 20.1488 | -1.416%
яч.9Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1926 | 1738.8 | 1857.6 | 1800 | 1843.2 | 1825.2 | 1908 | 1922.4 | 2098.8 | 2221.2 | 2134.8 | 2206.8 | 2019.6 | 1890 | 2080.8 | 2077.2 | 2116.8 | 2041.2 | 2091.6 | 1940.4 | 1594.8 | 1569.6 | 1497.6 | 1432.8 | 45835.2 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1022.4 | 759.6 | 928.8 | 914.4 | 939.6 | 867.6 | 810 | 777.6 | 889.2 | 918 | 878.4 | 910.8 | 835.2 | 601.2 | 831.6 | 910.8 | 943.2 | 831.6 | 878.4 | 698.4 | 306 | 284.4 | 280.8 | 316.8 | 18334.8
|  | I, А | ТИ | 221.4 | 160.2 | 166.8 | 171 | 195 | 182.4 | 215.4 | 180.6 | 212.4 | 184.2 | 223.8 | 183.6 | 200.4 | 173.4 | 210.6 | 209.4 | 194.4 | 187.2 | 196.8 | 129 | 148.8 | 129.6 | 132.6 | 128.4 | 180.725 | 5.87%
|  | tgφ |  | 0.53084 | 0.43685 | 0.5 | 0.508 | 0.50977 | 0.47535 | 0.42453 | 0.40449 | 0.42367 | 0.41329 | 0.41147 | 0.41272 | 0.41355 | 0.3181 | 0.39965 | 0.43847 | 0.44558 | 0.40741 | 0.41997 | 0.35993 | 0.19187 | 0.18119 | 0.1875 | 0.22111
|  | I расчет, А |  | 198.8061 | 172.7256 | 189.0547 | 183.7825 | 188.3276 | 183.9618 | 189.2827 | 190.5688 | 211.1489 | 222.2821 | 214.8738 | 220.4443 | 201.8029 | 182.843 | 206.9127 | 208.7652 | 213.6449 | 202.8736 | 208.475 | 188.6167 | 148.9945 | 146.5908 | 139.139 | 135.0655 | 189.5409 | -4.878%
яч.10Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 781.2 | 752.4 | 774 | 770.4 | 763.2 | 792 | 781.2 | 770.4 | 820.8 | 856.8 | 820.8 | 828 | 817.2 | 802.8 | 788.4 | 824.4 | 820.8 | 810 | 813.6 | 795.6 | 680.4 | 637.2 | 622.8 | 612 | 18536.4 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 518.4 | 500.4 | 504 | 514.8 | 511.2 | 522 | 489.6 | 460.8 | 460.8 | 460.8 | 457.2 | 460.8 | 457.2 | 478.8 | 457.2 | 500.4 | 500.4 | 482.4 | 486 | 468 | 320.4 | 291.6 | 298.8 | 306 | 10908
|  | I, А | ТИ | 83.4 | 85.8 | 83.4 | 82.8 | 87 | 79.2 | 81 | 82.2 | 89.4 | 84.6 | 86.4 | 88.2 | 87.6 | 78.6 | 85.2 | 84 | 90.6 | 90.6 | 89.4 | 70.2 | 70.2 | 57.6 | 60 | 61.2 | 80.775 | 2.737%
|  | tgφ |  | 0.66359 | 0.66507 | 0.65116 | 0.66822 | 0.66981 | 0.65909 | 0.62673 | 0.59813 | 0.5614 | 0.53782 | 0.55702 | 0.55652 | 0.55947 | 0.59641 | 0.57991 | 0.60699 | 0.60965 | 0.59556 | 0.59735 | 0.58824 | 0.4709 | 0.45763 | 0.47977 | 0.5
|  | I расчет, А |  | 85.4795 | 82.2545 | 84.0772 | 84.345 | 83.618 | 86.3457 | 84.1889 | 82.4957 | 87.1963 | 89.9748 | 87.454 | 87.4981 | 86.4653 | 86.1741 | 84.1545 | 88.7655 | 88.6235 | 86.7758 | 87.0914 | 84.4224 | 69.003 | 64.3974 | 63.0787 | 62.9797 | 82.3691 | -1.974%
| Небаланс |  |  | 4.082% | -6.151% | -10.96% | -8.533% | 2.439% | -3.865% | 0.1067% | -4.428% | -6.579% | -17.59% | -3.68% | -10.84% | -4.641% | -9.63% | -2.526% | -6.353% | -10.37% | -8.877% | -5.603% | -32.43% | -8.616% | -23.71% | -16.89% | -14.34% | -8.133%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3491.4 | 3237.6 | 3351 | 3299.4 | 3336.6 | 3375.6 | 3556.2 | 3561 | 3868.8 | 4033.2 | 3888 | 3934.8 | 3756.6 | 3552 | 3742.2 | 3796.8 | 3862.8 | 3799.8 | 3886.2 | 3708 | 3171.6 | 3117.6 | 2980.8 | 2847 |  | 2847
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1948.8 | 1653.6 | 1804.8 | 1805.4 | 1826.4 | 1761.6 | 1686.6 | 1611.6 | 1771.8 | 1796.4 | 1766.4 | 1779.6 | 1729.2 | 1480.2 | 1723.8 | 1859.4 | 1897.8 | 1785.6 | 1846.8 | 1612.2 | 1018.8 | 934.8 | 939.6 | 989.4 |  | 934.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3998.4616 | 3635.4431 | 3806.114 | 3761.0517 | 3803.7661 | 3807.6121 | 3935.8834 | 3908.7051 | 4255.219 | 4415.1733 | 4270.4465 | 4318.5214 | 4135.4777 | 3848.0769 | 4120.1392 | 4227.654 | 4303.8202 | 4198.4339 | 4302.6992 | 4043.322 | 3331.216 | 3254.7321 | 3125.3827 | 3014.0208 |  | 3014.0208
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118.69 | 118.89 | 118.89 | 118.99 | 118.91 | 118.85 | 118.49 | 117.81 | 116.85 | 117.06 | 116.32 | 117.06 | 117.14 | 117.11 | 117.12 | 117.39 | 117.53 | 117.55 | 117.71 | 118.17 | 117.69 | 117.59 | 118.18 | 119.15
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118.55 | 118.75 | 118.75 | 118.88 | 118.77 | 118.69 | 118.31 | 117.64 | 116.74 | 116.97 | 116.21 | 117.02 | 117.04 | 117.03 | 117.03 | 117.34 | 117.44 | 117.47 | 117.68 | 118.06 | 117.61 | 117.43 | 118.15 | 119.05
ОСШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 172 отдача |  | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 173 отдача |  | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ Яренск отдача |  | P, кВт | АСКУЭ | 297 | 277.2 | 261.8 | 259.6 | 259.6 | 288.2 | 341 | 400.4 | 374 | 398.2 | 376.2 | 365.2 | 376.2 | 352 | 334.4 | 347.6 | 358.6 | 411.4 | 409.2 | 409.2 | 411.4 | 389.4 | 334.4 | 308 | 8340.2 | 259.6 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1086.8 | 1089 | 1093.4 | 1097.8 | 1095.6 | 1089 | 1082.4 | 1069.2 | 1056 | 1049.4 | 1047.2 | 1045 | 1053.8 | 1056 | 1058.2 | 1056 | 1056 | 1051.6 | 1051.6 | 1053.8 | 1060.4 | 1056 | 1064.8 | 1078 | 25597
|  | I, А | ТИ | 5.48 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.36 | 5.44 | 5.6 | 5.56 | 5.6 | 5.6 | 5.48 | 5.6 | 5.56 | 5.48 | 5.6 | 5.56 | 5.56 | 5.68 | 5.52 | 5.44 | 5.68 | 5.48 | 5.4 | 5.4 | 5.5117
|  | tgφ |  | 3.6593 | 3.9286 | 4.1765 | 4.2288 | 4.2203 | 3.7786 | 3.1742 | 2.6703 | 2.8235 | 2.6354 | 2.7836 | 2.8614 | 2.8012 | 3 | 3.1645 | 3.038 | 2.9448 | 2.5561 | 2.5699 | 2.5753 | 2.5775 | 2.7119 | 3.1842 | 3.5
|  | I расчет, А |  | 5.4934 | 5.4699 | 5.4727 | 5.4851 | 5.4798 | 5.4861 | 5.5446 | 5.6099 | 5.547 | 5.5467 | 5.5347 | 5.468 | 5.5262 | 5.4979 | 5.4814 | 5.4766 | 5.4891 | 5.5565 | 5.5427 | 5.5349 | 5.5902 | 5.5402 | 5.4603 | 5.4436 | 5.5116 | 0.001969%
ВЛ 172 - приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 1878.8 | 1720.4 | 1790.8 | 1755.6 | 1786.4 | 1817.2 | 1944.8 | 1962.4 | 2120.8 | 2134 | 2112 | 2090 | 2046 | 1870 | 2041.6 | 2046 | 2094.4 | 2094.4 | 2147.2 | 1966.8 | 1799.6 | 1720.4 | 1636.8 | 1553.2 | 46129.6 | 1553.2 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 506 | 321.2 | 422.4 | 426.8 | 426.8 | 378.4 | 382.8 | 330 | 453.2 | 435.6 | 462 | 435.6 | 426.8 | 220 | 444.4 | 488.4 | 488.4 | 440 | 492.8 | 250.8 | 17.6 | 0 | 0 | 4.4 | 8254.4
|  | I, А | ТИ | 10.64 | 8.84 | 8.72 | 8.8 | 9.6 | 9.64 | 10.88 | 10.52 | 10.88 | 10.44 | 11.6 | 10.6 | 10.84 | 9.84 | 11.08 | 10.96 | 10.88 | 11.28 | 11.4 | 8.8 | 9.92 | 8.64 | 9.08 | 8.08 | 10.0817
|  | tgφ |  | 0.26932 | 0.1867 | 0.23587 | 0.24311 | 0.23892 | 0.20823 | 0.19683 | 0.16816 | 0.21369 | 0.20412 | 0.21875 | 0.20842 | 0.2086 | 0.11765 | 0.21767 | 0.23871 | 0.23319 | 0.21008 | 0.22951 | 0.12752 | 0.00978 | 0 | 0 | 0.0028329
|  | I расчет, А |  | 9.4872 | 8.519 | 8.9562 | 8.785 | 8.9388 | 9.0398 | 9.6841 | 9.7778 | 10.7382 | 10.7631 | 10.7536 | 10.5457 | 10.3223 | 9.3 | 10.32 | 10.3621 | 10.5851 | 10.5309 | 10.8211 | 9.7076 | 8.8452 | 8.4685 | 8.0078 | 7.5414 | 9.6167 | 4.612%
ВЛ 173 - приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 1918.4 | 1782 | 1834.8 | 1808.4 | 1830.4 | 1874.4 | 1980 | 2006.4 | 2160.4 | 2261.6 | 2178 | 2186.8 | 2103.2 | 2006.4 | 2068 | 2103.2 | 2138.4 | 2125.2 | 2169.2 | 2076.8 | 1812.8 | 1773.2 | 1680.8 | 1597.2 | 47476 | 1597.2 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 382.8 | 233.2 | 308 | 308 | 321.2 | 294.8 | 259.6 | 228.8 | 308 | 321.2 | 308 | 316.8 | 286 | 189.2 | 286 | 352 | 365.2 | 316.8 | 343.2 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966.4
|  | I, А | ТИ | 10.08 | 8.64 | 8.76 | 8.68 | 9.36 | 9.24 | 10.28 | 10 | 10.4 | 10 | 10.96 | 10.16 | 10.48 | 9.6 | 10.44 | 10.36 | 10.32 | 10.64 | 10.76 | 8.48 | 9.08 | 7.96 | 8.36 | 7.48 | 9.605
|  | tgφ |  | 0.19954 | 0.13086 | 0.16787 | 0.17032 | 0.17548 | 0.15728 | 0.13111 | 0.11404 | 0.14257 | 0.14202 | 0.14141 | 0.14487 | 0.13598 | 0.094298 | 0.1383 | 0.16736 | 0.17078 | 0.14907 | 0.15822 | 0.11441 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 9.527 | 8.7378 | 9.0455 | 8.9114 | 9.0337 | 9.2283 | 9.7418 | 9.9082 | 10.7951 | 11.2797 | 10.9309 | 10.911 | 10.4739 | 9.9472 | 10.3036 | 10.5003 | 10.6693 | 10.5658 | 10.7847 | 10.225 | 8.9036 | 8.7165 | 8.221 | 7.7485 | 9.7963 | -1.991%
ВЛ Яренск приём |  | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.49Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.59 | 10.46 | 10.45 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.39 | 10.36 | 10.26 | 10.28 | 10.22 | 10.29 | 10.29 | 10.3 | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.41 | 10.37 | 10.36 | 10.42 | 10.5 | 1037%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.62 | 10.64 | 10.65 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.6 | 10.55 | 10.46 | 10.47 | 10.42 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.53 | 10.58 | 10.54 | 10.53 | 10.59 | 10.51 | 1054%
яч.55 д | Казлук | P, кВт | АСКУЭ | 93 | 88.8 | 84.6 | 81 | 82.5 | 91.8 | 111.9 | 117.3 | 110.7 | 108 | 108.9 | 108.9 | 111.6 | 112.2 | 111.6 | 115.5 | 111 | 120 | 127.8 | 137.1 | 123.9 | 128.7 | 108.9 | 99.3 | 2595 | 81 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67.2 | 65.7 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.8 | 61.5 | 61.2 | 59.1 | 57 | 58.5 | 59.1 | 62.1 | 63.3 | 63 | 65.7 | 67.8 | 69.3 | 69.9 | 70.5 | 66.9 | 63.6 | 61.2 | 63.9 | 1510.8
|  | I, А | ТИ | 5.64 | 5.85 | 5.4 | 5.58 | 5.25 | 6.45 | 7.05 | 7.74 | 6.03 | 6.21 | 6.06 | 6.33 | 6.33 | 6.84 | 7.23 | 7.95 | 6.39 | 8.31 | 7.89 | 7.29 | 7.53 | 6.78 | 6.45 | 5.73 | 6.5963
|  | tgφ |  | 0.72258 | 0.73986 | 0.69149 | 0.72222 | 0.70909 | 0.64052 | 0.5496 | 0.52174 | 0.53388 | 0.52778 | 0.53719 | 0.5427 | 0.55645 | 0.56417 | 0.56452 | 0.56883 | 0.61081 | 0.5775 | 0.54695 | 0.51422 | 0.53995 | 0.49417 | 0.56198 | 0.6435
|  | I расчет, А |  | 6.2628 | 6.1043 | 5.6894 | 5.5268 | 5.5996 | 6.0302 | 7.1037 | 7.382 | 7.0698 | 6.8666 | 6.9917 | 6.9602 | 7.1743 | 7.2296 | 7.206 | 7.4571 | 7.2853 | 7.7466 | 8.1432 | 8.5603 | 7.8488 | 8.0097 | 6.9297 | 6.5006 | 6.9866 | -5.918%
яч.66 д | п.Лесобаза | P, кВт | АСКУЭ | 63.3 | 60 | 72 | 90.6 | 84.3 | 90.6 | 118.5 | 124.5 | 108.9 | 100.8 | 96.3 | 84.6 | 79.2 | 79.2 | 84.3 | 89.7 | 82.5 | 80.1 | 86.4 | 88.2 | 88.8 | 82.8 | 79.5 | 70.8 | 2085.9 | 60 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.1 | 33.3 | 33 | 33.6 | 35.1 | 33.6 | 36.3 | 42.3 | 38.4 | 38.7 | 37.2 | 33.6 | 36 | 34.8 | 38.7 | 39.3 | 37.5 | 39.3 | 40.8 | 39 | 39 | 36 | 35.1 | 34.2 | 876.9
|  | I, А | ТИ | 4.02 | 3.63 | 5.34 | 5.52 | 5.19 | 6.75 | 7.8 | 7.5 | 5.49 | 5.88 | 4.65 | 4.89 | 4.95 | 5.1 | 5.58 | 4.65 | 5.25 | 5.79 | 4.68 | 5.07 | 4.83 | 4.98 | 4.65 | 4.11 | 5.2625
|  | tgφ |  | 0.50711 | 0.555 | 0.45833 | 0.37086 | 0.41637 | 0.37086 | 0.30633 | 0.33976 | 0.35262 | 0.38393 | 0.38629 | 0.39716 | 0.45455 | 0.43939 | 0.45907 | 0.43813 | 0.45455 | 0.49064 | 0.47222 | 0.44218 | 0.43919 | 0.43478 | 0.44151 | 0.48305
|  | I расчет, А |  | 3.863 | 3.728 | 4.2987 | 5.2496 | 4.9609 | 5.2496 | 6.7584 | 7.2043 | 6.3811 | 5.9611 | 5.7268 | 5.0207 | 4.7985 | 4.7669 | 5.1162 | 5.3861 | 4.9841 | 4.9024 | 5.2451 | 5.2688 | 5.319 | 4.9563 | 4.7435 | 4.3244 | 5.1756 | 1.652%
яч.72 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 30 | 30.6 | 30 | 30 | 30.6 | 30 | 30 | 30 | 29.4 | 28.8 | 29.4 | 28.8 | 29.4 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 30 | 30 | 29.4 | 29.4 | 30 | 711.6
|  | I, А | ТИ | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.56 | 1.62 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.56 | 1.6
|  | tgφ |  | 50 | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | 51 | 50 | #DIV/0! | 50 | 49 | #DIV/0! | 49 | 48 | #DIV/0! | 48 | 49 | #DIV/0! | 49 | 49 | #DIV/0! | 50 | 50 | #DIV/0! | 49 | 50
|  | I расчет, А |  | 1.6332 | 1.6624 | 1.6286 | 1.6298 | 1.6627 | 1.6301 | 1.6359 | 1.644 | 1.625 | 1.59 | 1.6313 | 1.5888 | 1.6216 | 1.5873 | 1.6219 | 1.617 | 1.6173 | 1.6158 | 1.6139 | 1.6394 | 1.6456 | 1.6139 | 1.6051 | 1.6503 | 1.6255 | -1.591%
яч.70 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 82.8 | 78.3 | 67.8 | 65.4 | 65.7 | 64.2 | 61.5 | 62.7 | 62.1 | 58.5 | 55.8 | 61.5 | 58.8 | 57.9 | 56.1 | 56.1 | 66 | 84.6 | 92.1 | 80.7 | 61.5 | 70.8 | 74.1 | 79.5 | 1624.5 | 55.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 45.3 | 41.7 | 34.5 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 31.5 | 30.3 | 27 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 26.7 | 27.3 | 27 | 28.2 | 37.5 | 49.2 | 49.5 | 38.1 | 31.5 | 33.3 | 42 | 47.4 | 821.7
|  | I, А | ТИ | 5.22 | 4.92 | 3.57 | 3.9 | 4.2 | 3.75 | 3.9 | 3.42 | 3.63 | 3.36 | 3.51 | 3.93 | 4.02 | 3.96 | 3.45 | 3.81 | 4.83 | 5.25 | 4.95 | 3.9 | 3.42 | 4.02 | 4.8 | 4.68 | 4.1
|  | tgφ |  | 0.5471 | 0.53257 | 0.50885 | 0.49541 | 0.49315 | 0.50935 | 0.5122 | 0.48325 | 0.43478 | 0.4359 | 0.45699 | 0.40976 | 0.45408 | 0.4715 | 0.48128 | 0.50267 | 0.56818 | 0.58156 | 0.53746 | 0.47212 | 0.5122 | 0.47034 | 0.5668 | 0.59623
|  | I расчет, А |  | 5.1371 | 4.8194 | 4.1289 | 3.9651 | 3.9797 | 3.9141 | 3.768 | 3.8154 | 3.7421 | 3.5232 | 3.4033 | 3.6658 | 3.5619 | 3.5273 | 3.434 | 3.4533 | 4.1749 | 5.3774 | 5.7397 | 4.8757 | 3.7895 | 4.2949 | 4.6491 | 5.0906 | 4.1596 | -1.454%
яч.60 д | Казлук | P, кВт | АСКУЭ | 107.1 | 103.5 | 92.4 | 97.2 | 104.7 | 111 | 133.5 | 143.1 | 171.6 | 171.6 | 146.1 | 147.9 | 159.6 | 146.4 | 127.8 | 141 | 143.1 | 132.6 | 135.3 | 151.8 | 148.5 | 154.2 | 146.7 | 126.6 | 3243.3 | 92.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 64.5 | 64.8 | 55.5 | 62.1 | 60 | 60.3 | 66.9 | 67.8 | 69.3 | 66.9 | 67.2 | 70.5 | 71.7 | 71.7 | 70.5 | 80.1 | 78 | 77.1 | 75.3 | 82.5 | 73.2 | 71.7 | 71.1 | 69 | 1667.7
|  | I, А | ТИ | 5.85 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 7.77 | 6.99 | 8.25 | 9.21 | 9.78 | 10.5 | 10.11 | 9.66 | 9.3 | 9.81 | 9.21 | 7.92 | 8.28 | 8.28 | 8.94 | 8.55 | 9.27 | 9.87 | 9.15 | 7.62 | 8.4375
|  | tgφ |  | 0.60224 | 0.62609 | 0.60065 | 0.63889 | 0.57307 | 0.54324 | 0.50112 | 0.47379 | 0.40385 | 0.38986 | 0.45996 | 0.47667 | 0.44925 | 0.48975 | 0.55164 | 0.56809 | 0.54507 | 0.58145 | 0.55654 | 0.54348 | 0.49293 | 0.46498 | 0.48466 | 0.54502
|  | I расчет, А |  | 6.8048 | 6.6339 | 5.8502 | 6.2662 | 6.5558 | 6.8626 | 8.1429 | 8.676 | 10.227 | 10.1683 | 8.9209 | 9.0369 | 9.6504 | 8.9827 | 8.0503 | 8.9188 | 8.9635 | 8.428 | 8.4999 | 9.4392 | 9.0797 | 9.335 | 8.8982 | 7.9298 | 8.3467 | 1.076%
яч.53 д | Мадмас | P, кВт | АСКУЭ | 87.3 | 84.3 | 83.1 | 80.7 | 78 | 83.7 | 106.5 | 106.2 | 111 | 114 | 118.5 | 115.5 | 111 | 105.6 | 111.9 | 107.1 | 108.3 | 114.3 | 114 | 119.4 | 122.7 | 116.4 | 102.3 | 86.4 | 2488.2 | 78 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.2 | 54.3 | 49.8 | 50.4 | 49.5 | 48.6 | 50.1 | 49.8 | 48 | 50.7 | 52.5 | 49.8 | 51.9 | 53.4 | 52.8 | 51.9 | 54.3 | 57 | 57.3 | 57 | 55.8 | 51.9 | 51 | 51.9 | 1254.9
|  | I, А | ТИ | 5.67 | 5.58 | 4.92 | 5.4 | 4.98 | 6.06 | 5.55 | 6.6 | 7.11 | 7.68 | 7.95 | 6.84 | 6.48 | 6.72 | 6.54 | 6.51 | 6.72 | 6.93 | 7.68 | 7.83 | 8.49 | 6.66 | 6.18 | 5.19 | 6.5113
|  | tgφ |  | 0.6323 | 0.64413 | 0.59928 | 0.62454 | 0.63462 | 0.58065 | 0.47042 | 0.46893 | 0.43243 | 0.44474 | 0.44304 | 0.43117 | 0.46757 | 0.50568 | 0.47185 | 0.48459 | 0.50139 | 0.49869 | 0.50263 | 0.47739 | 0.45477 | 0.44588 | 0.49853 | 0.60069
|  | I расчет, А |  | 5.6378 | 5.5413 | 5.3588 | 5.2629 | 5.1149 | 5.3537 | 6.5478 | 6.5445 | 6.8133 | 7.0155 | 7.3306 | 7.0655 | 6.8833 | 6.6409 | 6.9573 | 6.679 | 6.7858 | 7.1401 | 7.1327 | 7.3466 | 7.5135 | 7.1108 | 6.3411 | 5.5486 | 6.4861 | 0.3864%
яч.54 д | Дона-Ель | P, кВт | АСКУЭ | 29.1 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 30.6 | 31.2 | 35.4 | 35.1 | 35.7 | 33.9 | 36.9 | 36.9 | 35.1 | 35.4 | 34.2 | 36.6 | 36.9 | 37.5 | 41.1 | 39.6 | 41.7 | 39.6 | 34.8 | 30.6 | 833.7 | 28.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.7 | 41.4 | 41.1 | 40.8 | 41.4 | 41.1 | 43.2 | 41.1 | 40.8 | 40.5 | 41.1 | 41.1 | 41.7 | 42.6 | 40.5 | 43.8 | 42.9 | 46.8 | 46.8 | 45.3 | 43.2 | 42.3 | 41.7 | 42.3 | 1015.2
|  | I, А | ТИ | 2.52 | 2.52 | 2.58 | 2.49 | 2.55 | 2.82 | 2.79 | 2.64 | 2.61 | 3.03 | 3.09 | 2.88 | 2.73 | 2.88 | 2.76 | 2.82 | 2.97 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3 | 2.97 | 2.88 | 2.67 | 2.8338
|  | tgφ |  | 1.433 | 1.4375 | 1.4421 | 1.4316 | 1.3529 | 1.3173 | 1.2203 | 1.1709 | 1.1429 | 1.1947 | 1.1138 | 1.1138 | 1.188 | 1.2034 | 1.1842 | 1.1967 | 1.1626 | 1.248 | 1.1387 | 1.1439 | 1.036 | 1.0682 | 1.1983 | 1.3824
|  | I расчет, А |  | 2.7677 | 2.7398 | 2.7146 | 2.7037 | 2.7968 | 2.8033 | 3.0457 | 2.9613 | 2.9959 | 2.9159 | 3.064 | 3.0465 | 3.0063 | 3.0521 | 2.9237 | 3.1393 | 3.1122 | 3.2952 | 3.4191 | 3.2873 | 3.2929 | 3.1808 | 2.9646 | 2.8714 | 3.0042 | -6.014%
яч.65 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 318 | 12.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 129.3
|  | I, А | ТИ | 1.05 | 0.96 | 0.99 | 1.05 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.05 | 0.99 | 1.02 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.04
|  | tgφ |  | 0.31915 | 0.31915 | 0.375 | 0.37778 | 0.3913 | 0.37778 | 0.38636 | 0.4 | 0.44186 | 0.44186 | 0.45455 | 0.47619 | 0.42222 | 0.42857 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.40909 | 0.43182 | 0.40909 | 0.39535 | 0.40909 | 0.42857 | 0.36364
|  | I расчет, А |  | 0.80787 | 0.81791 | 0.85069 | 0.79825 | 0.82048 | 0.79825 | 0.78727 | 0.81125 | 0.79455 | 0.79301 | 0.82009 | 0.78395 | 0.82318 | 0.76931 | 0.79301 | 0.79147 | 0.78994 | 0.79728 | 0.80378 | 0.79192 | 0.77321 | 0.79574 | 0.76045 | 0.77323 | 0.79775 | 23.29%
яч.61 д | с-з Гамский | P, кВт | АСКУЭ | 69.9 | 66.3 | 61.5 | 58.5 | 58.8 | 60.6 | 78.6 | 83.4 | 95.1 | 93 | 89.4 | 91.5 | 89.1 | 87.3 | 87.6 | 89.4 | 94.2 | 91.8 | 95.4 | 93.9 | 88.2 | 84.3 | 78.3 | 73.5 | 1959.6 | 58.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.8 | 39.9 | 36.6 | 36.9 | 36 | 36.6 | 37.2 | 38.7 | 39.6 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 43.2 | 43.5 | 44.7 | 46.5 | 48.6 | 48 | 47.7 | 45 | 45.3 | 41.7 | 41.7 | 41.4 | 1002
|  | I, А | ТИ | 3.78 | 4.29 | 3.3 | 3.36 | 3.78 | 4.23 | 4.65 | 5.7 | 6.36 | 5.67 | 5.91 | 6.45 | 5.37 | 4.95 | 5.22 | 5.58 | 5.52 | 6.03 | 5.49 | 5.85 | 5.82 | 5.46 | 5.31 | 4.05 | 5.0887
|  | tgφ |  | 0.58369 | 0.60181 | 0.59512 | 0.63077 | 0.61224 | 0.60396 | 0.47328 | 0.46403 | 0.4164 | 0.4129 | 0.45638 | 0.47213 | 0.48485 | 0.49828 | 0.51027 | 0.52013 | 0.51592 | 0.52288 | 0.5 | 0.47923 | 0.51361 | 0.49466 | 0.53257 | 0.56327
|  | I расчет, А |  | 4.4177 | 4.2761 | 3.9587 | 3.8258 | 3.8173 | 3.916 | 4.8378 | 5.1299 | 5.8037 | 5.6575 | 5.5581 | 5.684 | 5.5624 | 5.4738 | 5.5299 | 5.6552 | 5.9371 | 5.7911 | 5.9626 | 5.7818 | 5.5269 | 5.2475 | 4.9212 | 4.644 | 5.1215 | -0.6437%
яч.67 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 222 | 204.6 | 198.6 | 196.8 | 195 | 195 | 189.6 | 164.4 | 220.8 | 242.4 | 246 | 222 | 243 | 204.6 | 228 | 228.6 | 251.4 | 255.6 | 256.2 | 228.6 | 190.2 | 202.8 | 205.8 | 205.8 | 5197.8 | 164.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90 | 84.6 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 89.4 | 89.4 | 72.6 | 126 | 127.2 | 133.8 | 114 | 129.6 | 92.4 | 125.4 | 120.6 | 114.6 | 112.8 | 122.4 | 96 | 68.4 | 51 | 48.6 | 51 | 2335.2
|  | I, А | ТИ | 14.88 | 12.66 | 12.24 | 11.58 | 13.44 | 13.56 | 11.46 | 10.92 | 14.34 | 14.28 | 13.86 | 15.3 | 16.86 | 11.88 | 16.2 | 13.08 | 15.54 | 15.06 | 15 | 11.1 | 11.4 | 9.54 | 11.1 | 12.84 | 13.255
|  | tgφ |  | 0.40541 | 0.41349 | 0.46224 | 0.46646 | 0.47077 | 0.45846 | 0.47152 | 0.44161 | 0.57065 | 0.52475 | 0.5439 | 0.51351 | 0.53333 | 0.45161 | 0.55 | 0.52756 | 0.45585 | 0.44131 | 0.47775 | 0.41995 | 0.35962 | 0.25148 | 0.23615 | 0.24781
|  | I расчет, А |  | 13.0384 | 12.0279 | 11.875 | 11.7974 | 11.7089 | 11.6539 | 11.4309 | 9.8467 | 14.0487 | 15.1132 | 15.5344 | 13.7647 | 15.19 | 12.3706 | 14.3521 | 14.215 | 15.1954 | 15.3511 | 15.5865 | 13.5461 | 11.085 | 11.4791 | 11.5422 | 11.6611 | 13.0589 | 1.479%
яч.56д | ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 3.36 | 3.42 | 3.36 | 3.36 | 3.3 | 3.24 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.24 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.12 | 3.18 | 3.24 | 3.18 | 3.24 | 3.18 | 3.18 | 77.4 |  | 1 | 120
яч.59д | ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.26 | 3.96 | 4.14 | 4.26 | 4.32 | 4.86 | 5.28 | 5.16 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.2 | 4.14 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.02 | 4.02 | 3.9 | 101.7 |  | 1 | 120
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 776.7 | 736.26 | 711 | 719.82 | 721.26 | 749.58 | 856.14 | 858.3 | 937.44 | 943.56 | 920.04 | 889.44 | 908.16 | 849.06 | 862.26 | 884.28 | 914.22 | 937.5 | 968.76 | 960.42 | 886.26 | 900.06 | 850.8 | 793.38 | 20534.7
|  | Q, кВАр |  | 471.3 | 460.8 | 436.2 | 441.6 | 440.7 | 436.2 | 451.2 | 439.2 | 483.3 | 479.4 | 492 | 471.3 | 498 | 463.2 | 497.7 | 511.2 | 516.3 | 534.3 | 544.8 | 508.8 | 458.4 | 426.3 | 427.2 | 435.9 | 11325.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.95639 | 1.3585 | 1.1676 | 1.2593 | 1.2243 | 1.163 | 1.2526 | 1.1403 | 1.2389 | 1.2186 | 1.3256 | 1.1733 | 1.2655 | 1.1802 | 1.2302 | 1.2198 | 1.1868 | 1.1701 | 1.2477 | 1.1914 | 1.1312 | 1.1792 | 1.1158 | 1.0995 | 1.1966
|  | Q, % |  | -15.5147 | -17.0732 | -17.2581 | -17.3844 | -17.3323 | -17.2581 | -16.5891 | -17.6849 | -14.5804 | -14.7989 | -14.2061 | -15.5147 | -14.011 | -15.7421 | -14.4138 | -14.0562 | -13.6724 | -13.2952 | -12.9353 | -14.1319 | -16.8196 | -18.8127 | -18.6667 | -18.9034 | -15.7083
яч.1Ш | СВВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.32 | 6.26 | 6.24 | 6.25 | 6.23 | 6.25 | 6.21 | 6.2 | 6.12 | 6.15 | 6.1 | 6.15 | 6.14 | 6.16 | 6.14 | 6.15 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 6.24 | 6.2 | 6.21 | 6.23 | 6.29 | 619.9%
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.34 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.33 | 6.29 | 6.24 | 6.25 | 6.21 | 6.26 | 6.26 | 6.27 | 6.26 | 6.28 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.32 | 6.3 | 6.29 | 6.33 | 6.28 | 629.6%
яч.22ш | ЖФК, ЦРП-2, яч.5 | P, кВт | АСКУЭ | 194.4 | 199.8 | 196.2 | 196.2 | 196.2 | 194.4 | 189 | 190.8 | 203.4 | 203.4 | 208.8 | 212.4 | 208.8 | 208.8 | 207 | 207 | 205.2 | 189 | 187.2 | 194.4 | 169.2 | 158.4 | 165.6 | 162 | 4647.6 | 158.4 | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 203.4 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 210.6 | 208.8 | 198 | 189 | 185.4 | 185.4 | 198 | 208.8 | 196.2 | 199.8 | 192.6 | 203.4 | 203.4 | 189 | 187.2 | 190.8 | 181.8 | 167.4 | 174.6 | 176.4 | 4676.4
|  | I, А | ТИ | 26.4 | 26.4 | 24.3 | 24.6 | 25.5 | 21.9 | 21.9 | 22.5 | 27 | 26.4 | 28.8 | 26.7 | 25.8 | 21.9 | 29.1 | 21.3 | 24.6 | 29.7 | 25.5 | 22.5 | 22.8 | 18.9 | 20.1 | 18.9 | 24.3125
|  | tgφ |  | 1.0463 | 1.045 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0734 | 1.0741 | 1.0476 | 0.99057 | 0.9115 | 0.9115 | 0.94828 | 0.98305 | 0.93966 | 0.9569 | 0.93043 | 0.98261 | 0.99123 | 1 | 1 | 0.98148 | 1.0745 | 1.0568 | 1.0543 | 1.0889
|  | I расчет, А |  | 25.6523 | 26.3069 | 26.0814 | 26.0814 | 26.201 | 25.9694 | 24.9956 | 24.6802 | 25.4944 | 25.4536 | 26.7844 | 27.5023 | 26.4563 | 26.6425 | 26.1079 | 26.7118 | 26.6363 | 24.602 | 24.329 | 24.9131 | 22.7869 | 21.179 | 21.9746 | 22.0446 | 25.2328 | -3.785%
яч.20ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 167.04 | 161.28 | 168.48 | 168.84 | 166.68 | 178.92 | 189.72 | 199.8 | 203.76 | 255.24 | 221.04 | 219.24 | 211.32 | 204.12 | 190.44 | 190.44 | 186.48 | 183.24 | 184.68 | 189.36 | 191.16 | 190.08 | 179.28 | 169.56 | 4570.2 | 161.28 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 147.96 | 146.52 | 148.68 | 147.6 | 148.68 | 147.24 | 147.6 | 146.52 | 145.8 | 156.96 | 146.52 | 144.72 | 146.16 | 146.52 | 144.72 | 144.72 | 141.84 | 143.28 | 145.08 | 146.16 | 150.84 | 152.64 | 152.28 | 149.76 | 3538.8
|  | I, А | ТИ | 20.28 | 20.7 | 21.42 | 21 | 20.76 | 22.56 | 22.74 | 24.48 | 24.54 | 26.52 | 24.24 | 25.92 | 24.78 | 22.5 | 22.26 | 23.82 | 22.32 | 22.56 | 22.02 | 23.46 | 24.06 | 22.98 | 22.2 | 20.88 | 22.875
|  | tgφ |  | 0.88578 | 0.90848 | 0.88248 | 0.8742 | 0.89201 | 0.82294 | 0.77799 | 0.73333 | 0.71555 | 0.61495 | 0.66287 | 0.6601 | 0.69165 | 0.71781 | 0.75992 | 0.75992 | 0.76062 | 0.78193 | 0.78558 | 0.77186 | 0.78908 | 0.80303 | 0.8494 | 0.88323
|  | I расчет, А |  | 20.3449 | 19.835 | 20.4545 | 20.4142 | 20.3319 | 21.0928 | 21.9501 | 22.7691 | 23.2095 | 27.7123 | 24.6844 | 24.2569 | 23.7254 | 23.1641 | 22.0862 | 22.0158 | 21.5996 | 21.41 | 21.5822 | 21.8781 | 22.342 | 22.4029 | 21.4799 | 20.8228 | 22.1485 | 3.176%
яч.18ш | ЖФК, ЦРП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 415.2 | 389.28 | 401.28 | 404.64 | 397.44 | 414.72 | 397.44 | 374.88 | 409.92 | 395.04 | 388.8 | 392.64 | 393.12 | 385.92 | 388.8 | 424.8 | 426.24 | 432.48 | 439.68 | 410.88 | 316.32 | 285.6 | 273.6 | 278.88 | 9237.6 | 273.6 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 158.88 | 139.2 | 142.56 | 150.24 | 147.84 | 157.44 | 139.68 | 123.84 | 126.72 | 115.68 | 104.64 | 103.2 | 107.52 | 125.76 | 115.68 | 146.88 | 149.28 | 149.28 | 152.16 | 127.68 | 2.4 | 0.48 | 0.96 | 0.96 | 2688.96
|  | I, А | ТИ | 38.64 | 34.56 | 39.6 | 38.24 | 41.04 | 36.72 | 37.36 | 37.76 | 40.32 | 34.8 | 36.96 | 33.28 | 38.88 | 36.24 | 37.2 | 40.16 | 43.6 | 38.56 | 42.88 | 30.32 | 29.84 | 22.88 | 24.96 | 28.88 | 35.9867
|  | tgφ |  | 0.38266 | 0.35758 | 0.35526 | 0.37129 | 0.37198 | 0.37963 | 0.35145 | 0.33035 | 0.30913 | 0.29283 | 0.26914 | 0.26284 | 0.2735 | 0.32587 | 0.29753 | 0.34576 | 0.35023 | 0.34517 | 0.34607 | 0.31075 | 0.0075873 | 0.0016807 | 0.0035088 | 0.0034423
|  | I расчет, А |  | 40.5317 | 37.6332 | 38.7648 | 39.291 | 38.6005 | 40.3804 | 38.4691 | 36.2816 | 39.7454 | 38.0697 | 37.4778 | 37.4869 | 37.6331 | 37.4196 | 37.4563 | 41.3715 | 41.6355 | 42.1117 | 42.7566 | 39.3522 | 29.0237 | 26.2459 | 24.9844 | 25.6693 | 37.0163 | -2.861%
яч.16ш | Лесобаза | P, кВт | АСКУЭ | 2.7 | 3.06 | 3.06 | 2.7 | 3.06 | 3.42 | 2.88 | 2.7 | 2.88 | 2.7 | 2.7 | 2.52 | 2.7 | 2.34 | 2.88 | 2.7 | 2.52 | 3.06 | 2.52 | 2.7 | 3.06 | 2.88 | 2.52 | 2.52 | 66.78 | 2.34 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.98 | 11.16 | 11.34 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 10.8 | 9.9 | 7.92 | 7.38 | 7.38 | 7.2 | 7.92 | 8.1 | 8.28 | 8.46 | 8.64 | 8.82 | 9.18 | 9.36 | 10.44 | 9.36 | 9.9 | 11.16 | 228.24
|  | I, А | ТИ | 1.5 | 1.53 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.41 | 1.38 | 1.2 | 1.26 | 1.14 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.41 | 1.35 | 1.32 | 1.38 | 1.23 | 1.3488
|  | tgφ |  | 4.0667 | 3.6471 | 3.7059 | 4.2667 | 3.7647 | 3.3684 | 3.75 | 3.6667 | 2.75 | 2.7333 | 2.7333 | 2.8571 | 2.9333 | 3.4615 | 2.875 | 3.1333 | 3.4286 | 2.8824 | 3.6429 | 3.4667 | 3.4118 | 3.25 | 3.9286 | 4.4286
|  | I расчет, А |  | 1.0309 | 1.0534 | 1.0692 | 1.0771 | 1.085 | 1.0939 | 1.0207 | 0.94301 | 0.78066 | 0.72679 | 0.73147 | 0.70438 | 0.77264 | 0.77728 | 0.80949 | 0.81739 | 0.82971 | 0.8593 | 0.87483 | 0.89098 | 0.99818 | 0.89996 | 0.93286 | 1.0531 | 0.90967 | 32.55%
яч.12ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 319.44 | 281.76 | 275.28 | 265.68 | 274.32 | 269.76 | 316.32 | 342.72 | 371.04 | 420 | 422.4 | 421.2 | 424.56 | 429.12 | 431.28 | 451.68 | 417.12 | 420.24 | 403.44 | 406.56 | 409.44 | 390.24 | 348.24 | 316.08 | 8827.92 | 265.68 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 178.56 | 171.36 | 155.28 | 157.2 | 156 | 156.24 | 161.76 | 164.64 | 158.64 | 159.84 | 164.16 | 159.84 | 167.28 | 168.72 | 168.72 | 177.6 | 169.44 | 170.88 | 173.52 | 174.24 | 178.56 | 167.04 | 165.6 | 171.12 | 3996.24
|  | I, А | ТИ | 32.04 | 27.68 | 29 | 26.32 | 26.88 | 30.8 | 31.8 | 34 | 36.48 | 41.08 | 41.28 | 41.92 | 41.16 | 39.92 | 43.24 | 39.44 | 41.8 | 39.04 | 39.96 | 40.2 | 38.64 | 37.48 | 34 | 30.52 | 36.0283
|  | tgφ |  | 0.55898 | 0.60818 | 0.56408 | 0.59169 | 0.56868 | 0.57918 | 0.51138 | 0.48039 | 0.42755 | 0.38057 | 0.38864 | 0.37949 | 0.39401 | 0.39318 | 0.39121 | 0.3932 | 0.40621 | 0.40662 | 0.4301 | 0.42857 | 0.43611 | 0.42804 | 0.47553 | 0.54138
|  | I расчет, А |  | 33.3654 | 30.0193 | 28.7702 | 28.101 | 28.7265 | 28.3773 | 32.4431 | 34.9408 | 37.3806 | 41.5618 | 42.1824 | 41.599 | 42.1362 | 42.5088 | 42.7624 | 44.6727 | 41.5061 | 41.756 | 40.3589 | 40.4555 | 40.9838 | 39.0093 | 35.2126 | 33.0831 | 37.163 | -3.149%
яч.13ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.17ш | ЖФК ЦРП-2 МДФ | P, кВт | АСКУЭ | 131.4 | 127.8 | 127.8 | 126 | 129.6 | 131.4 | 126 | 129.6 | 129.6 | 138.6 | 124.2 | 124.2 | 127.8 | 120.6 | 131.4 | 129.6 | 133.2 | 133.2 | 129.6 | 126 | 131.4 | 111.6 | 111.6 | 115.2 | 3047.4 | 111.6 | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 86.4 | 81 | 75.6 | 77.4 | 75.6 | 75.6 | 72 | 73.8 | 70.2 | 70.2 | 75.6 | 72 | 77.4 | 75.6 | 82.8 | 72 | 73.8 | 79.2 | 77.4 | 75.6 | 86.4 | 70.2 | 72 | 75.6 | 1823.4
|  | I, А | ТИ | 16.5 | 15.3 | 15.9 | 15 | 15.6 | 15.3 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 14.4 | 15.6 | 14.7 | 14.7 | 17.7 | 15.9 | 16.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 16.5 | 13.8 | 14.7 | 14.4 | 15.55
|  | tgφ |  | 0.65753 | 0.6338 | 0.59155 | 0.61429 | 0.58333 | 0.57534 | 0.57143 | 0.56944 | 0.54167 | 0.50649 | 0.6087 | 0.57971 | 0.60563 | 0.62687 | 0.63014 | 0.55556 | 0.55405 | 0.59459 | 0.59722 | 0.6 | 0.65753 | 0.62903 | 0.64516 | 0.65625
|  | I расчет, А |  | 14.3379 | 13.7733 | 13.5166 | 13.4608 | 13.6579 | 13.7996 | 13.2519 | 13.7055 | 13.6534 | 14.3689 | 13.534 | 13.2561 | 13.7963 | 13.1221 | 14.3412 | 13.6461 | 14.0386 | 14.2638 | 13.8722 | 13.4393 | 14.4289 | 12.116 | 12.1278 | 12.6828 | 13.5913 | 12.6%
яч.19ш | Склады ЖФК | P, кВт | АСКУЭ | 4.32 | 4.5 | 4.32 | 4.14 | 3.6 | 3.06 | 3.06 | 3.6 | 9.36 | 10.62 | 4.68 | 8.82 | 5.4 | 8.64 | 6.48 | 9.9 | 6.84 | 3.24 | 3.06 | 16.56 | 3.42 | 3.06 | 3.24 | 3.42 | 137.34 | 3.06 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.5 | 4.5 | 4.14 | 4.14 | 3.96 | 4.14 | 4.14 | 3.96 | 14.58 | 17.64 | 5.4 | 13.14 | 7.38 | 15.48 | 10.44 | 19.44 | 11.34 | 3.96 | 3.78 | 11.34 | 4.5 | 3.96 | 3.96 | 4.14 | 183.96
|  | I, А | ТИ | 0.78 | 0.9 | 0.87 | 0.69 | 0.78 | 0.69 | 0.78 | 0.69 | 1.71 | 0.66 | 0.75 | 1.5 | 0.78 | 2.07 | 1.71 | 1.83 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 2.13 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.78 | 1.015
|  | tgφ |  | 1.0417 | 1 | 0.95833 | 1 | 1.1 | 1.3529 | 1.3529 | 1.1 | 1.5577 | 1.661 | 1.1538 | 1.4898 | 1.3667 | 1.7917 | 1.6111 | 1.9636 | 1.6579 | 1.2222 | 1.2353 | 0.68478 | 1.3158 | 1.2941 | 1.2222 | 1.2105
|  | I расчет, А |  | 0.56873 | 0.57931 | 0.54467 | 0.53296 | 0.48717 | 0.46863 | 0.47011 | 0.49182 | 1.605 | 1.9043 | 0.66514 | 1.4613 | 0.8444 | 1.6343 | 1.1346 | 2.008 | 1.2209 | 0.47095 | 0.44693 | 1.8357 | 0.51859 | 0.4599 | 0.46723 | 0.49427 | 0.88812 | 12.5%
яч.21ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 668.4 | 607.2 | 681.6 | 646.8 | 679.2 | 646.8 | 624 | 584.4 | 691.2 | 748.8 | 673.2 | 742.8 | 572.4 | 663.6 | 700.8 | 626.4 | 700.8 | 613.2 | 678 | 565.2 | 432 | 439.2 | 452.4 | 474 | 14912.4 | 432 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 278.4 | 216 | 262.8 | 248.4 | 270 | 232.8 | 225.6 | 205.2 | 292.8 | 282 | 235.2 | 278.4 | 177.6 | 218.4 | 274.8 | 242.4 | 294 | 198 | 258 | 164.4 | 12 | 16.8 | 21.6 | 37.2 | 4942.8
|  | I, А | ТИ | 76.4 | 60.6 | 47.2 | 48.2 | 82.6 | 61.2 | 65.2 | 57.8 | 58.6 | 38.8 | 79.4 | 39.6 | 59.8 | 66.6 | 59.8 | 68 | 49.6 | 46 | 66.4 | 25.2 | 46.2 | 32.6 | 39 | 43.6 | 54.9333
|  | tgφ |  | 0.41652 | 0.35573 | 0.38556 | 0.38404 | 0.39753 | 0.35993 | 0.36154 | 0.35113 | 0.42361 | 0.3766 | 0.34938 | 0.3748 | 0.31027 | 0.32911 | 0.39212 | 0.38697 | 0.41952 | 0.3229 | 0.38053 | 0.29087 | 0.027778 | 0.038251 | 0.047745 | 0.078481
|  | I расчет, А |  | 66.0146 | 58.666 | 66.4975 | 63.0703 | 66.533 | 62.5752 | 60.5913 | 56.9193 | 69.5364 | 74.0015 | 66.3766 | 73.2477 | 55.3398 | 64.4057 | 69.5075 | 61.8226 | 70.0622 | 59.3106 | 66.6651 | 53.8363 | 39.652 | 40.3909 | 41.3587 | 43.7629 | 60.4227 | -9.993%
яч.7ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 500.64 | 437.28 | 498.24 | 486.72 | 487.2 | 462.72 | 463.2 | 460.32 | 455.04 | 474.24 | 486.72 | 491.52 | 480.48 | 253.92 | 406.08 | 458.88 | 469.92 | 467.52 | 459.36 | 395.04 | 171.36 | 171.36 | 176.16 | 182.4 | 9796.32 | 171.36 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 249.6 | 101.28 | 220.8 | 224.16 | 225.12 | 189.6 | 137.28 | 145.44 | 154.56 | 184.8 | 198.24 | 191.04 | 201.12 | 50.4 | 135.84 | 198.72 | 196.32 | 177.12 | 163.68 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.52
|  | I, А | ТИ | 56.8 | 37.68 | 50.32 | 46.4 | 55.52 | 38.8 | 61.04 | 36.88 | 49.04 | 46.72 | 45.92 | 45.76 | 45.44 | 22.88 | 46.72 | 47.2 | 44.48 | 40.56 | 41.52 | 22.16 | 23.28 | 22.72 | 23.84 | 23.68 | 40.64
|  | tgφ |  | 0.49856 | 0.23161 | 0.44316 | 0.46055 | 0.46207 | 0.40975 | 0.29637 | 0.31595 | 0.33966 | 0.38968 | 0.4073 | 0.38867 | 0.41858 | 0.19849 | 0.33452 | 0.43305 | 0.41777 | 0.37885 | 0.35632 | 0.30984 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 51.003 | 40.8589 | 49.6084 | 48.7787 | 48.855 | 45.5198 | 44.1165 | 44.3634 | 44.5173 | 47.0727 | 48.9182 | 48.6935 | 48.0964 | 23.8657 | 39.5389 | 46.0274 | 46.9508 | 46.0169 | 44.8138 | 37.8254 | 15.7225 | 15.7475 | 16.0863 | 16.7888 | 39.9911 | 1.597%
яч.8ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.25ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 297.72 | 274.68 | 265.32 | 261 | 265.68 | 307.08 | 367.56 | 394.92 | 433.08 | 422.28 | 417.24 | 413.64 | 406.08 | 409.68 | 400.32 | 396.72 | 384.48 | 401.04 | 418.32 | 425.88 | 443.88 | 449.64 | 404.28 | 337.68 | 8998.2 | 261 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 216 | 212.76 | 197.28 | 194.04 | 195.48 | 198 | 196.2 | 194.04 | 189.36 | 187.2 | 187.92 | 183.6 | 194.04 | 196.2 | 187.92 | 192.24 | 190.08 | 196.56 | 198.36 | 200.52 | 211.68 | 203.76 | 201.6 | 205.2 | 4730.04
|  | I, А | ТИ | 31.08 | 29.04 | 29.88 | 28.74 | 28.5 | 39.78 | 37.2 | 42.18 | 44.58 | 44.28 | 43.56 | 41.22 | 41.22 | 43.44 | 42.42 | 39.12 | 38.58 | 44.64 | 43.38 | 45.12 | 43.44 | 44.28 | 38.46 | 35.7 | 39.16
|  | tgφ |  | 0.72551 | 0.77457 | 0.74355 | 0.74345 | 0.73577 | 0.64478 | 0.53379 | 0.49134 | 0.43724 | 0.44331 | 0.45039 | 0.44386 | 0.47784 | 0.47891 | 0.46942 | 0.48457 | 0.49438 | 0.49013 | 0.47418 | 0.47084 | 0.47689 | 0.45316 | 0.49866 | 0.60768
|  | I расчет, А |  | 33.5353 | 31.6273 | 30.0967 | 29.6051 | 30.0256 | 33.2602 | 38.0468 | 40.4363 | 43.7851 | 42.7203 | 42.5945 | 41.788 | 41.5574 | 41.8764 | 40.8348 | 40.5769 | 39.5405 | 41.1085 | 42.5455 | 43.0531 | 45.1207 | 45.3655 | 41.253 | 36.3701 | 39.0301 | 0.3316%
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2701.26 | 2486.64 | 2621.58 | 2562.72 | 2602.98 | 2612.28 | 2679.18 | 2683.74 | 2909.28 | 3070.92 | 2949.78 | 3028.98 | 2832.66 | 2686.74 | 2865.48 | 2898.12 | 2932.8 | 2846.22 | 2905.86 | 2732.58 | 2271.24 | 2202.06 | 2116.92 | 2041.74 | 64241.76
|  | Q, кВАр |  | 1534.68 | 1292.58 | 1427.28 | 1423.5 | 1444.8 | 1381.38 | 1293.06 | 1256.34 | 1345.98 | 1367.1 | 1323.06 | 1361.94 | 1282.62 | 1204.98 | 1321.8 | 1405.86 | 1438.14 | 1316.1 | 1368.36 | 1222.5 | 838.62 | 791.64 | 802.5 | 831.54 | 30276.36
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 0.21941 | 0.18304 | 0.38076 | 0.29879 | 0.13122 | 0.18799 | 0.3726 | 0.33645 | 0.35347 | 0.23002 | 0.19691 | 0.19178 | 0.14594 | 0.22504 | 0.12965 | 0.11993 | 0.1634 | 0.17466 | -0.022718 | 0.125 | 0.17405 | 0.21479 | 0.16412 | 0.14965 | 0.2017
|  | Q, % |  | 0.3972 | -2.5857 | 0.38526 | 0.39882 | 0.41356 | 0.59154 | 0.50323 | -1.4486 | 0.29778 | 0.84856 | 0.9389 | 0.70429 | 0.75673 | -11.5722 | -2.5605 | 0.3784 | 0.37822 | -0.15982 | -0.29024 | -4.8097 | -33.8793 | -37.4375 | -38.4576 | -33.5164 | -3.5344
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 0.0023175 | -0.0035404 | 0.0035305 | 0.0014029 | 0.0056956 | 0.0075306 | 0.0070322 | 0.0018645 | 0.0089694 | -0.0081445 | 0.006014 | -0.0054246 | 0.0039526 | -0.00712 | 0.00803 | 0.0011568 | 0.0026933 | 0.0019907 | 0.0048652 | -0.018202 | 0.0081386 | -0.0038356 | 0.00072341 | -0.0014601 | 0.0011794
|  | Q, % |  | -1.8879 | -2.5877 | -2.0988 | -2.1543 | -2.2294 | -2.0734 | -2.5841 | -2.4882 | -2.082 | -1.8137 | -2.0353 | -1.8376 | -2.1338 | -3.609 | -2.2423 | -1.8034 | -1.7132 | -1.9223 | -1.8488 | -2.0586 | -85.9545 | #DIV/0! | #DIV/0! | -348.5455 | -2.5207
10кВ |  |  | Δ I | -5.745% | -6.582% | -7.273% | -7.034% | -6.01% | -7.324% | -3.383% | -4.911% | -1.899% | -3.512% | -2.285% | -3.647% | -3.606% | -4.395% | -4.083% | -5.889% | -4.247% | -3.072% | -7.279% | -2.033% | -4.911% | -6.265% | -5.847% | -6.939% | -4.807%
|  |  | Δ Iрасч | -4.485% | -4.331% | -4.199% | -4.358% | -4.182% | -3.907% | -3.169% | -3.237% | -2.392% | -2.354% | -2.217% | -2.679% | -2.541% | -2.979% | -2.77% | -2.768% | -2.602% | -2.666% | -2.366% | -2.561% | -3.071% | -3.165% | -3.7% | -4.933% | -3.166%
6кВ |  |  | Δ I | 1.437% | -3.411% | -3.913% | 1.202% | -5.936% | -2.936% | 0.361% | -4.212% | 0.8052% | -2.946% | -2.015% | -0.3422% | -2.021% | -7.742% | -1.886% | -1.578% | 0.5404% | -0.324% | -4.556% | -14.36% | -12.69% | -16.3% | -13.88% | -15.28% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | -0.7384% | -2.107% | -0.8319% | -0.8522% | -0.9406% | -0.825% | -0.6888% | -0.9033% | -0.4567% | -0.4276% | -0.5362% | -0.6669% | -0.7249% | -2.379% | -1.207% | -0.7191% | -0.5796% | -0.7804% | -0.9062% | -1.626% | -6.229% | -6.08% | -6.755% | -7.436% | -1.649%
ПС 110 кВ Айкино |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | В Т-1 | P, кВт | 0: нет уч | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
|  | I, А | ТИ | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | В Т-2 | P, кВт | 0: нет уч | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
|  | I, А | ТИ | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3125
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 625.2 | 597.6 | 588 | 580.8 | 620.4 | 704.4 | 752.4 | 784.8 | 877.2 | 915.6 | 912 | 877.2 | 870 | 901.2 | 784.8 | 792 | 771.6 | 756 | 759.6 | 780 | 774 | 745.2 | 673.2 | 609.6 | 18052.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 344.4 | 333.6 | 337.2 | 334.8 | 356.4 | 361.2 | 372 | 366 | 356.4 | 354 | 349.2 | 355.2 | 363.6 | 433.2 | 367.2 | 358.8 | 370.8 | 369.6 | 373.2 | 381.6 | 373.2 | 346.8 | 346.8 | 361.2 | 8666.4
|  | I, А | ТИ | 38 | 37 | 37 | 37 | 41 | 42 | 46 | 47 | 52 | 53 | 51 | 53 | 52 | 52 | 49 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 45.2917 | 10.64%
|  | tgφ |  | 0.55086 | 0.55823 | 0.57347 | 109 | 0.57447 | 0.51278 | 0.49442 | 0.46636 | 0.40629 | 0.38663 | 0.38289 | 0.40492 | 0.41793 | 0.48069 | 0.46789 | 0.45303 | 0.48056 | 0.48889 | 0.49131 | 0.48923 | 0.48217 | 0.46538 | 0.51515 | 0.59252
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 39.5961 | 37.9302 | 37.5654 | 37.1176 | 39.6144 | 43.9134 | 46.7406 | 48.4558 | 53.3956 | 55.2511 | 55.2339 | 53.2662 | 53.0713 | 56.3337 | 48.72 | 48.7953 | 47.9495 | 47.1339 | 47.3579 | 48.449 | 48.129 | 46.0827 | 42.1707 | 39.1943 | 46.7278 | -3.171%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 372 | 330 | 314.4 | 307.2 | 320.4 | 346.8 | 403.2 | 454.8 | 446.4 | 427.2 | 418.8 | 430.8 | 446.4 | 414 | 417.6 | 400.8 | 404.4 | 418.8 | 429.6 | 450 | 476.4 | 475.2 | 409.2 | 386.4 | 9700.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 178.8 | 165.6 | 162 | 164.4 | 162 | 166.8 | 169.2 | 166.8 | 164.4 | 174 | 175.2 | 180 | 188.4 | 183.6 | 182.4 | 181.2 | 188.4 | 195.6 | 193.2 | 193.2 | 200.4 | 186 | 181.2 | 188.4 | 4291.2
|  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 20 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 26 | 24 | 23 | 24.625 | 5.531%
|  | tgφ |  | 0.48065 | 0.50182 | 0.51527 | 0.53516 | 0.50562 | 0.48097 | 0.41964 | 0.36675 | 0.36828 | 0.4073 | 0.41834 | 0.41783 | 0.42204 | 0.44348 | 0.43678 | 0.4521 | 0.46588 | 0.46705 | 0.44972 | 0.42933 | 0.42065 | 0.39141 | 0.44282 | 0.48758
|  | I расчет, А |  | 23.2079 | 20.7206 | 19.8486 | 19.5345 | 20.129 | 21.6175 | 24.6348 | 27.4254 | 26.7227 | 25.8617 | 25.601 | 26.1765 | 27.1653 | 25.3666 | 25.4994 | 24.613 | 24.9159 | 25.7898 | 26.2565 | 27.2188 | 28.8645 | 28.4724 | 24.8258 | 24.0782 | 24.7728 | -0.6001%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 997.2 | 927.6 | 902.4 | 888 | 940.8 | 1051.2 | 1155.6 | 1239.6 | 1323.6 | 1342.8 | 1330.8 | 1308 | 1316.4 | 1315.2 | 1202.4 | 1192.8 | 1176 | 1174.8 | 1189.2 | 1230 | 1250.4 | 1220.4 | 1082.4 | 996 |  | 888
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 523.2 | 499.2 | 499.2 | 499.2 | 518.4 | 528 | 541.2 | 532.8 | 520.8 | 528 | 524.4 | 535.2 | 552 | 616.8 | 549.6 | 540 | 559.2 | 565.2 | 566.4 | 574.8 | 573.6 | 532.8 | 528 | 549.6 |  | 499.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1126.1199 | 1053.3957 | 1031.2742 | 1018.6975 | 1074.1709 | 1176.3526 | 1276.052 | 1349.2531 | 1422.3746 | 1442.8776 | 1430.393 | 1413.2597 | 1427.4498 | 1452.6504 | 1322.0537 | 1309.3402 | 1302.183 | 1303.6894 | 1317.1961 | 1357.68 | 1375.6879 | 1331.6351 | 1204.3146 | 1137.5747 |  | 1018.6975
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.38 | 10.33 | 10.25 | 10.27 | 10.22 | 10.27 | 10.27 | 10.26 | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.36 | 10.32 | 10.31 | 10.38 | 10.45
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.28 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.29 | 10.26 | 10.21 | 10.29 | 10.31 | 10.25 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.35 | 10.36 | 10.37 | 10.4 | 10.35 | 10.36 | 10.42 | 10.32
яч.3д | Илья-шор | P, кВт | АСКУЭ | 44.6 | 46 | 43 | 41 | 40.8 | 46 | 52 | 51.8 | 52 | 51.2 | 47.6 | 46.6 | 42.6 | 46.2 | 41.6 | 46.2 | 44.6 | 44.4 | 50.8 | 53.2 | 57.2 | 47.8 | 43.4 | 41.4 | 1122 | 40.8 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.2 | 21.6 | 20.6 | 20 | 20.8 | 20.6 | 21.4 | 23 | 21 | 20.4 | 21 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 21.8 | 21.2 | 20.6 | 23.4 | 22.2 | 22.6 | 20.8 | 21 | 21.4 | 510
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
|  | tgφ |  | 0.47534 | 0.46957 | 0.47907 | 0.4878 | 0.5098 | 0.44783 | 0.41154 | 0.44402 | 0.40385 | 0.39844 | 0.44118 | 0.45923 | 0.47887 | 0.44156 | 0.50962 | 0.47186 | 0.47534 | 0.46396 | 0.46063 | 0.41729 | 0.3951 | 0.43515 | 0.48387 | 0.51691
|  | I расчет, А |  | 2.7394 | 2.8164 | 2.6424 | 2.5257 | 2.5356 | 2.796 | 3.1314 | 3.1714 | 3.1626 | 3.102 | 2.9426 | 2.8862 | 2.6584 | 2.8453 | 2.6254 | 2.8669 | 2.766 | 2.7415 | 3.1297 | 3.2164 | 3.4448 | 2.9227 | 2.6849 | 2.5779 | 2.8721 | 4.262%
яч.5д | резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Айкино | P, кВт | АСКУЭ | 265.6 | 247.6 | 245 | 241.6 | 261.4 | 313.8 | 324 | 360.8 | 459 | 492.4 | 496 | 465 | 471.2 | 445.6 | 401.6 | 399.8 | 366 | 344.8 | 344 | 345.8 | 348 | 340.2 | 314 | 279.6 | 8572.8 | 241.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85.6 | 76.4 | 77.2 | 76.8 | 86.4 | 87.6 | 92.2 | 93.8 | 96.2 | 95.2 | 92.2 | 88.6 | 92.2 | 93.6 | 87 | 82.6 | 83.4 | 82.6 | 90.2 | 99.6 | 101.8 | 92 | 92.8 | 96.8 | 2142.8
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 23 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 | 19.9167
|  | tgφ |  | 0.32229 | 0.30856 | 0.3151 | 0.31788 | 0.33053 | 0.27916 | 0.28457 | 0.25998 | 0.20959 | 0.19334 | 0.18589 | 0.19054 | 0.19567 | 0.21005 | 0.21663 | 0.2066 | 0.22787 | 0.23956 | 0.26221 | 0.28803 | 0.29253 | 0.27043 | 0.29554 | 0.34621
|  | I расчет, А |  | 15.4801 | 14.3605 | 14.2361 | 14.0363 | 15.2431 | 18.0732 | 18.759 | 20.8604 | 26.4471 | 28.2274 | 28.5339 | 26.6428 | 27.0239 | 25.6524 | 23.1054 | 22.9106 | 21.0256 | 19.8591 | 19.8999 | 20.0782 | 20.3087 | 19.7586 | 18.2335 | 16.3665 | 20.6301 | -3.582%
яч.9д | Котельная | P, кВт | АСКУЭ | 50.2 | 48.4 | 47.4 | 46.8 | 44.4 | 44 | 49.4 | 52 | 50.6 | 48 | 48.4 | 47.6 | 47.2 | 45.2 | 41.2 | 47 | 49.8 | 52.4 | 57.4 | 58 | 60.4 | 58.8 | 50.8 | 45 | 1190.4 | 41.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.2 | 36.8 | 36.6 | 36.2 | 36 | 35.8 | 36.8 | 35.8 | 35.6 | 36 | 34.6 | 35 | 36.2 | 35.4 | 35.6 | 36.2 | 37 | 38 | 38.6 | 38 | 38.6 | 37.8 | 36.2 | 37.2 | 876.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.6667
|  | tgφ |  | 0.72112 | 0.76033 | 0.77215 | 0.7735 | 0.81081 | 0.81364 | 0.74494 | 0.68846 | 0.70356 | 0.75 | 0.71488 | 0.73529 | 0.76695 | 0.78319 | 0.86408 | 0.77021 | 0.74297 | 0.72519 | 0.67247 | 0.65517 | 0.63907 | 0.64286 | 0.7126 | 0.82667
|  | I расчет, А |  | 3.4333 | 3.3696 | 3.3189 | 3.2759 | 3.1648 | 3.1467 | 3.4304 | 3.5327 | 3.489 | 3.377 | 3.365 | 3.3254 | 3.348 | 3.2345 | 3.0617 | 3.3293 | 3.475 | 3.6255 | 3.8706 | 3.8688 | 4.0149 | 3.9191 | 3.4737 | 3.2295 | 3.445 | 6.046%
яч.11д | Гам | P, кВт | АСКУЭ | 89 | 86.2 | 86.6 | 84.6 | 90.8 | 95 | 110 | 107.2 | 107.4 | 108.2 | 109.6 | 111.4 | 111.6 | 123.8 | 108.4 | 104.4 | 111.6 | 108.2 | 112.8 | 123.6 | 116.2 | 118.6 | 97.6 | 88.2 | 2511 | 84.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 79 | 78 | 79 | 79.2 | 83.6 | 81.2 | 84.2 | 82.4 | 78.6 | 79.4 | 80.6 | 81.4 | 87.4 | 95 | 88.2 | 87.2 | 93 | 86.6 | 86.4 | 88.4 | 83 | 80.2 | 78.2 | 80 | 2000.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7.75
|  | tgφ |  | 0.88764 | 0.90487 | 0.91224 | 0.93617 | 0.9207 | 0.85474 | 0.76545 | 0.76866 | 0.73184 | 0.73383 | 0.7354 | 0.7307 | 0.78315 | 0.76737 | 0.81365 | 0.83525 | 0.83333 | 0.80037 | 0.76596 | 0.71521 | 0.71429 | 0.67622 | 0.80123 | 0.90703
|  | I расчет, А |  | 6.6016 | 6.4427 | 6.4964 | 6.4164 | 6.8337 | 6.9327 | 7.7142 | 7.5659 | 7.5054 | 7.5537 | 7.6946 | 7.7655 | 7.9783 | 8.7916 | 7.858 | 7.6338 | 8.1368 | 7.7625 | 7.9508 | 8.4785 | 7.9983 | 8.027 | 6.9645 | 6.5866 | 7.4871 | 3.393%
яч.13д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Усть-Вымь | P, кВт | АСКУЭ | 162 | 157.6 | 154 | 155.2 | 171.6 | 194.8 | 206.4 | 200.4 | 196.8 | 202 | 198 | 193.2 | 183.6 | 227.2 | 177.6 | 180.8 | 186.8 | 191.6 | 182.4 | 184.4 | 178.8 | 166 | 152.8 | 141.2 | 4345.2 | 141.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 116.8 | 116 | 118.4 | 118 | 124 | 131.2 | 132 | 126 | 120.8 | 118.8 | 116.4 | 125.6 | 123.2 | 184.4 | 130.8 | 126.8 | 131.2 | 137.6 | 129.2 | 128 | 121.2 | 111.6 | 113.2 | 119.2 | 3020.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11.75
|  | tgφ |  | 0.72099 | 0.73604 | 0.76883 | 0.76031 | 0.72261 | 0.67351 | 0.63953 | 0.62874 | 0.61382 | 0.58812 | 0.58788 | 0.6501 | 0.67102 | 0.81162 | 0.73649 | 0.70133 | 0.70236 | 0.71816 | 0.70833 | 0.69414 | 0.67785 | 0.67229 | 0.74084 | 0.84419
|  | I расчет, А |  | 11.0789 | 10.8451 | 10.7656 | 10.7946 | 11.722 | 13.0287 | 13.6434 | 13.2461 | 13.0223 | 13.1898 | 12.9905 | 12.9699 | 12.4446 | 16.4855 | 12.4024 | 12.3931 | 12.7857 | 13.2125 | 12.5076 | 12.5243 | 12.0988 | 11.2146 | 10.5897 | 10.2213 | 12.3407 | -5.027%
яч.21д | ТП Кадзес | P, кВт | АСКУЭ | 12.8 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11 | 11.2 | 11.4 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 305.6 | 11 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 182.8
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.64062 | 0.64407 | 0.65517 | 0.65517 | 0.68421 | 0.69091 | 0.66071 | 0.63158 | 0.59677 | 0.5625 | 0.54545 | 0.56923 | 0.56061 | 0.53731 | 0.55882 | 0.58209 | 0.56716 | 0.56716 | 0.59091 | 0.57353 | 0.59701 | 0.55882 | 0.56522 | 0.62687
|  | I расчет, А |  | 0.84327 | 0.77786 | 0.76857 | 0.76783 | 0.76479 | 0.74169 | 0.74754 | 0.75448 | 0.81434 | 0.82659 | 0.85042 | 0.84193 | 0.85173 | 0.85701 | 0.87602 | 0.87013 | 0.86286 | 0.86286 | 0.85795 | 0.87475 | 0.87413 | 0.87347 | 0.88275 | 0.87481 | 0.82991 | 17.01%
яч.8д | Больница | P, кВт | АСКУЭ | 283.2 | 248.8 | 234.8 | 230.4 | 242 | 262.8 | 313.2 | 351.2 | 342 | 323.6 | 317.2 | 335.6 | 348 | 317.6 | 320.8 | 310 | 312 | 324.4 | 336.4 | 356.8 | 378.4 | 378 | 324.4 | 306 | 7497.6 | 230.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 118 | 111.2 | 108 | 108.8 | 108 | 111.6 | 114.8 | 113.2 | 112 | 116.4 | 118 | 122 | 126.8 | 122 | 119.2 | 116.8 | 122 | 130.4 | 125.6 | 128 | 134.4 | 124 | 119.6 | 123.6 | 2854.4
|  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 21 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18.2083
|  | tgφ |  | 0.41667 | 0.44695 | 0.45997 | 0.47222 | 0.44628 | 0.42466 | 0.36654 | 0.32232 | 0.32749 | 0.3597 | 0.37201 | 0.36353 | 0.36437 | 0.38413 | 0.37157 | 0.37677 | 0.39103 | 0.40197 | 0.37337 | 0.35874 | 0.35518 | 0.32804 | 0.36868 | 0.40392
|  | I расчет, А |  | 17.2511 | 15.2938 | 14.504 | 14.2853 | 14.8577 | 16.0386 | 18.7933 | 20.8904 | 20.2156 | 19.2808 | 19.0857 | 20.0203 | 20.7656 | 19.0564 | 19.1501 | 18.537 | 18.7096 | 19.5074 | 20.0156 | 21.0685 | 22.4266 | 22.1963 | 19.1797 | 18.4848 | 18.7339 | -2.887%
яч.12д | Микунь | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 13.2 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.044983 | 0.067344 | 0.067344 | 0.067279 | 0.067279 | 0.04494 | 0.045071 | 0.045292 | 0.02247 | 0.022426 | 0 | 0.022426 | 0.022426 | 0.022404 | 0.022383 | 0.022383 | 0 | 0.022318 | 0.022296 | 0 | 0.02234 | 0.022318 | 0.022189 | 0.022404 | 0.030846 | 81.49%
яч.14д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16д | ТП Туис-Керос | P, кВт | АСКУЭ | 87.2 | 80.6 | 77.8 | 76.2 | 76.8 | 83.2 | 89.4 | 103.2 | 104.4 | 104 | 100.6 | 95.2 | 98.4 | 96.4 | 96.6 | 90.4 | 92.6 | 95 | 92.8 | 92.8 | 98.8 | 97.2 | 84.8 | 80 | 2194.4 | 76.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 69.8 | 64.6 | 63.4 | 64 | 63.8 | 64.6 | 64.4 | 63.2 | 61 | 67.6 | 66.4 | 67.6 | 70.8 | 71.8 | 73 | 73.6 | 76.2 | 74.4 | 76.6 | 75.2 | 75.6 | 71.6 | 71.6 | 73.6 | 1664.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.7917
|  | tgφ |  | 0.80046 | 0.80149 | 0.81491 | 0.8399 | 0.83073 | 0.77644 | 0.72036 | 0.6124 | 0.58429 | 0.65 | 0.66004 | 0.71008 | 0.71951 | 0.74481 | 0.75569 | 0.81416 | 0.82289 | 0.78316 | 0.82543 | 0.81034 | 0.76518 | 0.73663 | 0.84434 | 0.92
|  | I расчет, А |  | 6.2805 | 5.7968 | 5.6323 | 5.5791 | 5.5978 | 5.9171 | 6.2074 | 6.8512 | 6.7923 | 6.9543 | 6.7976 | 6.5462 | 6.7965 | 6.7326 | 6.7753 | 6.523 | 6.6975 | 6.7326 | 6.7073 | 6.6387 | 6.9479 | 6.7358 | 6.1567 | 6.0887 | 6.4369 | 5.224%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.3 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.26 | 2.27 | 2.27 | 54.83 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 2.75 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 995.4 | 928.2 | 901.4 | 888.6 | 940.4 | 1051.4 | 1156.4 | 1238.8 | 1325 | 1342.6 | 1330.6 | 1308 | 1316.2 | 1315.8 | 1201.8 | 1192.4 | 1176.8 | 1174.6 | 1190.2 | 1228.2 | 1251.6 | 1220.6 | 1082 | 995.2 | 27752.2
|  | Q, кВАр |  | 534.8 | 512.2 | 510.8 | 510.6 | 530.4 | 540.2 | 553.2 | 544.6 | 532.6 | 541 | 536.4 | 549 | 564.4 | 629.8 | 562.6 | 552.8 | 571.6 | 577.8 | 577.8 | 587.2 | 585.2 | 545.6 | 540.4 | 560.2 | 13251.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.18051 | -0.064683 | 0.11082 | -0.067568 | 0.042517 | -0.019026 | -0.069228 | 0.064537 | -0.10577 | 0.014894 | 0.015029 | 0 | 0.015193 | -0.04562 | 0.0499 | 0.033535 | -0.068027 | 0.017024 | -0.08409 | 0.14634 | -0.095969 | -0.016388 | 0.036955 | 0.080321 | 0.0050444
|  | Q, % |  | -2.2171 | -2.6042 | -2.3237 | -2.2837 | -2.3148 | -2.3106 | -2.2173 | -2.2147 | -2.2657 | -2.4621 | -2.2883 | -2.5785 | -2.2464 | -2.1077 | -2.3654 | -2.3704 | -2.2175 | -2.2293 | -2.0127 | -2.1573 | -2.0223 | -2.4024 | -2.3485 | -1.9287 | -2.2659
|  |  | Δ I | -5% | -3.509% | -7.018% | -3.636% | -6.667% | -3.077% | -4.167% | -4% | -3.846% | -3.75% | -2.597% | -5.063% | -2.564% | -3.947% | -2.703% | -4.054% | -1.389% | -4.167% | -1.37% | -4% | -2.667% | 0% | -1.562% | 0% | -3.337%
|  |  | Δ Iрасч | -1.511% | -1.909% | -1.773% | -1.935% | -1.746% | -1.814% | -1.536% | -1.366% | -1.688% | -1.752% | -1.763% | -1.986% | -2.06% | -2.42% | -2.233% | -2.286% | -2.187% | -1.923% | -1.83% | -1.428% | -1.485% | -1.495% | -1.778% | -1.865% | -1.826%
ПС 110 кВ Усть-Вымь |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 310.8 | 279.6 | 267.6 | 255.6 | 271.8 | 278.4 | 292.8 | 343.2 | 399.6 | 423 | 432.6 | 433.8 | 436.2 | 444 | 430.8 | 445.2 | 469.8 | 452.4 | 442.2 | 439.2 | 447 | 433.2 | 404.4 | 364.8 | 9198 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 186.6 | 168.6 | 168.6 | 159.6 | 151.2 | 153.6 | 153 | 161.4 | 177.6 | 187.8 | 176.4 | 177 | 167.4 | 168.6 | 165 | 166.8 | 170.4 | 166.2 | 168 | 192.6 | 190.8 | 189 | 184.8 | 186.6 | 4137.6
|  | I, А | ТИ | 23 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 32 | 30 | 32 | 26 | 24 | 28 | 25 | 24 | 25 | 24 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 24 | 29 | 25.5417 | 4.783%
|  | tgφ |  | 0.60039 | 0.603 | 0.63004 | 0.62441 | 0.55629 | 0.55172 | 0.52254 | 0.47028 | 0.44444 | 0.44397 | 0.40777 | 0.40802 | 0.38377 | 0.37973 | 0.38301 | 0.37466 | 0.36271 | 0.36737 | 0.37992 | 0.43852 | 0.42685 | 0.43629 | 0.45697 | 0.51151
|  | I расчет, А |  | 20.1486 | 18.1469 | 17.5792 | 16.7483 | 17.2869 | 17.6724 | 18.3618 | 21.2839 | 24.3047 | 25.7234 | 25.9661 | 26.0405 | 25.9681 | 26.3969 | 25.3959 | 26.1724 | 27.5116 | 26.5325 | 26.0412 | 26.401 | 26.7557 | 26.019 | 24.477 | 22.3445 | 23.3033 | 8.764%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 310.8 | 279.6 | 267.6 | 255.6 | 271.8 | 278.4 | 292.8 | 343.2 | 399.6 | 423 | 432.6 | 433.8 | 436.2 | 444 | 430.8 | 445.2 | 469.8 | 452.4 | 442.2 | 439.2 | 447 | 433.2 | 404.4 | 364.8 |  | 255.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 186.6 | 168.6 | 168.6 | 159.6 | 151.2 | 153.6 | 153 | 161.4 | 177.6 | 187.8 | 176.4 | 177 | 167.4 | 168.6 | 165 | 166.8 | 170.4 | 166.2 | 168 | 192.6 | 190.8 | 189 | 184.8 | 186.6 |  | 151.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 362.5137 | 326.4998 | 316.2842 | 301.3362 | 311.0252 | 317.9615 | 330.3647 | 379.2574 | 437.2893 | 462.8151 | 467.1827 | 468.5205 | 467.2186 | 474.9336 | 461.3173 | 475.4212 | 499.7481 | 481.9629 | 473.0379 | 479.5742 | 486.0181 | 472.6344 | 444.6239 | 409.7543 |  | 301.3362
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6
яч.1д | ПС "Айкино" | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.2д | с.Усть-Вымь | P, кВт | АСКУЭ | 84.4 | 76.5 | 73.4 | 71.1 | 70.6 | 71.9 | 79 | 94.2 | 107.5 | 108.2 | 107.2 | 112.3 | 109.3 | 108.8 | 109.3 | 110.7 | 112.6 | 108.2 | 118 | 116.7 | 116.7 | 116 | 104.1 | 98.8 | 2385.5 | 70.6 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 60.2 | 54 | 49.8 | 47 | 40.4 | 41.5 | 43.4 | 50 | 54 | 54.3 | 48.9 | 50.7 | 49.3 | 47 | 45.3 | 46.7 | 46.3 | 47.3 | 49.3 | 59 | 59.8 | 57 | 57.7 | 60.1 | 1219
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 0.71327 | 0.70588 | 0.67847 | 0.66104 | 0.57224 | 0.57719 | 0.54937 | 0.53079 | 0.50233 | 0.50185 | 0.45616 | 0.45147 | 0.45105 | 0.43199 | 0.41446 | 0.42186 | 0.41119 | 0.43715 | 0.4178 | 0.50557 | 0.51243 | 0.49138 | 0.55427 | 0.6083
|  | I расчет, А |  | 5.762 | 5.2045 | 4.9299 | 4.7371 | 4.521 | 4.6141 | 5.0098 | 5.985 | 6.6863 | 6.7286 | 6.5488 | 6.8483 | 6.6643 | 6.5872 | 6.5134 | 6.6142 | 6.7023 | 6.5008 | 7.0402 | 7.1988 | 7.2188 | 7.1152 | 6.5522 | 6.3062 | 6.1912 | -3.187%
яч.4д | Черный Яр | P, кВт | АСКУЭ | 54.6 | 53.1 | 56.1 | 49.8 | 57.6 | 63.6 | 62.7 | 60 | 69.9 | 66.9 | 69.9 | 77.1 | 81.9 | 95.4 | 106.2 | 133.5 | 150.3 | 134.1 | 124.8 | 135.6 | 136.2 | 135.6 | 141 | 114.3 | 2230.2 | 49.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.2 | 34.5 | 39 | 33.6 | 40.2 | 42.6 | 38.7 | 31.8 | 36.9 | 37.8 | 35.1 | 36.9 | 35.7 | 39.9 | 39.6 | 41.1 | 50.7 | 43.8 | 44.7 | 48.3 | 46.2 | 48.9 | 47.1 | 40.8 | 971.1
|  | I, А | ТИ | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5.2917
|  | tgφ |  | 0.68132 | 0.64972 | 0.69519 | 0.6747 | 0.69792 | 0.66981 | 0.61722 | 0.53 | 0.5279 | 0.56502 | 0.50215 | 0.4786 | 0.4359 | 0.41824 | 0.37288 | 0.30787 | 0.33733 | 0.32662 | 0.35817 | 0.35619 | 0.33921 | 0.36062 | 0.33404 | 0.35696
|  | I расчет, А |  | 3.6721 | 3.5195 | 3.7975 | 3.339 | 3.904 | 4.2546 | 4.0952 | 3.8109 | 4.3932 | 4.2708 | 4.3474 | 4.7507 | 4.9657 | 5.7474 | 6.2396 | 7.6897 | 8.7322 | 7.7661 | 7.2978 | 7.9243 | 7.9176 | 7.9355 | 8.1838 | 6.6181 | 5.6322 | -6.435%
яч.8д | Студенец | P, кВт | АСКУЭ | 163.6 | 142.8 | 134.4 | 128.8 | 140.4 | 140.4 | 145.2 | 182.8 | 219.2 | 238.4 | 242.8 | 229.6 | 232 | 229.2 | 213.2 | 213.6 | 226.8 | 223.2 | 210.4 | 204.8 | 210.4 | 197.6 | 178.4 | 162.8 | 4610.8 | 128.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 96.4 | 86.4 | 88 | 85.6 | 80.4 | 80 | 80.4 | 86.4 | 95.6 | 105.2 | 100.4 | 97.6 | 88.8 | 91.2 | 89.2 | 88.4 | 87.6 | 86.4 | 86 | 96.4 | 95.6 | 94 | 92 | 94.4 | 2172.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 | 16 | 16 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 18 | 16 | 14 | 11 | 13 | 12.875
|  | tgφ |  | 0.58924 | 0.60504 | 0.65476 | 0.6646 | 0.57265 | 0.5698 | 0.55372 | 0.47265 | 0.43613 | 0.44128 | 0.41351 | 0.42509 | 0.38276 | 0.39791 | 0.41839 | 0.41386 | 0.38624 | 0.3871 | 0.40875 | 0.4707 | 0.45437 | 0.47571 | 0.5157 | 0.57985
|  | I расчет, А |  | 10.5541 | 9.2765 | 8.9288 | 8.5955 | 8.9924 | 8.9814 | 9.2248 | 11.3469 | 13.2915 | 14.4831 | 14.6031 | 13.8663 | 13.8069 | 13.7104 | 12.7227 | 12.7261 | 13.3845 | 13.1758 | 12.5129 | 12.461 | 12.7223 | 12.0462 | 11.0501 | 10.2623 | 11.7802 | 8.503%
яч.9д | с.Серегово | P, кВт | АСКУЭ | 27.4 | 24.6 | 23.4 | 23 | 23.2 | 23.8 | 27.6 | 27.2 | 27.4 | 33.2 | 37.4 | 42 | 41.8 | 43.4 | 38.8 | 33.8 | 31.6 | 32.8 | 31.8 | 28.8 | 30.2 | 30.4 | 28.8 | 28.4 | 740.8 | 23 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.2 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 10 | 10.6 | 236
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.6667
|  | tgφ |  | 0.37226 | 0.39024 | 0.39316 | 0.4 | 0.36207 | 0.34454 | 0.31884 | 0.32353 | 0.33577 | 0.27711 | 0.26203 | 0.24762 | 0.27273 | 0.24885 | 0.27835 | 0.31361 | 0.3038 | 0.29268 | 0.30818 | 0.375 | 0.34437 | 0.34868 | 0.34722 | 0.37324
|  | I расчет, А |  | 1.625 | 1.4677 | 1.3975 | 1.3768 | 1.3714 | 1.3991 | 1.6101 | 1.6044 | 1.6065 | 1.9148 | 2.1489 | 2.4049 | 2.4081 | 2.4857 | 2.2172 | 1.9501 | 1.8181 | 1.8814 | 1.8319 | 1.6933 | 1.7584 | 1.7724 | 1.6783 | 1.6531 | 1.7948 | -7.687%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 12.86 |  |  | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 330 | 297 | 287.3 | 272.7 | 291.8 | 299.7 | 314.5 | 364.2 | 424 | 446.7 | 457.3 | 461 | 465 | 476.8 | 467.5 | 491.6 | 521.3 | 498.3 | 485 | 485.9 | 493.5 | 479.6 | 452.3 | 404.3 | 9967.3
|  | Q, кВАр |  | 204 | 184.5 | 186 | 175.4 | 169.4 | 172.3 | 171.3 | 177 | 195.7 | 206.5 | 194.2 | 195.6 | 185.2 | 188.9 | 184.9 | 186.8 | 194.2 | 187.1 | 189.8 | 214.5 | 212 | 210.5 | 206.8 | 205.9 | 4598.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -6.1776 | -6.2232 | -7.3617 | -6.6901 | -7.3584 | -7.6509 | -7.4112 | -6.1189 | -6.1061 | -5.6028 | -5.7097 | -6.2702 | -6.6025 | -7.3874 | -8.519 | -10.4223 | -10.9621 | -10.1459 | -9.6789 | -10.633 | -10.4027 | -10.711 | -11.8447 | -10.8279 | -8.3638
|  | Q, % |  | -9.3248 | -9.4306 | -10.3203 | -9.8997 | -12.037 | -12.1745 | -11.9608 | -9.6654 | -10.1914 | -9.9574 | -10.0907 | -10.5085 | -10.6332 | -12.0403 | -12.0606 | -11.9904 | -13.9671 | -12.5752 | -12.9762 | -11.3707 | -11.1111 | -11.3757 | -11.9048 | -10.343 | -11.1393
|  |  | Δ I | 0% | -5.263% | 0% | 0% | 0% | 8.696% | 0% | 9.375% | 10% | 6.25% | 0% | 8.333% | 7.143% | -16% | -4.167% | -8% | -12.5% | -7.407% | 3.571% | -28.57% | -3.448% | -10.71% | 4.167% | 6.897% | -1.142%
|  |  | Δ Iрасч | -7.269% | -7.281% | -8.388% | -7.763% | -8.688% | -8.922% | -8.595% | -6.875% | -6.883% | -6.507% | -6.478% | -7.027% | -7.228% | -8.084% | -9.045% | -10.73% | -11.36% | -10.52% | -10.14% | -10.9% | -10.69% | -10.95% | -12.21% | -11.17% | -8.991%
Княжпогостский РЭС
ПС 110 кВ Княжпогост
РПН 1 |  |  | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17.75
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14.5833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I СМВ-35 кВ |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 716.4 | 681.6 | 666 | 651.6 | 667.2 | 700.8 | 760.8 | 831.6 | 814.8 | 836.4 | 790.8 | 790.8 | 777.6 | 777.6 | 772.8 | 804 | 814.8 | 790.8 | 816 | 824.4 | 848.4 | 838.8 | 768 | 709.2 | 18451.2 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 430.8 | 429.6 | 429.6 | 428.4 | 429.6 | 438 | 426 | 429.6 | 382.8 | 391.2 | 391.2 | 388.8 | 379.2 | 396 | 397.2 | 386.4 | 393.6 | 385.2 | 397.2 | 386.4 | 386.4 | 368.4 | 368.4 | 375.6 | 9615.6
|  | I, А | ТИ | 77 | 73 | 70 | 71 | 70 | 75 | 79 | 83 | 85 | 89 | 81 | 80 | 81 | 80 | 78 | 86 | 82 | 83 | 86 | 87 | 85 | 82 | 79 | 71 | 79.7083 | 4.874%
|  | tgφ |  | 0.60134 | 0.63028 | 0.64505 | 0.65746 | 0.64388 | 0.625 | 0.55994 | 0.51659 | 0.46981 | 0.46772 | 0.49469 | 0.49165 | 0.48765 | 0.50926 | 0.51398 | 0.4806 | 0.48306 | 0.4871 | 0.48676 | 0.4687 | 0.45545 | 0.4392 | 0.47969 | 0.52961 | 0.52602
|  | I расчет, А |  | 74.6847 | 71.8698 | 70.6964 | 69.4544 | 70.7864 | 73.7188 | 78.142 | 86.1539 | 83.5266 | 85.5347 | 82.2554 | 81.6297 | 80.1405 | 80.7054 | 80.3607 | 82.3683 | 83.5553 | 81.0933 | 83.6663 | 83.6691 | 85.9445 | 84.5939 | 78.1528 | 73.0528 | 79.4065 | 0.3787%
яч.18Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 110.4 | 103.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 111.6 | 129.6 | 181.2 | 170.4 | 152.4 | 139.2 | 153.6 | 139.2 | 152.4 | 136.8 | 136.8 | 132 | 123.6 | 136.8 | 145.2 | 150 | 146.4 | 139.2 | 126 | 3207.6 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.8 | 76.8 | 75.6 | 79.2 | 78 | 81.6 | 79.2 | 129.6 | 102 | 78 | 73.2 | 91.2 | 73.2 | 96 | 78 | 79.2 | 73.2 | 72 | 75.6 | 74.4 | 74.4 | 72 | 73.2 | 73.2 | 1935.6
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 26 | 16 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14.2083 | 0.7696%
|  | tgφ |  | 0.69565 | 0.74419 | 0.77778 | 0.81481 | 0.80247 | 0.73118 | 0.61111 | 0.71523 | 0.59859 | 0.51181 | 0.52586 | 0.59375 | 0.52586 | 0.62992 | 0.57018 | 0.57895 | 0.55455 | 0.58252 | 0.55263 | 0.5124 | 0.496 | 0.4918 | 0.52586 | 0.58095 | 0.6135
|  | I расчет, А |  | 12.1465 | 11.6005 | 11.1043 | 11.2889 | 11.2385 | 12.467 | 13.7393 | 20.6367 | 18.5153 | 15.9613 | 14.758 | 16.6276 | 14.6392 | 16.7654 | 14.6579 | 14.6663 | 14.0044 | 13.2718 | 14.4786 | 15.0892 | 15.5104 | 15.1372 | 14.4991 | 13.3277 | 14.4221 | -1.505%
яч.2Ш | СМВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2734.7049 | 2579.3608 | 2497.5568 | 2483.1568 | 2557.9976 | 2726.4056 | 2977.472 | 3162.1631 | 3291.8962 | 3294.854 | 3223.8527 | 3251.0962 | 3108.2256 | 3124.797 | 3104.397 | 3195.801 | 3147.6977 | 3175.6622 | 3214.7044 | 3237.7656 | 3260.3044 | 3183.3684 | 2829.7144 | 2711.6383 |  | 2483.1568
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1270.3508 | 1223.8376 | 1198.5689 | 1200.9689 | 1224.6525 | 1284.7897 | 1339.579 | 1418.482 | 1406.9813 | 1391.1246 | 1381.4467 | 1402.1813 | 1328.4979 | 1369.4458 | 1352.6458 | 1367.1144 | 1346.6847 | 1361.2176 | 1377.0743 | 1367.5774 | 1365.0743 | 1319.1936 | 1210.1914 | 1198.9709 |  | 1198.5689
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3015.361 | 2854.9747 | 2770.2631 | 2758.3318 | 2836.0404 | 3013.9628 | 3264.9367 | 3465.7418 | 3579.9689 | 3576.4914 | 3507.3667 | 3540.5846 | 3380.2327 | 3411.7061 | 3386.2858 | 3475.9381 | 3423.6765 | 3455.104 | 3497.2358 | 3514.7396 | 3534.5456 | 3445.8825 | 3077.6366 | 2964.88 |  | 2758.3318
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 36.4 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 36.5 | 36.7 |  | 3661%
2 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 36 | 35.9 | 35.8 | 36 | 36.3 |  | 3613%
ВЛ 33 | Онежье, Железнодорожная | P, кВт | расч | 827.1227 | 710.8888 | 710.8888 | 710.8888 | 770.1296 | 770.1296 | 886.2029 | 922.1647 | 1031.6557 | 1088.97 | 1025.8762 | 1031.6557 | 974.3415 | 974.3415 | 974.3415 | 1034.5455 | 977.0708 | 1037.4353 | 979.8 | 982.5293 | 979.8 | 919.596 | 809.1418 | 815.8846 | 21945.4015
|  | Q, кВАр | расч | 330.6708 | 284.2023 | 284.2023 | 284.2023 | 307.8859 | 307.8859 | 354.2902 | 368.6672 | 412.44 | 435.3533 | 410.1294 | 412.44 | 389.5266 | 389.5266 | 389.5266 | 413.5953 | 390.6177 | 414.7505 | 391.7088 | 392.8 | 391.7088 | 367.6402 | 323.4823 | 326.178 | 8773.431
|  | I, А | ТИ | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15.7917
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 13.9918 | 11.9929 | 11.9929 | 11.9929 | 12.9924 | 12.9924 | 14.9912 | 15.9906 | 17.9894 | 18.9888 | 17.9894 | 17.9894 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 17.9894 | 16.99 | 17.9894 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 15.9906 | 13.9918 | 13.9918 | 15.7824 | 0.05877%
ВЛ 31 | Весляна, Тракт, Ракпас | P, кВт | расч | 180.1304 | 180.612 | 180.612 | 180.612 | 180.612 | 180.612 | 180.1304 | 175.314 | 173.8692 | 173.8692 | 172.9059 | 173.8692 | 173.8692 | 174.3508 | 174.3508 | 174.3508 | 174.8324 | 174.8324 | 174.8324 | 175.314 | 174.8324 | 174.3508 | 175.7957 | 176.7589 | 4231.6188
|  | Q, кВАр | расч | 72.0133 | 72.2059 | 72.2059 | 72.2059 | 72.2059 | 72.2059 | 72.0133 | 70.0878 | 69.5102 | 69.5102 | 69.1251 | 69.5102 | 69.5102 | 69.7027 | 69.7027 | 69.7027 | 69.8953 | 69.8953 | 69.8953 | 70.0878 | 69.8953 | 69.7027 | 70.2804 | 70.6655 | 1691.7355
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 0.05877%
ВЛ 30 | Железнодорожная | P, кВт | расч | 900.6518 | 903.06 | 842.856 | 842.856 | 842.856 | 963.264 | 1020.7388 | 1051.8843 | 1101.1713 | 1043.2149 | 1095.0706 | 1101.1713 | 1043.2149 | 1046.1047 | 1046.1047 | 1046.1047 | 1048.9945 | 1048.9945 | 1107.272 | 1110.3223 | 1107.272 | 1104.2216 | 937.577 | 883.7947 | 24238.7726
|  | Q, кВАр | расч | 360.0666 | 361.0294 | 336.9608 | 336.9608 | 336.9608 | 385.098 | 408.0755 | 420.527 | 440.2312 | 417.0611 | 437.7922 | 440.2312 | 417.0611 | 418.2164 | 418.2164 | 418.2164 | 419.3717 | 419.3717 | 442.6702 | 443.8896 | 442.6702 | 441.4507 | 374.8287 | 353.3274 | 9690.2852
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 15 | 17.2083
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 14.9912 | 14.9912 | 13.9918 | 13.9918 | 13.9918 | 15.9906 | 16.99 | 17.9894 | 18.9888 | 17.9894 | 18.9888 | 18.9888 | 17.9894 | 17.9894 | 17.9894 | 17.9894 | 17.9894 | 17.9894 | 18.9888 | 18.9888 | 18.9888 | 18.9888 | 15.9906 | 14.9912 | 17.1982 | 0.05877%
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1907.9049 | 1794.5608 | 1734.3568 | 1734.3568 | 1793.5976 | 1914.0056 | 2087.072 | 2149.3631 | 2306.6962 | 2306.054 | 2293.8527 | 2306.6962 | 2191.4256 | 2194.797 | 2194.797 | 2255.001 | 2200.8977 | 2261.2622 | 2261.9044 | 2268.1656 | 2261.9044 | 2198.1684 | 1922.5144 | 1876.4383 | #REF!
|  | Q, кВАр |  | 762.7508 | 717.4376 | 693.3689 | 693.3689 | 717.0525 | 765.1897 | 834.379 | 859.282 | 922.1813 | 921.9246 | 917.0467 | 922.1813 | 876.098 | 877.4458 | 877.4458 | 901.5144 | 879.8847 | 904.0176 | 904.2743 | 906.7774 | 904.2743 | 878.7936 | 768.5914 | 750.1709 | 20155.4517
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.47 | 6.48 | 6.48 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.45 | 6.28 | 6.23 | 6.24 | 6.2 | 6.24 | 6.24 | 6.25 | 6.25 | 6.26 | 6.26 | 6.27 | 6.27 | 6.29 | 6.27 | 6.26 | 6.3 | 6.35 | 632.5%
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.4 | 6.41 | 6.41 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.39 | 6.24 | 6.2 | 6.2 | 6.16 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.24 | 6.23 | 6.27 | 6.32 | 628%
яч.13ш | КОС ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 297.6 | 300.24 | 308.4 | 298.8 | 296.4 | 304.8 | 297.36 | 294.72 | 300.96 | 300.72 | 287.52 | 281.76 | 287.28 | 289.68 | 280.08 | 280.08 | 286.8 | 284.4 | 279.12 | 274.8 | 288.96 | 292.56 | 285.12 | 284.16 | 6982.32 | 274.8 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 184.8 | 186.96 | 188.16 | 187.44 | 186.96 | 187.2 | 184.08 | 185.52 | 179.52 | 181.68 | 175.68 | 165.12 | 164.16 | 165.36 | 164.64 | 165.36 | 164.88 | 164.88 | 165.36 | 166.56 | 174 | 166.32 | 165.84 | 168.24 | 4188.72
|  | I, А | ТИ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5833
|  | tgφ |  | 0.62097 | 0.6227 | 0.61012 | 0.62731 | 0.63077 | 0.61417 | 0.61905 | 0.62948 | 0.59649 | 0.60415 | 0.61102 | 0.58603 | 0.57143 | 0.57084 | 0.58783 | 0.5904 | 0.5749 | 0.57975 | 0.59243 | 0.60611 | 0.60216 | 0.5685 | 0.58165 | 0.59206 | 0.5996
|  | I расчет, А |  | 31.6392 | 31.8949 | 32.5781 | 31.7582 | 31.6015 | 32.256 | 31.636 | 32.2596 | 32.6715 | 32.756 | 31.6177 | 30.3983 | 30.7983 | 31.0477 | 30.2408 | 30.1777 | 30.694 | 30.5011 | 30.0528 | 29.719 | 31.2457 | 31.2243 | 30.4084 | 30.2032 | 31.2242 | -2.095%
яч.11ш | ОИК-50 | P, кВт | АСКУЭ | 171.12 | 155.76 | 146.64 | 144.72 | 170.4 | 179.04 | 214.08 | 233.04 | 225.36 | 234 | 215.76 | 212.64 | 208.08 | 194.64 | 197.28 | 229.68 | 230.16 | 224.4 | 226.8 | 229.2 | 229.2 | 216 | 194.88 | 162.96 | 4845.84 | 144.72 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85.44 | 84.96 | 86.64 | 86.88 | 87.84 | 88.32 | 86.64 | 82.8 | 65.76 | 65.28 | 65.76 | 69.6 | 71.52 | 68.88 | 71.52 | 72.24 | 73.2 | 74.88 | 78.96 | 70.32 | 72.48 | 70.08 | 69.84 | 69.84 | 1819.68
|  | I, А | ТИ | 19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 22 | 22 | 22 | 26 | 19 | 22 | 20 | 19 | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 16 | 20.4583
|  | tgφ |  | 0.4993 | 0.54545 | 0.59083 | 0.60033 | 0.51549 | 0.4933 | 0.40471 | 0.3553 | 0.2918 | 0.27897 | 0.30478 | 0.32731 | 0.34371 | 0.35388 | 0.36253 | 0.31452 | 0.31804 | 0.33369 | 0.34815 | 0.30681 | 0.31623 | 0.32444 | 0.35837 | 0.42857 | 0.38819
|  | I расчет, А |  | 17.0877 | 15.8268 | 15.1933 | 15.0339 | 17.1009 | 17.8084 | 20.697 | 22.7636 | 21.7815 | 22.504 | 21.0292 | 20.7259 | 20.382 | 19.0953 | 19.4075 | 22.2324 | 22.3014 | 21.8089 | 22.1397 | 22.0319 | 22.1614 | 20.9685 | 18.9941 | 16.139 | 19.8006 | 3.215%
яч.15ш | п.Ачим, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 246.72 | 225.36 | 210 | 207.84 | 200.16 | 216 | 249.6 | 302.64 | 288 | 300.96 | 287.04 | 297.12 | 281.52 | 292.56 | 294.72 | 294 | 297.84 | 280.8 | 310.32 | 319.44 | 330 | 330 | 287.28 | 261.12 | 6611.04 | 200.16 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 162.72 | 160.08 | 156.96 | 155.76 | 157.44 | 163.92 | 157.44 | 164.4 | 139.68 | 147.36 | 153.36 | 156 | 146.4 | 164.16 | 163.44 | 152.4 | 157.92 | 147.84 | 155.04 | 153.12 | 142.8 | 135.12 | 135.12 | 139.44 | 3667.92
|  | I, А | ТИ | 28 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 | 33 | 32 | 29 | 31 | 30 | 28 | 32 | 31 | 32 | 35 | 34 | 34 | 31 | 29 | 25 | 29.4167
|  | tgφ |  | 0.65953 | 0.71033 | 0.74743 | 0.74942 | 0.78657 | 0.75889 | 0.63077 | 0.54322 | 0.485 | 0.48963 | 0.53428 | 0.52504 | 0.52003 | 0.56112 | 0.55456 | 0.51837 | 0.53022 | 0.5265 | 0.49961 | 0.47934 | 0.43273 | 0.40945 | 0.47034 | 0.53401 | 0.56902
|  | I расчет, А |  | 26.4045 | 24.6582 | 23.3869 | 23.1328 | 22.7163 | 24.1879 | 26.4467 | 31.7008 | 29.6983 | 31.0416 | 30.3412 | 31.0864 | 29.3937 | 31.0261 | 31.1681 | 30.5779 | 31.1286 | 29.2558 | 31.9804 | 32.554 | 33.1491 | 32.9269 | 29.1284 | 26.9463 | 28.9182 | 1.694%
яч.8ш | Очистные ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6ш | м.Строитель | P, кВт | АСКУЭ | 101.76 | 96.72 | 97.2 | 96 | 111.12 | 128.16 | 180.24 | 169.68 | 151.92 | 138.96 | 151.92 | 138.24 | 152.16 | 136.32 | 136.56 | 130.32 | 123.36 | 136.8 | 143.76 | 150.24 | 144.72 | 139.44 | 125.28 | 142.56 | 3223.44 | 96 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.32 | 76.8 | 80.4 | 78.96 | 81.84 | 79.92 | 130.08 | 103.2 | 78.48 | 74.64 | 91.68 | 73.2 | 97.2 | 78.48 | 80.16 | 74.4 | 73.2 | 75.84 | 75.12 | 75.12 | 72.96 | 74.16 | 73.92 | 111.6 | 1987.68
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 26 | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14.1667
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.79404 | 0.82716 | 0.8225 | 0.7365 | 0.6236 | 0.7217 | 0.6082 | 0.51659 | 0.53713 | 0.60348 | 0.52951 | 0.6388 | 0.5757 | 0.58699 | 0.5709 | 0.59339 | 0.55439 | 0.52254 | 0.5 | 0.50415 | 0.53184 | 0.59004 | 0.78283 | 0.62592
|  | I расчет, А |  | 11.4884 | 11.1371 | 11.3752 | 11.1916 | 12.4449 | 13.6201 | 20.1071 | 18.397 | 15.942 | 14.7061 | 16.6504 | 14.5602 | 16.8064 | 14.6414 | 14.7393 | 13.9231 | 13.309 | 14.5127 | 15.0255 | 15.5351 | 15.0133 | 14.6535 | 13.4102 | 16.5587 | 14.5728 | -2.867%
яч.4ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Расчётное значение тока, А | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.82 | 1.83 | 1.68 | 1.67 | 1.51 | 1.47 | 1.4 | 1.4 | 1.34 | 0.64 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 21.81 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 6 кВ |  | P, кВт |  | 817.2 | 778.08 | 762.24 | 747.36 | 778.08 | 828 | 941.28 | 1000.08 | 966.24 | 974.64 | 942.24 | 929.76 | 929.04 | 913.2 | 908.64 | 934.08 | 938.16 | 926.4 | 960 | 973.68 | 992.88 | 978 | 892.56 | 850.8 | 21662.64
|  | Q, кВАр |  | 509.28 | 508.8 | 512.16 | 509.04 | 514.08 | 519.36 | 558.24 | 535.92 | 463.44 | 468.96 | 486.48 | 463.92 | 479.28 | 476.88 | 479.76 | 464.4 | 469.2 | 463.44 | 474.48 | 465.12 | 462.24 | 445.68 | 444.72 | 489.12 | 11664
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 1.1611 | 0.85627 | 0.12579 | 0.19231 | -1.7896 | -1.9202 | -5.7143 | 1.2559 | 1.9245 | 1.432 | -1.3161 | 1.5502 | -1.3351 | 1.8065 | 0.10554 | 0.71429 | 0.91255 | -1.3123 | -0.75567 | -0.42079 | 0.55288 | 0.73082 | 1.6138 | -1.8678 | -0.01773
|  | Q, % |  | -0.33097 | -0.47393 | -1.3777 | -0.28369 | -1.2766 | 0.046189 | -10.4988 | 4.1631 | 4.4059 | 0.051151 | -4.7545 | 3.35 | -5.9416 | 3.0732 | -0.9596 | 0.25773 | -0.51414 | -1.3648 | -0.35533 | -0.9375 | -0.3125 | -1.1989 | -0.70652 | -8.984 | -0.97652
|  |  | Δ I | -1.136% | 0% | -1.25% | 0% | -2.469% | 0% | -2.151% | -1.835% | 0.9901% | -0.9434% | -1.053% | -1.075% | 0% | -1.075% | -1.075% | 1% | -1.053% | -1.031% | -0.9804% | -0.9804% | -2% | 0% | 0% | 0% | -0.7542%
|  |  | Δ Iрасч | 0.2434% | -0.05605% | -0.8957% | -0.4621% | -2.242% | -1.957% | -7.624% | 1.563% | 1.91% | 0.4813% | -2.706% | 1.513% | -2.744% | 1.703% | -0.5653% | 0.1273% | 0.1298% | -1.816% | -1.073% | -1.095% | -0.113% | -0.04209% | 0.7673% | -4.013% | -0.7324%
ПС 110 кВ Серёгово |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  | счётч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет уч
|  | Q, кВАр | 0: нет уч
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | 0: нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 118.7 | 118.8 | 118.9 | 119 | 118.9 | 118.8 | 118.5 | 118 | 117 | 117.2 | 116.7 | 117.1 | 117.2 | 117.2 | 117.3 | 117.4 | 117.7 | 117.8 | 117.9 | 118.2 | 117.7 | 117.7 | 118.4 | 119.2
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет уч
|  | Q, кВАр | 0: нет уч
I, А | bar: 0 to 24
|  | tgφ | 0: нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 118.7 | 118.8 | 118.9 | 119 | 119 | 118.9 | 118.5 | 118.1 | 117 | 117.3 | 116.8 | 117.1 | 117.3 | 117.3 | 117.4 | 117.5 | 117.7 | 117.8 | 117.9 | 118.2 | 117.7 | 117.8 | 118.4 | 119.2
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 171.6 | 166.8 | 165.6 | 171.6 | 180 | 192 | 202.8 | 207.6 | 230.4 | 219.6 | 223.2 | 206.4 | 196.8 | 190.8 | 181.2 | 176.4 | 175.2 | 183.6 | 192 | 208.8 | 205.2 | 193.2 | 178.8 | 157.2 | 4576.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 118.8 | 115.2 | 114 | 112.8 | 115.2 | 115.2 | 114 | 111.6 | 112.8 | 116.4 | 115.2 | 112.8 | 112.8 | 110.4 | 115.2 | 112.8 | 111.6 | 114 | 114 | 116.4 | 114 | 111.6 | 112.8 | 118.8 | 2738.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12.2083 | 3.128%
|  | tgφ |  | 0.69231 | 0.69065 | 0.68841 | 0.65734 | 0.64 | 0.6 | 0.56213 | 0.53757 | 0.48958 | 0.53005 | 0.51613 | 0.54651 | 0.57317 | 0.57862 | 0.63576 | 0.63946 | 0.63699 | 0.62092 | 0.59375 | 0.55747 | 0.55556 | 0.57764 | 0.63087 | 0.75573 | 0.60444
|  | I расчет, А |  | 11.4244 | 11.0857 | 10.9841 | 11.2089 | 11.6759 | 12.2447 | 12.7466 | 12.9752 | 14.2443 | 13.7743 | 13.9604 | 13.0356 | 12.5592 | 12.205 | 11.8884 | 11.5707 | 11.4573 | 11.9086 | 12.2925 | 13.1351 | 12.935 | 12.2945 | 11.583 | 10.7247 | 12.2464 | -0.312%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 171.6 | 166.8 | 165.6 | 171.6 | 180 | 192 | 202.8 | 207.6 | 230.4 | 219.6 | 223.2 | 206.4 | 196.8 | 190.8 | 181.2 | 176.4 | 175.2 | 183.6 | 192 | 208.8 | 205.2 | 193.2 | 178.8 | 157.2 |  | 157.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 118.8 | 115.2 | 114 | 112.8 | 115.2 | 115.2 | 114 | 111.6 | 112.8 | 116.4 | 115.2 | 112.8 | 112.8 | 110.4 | 115.2 | 112.8 | 111.6 | 114 | 114 | 116.4 | 114 | 111.6 | 112.8 | 118.8 |  | 110.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 208.7103 | 202.7148 | 201.0457 | 205.3543 | 213.7078 | 223.9086 | 232.6453 | 235.6954 | 256.5307 | 248.542 | 251.1758 | 235.2122 | 226.8349 | 220.4377 | 214.7195 | 209.3819 | 207.7248 | 216.1133 | 223.2935 | 239.0531 | 234.7404 | 223.1161 | 211.4079 | 197.0413 |  | 197.0413
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.59 | 10.59 | 10.6 | 10.6 | 10.59 | 10.56 | 10.52 | 10.43 | 10.45 | 10.41 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.49 | 10.5 | 10.51 | 10.54 | 10.5 | 10.5 | 10.56 | 10.63
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.57 | 10.58 | 10.59 | 10.58 | 10.57 | 10.55 | 10.5 | 10.41 | 10.43 | 10.4 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.52 | 10.49 | 10.49 | 10.55 | 10.62
I 1Д СМВ-10 пс Серёгово |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 48.9 | 1.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 30.9
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.71429 | 0.66667 | 0.57143 | 0.71429 | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143 | 0.71429 | 0.66667 | 0.57143 | 0.57143 | 0.83333 | 0.57143 | 0.57143 | 0.83333 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.71429 | 0.57143
|  | I расчет, А |  | 0.14126 | 0.13227 | 0.13214 | 0.13202 | 0.141 | 0.1183 | 0.13252 | 0.14207 | 0.1343 | 0.11989 | 0.13443 | 0.14302 | 0.11978 | 0.13392 | 0.13392 | 0.12948 | 0.1334 | 0.13328 | 0.12899 | 0.1329 | 0.13328 | 0.13328 | 0.1414 | 0.13165 | 0.13285 | #DIV/0!
яч.8д | Ляли, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 40.2 | 41.4 | 40 | 36.2 | 39 | 40.8 | 41.2 | 43.4 | 52.6 | 48.2 | 51.8 | 49.2 | 47.4 | 46.4 | 47.4 | 47.6 | 45.2 | 45.8 | 47.4 | 49.6 | 51.8 | 50.6 | 46.8 | 40 | 1090 | 36.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.4 | 25.6 | 25.8 | 24.8 | 25 | 25.6 | 25.8 | 26.4 | 29 | 29.6 | 28.2 | 28.8 | 28.2 | 27 | 26.8 | 28.8 | 29.4 | 29.8 | 28.2 | 29.2 | 27.6 | 26.6 | 26.4 | 27 | 656
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0417
|  | tgφ |  | 0.65672 | 0.61836 | 0.645 | 0.68508 | 0.64103 | 0.62745 | 0.62621 | 0.60829 | 0.55133 | 0.61411 | 0.5444 | 0.58537 | 0.59494 | 0.5819 | 0.5654 | 0.60504 | 0.65044 | 0.65066 | 0.59494 | 0.58871 | 0.53282 | 0.52569 | 0.5641 | 0.675 | 0.60554
|  | I расчет, А |  | 2.6326 | 2.6619 | 2.6005 | 2.3951 | 2.5309 | 2.634 | 2.6634 | 2.7965 | 3.3352 | 3.1348 | 3.278 | 3.1595 | 3.0537 | 2.9723 | 3.0149 | 3.0744 | 2.974 | 3.0109 | 3.0363 | 3.1625 | 3.2342 | 3.15 | 2.944 | 2.6267 | 2.9199 | 4.005%
яч.6д | с. Серёгово | P, кВт | АСКУЭ | 119.6 | 113.8 | 113 | 123.2 | 127.6 | 139 | 147.2 | 149.6 | 163.6 | 152.2 | 156.8 | 143.4 | 136.8 | 131.2 | 118.6 | 113 | 114.6 | 124.4 | 133.2 | 146 | 141.2 | 132 | 119.8 | 105.6 | 3165.4 | 105.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 87 | 85.6 | 84 | 84.6 | 85 | 85.8 | 83.8 | 82 | 82.8 | 85.2 | 85.2 | 83.4 | 82.6 | 81.6 | 86 | 82.4 | 79.8 | 81.4 | 83.4 | 83.8 | 84 | 81.8 | 84.2 | 86.8 | 2012.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.7083
|  | tgφ |  | 0.72742 | 0.7522 | 0.74336 | 0.68669 | 0.66614 | 0.61727 | 0.56929 | 0.54813 | 0.50611 | 0.55979 | 0.54337 | 0.58159 | 0.6038 | 0.62195 | 0.72513 | 0.7292 | 0.69634 | 0.65434 | 0.62613 | 0.57397 | 0.5949 | 0.6197 | 0.70284 | 0.82197 | 0.64465
|  | I расчет, А |  | 8.0955 | 7.7873 | 7.6926 | 8.1575 | 8.3765 | 8.9329 | 9.2804 | 9.3917 | 10.1814 | 9.6667 | 9.9184 | 9.1936 | 8.8479 | 8.5546 | 8.1113 | 7.7285 | 7.7024 | 8.192 | 8.6515 | 9.2497 | 9.0533 | 8.5571 | 8.0229 | 7.4402 | 8.6161 | 1.059%
яч.14д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 45.6 | 1.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 44.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1.0909 | 0.91667 | 1.2222 | 1.3333 | 0.9 | 0.7 | 0.875 | 0.77778 | 0.75 | 1 | 0.875 | 0.77778 | 1.1111 | 1 | 1.1111 | 1.2222 | 1.1111 | 0.77778 | 1 | 0.88889 | 0.8 | 1.2
|  | I расчет, А |  | 0.18579 | 0.17014 | 0.17788 | 0.17771 | 0.1553 | 0.16406 | 0.14742 | 0.1344 | 0.11805 | 0.12638 | 0.11116 | 0.14108 | 0.11771 | 0.12626 | 0.14898 | 0.14067 | 0.14841 | 0.15663 | 0.14813 | 0.1253 | 0.15586 | 0.13271 | 0.14033 | 0.17004 | 0.14668 | #DIV/0!
яч.3д | хоз.блок сан.Серёгово | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 47.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0.11473 | 0.11579 | 0.11462 | 0.11568 | 0.11452 | 0.11462 | 0.11612 | 0.11539 | 0.11756 | 0.11616 | 0.099948 | 0.10104 | 0.099566 | 0.099566 | 0.10084 | 0.099376 | 0.11689 | 0.099092 | 0.098997 | 0.10008 | 0.099092 | 0.11561 | 0.11612 | 0.11419 | 0.10898 | #DIV/0!
яч.7д | База Кылтово | P, кВт | АСКУЭ | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 11.6 | 7.6 | 6.2 | 4.6 | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 6.8 | 5.4 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3 | 124.6 | 2.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2 | 42.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
|  | tgφ |  | 0.64286 | 0.64286 | 0.61538 | 0.36842 | 0.33333 | 0.34783 | 0.32143 | 0.24242 | 0.32258 | 0.17241 | 0.28947 | 0.32258 | 0.3913 | 0.38462 | 0.28125 | 0.21429 | 0.23529 | 0.25926 | 0.42857 | 0.3913 | 0.47368 | 0.42105 | 0.4375 | 0.66667
|  | I расчет, А |  | 0.18186 | 0.18169 | 0.16663 | 0.22084 | 0.27591 | 0.26584 | 0.32198 | 0.37315 | 0.36104 | 0.65111 | 0.43933 | 0.3607 | 0.27323 | 0.30818 | 0.3674 | 0.47428 | 0.38494 | 0.3071 | 0.25131 | 0.2709 | 0.23148 | 0.22698 | 0.19119 | 0.19606 | 0.30346 | -142.8%
яч.5д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 86 | 3.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 81.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | 0.94737 | 0.94737 | 1 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94444 | 0.89474 | 1 | 0.94118 | 1 | 0.94118 | 0.88889 | 1 | 0.88889 | 1 | 0.88889 | 1 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444 | 0.88889 | 0.94444 | 0.94444
|  | I расчет, А |  | 0.27815 | 0.28572 | 0.28572 | 0.27763 | 0.28545 | 0.28572 | 0.27105 | 0.28017 | 0.26648 | 0.25827 | 0.26699 | 0.25851 | 0.26643 | 0.26597 | 0.26617 | 0.26546 | 0.26541 | 0.2647 | 0.27234 | 0.27156 | 0.2726 | 0.26516 | 0.27105 | 0.26927 | 0.2715 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.33 | 1.3 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.21 | 29.27 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 170.7 | 166.4 | 163.7 | 171.6 | 179.1 | 191.8 | 202 | 207.5 | 229.8 | 219 | 223.3 | 206.4 | 195.8 | 190.1 | 180.2 | 176 | 174.4 | 182.9 | 192 | 208 | 204.5 | 193.9 | 177.8 | 156.3 | 4563.2
|  | Q, кВАр |  | 124.8 | 122.1 | 120.7 | 119.9 | 121 | 122.3 | 119.9 | 118.4 | 121.9 | 124.7 | 123.2 | 122.5 | 120.2 | 118.4 | 122.8 | 121.5 | 119.3 | 121.2 | 122.1 | 122.6 | 121.8 | 118.1 | 120.6 | 124.9 | 2914.9
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.52448 | 0.23981 | 1.1473 | 0 | 0.5 | 0.10417 | 0.39448 | 0.04817 | 0.26042 | 0.27322 | -0.044803 | 0 | 0.50813 | 0.36688 | 0.55188 | 0.22676 | 0.45662 | 0.38126 | 0 | 0.38314 | 0.34113 | -0.36232 | 0.55928 | 0.57252 | 0.29715
|  | Q, % |  | -5.0505 | -5.9896 | -5.8772 | -6.2943 | -5.0347 | -6.1632 | -5.1754 | -6.0932 | -8.0674 | -7.1306 | -6.9444 | -8.5993 | -6.5603 | -7.2464 | -6.5972 | -7.7128 | -6.8996 | -6.3158 | -7.1053 | -5.3265 | -6.8421 | -5.8244 | -6.9149 | -5.1347 | -6.4454
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 6.667% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 0% | 8.333% | -9.091% | 9.091% | 0% | -8.333% | 0% | 0% | 7.692% | 8.333% | 9.091% | 2.73%
|  |  | Δ Iрасч | -1.799% | -2.247% | -1.694% | -2.387% | -1.745% | -2.211% | -1.462% | -1.989% | -1.893% | -2.17% | -2.062% | -2.469% | -1.744% | -2.095% | -2.145% | -2.951% | -2.341% | -2.142% | -2.401% | -1.354% | -1.893% | -2.329% | -2.106% | -2.083% | -2.066%
ПС 35 кВ Железнодорожная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 3 | bar: 1 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
Ввод Т-3 35 кВ | Т-3 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
яч.5Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 791.52 | 721.44 | 689.28 | 673.92 | 658.08 | 740.64 | 844.8 | 946.08 | 997.92 | 1018.08 | 981.12 | 981.6 | 979.2 | 986.88 | 951.84 | 950.88 | 941.76 | 924.48 | 970.56 | 1016.64 | 1049.76 | 1042.08 | 927.84 | 835.2 | 21621.6 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 488.64 | 473.76 | 464.64 | 465.6 | 464.16 | 468 | 458.4 | 446.4 | 376.32 | 372.48 | 369.12 | 372 | 382.08 | 380.64 | 377.28 | 378.72 | 381.6 | 393.12 | 403.68 | 403.2 | 407.52 | 402.72 | 403.2 | 426.24 | 9959.52
|  | I, А | ТИ | 80 | 79 | 73 | 73 | 72 | 82 | 90 | 98 | 103 | 104 | 101 | 103 | 100 | 95 | 97 | 96 | 94 | 96 | 100 | 105 | 105 | 103 | 87 | 81 | 92.375 | 20.13%
|  | tgφ |  | 0.61734 | 0.65669 | 0.67409 | 0.69088 | 0.70532 | 0.63189 | 0.54261 | 0.47184 | 0.3771 | 0.36587 | 0.37622 | 0.37897 | 0.3902 | 0.3857 | 0.39637 | 0.39828 | 0.4052 | 0.42523 | 0.41592 | 0.3966 | 0.3882 | 0.38646 | 0.43456 | 0.51034 | 0.47591
|  | I расчет, А |  | 82.5942 | 76.5178 | 73.5832 | 72.5081 | 71.2854 | 77.6722 | 85.4739 | 95.5271 | 98.3229 | 99.7827 | 96.9488 | 96.6206 | 96.7475 | 97.2038 | 94.0923 | 93.9099 | 92.9369 | 92.0269 | 96.293 | 99.8709 | 103.3201 | 102.6669 | 92.0905 | 84.8216 | 90.534 | 1.993%
яч.8Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 560.64 | 525.12 | 507.36 | 496.8 | 517.44 | 554.88 | 606.24 | 710.4 | 816.96 | 848.16 | 847.68 | 820.8 | 824.64 | 799.68 | 783.84 | 772.32 | 761.76 | 745.92 | 734.4 | 735.84 | 737.28 | 730.56 | 654.24 | 576.48 | 16669.44 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 320.16 | 325.92 | 315.36 | 317.28 | 320.16 | 320.16 | 314.4 | 312 | 283.2 | 280.32 | 280.8 | 276.48 | 284.64 | 288 | 295.2 | 293.28 | 292.32 | 291.84 | 306.24 | 304.8 | 302.4 | 295.2 | 294.24 | 302.4 | 7216.8
|  | I, А | ТИ | 61 | 57 | 55 | 55 | 58 | 58 | 66 | 75 | 83 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 78 | 83 | 76 | 77 | 76 | 76 | 73 | 75 | 63 | 59 | 71.4167 | 14.74%
|  | tgφ |  | 0.57106 | 0.62066 | 0.62157 | 0.63865 | 0.61874 | 0.57699 | 0.51861 | 0.43919 | 0.34665 | 0.3305 | 0.33126 | 0.33684 | 0.34517 | 0.36014 | 0.37661 | 0.37974 | 0.38374 | 0.39125 | 0.41699 | 0.41422 | 0.41016 | 0.40407 | 0.44974 | 0.52456 | 0.4503
|  | I расчет, А |  | 58.129 | 55.5598 | 53.5361 | 52.8271 | 54.6152 | 57.5001 | 61.4874 | 71.5301 | 80.3537 | 83.0142 | 83.523 | 80.3602 | 80.9418 | 78.9882 | 77.7132 | 76.6504 | 75.461 | 74.1977 | 73.59 | 73.5442 | 73.5827 | 72.9905 | 65.9236 | 59.3516 | 69.8071 | 2.254%
Ввод Т-3 10 кВ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 19 | 17.6 | 20.4 | 19.6 | 21 | 21.6 | 25.6 | 27.4 | 27 | 27 | 25.2 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 21.8 | 23.4 | 26.6 | 27.6 | 28.4 | 29.4 | 29.6 | 24.8 | 22.2 | 21 | 575 | 1600 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 19.6 | 20.6 | 20 | 19.4 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.2 | 18.4 | 17.6 | 18.6 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 18 | 434.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9167 | 1.684%
|  | tgφ |  | 1.0842 | 1.1591 | 1 | 1.0306 | 0.93333 | 0.9537 | 0.78125 | 0.70803 | 0.60741 | 0.58519 | 0.62698 | 0.7193 | 0.72414 | 0.72807 | 0.77064 | 0.73504 | 0.69173 | 0.63768 | 0.65493 | 0.58503 | 0.58784 | 0.70161 | 0.77477 | 0.85714 | 0.77657
|  | I расчет, А |  | 1.5268 | 1.4679 | 1.5703 | 1.5305 | 1.5635 | 1.6246 | 1.7749 | 1.8768 | 1.7798 | 1.7607 | 1.6839 | 1.5777 | 1.6091 | 1.5858 | 1.5476 | 1.6282 | 1.8116 | 1.8317 | 1.8997 | 1.9023 | 1.9194 | 1.6969 | 1.5624 | 1.5285 | 1.6775 | 12.48%
яч.2Ш | СМВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВт |  |  |  | 1352.16 | 1246.56 | 1196.64 | 1170.72 | 1175.52 | 1295.52 | 1451.04 | 1656.48 | 1814.88 | 1866.24 | 1828.8 | 1802.4 | 1803.84 | 1786.56 | 1735.68 | 1723.2 | 1703.52 | 1670.4 | 1704.96 | 1752.48 | 1787.04 | 1772.64 | 1582.08 | 1411.68 |  | 1170.72
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВАр |  |  |  | 808.8 | 799.68 | 780 | 782.88 | 784.32 | 788.16 | 772.8 | 758.4 | 659.52 | 652.8 | 649.92 | 648.48 | 666.72 | 668.64 | 672.48 | 672 | 673.92 | 684.96 | 709.92 | 708 | 709.92 | 697.92 | 697.44 | 728.64 |  | 648.48
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВА |  |  |  | 1575.5933 | 1481.0131 | 1428.4073 | 1408.363 | 1413.1543 | 1516.4327 | 1644.0003 | 1821.8388 | 1930.9987 | 1977.119 | 1940.8517 | 1915.5083 | 1923.1106 | 1907.5838 | 1861.4012 | 1849.5952 | 1831.9794 | 1805.3826 | 1846.8554 | 1890.0926 | 1922.888 | 1905.084 | 1728.9881 | 1588.6336 |  | 1408.363
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВЛ 10 кВ РП Вейпом | РП "Вейпом" Т-3 - 10 | P, кВт | АСКУЭ | 19 | 17.6 | 20.4 | 19.6 | 21 | 21.6 | 25.6 | 27.4 | 27 | 27 | 25.2 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 21.8 | 23.4 | 26.6 | 27.6 | 28.4 | 29.4 | 29.6 | 24.8 | 22.2 | 21 | 575 | 17.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 19.6 | 20.6 | 20 | 19.4 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.2 | 18.4 | 17.6 | 18.6 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 18 | 434.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9167
|  | tgφ |  | 1.0842 | 1.1591 | 1 | 1.0306 | 0.93333 | 0.9537 | 0.78125 | 0.70803 | 0.60741 | 0.58519 | 0.62698 | 0.7193 | 0.72414 | 0.72807 | 0.77064 | 0.73504 | 0.69173 | 0.63768 | 0.65493 | 0.58503 | 0.58784 | 0.70161 | 0.77477 | 0.85714
|  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.61 | 10.62 | 10.63 | 10.62 | 10.62 | 10.58 | 10.34 | 10.26 | 10.27 | 10.21 | 10.29 | 10.29 | 10.28 | 10.28 | 10.31 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 10.32 | 10.39 | 10.46 | 10.4025
|  | I расчет, А |  | 1.5268 | 1.4679 | 1.5703 | 1.5305 | 1.5635 | 1.6246 | 1.7749 | 1.8768 | 1.7798 | 1.7607 | 1.6839 | 1.5777 | 1.6091 | 1.5858 | 1.5476 | 1.6282 | 1.8116 | 1.8317 | 1.8997 | 1.9023 | 1.9194 | 1.6969 | 1.5624 | 1.5285 | 1.6775 | 12.48%
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.51 | 6.52 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.52 | 6.5 | 6.33 | 6.27 | 6.28 | 6.25 | 6.28 | 6.28 | 6.29 | 6.29 | 6.3 | 6.32 | 6.31 | 6.31 | 6.33 | 6.3 | 6.29 | 6.35 | 6.39 | 6.3671
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.42 | 6.43 | 6.45 | 6.45 | 6.44 | 6.44 | 6.42 | 6.27 | 6.22 | 6.22 | 6.18 | 6.23 | 6.23 | 6.22 | 6.23 | 6.23 | 6.25 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.26 | 6.24 | 6.29 | 6.34 | 6.3004
яч.19ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 74.16 | 62.04 | 60 | 55.68 | 47.28 | 57.24 | 64.44 | 65.4 | 53.52 | 44.16 | 44.88 | 46.92 | 57.72 | 58.8 | 57.12 | 42.24 | 42.48 | 41.76 | 50.76 | 55.08 | 61.2 | 57.72 | 57.48 | 56.64 | 1314.72 | 41.76 | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66.24 | 59.64 | 48.96 | 47.4 | 48.12 | 47.28 | 45.12 | 40.68 | 25.44 | 23.88 | 24.12 | 23.88 | 25.32 | 25.56 | 25.68 | 26.4 | 26.88 | 27.72 | 27.48 | 28.2 | 34.2 | 43.56 | 47.52 | 50.64 | 889.92
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.0417
|  | tgφ |  | 0.8932 | 0.96132 | 0.816 | 0.85129 | 1.0178 | 0.826 | 0.70019 | 0.62202 | 0.47534 | 0.54076 | 0.53743 | 0.50895 | 0.43867 | 0.43469 | 0.44958 | 0.625 | 0.63277 | 0.66379 | 0.54137 | 0.51198 | 0.55882 | 0.75468 | 0.82672 | 0.89407 | 0.6701
|  | I расчет, А |  | 8.8291 | 7.6295 | 6.8551 | 6.4729 | 5.9716 | 6.5819 | 6.9956 | 7.0332 | 5.4631 | 4.6209 | 4.7122 | 4.8459 | 5.8015 | 5.892 | 5.7553 | 4.5703 | 4.5978 | 4.5916 | 5.2876 | 5.6506 | 6.4325 | 6.6453 | 6.7889 | 6.8728 | 6.0374 | 0.07107%
яч.11ш | ЕМВА ф."Север", водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 209.16 | 198.9 | 191.16 | 184.86 | 181.26 | 196.02 | 217.44 | 222.84 | 240.84 | 243.54 | 224.64 | 232.2 | 228.6 | 222.3 | 215.1 | 223.2 | 224.1 | 237.42 | 255.78 | 254.7 | 257.76 | 251.28 | 232.2 | 217.62 | 5362.92 | 181.26 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 141.66 | 140.76 | 142.2 | 140.76 | 138.42 | 141.84 | 141.3 | 138.42 | 122.22 | 120.96 | 118.62 | 115.2 | 120.06 | 117 | 119.16 | 120.42 | 121.86 | 130.68 | 135.18 | 133.2 | 133.02 | 128.16 | 127.44 | 130.86 | 3119.4
|  | I, А | ТИ | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 27 | 28 | 25 | 26 | 25 | 21 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 26 | 26 | 23 | 25.3333
|  | tgφ |  | 0.67728 | 0.70769 | 0.74388 | 0.76144 | 0.76365 | 0.7236 | 0.64983 | 0.62116 | 0.50747 | 0.49667 | 0.52804 | 0.49612 | 0.5252 | 0.52632 | 0.55397 | 0.53952 | 0.54378 | 0.55042 | 0.5285 | 0.52297 | 0.51606 | 0.51003 | 0.54884 | 0.60132 | 0.58932
|  | I расчет, А |  | 22.4303 | 21.6026 | 21.0898 | 20.5676 | 20.1886 | 21.4507 | 23.0607 | 23.9552 | 24.8986 | 25.029 | 23.4946 | 23.8583 | 23.7666 | 23.0855 | 22.5976 | 23.2693 | 23.3308 | 24.826 | 26.5021 | 26.2469 | 26.6134 | 25.922 | 24.1112 | 22.9707 | 23.5362 | 7.094%
яч.13ш | ТП Сказка | P, кВт | АСКУЭ | 168.48 | 148.32 | 141.84 | 139.86 | 141.84 | 154.62 | 175.5 | 221.22 | 238.5 | 258.12 | 260.82 | 251.64 | 256.32 | 256.32 | 244.98 | 241.56 | 238.68 | 231.3 | 234.72 | 242.28 | 249.12 | 243.72 | 209.16 | 182.52 | 5131.44 | 139.86 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83.88 | 78.3 | 79.56 | 80.28 | 83.7 | 82.44 | 78.48 | 80.64 | 75.24 | 79.56 | 79.92 | 82.44 | 81.72 | 84.78 | 81.9 | 78.48 | 80.28 | 78.66 | 83.34 | 81.72 | 79.74 | 78.48 | 73.26 | 79.38 | 1926.18
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 19 | 23 | 24 | 27 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 19 | 17 | 21.5417
|  | tgφ |  | 0.49786 | 0.52791 | 0.56091 | 0.574 | 0.5901 | 0.53318 | 0.44718 | 0.36452 | 0.31547 | 0.30823 | 0.30642 | 0.32761 | 0.31882 | 0.33076 | 0.33431 | 0.32489 | 0.33635 | 0.34008 | 0.35506 | 0.3373 | 0.32009 | 0.32201 | 0.35026 | 0.43491 | 0.39409
|  | I расчет, А |  | 16.7111 | 14.8692 | 14.3959 | 14.275 | 14.5787 | 15.5347 | 17.0963 | 21.5014 | 23.0556 | 24.8613 | 25.2291 | 24.3732 | 24.7627 | 24.8102 | 23.7378 | 23.3039 | 23.0317 | 22.3802 | 22.8169 | 23.3488 | 23.9995 | 23.5298 | 20.1738 | 18.0045 | 20.8492 | 3.214%
яч.14ш | ЕМВА-центр | P, кВт | АСКУЭ | 427.32 | 396 | 383.76 | 371.88 | 385.56 | 403.92 | 453.24 | 540.72 | 597.96 | 634.68 | 634.32 | 619.56 | 623.88 | 617.4 | 612.36 | 613.8 | 599.4 | 591.84 | 573.48 | 579.96 | 584.64 | 576.72 | 513.72 | 443.16 | 12779.28 | 371.88 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 242.28 | 245.88 | 237.24 | 238.68 | 238.68 | 240.84 | 236.16 | 232.92 | 212.04 | 205.92 | 207.72 | 205.56 | 209.88 | 214.56 | 218.16 | 219.6 | 219.6 | 220.32 | 230.4 | 229.32 | 231.48 | 224.64 | 225 | 232.2 | 5419.08
|  | I, А | ТИ | 45 | 43 | 41 | 41 | 41 | 45 | 48 | 57 | 61 | 65 | 64 | 61 | 60 | 60 | 62 | 65 | 60 | 61 | 59 | 59 | 58 | 59 | 48 | 45 | 54.5
|  | tgφ |  | 0.56698 | 0.62091 | 0.6182 | 0.64182 | 0.61905 | 0.59626 | 0.52105 | 0.43076 | 0.35461 | 0.32445 | 0.32747 | 0.33178 | 0.33641 | 0.34752 | 0.35626 | 0.35777 | 0.36637 | 0.37226 | 0.40176 | 0.39541 | 0.39594 | 0.38951 | 0.43798 | 0.52396 | 0.4431
|  | I расчет, А |  | 44.2282 | 41.9031 | 40.4329 | 39.6008 | 40.7011 | 42.2101 | 46.0155 | 54.2774 | 58.9598 | 62.0086 | 62.4301 | 60.5657 | 61.0728 | 60.7419 | 60.3142 | 60.485 | 59.0391 | 58.4999 | 57.159 | 57.5866 | 58.0618 | 57.3334 | 51.5391 | 45.6144 | 53.3659 | 2.081%
яч.15ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 7.02 | 7.47 | 7.38 | 7.47 | 7.29 | 6.84 | 5.85 | 5.76 | 5.67 | 4.95 | 4.59 | 5.31 | 5.85 | 6.48 | 5.76 | 5.67 | 4.86 | 5.67 | 6.12 | 5.31 | 5.22 | 5.49 | 9 | 9.18 | 150.21 | 4.59 | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.11 | 24.3 | 24.57 | 24.66 | 24.84 | 24.3 | 22.32 | 20.88 | 16.11 | 15.66 | 15.57 | 15.39 | 15.93 | 16.02 | 16.2 | 16.47 | 16.65 | 16.65 | 16.47 | 16.74 | 16.92 | 16.65 | 22.05 | 23.22 | 463.68
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5
|  | tgφ |  | 3.5769 | 3.253 | 3.3293 | 3.3012 | 3.4074 | 3.5526 | 3.8154 | 3.625 | 2.8413 | 3.1636 | 3.3922 | 2.8983 | 2.7231 | 2.4722 | 2.8125 | 2.9048 | 3.4259 | 2.9365 | 2.6912 | 3.1525 | 3.2414 | 3.0328 | 2.45 | 2.5294 | 3.1054
|  | I расчет, А |  | 2.3151 | 2.2538 | 2.2709 | 2.2809 | 2.2916 | 2.2381 | 2.0519 | 1.9779 | 1.5745 | 1.5117 | 1.5013 | 1.4985 | 1.562 | 1.5881 | 1.58 | 1.5982 | 1.5864 | 1.6113 | 1.6095 | 1.6037 | 1.6246 | 1.6111 | 2.1679 | 2.2587 | 1.8403 | -22.69%
яч.16ш | РП база РЭС, хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 15.93 | 15.48 | 15.57 | 15.57 | 15.03 | 16.38 | 16.02 | 18.45 | 17.91 | 17.64 | 17.73 | 16.65 | 15.57 | 16.38 | 13.77 | 15.12 | 16.74 | 14.31 | 15.21 | 17.73 | 19.26 | 18 | 16.2 | 15.12 | 391.77 | 13.77 | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.91 | 8.64 | 8.28 | 8.55 | 8.37 | 8.37 | 8.46 | 8.1 | 7.47 | 7.56 | 7.38 | 6.84 | 7.11 | 7.65 | 7.02 | 7.29 | 7.2 | 7.74 | 6.75 | 8.19 | 7.92 | 7.38 | 7.11 | 7.47 | 185.76
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9583
|  | tgφ |  | 0.55932 | 0.55814 | 0.53179 | 0.54913 | 0.55689 | 0.51099 | 0.52809 | 0.43902 | 0.41709 | 0.42857 | 0.41624 | 0.41081 | 0.45665 | 0.46703 | 0.5098 | 0.48214 | 0.43011 | 0.54088 | 0.44379 | 0.46193 | 0.41121 | 0.41 | 0.43889 | 0.49405 | 0.47719
|  | I расчет, А |  | 1.6434 | 1.5937 | 1.5804 | 1.5919 | 1.5441 | 1.651 | 1.6312 | 1.8576 | 1.8034 | 1.7835 | 1.7963 | 1.6701 | 1.5881 | 1.6801 | 1.4341 | 1.5574 | 1.6853 | 1.5071 | 1.539 | 1.8034 | 1.9229 | 1.8021 | 1.6258 | 1.5376 | 1.6596 | 15.26%
яч.17ш | КНС, 2, 3 мкр. ЕкВА | P, кВт | АСКУЭ | 334.8 | 306.36 | 291.24 | 288.36 | 282.24 | 328.32 | 384.12 | 432.72 | 463.32 | 471.6 | 450.36 | 448.92 | 435.6 | 446.76 | 432.72 | 441.72 | 434.88 | 412.92 | 426.6 | 462.6 | 479.52 | 487.8 | 423.72 | 372.96 | 9740.16 | 282.24 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 190.08 | 188.64 | 187.92 | 191.16 | 186.84 | 190.44 | 191.16 | 186.12 | 155.88 | 151.92 | 148.68 | 154.08 | 157.32 | 156.24 | 153.72 | 155.88 | 155.52 | 157.68 | 161.64 | 164.52 | 166.68 | 157.68 | 153 | 160.2 | 4023
|  | I, А | ТИ | 33 | 32 | 28 | 29 | 29 | 34 | 40 | 43 | 47 | 44 | 46 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 39 | 39 | 42 | 48 | 43 | 47 | 36 | 33 | 39.375
|  | tgφ |  | 0.56774 | 0.61575 | 0.64524 | 0.66292 | 0.66199 | 0.58004 | 0.49766 | 0.43012 | 0.33644 | 0.32214 | 0.33014 | 0.34322 | 0.36116 | 0.34972 | 0.35524 | 0.35289 | 0.35762 | 0.38187 | 0.3789 | 0.35564 | 0.3476 | 0.32325 | 0.36109 | 0.42954 | 0.43116
|  | I расчет, А |  | 34.1844 | 31.8965 | 30.6814 | 30.625 | 29.9622 | 33.6496 | 38.1554 | 43.0146 | 45.0664 | 45.6045 | 43.8629 | 43.6863 | 42.629 | 43.4943 | 42.2005 | 42.978 | 42.2415 | 40.4901 | 41.7904 | 44.8351 | 46.5789 | 47.1114 | 41.0083 | 36.7183 | 40.1027 | -1.848%
яч.4ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18ш | КМЗ | P, кВт | АСКУЭ | 124.08 | 120 | 114.24 | 115.2 | 122.64 | 141 | 143.76 | 158.04 | 208.44 | 202.44 | 202.8 | 191.64 | 192.72 | 172.56 | 164.88 | 150 | 152.64 | 146.76 | 152.28 | 144.84 | 140.64 | 143.04 | 130.92 | 124.2 | 3659.76 | 114.24 | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78.24 | 80.28 | 79.44 | 78.96 | 82.08 | 79.68 | 79.08 | 79.56 | 73.92 | 75.6 | 75.48 | 74.4 | 76.92 | 75.72 | 79.08 | 75.72 | 74.16 | 73.08 | 77.64 | 76.68 | 73.08 | 72.48 | 72.24 | 72.72 | 1836.24
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15.5
|  | tgφ |  | 0.63056 | 0.669 | 0.69538 | 0.68542 | 0.66928 | 0.56511 | 0.55008 | 0.50342 | 0.35463 | 0.37344 | 0.37219 | 0.38823 | 0.39913 | 0.4388 | 0.47962 | 0.5048 | 0.48585 | 0.49796 | 0.50985 | 0.52941 | 0.51962 | 0.50671 | 0.55179 | 0.58551 | 0.51941
|  | I расчет, А |  | 13.2073 | 12.979 | 12.4699 | 12.5163 | 13.2457 | 14.5367 | 14.7727 | 16.3118 | 20.5527 | 20.0821 | 20.2397 | 19.0738 | 19.2527 | 17.5122 | 16.9665 | 15.5901 | 15.695 | 15.1872 | 15.8086 | 15.1328 | 14.635 | 14.8543 | 13.7412 | 13.1218 | 15.7286 | -1.475%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 5.74 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
| ТСН-3 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1360.95 | 1254.57 | 1205.19 | 1178.88 | 1183.14 | 1304.34 | 1460.37 | 1665.15 | 1826.16 | 1877.13 | 1840.14 | 1812.84 | 1816.26 | 1797 | 1746.69 | 1733.31 | 1713.78 | 1681.98 | 1714.95 | 1762.5 | 1797.36 | 1783.77 | 1592.4 | 1421.4 | 38530.26
|  | Q, кВАр |  | 836.4 | 826.44 | 808.17 | 810.45 | 811.05 | 815.19 | 802.08 | 787.32 | 688.32 | 681.06 | 677.49 | 677.79 | 694.26 | 697.53 | 700.92 | 700.26 | 702.15 | 712.53 | 738.9 | 738.57 | 743.04 | 729.03 | 727.62 | 756.69 | 17863.26
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -0.65007 | -0.64257 | -0.7145 | -0.69701 | -0.64822 | -0.68081 | -0.64299 | -0.5234 | -0.62153 | -0.58353 | -0.62008 | -0.57923 | -0.68853 | -0.58436 | -0.63433 | -0.5867 | -0.60228 | -0.69325 | -0.58594 | -0.57176 | -0.57749 | -0.62788 | -0.65231 | -0.68854 | -0.62474
|  | Q, % |  | -3.4125 | -3.3463 | -3.6115 | -3.5216 | -3.408 | -3.4295 | -3.7888 | -3.8133 | -4.3668 | -4.329 | -4.2421 | -4.5198 | -4.1307 | -4.3207 | -4.2291 | -4.2054 | -4.1889 | -4.0251 | -4.0822 | -4.3178 | -4.6653 | -4.4575 | -4.3273 | -3.8496 | -3.9993
|  |  | Δ I | -1.418% | -1.471% | -2.344% | -1.562% | -0.7692% | -3.571% | -1.282% | -0.578% | -0.5376% | -0.5263% | -0.5405% | -0.5405% | -0.5556% | -1.156% | -2.286% | -1.676% | -0.5882% | -1.156% | -1.705% | -1.105% | -0.5618% | -1.124% | -1.333% | -1.429% | -1.196%
|  |  | Δ Iрасч | -2.008% | -2.006% | -2.09% | -2.071% | -2.052% | -1.983% | -1.918% | -1.719% | -1.51% | -1.48% | -1.548% | -1.464% | -1.545% | -1.483% | -1.618% | -1.637% | -1.668% | -1.726% | -1.548% | -1.61% | -1.677% | -1.794% | -1.988% | -2.029% | -1.733%
ПС 35 кВ Онежье |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: 0 to 24
ПБВ 2 | bar: 0 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ ( В резерве ) | P, кВт | 0: нет уч | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | 0: нет уч | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет уч
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 116.4 | 106 | 104.8 | 111.6 | 107.6 | 111.6 | 125.6 | 125.6 | 138.8 | 140.8 | 136 | 135.6 | 134 | 147.6 | 147.6 | 132.8 | 135.6 | 130.4 | 140 | 134.4 | 137.2 | 135.6 | 118.8 | 110.4 | 3064.8 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 89.2 | 88.8 | 89.6 | 91.2 | 81.6 | 87.2 | 87.6 | 87.6 | 84.4 | 83.6 | 80 | 77.2 | 76.8 | 76 | 76 | 75.2 | 76 | 77.6 | 79.2 | 89.6 | 91.6 | 84.4 | 82.8 | 85.2 | 1998.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.44%
|  | tgφ |  | 0.76632 | 0.83774 | 0.85496 | 0.8172 | 0.75836 | 0.78136 | 0.69745 | 0.69745 | 0.60807 | 0.59375 | 0.58824 | 0.56932 | 0.57313 | 0.51491 | 0.51491 | 0.56627 | 0.56047 | 0.59509 | 0.56571 | 0.66667 | 0.66764 | 0.62242 | 0.69697 | 0.77174 | 0.66192
|  | I расчет, А |  | 8.0425 | 7.5692 | 7.5402 | 7.8817 | 7.3919 | 7.7598 | 8.422 | 8.6188 | 9.2058 | 9.2796 | 8.9946 | 8.8253 | 8.7269 | 9.3898 | 9.3898 | 8.6064 | 8.7661 | 8.5657 | 9.0444 | 9.0738 | 9.276 | 8.9897 | 8.1108 | 7.7434 | 8.5506 | 4.993%
яч.2Д | СМВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 116.4 | 106 | 104.8 | 111.6 | 107.6 | 111.6 | 125.6 | 125.6 | 138.8 | 140.8 | 136 | 135.6 | 134 | 147.6 | 147.6 | 132.8 | 135.6 | 130.4 | 140 | 134.4 | 137.2 | 135.6 | 118.8 | 110.4 |  | 104.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 89.2 | 88.8 | 89.6 | 91.2 | 81.6 | 87.2 | 87.6 | 87.6 | 84.4 | 83.6 | 80 | 77.2 | 76.8 | 76 | 76 | 75.2 | 76 | 77.6 | 79.2 | 89.6 | 91.6 | 84.4 | 82.8 | 85.2 |  | 75.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 146.6479 | 138.2803 | 137.8811 | 144.1249 | 135.0419 | 141.6277 | 153.1311 | 153.1311 | 162.4463 | 163.7486 | 157.7847 | 156.0359 | 154.4482 | 166.0173 | 166.0173 | 152.6135 | 155.4457 | 151.7429 | 160.8497 | 161.5287 | 164.9679 | 159.7208 | 144.8077 | 139.4532 |  | 135.0419
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.56 | 10.57 | 10.57 | 10.56 | 10.55 | 10.51 | 10.27 | 10.2 | 10.2 | 10.14 | 10.22 | 10.23 | 10.22 | 10.22 | 10.25 | 10.25 | 10.24 | 10.28 | 10.29 | 10.28 | 10.27 | 10.32 | 10.41 | 10.3396
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.53 | 10.53 | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.49 | 10.25 | 10.18 | 10.18 | 10.12 | 10.22 | 10.21 | 10.21 | 10.22 | 10.24 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.22 | 10.29 | 10.38 | 10.315
яч.10д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | 0%
яч.1д | Онежье, Козлов | P, кВт | АСКУЭ | 13.38 | 10.14 | 10.5 | 15.3 | 14.64 | 17.88 | 18.24 | 17.16 | 17.94 | 16.56 | 16.92 | 19.86 | 15.78 | 22.32 | 24.9 | 20.1 | 19.8 | 21.9 | 21.96 | 20.22 | 18.36 | 19.74 | 14.04 | 12 | 419.64 | 10.14 | 100 | 6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.1 | 14.4 | 14.64 | 17.28 | 16.38 | 19.74 | 16.26 | 13.02 | 13.2 | 12.48 | 11.94 | 11.76 | 11.58 | 11.58 | 11.34 | 14.52 | 14.52 | 15.24 | 15.12 | 16.44 | 14.58 | 12.9 | 12.78 | 13.56 | 339.36
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2083
|  | tgφ |  | 1.0538 | 1.4201 | 1.3943 | 1.1294 | 1.1189 | 1.104 | 0.89145 | 0.75874 | 0.73579 | 0.75362 | 0.70567 | 0.59215 | 0.73384 | 0.51882 | 0.45542 | 0.72239 | 0.73333 | 0.69589 | 0.68852 | 0.81306 | 0.79412 | 0.6535 | 0.91026 | 1.13 | 0.85446
|  | I расчет, А |  | 1.066 | 0.96404 | 0.98523 | 1.2622 | 1.2025 | 1.4593 | 1.3439 | 1.2124 | 1.2622 | 1.1751 | 1.1805 | 1.3054 | 1.106 | 1.4222 | 1.5475 | 1.3983 | 1.3847 | 1.5061 | 1.4992 | 1.4639 | 1.3183 | 1.3272 | 1.0634 | 1.0054 | 1.2692 | -5.038%
яч.3д | Весляна, Ветью, Кони, Турья | P, кВт | АСКУЭ | 38.2 | 36 | 36.2 | 38.2 | 35.4 | 35.6 | 38.8 | 38 | 45 | 47.4 | 45 | 43 | 42 | 42.4 | 41.4 | 41.6 | 45.2 | 43 | 43 | 45 | 44.8 | 45 | 41 | 38.4 | 989.6 | 35.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.6 | 27.8 | 28 | 27.4 | 23.6 | 24.6 | 25 | 26.2 | 26.2 | 25.2 | 23.8 | 22.8 | 24.4 | 24.8 | 23.4 | 22.2 | 24.8 | 25.4 | 23.2 | 27.8 | 31 | 26.4 | 25 | 25.6 | 612.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0417
|  | tgφ |  | 0.72251 | 0.77222 | 0.77348 | 0.71728 | 0.66667 | 0.69101 | 0.64433 | 0.68947 | 0.58222 | 0.53165 | 0.52889 | 0.53023 | 0.58095 | 0.58491 | 0.56522 | 0.53365 | 0.54867 | 0.5907 | 0.53953 | 0.61778 | 0.69196 | 0.58667 | 0.60976 | 0.66667 | 0.6236
|  | I расчет, А |  | 2.5846 | 2.4897 | 2.5027 | 2.5708 | 2.3289 | 2.3709 | 2.5386 | 2.5979 | 2.9509 | 3.0422 | 2.9019 | 2.7528 | 2.7446 | 2.7782 | 2.6897 | 2.6591 | 2.9075 | 2.8191 | 2.7473 | 2.9713 | 3.0633 | 2.9365 | 2.6897 | 2.5626 | 2.7167 | 10.68%
яч.11д | Шошка | P, кВт | АСКУЭ | 64.5 | 59.5 | 58 | 57.5 | 57.2 | 57.7 | 68.3 | 70.4 | 76 | 77.1 | 74.2 | 72.8 | 76.3 | 82.8 | 81.3 | 71.3 | 70.7 | 65.6 | 75.2 | 68.9 | 74.2 | 70.6 | 63.9 | 59.3 | 1653.3 | 57.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 48.4 | 47.9 | 48.4 | 47.4 | 43.3 | 43.8 | 47.9 | 49.8 | 46.8 | 47.7 | 45.9 | 44.4 | 42.2 | 41.6 | 42.6 | 40.2 | 38.4 | 38.3 | 42.7 | 46.6 | 48.1 | 46.4 | 46.5 | 47.4 | 1082.7
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4.9583
|  | tgφ |  | 0.75039 | 0.80504 | 0.83448 | 0.82435 | 0.75699 | 0.7591 | 0.70132 | 0.70739 | 0.61579 | 0.61868 | 0.6186 | 0.60989 | 0.55308 | 0.50242 | 0.52399 | 0.56381 | 0.54314 | 0.58384 | 0.56782 | 0.67634 | 0.64825 | 0.65722 | 0.7277 | 0.79933 | 0.66454
|  | I расчет, А |  | 4.4225 | 4.1812 | 4.1311 | 4.0751 | 3.927 | 3.9691 | 4.5881 | 4.8535 | 5.058 | 5.1379 | 4.9737 | 4.8229 | 4.9267 | 5.2409 | 5.1913 | 4.6159 | 4.5372 | 4.288 | 4.8625 | 4.6725 | 4.9721 | 4.755 | 4.4265 | 4.2154 | 4.6185 | 6.854%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.5 | 0.48 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 11.69 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 116.08 | 105.64 | 104.7 | 111 | 107.24 | 111.18 | 125.34 | 125.56 | 138.94 | 141.06 | 136.12 | 135.66 | 134.08 | 147.52 | 147.6 | 133 | 135.7 | 130.5 | 140.16 | 134.12 | 137.36 | 135.34 | 118.94 | 109.7 | 3062.54
|  | Q, кВАр |  | 90.1 | 90.1 | 91.04 | 92.08 | 83.28 | 88.14 | 89.16 | 89.02 | 86.2 | 85.38 | 81.64 | 78.96 | 78.18 | 77.98 | 77.34 | 76.92 | 77.72 | 78.94 | 81.02 | 90.84 | 93.68 | 85.7 | 84.28 | 86.56 | 2034.26
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.27491 | 0.33962 | 0.09542 | 0.53763 | 0.33457 | 0.37634 | 0.20701 | 0.031847 | -0.10086 | -0.18466 | -0.088235 | -0.044248 | -0.059701 | 0.054201 | 0 | -0.1506 | -0.073746 | -0.076687 | -0.11429 | 0.20833 | -0.11662 | 0.19174 | -0.11785 | 0.63406 | 0.073741
|  | Q, % |  | -1.009 | -1.464 | -1.6071 | -0.96491 | -2.0588 | -1.078 | -1.7808 | -1.621 | -2.1327 | -2.1292 | -2.05 | -2.2798 | -1.7969 | -2.6053 | -1.7632 | -2.2872 | -2.2632 | -1.7268 | -2.298 | -1.3839 | -2.2707 | -1.5403 | -1.7874 | -1.5962 | -1.7944
|  |  | Δ I | 0% | -12.5% | -12.5% | -12.5% | 11.11% | -11.11% | 0% | -11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.5% | 11.11% | -2.315%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3802% | -0.8686% | -1.046% | -0.336% | -0.8984% | -0.5084% | -0.5769% | -0.522% | -0.7091% | -0.8137% | -0.6842% | -0.6324% | -0.5766% | -0.5487% | -0.4117% | -0.778% | -0.7202% | -0.5546% | -0.7142% | -0.3746% | -0.8385% | -0.3228% | -0.8472% | -0.5172% | -0.6293%
ПС 35 кВ Тракт |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ | bar: 0 to 24
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 87.2 | 81.2 | 76 | 75.2 | 74 | 77.2 | 68.8 | 70.8 | 75.2 | 81.6 | 80.8 | 82.4 | 80.4 | 78 | 77.2 | 75.6 | 74.4 | 80.4 | 83.2 | 83.6 | 80 | 77.2 | 79.2 | 75.2 | 1874.8 | 1600 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30 | 28.4 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 25.6 | 22.8 | 22.4 | 20.4 | 20.8 | 20.4 | 20.8 | 20 | 19.6 | 20 | 21.2 | 19.6 | 21.2 | 22.4 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 25.6 | 29.6 | 549.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.1667 | 4.53%
|  | tgφ |  | 0.34404 | 0.34975 | 0.32632 | 0.33511 | 0.33514 | 0.33161 | 0.3314 | 0.31638 | 0.27128 | 0.2549 | 0.25248 | 0.25243 | 0.24876 | 0.25128 | 0.25907 | 0.28042 | 0.26344 | 0.26368 | 0.26923 | 0.25837 | 0.26 | 0.27979 | 0.32323 | 0.39362 | 0.29382
|  | I расчет, А |  | 4.8948 | 4.5619 | 4.2395 | 4.1982 | 4.1312 | 4.3132 | 3.8507 | 4.0571 | 4.2895 | 4.6226 | 4.5964 | 4.6696 | 4.5437 | 4.4023 | 4.3736 | 4.3019 | 4.2115 | 4.5514 | 4.703 | 4.7041 | 4.5246 | 4.3964 | 4.5346 | 4.3699 | 4.4184 | -6.042%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 92.2163 | 86.0233 | 79.944 | 79.31 | 78.0451 | 81.3339 | 72.4795 | 74.259 | 77.9179 | 84.2093 | 83.3355 | 84.9847 | 82.8502 | 80.4249 | 79.7486 | 78.5162 | 76.9384 | 83.1481 | 86.1626 | 86.3454 | 82.6598 | 80.1648 | 83.2346 | 80.8158 |  | 72.4795
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 30 | 28.4 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 25.6 | 22.8 | 22.4 | 20.4 | 20.8 | 20.4 | 20.8 | 20 | 19.6 | 20 | 21.2 | 19.6 | 21.2 | 22.4 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 25.6 | 29.6 |  | 19.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 96.9734 | 90.5901 | 83.7023 | 83.2173 | 81.8907 | 85.2676 | 75.9811 | 77.5639 | 80.5441 | 86.7401 | 85.796 | 87.4931 | 85.23 | 82.7787 | 82.2182 | 81.328 | 79.3957 | 85.8082 | 89.0267 | 89.0061 | 85.2366 | 83.0239 | 87.0825 | 86.066 |  | 75.9811
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.89 | 10.9 | 10.9 | 10.92 | 10.92 | 10.9 | 10.88 | 10.58 | 10.5 | 10.53 | 10.48 | 10.52 | 10.54 | 10.56 | 10.54 | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.59 | 10.61 | 10.56 | 10.54 | 10.61 | 10.69 | 1066%
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | #DIV/0!
яч.2д | пос.Тракт | P, кВт | АСКУЭ | 55.6 | 53 | 50 | 49.8 | 49 | 52.2 | 54.2 | 58.4 | 64.4 | 68.2 | 66.6 | 68.2 | 66.2 | 65.2 | 65.6 | 63.8 | 62.2 | 66.2 | 69.8 | 70.8 | 67.2 | 62.6 | 60.2 | 52.4 | 1461.8 | 49 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24 | 24.4 | 23.6 | 24 | 23.2 | 24.4 | 22.8 | 23.4 | 23.4 | 23 | 22.4 | 22.8 | 22.2 | 21.2 | 22.4 | 23.2 | 21.8 | 23 | 24.6 | 23.6 | 22.8 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 551.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5
|  | tgφ |  | 0.43165 | 0.46038 | 0.472 | 0.48193 | 0.47347 | 0.46743 | 0.42066 | 0.40068 | 0.36335 | 0.33724 | 0.33634 | 0.33431 | 0.33535 | 0.32515 | 0.34146 | 0.36364 | 0.35048 | 0.34743 | 0.35244 | 0.33333 | 0.33929 | 0.34505 | 0.3588 | 0.41603 | 0.38283
|  | I расчет, А |  | 3.2144 | 3.0942 | 2.9321 | 2.9262 | 2.8698 | 3.0557 | 3.124 | 3.4373 | 3.7721 | 3.9509 | 3.8756 | 3.9512 | 3.8292 | 3.7528 | 3.8016 | 3.7195 | 3.6078 | 3.8361 | 4.0396 | 4.0658 | 3.8844 | 3.6317 | 3.4844 | 3.0688 | 3.5386 | -1.102%
яч.4д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | #DIV/0!
яч.5д откл | Газпром | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 31.4 | 28.4 | 25.8 | 25.6 | 25.2 | 25 | 14.6 | 12.4 | 11 | 13.2 | 14.2 | 14 | 14.4 | 13 | 11.6 | 11.6 | 12 | 14 | 13.6 | 13 | 12.8 | 14.6 | 19 | 22.6 | 413 | 11 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.4 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.6 | 8.4 | 27.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875
|  | tgφ |  | 0.20382 | 0.12676 | 0.015504 | 0.015625 | 0.031746 | 0.024 | 0.054795 | 0.016129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09589 | 0.24211 | 0.37168 | 0.049919
|  | I расчет, А |  | 1.701 | 1.5181 | 1.3684 | 1.3553 | 1.3346 | 1.3261 | 0.77684 | 0.67756 | 0.60556 | 0.7246 | 0.78321 | 0.76925 | 0.78972 | 0.7116 | 0.63617 | 0.63556 | 0.65686 | 0.76633 | 0.74233 | 0.70824 | 0.70065 | 0.80437 | 1.065 | 1.3037 | 0.93588 | -6.957%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.59 | 0.61 | 0.615 | 0.585 | 0.5 | 0.47 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.465 | 0.465 | 0.47 | 0.47 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.48 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.48 | 11.825 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 87 | 81.4 | 75.8 | 75.4 | 74.2 | 77.2 | 68.8 | 70.8 | 75.4 | 81.4 | 80.8 | 82.2 | 80.6 | 78.2 | 77.2 | 75.4 | 74.2 | 80.2 | 83.4 | 83.8 | 80 | 77.2 | 79.2 | 75 | 1874.8
|  | Q, кВАр |  | 30.4 | 28 | 24 | 24.4 | 24 | 25 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 23 | 22.4 | 22.8 | 22.2 | 21.2 | 22.4 | 23.2 | 21.8 | 23 | 24.6 | 23.6 | 22.8 | 23 | 26.2 | 30.2 | 578.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.22936 | -0.24631 | 0.26316 | -0.26596 | -0.27027 | 0 | 0 | 0 | -0.26596 | 0.2451 | 0 | 0.24272 | -0.24876 | -0.25641 | 0 | 0.26455 | 0.26882 | 0.24876 | -0.24038 | -0.23923 | 0 | 0 | 0 | 0.26596 | 0
|  | Q, % |  | -1.3333 | 1.4085 | 3.2258 | 3.1746 | 3.2258 | 2.3438 | -3.5088 | -5.3571 | -14.7059 | -10.5769 | -9.8039 | -9.6154 | -11 | -8.1633 | -12 | -9.434 | -11.2245 | -8.4906 | -9.8214 | -9.2593 | -9.6154 | -6.4815 | -2.3438 | -2.027 | -5.313
|  |  | Δ I | -25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25% | -25% | -25% | 25% | -25% | 0% | -25% | 0% | 0% | -25% | -25% | 0% | 20% | 0% | -5%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4208% | -1.105% | -1.437% | -1.985% | -1.771% | -1.592% | -1.301% | -1.422% | -2.055% | -1.146% | -1.357% | -1.089% | -1.657% | -1.411% | -1.468% | -1.237% | -1.262% | -1.123% | -1.678% | -1.488% | -1.334% | -0.903% | -0.3269% | -0.06013% | -1.268%
ПС 35 кВ Весляна |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 36 | 36 | 34.8 | 35.2 | 34.8 | 34 | 33.2 | 34.4 | 45.2 | 43.6 | 34.8 | 34.4 | 29.2 | 30 | 30.4 | 30.8 | 38 | 38.4 | 39.2 | 38 | 35.6 | 34.4 | 33.6 | 34.4 | 848.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 42 | 41.6 | 40.4 | 40.4 | 38.4 | 30.8 | 29.6 | 30.4 | 30 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 30.8 | 33.6 | 34.8 | 35.2 | 32.8 | 33.2 | 31.2 | 32.4 | 34 | 838.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.731%
|  | tgφ |  | 1.1444 | 1.1444 | 1.1839 | 1.1932 | 1.1954 | 1.1882 | 1.2169 | 1.1163 | 0.68142 | 0.6789 | 0.87356 | 0.87209 | 1.0685 | 1.04 | 1.0263 | 1 | 0.88421 | 0.90625 | 0.89796 | 0.86316 | 0.93258 | 0.90698 | 0.96429 | 0.98837 | 0.99864
|  | I расчет, А |  | 2.9612 | 2.9557 | 2.9134 | 2.9576 | 2.9272 | 2.8525 | 2.8302 | 2.8654 | 3.0666 | 2.9517 | 2.5982 | 2.5541 | 2.3889 | 2.415 | 2.4329 | 2.4303 | 2.8274 | 2.8914 | 2.9339 | 2.7873 | 2.7134 | 2.5937 | 2.5893 | 2.6652 | 2.7543 | 8.191%
яч.2Д | СМВ-10 |  | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 36 | 36 | 34.8 | 35.2 | 34.8 | 34 | 33.2 | 34.4 | 45.2 | 43.6 | 34.8 | 34.4 | 29.2 | 30 | 30.4 | 30.8 | 38 | 38.4 | 39.2 | 38 | 35.6 | 34.4 | 33.6 | 34.4 |  | 29.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 42 | 41.6 | 40.4 | 40.4 | 38.4 | 30.8 | 29.6 | 30.4 | 30 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 30.8 | 33.6 | 34.8 | 35.2 | 32.8 | 33.2 | 31.2 | 32.4 | 34 |  | 29.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 54.7123 | 54.7123 | 53.9303 | 54.8 | 54.2365 | 52.803 | 52.2915 | 51.555 | 54.6963 | 52.6984 | 46.2082 | 45.6438 | 42.7327 | 43.2833 | 43.5615 | 43.5578 | 50.7244 | 51.8228 | 52.6847 | 50.198 | 48.6785 | 46.4414 | 46.6768 | 48.3669 |  | 42.7327
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.65 | 10.65 | 10.66 | 10.66 | 10.65 | 10.62 | 10.34 | 10.25 | 10.26 | 10.21 | 10.26 | 10.27 | 10.29 | 10.28 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 10.33 | 10.36 | 10.31 | 10.3 | 10.37 | 10.44 | 1040%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.68 | 10.7 | 10.7 | 10.71 | 10.71 | 10.7 | 10.68 | 10.4 | 10.31 | 10.32 | 10.28 | 10.33 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 10.36 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.41 | 10.37 | 10.35 | 10.42 | 10.49 | 1046%
яч.12д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д | Вожаель | P, кВт | АСКУЭ | 14.2 | 14 | 13.4 | 14 | 15.6 | 14.6 | 14.2 | 15.2 | 24 | 22 | 14.4 | 13.2 | 10 | 9.8 | 11.6 | 12.8 | 15.4 | 15 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 14 | 12.6 | 12.4 | 344.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 11.6 | 8.8 | 8.2 | 8 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.6 | 8 | 8.6 | 9 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 9 | 9.6 | 238.8
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.87324 | 0.91429 | 0.9403 | 0.91429 | 0.84615 | 0.87671 | 0.88732 | 0.76316 | 0.36667 | 0.37273 | 0.55556 | 0.57576 | 0.8 | 0.85714 | 0.74138 | 0.625 | 0.55844 | 0.6 | 0.65278 | 0.61111 | 0.71212 | 0.61429 | 0.71429 | 0.77419 | 0.71445
|  | I расчет, А |  | 1.0242 | 1.0296 | 0.99832 | 1.0286 | 1.1081 | 1.0538 | 1.0333 | 1.0689 | 1.4416 | 1.3227 | 0.93261 | 0.85812 | 0.72078 | 0.72506 | 0.81196 | 0.84792 | 0.98892 | 0.9817 | 0.96226 | 0.94159 | 0.90854 | 0.92208 | 0.8631 | 0.86826 | 0.97675 | 2.325%
яч.8д | Весляна | P, кВт | АСКУЭ | 22 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 19.2 | 21.6 | 22 | 20.4 | 21.2 | 19.6 | 20 | 19.2 | 18 | 22.4 | 24 | 24.4 | 24 | 22.4 | 20.4 | 21.2 | 22 | 505.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30 | 29.6 | 30 | 30 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28 | 23.2 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24 | 23.6 | 24 | 23.6 | 26 | 27.2 | 26.8 | 25.2 | 25.2 | 24 | 24.4 | 25.6 | 627.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 1.3636 | 1.3704 | 1.3889 | 1.4151 | 1.5417 | 1.5208 | 1.5319 | 1.4583 | 1.0741 | 1.0364 | 1.1373 | 1.1132 | 1.2245 | 1.18 | 1.25 | 1.3111 | 1.1607 | 1.1333 | 1.0984 | 1.05 | 1.125 | 1.1765 | 1.1509 | 1.1636 | 1.249
|  | I расчет, А |  | 2.0135 | 1.9795 | 1.997 | 1.9826 | 1.9042 | 1.8879 | 1.8615 | 1.887 | 1.7772 | 1.7746 | 1.7371 | 1.7752 | 1.7322 | 1.726 | 1.7165 | 1.656 | 1.9129 | 2.0239 | 2.0183 | 1.9323 | 1.8794 | 1.7592 | 1.7931 | 1.86 | 1.8578 | 7.11%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.56 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.47 | 9.41 |  | 1 | 10
| ТСН2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 36.2 | 35.6 | 35 | 35.2 | 34.8 | 33.8 | 33 | 34.4 | 45.6 | 44 | 34.8 | 34.4 | 29.6 | 29.8 | 30.8 | 30.8 | 37.8 | 39 | 38.8 | 38.4 | 35.6 | 34.4 | 33.8 | 34.4 | 850
|  | Q, кВАр |  | 42.4 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 42.8 | 42 | 41.4 | 39.6 | 32 | 31 | 31.2 | 31.2 | 32 | 32 | 32.6 | 31.6 | 34.6 | 36.2 | 36.2 | 34 | 34.6 | 32.6 | 33.4 | 35.2 | 866.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.55556 | 1.1111 | -0.57471 | 0 | 0 | 0.58824 | 0.60241 | 0 | -0.88496 | -0.91743 | 0 | 0 | -1.3699 | 0.66667 | -1.3158 | 0 | 0.52632 | -1.5625 | 1.0204 | -1.0526 | 0 | 0 | -0.59524 | 0 | -0.18859
|  | Q, % |  | -2.9126 | -2.9126 | -3.3981 | -1.9048 | -2.8846 | -3.9604 | -2.4752 | -3.125 | -3.8961 | -4.7297 | -2.6316 | -4 | -2.5641 | -2.5641 | -4.4872 | -2.5974 | -2.9762 | -4.023 | -2.8409 | -3.6585 | -4.2169 | -4.4872 | -3.0864 | -3.5294 | -3.2904
|  |  | Δ I | [24 empty] | 0% | bar: 1 to 24
|  |  | Δ Iрасч | -2.582% | -1.808% | -2.812% | -1.812% | -2.906% | -3.128% | -2.281% | -3.156% | -4.963% | -4.935% | -2.751% | -3.101% | -2.685% | -1.494% | -3.93% | -3.031% | -2.633% | -3.949% | -1.592% | -3.107% | -2.747% | -3.375% | -2.583% | -2.366% | -2.915%
ПС 35 кВ Ропча |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПБВ
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
яч.13Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 91.2 | 79.2 | 74.4 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 78 | 88.8 | 105.6 | 97.2 | 104.4 | 98.4 | 100.8 | 93.6 | 85.2 | 81.6 | 85.2 | 87.6 | 91.2 | 91.2 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 87.6 | 2126.4 | 4000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 57.6 | 54 | 50.4 | 50.4 | 49.2 | 50.4 | 49.2 | 49.2 | 44.4 | 43.2 | 46.8 | 49.2 | 51.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.6 | 51.6 | 52.8 | 55.2 | 57.6 | 58.8 | 61.2 | 1245.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.3333 | 2.222%
|  | tgφ |  | 0.63158 | 0.68182 | 0.67742 | 0.68852 | 0.66129 | 0.65625 | 0.63077 | 0.55405 | 0.42045 | 0.44444 | 0.44828 | 0.5 | 0.5119 | 0.5641 | 0.61972 | 0.64706 | 0.61972 | 0.58904 | 0.56579 | 0.57895 | 0.58974 | 0.61538 | 0.62821 | 0.69863 | 0.59263
|  | I расчет, А |  | 5.8217 | 5.1687 | 4.841 | 4.7832 | 4.8096 | 4.9579 | 4.9959 | 5.536 | 6.3063 | 5.8501 | 6.3285 | 6.0391 | 6.2162 | 5.8992 | 5.5023 | 5.3252 | 5.4866 | 5.5651 | 5.7249 | 5.7466 | 5.9707 | 6.0445 | 6.0391 | 5.7891 | 5.6145 | -5.272%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 91.2 | 79.2 | 74.4 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 78 | 88.8 | 105.6 | 97.2 | 104.4 | 98.4 | 100.8 | 93.6 | 85.2 | 81.6 | 85.2 | 87.6 | 91.2 | 91.2 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 87.6 |  | 73.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 57.6 | 54 | 50.4 | 50.4 | 49.2 | 50.4 | 49.2 | 49.2 | 44.4 | 43.2 | 46.8 | 49.2 | 51.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.6 | 51.6 | 52.8 | 55.2 | 57.6 | 58.8 | 61.2 |  | 43.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 107.8666 | 95.8574 | 89.8639 | 88.8729 | 89.1964 | 91.8608 | 92.2206 | 101.5189 | 114.5544 | 106.3677 | 114.4098 | 110.0145 | 113.2396 | 107.4653 | 100.2341 | 97.1926 | 100.2341 | 101.6677 | 104.7855 | 105.3816 | 108.6646 | 109.9032 | 110.5369 | 106.8607 |  | 88.8729
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.71 | 10.72 | 10.73 | 10.74 | 10.72 | 10.71 | 10.67 | 10.6 | 10.5 | 10.51 | 10.45 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.6 | 10.52 | 10.51 | 10.58 | 10.67 | 10.5963
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.75 | 10.76 | 10.77 | 10.78 | 10.76 | 10.76 | 10.71 | 10.63 | 10.54 | 10.53 | 10.48 | 10.56 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.59 | 10.6 | 10.6 | 10.61 | 10.64 | 10.55 | 10.54 | 10.62 | 10.71 | 10.6333
яч.8д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | #DIV/0!
яч.4д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Ропча | P, кВт | АСКУЭ | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 23.2 | 22.6 | 21 | 21.2 | 20 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 20 | 20.2 | 19.6 | 19 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | 20 | 24 | 24.2 | 501.6 | 18.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9 | 9.4 | 9.4 | 9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8 | 8 | 8.8 | 9 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 9 | 8.2 | 12.6 | 13.6 | 216.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2083
|  | tgφ |  | 0.38462 | 0.40171 | 0.41228 | 0.39823 | 0.38793 | 0.38938 | 0.41905 | 0.40566 | 0.42 | 0.44086 | 0.45652 | 0.44565 | 0.44681 | 0.43478 | 0.4 | 0.43564 | 0.45918 | 0.45263 | 0.42308 | 0.41748 | 0.44118 | 0.41 | 0.525 | 0.56198 | 0.43207
|  | I расчет, А |  | 1.3531 | 1.3598 | 1.3285 | 1.3092 | 1.3418 | 1.309 | 1.2335 | 1.2476 | 1.1942 | 1.118 | 1.1188 | 1.1058 | 1.1303 | 1.1014 | 1.1825 | 1.2072 | 1.1806 | 1.1416 | 1.2339 | 1.2173 | 1.2251 | 1.1888 | 1.481 | 1.5038 | 1.2422 | -2.803%
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | АСКУЭ | 22.8 | 18.6 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | 15.4 | 27.8 | 29 | 36.2 | 31.4 | 29.8 | 25.2 | 15.2 | 14.6 | 13.8 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 20 | 21.2 | 21.6 | 476.2 | 13.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 2 | 6.8 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 15.8 | 16.4 | 15.6 | 12.2 | 11.8 | 11 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10 | 10 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 227.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25
|  | tgφ |  | 0.087719 | 0.36559 | 0.5875 | 0.58228 | 0.59494 | 0.58228 | 0.63158 | 0.63636 | 0.56835 | 0.56552 | 0.43094 | 0.38854 | 0.39597 | 0.43651 | 0.64474 | 0.68493 | 0.71014 | 0.74627 | 0.75 | 0.72464 | 0.70423 | 0.21 | 0.13208 | 0.12037 | 0.51173
|  | I расчет, А |  | 1.2353 | 1.0679 | 0.99968 | 0.98402 | 0.99133 | 0.98678 | 0.97392 | 0.99541 | 1.7603 | 1.8323 | 2.1804 | 1.8492 | 1.7594 | 1.5094 | 0.99278 | 0.96958 | 0.92648 | 0.91522 | 0.92879 | 0.92934 | 0.95429 | 1.124 | 1.1683 | 1.1786 | 1.2172 | 2.624%
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | АСКУЭ | 45.9 | 37.2 | 35.4 | 35.4 | 36.3 | 38.4 | 42.9 | 53.1 | 58.8 | 51.3 | 51 | 48.9 | 53.1 | 51.6 | 50.4 | 47.7 | 51.6 | 56.4 | 58.2 | 57 | 59.7 | 54 | 49.2 | 42.3 | 1165.8 | 35.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.8 | 34.8 | 33.9 | 33.3 | 33.3 | 33.6 | 32.4 | 32.1 | 31.8 | 31.8 | 33 | 30.9 | 32.4 | 31.5 | 32.7 | 31.5 | 33 | 33 | 31.8 | 34.2 | 37.8 | 36.9 | 32.7 | 34.5 | 797.7
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.75
|  | tgφ |  | 0.75817 | 0.93548 | 0.95763 | 0.94068 | 0.91736 | 0.875 | 0.75524 | 0.60452 | 0.54082 | 0.61988 | 0.64706 | 0.6319 | 0.61017 | 0.61047 | 0.64881 | 0.66038 | 0.63953 | 0.58511 | 0.54639 | 0.6 | 0.63317 | 0.68333 | 0.66463 | 0.8156 | 0.70339
|  | I расчет, А |  | 3.1088 | 2.7467 | 2.6404 | 2.6157 | 2.6562 | 2.7539 | 2.9124 | 3.3836 | 3.6801 | 3.3195 | 3.3601 | 3.1753 | 3.4146 | 3.3186 | 3.298 | 3.1319 | 3.3527 | 3.5769 | 3.6234 | 3.6249 | 3.8825 | 3.5971 | 3.2276 | 2.9571 | 3.2233 | 14.05%
яч.9д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 12.68 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 92.1 | 79.2 | 74.2 | 73.8 | 75.3 | 76.8 | 79.1 | 89.7 | 106.6 | 98.9 | 105.6 | 98.7 | 101.7 | 95.2 | 85.6 | 82.5 | 85 | 88.8 | 92.6 | 91.4 | 94.3 | 94 | 94.4 | 88.1 | 2143.6
|  | Q, кВАр |  | 45.8 | 51 | 52.7 | 51.5 | 51.7 | 51.6 | 50.8 | 50.5 | 56 | 56.4 | 57 | 51.3 | 52.6 | 50.5 | 50.5 | 50.3 | 51.8 | 51.6 | 50.8 | 52.8 | 56.8 | 49.3 | 48.1 | 50.7 | 1242.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.98684 | 0 | 0.26882 | -0.81967 | -1.2097 | 0 | -1.4103 | -1.0135 | -0.94697 | -1.749 | -1.1494 | -0.30488 | -0.89286 | -1.7094 | -0.46948 | -1.1029 | 0.23474 | -1.3699 | -1.5351 | -0.2193 | -0.74786 | -0.42735 | -0.8547 | -0.57078 | -0.80888
|  | Q, % |  | 20.4861 | 5.5556 | -4.5635 | -2.1825 | -5.0813 | -2.381 | -3.252 | -2.6423 | -26.1261 | -30.5556 | -21.7949 | -4.2683 | -1.938 | 4.3561 | 4.3561 | 4.7348 | 1.8939 | 0 | 1.5504 | 0 | -2.8986 | 14.4097 | 18.1973 | 17.1569 | 0.28099
|  |  | Δ I | -20% | -20% | -25% | -25% | -20% | -25% | -20% | -20% | 0% | -14.29% | 0% | -16.67% | -16.67% | -20% | 0% | -16.67% | -20% | -20% | -20% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | -20% | -25% | -16.41%
|  |  | Δ Iрасч | 2.139% | -0.1086% | -2.636% | -2.63% | -3.737% | -1.851% | -2.48% | -1.637% | -5.205% | -7.175% | -5.227% | -1.51% | -1.419% | -0.5116% | 0.5282% | 0.3089% | 0.4897% | -1.232% | -1.069% | -0.4333% | -1.528% | 2.227% | 2.688% | 2.583% | -1.214%
Корткеросский РЭС |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС 110 кВ Богородск
РПН 1 |  |  | счетч. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
РПН 2 |  |  | счетч. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
|  | I расчет, А |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 411.2 | 396.8 | 418.4 | 440.8 | 478.4 | 522.4 | 613.6 | 696 | 696 | 665.6 | 591.2 | 582.4 | 563.2 | 590.4 | 592.8 | 573.6 | 611.2 | 641.6 | 672 | 628 | 594.4 | 553.6 | 479.2 | 410.4 | 13423.2 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 266.4 | 266.4 | 268 | 272.8 | 282.4 | 295.2 | 296.8 | 302.4 | 304 | 280 | 280 | 293.6 | 302.4 | 298.4 | 311.2 | 320.8 | 336.8 | 364 | 360 | 336.8 | 300 | 293.6 | 300 | 293.6 | 7225.6
|  | I, А | ТИ | 25.52 | 24.4 | 27.2 | 27.12 | 30.24 | 33.04 | 38.24 | 39.52 | 37.36 | 41.2 | 35.2 | 35.44 | 35.6 | 37.6 | 37.52 | 35.2 | 39.92 | 40.08 | 41.44 | 34.48 | 35.36 | 31.44 | 28.8 | 26.16 | 34.0867 | 19.12%
|  | tgφ |  | 0.64786 | 0.67137 | 0.64054 | 0.61887 | 0.5903 | 0.56508 | 0.4837 | 0.43448 | 0.43678 | 0.42067 | 0.47361 | 0.50412 | 0.53693 | 0.50542 | 0.52497 | 0.55927 | 0.55105 | 0.56733 | 0.53571 | 0.53631 | 0.50471 | 0.53035 | 0.62604 | 0.7154
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 26.9981 | 26.2606 | 27.3273 | 28.5105 | 30.5535 | 33.2225 | 37.8842 | 42.6283 | 42.5401 | 40.5633 | 36.2883 | 35.9738 | 35.2584 | 36.487 | 36.9987 | 36.1114 | 38.308 | 40.4166 | 41.3772 | 39.1183 | 36.5147 | 34.3009 | 30.7141 | 27.6213 | 35.0824 | -2.921%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 14.16 | 13.04 | 14.24 | 14.24 | 17.36 | 17.52 | 20.56 | 23.28 | 22.16 | 22.88 | 17.76 | 16.88 | 18.64 | 18.56 | 20.16 | 17.76 | 20 | 22.32 | 20.64 | 18.88 | 17.44 | 16.24 | 14.64 | 13.68 | 18.0433
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 411.2 | 396.8 | 418.4 | 440.8 | 478.4 | 522.4 | 613.6 | 696 | 696 | 665.6 | 591.2 | 582.4 | 563.2 | 590.4 | 592.8 | 573.6 | 611.2 | 641.6 | 672 | 628 | 594.4 | 553.6 | 479.2 | 410.4 |  | 396.8
Загрузка подстанции, кВар |  |  |  | 266.4 | 266.4 | 268 | 272.8 | 282.4 | 295.2 | 296.8 | 302.4 | 304 | 280 | 280 | 293.6 | 302.4 | 298.4 | 311.2 | 320.8 | 336.8 | 364 | 360 | 336.8 | 300 | 293.6 | 300 | 293.6 |  | 266.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 489.9535 | 477.9322 | 496.8728 | 518.3864 | 555.5325 | 600.0373 | 681.6122 | 758.8556 | 759.4946 | 722.0965 | 654.154 | 652.2198 | 639.2496 | 661.5245 | 669.5202 | 657.2135 | 697.8536 | 737.6629 | 762.3542 | 712.6137 | 665.8163 | 626.637 | 565.3606 | 504.6079 |  | 477.9322
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.48 | 10.46 | 10.45 | 10.43 | 10.39 | 10.35 | 10.25 | 10.29 | 10.22 | 10.35 | 10.39 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.45 | 10.45 | 10.49 | 10.57 | 10.49 | 10.48 | 10.5 | 10.56 | 10.51
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.52 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.44 | 10.4 | 10.29 | 10.32 | 10.29 | 10.42 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.52 | 10.53 | 10.55 | 10.65 | 10.53 | 10.54 | 10.56 | 10.64 | 10.56
яч.3д | Богородск КРС, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 30.8 | 30 | 45.6 | 63.7 | 66.2 | 56.5 | 73 | 86.2 | 106.3 | 115.7 | 65.7 | 61.1 | 58.9 | 80.5 | 87.6 | 65.8 | 73.3 | 83.5 | 94.2 | 56 | 45.3 | 42.4 | 35.8 | 34.2 | 1558.3 | 30 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.6 | 20.8 | 27.3 | 31.2 | 33.9 | 33.9 | 27.6 | 19.1 | 24.2 | 24.8 | 18.7 | 28 | 28.9 | 29.4 | 42.4 | 36.4 | 23.8 | 14.3 | 13.7 | 13.6 | 14 | 558.6
|  | I, А | ТИ | 1.77 | 2.24 | 3.97 | 3.4 | 4.01 | 3.86 | 5.32 | 5.8 | 6.85 | 6.12 | 3.39 | 4.27 | 3.85 | 5.46 | 5.8 | 3.7 | 5.63 | 4.96 | 4.84 | 2.62 | 2.81 | 2.53 | 2.27 | 2.43 | 4.0792
|  | tgφ |  | 0.41558 | 0.43333 | 0.28947 | 0.2135 | 0.3142 | 0.48319 | 0.4274 | 0.39327 | 0.31891 | 0.23855 | 0.29072 | 0.39607 | 0.42105 | 0.2323 | 0.31963 | 0.43921 | 0.40109 | 0.50778 | 0.38641 | 0.425 | 0.31567 | 0.32311 | 0.37989 | 0.40936
|  | I расчет, А |  | 1.8485 | 1.8034 | 2.6234 | 3.6029 | 3.8457 | 3.491 | 4.4337 | 5.2235 | 6.2676 | 6.7275 | 3.8212 | 3.6561 | 3.552 | 4.5889 | 5.1115 | 3.9753 | 4.3685 | 5.1603 | 5.5227 | 3.3529 | 2.6201 | 2.453 | 2.0963 | 2.0324 | 3.8408 | 5.844%
яч.4д | Богородск | P, кВт | АСКУЭ | 71.6 | 69 | 68.8 | 66.4 | 71.4 | 82.8 | 97.4 | 105.2 | 105.6 | 91.2 | 86.6 | 81.2 | 79.6 | 83.8 | 94.8 | 91.4 | 95.6 | 91.4 | 102.2 | 110.6 | 93.4 | 85 | 80.8 | 72.6 | 2078.4 | 66.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 38.8 | 39 | 39.2 | 38.8 | 39.2 | 42.6 | 41.2 | 40.8 | 41.6 | 40.8 | 42.2 | 44.2 | 44.8 | 44.2 | 49 | 50 | 48.8 | 51.4 | 52 | 51.2 | 46.8 | 46 | 43.8 | 44.6 | 1061
|  | I, А | ТИ | 3.94 | 3.8 | 3.9 | 3.84 | 3.92 | 4.26 | 5.3 | 5.16 | 4.78 | 3.84 | 4.8 | 4.94 | 4.32 | 5.3 | 4.74 | 5.08 | 5.88 | 5.2 | 6.42 | 5.38 | 5.82 | 4.74 | 4.48 | 4.48 | 4.7633
|  | tgφ |  | 0.5419 | 0.56522 | 0.56977 | 0.58434 | 0.54902 | 0.51449 | 0.423 | 0.38783 | 0.39394 | 0.44737 | 0.4873 | 0.54433 | 0.56281 | 0.52745 | 0.51688 | 0.54705 | 0.51046 | 0.56236 | 0.50881 | 0.46293 | 0.50107 | 0.54118 | 0.54208 | 0.61433
|  | I расчет, А |  | 4.4875 | 4.355 | 4.355 | 4.2297 | 4.4798 | 5.1556 | 5.8779 | 6.3384 | 6.3572 | 5.6124 | 5.344 | 5.0992 | 5.038 | 5.2256 | 5.8972 | 5.7244 | 5.8921 | 5.7454 | 6.2237 | 6.6903 | 5.7293 | 5.2904 | 4.993 | 4.664 | 5.3669 | -12.67%
яч.5д | Нившера | P, кВт | АСКУЭ | 128.6 | 127.4 | 129.2 | 130 | 152.4 | 185.6 | 214.4 | 241.4 | 223.2 | 204.4 | 188.6 | 194.4 | 187.6 | 182.2 | 181.2 | 181.2 | 189.2 | 207 | 216.4 | 210.6 | 206.8 | 199.2 | 161.2 | 126 | 4368.2 | 126 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 94.6 | 97.6 | 98.4 | 98 | 98.6 | 103.8 | 102.6 | 102.8 | 104 | 91.6 | 95.2 | 102 | 104.4 | 106.2 | 102.6 | 104.2 | 111 | 119.8 | 127 | 121.8 | 107.8 | 107 | 109.4 | 106 | 2516.4
|  | I, А | ТИ | 9.56 | 8.18 | 8.94 | 8.72 | 11.22 | 11.26 | 13.38 | 14.18 | 13.48 | 15.08 | 11.2 | 10.84 | 12.12 | 10.6 | 11.26 | 11.2 | 13.14 | 14.22 | 13.58 | 13.16 | 12.18 | 11.36 | 9.92 | 8.72 | 11.5625
|  | tgφ |  | 0.73561 | 0.76609 | 0.76161 | 0.75385 | 0.64698 | 0.55927 | 0.47854 | 0.42585 | 0.46595 | 0.44814 | 0.50477 | 0.52469 | 0.5565 | 0.58288 | 0.56623 | 0.57506 | 0.58668 | 0.57874 | 0.58688 | 0.57835 | 0.52128 | 0.53715 | 0.67866 | 0.84127
|  | I расчет, А |  | 8.8477 | 8.8519 | 8.9747 | 9.0052 | 10.0596 | 11.8307 | 13.2744 | 14.7964 | 13.8324 | 12.6685 | 11.7989 | 12.2135 | 11.9327 | 11.7102 | 11.5735 | 11.562 | 12.1336 | 13.1789 | 13.7216 | 13.4058 | 12.8629 | 12.448 | 10.6639 | 9.0559 | 11.6835 | -1.046%
яч.6д | Хоз.нужды | P, кВт | АСКУЭ | 5 | 5 | 5.4 | 4.4 | 5 | 4 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 85.4 | 2.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.4 | 5.4 | 123.2
|  | I, А | ТИ | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.051667
|  | tgφ |  | 1.04 | 1.04 | 0.96296 | 1.1818 | 1.04 | 1.3 | 1.3158 | 1.1429 | 1.4118 | 2.0909 | 1.2 | 2 | 2 | 2.1667 | 1.9231 | 2 | 2 | 1.5294 | 1.8667 | 1.9286 | 2.25 | 1.5625 | 1.2273 | 1.1739
|  | I расчет, А |  | 0.39751 | 0.39638 | 0.41231 | 0.37464 | 0.39675 | 0.36324 | 0.34905 | 0.35829 | 0.32947 | 0.28643 | 0.34661 | 0.296 | 0.32066 | 0.31589 | 0.31143 | 0.31945 | 0.31914 | 0.3404 | 0.34481 | 0.33391 | 0.32408 | 0.32494 | 0.37842 | 0.38829 | 0.347 | -571.6%
яч.7д | Троицк | P, кВт | АСКУЭ | 34.2 | 34.2 | 33.2 | 37.2 | 36.8 | 30.4 | 36.4 | 43.6 | 46.6 | 42 | 40.8 | 44.2 | 36.2 | 35 | 41.2 | 41 | 44.4 | 46.6 | 47.4 | 48.2 | 40.6 | 45.6 | 39.6 | 35 | 960.4 | 30.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19 | 19.6 | 19 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 20 | 20 | 21.6 | 18.4 | 18.4 | 19.8 | 20.8 | 21.4 | 21.2 | 22.2 | 22.4 | 24.8 | 24 | 23.6 | 20.8 | 21.6 | 21.4 | 21.8 | 500.8
|  | I, А | ТИ | 1.5 | 1.5 | 1.46 | 1.36 | 1.78 | 1.7 | 2.16 | 2.54 | 2.02 | 2.26 | 2.42 | 1.86 | 1.86 | 2.48 | 2.68 | 1.98 | 2.32 | 2.48 | 2.4 | 1.96 | 2.08 | 2.18 | 1.76 | 1.82 | 2.0233
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.5731 | 0.57229 | 0.53226 | 0.53261 | 0.64474 | 0.54945 | 0.45872 | 0.46352 | 0.4381 | 0.45098 | 0.44796 | 0.57459 | 0.61143 | 0.51456 | 0.54146 | 0.5045 | 0.53219 | 0.50633 | 0.48963 | 0.51232 | 0.47368 | 0.5404 | 0.62286
|  | I расчет, А |  | 2.1682 | 2.1742 | 2.1139 | 2.331 | 2.3107 | 2.0123 | 2.3195 | 2.7051 | 2.8853 | 2.5934 | 2.4996 | 2.6945 | 2.3205 | 2.2779 | 2.5753 | 2.579 | 2.7508 | 2.9088 | 2.9055 | 2.9573 | 2.5161 | 2.7777 | 2.4639 | 2.2678 | 2.5045 | -23.78%
яч.8д (приём) | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
яч.8д (отдача) | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 140.4 | 132.8 | 132 | 137 | 143.2 | 157.6 | 182.4 | 208.8 | 213.4 | 211.6 | 210 | 201 | 196.6 | 203.4 | 188.6 | 192.8 | 200.4 | 205 | 211.4 | 205.2 | 206.2 | 183.4 | 164.4 | 141.4 | 4369 | 132 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 93.4 | 93.6 | 91.8 | 97.2 | 93.2 | 97 | 94 | 98 | 96.2 | 95.2 | 98.4 | 95.8 | 99.8 | 103.2 | 101.2 | 108.6 | 115.4 | 115.4 | 115.2 | 112.8 | 104.4 | 100.6 | 104.4 | 102.6 | 2427.4
|  | I, А | ТИ | 8.62 | 8.22 | 8.06 | 10.2 | 9.98 | 11.44 | 11.32 | 12.14 | 10.08 | 13.5 | 12.94 | 12.76 | 12.88 | 13.18 | 12.36 | 12.58 | 12.66 | 12.9 | 12.58 | 10.92 | 11.66 | 10.92 | 9.7 | 8.36 | 11.2483
|  | tgφ |  | 0.66524 | 0.70482 | 0.69545 | 0.70949 | 0.65084 | 0.61548 | 0.51535 | 0.46935 | 0.4508 | 0.44991 | 0.46857 | 0.47662 | 0.50763 | 0.50737 | 0.53659 | 0.56328 | 0.57585 | 0.56293 | 0.54494 | 0.54971 | 0.5063 | 0.54853 | 0.63504 | 0.7256
|  | I расчет, А |  | 9.292 | 8.9272 | 8.8428 | 9.2386 | 9.3969 | 10.2462 | 11.4049 | 12.9569 | 13.1111 | 13.0341 | 12.8649 | 12.2812 | 12.1608 | 12.5801 | 11.8279 | 12.1586 | 12.6943 | 12.8893 | 13.0669 | 12.854 | 12.6752 | 11.4501 | 10.58 | 9.5629 | 11.504 | -2.273%
| ТСН-1 | P, кВт | счетч. | [24 empty] | 0 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | счетч. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 410.6 | 398.4 | 414.2 | 438.7 | 475 | 516.9 | 607.4 | 689.4 | 698.5 | 667.1 | 595.7 | 584.3 | 561.5 | 587.3 | 596 | 574.8 | 605.5 | 636.9 | 674.6 | 633.4 | 594.7 | 558.8 | 486.2 | 413.8 | 13419.7
|  | Q, кВАр |  | 263.8 | 268 | 266.8 | 272.6 | 276.6 | 295.5 | 294 | 300.3 | 302.1 | 278.2 | 278.1 | 290.8 | 299.8 | 298.9 | 307 | 319.1 | 332.2 | 359 | 360.2 | 338.6 | 299.5 | 293.9 | 298 | 294.4 | 7187.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.14591 | -0.40323 | 1.0038 | 0.47641 | 0.7107 | 1.0528 | 1.0104 | 0.94828 | -0.3592 | -0.22536 | -0.76116 | -0.32624 | 0.30185 | 0.52507 | -0.53981 | -0.20921 | 0.93259 | 0.73254 | -0.3869 | -0.85987 | -0.050471 | -0.93931 | -1.4608 | -0.82846 | 0.026074
|  | Q, % |  | 0.97598 | -0.6006 | 0.44776 | 0.073314 | 2.0538 | -0.10163 | 0.9434 | 0.69444 | 0.625 | 0.64286 | 0.67857 | 0.95368 | 0.85979 | -0.16756 | 1.3496 | 0.52993 | 1.3658 | 1.3736 | -0.055556 | -0.53444 | 0.16667 | -0.10218 | 0.66667 | -0.27248 | 0.52868
|  |  | Δ I | -0.1176% | 1.885% | 2.684% | -1.475% | -2.216% | 1.574% | 1.987% | -1.113% | 0.4015% | 0.9709% | 1.278% | 1.778% | 1.601% | 1.543% | 1.812% | 1.477% | 0.7265% | 0.7984% | 3.234% | 1.276% | 2.291% | -1.686% | 2.326% | 1.338% | 1.051%
|  |  | Δ Iрасч | -0.1604% | -0.9419% | 0.01895% | -0.9524% | 0.2094% | 0.3713% | 0.593% | 0.5856% | -0.5711% | -0.8851% | -1.066% | -0.7413% | -0.1879% | -0.5799% | -0.8061% | -0.5743% | 0.3904% | 0.4785% | -0.9858% | -1.217% | -0.5835% | -1.292% | -1.502% | -1.267% | -0.4683%
ПС 110 кВ Корткерос |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 117.7 | 117.9 | 117.9 | 118 | 118.1 | 117.5 | 116.9 | 115.7 | 114.3 | 113.9 | 113.4 | 113.8 | 114.1 | 114.1 | 114 | 114.4 | 114.8 | 115 | 115.9 | 116.5 | 116.2 | 116.5 | 117.3 | 118.4
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 680 | 640 | 670 | 600 | 630 | 740 | 920 | 1070 | 1010 | 1010 | 990 | 980 | 950 | 960 | 1000 | 920 | 900 | 950 | 1010 | 990 | 1040 | 1010 | 820 | 500 | 20990
|  | Q, кВАр | ТИ | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 250 | 240 | 300 | 320 | 300 | 300 | 330 | 310 | 360 | 350 | 380 | 330 | 300 | 300 | 300 | 310 | 330 | 260 | 300 | 7230
|  | I, А | ТИ | 3.57 | 3.45 | 3.3 | 2.97 | 3.24 | 3.78 | 4.47 | 5.49 | 5.16 | 5.28 | 5.1 | 4.89 | 4.98 | 5.4 | 5.16 | 5.16 | 4.74 | 4.95 | 5.25 | 5.19 | 5.28 | 5.13 | 4.11 | 3 | 4.5438
|  | tgφ |  | 0.39706 | 0.4375 | 0.40299 | 0.45 | 0.42857 | 0.33784 | 0.26087 | 0.28037 | 0.31683 | 0.29703 | 0.30303 | 0.33673 | 0.32632 | 0.375 | 0.35 | 0.41304 | 0.36667 | 0.31579 | 0.29703 | 0.30303 | 0.29808 | 0.32673 | 0.31707 | 0.6
|  | U, кВ | ТИ | 117.7 | 117.9 | 117.8 | 118.1 | 118.1 | 117.5 | 117 | 115.7 | 114.3 | 113.9 | 113.5 | 113.8 | 114.1 | 114.1 | 114.1 | 114.2 | 114.8 | 114.8 | 115.9 | 116.4 | 116.2 | 116.4 | 117.3 | 118.3
СМВ-110 |  | P, кВт | ТИ | 2160 | 2010 | 2210 | 2160 | 2300 | 2760 | 3250 | 3570 | 3700 | 3400 | 3370 | 3310 | 3170 | 3250 | 3260 | 3090 | 3020 | 3150 | 3150 | 2970 | 2990 | 2990 | 2500 | 2210 | 69950
|  | Q, кВАр | ТИ | 5270 | 5350 | 5300 | 5300 | 5230 | 5030 | 4980 | 4830 | 4430 | 4620 | 4500 | 4500 | 4500 | 4340 | 4450 | 4510 | 4680 | 4660 | 4820 | 4910 | 4950 | 4970 | 5040 | 5240 | 116410
|  | I, А | ТИ | 28.36 | 28.24 | 28.36 | 28.4 | 28.28 | 28.08 | 29.08 | 29.36 | 29.08 | 29.28 | 28.76 | 28.48 | 28.48 | 27.72 | 27.8 | 28 | 28.08 | 28.48 | 28.84 | 28.4 | 29.16 | 28.96 | 28.4 | 28.36 | 28.5183
|  | tgφ |  | 2.4398 | 2.6617 | 2.3982 | 2.4537 | 2.2739 | 1.8225 | 1.5323 | 1.3529 | 1.1973 | 1.3588 | 1.3353 | 1.3595 | 1.4196 | 1.3354 | 1.365 | 1.4595 | 1.5497 | 1.4794 | 1.5302 | 1.6532 | 1.6555 | 1.6622 | 2.016 | 2.371
яч.4Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1292 | 1172 | 1152 | 1126 | 1156 | 1262 | 1460 | 1648 | 2146 | 2234 | 2128 | 2126 | 1720 | 1898 | 1902 | 1678 | 1740 | 1766 | 1838 | 1776 | 1680 | 1608 | 1484 | 1338 | 39330 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 550 | 494 | 498 | 500 | 498 | 490 | 538 | 692 | 1320 | 1448 | 1358 | 1392 | 856 | 1178 | 1204 | 916 | 1126 | 968 | 956 | 906 | 628 | 560 | 548 | 568 | 20192
|  | I, А | ТИ | 75.4 | 69.6 | 66.8 | 66.2 | 70.4 | 80.2 | 90.4 | 130.6 | 150.4 | 136.6 | 130.6 | 110 | 120.8 | 127.4 | 129 | 110.4 | 107.2 | 116.6 | 115.2 | 97.6 | 90.8 | 94.6 | 83.2 | 73.4 | 101.8083 | 19.56%
|  | tgφ |  | 0.4257 | 0.4215 | 0.43229 | 0.44405 | 0.4308 | 0.38827 | 0.36849 | 0.4199 | 0.6151 | 0.64816 | 0.63816 | 0.65475 | 0.49767 | 0.62065 | 0.63302 | 0.54589 | 0.64713 | 0.54813 | 0.52013 | 0.51014 | 0.37381 | 0.34826 | 0.36927 | 0.42451
|  | I расчет, А |  | 79.0334 | 71.3764 | 70.5007 | 69.1409 | 70.5699 | 76.1964 | 86.8151 | 99.5351 | 140.5733 | 146.1406 | 138.3114 | 140.0271 | 106.4755 | 123.9197 | 124.5152 | 106.7682 | 115.193 | 111.8254 | 114.2698 | 109.862 | 98.8301 | 95.3714 | 87.8406 | 81.4161 | 102.6878 | -0.8639%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 745.2 | 664.8 | 649.2 | 634.8 | 637.2 | 696 | 848.4 | 1018.8 | 1015.2 | 1029.6 | 1022.4 | 974.4 | 992.4 | 1017.6 | 976.8 | 925.2 | 914.4 | 936 | 999.6 | 994.8 | 996 | 1056 | 960 | 758.4 | 21463.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 258 | 253.2 | 266.4 | 262.8 | 254.4 | 252 | 244.8 | 272.4 | 266.4 | 292.8 | 284.4 | 283.2 | 304.8 | 352.8 | 346.8 | 331.2 | 330 | 288 | 298.8 | 294 | 295.2 | 306 | 303.6 | 266.4 | 6908.4
|  | I, А | ТИ | 38.88 | 37.68 | 41.04 | 34.8 | 38.52 | 43.56 | 55.56 | 59.88 | 58.92 | 55.8 | 56.52 | 54.48 | 55.92 | 60.72 | 59.16 | 55.2 | 53.16 | 55.56 | 58.8 | 61.8 | 63.6 | 60.12 | 51.36 | 44.4 | 52.31 | 10.89%
|  | tgφ |  | 0.34622 | 0.38087 | 0.41035 | 0.41399 | 0.39925 | 0.36207 | 0.28854 | 0.26737 | 0.26241 | 0.28438 | 0.27817 | 0.29064 | 0.30713 | 0.3467 | 0.35504 | 0.35798 | 0.36089 | 0.30769 | 0.29892 | 0.29554 | 0.29639 | 0.28977 | 0.31625 | 0.35127
|  | I расчет, А |  | 43.7044 | 39.3122 | 38.8531 | 37.931 | 37.8429 | 41.1019 | 49.2675 | 58.3897 | 57.835 | 59.2098 | 58.9261 | 56.2362 | 57.4247 | 59.6318 | 57.2805 | 54.2532 | 53.4146 | 54.6402 | 57.7096 | 57.0519 | 57.1883 | 60.583 | 55.9617 | 44.2515 | 52 | 0.5925%
яч. 10Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2037.2 | 1836.8 | 1801.2 | 1760.8 | 1793.2 | 1958 | 2308.4 | 2666.8 | 3161.2 | 3263.6 | 3150.4 | 3100.4 | 2712.4 | 2915.6 | 2878.8 | 2603.2 | 2654.4 | 2702 | 2837.6 | 2770.8 | 2676 | 2664 | 2444 | 2096.4 |  | 1760.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 808 | 747.2 | 764.4 | 762.8 | 752.4 | 742 | 782.8 | 964.4 | 1586.4 | 1740.8 | 1642.4 | 1675.2 | 1160.8 | 1530.8 | 1550.8 | 1247.2 | 1456 | 1256 | 1254.8 | 1200 | 923.2 | 866 | 851.6 | 834.4 |  | 742
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2191.5857 | 1982.963 | 1956.6882 | 1918.9269 | 1944.6522 | 2093.8787 | 2437.5164 | 2835.8226 | 3536.9267 | 3698.8471 | 3552.8155 | 3524.0283 | 2950.3509 | 3293.0339 | 3269.9343 | 2886.5478 | 3027.5032 | 2979.6543 | 3102.6596 | 3019.4921 | 2830.7727 | 2801.2233 | 2588.1187 | 2256.3502 |  | 1918.9269
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.27 | 10.3 | 10.29 | 10.3 | 10.31 | 10.27 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 10.53 | 10.55 | 10.49 | 10.43 | 10.42 | 10.45 | 10.35 | 10.4 | 10.41 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.32 | 10.41 | 10.32
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.46 | 10.44 | 10.47 | 10.48 | 10.41 | 10.36 | 10.44 | 10.49 | 10.45 | 10.41 | 10.43 | 10.45 | 10.44 | 10.46 | 10.47 | 10.52 | 10.36 | 10.45 | 10.51 | 10.5 | 10.49 | 10.4 | 10.5
яч.1д | Аджером | P, кВт | АСКУЭ | 178.2 | 155.4 | 150.4 | 151.6 | 157.6 | 185.4 | 233 | 237.4 | 240.4 | 240.4 | 229.4 | 225.6 | 239.6 | 223.2 | 219.4 | 217.8 | 220.8 | 239.4 | 253.8 | 243.6 | 229.8 | 216.8 | 196.2 | 174.4 | 5059.6 | 150.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 77.6 | 69.4 | 68.6 | 68.4 | 65.4 | 67.6 | 81 | 85.4 | 95.2 | 98 | 101 | 92.8 | 102.4 | 101.4 | 95.6 | 97.2 | 100.6 | 94.6 | 93.4 | 99.8 | 96.2 | 82.6 | 80.4 | 81 | 2095.6
|  | I, А | ТИ | 9.92 | 9.2 | 8.96 | 8.8 | 9.28 | 12.86 | 12.7 | 15.94 | 13.28 | 14.02 | 14 | 13.2 | 13.2 | 12.58 | 11.96 | 12.16 | 12.96 | 14.76 | 14.4 | 13.88 | 13.26 | 13.16 | 11.02 | 8.64 | 12.2558
|  | tgφ |  | 0.43547 | 0.44659 | 0.45612 | 0.45119 | 0.41497 | 0.36462 | 0.34764 | 0.35973 | 0.39601 | 0.40765 | 0.44028 | 0.41135 | 0.42738 | 0.4543 | 0.43573 | 0.44628 | 0.45562 | 0.39515 | 0.36801 | 0.40969 | 0.41862 | 0.381 | 0.40979 | 0.46445
|  | I расчет, А |  | 10.9395 | 9.5512 | 9.286 | 9.3337 | 9.5665 | 11.107 | 13.7634 | 14.0495 | 14.4265 | 14.2509 | 13.7331 | 13.442 | 14.4406 | 13.5995 | 13.238 | 13.3202 | 13.4859 | 14.2933 | 14.9164 | 14.506 | 13.7275 | 12.9947 | 11.7736 | 10.7705 | 12.6882 | -3.527%
яч.2д | Корткерос-аптека, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 296.6 | 277.4 | 291.2 | 279.8 | 275.6 | 291.8 | 335 | 450.8 | 844 | 969 | 879.2 | 883.6 | 520.6 | 778.6 | 788 | 522.6 | 645.2 | 620.4 | 634.4 | 560.2 | 467.4 | 437.8 | 412.8 | 393 | 12855 | 275.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 140.2 | 124.2 | 123.6 | 125.4 | 128 | 124.6 | 134 | 262 | 787.8 | 949.8 | 837 | 832.4 | 361.2 | 717.2 | 730.6 | 377.2 | 632 | 508.8 | 489.6 | 413 | 168.6 | 154.4 | 151 | 155.4 | 9428
|  | I, А | ТИ | 18.64 | 18.18 | 17.84 | 18.02 | 16.86 | 19.38 | 22.04 | 58.58 | 77.78 | 68.12 | 52.82 | 37.54 | 58.78 | 63.36 | 60.38 | 48.08 | 44.68 | 48.62 | 43.86 | 26.18 | 24.7 | 26.64 | 22.92 | 20.4 | 38.1
|  | tgφ |  | 0.47269 | 0.44773 | 0.42445 | 0.44818 | 0.46444 | 0.427 | 0.4 | 0.58119 | 0.93341 | 0.98019 | 0.952 | 0.94206 | 0.69381 | 0.92114 | 0.92716 | 0.72178 | 0.97954 | 0.82012 | 0.77175 | 0.73724 | 0.36072 | 0.35267 | 0.36579 | 0.39542
|  | I расчет, А |  | 18.1816 | 16.7959 | 17.5152 | 16.9278 | 16.7605 | 17.6181 | 20.1311 | 28.8689 | 63.6191 | 75.054 | 67.4043 | 67.2768 | 35.0489 | 58.6108 | 59.3828 | 35.5824 | 49.6255 | 44.7673 | 44.3265 | 38.2781 | 27.3536 | 25.5806 | 24.4303 | 23.265 | 37.1835 | 2.405%
яч.3д | Катыд | P, кВт | АСКУЭ | 357 | 310.5 | 274.5 | 264.9 | 291 | 336 | 394.8 | 434.7 | 457.8 | 438.9 | 447.3 | 427.5 | 427.2 | 402.6 | 372.3 | 366.6 | 370.2 | 422.4 | 432.6 | 431.7 | 454.5 | 438.6 | 391.2 | 334.5 | 9279.3 | 264.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 77.4 | 70.5 | 69 | 67.2 | 69 | 68.7 | 76.5 | 81 | 83.1 | 78.3 | 86.7 | 85.2 | 84 | 84.3 | 81.3 | 80.4 | 89.4 | 86.4 | 88.8 | 91.8 | 92.4 | 79.5 | 76.8 | 80.4 | 1928.1
|  | I, А | ТИ | 21.48 | 15.87 | 15.45 | 15.66 | 16.26 | 19.89 | 24.36 | 26.1 | 24.24 | 24.75 | 25.59 | 22.56 | 23.1 | 19.98 | 21.33 | 19.92 | 22.26 | 23.16 | 24.81 | 25.62 | 24.09 | 23.94 | 20.79 | 17.31 | 21.605
|  | tgφ |  | 0.21681 | 0.22705 | 0.25137 | 0.25368 | 0.23711 | 0.20446 | 0.19377 | 0.18634 | 0.18152 | 0.1784 | 0.19383 | 0.1993 | 0.19663 | 0.20939 | 0.21837 | 0.21931 | 0.24149 | 0.20455 | 0.20527 | 0.21265 | 0.2033 | 0.18126 | 0.19632 | 0.24036
|  | I расчет, А |  | 20.5601 | 17.8687 | 15.8996 | 15.337 | 16.7674 | 19.3026 | 22.4375 | 24.624 | 25.9603 | 24.4734 | 24.9637 | 24.02 | 24.1289 | 22.818 | 21.0788 | 20.9608 | 21.1673 | 23.9402 | 24.358 | 24.32 | 25.5568 | 24.9668 | 22.1368 | 19.2693 | 21.9548 | -1.619%
яч.7д | Корткерос-Промзона-1 | P, кВт | АСКУЭ | 182.1 | 175.8 | 173.7 | 169.2 | 173.1 | 174.3 | 196.2 | 201.6 | 301.5 | 290.7 | 291.3 | 315.9 | 248.4 | 223.5 | 236.1 | 282 | 227.1 | 203.4 | 212.4 | 218.7 | 198.6 | 203.1 | 192.3 | 181.2 | 5272.2 | 169.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 152.4 | 140.7 | 144.3 | 142.8 | 144.3 | 138.6 | 147.3 | 150.9 | 243.9 | 210.9 | 218.1 | 265.5 | 189 | 161.4 | 183.3 | 244.2 | 189 | 159.6 | 168.3 | 178.2 | 159.6 | 153.9 | 149.7 | 151.8 | 4187.7
|  | I, А | ТИ | 12.51 | 13.05 | 12.75 | 12.96 | 13.5 | 12.36 | 14.4 | 15.3 | 23.16 | 16.68 | 27.18 | 23.43 | 15.66 | 15.9 | 21.72 | 17.13 | 14.37 | 14.49 | 16.89 | 15.15 | 14.19 | 13.71 | 15.78 | 13.56 | 16.0762
|  | tgφ |  | 0.8369 | 0.80034 | 0.83074 | 0.84397 | 0.83362 | 0.79518 | 0.75076 | 0.74851 | 0.80896 | 0.72549 | 0.74871 | 0.84046 | 0.76087 | 0.72215 | 0.77637 | 0.86596 | 0.83223 | 0.78466 | 0.79237 | 0.81481 | 0.80363 | 0.75775 | 0.77847 | 0.83775
|  | I расчет, А |  | 13.365 | 12.6366 | 12.6852 | 12.4253 | 12.6348 | 12.5338 | 13.6887 | 14.0232 | 21.6373 | 19.7149 | 19.9381 | 22.7386 | 17.2982 | 15.2932 | 16.5335 | 20.8337 | 16.4216 | 14.356 | 14.947 | 15.5451 | 14.0394 | 14.2729 | 13.5319 | 13.24 | 15.5973 | 2.979%
яч.9д | Кр.Затон | P, кВт | АСКУЭ | 284.85 | 259.8 | 266.55 | 264.75 | 265.2 | 280.2 | 307.8 | 331.95 | 328.8 | 320.85 | 307.2 | 299.85 | 305.4 | 294.9 | 310.2 | 309.9 | 299.85 | 304.2 | 329.25 | 344.55 | 351.45 | 333.6 | 309.3 | 264.3 | 7274.7 | 259.8 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 109.95 | 98.1 | 100.5 | 101.85 | 99.6 | 97.95 | 108.3 | 118.65 | 125.85 | 128.1 | 131.25 | 133.5 | 132.9 | 128.55 | 129.45 | 132.45 | 132.3 | 133.05 | 131.7 | 138.75 | 128.25 | 110.1 | 107.55 | 115.05 | 2873.7
|  | I, А | ТИ | 15.63 | 15.26 | 14.79 | 14.58 | 15.75 | 17.22 | 17.76 | 20.56 | 18.23 | 19.29 | 17.04 | 17.28 | 17.57 | 17.88 | 16.99 | 18.21 | 17.25 | 19.75 | 17.74 | 19.66 | 18.05 | 19.45 | 15.88 | 15.69 | 17.3962
|  | tgφ |  | 0.38599 | 0.3776 | 0.37704 | 0.3847 | 0.37557 | 0.34957 | 0.35185 | 0.35743 | 0.38276 | 0.39925 | 0.42725 | 0.44522 | 0.43517 | 0.43591 | 0.41731 | 0.4274 | 0.44122 | 0.43738 | 0.4 | 0.4027 | 0.36492 | 0.33004 | 0.34772 | 0.4353
|  | I расчет, А |  | 17.1853 | 15.5847 | 16.0022 | 15.9193 | 15.8826 | 16.7066 | 18.2057 | 19.6308 | 19.6432 | 18.9646 | 18.3033 | 18.0864 | 18.4585 | 17.8459 | 18.5926 | 18.822 | 18.2159 | 18.4363 | 19.559 | 20.4675 | 20.6152 | 19.6766 | 18.1831 | 16.1455 | 18.1305 | -4.221%
яч.13д | Корткерос, Промзона-2 | P, кВт | АСКУЭ | 128.4 | 119.6 | 134.2 | 125.2 | 107.4 | 129.8 | 160.6 | 203 | 199.4 | 210 | 204.4 | 191.4 | 214 | 223.4 | 211.6 | 196.2 | 178.6 | 177.8 | 194.8 | 170.2 | 165.2 | 201.2 | 193.2 | 140.6 | 4180.2 | 107.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.8 | 40.2 | 58.6 | 53.8 | 39.8 | 39.2 | 38.4 | 60 | 44.4 | 46 | 42.2 | 42.4 | 65.6 | 69 | 68.6 | 69.2 | 68.8 | 63.4 | 66 | 49.6 | 48.2 | 66.6 | 70.8 | 46.8 | 1303.4
|  | I, А | ТИ | 6.82 | 6.3 | 8.74 | 6.38 | 5.18 | 7.54 | 9.04 | 12.66 | 12.46 | 12.18 | 9.38 | 10 | 13.06 | 13.36 | 13.28 | 9.62 | 10.24 | 10.64 | 13.2 | 9.6 | 9.68 | 12.12 | 9.42 | 8.94 | 9.9933
|  | tgφ |  | 0.3567 | 0.33612 | 0.43666 | 0.42971 | 0.37058 | 0.302 | 0.2391 | 0.29557 | 0.22267 | 0.21905 | 0.20646 | 0.22153 | 0.30654 | 0.30886 | 0.3242 | 0.3527 | 0.38522 | 0.35658 | 0.33881 | 0.29142 | 0.29177 | 0.33101 | 0.36646 | 0.33286
|  | I расчет, А |  | 7.5551 | 6.9726 | 8.1078 | 7.5233 | 6.3174 | 7.5289 | 9.2132 | 11.7202 | 11.2567 | 11.8914 | 11.5891 | 10.8646 | 12.3809 | 12.9456 | 12.2925 | 11.4859 | 10.5163 | 10.5321 | 11.3769 | 9.7501 | 9.4736 | 11.6784 | 11.4364 | 8.1577 | 10.107 | -1.137%
яч.14д | Дань, Усть-Локчим | P, кВт | АСКУЭ | 123.75 | 114.6 | 113.55 | 108.45 | 113.1 | 124.8 | 149.4 | 161.1 | 168 | 167.25 | 154.8 | 154.8 | 142.5 | 173.85 | 166.35 | 150.15 | 143.55 | 135.9 | 139.05 | 147 | 148.05 | 139.95 | 121.8 | 104.7 | 3366.45 | 104.7 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 80.25 | 79.35 | 80.55 | 80.85 | 82.2 | 83.7 | 81.15 | 82.35 | 90.15 | 103.95 | 100.5 | 100.8 | 91.2 | 131.85 | 131.25 | 112.35 | 106.2 | 81.9 | 85.05 | 90.45 | 92.25 | 87.6 | 87.9 | 83.4 | 2227.2
|  | I, А | ТИ | 7.68 | 7.05 | 7.26 | 7.65 | 7.42 | 8.01 | 9.21 | 9.96 | 11.1 | 8.34 | 10.56 | 9.06 | 9.1 | 11.73 | 9.82 | 11.94 | 8.41 | 8.44 | 9.09 | 11.05 | 9.81 | 9.43 | 8.11 | 7.09 | 9.055
|  | tgφ |  | 0.64848 | 0.69241 | 0.70938 | 0.7455 | 0.72679 | 0.67067 | 0.54317 | 0.51117 | 0.53661 | 0.62152 | 0.64922 | 0.65116 | 0.64 | 0.75841 | 0.789 | 0.74825 | 0.73981 | 0.60265 | 0.61165 | 0.61531 | 0.6231 | 0.62594 | 0.72167 | 0.79656
|  | I расчет, А |  | 8.1741 | 7.7029 | 7.7082 | 7.4681 | 7.7117 | 8.344 | 9.4861 | 10.0175 | 10.506 | 10.8926 | 10.2482 | 10.2376 | 9.3584 | 12.0808 | 11.7095 | 10.3533 | 9.8114 | 8.853 | 9.0161 | 9.4927 | 9.603 | 9.0979 | 8.3485 | 7.3689 | 9.3163 | -2.885%
яч.15д | Корткерос-центр | P, кВт | АСКУЭ | 487.2 | 423.6 | 395.6 | 394.8 | 409.6 | 435.2 | 531.2 | 648.8 | 641.6 | 647.2 | 659.6 | 625.2 | 632.8 | 618.8 | 596.8 | 576 | 590.4 | 620 | 662.4 | 674 | 679.2 | 709.6 | 640.4 | 508 | 13808 | 394.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 136.8 | 139.2 | 132.8 | 133.6 | 138.8 | 134.8 | 130 | 135.2 | 136.8 | 148.8 | 148 | 146.4 | 155.2 | 157.2 | 153.2 | 156.4 | 161.2 | 148.4 | 154.8 | 160.4 | 162 | 158 | 151.6 | 142.4 | 3522
|  | I, А | ТИ | 26.12 | 24.8 | 22.24 | 21.68 | 26.28 | 26.84 | 33.8 | 37.4 | 36.16 | 38.2 | 37.08 | 38.32 | 35 | 36.16 | 34.72 | 33.76 | 34.44 | 35.76 | 39.52 | 37.88 | 42.12 | 38.4 | 32.68 | 27.76 | 33.2133
|  | tgφ |  | 0.28079 | 0.32861 | 0.33569 | 0.3384 | 0.33887 | 0.30974 | 0.24473 | 0.20838 | 0.21322 | 0.22991 | 0.22438 | 0.23417 | 0.24526 | 0.25404 | 0.2567 | 0.27153 | 0.27304 | 0.23935 | 0.2337 | 0.23798 | 0.23852 | 0.22266 | 0.23673 | 0.28031
|  | I расчет, А |  | 28.045 | 24.6403 | 23.1045 | 23.0106 | 23.8538 | 25.298 | 30.5129 | 36.694 | 36.149 | 36.7334 | 37.5362 | 35.5861 | 36.0403 | 35.3496 | 34.0493 | 32.9516 | 33.6277 | 35.5699 | 37.6274 | 38.1043 | 38.4394 | 40.0589 | 36.5773 | 29.0438 | 32.8585 | 1.068%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.08 | 2.02 | 2.04 | 2 | 1.98 | 2 | 2 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.98 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2 | 1.98 | 2 | 48.36 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
| ТХН (КТП-1301) | P, кВт | АСКУЭ | 12.4 | 8.72 | 9.92 | 9.44 | 9.2 | 9.12 | 8.32 | 8.24 | 10.56 | 10.96 | 15.12 | 12.08 | 5.84 | 6.88 | 7.84 | 9.92 | 8.16 | 5.12 | 4.08 | 4.56 | 3.68 | 3.68 | 6.48 | 7.04 | 197.36 |  | 1 | 80
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2038.1 | 1836.7 | 1799.7 | 1758.7 | 1792.6 | 1957.5 | 2308 | 2669.35 | 3181.5 | 3284.3 | 3173.2 | 3123.85 | 2730.5 | 2938.85 | 2900.75 | 2621.25 | 2675.7 | 2723.5 | 2858.7 | 2789.95 | 2694.2 | 2680.65 | 2457.2 | 2100.7 | 61095.45
|  | Q, кВАр |  | 820.4 | 761.65 | 777.95 | 773.9 | 767.1 | 755.15 | 796.65 | 975.5 | 1607.2 | 1763.85 | 1664.75 | 1699 | 1181.5 | 1550.9 | 1573.3 | 1269.4 | 1479.5 | 1276.15 | 1277.65 | 1222 | 947.5 | 892.7 | 875.75 | 856.25 | 27565.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.044178 | 0.0054443 | 0.083278 | 0.11926 | 0.03346 | 0.025536 | 0.017328 | -0.09562 | -0.64216 | -0.63427 | -0.72372 | -0.75635 | -0.66731 | -0.79743 | -0.76247 | -0.69338 | -0.80244 | -0.79571 | -0.74359 | -0.69114 | -0.68012 | -0.625 | -0.5401 | -0.20511 | -0.49718
|  | Q, % |  | -1.5347 | -1.9339 | -1.7726 | -1.4552 | -1.9537 | -1.7722 | -1.7693 | -1.151 | -1.3111 | -1.3241 | -1.3608 | -1.4207 | -1.7833 | -1.313 | -1.4509 | -1.78 | -1.614 | -1.6043 | -1.821 | -1.8333 | -2.6321 | -3.0831 | -2.8358 | -2.6186 | -1.7169
|  |  | Δ I | -3.955% | -2.265% | -0.1762% | -4.683% | -1.478% | -0.2747% | 1.816% | -3.16% | -3.387% | -4.771% | -3.49% | -4.201% | -4.951% | -1.504% | -1.084% | -3.152% | -2.65% | -2.01% | -3.167% | 0.2384% | -0.9715% | -1.377% | -1.516% | -1.35% | -2.321%
|  |  | Δ Iрасч | -1.033% | -0.9615% | -0.8732% | -0.8155% | -0.9978% | -0.9724% | -0.9964% | -1.079% | -2.414% | -3.226% | -3.285% | -3.051% | -1.986% | -2.72% | -2.795% | -2.042% | -2.529% | -2.573% | -2.412% | -2.127% | -1.788% | -1.521% | -1.819% | -1.268% | -2.035%
ПС 110 кВ Приозёрная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 414.6 | 448.2 | 388.2 | 394.2 | 429.6 | 521.4 | 628.8 | 658.8 | 639.6 | 633 | 633 | 619.2 | 576 | 578.4 | 571.8 | 560.4 | 459.6 | 481.8 | 448.2 | 442.8 | 469.2 | 476.4 | 433.8 | 401.4 | 12308.4 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 168.6 | 167.4 | 169.2 | 169.8 | 184.2 | 358.2 | 373.2 | 371.4 | 338.4 | 345.6 | 331.2 | 327.6 | 322.8 | 381 | 391.2 | 353.4 | 204 | 203.4 | 202.8 | 214.2 | 208.8 | 204.6 | 204.6 | 195.6 | 6391.2
|  | I, А | ТИ | 24.6 | 21.42 | 22.02 | 25.02 | 24.42 | 33.6 | 38.7 | 42 | 43.26 | 31.74 | 41.7 | 38.76 | 34.02 | 34.98 | 40.02 | 31.8 | 25.86 | 29.34 | 23.34 | 20.88 | 22.08 | 29.52 | 27 | 25.2 | 30.47 | 16.94%
|  | tgφ |  | 0.40666 | 0.37349 | 0.43586 | 0.43075 | 0.42877 | 0.687 | 0.59351 | 0.56375 | 0.52908 | 0.54597 | 0.52322 | 0.52907 | 0.56042 | 0.65871 | 0.68416 | 0.63062 | 0.44386 | 0.42217 | 0.45248 | 0.48374 | 0.44501 | 0.42947 | 0.47165 | 0.48729
|  | I расчет, А |  | 24.924 | 26.6431 | 23.582 | 23.9019 | 26.0296 | 35.227 | 40.7191 | 42.1151 | 40.2956 | 40.1617 | 39.7836 | 39.0102 | 36.7695 | 38.5696 | 38.581 | 36.8943 | 28.0018 | 29.1231 | 27.3952 | 27.3919 | 28.5989 | 28.8726 | 26.7092 | 24.8656 | 32.2569 | -5.864%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 414.6 | 448.2 | 388.2 | 394.2 | 429.6 | 521.4 | 628.8 | 658.8 | 639.6 | 633 | 633 | 619.2 | 576 | 578.4 | 571.8 | 560.4 | 459.6 | 481.8 | 448.2 | 442.8 | 469.2 | 476.4 | 433.8 | 401.4 |  | 388.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 168.6 | 167.4 | 169.2 | 169.8 | 184.2 | 358.2 | 373.2 | 371.4 | 338.4 | 345.6 | 331.2 | 327.6 | 322.8 | 381 | 391.2 | 353.4 | 204 | 203.4 | 202.8 | 214.2 | 208.8 | 204.6 | 204.6 | 195.6 |  | 167.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 447.5702 | 478.4412 | 423.4712 | 429.2152 | 467.4246 | 632.5861 | 731.2097 | 756.2773 | 723.604 | 721.1993 | 714.4106 | 700.5215 | 660.2847 | 692.6092 | 692.815 | 662.5253 | 502.8401 | 522.975 | 491.9462 | 491.8877 | 513.5621 | 518.4767 | 479.6286 | 446.5214 |  | 423.4712
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38
яч.5д | Приозёрная | P, кВт | АСКУЭ | 90.8 | 100.2 | 102.6 | 106.6 | 110.6 | 105.2 | 103 | 95.6 | 94 | 92.6 | 98 | 95.2 | 105.2 | 96 | 96.4 | 109.2 | 109.4 | 93.6 | 75.4 | 65.8 | 64.6 | 64.6 | 61.4 | 61.6 | 2197.6 | 61.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.2 | 32.6 | 33.4 | 33.6 | 47.4 | 40.4 | 41.8 | 41 | 41.2 | 41.8 | 52.6 | 44.2 | 41.4 | 44.2 | 45.2 | 44.6 | 43.6 | 42 | 42.6 | 44.6 | 39.6 | 40.8 | 41.6 | 37.8 | 988.2
|  | I, А | ТИ | 4.92 | 5.26 | 4.68 | 4 | 4 | 5.48 | 5.36 | 6.26 | 7.26 | 6.88 | 6.44 | 6.48 | 5.56 | 5.62 | 5.36 | 5.5 | 4.76 | 6.3 | 5.92 | 5.28 | 7.1 | 6.5 | 6.22 | 4.38 | 5.6467
|  | tgφ |  | 0.3326 | 0.32535 | 0.32554 | 0.3152 | 0.42857 | 0.38403 | 0.40583 | 0.42887 | 0.4383 | 0.4514 | 0.53673 | 0.46429 | 0.39354 | 0.46042 | 0.46888 | 0.40842 | 0.39854 | 0.44872 | 0.56499 | 0.67781 | 0.613 | 0.63158 | 0.67752 | 0.61364
|  | I расчет, А |  | 5.3288 | 5.8678 | 6.0086 | 6.2242 | 6.7008 | 6.2754 | 6.1901 | 5.7927 | 5.7153 | 5.6577 | 6.1938 | 5.845 | 6.2956 | 5.8854 | 5.9291 | 6.5687 | 6.5582 | 5.713 | 4.8226 | 4.4266 | 4.2195 | 4.2548 | 4.1301 | 4.0247 | 5.6095 | 0.6578%
яч.7д | Важкурья | P, кВт | АСКУЭ | 38 | 38.2 | 37.2 | 39 | 39.4 | 39.4 | 42.6 | 45 | 45.8 | 44 | 42.2 | 44 | 36.8 | 36.4 | 31.2 | 33.4 | 31.8 | 29.4 | 40.2 | 37.8 | 41.4 | 42.6 | 36 | 33.4 | 925.2 | 29.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.4 | 22.2 | 22.6 | 22 | 23 | 20.4 | 19.6 | 19.6 | 18 | 23 | 21.8 | 20.8 | 22.2 | 22.4 | 22 | 22.8 | 24.4 | 25.6 | 27 | 29 | 29.4 | 28.6 | 29 | 26.8 | 564.6
|  | I, А | ТИ | 2.24 | 1.76 | 2.24 | 2.42 | 1.92 | 2.3 | 2.12 | 2.48 | 2.86 | 2.06 | 2.54 | 2.8 | 2.6 | 2.44 | 1.74 | 2.58 | 1.5 | 2.2 | 2.42 | 2.42 | 2.98 | 1.94 | 2.1 | 2.2 | 2.2858
|  | tgφ |  | 0.58947 | 0.58115 | 0.60753 | 0.5641 | 0.58376 | 0.51777 | 0.46009 | 0.43556 | 0.39301 | 0.52273 | 0.51659 | 0.47273 | 0.60326 | 0.61538 | 0.70513 | 0.68263 | 0.7673 | 0.87075 | 0.67164 | 0.7672 | 0.71014 | 0.67136 | 0.80556 | 0.8024
|  | I расчет, А |  | 2.4564 | 2.4604 | 2.4239 | 2.4935 | 2.5406 | 2.4707 | 2.6113 | 2.7333 | 2.7404 | 2.7648 | 2.645 | 2.7102 | 2.3933 | 2.3801 | 2.1259 | 2.252 | 2.2321 | 2.1709 | 2.6967 | 2.6531 | 2.8276 | 2.8573 | 2.5743 | 2.3847 | 2.5249 | -10.46%
яч.9д | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 23 | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.8 | 23.4 | 26.8 | 32.6 | 32.2 | 33.4 | 27 | 26 | 30.8 | 29.4 | 26 | 25.8 | 27.6 | 30.8 | 33 | 33 | 28.4 | 31.8 | 31.6 | 25.4 | 662.8 | 20.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.4 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9 | 8.8 | 8.8 | 9 | 11.2 | 10.2 | 11 | 11.6 | 10.8 | 11.4 | 11 | 12.2 | 13.8 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 13.8 | 15 | 13.2 | 274.8
|  | I, А | ТИ | 1.4 | 0.98 | 2.34 | 1.28 | 1.2 | 1.64 | 1.72 | 2.54 | 2.16 | 2 | 1.72 | 1.88 | 2.34 | 2.04 | 2.26 | 1.46 | 2.02 | 1.96 | 1.78 | 2.2 | 1.76 | 1.66 | 1.78 | 1.56 | 1.82
|  | tgφ |  | 0.4087 | 0.48077 | 0.47619 | 0.46226 | 0.44037 | 0.38462 | 0.32836 | 0.26994 | 0.2795 | 0.33533 | 0.37778 | 0.42308 | 0.37662 | 0.36735 | 0.43846 | 0.42636 | 0.44203 | 0.44805 | 0.46061 | 0.46061 | 0.52113 | 0.43396 | 0.47468 | 0.51969
|  | I расчет, А |  | 1.3836 | 1.2852 | 1.2953 | 1.3006 | 1.3265 | 1.3961 | 1.5708 | 1.8804 | 1.8619 | 1.9617 | 1.6073 | 1.5721 | 1.8328 | 1.7442 | 1.5809 | 1.5619 | 1.6804 | 1.8795 | 2.0233 | 2.0233 | 1.7834 | 1.9304 | 1.9479 | 1.5941 | 1.6676 | 8.371%
яч.11д отдача | Аджером | P, кВт | АСКУЭ | 275.5 | 262.4 | 223.8 | 242.4 | 277.2 | 383.2 | 479.3 | 503.7 | 498.7 | 401.6 | 493.7 | 482.1 | 404.6 | 430.4 | 473.7 | 377.8 | 301.3 | 320.2 | 255.7 | 279.2 | 290.8 | 315.7 | 284.1 | 292.7 | 8549.8 | 223.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 157.5 | 132.9 | 128 | 167.2 | 170 | 236.3 | 285.6 | 305.2 | 305.2 | 206.8 | 305.2 | 275.7 | 231.4 | 246.2 | 305.2 | 216 | 172.3 | 183.1 | 131.9 | 105.4 | 103.4 | 192 | 162.5 | 167.4 | 4892.4
|  | I, А | ТИ | 14.7 | 12.88 | 13.02 | 16.98 | 17.26 | 25.14 | 30.7 | 32.4 | 32.86 | 22.56 | 34.6 | 30.18 | 24.6 | 25 | 31.7 | 21.94 | 16.52 | 18.6 | 13.4 | 10.7 | 10.5 | 18.34 | 16.5 | 15.76 | 21.1183
| ТСН | tgφ |  | 0.57169 | 0.50648 | 0.57194 | 0.68977 | 0.61328 | 0.61665 | 0.59587 | 0.60592 | 0.61199 | 0.51494 | 0.61819 | 0.57187 | 0.57192 | 0.57203 | 0.64429 | 0.57173 | 0.57186 | 0.57183 | 0.51584 | 0.37751 | 0.35557 | 0.60817 | 0.57198 | 0.57192
|  | I расчет, А |  | 17.672 | 16.3797 | 14.3572 | 16.3984 | 18.1082 | 25.0704 | 31.0701 | 32.797 | 32.5592 | 25.155 | 32.322 | 30.9268 | 25.9557 | 27.6121 | 31.3801 | 24.2345 | 19.3283 | 20.5405 | 16.0221 | 16.6189 | 17.1871 | 20.5765 | 18.2259 | 18.7771 | 22.8865 | -8.372%
яч.11д приём | Аджером | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 1.98 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 427.3 | 421.6 | 384.6 | 409.2 | 449 | 551.2 | 651.7 | 676.9 | 670.7 | 571.6 | 660.9 | 647.3 | 577.4 | 592.2 | 627.3 | 546.2 | 470.1 | 474 | 404.3 | 415.8 | 425.2 | 454.7 | 413.1 | 413.1 | 12335.4
|  | Q, кВАр |  | 219.5 | 197.7 | 194 | 232.6 | 250 | 306.1 | 355.8 | 374.6 | 373.4 | 282.8 | 389.8 | 351.7 | 306.6 | 323.6 | 383.8 | 294.4 | 252.5 | 264.5 | 216.7 | 194.2 | 187.2 | 275.2 | 248.1 | 245.2 | 6720
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.0632 | 5.9349 | 0.92736 | -3.8052 | -4.5158 | -5.7154 | -3.6419 | -2.7474 | -4.8624 | 9.6998 | -4.4076 | -4.5381 | -0.24306 | -2.3859 | -9.7062 | 2.5339 | -2.2846 | 1.6189 | 9.7947 | 6.0976 | 9.3777 | 4.555 | 4.7718 | -2.9148 | -0.21936
|  | Q, % |  | -30.1898 | -18.1004 | -14.6572 | -36.9847 | -35.722 | 14.5449 | 4.6624 | -0.8616 | -10.3428 | 18.1713 | -17.6932 | -7.3565 | 5.0186 | 15.0656 | 1.8916 | 16.695 | -23.7745 | -30.0393 | -6.854 | 9.3371 | 10.3448 | -34.5064 | -21.261 | -25.3579 | -5.1446
|  |  | Δ I | 5.447% | 2.521% | -1.181% | 1.359% | 0.1638% | -2.857% | -3.101% | -4% | -4.346% | -5.545% | -8.633% | -6.656% | -3.175% | -0.3431% | -2.599% | 1.006% | 4.099% | 0.9543% | -0.7712% | 1.341% | -1.178% | 3.659% | 1.481% | 5.159% | -1.316%
|  |  | Δ Iрасч | -7.691% | 2.44% | -2.133% | -10.52% | -10.17% | 0.04053% | -1.776% | -2.584% | -6.406% | 11.51% | -7.502% | -5.24% | 0.7942% | 2.457% | -6.312% | 6.172% | -6.418% | -4.055% | 6.682% | 6.097% | 9.026% | -2.585% | -0.6327% | -7.701% | -1.338%
ПС 110 кВ Мордино |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16
ПБВ |  | резерв
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 293.6 | 287.2 | 274.4 | 276.8 | 283.6 | 302.8 | 340.8 | 360.8 | 607.2 | 631.6 | 528.8 | 603.2 | 369.6 | 629.2 | 582.8 | 460 | 568.4 | 490.4 | 557.2 | 494.8 | 365.2 | 363.6 | 329.2 | 314 | 10315.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 244.4 | 246 | 229.6 | 224.4 | 224 | 223.2 | 236.4 | 248.4 | 538.8 | 552.8 | 453.6 | 551.2 | 287.6 | 554 | 524 | 410.8 | 508.4 | 430.8 | 492.4 | 412.8 | 253.2 | 256 | 256.4 | 263.6 | 8622.8
|  | I, А | ТИ | 21.8 | 20.12 | 19.64 | 18.32 | 20.88 | 21.56 | 23.04 | 23.44 | 44.92 | 41.6 | 49.72 | 26.4 | 26.6 | 48.76 | 29.56 | 44.52 | 47.48 | 26.6 | 43.56 | 25.16 | 25.16 | 24.36 | 22.4 | 21.08 | 29.8617 | 14.25%
|  | tgφ |  | 0.83243 | 0.85655 | 0.83673 | 0.81069 | 0.78984 | 0.73712 | 0.69366 | 0.68847 | 0.88735 | 0.87524 | 0.85779 | 0.91379 | 0.77814 | 0.88048 | 0.89911 | 0.89304 | 0.89444 | 0.87847 | 0.8837 | 0.83428 | 0.69332 | 0.70407 | 0.77886 | 0.83949
|  | I расчет, А |  | 20.9106 | 20.6408 | 19.8477 | 19.7671 | 19.9711 | 20.8677 | 23.1865 | 24.6786 | 45.2498 | 46.9219 | 38.6852 | 44.6426 | 25.8797 | 46.9562 | 43.31 | 34.477 | 42.4259 | 35.8661 | 40.9354 | 35.4402 | 24.5107 | 24.5737 | 22.9492 | 22.6776 | 31.0571 | -4.003%
яч.2Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 293.6 | 287.2 | 274.4 | 276.8 | 283.6 | 302.8 | 340.8 | 360.8 | 607.2 | 631.6 | 528.8 | 603.2 | 369.6 | 629.2 | 582.8 | 460 | 568.4 | 490.4 | 557.2 | 494.8 | 365.2 | 363.6 | 329.2 | 314 |  | 274.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 244.4 | 246 | 229.6 | 224.4 | 224 | 223.2 | 236.4 | 248.4 | 538.8 | 552.8 | 453.6 | 551.2 | 287.6 | 554 | 524 | 410.8 | 508.4 | 430.8 | 492.4 | 412.8 | 253.2 | 256 | 256.4 | 263.6 |  | 223.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 382.0109 | 378.1532 | 357.787 | 356.3336 | 361.3931 | 376.1729 | 414.7645 | 438.0402 | 811.7865 | 839.3488 | 696.6939 | 817.1118 | 468.3139 | 838.3368 | 783.7294 | 616.7306 | 762.5937 | 652.7486 | 743.5924 | 644.3841 | 444.3887 | 444.6807 | 417.2692 | 409.9768 |  | 356.3336
I 11Д СМВ-10 пс Мордино |  | I, А | ТИ | 18.08 | 17.64 | 15.68 | 13.84 | 16.8 | 16.84 | 20.36 | 19.24 | 39.08 | 32.6 | 39.16 | 22.76 | 18 | 36.88 | 25.44 | 41.04 | 42.44 | 22.04 | 38.68 | 18.96 | 21.56 | 20.2 | 20.28 | 19.16 | 24.865
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.65 | 10.69 | 10.53 | 10.55 | 10.56 | 10.52 | 10.45 | 10.39 | 10.45 | 10.4 | 10.44 | 10.64 | 10.51 | 10.4 | 10.49 | 10.39 | 10.44 | 10.55 | 10.52 | 10.55 | 10.52 | 10.55 | 10.61 | 10.55 | 1051%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.59 | 10.42 | 10.42 | 10.46 | 10.42 | 10.34 | 10.26 | 10.37 | 10.34 | 10.41 | 10.58 | 10.46 | 10.32 | 10.46 | 10.34 | 10.39 | 10.52 | 10.5 | 10.51 | 10.48 | 10.46 | 10.51 | 10.45 | 1044%
яч.5д | Намск | P, кВт | АСКУЭ | 51 | 49.4 | 48.4 | 50.4 | 51.8 | 56.2 | 72.6 | 76 | 130.2 | 141.4 | 122.6 | 109.8 | 87.6 | 126.6 | 99 | 76.8 | 76.4 | 88.2 | 80.8 | 75.2 | 73.8 | 69 | 60.8 | 51.2 | 1925.2 | 48.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33.6 | 32.2 | 29.4 | 27.4 | 28 | 27.2 | 25.4 | 27.2 | 91.8 | 104 | 90.2 | 80.6 | 50.8 | 100.2 | 72.6 | 49 | 42.6 | 52.4 | 33.4 | 35.2 | 32.2 | 30.2 | 32.6 | 32.2 | 1160.4
|  | I, А | ТИ | 3.3 | 3.1 | 2.98 | 3.3 | 2.98 | 3.42 | 3.62 | 4.4 | 5.98 | 12.38 | 10.3 | 4.12 | 8.36 | 10.6 | 5.04 | 3.92 | 6.4 | 4.86 | 4.16 | 4.5 | 4.06 | 3.96 | 2.98 | 3.02 | 5.0725
|  | tgφ |  | 0.65882 | 0.65182 | 0.60744 | 0.54365 | 0.54054 | 0.48399 | 0.34986 | 0.35789 | 0.70507 | 0.7355 | 0.73573 | 0.73406 | 0.57991 | 0.79147 | 0.73333 | 0.63802 | 0.55759 | 0.5941 | 0.41337 | 0.46809 | 0.43631 | 0.43768 | 0.53618 | 0.62891
|  | I расчет, А |  | 3.343 | 3.2186 | 3.1415 | 3.1823 | 3.254 | 3.4636 | 4.2998 | 4.5477 | 8.88 | 9.8125 | 8.4515 | 7.4416 | 5.596 | 9.0433 | 6.7843 | 5.0928 | 4.8665 | 5.637 | 4.8132 | 4.5666 | 4.4411 | 4.1623 | 3.7943 | 3.3456 | 5.2158 | -2.825%
яч.7д | Мордино | P, кВт | АСКУЭ | 211.6 | 208.2 | 196.6 | 197 | 201.8 | 213.8 | 244.6 | 266.8 | 463.4 | 476.2 | 386.6 | 476.8 | 262 | 484.6 | 465.8 | 361.6 | 474.6 | 384.6 | 457.6 | 399.2 | 271 | 276.6 | 251.6 | 244.8 | 7877.4 | 196.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 197 | 198.2 | 186.6 | 184.4 | 183.4 | 183.4 | 206.4 | 217.2 | 439.4 | 440.4 | 354 | 459.8 | 227.8 | 445.6 | 443.8 | 352.8 | 457.2 | 368.4 | 448.2 | 367.8 | 214.2 | 219.8 | 216.2 | 225 | 7237
|  | I, А | ТИ | 16.58 | 15.38 | 14.74 | 13.14 | 15.5 | 15.68 | 19.68 | 18.02 | 35.7 | 29.86 | 38.86 | 20.6 | 17.08 | 36.46 | 20.5 | 38.8 | 37.28 | 20.4 | 36.36 | 18.44 | 20.14 | 19.6 | 18.02 | 16.6 | 23.0592
|  | tgφ |  | 0.931 | 0.95197 | 0.94914 | 0.93604 | 0.90882 | 0.85781 | 0.84383 | 0.81409 | 0.94821 | 0.92482 | 0.91568 | 0.96435 | 0.86947 | 0.91952 | 0.95277 | 0.97566 | 0.96334 | 0.95788 | 0.97946 | 0.92134 | 0.79041 | 0.79465 | 0.8593 | 0.91912
|  | I расчет, А |  | 15.8252 | 15.6902 | 15.0364 | 14.9689 | 15.0691 | 15.626 | 17.8915 | 19.3823 | 35.5963 | 36.2601 | 29.1066 | 36.1892 | 19.1859 | 36.8737 | 35.5537 | 28.2418 | 36.6625 | 29.263 | 35.2619 | 29.8535 | 19.0526 | 19.5238 | 18.2447 | 18.3917 | 24.6979 | -7.107%
яч.9д | Дань | P, кВт | АСКУЭ | 22.8 | 20.6 | 21.4 | 21 | 21.2 | 24.4 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 26.2 | 31 | 28.8 | 28 | 30.2 | 28.4 | 30.2 | 27.8 | 27.4 | 29.2 | 29.6 | 28 | 26 | 24.4 | 24.2 | 627.8 | 20.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.4 | 22 | 20.6 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 18.4 | 19.4 | 18.8 | 20.8 | 21.8 | 22.6 | 19.8 | 20.4 | 22.6 | 22 | 22.8 | 23.4 | 23.8 | 22.8 | 22 | 21.8 | 22.2 | 508.4
|  | I, А | ТИ | 1.82 | 1.44 | 1.82 | 1.28 | 1.78 | 1.8 | 1.46 | 2.1 | 1.96 | 1.64 | 2.38 | 2.36 | 2.5 | 2.38 | 1.58 | 1.96 | 1.68 | 1.7 | 2.36 | 2.42 | 1.66 | 1.9 | 1.78 | 1.68 | 1.8933
|  | tgφ |  | 0.98246 | 1.068 | 0.96262 | 0.91429 | 0.93396 | 0.81148 | 0.75 | 0.71318 | 0.75781 | 0.71756 | 0.67097 | 0.75694 | 0.80714 | 0.65563 | 0.71831 | 0.74834 | 0.79137 | 0.83212 | 0.80137 | 0.80405 | 0.81429 | 0.84615 | 0.89344 | 0.91736
|  | I расчет, А |  | 1.7496 | 1.6451 | 1.6478 | 1.5785 | 1.603 | 1.7431 | 1.7889 | 1.7853 | 1.7904 | 1.8027 | 2.0729 | 1.9734 | 1.9885 | 2.0227 | 1.9323 | 2.1087 | 1.9723 | 1.9586 | 2.06 | 2.0889 | 1.9916 | 1.8821 | 1.7996 | 1.8165 | 1.8668 | 1.403%
яч.6д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 4.02 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 285.4 | 278.2 | 266.4 | 268.4 | 274.8 | 294.4 | 342.8 | 368.6 | 619.2 | 643.8 | 540.2 | 615.4 | 377.6 | 641.4 | 593.2 | 468.6 | 578.8 | 500.2 | 567.6 | 504 | 372.8 | 371.6 | 336.8 | 320.2 | 10430.4
|  | Q, кВАр |  | 253 | 252.4 | 236.6 | 231 | 231.2 | 230.4 | 251 | 262.8 | 550.6 | 563.2 | 465 | 562.2 | 301.2 | 565.6 | 536.8 | 424.4 | 521.8 | 443.6 | 505 | 426.8 | 269.2 | 272 | 270.6 | 279.4 | 8905.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.7929 | 3.1337 | 2.9155 | 3.0347 | 3.103 | 2.7741 | -0.58685 | -2.1619 | -1.9763 | -1.9316 | -2.1558 | -2.0225 | -2.1645 | -1.939 | -1.7845 | -1.8696 | -1.8297 | -1.9984 | -1.8665 | -1.8593 | -2.0811 | -2.2002 | -2.3086 | -1.9745 | -1.1168
|  | Q, % |  | -3.5188 | -2.6016 | -3.0488 | -2.9412 | -3.2143 | -3.2258 | -6.176 | -5.7971 | -2.1901 | -1.8813 | -2.5132 | -1.9956 | -4.7288 | -2.0939 | -2.4427 | -3.3106 | -2.6357 | -2.9712 | -2.5589 | -3.3915 | -6.3191 | -6.25 | -5.5382 | -5.9939 | -3.282
|  |  | Δ I | 0.4587% | 0.994% | 0.5092% | 3.275% | 2.969% | 3.061% | -7.465% | -4.608% | 2.85% | -5.481% | -3.66% | -2.576% | -5.038% | -1.395% | 8.254% | -0.3594% | 4.465% | -1.353% | 1.561% | -0.7949% | -2.782% | -4.516% | -1.696% | -1.044% | -0.547%
|  |  | Δ Iрасч | -0.03487% | 0.4208% | 0.1112% | 0.1895% | 0.2251% | 0.1674% | -3.423% | -4.201% | -2.247% | -2.032% | -2.445% | -2.154% | -3.442% | -2.094% | -2.217% | -2.803% | -2.535% | -2.767% | -2.93% | -3.016% | -3.976% | -4.047% | -3.875% | -3.864% | -2.329%
ПС 110 кВ Подтыбок |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
РПН 2 |  |  | счётч. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 354 | 350.4 | 355.2 | 372 | 387.6 | 424.8 | 469.2 | 552 | 576 | 577.2 | 543.6 | 535.2 | 520.8 | 536.4 | 505.2 | 499.2 | 523.2 | 531.6 | 532.8 | 532.8 | 522 | 470.4 | 422.4 | 374.4 | 11468.4 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 164.4 | 164.4 | 165.6 | 165.6 | 170.4 | 165.6 | 163.2 | 175.2 | 187.2 | 184.8 | 188.4 | 201.6 | 200.4 | 220.8 | 213.6 | 210 | 207.6 | 212.4 | 216 | 212.4 | 196.8 | 183.6 | 183.6 | 183.6 | 4537.2
|  | I, А | ТИ | 21 | 19.2 | 21.84 | 21.36 | 22.32 | 26.16 | 29.28 | 31.44 | 36.36 | 32.4 | 30.12 | 30.36 | 28.92 | 30.36 | 26.76 | 32.28 | 32.4 | 31.68 | 31.08 | 30.96 | 29.04 | 26.4 | 23.04 | 19.8 | 27.69 | 15.48%
|  | tgφ |  | 0.46441 | 0.46918 | 0.46622 | 0.44516 | 0.43963 | 0.38983 | 0.34783 | 0.31739 | 0.325 | 0.32017 | 0.34658 | 0.37668 | 0.38479 | 0.41163 | 0.4228 | 0.42067 | 0.39679 | 0.39955 | 0.40541 | 0.39865 | 0.37701 | 0.39031 | 0.43466 | 0.49038
|  | I расчет, А |  | 21.6312 | 21.4299 | 21.6988 | 22.5669 | 23.4427 | 25.3655 | 27.771 | 32.7555 | 34.1219 | 34.2783 | 32.1621 | 31.8482 | 31.0152 | 32.2713 | 30.4858 | 30.0142 | 31.076 | 31.6048 | 31.4998 | 31.727 | 30.8875 | 27.8782 | 25.2589 | 22.9997 | 28.5746 | -3.195%
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 14.4 | 13.08 | 15.12 | 16.68 | 16.92 | 19.68 | 21.24 | 22.8 | 27.24 | 23.64 | 21.84 | 21.6 | 19.68 | 19.68 | 20.28 | 24 | 22.8 | 21.84 | 21.6 | 23.16 | 20.28 | 16.92 | 17.28 | 14.76 | 19.855
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 354 | 350.4 | 355.2 | 372 | 387.6 | 424.8 | 469.2 | 552 | 576 | 577.2 | 543.6 | 535.2 | 520.8 | 536.4 | 505.2 | 499.2 | 523.2 | 531.6 | 532.8 | 532.8 | 522 | 470.4 | 422.4 | 374.4 |  | 350.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 164.4 | 164.4 | 165.6 | 165.6 | 170.4 | 165.6 | 163.2 | 175.2 | 187.2 | 184.8 | 188.4 | 201.6 | 200.4 | 220.8 | 213.6 | 210 | 207.6 | 212.4 | 216 | 212.4 | 196.8 | 183.6 | 183.6 | 183.6 |  | 163.2
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 390.3119 | 387.0498 | 391.9061 | 407.1945 | 423.4028 | 455.9368 | 496.7725 | 579.1365 | 605.6565 | 606.0618 | 575.3221 | 571.9105 | 558.0258 | 580.0669 | 548.4998 | 541.5724 | 562.8819 | 572.4616 | 574.919 | 573.5762 | 557.8658 | 504.9605 | 460.5765 | 416.9944 |  | 387.0498
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.39 | 10.34 | 10.22 | 10.26 | 10.22 | 10.34 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.43 | 10.47 | 10.47 | 10.55 | 10.45 | 10.44 | 10.47 | 10.54 | 10.48 | 10.4092
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.3 | 10.26 | 10.15 | 10.16 | 10.14 | 10.27 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 10.41 | 10.41 | 10.5 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.48 | 10.4 | 10.3383
яч.7д (приём) | Подъельск | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.7д (отдача) | Подъельск | P, кВт | АСКУЭ | 103.8 | 104.2 | 97 | 103.6 | 107.2 | 128.6 | 135.2 | 157.6 | 173.6 | 184 | 167.4 | 153.2 | 150.4 | 161.2 | 151.8 | 147.4 | 158 | 161.4 | 165.8 | 160.4 | 158 | 142.8 | 126 | 106.8 | 3405.4 | 97 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 48.4 | 49.2 | 48.2 | 48.6 | 49 | 47.8 | 46.8 | 46.6 | 61.4 | 58.2 | 55.4 | 62.4 | 56.6 | 74.2 | 69.2 | 71 | 68.2 | 67.4 | 70.2 | 62.2 | 57.2 | 53 | 54 | 55 | 1380.2
|  | I, А | ТИ | 7.02 | 5.9 | 7.1 | 6.52 | 6.98 | 7.06 | 8.32 | 9.38 | 9.28 | 9.68 | 8.84 | 9.16 | 9.86 | 9.24 | 8.8 | 10.06 | 10.68 | 9.64 | 9.14 | 8.56 | 9.04 | 8.84 | 6.62 | 5.78 | 8.3958
|  | tgφ |  | 0.46628 | 0.47217 | 0.49691 | 0.46911 | 0.45709 | 0.3717 | 0.34615 | 0.29569 | 0.35369 | 0.3163 | 0.33094 | 0.40731 | 0.37633 | 0.4603 | 0.45586 | 0.48168 | 0.43165 | 0.4176 | 0.4234 | 0.38778 | 0.36203 | 0.37115 | 0.42857 | 0.51498
|  | I расчет, А |  | 6.3473 | 6.3801 | 5.9971 | 6.3419 | 6.526 | 7.6327 | 7.9981 | 9.2952 | 10.3741 | 10.9151 | 9.8573 | 9.2118 | 8.9316 | 9.8726 | 9.2724 | 9.0673 | 9.5009 | 9.6564 | 9.8649 | 9.5162 | 9.3037 | 8.4093 | 7.518 | 6.6259 | 8.5173 | -1.447%
яч.5д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д откл | Ниж.склад (котельная) | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Керос (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 52.2 | 50.4 | 53.3 | 57.6 | 61.4 | 60.7 | 69.8 | 85.4 | 98 | 93.6 | 85.1 | 90.8 | 76.1 | 86.4 | 77.6 | 74.1 | 71.8 | 77.8 | 74.6 | 76.7 | 69.7 | 65.2 | 56.6 | 54 | 1718.9 | 50.4 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.9 | 31.1 | 31.5 | 30.3 | 32.6 | 31.9 | 30.5 | 33 | 34.3 | 35.3 | 33 | 39.6 | 37.4 | 41.7 | 41.4 | 37.3 | 36.6 | 37.1 | 39 | 38.8 | 35.1 | 34.3 | 34.5 | 35.4 | 843.6
|  | I, А | ТИ | 3.36 | 3.19 | 3.49 | 3.51 | 3.96 | 3.97 | 4.56 | 4.58 | 5.23 | 6.72 | 4.72 | 5 | 4.71 | 5.2 | 4.06 | 4.85 | 5.18 | 4.82 | 4.59 | 4.88 | 4.08 | 3.95 | 3.36 | 2.9 | 4.3696
|  | tgφ |  | 0.61111 | 0.61706 | 0.59099 | 0.52604 | 0.53094 | 0.52554 | 0.43696 | 0.38642 | 0.35 | 0.37714 | 0.38778 | 0.43612 | 0.49146 | 0.48264 | 0.53351 | 0.50337 | 0.50975 | 0.47686 | 0.52279 | 0.50587 | 0.50359 | 0.52607 | 0.60954 | 0.65556
|  | I расчет, А |  | 3.4199 | 3.3043 | 3.4544 | 3.6313 | 3.8787 | 3.8482 | 4.2915 | 5.2139 | 5.9072 | 5.7025 | 5.1373 | 5.5484 | 4.7402 | 5.3631 | 4.9121 | 4.6287 | 4.4749 | 4.786 | 4.6341 | 4.7866 | 4.3458 | 4.0986 | 3.6561 | 3.5888 | 4.473 | -2.367%
яч.6д | Подтыбок | P, кВт | АСКУЭ | 109.8 | 102.8 | 99.8 | 97.6 | 112 | 120.8 | 128.2 | 148.8 | 159.6 | 164.8 | 153.8 | 153.2 | 154.6 | 157.4 | 152.6 | 153.8 | 166 | 160 | 156.6 | 159.6 | 165.8 | 150.8 | 137.8 | 115 | 3381.2 | 97.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 48.2 | 48.4 | 49 | 48.8 | 52.2 | 49.2 | 48.4 | 47.6 | 46.4 | 49 | 50 | 56.4 | 58.2 | 56.2 | 59.6 | 55.4 | 60.2 | 62.8 | 63.4 | 67 | 60.6 | 55 | 57.8 | 53.6 | 1303.4
|  | I, А | ТИ | 5.64 | 4.98 | 5.34 | 5.94 | 6.26 | 7.96 | 6.56 | 8.64 | 9.34 | 8.7 | 7.34 | 8.82 | 7.88 | 8.16 | 7.58 | 10.24 | 9.7 | 9.42 | 9.42 | 9.12 | 8.94 | 7.62 | 7.12 | 5.88 | 7.775
|  | tgφ |  | 0.43898 | 0.47082 | 0.49098 | 0.5 | 0.46607 | 0.40728 | 0.37754 | 0.31989 | 0.29073 | 0.29733 | 0.3251 | 0.36815 | 0.37646 | 0.35705 | 0.39056 | 0.36021 | 0.36265 | 0.3925 | 0.40485 | 0.4198 | 0.3655 | 0.36472 | 0.41945 | 0.46609
|  | I расчет, А |  | 6.7035 | 6.3396 | 6.2033 | 6.0883 | 6.8944 | 7.32 | 7.7202 | 8.8971 | 9.4561 | 9.801 | 9.1024 | 9.1439 | 9.2347 | 9.3432 | 9.1495 | 9.121 | 9.8049 | 9.5441 | 9.3007 | 9.6391 | 9.8304 | 8.9302 | 8.242 | 7.0519 | 8.4526 | -8.715%
яч.12д | Аныб | P, кВт | АСКУЭ | 91.2 | 95.8 | 108.6 | 116.2 | 111 | 118.6 | 140.2 | 164.6 | 150.4 | 140.2 | 142.2 | 142.8 | 144.6 | 136.4 | 128.4 | 129 | 132 | 137 | 141.2 | 141 | 133.2 | 116 | 106 | 102.2 | 3068.8 | 91.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40 | 41.2 | 42.2 | 42 | 42.4 | 41.6 | 42.6 | 54.2 | 49.8 | 48.4 | 56.4 | 48.6 | 55 | 54.4 | 50.8 | 51.8 | 49.4 | 51 | 50.2 | 51.4 | 51.2 | 46 | 44 | 44.8 | 1149.4
|  | I, А | ТИ | 5.4 | 5.34 | 5.98 | 6.36 | 6.04 | 7.18 | 10.06 | 8.4 | 13.24 | 7.58 | 8.6 | 7.88 | 6.82 | 7.3 | 7.74 | 8.52 | 7.2 | 8.36 | 8.32 | 8.66 | 7.8 | 6.42 | 6.04 | 6.2 | 7.56
|  | tgφ |  | 0.4386 | 0.43006 | 0.38858 | 0.36145 | 0.38198 | 0.35076 | 0.30385 | 0.32928 | 0.33112 | 0.34522 | 0.39662 | 0.34034 | 0.38036 | 0.39883 | 0.39564 | 0.40155 | 0.37424 | 0.37226 | 0.35552 | 0.36454 | 0.38438 | 0.39655 | 0.41509 | 0.43836
|  | I расчет, А |  | 5.5672 | 5.8185 | 6.5007 | 6.8939 | 6.6297 | 7.0534 | 8.2553 | 9.869 | 9.0136 | 8.455 | 8.6101 | 8.4489 | 8.6485 | 8.2092 | 7.7118 | 7.7561 | 7.826 | 8.1172 | 8.2498 | 8.3574 | 7.9467 | 6.9424 | 6.3302 | 6.2021 | 7.6422 | -1.087%
яч.14д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.14 | 1.1 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 20.34 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 357 | 353.2 | 358.7 | 375 | 391.6 | 428.7 | 473.4 | 556.4 | 581.6 | 582.6 | 548.5 | 540 | 525.7 | 541.4 | 510.4 | 504.3 | 527.8 | 536.2 | 538.2 | 537.7 | 526.7 | 474.8 | 426.4 | 378 | 11574.3
|  | Q, кВАр |  | 168.5 | 169.9 | 170.9 | 169.7 | 176.2 | 170.5 | 168.3 | 181.4 | 191.9 | 190.9 | 194.8 | 207 | 207.2 | 226.5 | 221 | 215.5 | 214.4 | 218.3 | 222.8 | 219.4 | 204.1 | 188.3 | 190.3 | 188.8 | 4676.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.84746 | -0.79909 | -0.98536 | -0.80645 | -1.032 | -0.91808 | -0.89514 | -0.7971 | -0.97222 | -0.93555 | -0.9014 | -0.89686 | -0.94086 | -0.93214 | -1.0293 | -1.0216 | -0.8792 | -0.86531 | -1.0135 | -0.91967 | -0.90038 | -0.93537 | -0.94697 | -0.96154 | -0.92341
|  | Q, % |  | -2.4939 | -3.3455 | -3.2005 | -2.4758 | -3.4038 | -2.9589 | -3.125 | -3.5388 | -2.5107 | -3.3009 | -3.397 | -2.6786 | -3.3932 | -2.5815 | -3.4644 | -2.619 | -3.2755 | -2.7778 | -3.1481 | -3.2957 | -3.7093 | -2.5599 | -3.6492 | -2.8322 | -3.0724
|  |  | Δ I | -2% | -1.094% | -0.3205% | -4.541% | -4.122% | -0.03823% | -0.7514% | 1.399% | -2.008% | -0.8642% | 2.058% | -1.647% | -1.21% | 1.515% | -5.306% | -4.306% | -1.111% | -1.768% | -1.255% | -0.8398% | -2.824% | -1.629% | -0.434% | -4.848% | -1.482%
|  |  | Δ Iрасч | -1.88% | -1.925% | -2.105% | -1.722% | -2.074% | -1.927% | -1.779% | -1.587% | -1.844% | -1.736% | -1.694% | -1.585% | -1.741% | -1.601% | -1.837% | -1.862% | -1.708% | -1.579% | -1.745% | -1.804% | -1.745% | -1.802% | -1.929% | -2.039% | -1.787%
ПС 110 кВ Сторожевск |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21
РПН 2 |  |  | счётч. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт отдача | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт приём | АСКУЭ | 1174.8 | 1148.4 | 1155 | 1201.2 | 1254 | 1405.8 | 1636.8 | 1834.8 | 1933.8 | 1947 | 1821.6 | 1755.6 | 1702.8 | 1735.8 | 1696.2 | 1630.2 | 1683 | 1709.4 | 1782 | 1742.4 | 1689.6 | 1564.2 | 1405.8 | 1214.4 | 37824.6 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 3960 | 3960 | 3973.2 | 3966.6 | 3953.4 | 3880.8 | 3821.4 | 3755.4 | 3590.4 | 3504.6 | 3491.4 | 3465 | 3511.2 | 3465 | 3465 | 3491.4 | 3511.2 | 3504.6 | 3524.4 | 3597 | 3702.6 | 3748.8 | 3781.8 | 3887.4 | 88512.6
|  | I, А | ТИ | 20.28 | 20.46 | 20.58 | 20.52 | 20.34 | 20.52 | 20.58 | 20.46 | 20.22 | 20.52 | 19.92 | 19.86 | 19.86 | 19.74 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.74 | 19.92 | 19.92 | 20.46 | 20.22 | 19.74 | 20.28 | 20.125
|  | tgφ |  | 3.3708 | 3.4483 | 3.44 | 3.3022 | 3.1526 | 2.7606 | 2.3347 | 2.0468 | 1.8567 | 1.8 | 1.9167 | 1.9737 | 2.062 | 1.9962 | 2.0428 | 2.1417 | 2.0863 | 2.0502 | 1.9778 | 2.0644 | 2.1914 | 2.3966 | 2.6901 | 3.2011
|  | I расчет, А |  | 20.2016 | 20.1074 | 20.1833 | 20.2268 | 20.2176 | 20.2331 | 20.5017 | 20.8436 | 20.5515 | 20.2961 | 20.0433 | 19.6974 | 19.726 | 19.6092 | 19.5117 | 19.4372 | 19.5475 | 19.5754 | 19.6626 | 19.7951 | 20.1813 | 20.1183 | 19.8245 | 19.821 | 19.9964 | 0.6391%
ВЛ-182 | ВЛ-182 | P, кВт отдача | АСКУЭ | 409.2 | 402.6 | 415.8 | 442.2 | 475.2 | 521.4 | 607.2 | 686.4 | 699.6 | 673.2 | 594 | 580.8 | 567.6 | 587.4 | 594 | 574.2 | 607.2 | 640.2 | 673.2 | 633.6 | 600.6 | 561 | 488.4 | 415.8 | 13450.8 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1108.8 | 1108.8 | 1115.4 | 1102.2 | 1102.2 | 1069.2 | 1056 | 1029.6 | 990 | 996.6 | 990 | 970.2 | 983.4 | 983.4 | 970.2 | 970.2 | 957 | 943.8 | 943.8 | 990 | 1036.2 | 1049.4 | 1056 | 1082.4 | 24604.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 2.7097 | 2.7541 | 2.6825 | 2.4925 | 2.3194 | 2.0506 | 1.7391 | 1.5 | 1.4151 | 1.4804 | 1.6667 | 1.6705 | 1.7326 | 1.6742 | 1.6333 | 1.6897 | 1.5761 | 1.4742 | 1.402 | 1.5625 | 1.7253 | 1.8706 | 2.1622 | 2.6032
|  | I расчет, А |  | 5.7803 | 5.7527 | 5.8066 | 5.7959 | 5.8509 | 5.8311 | 6.0073 | 6.1709 | 6.1092 | 6.0885 | 5.8762 | 5.734 | 5.7397 | 5.7959 | 5.7535 | 5.6869 | 5.6899 | 5.7253 | 5.7718 | 5.8214 | 5.9389 | 5.8935 | 5.7168 | 5.6432 | 5.8325 | 2.791%
ВЛ-182 приём | ВЛ-182 приём | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ-183 | ВЛ-183 | P, кВт отдача | АСКУЭ | 369.6 | 369.6 | 369.6 | 382.8 | 402.6 | 435.6 | 481.8 | 561 | 587.4 | 587.4 | 554.4 | 547.8 | 534.6 | 541.2 | 521.4 | 508.2 | 534.6 | 541.2 | 541.2 | 547.8 | 534.6 | 481.8 | 435.6 | 389.4 | 11761.2 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 3108.6 | 3115.2 | 3128.4 | 3121.8 | 3121.8 | 3102 | 3062.4 | 3016.2 | 2910.6 | 2864.4 | 2844.6 | 2824.8 | 2857.8 | 2838 | 2844.6 | 2864.4 | 2884.2 | 2897.4 | 2910.6 | 2963.4 | 3003 | 3016.2 | 3042.6 | 3102 | 71445
|  | I, А | ТИ | 15.6 | 15.78 | 15.72 | 15.66 | 15.72 | 15.6 | 15.54 | 15.36 | 15.24 | 15.12 | 14.82 | 15.06 | 15 | 15 | 15.06 | 15.06 | 15.12 | 15.12 | 15.24 | 15.36 | 15.42 | 15.54 | 15.42 | 15.78 | 15.3475
|  | tgφ |  | 8.4107 | 8.4286 | 8.4643 | 8.1552 | 7.7541 | 7.1212 | 6.3562 | 5.3765 | 4.9551 | 4.8764 | 5.131 | 5.1566 | 5.3457 | 5.2439 | 5.4557 | 5.6364 | 5.3951 | 5.3537 | 5.378 | 5.4096 | 5.6173 | 6.2603 | 6.9848 | 7.9661
|  | I расчет, А |  | 15.3104 | 15.2984 | 15.3662 | 15.3498 | 15.3437 | 15.355 | 15.2883 | 15.2995 | 14.9638 | 14.8028 | 14.7505 | 14.5912 | 14.6967 | 14.6186 | 14.6266 | 14.6748 | 14.7261 | 14.7973 | 14.7396 | 14.9256 | 15.1251 | 15.1278 | 15.1025 | 15.2154 | 15.004 | 2.238%
ВЛ-183 | ВЛ-183 приём | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | ТИ | 118.19 | 118.53 | 118.5 | 118.44 | 118.58 | 117.92 | 117.21 | 115.91 | 114.7 | 114.18 | 113.57 | 113.99 | 114.35 | 114.24 | 114.29 | 114.59 | 115.14 | 115.14 | 116.1 | 116.71 | 116.57 | 116.71 | 117.64 | 118.77
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 118.19 | 118.53 | 118.5 | 118.44 | 118.58 | 117.92 | 117.21 | 115.91 | 114.7 | 114.18 | 113.57 | 113.99 | 114.35 | 114.24 | 114.29 | 114.59 | 115.14 | 115.14 | 116.1 | 116.71 | 116.57 | 116.71 | 117.64 | 118.77
| ОМВ-110 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 5Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 372 | 360 | 344.4 | 351.6 | 357.6 | 428.4 | 519.6 | 554.4 | 612 | 664.8 | 642 | 596.4 | 582 | 573.6 | 558 | 523.2 | 518.4 | 505.2 | 535.2 | 544.8 | 534 | 495.6 | 453.6 | 391.2 | 12018 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 170.4 | 172.8 | 174 | 177.6 | 181.2 | 188.4 | 187.2 | 186 | 202.8 | 238.8 | 232.8 | 224.4 | 230.4 | 244.8 | 248.4 | 241.2 | 228 | 229.2 | 232.8 | 243.6 | 237.6 | 214.8 | 219.6 | 208.8 | 5115.6
|  | I, А | ТИ | 24.48 | 22.92 | 23.52 | 24 | 26.64 | 33 | 33.96 | 35.16 | 40.68 | 39.72 | 40.44 | 39.72 | 40.32 | 35.04 | 35.76 | 34.8 | 31.44 | 34.2 | 33.84 | 35.64 | 31.8 | 30.72 | 26.52 | 25.08 | 32.475 | 15.43%
|  | tgφ |  | 0.45806 | 0.48 | 0.50523 | 0.50512 | 0.50671 | 0.43978 | 0.36028 | 0.3355 | 0.33137 | 0.35921 | 0.36262 | 0.37626 | 0.39588 | 0.42678 | 0.44516 | 0.46101 | 0.43981 | 0.45368 | 0.43498 | 0.44714 | 0.44494 | 0.43341 | 0.48413 | 0.53374
|  | I расчет, А |  | 22.5682 | 21.9832 | 21.2419 | 21.6644 | 22.0903 | 25.9117 | 30.7558 | 32.4082 | 35.6626 | 39.2235 | 38.0292 | 35.4168 | 34.6902 | 34.6295 | 33.8503 | 31.8983 | 31.1766 | 30.511 | 31.8869 | 32.4211 | 31.7226 | 29.2618 | 27.1236 | 24.0001 | 30.0053 | 7.605%
яч. 6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1Д | СМВ-10 |  | ТИ | 6.64 | 6.32 | 6.56 | 6.8 | 6.8 | 8.56 | 10 | 10.48 | 11.84 | 12.8 | 9.6 | 9.84 | 11.12 | 9.12 | 8.4 | 7.12 | 8.32 | 8.56 | 8.32 | 8.16 | 7.52 | 8.4 | 6.96 | 6.8
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 372 | 360 | 344.4 | 351.6 | 357.6 | 428.4 | 519.6 | 554.4 | 612 | 664.8 | 642 | 596.4 | 582 | 573.6 | 558 | 523.2 | 518.4 | 505.2 | 535.2 | 544.8 | 534 | 495.6 | 453.6 | 391.2 |  | 344.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 170.4 | 172.8 | 174 | 177.6 | 181.2 | 188.4 | 187.2 | 186 | 202.8 | 238.8 | 232.8 | 224.4 | 230.4 | 244.8 | 248.4 | 241.2 | 228 | 229.2 | 232.8 | 243.6 | 237.6 | 214.8 | 219.6 | 208.8 |  | 170.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 409.1701 | 399.3242 | 385.8592 | 393.909 | 400.888 | 467.9969 | 552.2934 | 584.7695 | 644.7262 | 706.3883 | 682.9054 | 637.2192 | 625.9458 | 623.6538 | 610.7917 | 576.1212 | 566.3237 | 554.7609 | 583.6393 | 596.7814 | 584.4739 | 540.1466 | 503.9614 | 443.4353 |  | 385.8592
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.49 | 10.44 | 10.38 | 10.43 | 10.45 | 10.41 | 10.38 | 10.4 | 10.43 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.5 | 10.51 | 10.58 | 10.64 | 10.65 | 10.67 | 10.74 | 10.68 | 10.5021
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.32 | 10.26 | 10.32 | 10.36 | 10.31 | 10.26 | 10.29 | 10.33 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 10.41 | 10.42 | 10.49 | 10.55 | 10.56 | 10.57 | 10.65 | 10.58 | 10.4008
яч.16д | Вомын | P, кВт | АСКУЭ | 43.6 | 43 | 40.6 | 41.6 | 46 | 49.6 | 62.8 | 75.4 | 72.8 | 75 | 63.8 | 58.6 | 57.2 | 58.2 | 57.4 | 53 | 52.8 | 53.8 | 56 | 55 | 61.8 | 57.2 | 61.6 | 58 | 1354.8 | 40.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 23.2 | 20 | 19 | 19 | 19.8 | 19.2 | 21.2 | 21.2 | 21.6 | 22.2 | 22 | 23 | 26 | 24.4 | 24 | 22.8 | 23.6 | 22.6 | 506.6
|  | I, А | ТИ | 2.46 | 3.06 | 2.82 | 2.56 | 3.16 | 2.98 | 3.52 | 4.1 | 5.36 | 3.94 | 3.38 | 4.14 | 3.36 | 3.42 | 3.6 | 3.02 | 3.28 | 3.1 | 2.92 | 3.38 | 2.82 | 3.52 | 3.1 | 2.66 | 3.3192
|  | tgφ |  | 0.43119 | 0.43256 | 0.45813 | 0.44712 | 0.40435 | 0.375 | 0.36943 | 0.26525 | 0.26099 | 0.25333 | 0.31034 | 0.32765 | 0.37063 | 0.36426 | 0.37631 | 0.41887 | 0.41667 | 0.42751 | 0.46429 | 0.44364 | 0.38835 | 0.3986 | 0.38312 | 0.38966
|  | I расчет, А |  | 2.6492 | 2.6065 | 2.4845 | 2.5352 | 2.7578 | 2.9671 | 3.7718 | 4.3693 | 4.1979 | 4.3377 | 3.7635 | 3.464 | 3.4135 | 3.4694 | 3.4285 | 3.2092 | 3.1761 | 3.2458 | 3.4022 | 3.2967 | 3.629 | 3.3674 | 3.5803 | 3.4009 | 3.3551 | -1.084%
яч.14д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 11.6 | 9.8 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9.8 | 8.8 | 9.6 | 10 | 8.2 | 9 | 8.8 | 9 | 9.4 | 9.2 | 7.2 | 8.2 | 9.6 | 9.6 | 9 | 8.8 | 11.4 | 7.8 | 218.8 | 7.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 7
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.58333
|  | tgφ |  | 0.068966 | 0.040816 | 0.023256 | 0.02381 | 0 | 0 | 0.020408 | 0 | 0.020833 | 0 | 0.04878 | 0.022222 | 0 | 0.022222 | 0 | 0.021739 | 0.055556 | 0.04878 | 0.020833 | 0.041667 | 0.066667 | 0.045455 | 0.070175 | 0.10256
|  | I расчет, А |  | 0.64876 | 0.54566 | 0.47858 | 0.46746 | 0.46687 | 0.4817 | 0.55223 | 0.4929 | 0.53575 | 0.56065 | 0.46253 | 0.50569 | 0.49242 | 0.50422 | 0.52549 | 0.51393 | 0.40041 | 0.45542 | 0.52911 | 0.52644 | 0.49374 | 0.48174 | 0.62026 | 0.42839 | 0.5071 | 13.07%
яч.13д | Хоз.нужды | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.22 | 0.18 | 0.34 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.68 | 0.42 | 0.24 | 0.26 | 0.31833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 3929.06 | 3929.07 | 3929.09 | 3929.11 | 3929.13 | 3929.15 | 3929.17 | 3929.18 | 3929.19 | 3929.21 | 3929.23 | 3929.24 | 3929.26 | 3929.27 | 3929.28 | 3929.3 | 3929.31 | 3929.33 | 3929.35 | 3929.37 | 3929.39 | 3929.4 | 3929.42 | 3929.44 | 3929.46
|  | Показания счётчиков Q | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 1.1021 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0.32158 | -1.021%
яч.15д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Сторожевск, ЦК | P, кВт | АСКУЭ | 49 | 48.6 | 44.8 | 49.2 | 48.4 | 63.6 | 82.4 | 95.4 | 108.4 | 117 | 98.4 | 87.6 | 82.6 | 86.2 | 58.6 | 56 | 70.6 | 75 | 80.2 | 85 | 75.2 | 69.4 | 56.4 | 50.4 | 1738.4 | 44.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27 | 30.8 | 29.6 | 30.6 | 29.2 | 32.8 | 33.6 | 33 | 39.2 | 41.2 | 35 | 30 | 31.2 | 37.4 | 31.2 | 34.6 | 31.6 | 38 | 40 | 46.4 | 40.2 | 31.6 | 32.8 | 32 | 819
|  | I, А | ТИ | 3.16 | 2.86 | 3.08 | 3.5 | 3.02 | 4.9 | 5.86 | 5.96 | 6.24 | 7.98 | 5.56 | 5.18 | 7.06 | 5.08 | 4.04 | 3.1 | 4.38 | 4.9 | 4.74 | 4.18 | 3.98 | 4.22 | 3.22 | 3.66 | 4.5775
|  | tgφ |  | 0.55102 | 0.63374 | 0.66071 | 0.62195 | 0.60331 | 0.51572 | 0.40777 | 0.34591 | 0.36162 | 0.35214 | 0.35569 | 0.34247 | 0.37772 | 0.43387 | 0.53242 | 0.61786 | 0.44759 | 0.50667 | 0.49875 | 0.54588 | 0.53457 | 0.45533 | 0.58156 | 0.63492
|  | I расчет, А |  | 3.1215 | 3.201 | 2.9873 | 3.2234 | 3.1417 | 4.0081 | 5.0134 | 5.6541 | 6.4315 | 6.9545 | 5.884 | 5.2014 | 4.9408 | 5.263 | 3.7113 | 3.6763 | 4.295 | 4.6641 | 4.9385 | 5.3059 | 4.6676 | 4.1701 | 3.5412 | 3.2617 | 4.4691 | 2.369%
яч.9д | Сторожевск, ЦК, очистные сооружения | P, кВт | АСКУЭ | 174.6 | 165.4 | 155.6 | 152.6 | 161.2 | 180.2 | 218.8 | 226.6 | 258 | 247 | 238.8 | 226.8 | 221.2 | 215.2 | 202.8 | 204.6 | 208.4 | 215.2 | 229.4 | 233.2 | 231.2 | 219.4 | 199 | 172.8 | 4958 | 152.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 102 | 100.6 | 101.2 | 102.6 | 104.6 | 102.4 | 101.2 | 105.2 | 110.2 | 116.6 | 114.6 | 110.8 | 111.2 | 117.2 | 115.8 | 117.2 | 112.6 | 117.2 | 118.6 | 120.6 | 122 | 119.8 | 120.8 | 115.4 | 2680.4
|  | I, А | ТИ | 10.08 | 10.08 | 9.7 | 10.48 | 10.44 | 12.92 | 13.84 | 13.76 | 18.66 | 15.92 | 14.3 | 13.78 | 15.08 | 13.44 | 12.6 | 13.94 | 13.16 | 13.78 | 13.56 | 14.24 | 15.06 | 11.92 | 11.86 | 9.98 | 13.0242
|  | tgφ |  | 0.58419 | 0.60822 | 0.65039 | 0.67235 | 0.64888 | 0.56826 | 0.46252 | 0.46425 | 0.42713 | 0.47206 | 0.4799 | 0.48854 | 0.50271 | 0.54461 | 0.57101 | 0.57283 | 0.54031 | 0.54461 | 0.517 | 0.51715 | 0.52768 | 0.54603 | 0.60704 | 0.66782
|  | I расчет, А |  | 11.1531 | 10.6574 | 10.2183 | 10.1134 | 10.5888 | 11.4756 | 13.4246 | 13.8456 | 15.5184 | 15.1665 | 14.7502 | 14.0295 | 13.7209 | 13.6066 | 12.9425 | 13.0551 | 13.0401 | 13.4771 | 14.1091 | 14.2628 | 14.1884 | 13.5422 | 12.5292 | 11.2463 | 12.9442 | 0.6138%
яч.11д | Небдино | P, кВт | АСКУЭ | 88.8 | 87.6 | 88.6 | 95.6 | 89 | 123.6 | 150.6 | 154.4 | 172.6 | 226 | 241.4 | 222.4 | 216.8 | 208.6 | 232.8 | 200.4 | 181.2 | 154 | 163.6 | 163.8 | 158.4 | 140.8 | 123.6 | 99.8 | 3784.4 | 87.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 47.8 | 47.4 | 50.2 | 51.4 | 53.2 | 65.4 | 64 | 64 | 73.2 | 105.2 | 104.8 | 104.4 | 105.8 | 109.8 | 118.6 | 105 | 96.4 | 86.2 | 85.2 | 89 | 85.4 | 74.6 | 71 | 64.8 | 1922.8
|  | I, А | ТИ | 6.06 | 5.74 | 6.36 | 6.4 | 6.74 | 9.5 | 9.12 | 9.68 | 13.38 | 16.18 | 15.2 | 14.34 | 16.38 | 15 | 14.64 | 13.52 | 10.38 | 10.64 | 11.08 | 10.82 | 9.48 | 8.66 | 6.72 | 6.94 | 10.54
|  | tgφ |  | 0.53829 | 0.5411 | 0.56659 | 0.53766 | 0.59775 | 0.52913 | 0.42497 | 0.41451 | 0.4241 | 0.46549 | 0.43413 | 0.46942 | 0.48801 | 0.52637 | 0.50945 | 0.52395 | 0.53201 | 0.55974 | 0.52078 | 0.54335 | 0.53914 | 0.52983 | 0.57443 | 0.6493
|  | I расчет, А |  | 5.5624 | 5.4832 | 5.606 | 5.9696 | 5.7136 | 7.7423 | 9.1124 | 9.2629 | 10.3704 | 13.842 | 14.6551 | 13.6552 | 13.3695 | 13.0895 | 14.4797 | 12.5264 | 11.299 | 9.7063 | 10.0777 | 10.1274 | 9.7671 | 8.6322 | 7.6717 | 6.4402 | 9.7567 | 7.431%
яч.7д | ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.78 | 1.74 | 1.7 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.76 | 1.7 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 1.74 | 1.72 | 1.7 | 1.7 | 1.68 | 1.66 | 1.78 | 40.36 |  | 1 | 40
яч.8д | ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.06 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | 2.18 | 2.12 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | 2.08 | 2.52 | 2.62 | 2.76 | 2.74 | 2.78 | 2.92 | 2.86 | 2.86 | 2.9 | 2.94 | 2.9 | 2.96 | 2.68 | 2.44 | 59.78 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 371.44 | 358.24 | 362.02 | 351.08 | 376.76 | 429.34 | 528.08 | 584.26 | 625.04 | 678.74 | 654.8 | 628.78 | 591.06 | 581.6 | 585.46 | 527.82 | 544.76 | 510.8 | 543.42 | 551.24 | 560.2 | 500.24 | 456.34 | 393.02 | 12294.54
|  | Q, кВАр |  | 196.4 | 197.8 | 199.8 | 203.4 | 205.6 | 219.2 | 222.2 | 222.2 | 241.8 | 282 | 274.6 | 264.6 | 269.4 | 285.8 | 287.2 | 279.2 | 263 | 264.8 | 270 | 280.8 | 272.2 | 249.2 | 249 | 235.6 | 5935.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.15054 | 0.48889 | -5.1161 | 0.1479 | -5.3579 | -0.21942 | -1.632 | -5.386 | -2.1307 | -2.0969 | -1.9938 | -5.4292 | -1.5567 | -1.3947 | -4.9211 | -0.88303 | -5.0849 | -1.1085 | -1.5359 | -1.1821 | -4.9064 | -0.93624 | -0.60406 | -0.46524 | -2.301
|  | Q, % |  | -15.2582 | -14.4676 | -14.8276 | -14.527 | -13.4658 | -16.3482 | -18.6966 | -19.4624 | -19.2308 | -18.0905 | -17.9553 | -17.9144 | -16.9271 | -16.7484 | -15.62 | -15.7546 | -15.3509 | -15.5323 | -15.9794 | -15.2709 | -14.5623 | -16.0149 | -13.388 | -12.8352 | -16.0333
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 2.043% | 1.411% | 2.182% | 2.048% | 1.483% | 1.451% | 1.723% | 1.799% | 1.8% | 1.109% | 1.713% | 1.743% | 1.092% | 1.936% | 1.344% | 1.509% | 1.355% | 1.334% | 1.818% | 0.9298% | 1.207% | 1.649% | 2.006% | 1.482% | 1.572%
|  |  |  | -68.54% | -68.26% | -68.22% | -68.06% | -67.75% | -65.65% | -65.38% | -64.81% | -64.34% | -65.48% | -65.72% | -64.95% | -65.34% | -65.37% | -64.65% | -64.18% | -62.83% | -61.44% | -61.51% | -63.01% | -65.71% | -66.2% | -66.22% | -66.94% | -65.49%
|  |  | Δ I | 9.395% | 3.49% | 5.102% | -0.75% | 10.96% | 6.788% | 0.7656% | 0.967% | -10.67% | -13.9% | 2.028% | 2.367% | -4.315% | -9.018% | 1.79% | 2.529% | -3.308% | 1.579% | 0.9456% | 4.938% | -3.836% | 3.19% | 5.204% | 6.3% | 0.3464%
|  |  | Δ Iрасч | -2.511% | -2.322% | -2.508% | -2.975% | -2.619% | -2.945% | -3.637% | -3.754% | -3.901% | -4.176% | -3.908% | -4.063% | -3.594% | -3.763% | -3.655% | -3.394% | -3.317% | -3.401% | -3.668% | -3.387% | -3.225% | -3.184% | -3.02% | -3.239% | -3.423%
Сыктывдинский РЭС
ПС 110 кВ Краснозатонская |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | счётч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.613Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 853.2 | 732 | 723.6 | 703.2 | 727.2 | 776.4 | 931.2 | 1000.8 | 1006.8 | 1024.8 | 981.6 | 1014 | 927.6 | 956.4 | 954 | 914.4 | 934.8 | 900 | 1004.4 | 1045.2 | 1057.2 | 1058.4 | 1010.4 | 915.6 | 22153.2 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 324 | 326.4 | 334.8 | 327.6 | 332.4 | 334.8 | 336 | 330 | 334.8 | 316.8 | 278.4 | 314.4 | 273.6 | 324 | 350.4 | 372 | 373.2 | 351.6 | 366 | 391.2 | 394.8 | 370.8 | 379.2 | 394.8 | 8232
|  | I, А | ТИ | 46.5 | 44.1 | 42.9 | 40.5 | 43.8 | 51.3 | 54.6 | 53.1 | 57 | 61.2 | 59.4 | 55.2 | 50.7 | 58.2 | 49.5 | 55.8 | 52.5 | 52.8 | 53.7 | 58.8 | 61.5 | 58.5 | 54.9 | 49.8 | 52.7625 | 4.849% | 7.009%
|  | tgφ |  | 0.37975 | 0.4459 | 0.46269 | 0.46587 | 0.4571 | 0.43122 | 0.36082 | 0.32974 | 0.33254 | 0.30913 | 0.28362 | 0.31006 | 0.29495 | 0.33877 | 0.3673 | 0.40682 | 0.39923 | 0.39067 | 0.3644 | 0.37428 | 0.37344 | 0.35034 | 0.3753 | 0.43119 | 0.46587
|  | I расчет, А |  | 50.3861 | 44.2061 | 43.9759 | 42.7881 | 44.0589 | 46.7241 | 54.9696 | 58.9675 | 60.0685 | 60.9066 | 58.3361 | 60.5182 | 54.9678 | 57.3937 | 56.7599 | 55.1324 | 55.9439 | 53.7556 | 58.9059 | 61.2624 | 62.1256 | 61.7382 | 59.0741 | 54.0669 | 54.8763 | -4.006%
яч.614Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2514 | 2240.4 | 2163.6 | 2103.6 | 2151.6 | 2407.2 | 2707.2 | 2998.8 | 3205.2 | 3229.2 | 3075.6 | 3096 | 2937.6 | 3019.2 | 2853.6 | 2790 | 2797.2 | 2847.6 | 2935.2 | 3079.2 | 3213.6 | 3259.2 | 3025.2 | 2690.4 | 67340.4 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 943.2 | 949.2 | 956.4 | 958.8 | 961.2 | 960 | 937.2 | 976.8 | 1078.8 | 1120.8 | 1020 | 1029.6 | 1010.4 | 1074 | 1080 | 1092 | 1089.6 | 1077.6 | 1093.2 | 1124.4 | 1138.8 | 1089.6 | 1078.8 | 1132.8 | 24973.2
|  | I, А | ТИ | 133.2 | 129.6 | 124.8 | 129 | 136.8 | 142.5 | 162.9 | 179.7 | 186.9 | 188.4 | 179.1 | 173.7 | 173.1 | 181.5 | 165.3 | 170.4 | 164.7 | 172.8 | 170.7 | 188.1 | 194.4 | 182.4 | 164.1 | 146.4 | 164.1875 | 14.45% | 21.48%
|  | tgφ |  | 0.37518 | 0.42367 | 0.44204 | 0.45579 | 0.44674 | 0.3988 | 0.34619 | 0.32573 | 0.33658 | 0.34708 | 0.33164 | 0.33256 | 0.34395 | 0.35572 | 0.37847 | 0.3914 | 0.38953 | 0.37842 | 0.37244 | 0.36516 | 0.35437 | 0.33432 | 0.3566 | 0.42105 | 0.45579
|  | I расчет, А |  | 148.6674 | 134.3327 | 130.8493 | 127.7535 | 130.3505 | 143.6256 | 159.3815 | 177.3395 | 189.0565 | 191.6415 | 182.7338 | 183.4592 | 174.3369 | 179.6637 | 171.0633 | 167.9772 | 167.1693 | 169.7134 | 172.7579 | 180.2891 | 187.8702 | 189.3635 | 175.6415 | 158.2903 | 166.3886 | -1.341%
яч.602Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3367.2 | 2972.4 | 2887.2 | 2806.8 | 2878.8 | 3183.6 | 3638.4 | 3999.6 | 4212 | 4254 | 4057.2 | 4110 | 3865.2 | 3975.6 | 3807.6 | 3704.4 | 3732 | 3747.6 | 3939.6 | 4124.4 | 4270.8 | 4317.6 | 4035.6 | 3606 |  | 2806.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1267.2 | 1275.6 | 1291.2 | 1286.4 | 1293.6 | 1294.8 | 1273.2 | 1306.8 | 1413.6 | 1437.6 | 1298.4 | 1344 | 1284 | 1398 | 1430.4 | 1464 | 1462.8 | 1429.2 | 1459.2 | 1515.6 | 1533.6 | 1460.4 | 1458 | 1527.6 |  | 1267.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3597.7537 | 3234.5505 | 3162.7711 | 3087.5478 | 3156.0878 | 3436.8323 | 3854.7364 | 4207.6747 | 4442.883 | 4490.3463 | 4259.8961 | 4324.1688 | 4072.8893 | 4214.2377 | 4067.4146 | 3983.1991 | 4008.4421 | 4010.875 | 4201.1561 | 4394.0549 | 4537.8036 | 4557.8984 | 4290.901 | 3916.2224 |  | 3087.5478
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.46 | 10.41 | 10.33 | 10.21 | 10.18 | 10.11 | 10.14 | 10.17 | 10.17 | 10.35 | 10.35 | 10.4 | 10.39 | 10.49 | 10.53 | 10.5 | 10.5 | 10.56 | 10.66 | 1039%
2 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.47 | 10.45 | 10.46 | 10.45 | 10.43 | 10.39 | 10.28 | 10.34 | 10.31 | 10.25 | 10.28 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.38 | 10.37 | 10.48 | 10.51 | 10.49 | 10.49 | 10.57 | 10.66 | 1041%
яч.620д | ТП-715 | P, кВт | АСКУЭ | 20.4 | 18 | 15.6 | 13.2 | 12 | 14.4 | 16.8 | 21.6 | 18 | 19.2 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 16.8 | 15.6 | 13.2 | 19.2 | 24 | 20.4 | 20.4 | 25.2 | 24 | 22.8 | 24 | 436.8 | 12 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 6 | 104.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.23529 | 0.2 | 0.30769 | 0.36364 | 0.4 | 0.33333 | 0.28571 | 0.16667 | 0.2 | 0.1875 | 0.33333 | 0.25 | 0.27273 | 0.21429 | 0.30769 | 0.36364 | 0.1875 | 0.2 | 0.23529 | 0.23529 | 0.14286 | 0.15 | 0.21053 | 0.25 | 0.4
|  | I расчет, А |  | 1.1603 | 1.0134 | 0.90283 | 0.77618 | 0.7149 | 0.84122 | 0.97205 | 1.2313 | 1.0262 | 1.0952 | 0.856 | 0.83462 | 0.76784 | 0.96328 | 0.91509 | 0.78747 | 1.0878 | 1.3643 | 1.1559 | 1.1526 | 1.4027 | 1.3373 | 1.2742 | 1.3414 | 1.0406 | #DIV/0!
яч.618д | Максаковка | P, кВт | АСКУЭ | 1113.6 | 1023.6 | 1023 | 1006.8 | 1038 | 1116 | 1173 | 1222.8 | 1230.6 | 1225.8 | 1169.4 | 1217.4 | 1197.6 | 1201.2 | 1171.2 | 1160.4 | 1157.4 | 1202.4 | 1248.6 | 1306.2 | 1396.8 | 1400.4 | 1303.8 | 1160.4 | 28466.4 | 1006.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 507.6 | 508.2 | 515.4 | 516 | 517.8 | 517.2 | 495 | 505.2 | 540 | 526.2 | 507 | 519.6 | 519.6 | 546 | 544.2 | 559.2 | 567.6 | 573 | 586.2 | 600 | 600.6 | 578.4 | 582.6 | 605.4 | 13038
|  | I, А | ТИ | 62.1 | 60.9 | 61.05 | 60.9 | 63.45 | 63.75 | 69.3 | 69.75 | 70.5 | 72 | 69.6 | 73.35 | 71.55 | 74.85 | 67.65 | 71.85 | 69.6 | 74.7 | 72.6 | 80.7 | 85.95 | 78 | 69.9 | 62.55 | 69.8563
|  | tgφ |  | 0.45582 | 0.49648 | 0.50381 | 0.51251 | 0.49884 | 0.46344 | 0.42199 | 0.41315 | 0.43881 | 0.42927 | 0.43356 | 0.42681 | 0.43387 | 0.45455 | 0.46465 | 0.4819 | 0.49041 | 0.47655 | 0.46949 | 0.45935 | 0.42998 | 0.41302 | 0.44685 | 0.52172 | 0.52172
|  | I расчет, А |  | 67.7602 | 63.0932 | 63.3625 | 62.5188 | 64.1637 | 68.1682 | 70.8311 | 74.394 | 75.1258 | 74.7895 | 71.878 | 74.4275 | 73.2623 | 73.9766 | 72.4061 | 72.2186 | 71.7858 | 74.2444 | 76.0799 | 79.0557 | 83.782 | 83.4897 | 78.0947 | 70.9709 | 72.495 | -3.777%
яч.616д | Корткерос | P, кВт | АСКУЭ | 386.4 | 346.4 | 339.6 | 325.6 | 328 | 332.4 | 378 | 404.4 | 404.8 | 391.6 | 381.2 | 373.2 | 376.4 | 384 | 371.2 | 361.6 | 364.8 | 390 | 408 | 452.4 | 456.8 | 468.4 | 435.2 | 396.4 | 9256.8 | 325.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 106.8 | 108.8 | 110 | 110 | 112.8 | 108 | 105.6 | 109.6 | 112.4 | 114.8 | 111.6 | 116.4 | 122 | 120.4 | 127.2 | 124.8 | 128.8 | 130.4 | 131.6 | 130.8 | 137.6 | 125.2 | 120.8 | 132 | 2858.4
|  | I, А | ТИ | 19.3 | 20.2 | 19.1 | 19.6 | 18.5 | 20 | 22.6 | 23.3 | 25 | 23.5 | 23.4 | 19.5 | 22.7 | 23.9 | 20.7 | 22.1 | 23.1 | 25 | 25.3 | 27.4 | 27.2 | 24.7 | 25 | 23.7 | 22.7
|  | tgφ |  | 0.2764 | 0.31409 | 0.32391 | 0.33784 | 0.3439 | 0.32491 | 0.27937 | 0.27102 | 0.27767 | 0.29316 | 0.29276 | 0.3119 | 0.32412 | 0.31354 | 0.34267 | 0.34513 | 0.35307 | 0.33436 | 0.32255 | 0.28912 | 0.30123 | 0.26729 | 0.27757 | 0.333 | 0.35307
|  | I расчет, А |  | 22.1961 | 20.0454 | 19.7456 | 18.9922 | 19.186 | 19.3697 | 21.8348 | 23.5593 | 23.4856 | 22.8792 | 22.3996 | 21.9817 | 22.2054 | 22.5626 | 21.9995 | 21.4467 | 21.5438 | 22.922 | 23.6453 | 25.9004 | 26.2884 | 26.7165 | 24.6993 | 22.6551 | 22.4275 | 1.2%
яч.612д | РП-15 | P, кВт | АСКУЭ | 523.6 | 438.8 | 400.8 | 390.8 | 397.6 | 484.8 | 612.4 | 759.6 | 864.8 | 883.2 | 796.8 | 832 | 720.4 | 803.6 | 742.4 | 733.6 | 728.4 | 700.8 | 726 | 747.6 | 773.6 | 791.6 | 729.2 | 602.4 | 16184.8 | 390.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 124.8 | 127.6 | 126.8 | 127.6 | 122.8 | 130 | 128.4 | 156.8 | 212 | 268 | 192.4 | 190.8 | 162.8 | 201.2 | 199.6 | 198 | 183.2 | 160.8 | 156 | 163.2 | 162.8 | 158 | 145.6 | 152 | 3951.2
|  | I, А | ТИ | 25.6 | 23.3 | 22.3 | 23.2 | 24.9 | 29.3 | 37 | 50.6 | 51.6 | 48.4 | 43.7 | 43.4 | 41.2 | 45.7 | 41.9 | 44.2 | 35.5 | 39.9 | 38.2 | 42.7 | 44.3 | 42.6 | 36.8 | 30.9 | 37.8
|  | tgφ |  | 0.23835 | 0.29079 | 0.31637 | 0.32651 | 0.30885 | 0.26815 | 0.20967 | 0.20642 | 0.24514 | 0.30344 | 0.24147 | 0.22933 | 0.22599 | 0.25037 | 0.26886 | 0.2699 | 0.25151 | 0.22945 | 0.21488 | 0.2183 | 0.21044 | 0.1996 | 0.19967 | 0.25232 | 0.32651
|  | I расчет, А |  | 29.8024 | 25.229 | 23.253 | 22.7182 | 23.018 | 27.817 | 34.8109 | 43.6121 | 49.7762 | 51.7465 | 46.2259 | 47.997 | 41.4482 | 46.4449 | 43.1011 | 42.6014 | 41.8259 | 40.0784 | 40.9572 | 42.0852 | 43.5617 | 44.4802 | 40.6644 | 33.6887 | 38.6227 | -2.176%
яч.610д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 231.6 | 189.9 | 177.3 | 169.5 | 161.1 | 183.3 | 212.4 | 221.1 | 225.9 | 225.6 | 237.6 | 216.3 | 216.3 | 206.1 | 207.3 | 207 | 212.4 | 229.8 | 246.3 | 249.6 | 241.5 | 265.8 | 248.1 | 238.2 | 5220 | 161.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.5 | 78.3 | 77.1 | 76.5 | 78.3 | 76.8 | 78.6 | 79.5 | 80.7 | 82.5 | 80.4 | 79.5 | 80.1 | 81.3 | 82.5 | 85.5 | 80.7 | 81 | 84.3 | 89.4 | 91.8 | 87.6 | 87.3 | 91.5 | 1967.7
|  | I, А | ТИ | 11.25 | 10.05 | 10.13 | 9.45 | 9.68 | 10.58 | 13.2 | 11.33 | 12.23 | 14.03 | 13.05 | 12.23 | 12.9 | 12.23 | 13.13 | 11.33 | 13.2 | 13.8 | 14.48 | 14.93 | 14.93 | 16.2 | 13.73 | 12 | 12.5029
|  | tgφ |  | 0.33031 | 0.41232 | 0.43486 | 0.45133 | 0.48603 | 0.41899 | 0.37006 | 0.35957 | 0.35724 | 0.36569 | 0.33838 | 0.36755 | 0.37032 | 0.39447 | 0.39797 | 0.41304 | 0.37994 | 0.35248 | 0.34227 | 0.35817 | 0.38012 | 0.32957 | 0.35187 | 0.38413 | 0.48603
|  | I расчет, А |  | 13.5045 | 11.3404 | 10.6944 | 10.2766 | 9.9079 | 11.0142 | 12.5998 | 13.2115 | 13.4101 | 13.4676 | 14.1455 | 12.9578 | 12.9443 | 12.4216 | 12.5089 | 12.5566 | 12.653 | 13.5817 | 14.3586 | 14.5816 | 14.2365 | 15.4214 | 14.3831 | 13.8365 | 12.9172 | -3.314%
яч.608д | Визябож | P, кВт | АСКУЭ | 88 | 94.8 | 90 | 85.6 | 100.8 | 127.2 | 147.2 | 158 | 235.6 | 269.6 | 262.8 | 242 | 224.8 | 214.8 | 172.8 | 148.8 | 148.4 | 128 | 111.2 | 113.6 | 112.4 | 102.8 | 100 | 104.8 | 3584 | 85.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85.6 | 85.6 | 86.4 | 86 | 88.4 | 87.6 | 87.2 | 82 | 86.4 | 83.6 | 82.4 | 80.8 | 82 | 79.2 | 80.4 | 78.8 | 80.4 | 83.2 | 85.2 | 89.6 | 92 | 90.4 | 94.8 | 103.2 | 2061.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 10.1 | 9 | 10.1 | 11.5 | 14.7 | 17.9 | 17.9 | 13.2 | 13.9 | 12 | 10.8 | 9.9 | 10.4 | 8 | 8 | 9.5 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 10.3458
|  | tgφ |  | 0.97273 | 0.90295 | 0.96 | 1.0047 | 0.87698 | 0.68868 | 0.59239 | 0.51899 | 0.36672 | 0.31009 | 0.31355 | 0.33388 | 0.36477 | 0.36872 | 0.46528 | 0.52957 | 0.54178 | 0.65 | 0.76619 | 0.78873 | 0.81851 | 0.87938 | 0.948 | 0.98473 | 1.0047
|  | I расчет, А |  | 6.7972 | 7.0517 | 6.901 | 6.7054 | 7.4161 | 8.5595 | 9.5184 | 10.0094 | 14.0284 | 15.8253 | 15.5317 | 14.3459 | 13.4288 | 12.8354 | 10.6854 | 9.4401 | 9.3989 | 8.5096 | 7.7267 | 7.9573 | 8.0038 | 7.5433 | 7.5354 | 7.9755 | 9.7388 | 5.868%
яч.604д | ТП-735 | P, кВт | АСКУЭ | 157.8 | 133.5 | 120.6 | 115.5 | 117.6 | 155.1 | 176.7 | 220.8 | 235.5 | 224.4 | 224.4 | 210.6 | 198.6 | 203.7 | 182.7 | 174.3 | 177 | 182.7 | 184.5 | 200.1 | 217.5 | 217.2 | 195.3 | 171.9 | 4398 | 115.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54.3 | 55.2 | 53.4 | 54 | 54 | 52.8 | 55.5 | 57.6 | 59.4 | 58.2 | 59.4 | 54 | 56.1 | 57.9 | 56.7 | 56.1 | 58.8 | 61.5 | 61.2 | 64.2 | 67.2 | 64.5 | 63 | 62.4 | 1397.4
|  | I, А | ТИ | 7.58 | 7.35 | 7.35 | 8.1 | 9.23 | 8.7 | 10.58 | 12.83 | 12.53 | 12.08 | 12.23 | 11.7 | 11.1 | 11.63 | 10.95 | 10.43 | 10.8 | 11.4 | 11.18 | 12.45 | 12.3 | 12.38 | 10.58 | 8.93 | 10.5996
|  | tgφ |  | 0.34411 | 0.41348 | 0.44279 | 0.46753 | 0.45918 | 0.34043 | 0.31409 | 0.26087 | 0.25223 | 0.25936 | 0.26471 | 0.25641 | 0.28248 | 0.28424 | 0.31034 | 0.32186 | 0.3322 | 0.33662 | 0.33171 | 0.32084 | 0.30897 | 0.29696 | 0.32258 | 0.363 | 0.46753
|  | I расчет, А |  | 9.2398 | 7.9756 | 7.2956 | 7.0458 | 7.158 | 9.0801 | 10.304 | 12.8309 | 13.5774 | 12.9973 | 13.0906 | 12.2249 | 11.5815 | 11.8729 | 10.7251 | 10.2659 | 10.3863 | 10.7454 | 10.7215 | 11.5578 | 12.544 | 12.485 | 11.2222 | 9.9163 | 10.7018 | -0.9647%
яч.603д | ТП-762 | P, кВт | АСКУЭ | 125.6 | 108.8 | 108.4 | 103.6 | 130.4 | 139.2 | 173.6 | 168 | 160.8 | 163.2 | 168.4 | 149.6 | 136.8 | 133.6 | 118 | 110.8 | 122.4 | 123.2 | 147.2 | 144.4 | 150.8 | 151.2 | 131.2 | 125.6 | 3294.8 | 103.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.8 | 48.8 | 48.8 | 47.2 | 48 | 47.6 | 49.2 | 47.2 | 42.4 | 36.4 | 37.2 | 35.6 | 37.2 | 39.6 | 42 | 43.2 | 44 | 45.6 | 51.6 | 53.6 | 54 | 50.4 | 50 | 52.8 | 1097.2
|  | I, А | ТИ | 6.7 | 7.9 | 6.3 | 6.4 | 7.6 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 9 | 12.6 | 10 | 8.7 | 8 | 8.7 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 8 | 9.2 | 8.4 | 9.6 | 7.5 | 7.9 | 7 | 8.4333
|  | tgφ |  | 0.35669 | 0.44853 | 0.45018 | 0.4556 | 0.3681 | 0.34195 | 0.28341 | 0.28095 | 0.26368 | 0.22304 | 0.2209 | 0.23797 | 0.27193 | 0.29641 | 0.35593 | 0.38989 | 0.35948 | 0.37013 | 0.35054 | 0.37119 | 0.35809 | 0.33333 | 0.3811 | 0.42038 | 0.4556
|  | I расчет, А |  | 7.3621 | 6.577 | 6.5568 | 6.2793 | 7.6568 | 8.1297 | 10.0191 | 9.7647 | 9.4148 | 9.4944 | 9.8603 | 8.7661 | 8.0577 | 7.92 | 6.9952 | 6.6417 | 7.2292 | 7.3085 | 8.5951 | 8.4552 | 8.8179 | 8.7739 | 7.6855 | 7.3879 | 8.0729 | 4.274%
яч.607д | ТП-707, 713 | P, кВт | АСКУЭ | 76.8 | 69.6 | 66.8 | 65.2 | 65.6 | 68.4 | 72.4 | 78.4 | 74 | 79.2 | 79.6 | 83.6 | 86.8 | 86.4 | 81.6 | 83.6 | 84.8 | 83.6 | 94.4 | 95.2 | 98.4 | 102.4 | 100.8 | 80.8 | 1958.4 | 65.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 51.6 | 51.2 | 51.6 | 51.2 | 52 | 51.2 | 47.6 | 46.4 | 40.8 | 36.8 | 36.8 | 38 | 38.4 | 38.8 | 44.4 | 51.6 | 52 | 53.6 | 55.6 | 60 | 63.2 | 58 | 60.8 | 66.4 | 1198
|  | I, А | ТИ | 5.3 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 6 | 5.2 | 5.9 | 5.2542
|  | tgφ |  | 0.67188 | 0.73563 | 0.77246 | 0.78528 | 0.79268 | 0.74854 | 0.65746 | 0.59184 | 0.55135 | 0.46465 | 0.46231 | 0.45455 | 0.4424 | 0.44907 | 0.54412 | 0.61722 | 0.61321 | 0.64115 | 0.58898 | 0.63025 | 0.64228 | 0.56641 | 0.60317 | 0.82178 | 0.82178
|  | I расчет, А |  | 5.1082 | 4.7657 | 4.6556 | 4.5725 | 4.6127 | 4.7215 | 4.8112 | 5.0978 | 4.7841 | 4.9588 | 5.0139 | 5.2349 | 5.3947 | 5.3832 | 5.1882 | 5.4867 | 5.5288 | 5.5248 | 6.037 | 6.1772 | 6.4381 | 6.4787 | 6.4436 | 5.671 | 5.337 | -1.577%
яч.609д | Максаковка | P, кВт | АСКУЭ | 425.7 | 352.5 | 350.4 | 340.2 | 337.8 | 360.6 | 450.6 | 510.3 | 523.2 | 531 | 489.6 | 540.3 | 462.3 | 492.6 | 496.5 | 473.7 | 475.5 | 439.2 | 496.8 | 511.2 | 524.7 | 543.6 | 512.1 | 471.6 | 11112 | 337.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 171.6 | 171.6 | 177.6 | 173.4 | 175.2 | 177.3 | 183 | 178.8 | 201.6 | 190.5 | 159 | 192.3 | 147.9 | 196.2 | 200.7 | 213.9 | 215.7 | 186.6 | 192.6 | 210.3 | 215.7 | 201 | 203.1 | 208.8 | 4544.4
|  | I, А | ТИ | 21.98 | 20.55 | 20.55 | 20.03 | 21.15 | 23.78 | 27.68 | 28.28 | 29.7 | 29.03 | 31.58 | 27.9 | 25.05 | 29.93 | 25.43 | 27.38 | 24.98 | 26.18 | 25.73 | 29.7 | 28.73 | 32.18 | 27.98 | 24.23 | 26.2379
|  | tgφ |  | 0.4031 | 0.48681 | 0.50685 | 0.5097 | 0.51865 | 0.49168 | 0.40613 | 0.35038 | 0.38532 | 0.35876 | 0.32475 | 0.35591 | 0.31992 | 0.39829 | 0.40423 | 0.45155 | 0.45363 | 0.42486 | 0.38768 | 0.41138 | 0.41109 | 0.36976 | 0.3966 | 0.44275 | 0.51865
|  | I расчет, А |  | 25.3399 | 21.6239 | 21.6674 | 21.0609 | 20.9686 | 22.2057 | 27.0051 | 30.2569 | 31.7436 | 32.0325 | 29.4318 | 32.6926 | 27.5878 | 30.1371 | 29.9087 | 29.0277 | 29.0205 | 26.5482 | 29.3606 | 30.3436 | 31.2307 | 31.9059 | 30.1555 | 27.9667 | 27.8842 | -6.275%
яч.611д | РП-15 | P, кВт | АСКУЭ | 200 | 173.6 | 171.2 | 167.6 | 167.6 | 183.2 | 208 | 207.2 | 209.6 | 219.2 | 207.2 | 204 | 206.4 | 208.4 | 224.8 | 212 | 219.2 | 220.8 | 229.6 | 253.2 | 240.4 | 220.8 | 227.6 | 209.2 | 4990.8 | 167.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 56.8 | 56.4 | 55.6 | 56.8 | 56.4 | 59.6 | 57.2 | 60.8 | 56.4 | 59.2 | 52.4 | 54.8 | 55.6 | 54.4 | 65.6 | 65.6 | 63.6 | 67.2 | 66.4 | 68.8 | 62 | 62.4 | 65.6 | 64.8 | 1444.4
|  | I, А | ТИ | 11.1 | 9.5 | 10.4 | 9 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 12.2 | 12.3 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 13.1 | 10.8 | 13.2 | 13.7 | 11.9 | 11.6 | 12.9 | 13.7 | 11.3 | 11.6 | 10.8 | 11.4417
|  | tgφ |  | 0.284 | 0.32488 | 0.32477 | 0.3389 | 0.33652 | 0.32533 | 0.275 | 0.29344 | 0.26908 | 0.27007 | 0.2529 | 0.26863 | 0.26938 | 0.26104 | 0.29181 | 0.30943 | 0.29015 | 0.30435 | 0.2892 | 0.27172 | 0.2579 | 0.28261 | 0.28822 | 0.30975 | 0.3389
|  | I расчет, А |  | 11.4784 | 10.0677 | 9.9282 | 9.7606 | 9.7442 | 10.6462 | 11.9783 | 12.0831 | 12.2885 | 12.8924 | 12.2195 | 12.0414 | 12.1494 | 12.2418 | 13.0784 | 12.3938 | 12.6857 | 12.8403 | 13.1702 | 14.4032 | 13.6673 | 12.6313 | 12.9656 | 11.8755 | 12.0513 | -5.328%
яч.615д | ТП-715 | P, кВт | АСКУЭ | 22.8 | 24 | 24 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 24 | 34.8 | 36 | 31.2 | 34.8 | 33.6 | 33.6 | 32.4 | 32.4 | 33.6 | 31.2 | 31.2 | 34.8 | 39.6 | 40.8 | 39.6 | 36 | 26.4 | 744 | 21.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 15.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875
|  | tgφ |  | 0.052632 | 0 | 0.05 | 0 | 0.052632 | 0 | 0 | 0.034483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035714 | 0 | 0 | 0.034483 | 0.030303 | 0.029412 | 0.030303 | 0.033333 | 0.13636 | 6
|  | I расчет, А |  | 1.2605 | 1.3237 | 1.3254 | 1.2576 | 1.2581 | 1.1936 | 1.3326 | 1.9485 | 2.0381 | 1.7716 | 1.9897 | 1.9154 | 1.9097 | 1.8415 | 1.8095 | 1.8777 | 1.7341 | 1.7358 | 1.9187 | 2.1748 | 2.247 | 2.181 | 1.9717 | 1.4448 | 1.7276 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 15.93 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3351.9 | 2955.5 | 2872.1 | 2793.2 | 2867.3 | 3171.8 | 3628.3 | 3985.4 | 4200.8 | 4244 | 4051.8 | 4102.6 | 3860 | 3966.8 | 3800.9 | 3699.4 | 3721.5 | 3731.7 | 3927.4 | 4113.1 | 4253.7 | 4303.8 | 4019.3 | 3587.7 | 89210
|  | Q, кВАр |  | 1281.6 | 1291.7 | 1303.9 | 1298.7 | 1306.9 | 1308.1 | 1287.3 | 1325.1 | 1432.1 | 1456.2 | 1318.6 | 1361.8 | 1301.7 | 1415 | 1443.3 | 1477.9 | 1474.8 | 1442.9 | 1471.9 | 1531.1 | 1548.1 | 1477.1 | 1474.8 | 1542.9 | 33573.5
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, кВт |  | 0.45438 | 0.56856 | 0.523 | 0.48454 | 0.39947 | 0.37065 | 0.27759 | 0.35504 | 0.26591 | 0.23507 | 0.1331 | 0.18005 | 0.13453 | 0.22135 | 0.17596 | 0.13497 | 0.28135 | 0.42427 | 0.30968 | 0.27398 | 0.40039 | 0.31962 | 0.40391 | 0.50749 | 0.31689
|  | Q, кВАр |  | -1.1364 | -1.2622 | -0.98358 | -0.95616 | -1.0281 | -1.0272 | -1.1074 | -1.4004 | -1.3087 | -1.2938 | -1.5558 | -1.3244 | -1.3785 | -1.216 | -0.90185 | -0.94945 | -0.82034 | -0.95858 | -0.87034 | -1.0227 | -0.94549 | -1.1435 | -1.1523 | -1.0016 | -1.1092
|  |  | Δ I | 0.9961% | 1.007% | -0.8229% | 0.3068% | 0.3821% | 1.13% | 0.6161% | 0.5627% | 1% | -0.5369% | 0.3941% | 1.057% | 0.3128% | 0.776% | 0.298% | 1.154% | 1.39% | 0.8067% | 1.163% | 0.7371% | 1.52% | 1.013% | 1.146% | 0.8104% | 0.7333%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3998% | -0.3106% | -0.3205% | -0.3789% | -0.3903% | -0.292% | -0.3238% | -0.1951% | -0.2198% | -0.1216% | -0.2972% | -0.2491% | -0.2901% | -0.2447% | -0.2559% | -0.3798% | -0.3042% | -0.2551% | -0.3915% | -0.4722% | -0.3287% | -0.4004% | -0.4709% | -0.4858% | -0.3213%
ПС 110 кВ Южная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  | резерв | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
РПН 3 |  |  | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.353Д | Т-1-10 5 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2628 | 2331 | 2160 | 2106 | 1983 | 2157 | 2550 | 3033 | 3723 | 4209 | 4251 | 4200 | 4149 | 4110 | 4251 | 4305 | 4002 | 3774 | 3729 | 3678 | 3552 | 3567 | 3237 | 2808 | 80493 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 462 | 432 | 432 | 432 | 342 | 357 | 426 | 549 | 972 | 1149 | 1107 | 1011 | 1041 | 888 | 1200 | 1176 | 1017 | 900 | 909 | 789 | 651 | 591 | 579 | 465 | 17877
|  | I, А | ТИ | 139 | 123 | 111 | 120 | 113 | 128 | 161 | 186 | 233 | 248 | 237 | 234 | 228 | 240 | 249 | 244 | 220 | 221 | 219 | 189 | 201 | 203 | 175 | 151 | 190.5417 | 5.031% | 11.16%
|  | tgφ |  | 0.1758 | 0.18533 | 0.2 | 0.20513 | 0.17247 | 0.16551 | 0.16706 | 0.18101 | 0.26108 | 0.27299 | 0.26041 | 0.24071 | 0.2509 | 0.21606 | 0.28229 | 0.27317 | 0.25412 | 0.23847 | 0.24377 | 0.21452 | 0.18328 | 0.16569 | 0.17887 | 0.1656 | 0.28229
|  | I расчет, А |  | 148.1624 | 131.3847 | 122.0787 | 119.1456 | 111.3077 | 121.2843 | 144.2486 | 173.1456 | 215.9377 | 244.3772 | 247.4829 | 242.2009 | 238.8988 | 235.062 | 247.6481 | 249.4792 | 229.9442 | 216.0574 | 213.1228 | 207.0837 | 199.5581 | 199.8048 | 183.4744 | 157.4379 | 191.597 | -0.5539%
яч.360Д | Т-1-10 4 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2148 | 1851 | 1710 | 1668 | 1737 | 1995 | 2511 | 2832 | 3003 | 3174 | 3144 | 3174 | 3111 | 3075 | 2994 | 2970 | 2958 | 2955 | 3081 | 3204 | 3189 | 3147 | 2880 | 2427 | 64938 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 105 | 276 | 294 | 297 | 282 | 294 | 282 | 303 | 306 | 288 | 282 | 282 | 270 | 234 | 216 | 3 | 4047
|  | I, А | ТИ | 108 | 97 | 95 | 90 | 102 | 122 | 152 | 159 | 174 | 173 | 171 | 174 | 171 | 167 | 166 | 166 | 163 | 167 | 172 | 180 | 175 | 170 | 150 | 124 | 149.5 | 4.17% | 8.041%
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023895 | 0.0095339 | 0.034965 | 0.086957 | 0.093511 | 0.093573 | 0.090646 | 0.09561 | 0.094188 | 0.10202 | 0.10345 | 0.097462 | 0.091529 | 0.088015 | 0.084666 | 0.074357 | 0.075 | 0.0012361 | 0.10345
|  | I расчет, А |  | 118.929 | 102.2889 | 94.5875 | 92.088 | 95.9891 | 110.5637 | 139.5624 | 158.4771 | 167.4927 | 177.0774 | 176.696 | 177.8665 | 173.7862 | 171.5237 | 167.1438 | 165.6117 | 164.8084 | 164.2283 | 170.8089 | 176.8966 | 176.3535 | 173.8891 | 160.6752 | 133.8637 | 150.467 | -0.6468%
яч.315Д | Т-2-10 1 сш | P, кВт | АСКУЭ | 3243 | 3099 | 2988 | 2988 | 3024 | 3294 | 3690 | 4314 | 5277 | 5589 | 5622 | 5568 | 5553 | 5409 | 5379 | 5271 | 4929 | 4578 | 4437 | 4101 | 3975 | 3876 | 3591 | 3201 | 102996 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 897 | 879 | 870 | 876 | 873 | 870 | 807 | 789 | 1098 | 1224 | 1233 | 1278 | 1314 | 1272 | 1374 | 1374 | 1266 | 1224 | 1209 | 990 | 888 | 858 | 795 | 723 | 24981
|  | I, А | ТИ | 181 | 174 | 175 | 172 | 180 | 202 | 222 | 258 | 322 | 325 | 323 | 310 | 320 | 306 | 317 | 303 | 277 | 270 | 256 | 233 | 218 | 218 | 199 | 176 | 247.375 | 7.78% | 14.39%
|  | tgφ |  | 0.2766 | 0.28364 | 0.29116 | 0.29317 | 0.28869 | 0.26412 | 0.2187 | 0.18289 | 0.20807 | 0.219 | 0.21932 | 0.22953 | 0.23663 | 0.23516 | 0.25544 | 0.26067 | 0.25685 | 0.26737 | 0.27248 | 0.2414 | 0.2234 | 0.22136 | 0.22139 | 0.22587 | 0.29317
|  | I расчет, А |  | 186.4767 | 178.1812 | 172.1426 | 172.071 | 173.9349 | 188.8147 | 209.7369 | 245.4022 | 301.026 | 318.9201 | 322.6914 | 318.744 | 318.0778 | 309.1318 | 309.1602 | 303.0447 | 282.0337 | 262.3748 | 253.8917 | 231.3676 | 223.3704 | 217.9201 | 204.029 | 180.4852 | 245.1262 | 0.9091%
яч.308Д | Т-2-10 2 сш | P, кВт | АСКУЭ | 3582 | 3255 | 3060 | 3033 | 3084 | 3306 | 3906 | 4605 | 5289 | 5988 | 6234 | 6258 | 6138 | 6036 | 5946 | 5850 | 5823 | 5562 | 5397 | 5340 | 5157 | 5022 | 4572 | 3990 | 116433 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 651 | 639 | 630 | 627 | 627 | 642 | 642 | 696 | 723 | 870 | 873 | 873 | 888 | 930 | 933 | 924 | 948 | 936 | 906 | 912 | 891 | 819 | 735 | 672 | 18987
|  | I, А | ТИ | 189 | 176 | 167 | 174 | 172 | 208 | 236 | 282 | 319 | 339 | 343 | 357 | 344 | 337 | 331 | 329 | 324 | 307 | 297 | 295 | 272 | 269 | 240 | 208 | 271.4583 | 7.743% | 15.8%
|  | tgφ |  | 0.18174 | 0.19631 | 0.20588 | 0.20673 | 0.20331 | 0.19419 | 0.16436 | 0.15114 | 0.1367 | 0.14529 | 0.14004 | 0.1395 | 0.14467 | 0.15408 | 0.15691 | 0.15795 | 0.1628 | 0.16828 | 0.16787 | 0.17079 | 0.17277 | 0.16308 | 0.16076 | 0.16842 | 0.20673
|  | I расчет, А |  | 201.5744 | 183.4848 | 172.6467 | 171.1519 | 173.7467 | 186.4637 | 220.0094 | 260.8605 | 297.5562 | 336.957 | 352.2391 | 352.8859 | 345.7005 | 339.4411 | 334.8459 | 328.5435 | 326.9617 | 311.9843 | 302.1304 | 297.6614 | 287.5561 | 279.8515 | 256.8817 | 222.7467 | 272.6617 | -0.4433%
яч.337Д | Т-3-10 3 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2157 | 1890 | 1773 | 1743 | 1812 | 2019 | 2424 | 2832 | 3090 | 3294 | 3303 | 3294 | 3246 | 3315 | 3183 | 3156 | 3084 | 3045 | 3018 | 3024 | 3060 | 2982 | 2766 | 2481 | 65991 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 330 | 339 | 345 | 348 | 357 | 372 | 387 | 438 | 411 | 351 | 351 | 354 | 324 | 360 | 357 | 387 | 357 | 348 | 330 | 327 | 327 | 285 | 252 | 387 | 8424
|  | I, А | ТИ | 116 | 106 | 99 | 100 | 109 | 122 | 145 | 163 | 190 | 185 | 185 | 189 | 185 | 189 | 179 | 178 | 176 | 179 | 173 | 169 | 177 | 164 | 151 | 131 | 156.6667 | 7.11% | 13.34%
|  | tgφ |  | 0.15299 | 0.17937 | 0.19459 | 0.19966 | 0.19702 | 0.18425 | 0.15965 | 0.15466 | 0.13301 | 0.10656 | 0.10627 | 0.10747 | 0.099815 | 0.1086 | 0.11216 | 0.12262 | 0.11576 | 0.11429 | 0.10934 | 0.10813 | 0.10686 | 0.095573 | 0.091106 | 0.15599 | 0.19966
|  | I расчет, А |  | 119.8981 | 105.4055 | 99.1527 | 97.3838 | 101.284 | 112.8038 | 135.3913 | 159.1217 | 174.768 | 185.3655 | 186.9521 | 185.9233 | 182.3621 | 186.2271 | 179.0542 | 177.4075 | 172.8866 | 170.5075 | 168.5789 | 168.2456 | 170.7156 | 166.0167 | 153.1933 | 137.3175 | 153.9984 | 1.703%
яч.334Д | Т-3-10 6 сш | P, кВт | АСКУЭ | 225 | 201 | 183 | 183 | 186 | 192 | 246 | 309 | 342 | 354 | 387 | 399 | 393 | 387 | 369 | 378 | 396 | 408 | 426 | 405 | 378 | 348 | 312 | 270 | 7677 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 51
|  | I, А | ТИ | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 21 | 21 | 26 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 17.7917 | 0.732% | 1.704%
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097087 | 0.0087719 | 0 | 0.0077519 | 0.0075188 | 0.0076336 | 0 | 0.0081301 | 0.0079365 | 0.0075758 | 0.014706 | 0.014085 | 0.014815 | 0.0079365 | 0.0086207 | 0 | 0.011111 | 0.014815
|  | I расчет, А |  | 12.2696 | 10.9505 | 9.9699 | 9.9605 | 10.1238 | 10.4701 | 13.4656 | 17.0278 | 19.0458 | 19.6565 | 21.6141 | 22.2199 | 21.8018 | 21.4477 | 20.4704 | 20.9295 | 21.8842 | 22.5276 | 23.4988 | 22.2557 | 20.8099 | 19.1584 | 17.0783 | 14.6553 | 17.6371 | 0.8685%
яч.366Д | СВВ-4-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.367Д | СВВ-5-1 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.342Д | СВВ-4-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.347Д | СВВ-4-5 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 13983 | 12627 | 11874 | 11721 | 11826 | 12963 | 15327 | 17925 | 20724 | 22608 | 22941 | 22893 | 22590 | 22332 | 22122 | 21930 | 21192 | 20322 | 20088 | 19752 | 19311 | 18942 | 17358 | 15177 |  | 11721
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2340 | 2289 | 2277 | 2283 | 2199 | 2241 | 2268 | 2502 | 3312 | 3870 | 3861 | 3816 | 3852 | 3744 | 4149 | 4167 | 3897 | 3702 | 3642 | 3306 | 3030 | 2790 | 2577 | 2253 |  | 2199
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 14177.443 | 12832.7959 | 12090.3517 | 11941.27 | 12028.7105 | 13155.2822 | 15493.8941 | 18098.7742 | 20986.9845 | 22936.8386 | 23263.6369 | 23208.8626 | 22916.0643 | 22643.6693 | 22507.7117 | 22322.3831 | 21547.331 | 20656.4394 | 20415.4821 | 20026.7606 | 19547.2663 | 19146.3695 | 17548.2504 | 15343.3157 |  | 11941.27
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 10.43 | 10.41 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 10.31 | 10.36 | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 10.39 | 10.43 | 10.44 | 10.47 | 10.54 | 10.54 | 10.53 | 10.42 | 10.51 | 10.4258
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.44 | 10.4 | 10.32 | 10.37 | 10.38 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 10.4 | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.45 | 10.47 | 10.52 | 10.52 | 10.51 | 10.42 | 10.5 | 10.4279
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.55 | 10.54 | 10.52 | 10.48 | 10.41 | 10.31 | 10.33 | 10.27 | 10.3 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 10.41 | 10.45 | 10.42 | 10.43 | 10.48 | 10.57 | 10.4254
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.46 | 10.45 | 10.47 | 10.46 | 10.43 | 10.4 | 10.33 | 10.37 | 10.4 | 10.33 | 10.36 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.42 | 10.43 | 10.45 | 10.47 | 10.51 | 10.49 | 10.49 | 10.39 | 10.48 | 10.4262
5 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.45 | 10.42 | 10.36 | 10.29 | 10.3 | 10.32 | 10.26 | 10.31 | 10.35 | 10.34 | 10.31 | 10.34 | 10.38 | 10.38 | 10.41 | 10.5 | 10.46 | 10.46 | 10.36 | 10.45 | 10.3813
6 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.61 | 10.61 | 10.62 | 10.62 | 10.6 | 10.56 | 10.49 | 10.38 | 10.41 | 10.35 | 10.38 | 10.42 | 10.43 | 10.42 | 10.44 | 10.46 | 10.47 | 10.48 | 10.52 | 10.5 | 10.5 | 10.56 | 10.65 | 10.5033
яч.336д | РП-5 | P, кВт | АСКУЭ | 127.8 | 114 | 107.4 | 108 | 111.6 | 115.2 | 144.6 | 186 | 220.8 | 236.4 | 257.4 | 271.2 | 260.4 | 253.8 | 247.2 | 255 | 271.8 | 273.6 | 280.2 | 252.6 | 230.4 | 196.8 | 178.2 | 155.4 | 4855.8 | 107.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 6.6 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 15 | 10.8 | 10.2 | 21 | 21 | 8.4 | 15.6 | 16.2 | 13.8 | 18.6 | 23.4 | 25.2 | 16.8 | 17.4 | 19.8 | 19.2 | 24 | 346.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11.3333
|  | tgφ |  | 0.056338 | 0.036842 | 0.067039 | 0.061111 | 0.075269 | 0.067708 | 0.058091 | 0.080645 | 0.048913 | 0.043147 | 0.081585 | 0.077434 | 0.032258 | 0.061466 | 0.065534 | 0.054118 | 0.068433 | 0.085526 | 0.089936 | 0.066508 | 0.075521 | 0.10061 | 0.10774 | 0.15444 | 0.15444
|  | I расчет, А |  | 6.9802 | 6.215 | 5.8643 | 5.8893 | 6.0914 | 6.2964 | 7.9285 | 10.2825 | 12.3105 | 13.1388 | 14.4232 | 15.1476 | 14.4528 | 14.0922 | 13.7425 | 14.1393 | 15.0552 | 15.1602 | 15.5171 | 13.9101 | 12.7199 | 10.8887 | 9.8108 | 8.5344 | 11.1913 | 1.253%
яч.338д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 97.2 | 87.6 | 76.2 | 74.4 | 72 | 77.4 | 102 | 121.8 | 121.2 | 119.4 | 129.6 | 127.2 | 132.6 | 130.8 | 123 | 123 | 123.6 | 133.2 | 147.6 | 152.4 | 147 | 150 | 135 | 114.6 | 2818.8 | 72 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058824 | 0 | 0.0049505 | 0 | 0 | 0.004717 | 0 | 0.0045872 | 0 | 0.004878 | 0 | 0.0045045 | 0.004065 | 0 | 0.0040816 | 0.004 | 0 | 0 | 0.0058824
|  | I расчет, А |  | 5.3005 | 4.7725 | 4.1514 | 4.0495 | 3.9189 | 4.2207 | 5.5834 | 6.7116 | 6.7494 | 6.6299 | 7.238 | 7.0835 | 7.3558 | 7.2491 | 6.8233 | 6.8103 | 6.8303 | 7.3539 | 8.1411 | 8.3738 | 8.0926 | 8.2577 | 7.3896 | 6.22 | 6.4711 | -0.1978%
яч.340д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.339д | РП-12 | P, кВт | АСКУЭ | 184 | 184.8 | 190.4 | 196 | 199.2 | 200 | 256.8 | 334.4 | 348.8 | 339.2 | 300.8 | 307.2 | 308 | 309.6 | 289.6 | 276 | 264.8 | 264 | 249.6 | 224.8 | 226.4 | 226.4 | 201.6 | 196 | 6078.4 | 184 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 88 | 89.6 | 98.4 | 99.2 | 102.4 | 104 | 132 | 159.2 | 137.6 | 148.8 | 152 | 148.8 | 151.2 | 151.2 | 148.8 | 152 | 152 | 142.4 | 133.6 | 123.2 | 125.6 | 124 | 103.2 | 104.8 | 3072
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 21 | 19 | 24 | 21 | 17 | 20 | 19 | 22 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 16.5833
|  | tgφ |  | 0.47826 | 0.48485 | 0.51681 | 0.50612 | 0.51406 | 0.52 | 0.51402 | 0.47608 | 0.3945 | 0.43868 | 0.50532 | 0.48438 | 0.49091 | 0.48837 | 0.51381 | 0.55072 | 0.57402 | 0.53939 | 0.53526 | 0.54804 | 0.55477 | 0.5477 | 0.5119 | 0.53469 | 0.57402
|  | I расчет, А |  | 11.2069 | 11.2739 | 11.7651 | 12.0359 | 12.2834 | 12.3862 | 15.9257 | 20.565 | 21.0223 | 20.7266 | 18.9689 | 19.156 | 19.1809 | 19.2426 | 18.2014 | 17.5802 | 17.0027 | 16.6877 | 15.72 | 14.1796 | 14.3624 | 14.3059 | 12.4917 | 12.1545 | 15.7677 | 4.918%
яч.343д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1578 | 1384.8 | 1282.8 | 1261.2 | 1324.8 | 1483.2 | 1724.4 | 2005.2 | 2234.4 | 2472 | 2520 | 2508 | 2451.6 | 2535.6 | 2446.8 | 2445.6 | 2385.6 | 2310 | 2258.4 | 2264.4 | 2302.8 | 2232 | 2080.8 | 1831.2 | 49323.6 | 1261.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 152.4 | 151.2 | 147.6 | 146.4 | 153.6 | 165.6 | 148.8 | 178.8 | 206.4 | 224.4 | 220.8 | 231.6 | 201.6 | 232.8 | 234 | 260.4 | 237.6 | 228 | 208.8 | 219.6 | 219.6 | 192 | 171.6 | 176.4 | 4710
|  | I, А | ТИ | 83 | 77 | 71 | 72 | 82 | 88 | 102 | 118 | 136 | 143 | 140 | 142 | 139 | 142 | 138 | 137 | 132 | 135 | 129 | 127 | 133 | 125 | 111 | 96 | 116.5833
|  | tgφ |  | 0.096578 | 0.10919 | 0.11506 | 0.11608 | 0.11594 | 0.11165 | 0.086291 | 0.089168 | 0.092374 | 0.090777 | 0.087619 | 0.092344 | 0.082232 | 0.091813 | 0.095635 | 0.10648 | 0.099598 | 0.098701 | 0.092455 | 0.096979 | 0.095362 | 0.086022 | 0.082468 | 0.09633 | 0.11608
|  | I расчет, А |  | 87.1086 | 76.4691 | 70.8827 | 69.5652 | 73.1414 | 82.0027 | 95.4644 | 111.7842 | 125.806 | 138.8942 | 142.3786 | 141.3475 | 137.5138 | 142.2057 | 137.407 | 137.2232 | 133.505 | 129.1384 | 125.9367 | 125.8414 | 128.3241 | 124.1551 | 115.1582 | 100.6052 | 114.6608 | 1.649%
яч.345д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 174.6 | 152.4 | 142.2 | 132 | 136.2 | 153.6 | 190.2 | 229.8 | 228 | 226.8 | 222 | 229.2 | 244.2 | 240.6 | 227.4 | 226.2 | 236.4 | 266.4 | 297.6 | 308.4 | 317.4 | 311.4 | 279 | 226.2 | 5398.2 | 132 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 16 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 15 | 13 | 11 | 12.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002611 | 0.0026316 | 0 | 0.0027027 | 0 | 0.002457 | 0 | 0.0026385 | 0 | 0.0025381 | 0.0045045 | 0.0060484 | 0.0019455 | 0 | 0.0019268 | 0 | 0 | 0.0060484
|  | I расчет, А |  | 9.5936 | 8.3659 | 7.8059 | 7.2323 | 7.4695 | 8.4397 | 10.4907 | 12.7601 | 12.783 | 12.691 | 12.4951 | 12.8627 | 13.6515 | 13.4372 | 12.7123 | 12.6208 | 13.1645 | 14.821 | 16.5251 | 17.059 | 17.6073 | 17.2579 | 15.3885 | 12.3701 | 12.4835 | 0.7932%
яч.347д | СВВ 3-5 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.349д | СР-3-5 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.361д | ТП-169, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 530.4 | 491.2 | 450.4 | 440 | 436.8 | 472 | 536 | 665.6 | 911.2 | 1102.4 | 1160.8 | 1182.4 | 1165.6 | 1173.6 | 1223.2 | 1196.8 | 1142.4 | 1048 | 989.6 | 912.8 | 788 | 826.4 | 660.8 | 596.8 | 20103.2 | 436.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 108.8 | 108.8 | 109.6 | 108 | 109.6 | 110.4 | 114.4 | 133.6 | 165.6 | 206.4 | 219.2 | 225.6 | 229.6 | 240 | 233.6 | 232 | 220 | 202.4 | 203.2 | 193.6 | 168.8 | 122.4 | 130.4 | 117.6 | 4013.6
|  | I, А | ТИ | 27 | 27 | 24 | 23 | 24 | 28 | 31 | 42 | 53 | 66 | 71 | 65 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 47 | 40 | 43 | 33 | 30 | 46.625
|  | tgφ |  | 0.20513 | 0.2215 | 0.24334 | 0.24545 | 0.25092 | 0.2339 | 0.21343 | 0.20072 | 0.18174 | 0.18723 | 0.18884 | 0.1908 | 0.19698 | 0.2045 | 0.19097 | 0.19385 | 0.19258 | 0.19313 | 0.20534 | 0.21209 | 0.21421 | 0.14811 | 0.19734 | 0.19705 | 0.25092
|  | I расчет, А |  | 30.0647 | 27.8823 | 25.6897 | 25.1088 | 24.9103 | 26.8902 | 30.5796 | 38.1354 | 51.9741 | 62.8196 | 66.5537 | 67.4876 | 66.3482 | 66.9653 | 69.8186 | 68.1499 | 64.7861 | 59.4388 | 56.0958 | 51.3683 | 44.5339 | 46.1663 | 37.5803 | 33.6464 | 47.6247 | -2.144%
яч.363д | РП-4, яч.19 | P, кВт | АСКУЭ | 1518.8 | 1329.6 | 1218 | 1166.4 | 1168 | 1279.6 | 1515.2 | 1781.6 | 1922.8 | 2084.8 | 2124.8 | 2098.8 | 2102.8 | 2095.6 | 2066 | 2066.4 | 2057.2 | 2030.8 | 2074.8 | 2112.4 | 2177.6 | 2159.2 | 1978 | 1710 | 43839.2 | 1166.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 252 | 242 | 234.4 | 227.2 | 229.6 | 238.8 | 269.2 | 311.2 | 302.4 | 335.2 | 338 | 331.6 | 346.8 | 358.4 | 347.6 | 346.4 | 371.2 | 380.8 | 385.6 | 386.4 | 385.6 | 374.4 | 346 | 280 | 7620.8
|  | I, А | ТИ | 80 | 71 | 68 | 66 | 72 | 78 | 92 | 107 | 118 | 118 | 119 | 120 | 119 | 114 | 120 | 118 | 118 | 115 | 118 | 116 | 123 | 121 | 107 | 91 | 103.7083
|  | tgφ |  | 0.16592 | 0.18201 | 0.19245 | 0.19479 | 0.19658 | 0.18662 | 0.17767 | 0.17467 | 0.15727 | 0.16078 | 0.15907 | 0.158 | 0.16492 | 0.17103 | 0.16825 | 0.16763 | 0.18044 | 0.18751 | 0.18585 | 0.18292 | 0.17708 | 0.1734 | 0.17492 | 0.16374 | 0.19658
|  | I расчет, А |  | 85.4872 | 74.8975 | 68.7407 | 65.8573 | 65.8436 | 72.2095 | 85.8643 | 101.5956 | 109.2336 | 118.2717 | 121.2135 | 119.1298 | 119.0252 | 118.8508 | 117.4592 | 117.1293 | 116.41 | 115.0609 | 117.1799 | 118.2191 | 122.2094 | 121.101 | 112.038 | 95.8471 | 103.2864 | 0.4068%
яч.364д | РП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 146.4 | 147.6 | 146.8 | 145.6 | 145.6 | 144.8 | 144.8 | 144 | 143.6 | 144 | 144.8 | 145.2 | 146 | 147.2 | 146.4 | 145.2 | 144.4 | 144.4 | 144.8 | 145.2 | 145.2 | 142 | 146.8 | 144.4 | 3485.2 | 142 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 8.1058 | 8.1566 | 8.1201 | 8.0384 | 8.0461 | 8.0249 | 8.048 | 8.0578 | 8.0044 | 8.0036 | 8.1026 | 8.1014 | 8.1225 | 8.1736 | 8.1369 | 8.0548 | 8.0027 | 7.9874 | 7.9942 | 7.9858 | 8.001 | 7.8247 | 8.167 | 7.9645 | 8.051 | -0.6379%
яч.365д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 359д | ДГР | P, кВт | АСКУЭ | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 3.6 | 95.6 | 3.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.4 | 30.4 | 30.8 | 30.8 | 31.6 | 30.8 | 30.4 | 28.8 | 27.2 | 28 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30.4 | 30.4 | 31.6 | 32 | 32 | 32 | 30.8 | 720.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 7.6 | 7.6 | 8.5556 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.5556 | 7 | 7 | 7.8889 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 6.9091 | 7.9 | 7.2727 | 8 | 7.2727 | 8.5556 | 8.5556
|  | I расчет, А |  | 1.7026 | 1.6993 | 1.7186 | 1.7213 | 1.7619 | 1.7229 | 1.7108 | 1.6334 | 1.5398 | 1.5842 | 1.5935 | 1.605 | 1.6239 | 1.6476 | 1.6302 | 1.6476 | 1.6633 | 1.7075 | 1.7056 | 1.7535 | 1.785 | 1.7821 | 1.8022 | 1.7153 | 1.6857 | 15.71%
яч.358д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 124.4 | 4.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 31.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.21429 | 0.23077 | 0.30769 | 0.33333 | 0.41667 | 0.33333 | 0.30769 | 0.41667 | 0.30769 | 0.23077 | 0.33333 | 0.23077 | 0.23077 | 0.14286 | 0.23077 | 0.15385 | 0.21429 | 0.14286 | 0.15385 | 0.23077 | 0.41667
|  | I расчет, А |  | 0.29548 | 0.29491 | 0.29519 | 0.29463 | 0.31649 | 0.29576 | 0.30239 | 0.28312 | 0.28985 | 0.28122 | 0.30444 | 0.29013 | 0.30268 | 0.29633 | 0.28122 | 0.29604 | 0.29576 | 0.31291 | 0.29463 | 0.28936 | 0.31558 | 0.31171 | 0.2927 | 0.29435 | 0.29695 | 85.15%
яч.357д | ТП 231 | P, кВт | АСКУЭ | 571.2 | 504.8 | 485.2 | 489.2 | 374.8 | 398 | 494 | 576.8 | 872 | 1002.8 | 948.8 | 903.6 | 863.2 | 828 | 941.2 | 1023.2 | 786.8 | 678.8 | 650.4 | 640.8 | 576 | 572 | 587.2 | 496.4 | 16265.2 | 374.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 110.8 | 88.8 | 94.4 | 104.4 | 10.8 | 15.6 | 56 | 115.2 | 540 | 646.8 | 591.2 | 491.6 | 502.4 | 316 | 662 | 638.4 | 459.6 | 341.6 | 346.4 | 232.4 | 109.2 | 104 | 112 | 74 | 6763.6
|  | I, А | ТИ | 32 | 25 | 19 | 31 | 20 | 22 | 29 | 37 | 66 | 59 | 51 | 53 | 43 | 62 | 66 | 63 | 45 | 52 | 49 | 27 | 36 | 40 | 35 | 27 | 41.2083
|  | tgφ |  | 0.19398 | 0.17591 | 0.19456 | 0.21341 | 0.028815 | 0.039196 | 0.11336 | 0.19972 | 0.61927 | 0.64499 | 0.6231 | 0.54405 | 0.58202 | 0.38164 | 0.70336 | 0.62392 | 0.58414 | 0.50324 | 0.5326 | 0.36267 | 0.18958 | 0.18182 | 0.19074 | 0.14907 | 0.70336
|  | I расчет, А |  | 32.3081 | 28.4058 | 27.3942 | 27.7222 | 20.7404 | 22.0954 | 27.7392 | 33.0413 | 57.5601 | 66.8379 | 62.982 | 57.6729 | 55.7795 | 49.5439 | 64.5143 | 67.4201 | 50.7423 | 42.3173 | 40.9174 | 37.525 | 32.3976 | 32.1278 | 33.3534 | 27.7615 | 41.6208 | -1.001%
яч.356д | РП-19, яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 52 | 46.4 | 44.8 | 45.6 | 32 | 32 | 28 | 26.4 | 28 | 26.4 | 25.6 | 26.4 | 20 | 21.6 | 20 | 22.4 | 23.2 | 33.6 | 28.8 | 40 | 44.8 | 45.6 | 38.4 | 29.6 | 781.6 | 20 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4 | 4.8 | 2.4 | 4 | 4.8 | 4 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 8 | 4.8 | 6.4 | 3.2 | 129.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.875
|  | tgφ |  | 0.10769 | 0.12069 | 0.14286 | 0.12281 | 0.175 | 0.175 | 0.14286 | 0.18182 | 0.085714 | 0.15152 | 0.1875 | 0.15152 | 0.28 | 0.2963 | 0.28 | 0.21429 | 0.24138 | 0.21429 | 0.22222 | 0.18 | 0.17857 | 0.10526 | 0.16667 | 0.10811 | 0.2963
|  | I расчет, А |  | 2.8957 | 2.5827 | 2.5032 | 2.5364 | 1.7952 | 1.8004 | 1.572 | 1.5015 | 1.5665 | 1.4841 | 1.4575 | 1.4898 | 1.1555 | 1.2509 | 1.1544 | 1.2708 | 1.3227 | 1.9008 | 1.6288 | 2.2353 | 2.5077 | 2.5266 | 2.1658 | 1.6421 | 1.8311 | 2.341%
яч.354д | РП-21, яч.4 | P, кВт | расч | 351.9767 | 335.858 | 301.9833 | 302.5612 | 352.651 | 401.8737 | 500.8973 | 597.031 | 615.9913 | 684.5596 | 663.3678 | 665.2943 | 633.8598 | 618.3673 | 567.6836 | 585.504 | 552.5764 | 520.0823 | 487.4597 | 455.5757 | 437.8677 | 404.1856 | 400.3325 | 386.9753 | 11824.5151 | 301.9833 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | расч | 140.7148 | 134.2708 | 120.7282 | 120.9593 | 140.9844 | 160.6629 | 200.251 | 238.6837 | 246.2638 | 273.6763 | 265.2042 | 265.9744 | 253.4073 | 247.2137 | 226.9511 | 234.0754 | 220.9115 | 207.9208 | 194.8788 | 182.1321 | 175.0527 | 161.5871 | 160.0467 | 154.7067 | 4727.2577
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 18 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 40 | 40 | 38 | 37 | 34 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29.4583
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 20.9877 | 19.9882 | 17.9894 | 17.9894 | 20.9877 | 23.9859 | 29.9824 | 35.9788 | 36.9783 | 40.9759 | 39.9765 | 39.9765 | 37.9777 | 36.9783 | 33.98 | 34.9794 | 32.9806 | 30.9818 | 28.983 | 26.9841 | 25.9847 | 23.9859 | 23.9859 | 22.9865 | 29.441 | 0.05877%
яч.352д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 336.4 | 284 | 248.4 | 250 | 250.8 | 274.8 | 333.2 | 403.2 | 444.4 | 485.2 | 492.8 | 510.8 | 482.4 | 504.8 | 509.6 | 544 | 542 | 488 | 494.4 | 486 | 455.2 | 451.6 | 433.6 | 389.6 | 10095.2 | 248.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 6.8 | 17.6 | 29.2 | 36.4 | 38.4 | 25.6 | 32.8 | 43.2 | 68.4 | 60 | 35.6 | 25.6 | 16.4 | 16 | 28.8 | 14.8 | 6.4 | 506
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 23.5
|  | tgφ |  | 0 | 0.0014085 | 0.0016103 | 0.0016 | 0.0015949 | 0.0043668 | 0.0036014 | 0.016865 | 0.039604 | 0.060181 | 0.073864 | 0.075176 | 0.053068 | 0.064976 | 0.084772 | 0.12574 | 0.1107 | 0.072951 | 0.05178 | 0.033745 | 0.035149 | 0.063773 | 0.034133 | 0.016427 | 0.12574
|  | I расчет, А |  | 18.6256 | 15.6943 | 13.7401 | 13.8022 | 13.8596 | 15.2297 | 18.5195 | 22.565 | 24.7907 | 27.0163 | 27.6507 | 28.5804 | 26.8755 | 28.0891 | 28.4253 | 30.4152 | 30.2213 | 27.0651 | 27.3317 | 26.7445 | 25.0986 | 24.9352 | 24.1368 | 21.4917 | 23.371 | 0.5489%
яч.350д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 123.6 | 86.4 | 81.6 | 83.2 | 85.6 | 97.6 | 132.4 | 147.6 | 183.6 | 228 | 240 | 224 | 219.6 | 224.8 | 207.2 | 194 | 182 | 183.6 | 169.6 | 164.4 | 163.6 | 154.8 | 159.6 | 131.2 | 3868 | 81.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 9.6 | 3.6 | 4.8 | 6.8 | 6.4 | 16 | 13.6 | 38 | 150 | 149.2 | 144 | 140.4 | 146 | 144.4 | 144.4 | 138 | 145.2 | 151.2 | 156.8 | 158.4 | 148.4 | 152.8 | 15.2 | 2186.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11.25
|  | tgφ |  | 0.029126 | 0.11111 | 0.044118 | 0.057692 | 0.079439 | 0.065574 | 0.12085 | 0.092141 | 0.20697 | 0.65789 | 0.62167 | 0.64286 | 0.63934 | 0.64947 | 0.69691 | 0.74433 | 0.75824 | 0.79085 | 0.89151 | 0.95377 | 0.96822 | 0.95866 | 0.95739 | 0.11585 | 0.96822
|  | I расчет, А |  | 6.8463 | 4.804 | 4.518 | 4.601 | 4.7453 | 5.4206 | 7.4124 | 8.2942 | 10.451 | 15.1688 | 15.8132 | 14.8578 | 14.5007 | 14.884 | 14.037 | 13.4158 | 12.6582 | 12.9478 | 12.5441 | 12.4949 | 12.548 | 11.8165 | 12.2924 | 7.2849 | 10.5982 | 5.794%
яч.348д | РП-35 | P, кВт | АСКУЭ | 12.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 14.4 | 25.2 | 42.4 | 40 | 40.4 | 39.6 | 40.8 | 40.4 | 41.2 | 44 | 40 | 38.8 | 35.2 | 13.6 | 12 | 11.6 | 616.4 | 11.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097087
|  | I расчет, А |  | 0.68655 | 0.64103 | 0.64165 | 0.64042 | 0.66314 | 0.68721 | 0.6892 | 0.71625 | 0.80267 | 1.4006 | 2.3726 | 2.2318 | 2.2476 | 2.1989 | 2.2677 | 2.2411 | 2.2834 | 2.4338 | 2.2083 | 2.1339 | 1.9396 | 0.74941 | 0.66761 | 0.63981 | 1.4243 | 41.06%
яч.346д | РП-13, яч.6 | P, кВт | АСКУЭ | 1180 | 1012 | 940.4 | 900.4 | 950 | 1143.6 | 1510.8 | 1647.6 | 1605.2 | 1596.4 | 1534.8 | 1554.4 | 1548 | 1514 | 1488.8 | 1476 | 1506 | 1583.2 | 1775.2 | 1924 | 1974.8 | 1985.6 | 1741.2 | 1400 | 35492.4 | 900.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 210 | 209.2 | 210 | 205.2 | 207.2 | 215.2 | 224.4 | 228.4 | 230.8 | 245.2 | 240.4 | 249.2 | 248.4 | 253.6 | 245.2 | 250.8 | 256.4 | 268.8 | 276.4 | 289.2 | 281.6 | 265.2 | 256.4 | 223.2 | 5790.4
|  | I, А | ТИ | 58 | 53 | 54 | 49 | 58 | 70 | 91 | 86 | 88 | 85 | 84 | 86 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 92 | 102 | 111 | 108 | 109 | 90 | 69 | 81.6667
|  | tgφ |  | 0.17797 | 0.20672 | 0.22331 | 0.2279 | 0.21811 | 0.18818 | 0.14853 | 0.13863 | 0.14378 | 0.1536 | 0.15663 | 0.16032 | 0.16047 | 0.1675 | 0.1647 | 0.16992 | 0.17025 | 0.16978 | 0.1557 | 0.15031 | 0.1426 | 0.13356 | 0.14725 | 0.15943 | 0.2279
|  | I расчет, А |  | 66.36 | 57.107 | 53.2988 | 50.9844 | 53.7325 | 64.4911 | 84.8919 | 93.0762 | 90.3957 | 89.7688 | 86.9298 | 87.835 | 87.2228 | 85.2389 | 83.8626 | 83.0526 | 84.6641 | 88.8269 | 99.1873 | 107.0059 | 109.919 | 110.3849 | 97.9141 | 78.1936 | 83.0977 | -1.752%
яч.344д откл | СР-4-6 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.342д ОТКЛ. | СВВ 4-6 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.309д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 70.8 | 2.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 10.8 | 13.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 12 | 13.2 | 12 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 306
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 3.6667 | 5.5 | 3.6667 | 5 | 3.6667 | 5.5 | 3.6667 | 5 | 3 | 5.5 | 5 | 5 | 3.3333 | 5 | 5.5 | 3.3333 | 5.5 | 3.3333 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3.6667 | 5.5 | 3.6667 | 5.5
|  | I расчет, А |  | 0.75827 | 0.74212 | 0.75682 | 0.67627 | 0.75609 | 0.74354 | 0.75972 | 0.68478 | 0.63579 | 0.74784 | 0.68611 | 0.6828 | 0.69834 | 0.68083 | 0.74712 | 0.697 | 0.74354 | 0.69366 | 0.7407 | 0.73578 | 0.81403 | 0.75107 | 0.74426 | 0.7525 | 0.72621 | #DIV/0!
яч.310д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 78.4 | 3.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 23.2 | 24.8 | 24 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 600
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 6.2 | 8 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 8 | 7.75 | 8 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | I расчет, А |  | 1.3845 | 1.3832 | 1.3818 | 1.3882 | 1.4243 | 1.3845 | 1.3898 | 1.4006 | 1.3054 | 1.3925 | 1.3549 | 1.3965 | 1.3938 | 1.3898 | 1.3912 | 1.3872 | 1.4298 | 1.3832 | 1.4243 | 1.4671 | 1.4176 | 1.4189 | 1.4312 | 1.4203 | 1.3975 | -39.75%
яч.312д | ТП 169, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 160.8 | 152.4 | 144 | 142.8 | 141.6 | 148.8 | 192 | 246 | 273.6 | 330 | 378 | 376.8 | 366 | 354 | 355.2 | 352.8 | 358.8 | 345.6 | 307.2 | 280.8 | 244.8 | 298.8 | 198 | 174 | 6322.8 | 141.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.8 | 40.8 | 39.6 | 40.8 | 39.6 | 40.8 | 43.2 | 46.8 | 51.6 | 58.8 | 63.6 | 61.2 | 62.4 | 67.2 | 66 | 68.4 | 70.8 | 72 | 64.8 | 69.6 | 64.8 | 43.2 | 50.4 | 45.6 | 1312.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 16 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14.6667
|  | tgφ |  | 0.25373 | 0.26772 | 0.275 | 0.28571 | 0.27966 | 0.27419 | 0.225 | 0.19024 | 0.1886 | 0.17818 | 0.16825 | 0.16242 | 0.17049 | 0.18983 | 0.18581 | 0.19388 | 0.19732 | 0.20833 | 0.21094 | 0.24786 | 0.26471 | 0.14458 | 0.25455 | 0.26207 | 0.28571
|  | I расчет, А |  | 9.1852 | 8.7268 | 8.2531 | 8.2071 | 8.1175 | 8.5427 | 10.9382 | 14.0259 | 15.5196 | 18.6663 | 21.449 | 21.3196 | 20.6956 | 20.0268 | 20.0993 | 19.9355 | 20.2683 | 19.5271 | 17.3333 | 15.8958 | 13.9141 | 16.6044 | 11.334 | 9.9023 | 14.937 | -1.843%
яч.314д | РП-4, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 1712.8 | 1528.8 | 1419.2 | 1394.4 | 1444.8 | 1544.8 | 1804.8 | 2085.6 | 2307.2 | 2523.2 | 2636.8 | 2611.2 | 2572 | 2544 | 2487.2 | 2399.2 | 2389.6 | 2384.8 | 2393.6 | 2464.8 | 2457.6 | 2392.8 | 2177.6 | 1888.8 | 51565.6 | 1394.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 488 | 474.4 | 462.4 | 458.4 | 464 | 470.4 | 460 | 471.2 | 471.2 | 544.8 | 548.8 | 544.8 | 552.8 | 572 | 568.8 | 564 | 580 | 598.4 | 596 | 604.8 | 589.6 | 555.2 | 514.4 | 480 | 12634.4
|  | I, А | ТИ | 91 | 89 | 82 | 85 | 84 | 94 | 112 | 131 | 136 | 146 | 144 | 153 | 144 | 144 | 140 | 135 | 137 | 140 | 137 | 142 | 135 | 137 | 116 | 100 | 123.0833
|  | tgφ |  | 0.28491 | 0.31031 | 0.32582 | 0.32874 | 0.32115 | 0.30451 | 0.25488 | 0.22593 | 0.20423 | 0.21592 | 0.20813 | 0.20864 | 0.21493 | 0.22484 | 0.22869 | 0.23508 | 0.24272 | 0.25092 | 0.249 | 0.24537 | 0.23991 | 0.23203 | 0.23622 | 0.25413 | 0.32874
|  | I расчет, А |  | 98.6071 | 88.5424 | 82.4849 | 81.1136 | 83.778 | 89.4089 | 103.5182 | 119.7611 | 131.2604 | 143.7483 | 150.709 | 148.9726 | 146.64 | 144.9262 | 141.9446 | 136.7202 | 136.2777 | 136.003 | 136.1824 | 139.449 | 138.8677 | 135.0966 | 124.1239 | 107.2853 | 122.7259 | 0.2904%
яч.316д | ТП-96, 266 | P, кВт | АСКУЭ | 87.2 | 57.6 | 75.2 | 66.4 | 63.2 | 47.2 | 39.2 | 52.8 | 85.6 | 111.2 | 112 | 108.8 | 107.2 | 81.6 | 96 | 98.4 | 100 | 79.2 | 88 | 82.4 | 76.8 | 68.8 | 67.2 | 60 | 1912 | 39.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 6.4 | 9.6 | 24 | 20.8 | 16 | 21.6 | 8.8 | 18.4 | 20 | 19.2 | 15.2 | 11.2 | 11.2 | 12 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 312.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4.1667
|  | tgφ |  | 0.11927 | 0.16667 | 0.12766 | 0.14458 | 0.1519 | 0.18644 | 0.22449 | 0.12121 | 0.11215 | 0.21583 | 0.18571 | 0.14706 | 0.20149 | 0.10784 | 0.19167 | 0.20325 | 0.192 | 0.19192 | 0.12727 | 0.13592 | 0.15625 | 0.16279 | 0.15476 | 0.17333 | 0.22449
|  | I расчет, А |  | 4.8622 | 3.2301 | 4.1894 | 3.7075 | 3.5292 | 2.6584 | 2.233 | 2.979 | 4.8013 | 6.335 | 6.3743 | 6.1417 | 6.0955 | 4.5616 | 5.4381 | 5.5702 | 5.6433 | 4.4608 | 4.8976 | 4.5692 | 4.2711 | 3.8337 | 3.7722 | 3.3523 | 4.4794 | -7.507%
яч.318д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 1105.2 | 1058.4 | 1014 | 1035.6 | 1035.6 | 1116 | 1273.2 | 1460.4 | 1849.2 | 2196 | 2282.4 | 2323.2 | 2244 | 2217.6 | 2205.6 | 2202 | 2144.4 | 1894.8 | 1724.4 | 1606.8 | 1500 | 1406.4 | 1336.8 | 1224 | 39456 | 1014 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 134.4 | 135.6 | 133.2 | 136.8 | 127.2 | 138 | 140.4 | 159.6 | 187.2 | 228 | 232.8 | 229.2 | 229.2 | 265.2 | 250.8 | 252 | 240 | 212.4 | 198 | 201.6 | 193.2 | 183.6 | 159.6 | 144 | 4512
|  | I, А | ТИ | 60 | 54 | 55 | 58 | 56 | 67 | 70 | 93 | 117 | 119 | 122 | 129 | 129 | 123 | 122 | 122 | 113 | 100 | 88 | 91 | 76 | 75 | 72 | 67 | 90.75
|  | tgφ |  | 0.12161 | 0.12812 | 0.13136 | 0.1321 | 0.12283 | 0.12366 | 0.11027 | 0.10929 | 0.10123 | 0.10383 | 0.102 | 0.098657 | 0.10214 | 0.11959 | 0.11371 | 0.11444 | 0.11192 | 0.1121 | 0.11482 | 0.12547 | 0.1288 | 0.13055 | 0.11939 | 0.11765 | 0.1321
|  | I расчет, А |  | 61.6427 | 59.0232 | 56.5165 | 57.7259 | 57.6038 | 62.2605 | 71.1937 | 82.2856 | 103.6032 | 122.9468 | 128.3786 | 130.3777 | 125.7337 | 124.133 | 123.4966 | 122.9501 | 119.5855 | 105.466 | 95.8273 | 88.9798 | 83.1002 | 78.0063 | 74.6837 | 67.847 | 91.807 | -1.165%
яч.319д | РП-2, яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 660.8 | 638.4 | 621.6 | 609.6 | 618.4 | 648 | 794.4 | 921.6 | 1133.6 | 1313.6 | 1339.2 | 1351.2 | 1349.6 | 1301.6 | 1313.6 | 1305.6 | 1266.4 | 1134.4 | 1012 | 953.6 | 917.6 | 872 | 824 | 734.4 | 23635.2 | 609.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 12 | 9.6 | 13.6 | 41.6 | 64.8 | 80 | 92 | 82.4 | 79.2 | 85.6 | 90.4 | 82.4 | 80.8 | 77.6 | 79.2 | 75.2 | 77.6 | 91.2 | 85.6 | 69.6 | 16 | 1416.8
|  | I, А | ТИ | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 40 | 49 | 56 | 72 | 76 | 79 | 75 | 77 | 73 | 74 | 74 | 71 | 61 | 55 | 52 | 48 | 48 | 46 | 42 | 55.9167
|  | tgφ |  | 0.014528 | 0.015038 | 0.018018 | 0.019685 | 0.015524 | 0.020988 | 0.052367 | 0.070312 | 0.070572 | 0.070037 | 0.061529 | 0.058615 | 0.063426 | 0.069453 | 0.062728 | 0.061887 | 0.061276 | 0.069817 | 0.074308 | 0.081376 | 0.09939 | 0.098165 | 0.084466 | 0.021786 | 0.09939
|  | I расчет, А |  | 36.6257 | 35.3167 | 34.389 | 33.6939 | 34.1778 | 35.9203 | 44.171 | 51.6972 | 63.4676 | 73.4008 | 75.2248 | 75.5194 | 75.3793 | 72.5873 | 73.2947 | 72.7744 | 70.316 | 62.9616 | 56.0252 | 52.4702 | 50.571 | 48.0977 | 45.873 | 40.4005 | 54.7648 | 2.06%
яч.320д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 502.8 | 444 | 393 | 382.2 | 385.2 | 430.2 | 585.6 | 744.6 | 735 | 774.6 | 775.8 | 785.4 | 798.6 | 789.6 | 756.6 | 748.2 | 789.6 | 822 | 855.6 | 885 | 860.4 | 844.8 | 783.6 | 629.4 | 16501.8 | 382.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 9 | 22.8 | 18 | 37.8 | 36.6 | 34.2 | 39.6 | 31.8 | 45.6 | 48.6 | 44.4 | 37.2 | 40.2 | 37.8 | 20.4 | 4.8 | 525.6
|  | I, А | ТИ | 26 | 22 | 20 | 21 | 21 | 26 | 40 | 39 | 42 | 44 | 46 | 45 | 45 | 43 | 41 | 45 | 45 | 44 | 48 | 45 | 43 | 46 | 39 | 29 | 37.7083
|  | tgφ |  | 0.0023866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013947 | 0.0020492 | 0.018533 | 0.012245 | 0.029435 | 0.023202 | 0.048128 | 0.04583 | 0.043313 | 0.052339 | 0.042502 | 0.057751 | 0.059124 | 0.051893 | 0.042034 | 0.046722 | 0.044744 | 0.026034 | 0.0076263 | 0.059124
|  | I расчет, А |  | 27.8388 | 24.5596 | 21.7177 | 21.1209 | 21.2664 | 23.819 | 32.5479 | 41.713 | 40.9727 | 43.1541 | 43.423 | 43.9144 | 44.5615 | 43.9273 | 42.1501 | 41.5428 | 43.8329 | 45.5478 | 47.3001 | 48.6704 | 47.3273 | 46.5093 | 43.4838 | 34.6501 | 38.148 | -1.166%
яч.321д | ТП-231 | P, кВт | АСКУЭ | 539.2 | 520.8 | 509.6 | 510.4 | 515.2 | 521.6 | 402.4 | 253.6 | 557.6 | 679.2 | 680 | 693.6 | 694.4 | 669.6 | 726.4 | 714.4 | 688.8 | 616 | 658.4 | 282.4 | 208 | 189.6 | 205.6 | 189.6 | 12226.4 | 189.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 347.2 | 331.2 | 342.4 | 339.2 | 344 | 333.6 | 243.2 | 110.4 | 351.2 | 444.8 | 424 | 457.6 | 463.2 | 403.2 | 516.8 | 518.4 | 488 | 416.8 | 467.2 | 203.2 | 104.8 | 89.6 | 108 | 90.4 | 7938.4
|  | I, А | ТИ | 34 | 34 | 35 | 33 | 35 | 34 | 18 | 14 | 45 | 47 | 46 | 40 | 47 | 43 | 50 | 47 | 40 | 46 | 44 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 32.9167
|  | tgφ |  | 0.64392 | 0.63594 | 0.6719 | 0.66458 | 0.6677 | 0.63957 | 0.60437 | 0.43533 | 0.62984 | 0.65489 | 0.62353 | 0.65975 | 0.66705 | 0.60215 | 0.71145 | 0.72564 | 0.70848 | 0.67662 | 0.7096 | 0.71955 | 0.50385 | 0.47257 | 0.52529 | 0.47679 | 0.72564
|  | I расчет, А |  | 35.5419 | 34.1396 | 33.96 | 33.8661 | 34.2339 | 34.3139 | 26.1078 | 15.477 | 36.8034 | 45.2554 | 44.9285 | 46.3628 | 46.5278 | 43.4846 | 49.6442 | 49.1062 | 46.7831 | 41.18 | 44.5711 | 19.08 | 12.7732 | 11.5116 | 12.8832 | 11.5524 | 33.7537 | -2.543%
яч.322д | ТП-132 | P, кВт | АСКУЭ | 7.2 | 7.2 | 8 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8 | 11.2 | 34.4 | 45.6 | 48 | 50.4 | 47.2 | 48 | 44.8 | 45.6 | 39.2 | 31.2 | 25.6 | 19.2 | 11.2 | 8.8 | 8 | 7.2 | 580 | 7.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.39864 | 0.39826 | 0.44209 | 0.39788 | 0.44167 | 0.48723 | 0.44464 | 0.62732 | 1.9175 | 2.5393 | 2.6859 | 2.8148 | 2.631 | 2.6679 | 2.4924 | 2.5296 | 2.1725 | 1.7258 | 1.4133 | 1.055 | 0.6154 | 0.48399 | 0.44379 | 0.39637 | 1.3426 | 25.06%
яч.303д | РП-13, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 571.2 | 472 | 413.6 | 414.4 | 408.8 | 474.4 | 633.6 | 750.4 | 692.8 | 732 | 738.4 | 753.6 | 767.2 | 776 | 756 | 769.6 | 761.6 | 791.2 | 850.4 | 902.4 | 927.2 | 944.8 | 834.4 | 699.2 | 16835.2 | 408.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 105.6 | 100.8 | 80.8 | 84.8 | 80.8 | 85.6 | 83.2 | 95.2 | 96.8 | 96.8 | 100.8 | 106.4 | 115.2 | 114.4 | 112.8 | 116 | 114.4 | 126.4 | 126.4 | 132 | 128 | 135.2 | 121.6 | 114.4 | 2574.4
|  | I, А | ТИ | 29 | 24 | 24 | 24 | 23 | 31 | 41 | 43 | 39 | 41 | 42 | 41 | 43 | 44 | 46 | 42 | 45 | 48 | 48 | 48 | 53 | 52 | 46 | 36 | 39.7083
|  | tgφ |  | 0.18487 | 0.21356 | 0.19536 | 0.20463 | 0.19765 | 0.18044 | 0.13131 | 0.12687 | 0.13972 | 0.13224 | 0.13651 | 0.14119 | 0.15016 | 0.14742 | 0.14921 | 0.15073 | 0.15021 | 0.15976 | 0.14864 | 0.14628 | 0.13805 | 0.1431 | 0.14573 | 0.16362 | 0.21356
|  | I расчет, А |  | 32.1926 | 26.6971 | 23.3105 | 23.3749 | 23.0279 | 26.716 | 35.4838 | 42.3266 | 39.0679 | 41.1577 | 41.7827 | 42.464 | 43.244 | 43.6384 | 42.5657 | 43.2994 | 42.6817 | 44.3621 | 47.4652 | 50.0161 | 51.3318 | 52.3923 | 46.7761 | 38.9663 | 39.3475 | 0.9086%
яч.305д | ТП-289, РП-9 | P, кВт | АСКУЭ | 819 | 792.6 | 754.8 | 708 | 687.6 | 687.6 | 783.6 | 973.8 | 1192.2 | 1237.8 | 1279.8 | 1299 | 1315.2 | 1327.8 | 1300.2 | 1308 | 1276.8 | 1179 | 1137 | 1173 | 1155.6 | 1100.4 | 1027.8 | 930 | 25446.6 | 687.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 261 | 256.8 | 259.2 | 259.8 | 248.4 | 243.6 | 244.8 | 262.8 | 277.8 | 312 | 341.4 | 367.2 | 366.6 | 369 | 376.2 | 381 | 363.6 | 354.6 | 337.8 | 349.8 | 339.6 | 317.4 | 309.6 | 296.4 | 7496.4
|  | I, А | ТИ | 47 | 44 | 42 | 41 | 47 | 43 | 51 | 67 | 72 | 74 | 77 | 76 | 73 | 78 | 77 | 81 | 71 | 70 | 65 | 72 | 61 | 67 | 54 | 52 | 62.5833
|  | tgφ |  | 0.31868 | 0.324 | 0.3434 | 0.36695 | 0.36126 | 0.35428 | 0.3124 | 0.26987 | 0.23301 | 0.25206 | 0.26676 | 0.28268 | 0.27874 | 0.2779 | 0.28934 | 0.29128 | 0.28477 | 0.30076 | 0.2971 | 0.29821 | 0.29387 | 0.28844 | 0.30123 | 0.31871 | 0.36695
|  | I расчет, А |  | 47.6384 | 46.0859 | 44.1444 | 41.6761 | 40.4012 | 40.4278 | 45.5847 | 56.4402 | 68.3666 | 71.1543 | 74.2617 | 75.3176 | 76.1053 | 76.67 | 75.3746 | 75.7932 | 73.5741 | 68.1666 | 65.484 | 67.1291 | 66.0554 | 62.8681 | 59.5463 | 53.6836 | 61.3312 | 2.001%
яч.307д | РП-12, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 74.4 | 74.4 | 76 | 76 | 76.8 | 145.6 | 158.4 | 223.2 | 323.2 | 276.8 | 324 | 268.8 | 240 | 274.4 | 250.4 | 253.6 | 137.6 | 120 | 119.2 | 114.4 | 95.2 | 94.4 | 80 | 82.4 | 3959.2 | 74.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 15.2 | 44 | 58.4 | 56 | 60.8 | 63.2 | 63.2 | 62.4 | 62.4 | 61.6 | 62.4 | 54.4 | 54.4 | 55.2 | 54.4 | 39.2 | 40.8 | 24 | 20 | 1021.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 20 | 18 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 17 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9.7083
|  | tgφ |  | 0.19355 | 0.1828 | 0.18947 | 0.17895 | 0.17708 | 0.1044 | 0.27778 | 0.26165 | 0.17327 | 0.21965 | 0.19506 | 0.23512 | 0.26 | 0.22741 | 0.24601 | 0.24606 | 0.39535 | 0.45333 | 0.46309 | 0.47552 | 0.41176 | 0.4322 | 0.3 | 0.24272 | 0.47552
|  | I расчет, А |  | 4.1998 | 4.1836 | 4.2787 | 4.2666 | 4.3101 | 8.1131 | 9.1285 | 12.91 | 18.3193 | 15.7969 | 18.5076 | 15.4066 | 13.8226 | 15.6557 | 14.3599 | 14.5295 | 8.2002 | 7.2949 | 7.2523 | 6.9471 | 5.6462 | 5.6453 | 4.6333 | 4.6635 | 9.503 | 2.115%
яч.311д | РП-21, яч.7д | P, кВт | АСКУЭ | 470.4 | 482.4 | 502.4 | 564.8 | 589.6 | 665.6 | 765.6 | 971.2 | 1110.4 | 1159.2 | 1072 | 997.6 | 979.2 | 900.8 | 845.6 | 768 | 684.8 | 619.2 | 584.8 | 568 | 568.8 | 556 | 521.6 | 488.8 | 17436.8 | 470.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 96.8 | 96 | 96 | 102.4 | 100 | 100 | 106.4 | 124 | 124 | 157.6 | 147.2 | 140.8 | 157.6 | 147.2 | 149.6 | 144.8 | 115.2 | 116 | 111.2 | 115.2 | 118.4 | 119.2 | 105.6 | 100 | 2891.2
|  | I, А | ТИ | 25 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 46 | 56 | 67 | 59 | 56 | 55 | 55 | 51 | 50 | 40 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 27 | 26 | 40.8333
|  | tgφ |  | 0.20578 | 0.199 | 0.19108 | 0.1813 | 0.16961 | 0.15024 | 0.13898 | 0.12768 | 0.11167 | 0.13596 | 0.13731 | 0.14114 | 0.16095 | 0.16341 | 0.17692 | 0.18854 | 0.16822 | 0.18734 | 0.19015 | 0.20282 | 0.20816 | 0.21439 | 0.20245 | 0.20458 | 0.21439
|  | I расчет, А |  | 26.616 | 27.2069 | 28.2927 | 31.7205 | 33.0475 | 37.3018 | 42.9199 | 54.7865 | 62.3999 | 65.2095 | 60.6661 | 56.2126 | 55.2841 | 50.7796 | 47.8205 | 43.4795 | 38.4851 | 34.8798 | 32.8645 | 31.7845 | 31.8628 | 31.2146 | 29.5221 | 27.4401 | 40.9082 | -0.1834%
яч.313д | РП-19, яч.10 | P, кВт | АСКУЭ | 126.4 | 127.2 | 108 | 103.2 | 104.8 | 103.2 | 107.2 | 121.6 | 169.6 | 184.8 | 186.4 | 209.6 | 204 | 190.4 | 189.6 | 182.4 | 164.8 | 134.4 | 120.8 | 117.6 | 120 | 132 | 136 | 123.2 | 3467.2 | 103.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65.6 | 67.2 | 68.8 | 69.6 | 70.4 | 69.6 | 66.4 | 63.2 | 90.4 | 82.4 | 78.4 | 93.6 | 80 | 93.6 | 93.6 | 94.4 | 89.6 | 76 | 77.6 | 81.6 | 83.2 | 81.6 | 73.6 | 71.2 | 1881.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8.5417
|  | tgφ |  | 0.51899 | 0.5283 | 0.63704 | 0.67442 | 0.67176 | 0.67442 | 0.6194 | 0.51974 | 0.53302 | 0.44589 | 0.4206 | 0.44656 | 0.39216 | 0.4916 | 0.49367 | 0.51754 | 0.54369 | 0.56548 | 0.64238 | 0.69388 | 0.69333 | 0.61818 | 0.54118 | 0.57792 | 0.69388
|  | I расчет, А |  | 7.8924 | 7.9575 | 7.0831 | 6.8788 | 6.9768 | 6.8985 | 7.0018 | 7.6685 | 10.7335 | 11.2786 | 11.3374 | 12.8077 | 12.2143 | 11.8034 | 11.7748 | 11.4261 | 10.3959 | 8.5487 | 7.9267 | 7.8499 | 8.0081 | 8.5188 | 8.5783 | 7.826 | 9.1411 | -7.017%
яч.341д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 221.6 | 168.4 | 156.4 | 153.6 | 154.8 | 182.4 | 251.6 | 263.2 | 279.6 | 254 | 260 | 249.6 | 241.6 | 227.2 | 218.4 | 205.6 | 198.4 | 200.8 | 211.6 | 225.2 | 213.2 | 210 | 202.4 | 227.2 | 5176.8 | 153.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 107.6 | 118 | 116.4 | 115.2 | 117.6 | 116.4 | 119.2 | 117.2 | 88 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2.4 | 118.4 | 1143.6
|  | I, А | ТИ | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 13.25
|  | tgφ |  | 0.48556 | 0.70071 | 0.74425 | 0.75 | 0.75969 | 0.63816 | 0.47377 | 0.44529 | 0.31474 | 0.0047244 | 0.010769 | 0.0016026 | 0.0016556 | 0.0017606 | 0.003663 | 0 | 0 | 0.001992 | 0 | 0.0017762 | 0.0018762 | 0 | 0.011858 | 0.52113 | 0.75969
|  | I расчет, А |  | 13.5356 | 11.2877 | 10.7022 | 10.5197 | 10.6615 | 11.8891 | 15.3559 | 15.9981 | 16.434 | 14.2132 | 14.6346 | 14.0075 | 13.5061 | 12.6889 | 12.2092 | 11.4714 | 11.0484 | 11.1713 | 11.7495 | 12.4568 | 11.827 | 11.6383 | 11.1644 | 14.0106 | 12.6742 | 4.346%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.74 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.74 | 1.77 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 1.74 | 1.77 | 1.74 | 42.06 |  | 1 | 60
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 4.53 | 0.93 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 5.28 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 5.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 19.2 |  | 1 | 60
| ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 13710.3767 | 12430.058 | 11675.7833 | 11528.7612 | 11636.451 | 12727.4737 | 15045.0973 | 17524.231 | 20153.1913 | 22115.5596 | 22418.1678 | 22365.6943 | 22058.8598 | 21874.3673 | 21639.2836 | 21528.504 | 20805.3764 | 19896.2823 | 19700.4597 | 19335.9757 | 18951.8677 | 18600.7856 | 17070.1325 | 14911.1753 | 429703.9151
|  | Q, кВАр |  | 2743.3148 | 2677.2708 | 2638.3282 | 2640.5593 | 2569.3844 | 2633.4629 | 2715.651 | 2907.6837 | 3717.4638 | 4318.6763 | 4276.6042 | 4268.1744 | 4263.6073 | 4144.6137 | 4565.1511 | 4595.2754 | 4316.9115 | 4081.1208 | 4061.4788 | 3711.7321 | 3418.0527 | 3194.5871 | 3010.8467 | 2657.1067 | 84127.0577
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.9497 | 1.5597 | 1.6693 | 1.6401 | 1.6028 | 1.8169 | 1.8393 | 2.2358 | 2.7543 | 2.1782 | 2.279 | 2.3033 | 2.3512 | 2.0492 | 2.1821 | 1.8308 | 1.8244 | 2.0949 | 1.9292 | 2.1062 | 1.8597 | 1.8014 | 1.6584 | 1.7515 | 2.0122
|  | Q, % |  | -17.2357 | -16.9625 | -15.8686 | -15.6618 | -16.8433 | -17.5128 | -19.7377 | -16.2144 | -12.2423 | -11.5937 | -10.7642 | -11.8494 | -10.6855 | -10.7002 | -10.0302 | -10.2778 | -10.7752 | -10.241 | -11.5178 | -12.2726 | -12.807 | -14.5013 | -16.8353 | -17.9364 | -13.2018
|  |  | Δ I | -2.416% | -2.77% | -3.349% | -3.754% | -3.644% | -1.008% | -1.504% | -1.404% | -1.59% | -1.084% | -1.562% | -1.705% | -1.34% | -2.145% | -2.379% | -2.659% | -1.946% | -2.226% | -1.84% | -1.84% | -1.317% | -2.972% | -1.504% | -1.868% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | -2.053% | -2.394% | -2.452% | -2.509% | -2.652% | -2.284% | -2.211% | -1.354% | -1.024% | -1.586% | -1.467% | -1.441% | -1.346% | -1.357% | -1.664% | -1.979% | -2.045% | -1.728% | -2.15% | -1.735% | -1.705% | -1.564% | -1.876% | -2.008% | -1.784%
ПС 110 кВ Орбита |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
РПН 3 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-1 откл | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
I, А | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-2 - откл | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт, приём | ТИ | 3760 | 3680 | 3480 | 3390 | 3440 | 4100 | 4710 | 5110 | 5500 | 5760 | 6280 | 6300 | 6110 | 5910 | 6080 | 6140 | 6210 | 6230 | 6200 | 6120 | 6010 | 5520 | 4970 | 4480 | 125490
|  | Q, кВАр, приём | ТИ | 750 | 860 | 740 | 750 | 710 | 1080 | 870 | 1060 | 1130 | 1020 | 1290 | 1260 | 1330 | 1210 | 1270 | 1310 | 1270 | 1220 | 1130 | 1200 | 970 | 950 | 890 | 920 | 25190
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 25 | 22 | 26.2083
|  | tgφ |  | 0.19947 | 0.2337 | 0.21264 | 0.22124 | 0.2064 | 0.26341 | 0.18471 | 0.20744 | 0.20545 | 0.17708 | 0.20541 | 0.2 | 0.21768 | 0.20474 | 0.20888 | 0.21336 | 0.20451 | 0.19583 | 0.18226 | 0.19608 | 0.1614 | 0.1721 | 0.17907 | 0.20536
|  | U, кВ | ТИ | 116.3 | 116.5 | 116.5 | 116.6 | 116.7 | 116.4 | 116 | 115.4 | 114.4 | 114.5 | 113.9 | 114.2 | 114.4 | 114.5 | 114.7 | 114.8 | 115 | 115.1 | 115.3 | 115.7 | 115.5 | 115.5 | 116.2 | 117
яч.905Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2046 | 1898 | 1788 | 1762 | 1830 | 1870 | 2138 | 2522 | 2900 | 3430 | 3654 | 3626 | 3704 | 3768 | 3600 | 3646 | 3566 | 3520 | 3600 | 3538 | 3360 | 3032 | 2614 | 2446 | 69858 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 692 | 696 | 664 | 698 | 712 | 674 | 688 | 794 | 802 | 874 | 840 | 814 | 852 | 920 | 852 | 900 | 864 | 860 | 902 | 862 | 838 | 806 | 750 | 810 | 19164
|  | I, А | ТИ | 115 | 111 | 105 | 106 | 101 | 114 | 136 | 155 | 180 | 207 | 215 | 217 | 222 | 210 | 207 | 206 | 207 | 212 | 205 | 200 | 185 | 157 | 137 | 126 | 168.1667 | 7.581% | 15.51%
|  | tgφ |  | 0.33822 | 0.3667 | 0.37136 | 0.39614 | 0.38907 | 0.36043 | 0.3218 | 0.31483 | 0.27655 | 0.25481 | 0.22989 | 0.22449 | 0.23002 | 0.24416 | 0.23667 | 0.24685 | 0.24229 | 0.24432 | 0.25056 | 0.24364 | 0.2494 | 0.26583 | 0.28692 | 0.33115 | 0.39614
|  | I расчет, А |  | 119.129 | 111.3964 | 105.0994 | 104.2342 | 107.8941 | 109.5321 | 124.2344 | 147.0976 | 169.185 | 198.835 | 211.8505 | 209.1644 | 213.7112 | 217.883 | 207.4111 | 210.3463 | 205.1171 | 202.5656 | 207.2704 | 202.3952 | 192.8411 | 174.5398 | 150.2816 | 143.7626 | 168.5741 | -0.2423%
яч.929Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3266 | 2918 | 2760 | 2702 | 2702 | 3008 | 3472 | 3954 | 4360 | 4730 | 4850 | 4922 | 4934 | 4894 | 4830 | 4814 | 4894 | 4940 | 5100 | 5084 | 4960 | 4792 | 4400 | 3794 | 101080 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 484 | 484 | 486 | 482 | 486 | 500 | 522 | 588 | 610 | 592 | 592 | 612 | 638 | 654 | 648 | 654 | 664 | 704 | 738 | 720 | 696 | 636 | 568 | 548 | 14306
|  | I, А | ТИ | 170 | 158 | 150 | 154 | 155 | 175 | 207 | 230 | 267 | 271 | 278 | 275 | 276 | 271 | 270 | 274 | 277 | 285 | 288 | 296 | 279 | 260 | 234 | 193 | 237.2083 | 10.98% | 20.61%
|  | tgφ |  | 0.14819 | 0.16587 | 0.17609 | 0.17839 | 0.17987 | 0.16622 | 0.15035 | 0.14871 | 0.13991 | 0.12516 | 0.12206 | 0.12434 | 0.12931 | 0.13363 | 0.13416 | 0.13585 | 0.13568 | 0.14251 | 0.14471 | 0.14162 | 0.14032 | 0.13272 | 0.12909 | 0.14444 | 0.17987
|  | I расчет, А |  | 181.242 | 162.2154 | 153.6926 | 150.3797 | 150.4183 | 167.387 | 193.6538 | 221.542 | 246.587 | 266.4831 | 274.468 | 277.8096 | 278.3899 | 276.0202 | 272.1663 | 271.3256 | 275.0309 | 277.8749 | 286.6874 | 284.5688 | 278.1115 | 267.9033 | 244.234 | 213.0598 | 236.3021 | 0.382%
яч.906Д - 2СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.930Д - 4СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.951Д - 3СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.949Д - 1СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.950Д - 2СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1840 | 1648 | 1540 | 1492 | 1500 | 1640 | 2020 | 2332 | 2472 | 2620 | 2728 | 2692 | 2712 | 2704 | 2684 | 2672 | 2684 | 2728 | 2800 | 2768 | 2788 | 2700 | 2432 | 2144 | 56340 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 104 | 112 | 120 | 112 | 124 | 124 | 148 | 176 | 192 | 176 | 192 | 176 | 176 | 220 | 196 | 192 | 192 | 208 | 236 | 236 | 220 | 172 | 140 | 128 | 4072
|  | I, А | ТИ | 93 | 86 | 84 | 83 | 86 | 97 | 124 | 134 | 139 | 148 | 150 | 152 | 150 | 145 | 150 | 148 | 150 | 151 | 154 | 149 | 153 | 144 | 122 | 108 | 129.1667 | 5.985% | 11.24%
|  | tgφ |  | 0.056522 | 0.067961 | 0.077922 | 0.075067 | 0.082667 | 0.07561 | 0.073267 | 0.075472 | 0.07767 | 0.067176 | 0.070381 | 0.065379 | 0.064897 | 0.081361 | 0.073025 | 0.071856 | 0.071535 | 0.076246 | 0.084286 | 0.08526 | 0.07891 | 0.063704 | 0.057566 | 0.059701 | 0.08526
|  | I расчет, А |  | 102.0384 | 91.3683 | 85.3606 | 82.6821 | 83.1749 | 91.1489 | 112.5731 | 130.736 | 139.9615 | 147.94 | 154.9784 | 152.4332 | 153.2612 | 152.8431 | 151.468 | 150.485 | 150.8642 | 153.3905 | 157.3872 | 155.1502 | 156.1904 | 151.0973 | 135.1351 | 118.352 | 131.6675 | -1.936%
яч.952Д - 4СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2144 | 1948 | 1952 | 1908 | 1812 | 2104 | 2372 | 2524 | 2840 | 2980 | 3300 | 3508 | 3452 | 3360 | 3264 | 3372 | 3428 | 3404 | 3500 | 3420 | 3288 | 3096 | 2792 | 2504 | 68272 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 548 | 564 | 560 | 552 | 516 | 540 | 572 | 604 | 780 | 676 | 796 | 860 | 824 | 880 | 844 | 852 | 848 | 812 | 784 | 728 | 628 | 612 | 616 | 596 | 16592
|  | I, А | ТИ | 116 | 120 | 110 | 107 | 108 | 149 | 138 | 153 | 175 | 177 | 207 | 208 | 198 | 188 | 195 | 201 | 205 | 198 | 191 | 194 | 181 | 164 | 155 | 142 | 165.8333 | 7.536% | 14.45%
|  | tgφ |  | 0.2556 | 0.28953 | 0.28689 | 0.28931 | 0.28477 | 0.25665 | 0.24115 | 0.2393 | 0.27465 | 0.22685 | 0.24121 | 0.24515 | 0.2387 | 0.2619 | 0.25858 | 0.25267 | 0.24737 | 0.23854 | 0.224 | 0.21287 | 0.191 | 0.19767 | 0.22063 | 0.23802 | 0.28953
|  | I расчет, А |  | 122.995 | 112.6087 | 112.6524 | 109.973 | 104.3141 | 121.1971 | 136.0078 | 145.6458 | 166.9027 | 172.6596 | 193.3224 | 205.0875 | 201.3185 | 196.6409 | 190.681 | 196.5189 | 199.1445 | 197.1576 | 201.4826 | 195.8498 | 187.4936 | 176.766 | 159.2183 | 142.2403 | 164.4949 | 0.8071%
яч.923Д | СМВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.947Д | СМВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 9296 | 8412 | 8040 | 7864 | 7844 | 8622 | 10002 | 11332 | 12572 | 13760 | 14532 | 14748 | 14802 | 14726 | 14378 | 14504 | 14572 | 14592 | 15000 | 14810 | 14396 | 13620 | 12238 | 10888 |  | 7844
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1828 | 1856 | 1830 | 1844 | 1838 | 1838 | 1930 | 2162 | 2384 | 2318 | 2420 | 2462 | 2490 | 2674 | 2540 | 2598 | 2568 | 2584 | 2660 | 2546 | 2382 | 2226 | 2074 | 2082 |  | 1828
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 9474.0277 | 8614.3183 | 8245.6352 | 8077.3035 | 8056.462 | 8815.7318 | 10186.506 | 11536.3975 | 12796.04 | 13953.8785 | 14732.1222 | 14952.0884 | 15009.9735 | 14966.8083 | 14600.633 | 14734.8437 | 14796.5472 | 14819.0256 | 15234.0277 | 15027.2491 | 14591.7353 | 13800.7056 | 12412.4985 | 11085.2726 |  | 8056.462
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.51 | 10.52 | 10.49 | 10.45 | 10.39 | 10.28 | 10.29 | 10.23 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.31 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.4 | 10.38 | 10.39 | 10.46 | 10.36 | 1038%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.43 | 10.4 | 10.34 | 10.24 | 10.26 | 10.2 | 10.23 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.42 | 10.49 | 1035%
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 10.55 | 10.55 | 10.53 | 10.48 | 10.43 | 10.32 | 10.34 | 10.29 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.43 | 10.41 | 10.43 | 10.5 | 10.4 | 1042%
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.41 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.36 | 10.37 | 10.3 | 10.2 | 10.23 | 10.15 | 10.18 | 10.19 | 10.21 | 10.22 | 10.23 | 10.25 | 10.26 | 10.29 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.38 | 10.46 | 1031%
953д | РП-8 яч. 19Д | P, кВт | АСКУЭ | 824.4 | 739.2 | 706.8 | 687.6 | 714 | 782.4 | 883.2 | 975.6 | 1022.4 | 1123.2 | 1089.6 | 1064.4 | 1081.2 | 1075.2 | 1009.2 | 1015.2 | 1011.6 | 1045.2 | 1128 | 1142.4 | 1172.4 | 1208.4 | 1129.2 | 993.6 | 23624.4 | 687.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 243.6 | 241.2 | 247.2 | 247.2 | 247.2 | 250.8 | 259.2 | 271.2 | 273.6 | 285.6 | 277.2 | 272.4 | 277.2 | 270 | 260.4 | 262.8 | 264 | 272.4 | 282 | 282 | 289.2 | 288 | 286.8 | 279.6 | 6430.8
|  | I, А | ТИ | 45 | 41 | 42 | 39 | 41 | 46 | 55 | 59 | 58 | 64 | 62 | 63 | 68 | 58 | 58 | 55 | 58 | 65 | 63 | 63 | 67 | 71 | 60 | 51 | 56.3333
|  | tgφ |  | 0.29549 | 0.3263 | 0.34975 | 0.35951 | 0.34622 | 0.32055 | 0.29348 | 0.27798 | 0.26761 | 0.25427 | 0.25441 | 0.25592 | 0.25638 | 0.25112 | 0.25803 | 0.25887 | 0.26097 | 0.26062 | 0.25 | 0.24685 | 0.24667 | 0.23833 | 0.25399 | 0.2814 | 0.35951
|  | I расчет, А |  | 47.4141 | 42.846 | 41.2604 | 40.1866 | 41.5164 | 45.2738 | 50.914 | 56.3344 | 59.5115 | 65.1029 | 63.5278 | 61.8392 | 62.7611 | 62.274 | 58.4344 | 58.7368 | 58.4453 | 60.3813 | 64.9362 | 65.4008 | 67.2448 | 69.1108 | 64.3825 | 57.5909 | 56.8927 | -0.993%
909д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
911д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 157.2 | 124.2 | 124.8 | 112.8 | 117.6 | 121.8 | 159 | 176.4 | 253.8 | 349.8 | 543.6 | 603.6 | 593.4 | 575.4 | 576.6 | 567 | 565.2 | 562.2 | 556.2 | 566.4 | 443.4 | 195.6 | 174 | 187.2 | 8407.2 | 112.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 5.4 | 15.6 | 36.6 | 32.4 | 34.2 | 52.2 | 36 | 31.2 | 42 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 310.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 16 | 25 | 36 | 36 | 33 | 32 | 32 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 20 | 9 | 9 | 10 | 19.8333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0.0048077 | 0.010638 | 0.005102 | 0.0049261 | 0.0037736 | 0.0034014 | 0.0023641 | 0.0017153 | 0.0055188 | 0.0089463 | 0.026289 | 0.063608 | 0.056191 | 0.060317 | 0.092357 | 0.064034 | 0.056095 | 0.074153 | 0.037889 | 0 | 0 | 0 | 0.092357
|  | I расчет, А |  | 8.6705 | 6.8438 | 6.877 | 6.2042 | 6.4618 | 6.7117 | 8.795 | 9.8139 | 14.271 | 19.6498 | 30.716 | 33.9743 | 33.3778 | 32.3881 | 32.3783 | 31.816 | 31.7307 | 31.4929 | 31.1119 | 31.5671 | 24.7095 | 10.882 | 9.6155 | 10.4448 | 19.6043 | 1.155%
913д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 841.8 | 816 | 742.8 | 757.8 | 787.8 | 760.8 | 873.6 | 1114.8 | 1254.6 | 1444.8 | 1432.2 | 1351.8 | 1400.4 | 1473 | 1365 | 1429.8 | 1351.2 | 1275 | 1281 | 1170.6 | 1102.2 | 1045.2 | 986.4 | 1008.6 | 27067.2 | 742.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 431.4 | 438.6 | 402.6 | 427.8 | 445.2 | 404.4 | 408 | 496.2 | 498.6 | 575.4 | 538.2 | 481.8 | 501 | 568.2 | 505.8 | 559.2 | 516 | 492.6 | 535.8 | 487.8 | 489.6 | 470.4 | 439.2 | 508.8 | 11622.6
|  | I, А | ТИ | 51 | 51 | 46 | 50 | 43 | 47 | 62 | 71 | 83 | 90 | 84 | 83 | 87 | 84 | 82 | 86 | 81 | 77 | 75 | 72 | 67 | 50 | 55 | 53 | 67.9167
|  | tgφ |  | 0.51247 | 0.5375 | 0.542 | 0.56453 | 0.56512 | 0.53155 | 0.46703 | 0.4451 | 0.39742 | 0.39826 | 0.37579 | 0.35641 | 0.35775 | 0.38574 | 0.37055 | 0.3911 | 0.38188 | 0.38635 | 0.41827 | 0.41671 | 0.4442 | 0.45006 | 0.44526 | 0.50446 | 0.56512
|  | I расчет, А |  | 52.1722 | 51.0481 | 46.5563 | 47.8605 | 49.7205 | 47.4771 | 53.3329 | 67.8867 | 75.9118 | 87.3604 | 86.4501 | 80.7725 | 83.6306 | 88.6876 | 81.6144 | 85.9918 | 80.8563 | 76.4107 | 77.5482 | 70.4852 | 67.1616 | 63.7661 | 59.6691 | 63.0297 | 68.5584 | -0.9448%
915д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 153 | 154.2 | 150.6 | 148.8 | 151.2 | 146.4 | 148.8 | 175.2 | 290.4 | 427.8 | 513.6 | 534 | 550.8 | 568.2 | 571.8 | 558 | 554.4 | 558 | 553.8 | 570 | 555.6 | 493.8 | 240 | 177.6 | 8946 | 146.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 47.4 | 44.4 | 39 | 43.8 | 42 | 43.2 | 41.4 | 50.4 | 63.6 | 65.4 | 64.2 | 77.4 | 84.6 | 90 | 90.6 | 88.8 | 88.8 | 96 | 90.6 | 97.8 | 91.8 | 90 | 58.8 | 53.4 | 1643.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 20 | 26 | 29 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 | 33 | 35 | 32 | 32 | 29 | 24 | 10 | 10 | 21.4167
|  | tgφ |  | 0.3098 | 0.28794 | 0.25896 | 0.29435 | 0.27778 | 0.29508 | 0.27823 | 0.28767 | 0.21901 | 0.15288 | 0.125 | 0.14494 | 0.15359 | 0.15839 | 0.15845 | 0.15914 | 0.16017 | 0.17204 | 0.1636 | 0.17158 | 0.16523 | 0.18226 | 0.245 | 0.30068 | 0.3098
|  | I расчет, А |  | 8.8346 | 8.8422 | 8.5723 | 8.531 | 8.6224 | 8.411 | 8.5434 | 10.1423 | 16.7159 | 24.3106 | 29.2462 | 30.3696 | 31.3342 | 32.3162 | 32.4581 | 31.6475 | 31.3875 | 31.652 | 31.3402 | 32.1437 | 31.3594 | 27.9245 | 13.655 | 10.3474 | 21.1961 | 1.03%
917д | РП ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
919д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 31.2 | 0.6 | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | I, А | расч. | 0.099281 | 0.066124 | 0.10455 | 0.065998 | 0.098903 | 0.066124 | 0.033189 | 0.074641 | 0.067475 | 0.10111 | 0.067805 | 0.075513 | 0.067475 | 0.067409 | 0.067279 | 0.067213 | 0.075001 | 0.067083 | 0.067019 | 0.10004 | 0.074712 | 0.066761 | 0.066314 | 0.066954
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | I расчет, А |  | 0.099281 | 0.066124 | 0.10455 | 0.065998 | 0.098903 | 0.066124 | 0.033189 | 0.074641 | 0.067475 | 0.10111 | 0.067805 | 0.075513 | 0.067475 | 0.067409 | 0.067279 | 0.067213 | 0.075001 | 0.067083 | 0.067019 | 0.10004 | 0.074712 | 0.066761 | 0.066314 | 0.066954 | 0.073916 | #DIV/0!
921д | ТП-2001 | P, кВт | расч | 67.3 | 67.3643 | 50.5232 | 50.6195 | 50.6677 | 50.5232 | 67.1074 | 66.7221 | 66.0157 | 82.5999 | 65.6946 | 82.4393 | 66.0157 | 66.0799 | 82.7604 | 82.8407 | 83.0012 | 83.0012 | 83.0815 | 83.4829 | 83.3223 | 83.4026 | 67.1716 | 66.5294 | 1698.2665 | 50.5232 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | расч | 26.9055 | 26.9312 | 20.1984 | 20.2369 | 20.2562 | 20.1984 | 26.8285 | 26.6745 | 26.392 | 33.0222 | 26.2637 | 32.958 | 26.392 | 26.4177 | 33.0863 | 33.1184 | 33.1826 | 33.1826 | 33.2147 | 33.3752 | 33.311 | 33.3431 | 26.8542 | 26.5974 | 678.9406
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.25
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 3.9976 | 3.9976 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 3.9976 | 3.9976 | 3.9976 | 4.9971 | 3.9976 | 4.9971 | 3.9976 | 3.9976 | 4.9971 | 4.9971 | 4.9971 | 4.9971 | 4.9971 | 4.9971 | 4.9971 | 4.9971 | 3.9976 | 3.9976 | 4.2475 | 0.05877%
933д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 1238.4 | 1113.6 | 1055.2 | 1043.2 | 1051.2 | 1143.2 | 1343.2 | 1551.2 | 1810.4 | 1968.8 | 2070.4 | 2093.6 | 2116 | 2080 | 2078.4 | 2044.8 | 2079.2 | 2073.6 | 2084 | 1965.6 | 1838.4 | 1786.4 | 1671.2 | 1466.4 | 40766.4 | 1043.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 172 | 167.2 | 168 | 165.6 | 167.2 | 168 | 182.4 | 204 | 219.2 | 212.8 | 213.6 | 223.2 | 247.2 | 248 | 248.8 | 246.4 | 243.2 | 259.2 | 276 | 256.8 | 237.6 | 221.6 | 200 | 191.2 | 5139.2
|  | I, А | ТИ | 62 | 59 | 56 | 58 | 59 | 66 | 80 | 91 | 108 | 115 | 122 | 120 | 116 | 117 | 117 | 118 | 119 | 118 | 112 | 109 | 101 | 97 | 87 | 76 | 95.125
|  | tgφ |  | 0.13889 | 0.15014 | 0.15921 | 0.15874 | 0.15906 | 0.14696 | 0.1358 | 0.13151 | 0.12108 | 0.10809 | 0.10317 | 0.10661 | 0.11682 | 0.11923 | 0.11971 | 0.1205 | 0.11697 | 0.125 | 0.13244 | 0.13065 | 0.12924 | 0.12405 | 0.11967 | 0.13039 | 0.15921
|  | I расчет, А |  | 68.6334 | 61.7566 | 58.5981 | 57.8726 | 58.3193 | 63.4289 | 74.7655 | 86.7083 | 102.1431 | 110.7024 | 116.9208 | 117.9294 | 119.21 | 117.1014 | 116.9048 | 115.0257 | 116.5745 | 116.3719 | 116.9531 | 109.8601 | 102.9296 | 99.7618 | 92.6576 | 82.1928 | 95.1384 | -0.01409%
935д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
937д | ТП Хозблок | P, кВт | расч | 270.4845 | 253.8201 | 236.8987 | 254.0609 | 254.0609 | 287.3898 | 319.6752 | 334.8948 | 347.931 | 332.005 | 330.3996 | 347.931 | 331.6839 | 332.005 | 348.9424 | 365.5587 | 366.6183 | 383.2827 | 433.6936 | 468.8527 | 417.8158 | 418.6185 | 353.9995 | 283.8418 | 8074.4642 | 236.8987 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | расч | 108.1355 | 101.4733 | 94.7084 | 101.5696 | 101.5696 | 114.894 | 127.8012 | 133.8857 | 139.0974 | 132.7304 | 132.0886 | 139.0974 | 132.6021 | 132.7304 | 139.5018 | 146.1447 | 146.5683 | 153.2305 | 173.384 | 187.44 | 167.0363 | 167.3572 | 141.5235 | 113.4755 | 3228.0455
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 25 | 25 | 21 | 17 | 20.125
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 15.9906 | 14.9912 | 13.9918 | 14.9912 | 14.9912 | 16.99 | 18.9888 | 19.9882 | 20.9877 | 19.9882 | 19.9882 | 20.9877 | 19.9882 | 19.9882 | 20.9877 | 21.9871 | 21.9871 | 22.9865 | 25.9847 | 27.9835 | 24.9853 | 24.9853 | 20.9877 | 16.99 | 20.1132 | 0.05877%
939д | ООО "Тетра" | P, кВт приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
941д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 1710 | 1524.6 | 1443.6 | 1407.6 | 1404 | 1595.4 | 1806 | 2050.2 | 2200.2 | 2398.8 | 2404.2 | 2461.2 | 2440.2 | 2439.6 | 2388 | 2397.6 | 2425.8 | 2464.2 | 2580.6 | 2671.8 | 2677.2 | 2557.8 | 2311.8 | 1981.8 | 51742.2 | 1404 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 361.2 | 366 | 366.6 | 364.2 | 366.6 | 378.6 | 382.8 | 419.4 | 416.4 | 407.4 | 405 | 411 | 409.8 | 429 | 417.6 | 426 | 438 | 455.4 | 474 | 488.4 | 484.8 | 445.2 | 403.2 | 396.6 | 9913.2
|  | I, А | ТИ | 90 | 85 | 79 | 80 | 80 | 91 | 106 | 116 | 139 | 139 | 140 | 140 | 139 | 134 | 131 | 136 | 140 | 144 | 150 | 158 | 151 | 137 | 124 | 101 | 122.0833
|  | tgφ |  | 0.21123 | 0.24006 | 0.25395 | 0.25874 | 0.26111 | 0.23731 | 0.21196 | 0.20457 | 0.18926 | 0.16983 | 0.16846 | 0.16699 | 0.16794 | 0.17585 | 0.17487 | 0.17768 | 0.18056 | 0.18481 | 0.18368 | 0.1828 | 0.18108 | 0.17406 | 0.17441 | 0.20012 | 0.26111
|  | I расчет, А |  | 95.9401 | 85.9877 | 81.6829 | 79.6621 | 79.5043 | 90.0102 | 101.8248 | 115.9759 | 125.4232 | 136.0198 | 136.9573 | 139.7635 | 138.4581 | 138.473 | 135.3907 | 136.0002 | 137.2707 | 139.5484 | 145.9702 | 150.5258 | 151.0742 | 143.8855 | 129.1879 | 112.333 | 121.9529 | 0.1068%
945д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
922д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
918д | РП-ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 25.2 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 26.4 | 28.8 | 28.2 | 28.8 | 32.4 | 28.8 | 31.8 | 34.2 | 29.4 | 27.6 | 24 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24 | 24.6 | 616.8 | 21.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 30 | 30 | 27.6 | 26.4 | 20.4 | 15 | 21 | 21 | 18.6 | 22.8 | 27.6 | 21 | 20.4 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28.8 | 609.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 1.1429 | 1.2564 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3514 | 1.3158 | 1.1795 | 1 | 0.70833 | 0.53191 | 0.72917 | 0.64815 | 0.64583 | 0.71698 | 0.80702 | 0.71429 | 0.73913 | 1.075 | 1.2222 | 1.25 | 1.2778 | 1.2778 | 1.15 | 1.1707 | 1.3514
|  | I расчет, А |  | 2.1188 | 2.0785 | 2.0358 | 2.0358 | 2.0624 | 2.0883 | 2.0111 | 2.0871 | 1.9922 | 1.7995 | 2.0199 | 2.1816 | 1.9334 | 2.2045 | 2.4735 | 2.0296 | 1.9242 | 1.9756 | 1.9106 | 1.9311 | 1.9574 | 1.9574 | 2.029 | 2.0871 | 2.0385 | 4.07%
916д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 147 | 142.2 | 125.4 | 106.8 | 106.2 | 108.6 | 178.2 | 194.4 | 183.6 | 215.4 | 270 | 270 | 258 | 267 | 268.2 | 252 | 250.8 | 245.4 | 255.6 | 250.8 | 254.4 | 234.6 | 173.4 | 153 | 4911 | 106.2 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21 | 19.8 | 24 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 36.6 | 42 | 34.8 | 36.6 | 46.2 | 43.2 | 42 | 43.8 | 48 | 44.4 | 45.6 | 44.4 | 48.6 | 45.6 | 44.4 | 34.8 | 22.2 | 16.8 | 862.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 11.3333
|  | tgφ |  | 0.14286 | 0.13924 | 0.19139 | 0.24719 | 0.24859 | 0.23204 | 0.20539 | 0.21605 | 0.18954 | 0.16992 | 0.17111 | 0.16 | 0.16279 | 0.16404 | 0.17897 | 0.17619 | 0.18182 | 0.18093 | 0.19014 | 0.18182 | 0.17453 | 0.14834 | 0.12803 | 0.1098 | 0.24859
|  | I расчет, А |  | 8.2216 | 7.9416 | 7.0556 | 6.0796 | 6.0474 | 6.1786 | 10.1111 | 11.1182 | 10.5485 | 12.3093 | 15.5233 | 15.4501 | 14.7411 | 15.2435 | 15.3352 | 14.374 | 14.2917 | 13.9818 | 14.5729 | 14.2365 | 14.4227 | 13.2455 | 9.6976 | 8.4815 | 11.6337 | -2.65%
914д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 913.2 | 808.2 | 766.2 | 752.4 | 763.8 | 861 | 1029 | 1182 | 1307.4 | 1396.8 | 1427.4 | 1386 | 1395.6 | 1393.8 | 1370.4 | 1383 | 1374.6 | 1400.4 | 1434 | 1393.8 | 1421.4 | 1369.8 | 1255.8 | 1102.2 | 28888.2 | 752.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 73.2 | 84 | 91.8 | 86.4 | 90 | 93 | 106.8 | 128.4 | 142.8 | 147.6 | 153.6 | 136.8 | 135.6 | 160.2 | 149.4 | 148.2 | 146.4 | 148.2 | 157.8 | 156 | 155.4 | 122.4 | 108.6 | 101.4 | 3024
|  | I, А | ТИ | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 62 | 69 | 73 | 81 | 78 | 79 | 77 | 75 | 78 | 76 | 78 | 78 | 79 | 76 | 78 | 73 | 63 | 55 | 66.375
|  | tgφ |  | 0.080158 | 0.10393 | 0.11981 | 0.11483 | 0.11783 | 0.10801 | 0.10379 | 0.10863 | 0.10922 | 0.10567 | 0.10761 | 0.098701 | 0.097163 | 0.11494 | 0.10902 | 0.10716 | 0.1065 | 0.10583 | 0.11004 | 0.11192 | 0.10933 | 0.089356 | 0.086479 | 0.091998
|  | I расчет, А |  | 50.7236 | 44.9458 | 42.6441 | 41.852 | 42.5007 | 47.9945 | 57.4993 | 66.4658 | 74.2399 | 79.132 | 81.3578 | 78.6949 | 79.0736 | 79.0418 | 77.5883 | 78.134 | 77.5034 | 78.9525 | 80.8048 | 78.3281 | 79.8564 | 76.8064 | 69.9237 | 60.9914 | 67.7106 | -2.012%
912д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 746.4 | 662.4 | 618 | 601.2 | 603.6 | 637.2 | 781.2 | 918 | 942 | 969.6 | 988.8 | 993.6 | 1016.4 | 1003.2 | 999.6 | 998.4 | 1021.2 | 1045.2 | 1076.4 | 1093.2 | 1077.6 | 1063.2 | 968.4 | 856.8 | 21681.6 | 601.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 8.4 | 2.4 | 4.8 | 3.6 | 9.6 | 18 | 20.4 | 15.6 | 13.2 | 6 | 2.4 | 124.8
|  | I, А | ТИ | 37 | 35 | 34 | 34 | 36 | 40 | 48 | 52 | 55 | 53 | 55 | 56 | 56 | 53 | 56 | 56 | 56 | 57 | 59 | 57 | 61 | 57 | 49 | 42 | 49.75
|  | tgφ |  | 0.0016077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026144 | 0.0063694 | 0.0024752 | 0.0012136 | 0.0036232 | 0.0035419 | 0.0083732 | 0.002401 | 0.0048077 | 0.0035253 | 0.0091848 | 0.016722 | 0.018661 | 0.014477 | 0.012415 | 0.0061958 | 0.0028011 | 0.018661
|  | I расчет, А |  | 41.3262 | 36.6402 | 34.1516 | 33.2232 | 33.3558 | 35.3139 | 43.4193 | 51.3189 | 53.1758 | 54.6261 | 56.0354 | 56.1426 | 57.3188 | 56.5209 | 56.2615 | 56.0852 | 57.2544 | 58.6021 | 60.2988 | 61.0645 | 60.1889 | 59.383 | 53.7216 | 47.2128 | 50.5267 | -1.561%
910д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 5.4 | 4.8 | 6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 113.4
|  | I, А | расч. | 0.30082 | 0.26758 | 0.33322 | 0.29841 | 0.30025 | 0.26809 | 0.30198 | 0.26833 | 0.23949 | 0.23662 | 0.23801 | 0.23973 | 0.27069 | 0.23902 | 0.23639 | 0.27174 | 0.23547 | 0.27121 | 0.23764 | 0.27016 | 0.23695 | 0.26807 | 0.26835 | 0.26655
|  | tgφ |  | 9 | 8 | 10 | #DIV/0! | 9 | 8 | 9 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | 8 | 7 | 8 | 7 | #DIV/0! | 8 | 8 | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0.30082 | 0.26758 | 0.33322 | 0.29841 | 0.30025 | 0.26809 | 0.30198 | 0.26833 | 0.23949 | 0.23662 | 0.23801 | 0.23973 | 0.27069 | 0.23902 | 0.23639 | 0.27174 | 0.23547 | 0.27121 | 0.23764 | 0.27016 | 0.23695 | 0.26807 | 0.26835 | 0.26655 | 0.2652 | #DIV/0!
934д | ТП-165 | P, кВт | АСКУЭ | 949.6 | 878.4 | 983.2 | 931.2 | 824 | 1034.4 | 1119.2 | 1117.6 | 1260 | 1197.6 | 1176.8 | 1280.8 | 1218.4 | 1212.8 | 1138.4 | 1216 | 1257.6 | 1194.4 | 1263.2 | 1185.6 | 1160.8 | 1309.6 | 1241.6 | 1152.8 | 27304 | 824 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 247.2 | 259.2 | 262.4 | 245.6 | 208.8 | 238.4 | 248 | 278.4 | 459.2 | 373.6 | 372 | 360.8 | 335.2 | 413.6 | 363.2 | 353.6 | 354.4 | 315.2 | 307.2 | 261.6 | 260.8 | 292 | 288 | 284.8 | 7383.2
|  | I, А | ТИ | 54 | 54 | 57 | 53 | 54 | 63 | 63 | 65 | 74 | 69 | 72 | 73 | 72 | 70 | 75 | 71 | 76 | 71 | 68 | 68 | 73 | 69 | 70 | 64 | 66.5833
|  | tgφ |  | 0.26032 | 0.29508 | 0.26688 | 0.26375 | 0.2534 | 0.23047 | 0.22159 | 0.24911 | 0.36444 | 0.31196 | 0.31611 | 0.2817 | 0.27511 | 0.34103 | 0.31904 | 0.29079 | 0.28181 | 0.2639 | 0.24319 | 0.22065 | 0.22467 | 0.22297 | 0.23196 | 0.24705 | 0.36444
|  | I расчет, А |  | 54.538 | 50.854 | 56.4506 | 53.3211 | 47.0646 | 59.2272 | 63.8986 | 64.6363 | 75.9984 | 70.8853 | 70.2866 | 75.5561 | 71.6824 | 72.5451 | 67.5845 | 71.5547 | 73.6829 | 69.5946 | 73.0277 | 68.0041 | 66.6385 | 75.1534 | 70.9771 | 65.6207 | 66.1993 | 0.5768%
936д | ООО "Zapa" | P, кВт | АСКУЭ | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8 | 8 | 7.8 | 9 | 9.4 | 15.2 | 24.2 | 27.4 | 31.2 | 29.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 26.4 | 24.2 | 22 | 22.4 | 20 | 15.4 | 11.4 | 9.6 | 430.2 | 7.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 2 | 3 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 65
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.375
|  | tgφ |  | 0.28571 | 0.27907 | 0.28571 | 0.3 | 0.3 | 0.30769 | 0.26667 | 0.25532 | 0.13158 | 0.12397 | 0.13139 | 0.10897 | 0.10274 | 0.12319 | 0.13571 | 0.12676 | 0.12879 | 0.090909 | 0.090909 | 0.13393 | 0.14 | 0.12987 | 0.19298 | 0.25 | 0.30769
|  | I расчет, А |  | 0.48556 | 0.49578 | 0.48462 | 0.46244 | 0.46244 | 0.45534 | 0.5192 | 0.54445 | 0.86881 | 1.3779 | 1.5738 | 1.7821 | 1.6651 | 1.5744 | 1.5982 | 1.6176 | 1.5011 | 1.369 | 1.2409 | 1.2659 | 1.1311 | 0.86981 | 0.64655 | 0.54684 | 1.0225 | 25.64%
938д | КНС "Орбита" | P, кВт | АСКУЭ | 60 | 46.2 | 31.8 | 30.6 | 43.2 | 21 | 51.6 | 50.4 | 78 | 61.2 | 55.8 | 74.4 | 70.8 | 63.6 | 58.2 | 72 | 69 | 69 | 55.8 | 60.6 | 65.4 | 81.6 | 73.2 | 51.6 | 1395 | 21 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.4 | 25.2 | 17.4 | 16.8 | 24 | 11.4 | 28.2 | 27.6 | 42 | 33 | 28.8 | 39 | 36.6 | 33 | 30.6 | 37.8 | 36 | 36 | 29.4 | 32.4 | 34.8 | 43.8 | 39.6 | 28.8 | 744.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5
|  | tgφ |  | 0.54 | 0.54545 | 0.54717 | 0.54902 | 0.55556 | 0.54286 | 0.54651 | 0.54762 | 0.53846 | 0.53922 | 0.51613 | 0.52419 | 0.51695 | 0.51887 | 0.52577 | 0.525 | 0.52174 | 0.52174 | 0.52688 | 0.53465 | 0.53211 | 0.53676 | 0.54098 | 0.55814 | 0.55814
|  | I расчет, А |  | 3.79 | 2.9221 | 2.0109 | 1.9328 | 2.7362 | 1.3332 | 3.2777 | 3.2248 | 5.0203 | 3.9287 | 3.5761 | 4.7698 | 4.5211 | 4.0565 | 3.719 | 4.5949 | 4.3889 | 4.3847 | 3.543 | 3.849 | 4.1494 | 5.1873 | 4.6346 | 3.2656 | 3.7007 | 25.99%
940д | ООО "Тетра" | P, кВт | АСКУЭ | 39.6 | 39.2 | 38.6 | 37.6 | 38.4 | 38.4 | 42 | 52.6 | 63.2 | 60.2 | 65.4 | 62.2 | 67.2 | 67 | 69.2 | 66.2 | 64.6 | 66.2 | 61.4 | 65 | 65.6 | 60.6 | 53.8 | 42.2 | 1326.4 | 37.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 25.6 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 23.8 | 22.4 | 20.6 | 20.8 | 19.4 | 21.6 | 20.8 | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.4 | 26.6 | 27.4 | 30.2 | 26.4 | 27.6 | 26.8 | 590
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.8333
|  | tgφ |  | 0.64646 | 0.67347 | 0.68394 | 0.68617 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6 | 0.45247 | 0.35443 | 0.34219 | 0.31804 | 0.3119 | 0.32143 | 0.31045 | 0.32081 | 0.34743 | 0.36842 | 0.36858 | 0.43322 | 0.42154 | 0.46037 | 0.43564 | 0.51301 | 0.63507 | 0.6875
|  | I расчет, А |  | 2.6208 | 2.6243 | 2.5942 | 2.5248 | 2.5801 | 2.6 | 2.7302 | 3.24 | 3.7999 | 3.5952 | 3.9083 | 3.6996 | 4.004 | 3.9718 | 4.1104 | 3.9599 | 3.8824 | 3.9749 | 3.7589 | 3.951 | 4.045 | 3.7024 | 3.3672 | 2.7626 | 3.417 | 10.86%
942д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 848.4 | 753.6 | 699.6 | 703.2 | 716.4 | 788.4 | 912 | 986.4 | 1000.8 | 1066.8 | 1065.6 | 1057.2 | 1093.2 | 1054.8 | 1050 | 1051.2 | 1054.8 | 1100.4 | 1158 | 1168.8 | 1201.2 | 1170 | 1060.8 | 933.6 | 23695.2 | 699.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 184.8 | 190.8 | 193.2 | 196.8 | 195.6 | 195.6 | 196.8 | 199.2 | 189.6 | 183.6 | 188.4 | 189.6 | 195.6 | 201.6 | 207.6 | 202.8 | 199.2 | 199.2 | 189.6 | 188.4 | 193.2 | 187.2 | 183.6 | 187.2 | 4639.2
|  | I, А | ТИ | 46 | 42 | 41 | 39 | 39 | 47 | 55 | 60 | 63 | 65 | 62 | 63 | 63 | 62 | 60 | 62 | 62 | 67 | 68 | 66 | 67 | 62 | 56 | 51 | 57
|  | tgφ |  | 0.21782 | 0.25318 | 0.27616 | 0.27986 | 0.27303 | 0.2481 | 0.21579 | 0.20195 | 0.18945 | 0.1721 | 0.1768 | 0.17934 | 0.17892 | 0.19113 | 0.19771 | 0.19292 | 0.18885 | 0.18103 | 0.16373 | 0.16119 | 0.16084 | 0.16 | 0.17308 | 0.20051 | 0.27986
|  | I расчет, А |  | 48.26 | 43.1654 | 40.262 | 40.4303 | 41.117 | 45.3222 | 52.006 | 56.4741 | 57.7242 | 61.1645 | 61.6263 | 60.987 | 62.9973 | 60.798 | 60.5367 | 60.4921 | 60.5354 | 63.0027 | 65.9161 | 66.3108 | 68.1452 | 66.3665 | 59.9514 | 52.619 | 56.5088 | 0.8618%
944д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 19.2 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | расч. | 0.033348 | 0.033316 | 0 | 0.03322 | 0.066441 | 0.033477 | 0.066889 | 0.033672 | 0.034002 | 0.067805 | 0.03417 | 0.068138 | 0.034035 | 0.067937 | 0.033935 | 0.067805 | 0.033836 | 0.067606 | 0.033705 | 0.067213 | 0.033607 | 0.067213 | 0.033412 | 0.033157
|  | tgφ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0.033348 | 0.033316 | 0 | 0.03322 | 0.066441 | 0.033477 | 0.066889 | 0.033672 | 0.034002 | 0.067805 | 0.03417 | 0.068138 | 0.034035 | 0.067937 | 0.033935 | 0.067805 | 0.033836 | 0.067606 | 0.033705 | 0.067213 | 0.033607 | 0.067213 | 0.033412 | 0.033157 | 0.044914 | #DIV/0!
946д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 234.6 | 218.4 | 190.8 | 191.4 | 180 | 210.6 | 238.2 | 303 | 414 | 567 | 899.4 | 994.2 | 967.2 | 928.8 | 915 | 934.8 | 949.2 | 940.8 | 931.8 | 912.6 | 767.4 | 453.6 | 345.6 | 309 | 13997.4 | 180 | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 79.2 | 79.2 | 70.8 | 81 | 75 | 80.4 | 85.2 | 84 | 81 | 84 | 199.2 | 265.2 | 246.6 | 220.8 | 231.6 | 247.2 | 247.2 | 244.8 | 247.2 | 235.8 | 136.8 | 84.6 | 93.6 | 87 | 3587.4
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 17 | 17 | 19 | 26 | 40 | 61 | 55 | 51 | 52 | 54 | 54 | 53 | 54 | 52 | 54 | 36 | 23 | 19 | 17 | 33.9167
|  | tgφ |  | 0.3376 | 0.36264 | 0.37107 | 0.4232 | 0.41667 | 0.38177 | 0.35768 | 0.27723 | 0.19565 | 0.14815 | 0.22148 | 0.26675 | 0.25496 | 0.23773 | 0.25311 | 0.26444 | 0.26043 | 0.2602 | 0.26529 | 0.25838 | 0.17826 | 0.18651 | 0.27083 | 0.28155 | 0.4232
|  | I расчет, А |  | 13.7621 | 12.8998 | 11.2896 | 11.5072 | 10.7966 | 12.5776 | 14.1013 | 17.6457 | 23.9062 | 32.3874 | 52.4614 | 58.426 | 56.6203 | 54.049 | 53.3837 | 54.6354 | 55.3143 | 54.7684 | 54.154 | 52.7945 | 43.6605 | 25.8448 | 19.9389 | 17.7397 | 33.9443 | -0.08161%
яч.943д | ТСН-1 ТМ-400 | P, кВт | АСКУЭ | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 3.16 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 2.32 | 55.92 |  | 1 | 80
яч.920д | ТСН-2 ТМ-400 | P, кВт | АСКУЭ | 2.56 | 2.44 | 2.84 | 2.64 | 2.2 | 2.04 | 1.96 | 1.88 | 1.76 | 1.72 | 1.84 | 1.72 | 1.76 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.72 | 1.76 | 1.8 | 1.84 | 2.16 | 2.36 | 2.32 | 48.32 |  | 1 | 80
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 9242.8646 | 8380.7043 | 8002.9819 | 7853.8404 | 7844.4486 | 8624.873 | 9991.0226 | 11291.2169 | 12545.1866 | 13721.8449 | 14461.8942 | 14727.9703 | 14730.3396 | 14666.8449 | 14357.7428 | 14499.2394 | 14538.6595 | 14561.484 | 14986.6151 | 14821.2156 | 14352.2981 | 13576.0611 | 12148.8111 | 10808.0112 | 294736.1707
|  | Q, кВАр |  | 2091.841 | 2107.0045 | 2063.3068 | 2087.6065 | 2074.6258 | 2088.2924 | 2191.2297 | 2422.3602 | 2641.8894 | 2616.5526 | 2698.5523 | 2730.0554 | 2737.5941 | 2933.5482 | 2818.7881 | 2887.8631 | 2866.7509 | 2852.6131 | 2953.1987 | 2878.0152 | 2716.5472 | 2554.7002 | 2360.1777 | 2340.873 | 60713.9861
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.62409 | 0.42815 | 0.5246 | 0.19226 | 0.051905 | 0.017246 | 0.15214 | 0.39696 | 0.24541 | 0.30665 | 0.51683 | 0.16294 | 0.51142 | 0.4286 | 0.16899 | 0.060677 | 0.25652 | 0.23654 | 0.11617 | -0.048181 | 0.33247 | 0.3552 | 0.7667 | 0.77727 | 0.31063
|  | Q, % |  | -14.4333 | -13.5239 | -12.749 | -13.2108 | -12.8741 | -13.6176 | -13.5352 | -12.0426 | -10.8175 | -12.8797 | -11.5104 | -10.8877 | -9.9435 | -9.7064 | -10.9759 | -11.1572 | -11.6336 | -10.3952 | -11.0225 | -13.0407 | -14.0448 | -14.7664 | -13.7983 | -12.4339 | -12.155
|  |  | Δ I | -0.695% | -0.9194% | -0.5429% | -0.5328% | -0.1035% | -2.312% | -0.06646% | -0.3537% | -0.5704% | -1.171% | -0.8635% | -0.984% | -0.3986% | -0.6602% | -0.1627% | -0.5316% | -0.8754% | -0.639% | -0.637% | -0.1713% | -0.4192% | -0.6072% | -0.2111% | -0.7674% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | -0.4813% | -0.7661% | -0.6893% | -1.074% | -1.239% | -1.123% | -0.8242% | -0.4586% | -0.5454% | -0.4867% | -0.2269% | -0.4987% | -0.1189% | -0.2631% | -0.5315% | -0.6529% | -0.4476% | -0.465% | -0.6543% | -0.8559% | -0.5359% | -0.5095% | -0.07833% | -0.1952% | -0.5351%
ПС 110 кВ Выльгорт |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | счётч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | #REF!
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | #REF!
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1632 | 1452 | 1368 | 1344 | 1377 | 1524 | 1854 | 2169 | 2412 | 2481 | 2391 | 2358 | 2253 | 2175 | 2217 | 2190 | 2088 | 2148 | 2133 | 2163 | 2220 | 2202 | 2037 | 1686 | 47874 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 654 | 645 | 642 | 645 | 651 | 636 | 651 | 687 | 855 | 930 | 861 | 879 | 780 | 774 | 903 | 876 | 756 | 801 | 702 | 702 | 693 | 660 | 645 | 633 | 17661
|  | I, А | ТИ | 87 | 84 | 80 | 81 | 82 | 93 | 113 | 124 | 147 | 138 | 139 | 134 | 120 | 125 | 123 | 125 | 122 | 125 | 123 | 127 | 124 | 118 | 105 | 88 | 113.625 | 9.317% | 16.56%
|  | tgφ |  | 0.40074 | 0.44421 | 0.4693 | 0.47991 | 0.47277 | 0.41732 | 0.35113 | 0.31674 | 0.35448 | 0.37485 | 0.3601 | 0.37277 | 0.34621 | 0.35586 | 0.40731 | 0.4 | 0.36207 | 0.37291 | 0.32911 | 0.32455 | 0.31216 | 0.29973 | 0.31664 | 0.37544 | 0.47991
|  | I расчет, А |  | 94.8907 | 85.6707 | 81.4072 | 80.3085 | 81.9761 | 89.1277 | 106.4501 | 124.0702 | 141.2821 | 145.8617 | 140.8398 | 138.933 | 131.1275 | 126.9704 | 131.658 | 129.3559 | 121.6694 | 125.3678 | 122.569 | 123.5422 | 126.4635 | 124.885 | 115.5355 | 98.2066 | 116.1737 | -2.243%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1038 | 999 | 981 | 978 | 1083 | 1239 | 1392 | 1452 | 1494 | 1458 | 1437 | 1434 | 1413 | 1389 | 1359 | 1350 | 1362 | 1362 | 1392 | 1416 | 1395 | 1239 | 1092 | 963 | 30717 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 471 | 477 | 477 | 483 | 477 | 465 | 483 | 513 | 525 | 504 | 489 | 489 | 522 | 528 | 513 | 510 | 522 | 504 | 513 | 495 | 462 | 450 | 477 | 501 | 11850
|  | I, А | ТИ | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 62 | 73 | 80 | 83 | 87 | 79 | 84 | 80 | 80 | 76 | 79 | 79 | 78 | 77 | 83 | 82 | 76 | 64 | 60 | 72.8333 | 6.785% | 9.897%
|  | tgφ |  | 0.45376 | 0.47748 | 0.48624 | 0.49387 | 0.44044 | 0.3753 | 0.34698 | 0.35331 | 0.35141 | 0.34568 | 0.34029 | 0.341 | 0.36943 | 0.38013 | 0.37748 | 0.37778 | 0.38326 | 0.37004 | 0.36853 | 0.34958 | 0.33118 | 0.3632 | 0.43681 | 0.52025 | 0.52025
|  | I расчет, А |  | 62.0414 | 60.1981 | 59.3163 | 59.2576 | 64.2293 | 72.0303 | 80.4995 | 84.6955 | 88.0994 | 85.4126 | 84.5291 | 84.0471 | 83.322 | 82.2741 | 80.2728 | 79.6728 | 80.3741 | 79.9483 | 81.6692 | 82.3426 | 80.6676 | 72.3607 | 65.0431 | 58.7521 | 75.4607 | -3.607%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, ВМт |  |  |  | 2670 | 2451 | 2349 | 2322 | 2460 | 2763 | 3246 | 3621 | 3906 | 3939 | 3828 | 3792 | 3666 | 3564 | 3576 | 3540 | 3450 | 3510 | 3525 | 3579 | 3615 | 3441 | 3129 | 2649 |  | 2322
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1125 | 1122 | 1119 | 1128 | 1128 | 1101 | 1134 | 1200 | 1380 | 1434 | 1350 | 1368 | 1302 | 1302 | 1416 | 1386 | 1278 | 1305 | 1215 | 1197 | 1155 | 1110 | 1122 | 1134 |  | 1101
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2897.3307 | 2695.6048 | 2601.9151 | 2581.4856 | 2706.286 | 2974.2848 | 3438.3822 | 3814.6613 | 4142.6122 | 4191.9061 | 4059.0743 | 4031.2142 | 3890.3419 | 3794.3774 | 3846.1451 | 3801.657 | 3679.101 | 3744.7463 | 3728.5185 | 3773.8641 | 3795.0296 | 3615.6024 | 3324.0826 | 2881.5199 |  | 2581.4856
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.71 | 10.72 | 10.73 | 10.73 | 10.74 | 10.71 | 10.67 | 10.6 | 10.47 | 10.5 | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.54 | 10.55 | 10.57 | 10.59 | 10.64 | 10.63 | 10.64 | 10.69 | 10.6
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.62 | 10.63 | 10.63 | 10.64 | 10.65 | 10.62 | 10.58 | 10.51 | 10.39 | 10.44 | 10.38 | 10.42 | 10.45 | 10.44 | 10.46 | 10.47 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.59 | 10.68
яч.15д РСК | ТП-2111 | P, кВт | АСКУЭ | 44.6 | 41 | 38.8 | 39.4 | 41.8 | 45.6 | 51 | 54.4 | 48.6 | 48.4 | 46.6 | 45.4 | 45.6 | 41.6 | 43.8 | 43.2 | 46.2 | 49.6 | 53.8 | 55.2 | 61.6 | 64 | 57.2 | 45.6 | 1153 | 38.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.6 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 56.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.067265 | 0.073171 | 0.087629 | 0.091371 | 0.10526 | 0.096491 | 0.054902 | 0.033088 | 0.024691 | 0.028926 | 0.034335 | 0.0088106 | 0.02193 | 0.014423 | 0.0045662 | 0.023148 | 0.030303 | 0.044355 | 0.048327 | 0.057971 | 0.074675 | 0.053125 | 0.055944 | 0.052632 | 0.10526
|  | I расчет, А |  | 2.4126 | 2.2167 | 2.0982 | 2.1314 | 2.2621 | 2.4725 | 2.767 | 2.9681 | 2.684 | 2.6656 | 2.5841 | 2.5066 | 2.5085 | 2.2882 | 2.409 | 2.3698 | 2.5325 | 2.7151 | 2.94 | 3.0039 | 3.359 | 3.4818 | 3.0978 | 2.4901 | 2.6235 | -6.719%
яч.13д | ТП-307 | P, кВт | АСКУЭ | 966.6 | 932.7 | 881.8 | 898.8 | 915.8 | 1068.4 | 1322.8 | 1407.6 | 1695.9 | 1577.2 | 1661.9 | 1543.2 | 1424.5 | 1424.5 | 1407.6 | 1424.5 | 1424.5 | 1424.5 | 1407.6 | 1475.4 | 1390.6 | 1356.7 | 1170.1 | 966.6 | 31169.8 | 881.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 346.2 | 334.1 | 315.8 | 321.9 | 328 | 382.6 | 473.8 | 504.1 | 607.4 | 564.9 | 595.2 | 552.7 | 510.2 | 510.2 | 504.1 | 510.2 | 510.2 | 510.2 | 504.1 | 528.4 | 498 | 485.9 | 419.1 | 346.2 | 11163.5
|  | I, А | ТИ | 57 | 55 | 52 | 53 | 54 | 63 | 78 | 83 | 100 | 93 | 98 | 91 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 87 | 82 | 80 | 69 | 57 | 76.5833
|  | tgφ |  | 0.35816 | 0.35821 | 0.35813 | 0.35814 | 0.35816 | 0.35811 | 0.35818 | 0.35813 | 0.35816 | 0.35817 | 0.35814 | 0.35815 | 0.35816 | 0.35816 | 0.35813 | 0.35816 | 0.35816 | 0.35816 | 0.35813 | 0.35814 | 0.35812 | 0.35815 | 0.35817 | 0.35816 | 0.35821
|  | I расчет, А |  | 55.414 | 53.4215 | 50.4578 | 51.4308 | 52.355 | 61.249 | 76.1193 | 81.5325 | 99.4524 | 92.2275 | 97.8319 | 90.4975 | 83.2189 | 83.2189 | 82.2307 | 82.982 | 82.9034 | 82.7465 | 81.6095 | 85.1388 | 80.3203 | 78.2893 | 67.2062 | 55.9891 | 75.3268 | 1.641%
яч.7д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 93 | 106.3 | 93 | 93 | 106.3 | 93 | 93 | 146.1 | 239.1 | 199.3 | 172.7 | 159.4 | 132.9 | 159.4 | 159.4 | 186 | 132.9 | 132.9 | 119.6 | 132.9 | 106.3 | 93 | 106.3 | 93 | 3148.8 | 93 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83 | 94.8 | 83 | 83 | 94.8 | 83 | 83 | 130.4 | 213.3 | 177.8 | 154.1 | 142.2 | 118.5 | 142.2 | 142.2 | 165.9 | 118.5 | 118.5 | 106.7 | 118.5 | 94.8 | 83 | 94.8 | 83 | 2809
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9.875
|  | tgφ |  | 0.89247 | 0.89182 | 0.89247 | 0.89247 | 0.89182 | 0.89247 | 0.89247 | 0.89254 | 0.8921 | 0.89212 | 0.8923 | 0.8921 | 0.89165 | 0.8921 | 0.8921 | 0.89194 | 0.89165 | 0.89165 | 0.89214 | 0.89165 | 0.89182 | 0.89247 | 0.89182 | 0.89247 | 0.89254
|  | I расчет, А |  | 6.7276 | 7.6801 | 6.7151 | 6.7151 | 7.6658 | 6.7276 | 6.7528 | 10.6789 | 17.6897 | 14.7032 | 12.8274 | 11.7931 | 9.7929 | 11.7482 | 11.7482 | 13.6686 | 9.7558 | 9.7373 | 8.7485 | 9.6733 | 7.7451 | 6.7719 | 7.7016 | 6.7974 | 9.6069 | 2.715%
яч.5д | ТП-314 | P, кВт | АСКУЭ | 283.6 | 283.6 | 283.6 | 248.1 | 265.8 | 319 | 354.5 | 407.6 | 407.6 | 425.3 | 372.2 | 407.6 | 372.2 | 407.6 | 389.9 | 389.9 | 407.6 | 443.1 | 407.6 | 425.3 | 478.5 | 407.6 | 336.7 | 283.6 | 8808.1 | 248.1 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 88.2 | 94.4 | 113.3 | 125.9 | 144.8 | 144.8 | 151.1 | 132.2 | 144.8 | 132.2 | 144.8 | 138.5 | 138.5 | 144.8 | 157.4 | 144.8 | 151.1 | 170 | 144.8 | 119.6 | 100.7 | 3128.8
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 23 | 24 | 27 | 23 | 19 | 16 | 20.7083
|  | tgφ |  | 0.35508 | 0.35508 | 0.35508 | 0.3555 | 0.35515 | 0.35517 | 0.35515 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35528 | 0.35519 | 0.35525 | 0.35519 | 0.35525 | 0.35522 | 0.35522 | 0.35525 | 0.35522 | 0.35525 | 0.35528 | 0.35528 | 0.35525 | 0.35521 | 0.35508 | 0.3555
|  | I расчет, А |  | 16.2426 | 16.2274 | 16.2123 | 14.1848 | 15.181 | 18.2706 | 20.3798 | 23.588 | 23.8808 | 24.8469 | 21.89 | 23.8808 | 21.7234 | 23.79 | 22.7567 | 22.6919 | 23.6998 | 25.7149 | 23.6102 | 24.52 | 27.6131 | 23.4993 | 19.3207 | 16.4111 | 21.2557 | -2.643%
яч.3д | ТП-306 | P, кВт | АСКУЭ | 91.2 | 92 | 92.8 | 85.6 | 87.2 | 85.6 | 88 | 91.2 | 90.4 | 108.8 | 105.6 | 109.6 | 112 | 115.2 | 112.8 | 88 | 77.6 | 74.4 | 68.8 | 69.6 | 75.2 | 76 | 92.8 | 100 | 2190.4 | 68.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16 | 15.2 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 20 | 20 | 20.8 | 24 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 16.8 | 15.2 | 404.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5.5
|  | tgφ |  | 0.16667 | 0.16522 | 0.16379 | 0.16822 | 0.16514 | 0.16822 | 0.18182 | 0.16667 | 0.18584 | 0.16176 | 0.17424 | 0.18248 | 0.17857 | 0.18056 | 0.21277 | 0.19091 | 0.21649 | 0.22581 | 0.23256 | 0.22989 | 0.2234 | 0.21053 | 0.18103 | 0.152 | 0.23256
|  | I расчет, А |  | 4.9901 | 5.028 | 5.0658 | 4.6761 | 4.7567 | 4.6849 | 4.8455 | 5.0419 | 5.0763 | 6.0674 | 5.9406 | 6.1508 | 6.2573 | 6.4383 | 6.3427 | 4.9133 | 4.3502 | 4.1711 | 3.8555 | 3.8798 | 4.19 | 4.2193 | 5.0995 | 5.5158 | 5.0649 | 7.912%
яч.4д | ТП-929 | P, кВт | АСКУЭ | 10 | 9.6 | 9.2 | 9.8 | 9 | 8.8 | 9.8 | 24.8 | 22.8 | 24 | 25.4 | 24.4 | 26.8 | 27.2 | 29.2 | 28.2 | 27 | 21.8 | 19.6 | 17.4 | 12.8 | 12.4 | 11.6 | 10.6 | 432.2 | 8.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.6 | 27.2 | 27 | 28.4 | 26.6 | 25.8 | 25 | 39.6 | 32 | 31.6 | 33.6 | 33.6 | 36.2 | 36.6 | 39 | 39.4 | 39.2 | 34.8 | 33.6 | 32.4 | 28 | 24.8 | 25.2 | 26.2 | 751.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0417
|  | tgφ |  | 2.56 | 2.8333 | 2.9348 | 2.898 | 2.9556 | 2.9318 | 2.551 | 1.5968 | 1.4035 | 1.3167 | 1.3228 | 1.377 | 1.3507 | 1.3456 | 1.3356 | 1.3972 | 1.4519 | 1.5963 | 1.7143 | 1.8621 | 2.1875 | 2 | 2.1724 | 2.4717 | 2.9556
|  | I расчет, А |  | 1.4959 | 1.5685 | 1.5511 | 1.6321 | 1.5241 | 1.4837 | 1.4671 | 2.5698 | 2.1859 | 2.197 | 2.3456 | 2.3035 | 2.4914 | 2.5248 | 2.6923 | 2.675 | 2.6229 | 2.2606 | 2.1414 | 2.0188 | 1.69 | 1.5221 | 1.5142 | 1.5297 | 2.0003 | 2.025%
яч.6д | ТП-905 | P, кВт | АСКУЭ | 823.2 | 768.8 | 733.6 | 720.8 | 723.2 | 808 | 925.6 | 1035.2 | 1043.2 | 1084 | 1037.6 | 1002.4 | 1021.6 | 984 | 947.2 | 936.8 | 936 | 975.2 | 983.2 | 1008 | 1025.6 | 1044 | 922.4 | 811.2 | 22300.8 | 720.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 344.8 | 348.8 | 352.8 | 349.6 | 353.6 | 355.2 | 349.6 | 364.8 | 367.2 | 368.8 | 356 | 348 | 348 | 348.8 | 361.6 | 348 | 348 | 362.4 | 356 | 360.8 | 352.8 | 337.6 | 331.2 | 351.2 | 8465.6
|  | I, А | ТИ | 44 | 43 | 41 | 42 | 40 | 45 | 54 | 59 | 60 | 63 | 53 | 61 | 56 | 55 | 51 | 53 | 54 | 56 | 53 | 60 | 59 | 56 | 45 | 43 | 51.9167
|  | tgφ |  | 0.41885 | 0.45369 | 0.48092 | 0.48502 | 0.48894 | 0.4396 | 0.3777 | 0.3524 | 0.35199 | 0.34022 | 0.3431 | 0.34717 | 0.34064 | 0.35447 | 0.38176 | 0.37148 | 0.37179 | 0.37162 | 0.36208 | 0.35794 | 0.34399 | 0.32337 | 0.35906 | 0.43294 | 0.48894
|  | I расчет, А |  | 48.5774 | 45.907 | 44.2648 | 43.5214 | 43.6927 | 48.0404 | 54.0567 | 60.3662 | 61.5276 | 63.3966 | 61.0875 | 58.8624 | 59.6977 | 57.803 | 56.0282 | 55.1727 | 55.0262 | 57.2728 | 57.5649 | 58.771 | 59.5373 | 60.2313 | 53.4946 | 47.8427 | 54.656 | -5.276%
яч.8д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 162 | 162 | 157.8 | 160.8 | 154.2 | 168.6 | 211.2 | 253.8 | 270 | 292.8 | 302.4 | 285 | 297.6 | 317.4 | 300.6 | 291.6 | 268.8 | 257.4 | 260.4 | 258 | 243 | 210 | 182.4 | 173.4 | 5641.2 | 154.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 72.6 | 73.8 | 73.2 | 75 | 72 | 73.2 | 75.6 | 95.4 | 112.8 | 115.8 | 106.8 | 99 | 121.8 | 123.6 | 116.4 | 108.6 | 106.2 | 99.6 | 104.4 | 97.8 | 89.4 | 78 | 75 | 77.4 | 2243.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 13.75
|  | tgφ |  | 0.44815 | 0.45556 | 0.46388 | 0.46642 | 0.46693 | 0.43416 | 0.35795 | 0.37589 | 0.41778 | 0.39549 | 0.35317 | 0.34737 | 0.40927 | 0.38941 | 0.38723 | 0.37243 | 0.39509 | 0.38695 | 0.40092 | 0.37907 | 0.3679 | 0.37143 | 0.41118 | 0.44637 | 0.46693
|  | I расчет, А |  | 9.6624 | 9.6802 | 9.4591 | 9.6392 | 9.2367 | 10.0043 | 12.2558 | 14.9122 | 16.2793 | 17.4334 | 17.8592 | 16.7367 | 17.7869 | 18.859 | 17.8135 | 17.1791 | 15.9259 | 15.1939 | 15.4445 | 15.1461 | 14.2134 | 12.2973 | 10.7647 | 10.2775 | 13.9192 | -1.23%
яч.14д | ТП-962 | P, кВт | АСКУЭ | 52.8 | 52 | 54 | 51.6 | 56 | 63.6 | 64.8 | 69.2 | 66 | 62 | 58.4 | 58 | 58.8 | 56.4 | 50 | 54.8 | 54 | 53.6 | 56 | 63.2 | 63.6 | 61.2 | 53.6 | 50 | 1383.6 | 50 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.6 | 39.2 | 40.4 | 40.4 | 39.2 | 37.2 | 36 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 30 | 31.6 | 32 | 32.4 | 34 | 33.6 | 34.4 | 33.6 | 34.8 | 36.4 | 36 | 38.4 | 40.8 | 42.4 | 856
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5417
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.75385 | 0.74815 | 0.78295 | 0.7 | 0.58491 | 0.55556 | 0.45087 | 0.47273 | 0.50323 | 0.5137 | 0.54483 | 0.54422 | 0.57447 | 0.68 | 0.61314 | 0.63704 | 0.62687 | 0.62143 | 0.57595 | 0.56604 | 0.62745 | 0.76119 | 0.848 | 0.848
|  | I расчет, А |  | 3.5923 | 3.5411 | 3.6672 | 3.5602 | 3.7101 | 4.0103 | 4.05 | 4.1748 | 4.0614 | 3.8429 | 3.6561 | 3.664 | 3.7029 | 3.6013 | 3.3414 | 3.5488 | 3.5281 | 3.4826 | 3.6296 | 4.0036 | 4.0118 | 3.9661 | 3.6768 | 3.5482 | 3.7322 | -5.379%
яч.16д РСК | ТП-2111 | P, кВт | АСКУЭ | 52.2 | 50 | 49.2 | 40.6 | 36.6 | 47.8 | 60.8 | 61.2 | 57.2 | 55.6 | 55 | 52.2 | 55.8 | 54.2 | 53.6 | 51.6 | 48.8 | 45.4 | 46.6 | 54.8 | 58.2 | 55.2 | 58.2 | 53 | 1253.8 | 36.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 6.2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2 | 4 | 3.2 | 3 | 2.6 | 6 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 66
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0.049808 | 0.032 | 0.056911 | 0.08867 | 0.076503 | 0.12971 | 0.032895 | 0.013072 | 0.0034965 | 0.0071942 | 0.010909 | 0.011494 | 0.035842 | 0.073801 | 0.059701 | 0.05814 | 0.053279 | 0.13216 | 0.11159 | 0.094891 | 0.082474 | 0.028986 | 0.030928 | 0.045283 | 0.13216
|  | I расчет, А |  | 2.8447 | 2.7203 | 2.6797 | 2.2143 | 1.9923 | 2.6235 | 3.3236 | 3.3662 | 3.1823 | 3.0785 | 3.063 | 2.8959 | 3.0885 | 3.0091 | 2.9673 | 2.8536 | 2.6929 | 2.521 | 2.5813 | 3.0217 | 3.2057 | 3.0314 | 3.1783 | 2.8715 | 2.8753 | 1.419%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 1.19 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 16.12 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2579.2 | 2498 | 2393.8 | 2348.5 | 2395.9 | 2708.4 | 3181.5 | 3551.1 | 3940.8 | 3877.4 | 3837.8 | 3687.2 | 3547.8 | 3587.5 | 3494.1 | 3494.6 | 3423.4 | 3477.9 | 3423.2 | 3559.8 | 3515.4 | 3380.1 | 2991.3 | 2587 | 77481.7
|  | Q, кВАр |  | 1033.3 | 1038.4 | 1014.3 | 1008.1 | 1030.2 | 1095.3 | 1189.7 | 1328.1 | 1526.9 | 1460.6 | 1428.5 | 1372.9 | 1321.9 | 1364 | 1363.2 | 1365 | 1322.1 | 1341.5 | 1308.2 | 1349.8 | 1295.2 | 1213.5 | 1127.5 | 1047.1 | 29032.5
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.4007 | -1.9176 | -1.9072 | -1.1413 | 2.6057 | 1.9761 | 1.9871 | 1.9304 | -0.89094 | 1.5638 | -0.25601 | 2.7637 | 3.2242 | -0.65937 | 2.2903 | 1.2825 | 0.77101 | 0.91453 | 2.8879 | 0.53646 | 2.7552 | 1.7698 | 4.4008 | 2.3405 | 1.4115
|  | Q, % |  | 8.1511 | 7.451 | 9.3566 | 10.6294 | 8.6702 | 0.51771 | -4.9118 | -10.675 | -10.6449 | -1.855 | -5.8148 | -0.35819 | -1.5284 | -4.7619 | 3.7288 | 1.5152 | -3.4507 | -2.7969 | -7.6708 | -12.7652 | -12.1385 | -9.3243 | -0.4902 | 7.6631 | 1.6214
|  |  | Δ I | 0.6803% | -3.497% | -2.19% | -2.19% | -2.941% | -1.29% | -1.075% | -1.961% | -0.8696% | -1.778% | -1.376% | -0.4587% | -2% | -0.9756% | -1.005% | -1.961% | -1.493% | -1.97% | -1.5% | -1.429% | -1.942% | -1.546% | -1.775% | -0.6757% | 1.698%
|  |  | Δ Iрасч | 3.169% | -1.455% | -1.029% | -0.09986% | 2.619% | 0.9873% | 0.4986% | -0.2074% | -2.894% | 0.3525% | -1.649% | 1.654% | 1.95% | -1.929% | 1.699% | 0.4659% | -0.492% | -0.2434% | 1.034% | -1.599% | 0.6013% | -0.03248% | 3.059% | 2.348% | 3.616%
ПС 110 кВ Восточная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 0: неиспр
РПН 2 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110кВ | P, кВт | ТИ | 4840 | 4150 | 4510 | 4310 | 4110 | 4890 | 5680 | 6030 | 7510 | 7570 | 7700 | 7930 | 7640 | 7970 | 7890 | 7930 | 6920 | 6930 | 6540 | 6220 | 6680 | 6350 | 5680 | 5240 | 151220
|  | Q, кВАр | ТИ | 1290 | 860 | 1330 | 1280 | 1070 | 1250 | 1490 | 1280 | 2010 | 1740 | 1860 | 1970 | 1900 | 2040 | 2510 | 2460 | 1820 | 1790 | 1720 | 1660 | 1960 | 1780 | 1600 | 1970 | 40640
|  | I, А | ТИ | 25 | 21 | 23 | 23 | 21 | 25 | 29 | 31 | 39 | 39 | 40 | 41 | 39 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 34 | 32 | 35 | 33 | 29 | 27 | 32.6667
|  | tgφ |  | 0.26653 | 0.20723 | 0.2949 | 0.29698 | 0.26034 | 0.25562 | 0.26232 | 0.21227 | 0.26764 | 0.22985 | 0.24156 | 0.24842 | 0.24869 | 0.25596 | 0.31812 | 0.31021 | 0.26301 | 0.2583 | 0.263 | 0.26688 | 0.29341 | 0.28031 | 0.28169 | 0.37595 | 0.26875
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110кВ | P, кВт | ТИ | 2660 | 2260 | 2560 | 2470 | 2380 | 2720 | 2900 | 2960 | 3790 | 3720 | 3410 | 3640 | 3580 | 3440 | 3550 | 3670 | 3120 | 3410 | 3400 | 3060 | 3140 | 3000 | 2770 | 2650 | 74260
|  | Q, кВАр | ТИ | 1120 | 810 | 1180 | 1100 | 750 | 1210 | 1030 | 550 | 1240 | 1140 | 630 | 1090 | 1020 | 960 | 1170 | 1100 | 1340 | 1040 | 1210 | 690 | 810 | 750 | 660 | 840 | 23440
|  | I, А | ТИ | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 15 | 16 | 15 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16.2917
|  | tgφ |  | 0.42105 | 0.35841 | 0.46094 | 0.44534 | 0.31513 | 0.44485 | 0.35517 | 0.18581 | 0.32718 | 0.30645 | 0.18475 | 0.29945 | 0.28492 | 0.27907 | 0.32958 | 0.29973 | 0.42949 | 0.30499 | 0.35588 | 0.22549 | 0.25796 | 0.25 | 0.23827 | 0.31698 | 0.31565
| ОСВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 60 | 59 | 59 | 60 | 58 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 10 кВ яч.205 | I с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 2476 | 2226 | 2142 | 2118 | 2194 | 2274 | 2600 | 3036 | 3470 | 3822 | 3890 | 3952 | 3976 | 4000 | 3874 | 3824 | 3810 | 3664 | 3514 | 3422 | 3362 | 3272 | 3066 | 2724 | 76708 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 392 | 388 | 386 | 384 | 410 | 414 | 418 | 450 | 552 | 592 | 542 | 576 | 560 | 614 | 666 | 680 | 672 | 654 | 656 | 688 | 672 | 636 | 604 | 606 | 13212
|  | I, А | ТИ | 128 | 118 | 115 | 118 | 119 | 139 | 154 | 179 | 209 | 216 | 213 | 225 | 219 | 227 | 208 | 208 | 203 | 196 | 184 | 188 | 179 | 177 | 159 | 139 | 175.8333 | 8.61% | 16.19%
|  | tgφ |  | 0.15832 | 0.1743 | 0.18021 | 0.1813 | 0.18687 | 0.18206 | 0.16077 | 0.14822 | 0.15908 | 0.15489 | 0.13933 | 0.14575 | 0.14085 | 0.1535 | 0.17192 | 0.17782 | 0.17638 | 0.17849 | 0.18668 | 0.20105 | 0.19988 | 0.19438 | 0.197 | 0.22247 | 0.22247
|  | I расчет, А |  | 140.1392 | 125.829 | 121.3205 | 119.8686 | 124.2931 | 129.3376 | 147.7853 | 173.4199 | 197.7605 | 218.3197 | 223.0134 | 225.8835 | 226.6552 | 228.6627 | 218.2667 | 215.046 | 213.388 | 205.0899 | 195.4877 | 190.5209 | 187.4923 | 182.1104 | 169.4481 | 150.0521 | 180.3829 | -2.587%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 | III с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 2564 | 2302 | 2250 | 2140 | 2100 | 2288 | 2672 | 2720 | 3336 | 3740 | 3644 | 3752 | 3764 | 3786 | 3782 | 3940 | 3640 | 3216 | 3080 | 2768 | 2790 | 3072 | 2794 | 2566 | 72706 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 684 | 726 | 750 | 660 | 670 | 690 | 798 | 678 | 1022 | 1098 | 1002 | 1130 | 1066 | 1196 | 1274 | 1380 | 1242 | 920 | 938 | 758 | 888 | 1078 | 912 | 918 | 22478
|  | I, А | ТИ | 153 | 112 | 138 | 124 | 111 | 140 | 174 | 163 | 219 | 212 | 221 | 236 | 215 | 224 | 244 | 245 | 177 | 184 | 177 | 156 | 192 | 168 | 152 | 146 | 178.4583 | 8.817% | 16.7%
|  | tgφ |  | 0.26677 | 0.31538 | 0.33333 | 0.30841 | 0.31905 | 0.30157 | 0.29865 | 0.24926 | 0.30635 | 0.29358 | 0.27497 | 0.30117 | 0.28321 | 0.3159 | 0.33686 | 0.35025 | 0.34121 | 0.28607 | 0.30455 | 0.27384 | 0.31828 | 0.35091 | 0.32641 | 0.35776 | 0.35776
|  | I расчет, А |  | 148.3474 | 134.287 | 132.457 | 124.9506 | 122.633 | 133.3374 | 156.8013 | 158.3932 | 196.7595 | 220.2434 | 214.8022 | 222.4962 | 221.0454 | 224.5635 | 222.6669 | 232.0301 | 211.9309 | 184.1456 | 176.0717 | 156.206 | 160.4201 | 177.7035 | 159.072 | 146.6759 | 176.585 | 1.05%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 отдача с с.10кВ | III с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 200
| в сеть 110 кВ | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1258 | 1098 | 1072 | 1090 | 1082 | 1184 | 1320 | 1486 | 1842 | 2036 | 2052 | 2132 | 2156 | 2004 | 2002 | 2030 | 1988 | 1890 | 1882 | 1762 | 1728 | 1764 | 1532 | 1346 | 39736 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 314 | 264 | 276 | 314 | 252 | 308 | 294 | 186 | 212 | 262 | 252 | 262 | 284 | 266 | 272 | 266 | 264 | 262 | 284 | 318 | 336 | 362 | 304 | 278 | 6692
|  | I, А | ТИ | 70 | 57 | 64 | 67 | 69 | 72 | 80 | 93 | 120 | 121 | 122 | 127 | 125 | 120 | 118 | 122 | 127 | 114 | 104 | 99 | 101 | 98 | 78 | 78 | 97.75 | 4.428% | 8.592%
|  | tgφ |  | 0.2496 | 0.24044 | 0.25746 | 0.28807 | 0.2329 | 0.26014 | 0.22273 | 0.12517 | 0.11509 | 0.12868 | 0.12281 | 0.12289 | 0.13173 | 0.13273 | 0.13586 | 0.13103 | 0.1328 | 0.13862 | 0.1509 | 0.18048 | 0.19444 | 0.20522 | 0.19843 | 0.20654 | 0.28807
|  | I расчет, А |  | 72.1345 | 62.5858 | 61.466 | 62.9856 | 61.6288 | 68.1939 | 75.5268 | 84.2904 | 103.9543 | 115.5387 | 116.9313 | 121.0176 | 122.3961 | 113.782 | 113.6048 | 114.8972 | 112.002 | 106.6666 | 105.4821 | 100.4807 | 98.9836 | 101.1567 | 86.9764 | 76.0245 | 94.1128 | 3.721%
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 200
отдача с с.10кВ | в сеть 110 кВ | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Ввод Т-2 10 кВ яч.234 | IV с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1470 | 1390 | 1318 | 1336 | 1246 | 1422 | 1488 | 1320 | 1522 | 1574 | 1516 | 1290 | 1478 | 1446 | 1472 | 1548 | 1460 | 1500 | 1518 | 1364 | 1334 | 1350 | 1336 | 1290 | 33988 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 710 | 718 | 650 | 682 | 534 | 708 | 738 | 398 | 624 | 696 | 646 | 340 | 632 | 618 | 616 | 720 | 642 | 682 | 700 | 392 | 268 | 292 | 298 | 298 | 13602
|  | I, А | ТИ | 86 | 72 | 89 | 87 | 66 | 91 | 94 | 73 | 97 | 99 | 74 | 90 | 88 | 81 | 93 | 95 | 75 | 87 | 92 | 72 | 80 | 75 | 77 | 73 | 83.5833 | 5.296% | 6.884%
|  | tgφ |  | 0.48299 | 0.51655 | 0.49317 | 0.51048 | 0.42857 | 0.49789 | 0.49597 | 0.30152 | 0.40999 | 0.44219 | 0.42612 | 0.26357 | 0.4276 | 0.42739 | 0.41848 | 0.46512 | 0.43973 | 0.45467 | 0.46113 | 0.28739 | 0.2009 | 0.2163 | 0.22305 | 0.23101 | 0.51655
|  | I расчет, А |  | 90.9086 | 86.7878 | 81.6789 | 83.2907 | 74.9845 | 88.6304 | 93.0322 | 77.4475 | 92.3144 | 96.9597 | 92.931 | 75.2321 | 90.3856 | 88.4217 | 89.8993 | 95.9038 | 89.0742 | 92.0255 | 92.7309 | 79.4146 | 76.3597 | 77.4386 | 76.1532 | 73.025 | 85.6263 | -2.444%
яч.201Д | СВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.221Д | СВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 7768 | 7016 | 6782 | 6684 | 6622 | 7168 | 8080 | 8562 | 10170 | 11172 | 11102 | 11126 | 11374 | 11236 | 11130 | 11342 | 10898 | 10270 | 9994 | 9316 | 9214 | 9458 | 8728 | 7926 |  | 6622
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2100 | 2096 | 2062 | 2040 | 1866 | 2120 | 2248 | 1712 | 2410 | 2648 | 2442 | 2308 | 2542 | 2694 | 2828 | 3046 | 2820 | 2518 | 2578 | 2156 | 2164 | 2368 | 2118 | 2100 |  | 1712
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 8046.8518 | 7322.3952 | 7088.5378 | 6988.3801 | 6879.8866 | 7474.933 | 8386.8888 | 8731.4826 | 10451.6506 | 11481.5281 | 11367.3994 | 11362.8667 | 11654.5974 | 11554.4507 | 11483.6616 | 11743.8954 | 11256.9447 | 10574.1772 | 10321.1492 | 9562.2274 | 9464.7077 | 9749.9327 | 8981.3088 | 8199.4802 |  | 6879.8866
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117.43 | 117.79 | 117.61 | 117.8 | 117.8 | 117.51 | 117.05 | 116.19 | 114.89 | 114.47 | 113.7 | 114.25 | 114.54 | 114.42 | 114.5 | 114.64 | 115.24 | 115.18 | 116.05 | 116.5 | 116.15 | 116.3 | 117.04 | 118.02 | 116.0446
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117.78 | 118.14 | 118 | 118.07 | 118.18 | 117.7 | 117.16 | 116.38 | 114.93 | 114.47 | 113.84 | 114.25 | 114.55 | 114.42 | 114.48 | 114.77 | 115.22 | 115.25 | 116.19 | 116.7 | 116.49 | 116.52 | 117.39 | 118.35 | 116.2179
ВЛ 181 |  | P, кВт, отдача | АСКУЭ | 1148.4 | 1023 | 1003.2 | 976.8 | 1016.4 | 1075.8 | 1280.4 | 1379.4 | 1636.8 | 1683 | 1524.6 | 1636.8 | 1313.4 | 1610.4 | 1551 | 1392.6 | 1524.6 | 1405.8 | 1584 | 1564.2 | 1438.8 | 1445.4 | 1359.6 | 1254 | 32828.4 | 976.8 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | АСКУЭ | 1894.2 | 1894.2 | 1914 | 1920.6 | 1927.2 | 1914 | 1874.4 | 1848 | 1491.6 | 1458.6 | 1584 | 1438.8 | 1782 | 1445.4 | 1445.4 | 1557.6 | 1458.6 | 1577.4 | 1511.4 | 1590.6 | 1762.2 | 1775.4 | 1782 | 1788.6 | 40636.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10.8333
|  | tgφ |  | 1.6494 | 1.8516 | 1.9079 | 1.9662 | 1.8961 | 1.7791 | 1.4639 | 1.3397 | 0.91129 | 0.86667 | 1.039 | 0.87903 | 1.3568 | 0.89754 | 0.93191 | 1.1185 | 0.95671 | 1.1221 | 0.95417 | 1.0169 | 1.2248 | 1.2283 | 1.3107 | 1.4263 | 1.9662
|  | I расчет, А |  | 10.9037 | 10.5645 | 10.6208 | 10.5731 | 10.6912 | 10.8003 | 11.21 | 11.4724 | 11.1416 | 11.2461 | 11.1769 | 11.0258 | 11.1717 | 10.9319 | 10.7029 | 10.5349 | 10.5834 | 10.6038 | 10.9051 | 11.0688 | 11.3217 | 11.3786 | 11.07 | 10.6987 | 10.9332 | -0.9222%
ВЛ 180 |  | P, кВт, отдача | АСКУЭ | 6283.2 | 5801.4 | 5629.8 | 5583.6 | 5755.2 | 6441.6 | 7458 | 8355.6 | 9160.8 | 9306 | 8883.6 | 8771.4 | 8111.4 | 8434.8 | 8184 | 7755 | 7761.6 | 7900.2 | 8164.2 | 8210.4 | 8217 | 8124.6 | 7458 | 6534 | 182285.4 | 5583.6 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 5247 | 5326.2 | 5332.8 | 5326.2 | 5299.8 | 5009.4 | 4837.8 | 4461.6 | 3385.8 | 3029.4 | 3253.8 | 3187.8 | 3907.2 | 3313.2 | 3286.8 | 3715.8 | 3682.8 | 3927 | 3946.8 | 4085.4 | 4494.6 | 4646.4 | 4778.4 | 4943.4 | 102425.4
|  | I, А | ТИ | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 44 | 47 | 48 | 46 | 46 | 45 | 43 | 44 | 42 | 42 | 42 | 44 | 43 | 44 | 45 | 44 | 39 | 37 | 41.9167
|  | tgφ |  | 0.83508 | 0.91809 | 0.94725 | 0.9539 | 0.92087 | 0.77766 | 0.64867 | 0.53397 | 0.3696 | 0.32553 | 0.36627 | 0.36343 | 0.48169 | 0.3928 | 0.40161 | 0.47915 | 0.47449 | 0.49708 | 0.48343 | 0.49759 | 0.54699 | 0.57189 | 0.64071 | 0.75657 | 0.9539
|  | I расчет, А |  | 40.1745 | 38.5336 | 37.9865 | 37.7778 | 38.2668 | 40.0753 | 43.8591 | 47.0462 | 49.12 | 49.4194 | 48.0379 | 47.2178 | 45.4323 | 45.7809 | 44.5308 | 43.3098 | 43.0993 | 44.2485 | 45.1132 | 45.4239 | 46.4746 | 46.4302 | 43.6147 | 40.0171 | 43.7913 | -4.472%
ВЛ 163 |  | P, кВт. Приём | АСКУЭ | 6230.4 | 5583.6 | 5425.2 | 5273.4 | 5339.4 | 5682.6 | 6593.4 | 7167.6 | 8520.6 | 12731.4 | 21555.6 | 21575.4 | 20836.2 | 21318 | 20941.8 | 20585.4 | 20268.6 | 19641.6 | 14051.4 | 7840.8 | 7722 | 7926.6 | 7352.4 | 6666 | 286829.4 | 5273.4 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. Отдача | АСКУЭ | 693 | 666.6 | 660 | 752.4 | 726 | 686.4 | 514.8 | 567.6 | 72.6 | 541.2 | 1993.2 | 1933.8 | 2712.6 | 1683 | 1577.4 | 1828.2 | 1966.8 | 2593.8 | 1359.6 | 231 | 316.8 | 184.8 | 316.8 | 336.6 | 24915
|  | I, А | ТИ | 30 | 26 | 27 | 26 | 26 | 31 | 35 | 37 | 46 | 109 | 109 | 108 | 106 | 106 | 105 | 105 | 96 | 99 | 41 | 38 | 40 | 38 | 35 | 31 | 60.4167
|  | tgφ |  | 0.11123 | 0.11939 | 0.12165 | 0.14268 | 0.13597 | 0.12079 | 0.078078 | 0.07919 | 0.0085205 | 0.042509 | 0.092468 | 0.08963 | 0.13019 | 0.078947 | 0.075323 | 0.088811 | 0.097037 | 0.13206 | 0.096759 | 0.029461 | 0.041026 | 0.023314 | 0.043088 | 0.050495 | 0.14268
|  | I расчет, А |  | 30.8575 | 27.5952 | 26.8606 | 26.1382 | 26.4411 | 28.156 | 32.6597 | 35.7698 | 42.8704 | 64.3473 | 110.0531 | 109.5958 | 106.0388 | 108.0308 | 106.0208 | 104.2037 | 102.1432 | 99.4278 | 70.3156 | 38.9204 | 38.4618 | 39.4075 | 36.3456 | 32.6901 | 60.1396 | 0.4586%
ВЛ 166 |  | P, кВт, приём | АСКУЭ | 9015.6 | 8302.8 | 8038.8 | 8019 | 8098.2 | 9061.8 | 10269.6 | 11154 | 12500.4 | 9457.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775 | 11305.8 | 11239.8 | 11206.8 | 10282.8 | 9147.6 | 152875.8 | 0 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, Отдача | АСКУЭ | 4078.8 | 4204.2 | 4263.6 | 4191 | 4382.4 | 3847.8 | 3649.8 | 3735.6 | 2415.6 | 1273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.8 | 3247.2 | 3768.6 | 3874.2 | 4059 | 4263.6 | 56562
|  | I, А | ТИ | 45 | 43 | 42 | 43 | 44 | 48 | 55 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 56 | 57 | 56 | 50 | 46 | 31.9583
|  | tgφ |  | 0.45242 | 0.50636 | 0.53038 | 0.52263 | 0.54116 | 0.42462 | 0.3554 | 0.33491 | 0.19324 | 0.13468 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.22629 | 0.28722 | 0.33529 | 0.3457 | 0.39474 | 0.46609 | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 48.5638 | 45.535 | 44.5747 | 44.2969 | 45.0373 | 48.3491 | 53.7721 | 58.4239 | 64.0332 | 48.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4565 | 58.2635 | 58.8245 | 58.8232 | 54.4351 | 49.2925 | 33.7446 | -5.589%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 15199.6 | 13840.4 | 13415 | 13244.4 | 13393.6 | 14685.4 | 16818.4 | 18297 | 20967.6 | 22161 | 21510.2 | 21534.2 | 20798.8 | 21281.2 | 20865 | 20489.6 | 20184.2 | 19576 | 19742.2 | 19090.6 | 18869.8 | 19028 | 17545.6 | 15714 | 438251.8
|  | Q, кВАр |  | 9241.2 | 8334.4 | 8382.8 | 8290.8 | 8307 | 8027.4 | 7928.2 | 7437.6 | 6451.4 | 6178 | 6381.8 | 6332.6 | 7315.2 | 6568.6 | 6672.2 | 7333.4 | 7055.4 | 7078.4 | 7052.2 | 7122 | 7816.8 | 8135.8 | 8076.4 | 8256 | 178751.6
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 2.062% | 4.695% | -1.775% | -0.3611% | 1.31% | -2.598% | -2.701% | -2.202% | -5.122% | -0.4047% | 0.1735% | -1.867% | 0.9186% | -0.6436% | -1.114% | -0.7879% | 4.65% | -0.0224% | 0.6971% | 0.4805% | -2.711% | 1.115% | 2.084% | 0.8575% | -0.2021%
|  | Q, % |  | -0.5685% | 9.412% | -2.578% | -1.057% | 4.132% | -1.023% | 0.4112% | 2.796% | -17.65% | -4.612% | 7.33% | -7.937% | 0.9949% | 1.589% | -11.1% | -2.177% | 0.284% | 1.464% | -2.532% | -2.681% | -9.567% | -2.604% | -1.149% | -10.07% | -29.72%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.38 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.33 | 10.3 | 10.23 | 10.27 | 10.24 | 10.18 | 10.22 | 10.24 | 10.23 | 10.41 | 10.44 | 10.48 | 10.49 | 10.57 | 10.59 | 10.57 | 10.58 | 10.66 | 10.75 | 1040%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.43 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.37 | 10.35 | 10.27 | 10.31 | 10.27 | 10.22 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.28 | 10.3 | 10.35 | 10.34 | 10.43 | 10.3 | 10.28 | 10.29 | 10.38 | 10.45 | 1034%
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.39 | 10.35 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 10.28 | 10.23 | 10.25 | 10.23 | 10.17 | 10.18 | 10.23 | 10.22 | 10.36 | 10.4 | 10.49 | 10.5 | 10.57 | 10.62 | 10.55 | 10.59 | 10.68 | 10.74 | 1040%
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.42 | 10.4 | 10.41 | 10.45 | 10.36 | 10.32 | 10.29 | 10.3 | 10.26 | 10.25 | 10.25 | 10.28 | 10.28 | 10.26 | 10.29 | 10.35 | 10.35 | 10.42 | 10.33 | 10.3 | 10.31 | 10.39 | 10.48 | 1034%
яч.213д | ТП 1037 | P, кВт | АСКУЭ | 21.6 | 19.5 | 18.75 | 15.6 | 16.8 | 16.5 | 18.75 | 23.55 | 24.15 | 25.35 | 25.8 | 30.3 | 27.9 | 27.75 | 30.15 | 26.55 | 27.15 | 25.95 | 25.8 | 29.85 | 33.75 | 33.45 | 28.5 | 24.45 | 597.9 | 15.6 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.75 | 2.7 | 2.55 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 3.15 | 4.05 | 4.35 | 4.65 | 6.45 | 11.1 | 9.3 | 7.65 | 9.75 | 9 | 11.1 | 9.6 | 9 | 9.75 | 14.7 | 13.5 | 9.75 | 9.15 | 171.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.4167
|  | tgφ |  | 0.17361 | 0.13846 | 0.136 | 0.11538 | 0.16071 | 0.12727 | 0.168 | 0.17197 | 0.18012 | 0.18343 | 0.25 | 0.36634 | 0.33333 | 0.27568 | 0.32338 | 0.33898 | 0.40884 | 0.36994 | 0.34884 | 0.32663 | 0.43556 | 0.40359 | 0.34211 | 0.37423 | 0.43556
|  | I расчет, А |  | 1.2256 | 1.0963 | 1.0548 | 0.87449 | 0.94755 | 0.93074 | 1.067 | 1.3502 | 1.3811 | 1.4548 | 1.51 | 1.8251 | 1.6601 | 1.6265 | 1.7595 | 1.5522 | 1.6178 | 1.5246 | 1.4943 | 1.714 | 2.0131 | 1.9708 | 1.6333 | 1.4037 | 1.4453 | -2.023%
яч.211д ПРИЁМ | ТЭЦ Откл. | P, кВт, к шинам | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | , к шинам | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.211д ОТДАЧА | ТЭЦ | P, кВт | АСКУЭ | 5.4 | 4.8 | 16.2 | 32.4 | 30.6 | 25.8 | 24.6 | 27 | 34.8 | 26.4 | 18 | 21.6 | 16.2 | 15 | 10.2 | 10.8 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 360.6 | 4.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12 | 10.8 | 24 | 22.2 | 13.2 | 19.8 | 11.4 | 14.4 | 16.2 | 22.2 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 18 | 371.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 2.3333 | 2.625 | 0.77778 | 0.38889 | 0.43137 | 0.48837 | 0.4878 | 0.4 | 0.68966 | 0.84091 | 0.73333 | 0.91667 | 0.7037 | 0.96 | 1.5882 | 2.0556 | 2.1667 | 3 | 3.25 | 2.8889 | 4 | 3.375 | 4 | 3.3333 | 4
|  | I расчет, А |  | 0.76634 | 0.75085 | 1.144 | 1.9359 | 1.8558 | 1.6067 | 1.536 | 1.6431 | 2.3793 | 1.9471 | 1.2674 | 1.6573 | 1.1182 | 1.1749 | 1.063 | 1.3669 | 0.94766 | 0.83641 | 0.89258 | 0.90107 | 0.94701 | 0.92312 | 0.93901 | 1.0105 | 1.2754 | 39.98%
яч.209д | МФС | P, кВт | АСКУЭ | 130 | 124.8 | 120 | 117.2 | 116.4 | 127.2 | 137.6 | 201.2 | 268.4 | 308.8 | 310.8 | 316.8 | 316 | 310 | 317.6 | 335.2 | 314.8 | 284 | 254.4 | 238.8 | 209.2 | 193.6 | 158.4 | 125.2 | 5336.4 | 116.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.4 | 16 | 19.6 | 17.2 | 19.2 | 22.4 | 20 | 46.4 | 73.6 | 84 | 82.8 | 89.2 | 93.2 | 91.2 | 95.2 | 90.8 | 64 | 62.4 | 73.2 | 74 | 42 | 38 | 36 | 32.4 | 1301.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 13.2083
|  | tgφ |  | 0.14154 | 0.12821 | 0.16333 | 0.14676 | 0.16495 | 0.1761 | 0.14535 | 0.23062 | 0.27422 | 0.27202 | 0.26641 | 0.28157 | 0.29494 | 0.29419 | 0.29975 | 0.27088 | 0.2033 | 0.21972 | 0.28774 | 0.30988 | 0.20076 | 0.19628 | 0.22727 | 0.25879 | 0.30988
|  | I расчет, А |  | 7.3398 | 7.0067 | 6.7776 | 6.5965 | 6.5696 | 7.2272 | 7.8032 | 11.667 | 15.6643 | 18.0648 | 18.2632 | 18.6147 | 18.5974 | 18.2585 | 18.4106 | 19.228 | 17.7183 | 16.0227 | 14.4767 | 13.6459 | 11.6687 | 10.7791 | 8.8082 | 6.9539 | 12.7568 | 3.419%
яч.215д | РП-10 | P, кВт | АСКУЭ | 625.6 | 541.6 | 513.6 | 490.4 | 513.6 | 559.2 | 695.2 | 768 | 804.8 | 813.6 | 824 | 821.6 | 832.8 | 817.6 | 784 | 778.4 | 797.6 | 791.2 | 827.2 | 859.2 | 878.4 | 855.2 | 803.2 | 683.2 | 17679.2 | 490.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 108.8 | 108.8 | 109.6 | 109.6 | 115.2 | 121.6 | 131.2 | 131.2 | 143.2 | 152 | 140.8 | 145.6 | 141.6 | 154.4 | 159.2 | 162.4 | 166.4 | 158.4 | 169.6 | 172.8 | 175.2 | 172 | 161.6 | 160 | 3471.2
|  | I, А | ТИ | 30 | 28 | 28 | 26 | 29 | 35 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 48 | 46 | 48 | 43 | 45 | 41 | 42 | 44 | 48 | 49 | 47 | 40 | 33 | 40.4167
|  | tgφ |  | 0.17391 | 0.20089 | 0.2134 | 0.22349 | 0.2243 | 0.21745 | 0.18872 | 0.17083 | 0.17793 | 0.18682 | 0.17087 | 0.17722 | 0.17003 | 0.18885 | 0.20306 | 0.20863 | 0.20863 | 0.2002 | 0.20503 | 0.20112 | 0.19945 | 0.20112 | 0.2012 | 0.23419 | 0.23419
|  | I расчет, А |  | 35.4977 | 30.7628 | 29.2732 | 27.9828 | 29.3117 | 32.0224 | 39.7032 | 44.0236 | 46.0087 | 46.7213 | 47.466 | 47.1931 | 47.6852 | 47.0141 | 44.4215 | 44.0259 | 44.9396 | 44.4629 | 46.1776 | 47.8368 | 48.9827 | 47.6592 | 44.426 | 37.7301 | 41.722 | -3.23%
яч.217д | ТП-80 | P, кВт | АСКУЭ | 496 | 430.4 | 436 | 440.8 | 492.8 | 485.6 | 529.6 | 650.4 | 688 | 740 | 729.6 | 732 | 756.8 | 736 | 661.6 | 604.8 | 612 | 620.8 | 624 | 652.8 | 664 | 661.6 | 623.2 | 556 | 14624.8 | 430.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 171.2 | 171.2 | 170.4 | 173.6 | 176 | 176.8 | 169.6 | 180 | 187.2 | 193.6 | 191.2 | 188 | 188 | 193.6 | 208 | 207.2 | 215.2 | 215.2 | 220.8 | 234.4 | 236 | 226.4 | 222.4 | 226.4 | 4742.4
|  | I, А | ТИ | 26 | 24 | 25 | 28 | 27 | 30 | 31 | 38 | 42 | 43 | 39 | 43 | 41 | 41 | 34 | 31 | 34 | 35 | 35 | 39 | 37 | 36 | 33 | 29 | 34.2083
|  | tgφ |  | 0.34516 | 0.39777 | 0.39083 | 0.39383 | 0.35714 | 0.36409 | 0.32024 | 0.27675 | 0.27209 | 0.26162 | 0.26206 | 0.25683 | 0.24841 | 0.26304 | 0.31439 | 0.34259 | 0.35163 | 0.34665 | 0.35385 | 0.35907 | 0.35542 | 0.3422 | 0.35687 | 0.40719 | 0.40719
|  | I расчет, А |  | 29.333 | 25.7943 | 26.0933 | 26.382 | 29.1404 | 28.9176 | 31.2079 | 38.1315 | 40.1311 | 43.1779 | 42.8266 | 42.745 | 44.0188 | 43.0015 | 38.5093 | 35.3968 | 35.7815 | 36.2052 | 36.1976 | 37.8592 | 38.5371 | 38.2041 | 35.8802 | 32.28 | 35.6563 | -4.233%
яч.219д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1187.2 | 1094.4 | 1028 | 1011.2 | 1013.6 | 1048 | 1185.6 | 1353.6 | 1640 | 1899.2 | 1971.2 | 2020 | 2016.8 | 2082.4 | 2057.6 | 2060.8 | 2040 | 1927.2 | 1765.6 | 1624.8 | 1561.6 | 1511.2 | 1437.6 | 1316.8 | 37854.4 | 1011.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 64 | 57.6 | 46.4 | 51.2 | 79.2 | 74.4 | 72 | 90.4 | 149.6 | 176 | 161.6 | 175.2 | 171.2 | 196 | 208.8 | 212 | 220 | 211.2 | 185.6 | 189.6 | 191.2 | 175.2 | 160 | 152.8 | 3471.2
|  | I, А | ТИ | 63 | 56 | 54 | 55 | 54 | 62 | 68 | 80 | 102 | 110 | 109 | 114 | 114 | 116 | 109 | 111 | 108 | 99 | 89 | 87 | 79 | 80 | 74 | 66 | 85.7917
|  | tgφ |  | 0.053908 | 0.052632 | 0.045136 | 0.050633 | 0.078137 | 0.070992 | 0.060729 | 0.066785 | 0.09122 | 0.092671 | 0.081981 | 0.086733 | 0.084887 | 0.094122 | 0.10148 | 0.10287 | 0.10784 | 0.10959 | 0.10512 | 0.11669 | 0.12244 | 0.11593 | 0.1113 | 0.11604 | 0.12244
|  | I расчет, А |  | 66.4641 | 61.0286 | 57.3601 | 56.3832 | 56.6167 | 58.7904 | 66.6583 | 76.654 | 92.6887 | 107.6667 | 112.303 | 114.6784 | 114.2552 | 118.1837 | 114.8388 | 114.7031 | 113.1706 | 106.8311 | 97.0862 | 89.2883 | 86.0359 | 83.1169 | 78.4347 | 71.2803 | 88.1049 | -2.696%
яч.299д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 4.6 | 3 | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | 83.8 | 1.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.6 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.8 | 8 | 6.4 | 4.8 | 3.4 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 5 | 5.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 125.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.25
|  | tgφ |  | 1.4348 | 1.375 | 1.4 | 1.3333 | 1.3929 | 1.3793 | 1.3913 | 1.6 | 1.7 | 1.875 | 1.7273 | 1.6154 | 1.5333 | 1.8333 | 1.6154 | 1.6429 | 1.5714 | 1.4706 | 1.6471 | 1.5625 | 1.6429 | 1.5333 | 1.2778 | 1.3333 | 1.875
|  | I расчет, А |  | 0.44973 | 0.45446 | 0.4795 | 0.50119 | 0.53471 | 0.55293 | 0.44232 | 0.31983 | 0.22202 | 0.19193 | 0.24932 | 0.27938 | 0.31001 | 0.2832 | 0.27428 | 0.29816 | 0.28766 | 0.33318 | 0.35827 | 0.32402 | 0.29449 | 0.30004 | 0.31674 | 0.32262 | 0.34917 | 72.07%
яч.297д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.6 | 15 | 15.6 | 15 | 15 | 360.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0.83854 | 0.83451 | 0.83773 | 0.83692 | 0.83451 | 0.83692 | 0.84344 | 0.84756 | 0.8459 | 0.84756 | 0.81846 | 0.85172 | 0.84756 | 0.84839 | 0.83692 | 0.8337 | 0.82655 | 0.82576 | 0.8203 | 0.84909 | 0.82185 | 0.8515 | 0.81185 | 0.80731 | 0.83561 | #DIV/0!
яч.297д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 17.4 | 0.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.033542 | 0.03338 | 0.067019 | 0.033477 | 0.03338 | 0.033477 | 0.033737 | 0.033902 | 0.033836 | 0.067805 | 0.034102 | 0.068138 | 0.033902 | 0.033935 | 0.033477 | 0.033348 | 0.033062 | 0.033031 | 0.032812 | 0.065315 | 0.032874 | 0.03275 | 0.032474 | 0.064585 | 0.040307 | #DIV/0!
яч.233д | РП-36 | P, кВт | АСКУЭ | 272.4 | 249 | 237.6 | 242.4 | 246.6 | 263.4 | 299.4 | 324.6 | 327 | 364.8 | 348.6 | 342.6 | 325.2 | 334.2 | 332.4 | 342 | 337.2 | 345.6 | 358.2 | 352.8 | 358.2 | 355.8 | 325.8 | 295.8 | 7581.6 | 237.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.4 | 24 | 19.8 | 19.2 | 24.6 | 22.8 | 19.2 | 25.2 | 24 | 41.4 | 31.8 | 40.8 | 31.8 | 37.8 | 40.2 | 53.4 | 49.2 | 54 | 52.8 | 54 | 54 | 45.6 | 50.4 | 49.8 | 883.2
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 18 | 16 | 18.4167
|  | tgφ |  | 0.063877 | 0.096386 | 0.083333 | 0.079208 | 0.099757 | 0.08656 | 0.064128 | 0.077634 | 0.073394 | 0.11349 | 0.091222 | 0.11909 | 0.097786 | 0.11311 | 0.12094 | 0.15614 | 0.14591 | 0.15625 | 0.1474 | 0.15306 | 0.15075 | 0.12816 | 0.1547 | 0.16836 | 0.16836
|  | I расчет, А |  | 15.259 | 13.917 | 13.3157 | 13.567 | 13.7874 | 14.7513 | 16.8696 | 18.3963 | 18.4903 | 20.7449 | 19.8957 | 19.5908 | 18.4627 | 19.0226 | 18.6813 | 19.2388 | 18.7776 | 19.2564 | 19.8003 | 19.4261 | 19.8475 | 19.5795 | 17.843 | 16.1442 | 17.6944 | 3.922%
яч.235д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 119.4 | 4.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 57.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.45833 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.45455 | 0.45455 | 0.47826 | 0.47826 | 0.45833 | 0.48 | 0.46154 | 0.46154 | 0.48148 | 0.5 | 0.46429 | 0.5 | 0.5 | 0.48276 | 0.5
|  | I расчет, А |  | 0.30001 | 0.29375 | 0.29972 | 0.30945 | 0.29856 | 0.29943 | 0.2969 | 0.28811 | 0.28755 | 0.28811 | 0.27471 | 0.27444 | 0.28811 | 0.2884 | 0.29461 | 0.30826 | 0.31558 | 0.31528 | 0.32775 | 0.34078 | 0.33828 | 0.34174 | 0.33886 | 0.34663 | 0.30646 | #DIV/0!
яч.229д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 665.4 | 632.4 | 589.8 | 580.8 | 543.6 | 610.2 | 726 | 507 | 714 | 876 | 762.6 | 814.8 | 918 | 1000.8 | 946.8 | 1075.8 | 960 | 631.2 | 616.2 | 409.2 | 432 | 681 | 576 | 526.8 | 16796.4 | 409.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 416.4 | 462 | 462 | 419.4 | 421.2 | 460.2 | 530.4 | 371.4 | 667.8 | 756 | 682.8 | 761.4 | 716.4 | 854.4 | 870 | 922.8 | 863.4 | 524.4 | 537.6 | 347.4 | 409.8 | 571.8 | 482.4 | 508.8 | 14020.2
|  | I, А | ТИ | 48 | 21 | 49 | 46 | 26 | 45 | 55 | 30 | 66 | 58 | 59 | 63 | 64 | 72 | 77 | 78 | 34 | 40 | 47 | 19 | 51 | 35 | 30 | 50 | 48.4583
|  | tgφ |  | 0.62579 | 0.73055 | 0.78332 | 0.72211 | 0.77483 | 0.75418 | 0.73058 | 0.73254 | 0.93529 | 0.86301 | 0.89536 | 0.93446 | 0.78039 | 0.85372 | 0.91888 | 0.85778 | 0.89937 | 0.8308 | 0.87244 | 0.84897 | 0.94861 | 0.83965 | 0.8375 | 0.96583 | 0.96583
|  | I расчет, А |  | 43.8809 | 43.5713 | 41.8422 | 39.9713 | 38.2585 | 42.643 | 50.5561 | 35.5116 | 55.1319 | 65.3814 | 58.1791 | 63.3216 | 65.7962 | 74.4264 | 71.7421 | 78.7772 | 71.1466 | 45.1756 | 44.7198 | 29.2163 | 32.6247 | 48.5365 | 40.6639 | 39.4178 | 50.8538 | -4.943%
яч.227д | РП-1, РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1561.2 | 1342.8 | 1251.6 | 1228.8 | 1238.4 | 1358.4 | 1573.2 | 1827.6 | 2163.6 | 2356.8 | 2456.4 | 2493.6 | 2438.4 | 2386.8 | 2415.6 | 2416.8 | 2349.6 | 2226 | 2098.8 | 2007.6 | 1971.6 | 1918.8 | 1887.6 | 1774.8 | 46744.8 | 1228.8 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 206.4 | 193.2 | 171.6 | 176.4 | 181.2 | 178.8 | 200.4 | 217.2 | 210 | 189.6 | 198 | 205.2 | 208.8 | 210 | 228 | 246 | 240 | 248.4 | 268.8 | 288 | 326.4 | 308.4 | 303.6 | 309.6 | 5514
|  | I, А | ТИ | 84 | 67 | 68 | 65 | 69 | 74 | 99 | 114 | 131 | 133 | 142 | 141 | 136 | 135 | 135 | 133 | 126 | 115 | 110 | 114 | 108 | 101 | 99 | 90 | 107.875
|  | tgφ |  | 0.13221 | 0.14388 | 0.1371 | 0.14355 | 0.14632 | 0.13163 | 0.12738 | 0.11884 | 0.09706 | 0.080448 | 0.080606 | 0.082291 | 0.08563 | 0.087984 | 0.094386 | 0.10179 | 0.10215 | 0.11159 | 0.12807 | 0.14345 | 0.16555 | 0.16073 | 0.16084 | 0.17444 | 0.17444
|  | I расчет, А |  | 88.0348 | 75.4743 | 70.5542 | 69.2636 | 69.6304 | 76.4455 | 89.1744 | 103.9932 | 122.5866 | 133.5986 | 140.0678 | 142.0687 | 138.2833 | 135.5169 | 135.3771 | 135.0204 | 130.1446 | 123.304 | 115.7132 | 110.3901 | 109.4943 | 106.0781 | 103.4758 | 96.9635 | 109.1939 | -1.223%
яч.225д | РП-16, ТП-174 | P, кВт | АСКУЭ | 58.4 | 71.6 | 162.8 | 81.2 | 62.4 | 49.6 | 69.2 | 48.4 | 169.6 | 144.4 | 80.8 | 101.2 | 89.6 | 73.6 | 139.6 | 188.4 | 65.2 | 69.6 | 59.6 | 39.2 | 104.4 | 205.2 | 84.8 | 38.8 | 2257.6 | 38.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.8 | 58.8 | 116 | 63.6 | 54.4 | 47.2 | 60.8 | 51.6 | 114 | 82.4 | 42 | 60 | 57.2 | 42.4 | 96.8 | 126.4 | 58.8 | 70.4 | 67.2 | 58.8 | 104.4 | 164 | 89.2 | 64.8 | 1802
|  | I, А | ТИ | 4 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 16 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6.9167
|  | tgφ |  | 0.86986 | 0.82123 | 0.71253 | 0.78325 | 0.87179 | 0.95161 | 0.87861 | 1.0661 | 0.67217 | 0.57064 | 0.5198 | 0.59289 | 0.63839 | 0.57609 | 0.69341 | 0.67091 | 0.90184 | 1.0115 | 1.1275 | 1.5 | 1 | 0.79922 | 1.0519 | 1.6701 | 1.6701
|  | I расчет, А |  | 4.327 | 5.1545 | 11.1641 | 5.7548 | 4.6056 | 3.8202 | 5.1796 | 3.9975 | 11.5242 | 9.3941 | 5.1758 | 6.6803 | 6.0064 | 4.8041 | 9.4783 | 12.6097 | 4.838 | 5.4499 | 4.912 | 3.8464 | 8.0894 | 14.3381 | 6.6612 | 4.065 | 6.7448 | 2.484%
яч.228д | РП-10 | P, кВт | АСКУЭ | 32 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24 | 28 | 26.4 | 31.2 | 35.2 | 41.6 | 36.8 | 40 | 38.4 | 38.4 | 35.2 | 36 | 32.8 | 35.2 | 36 | 36.8 | 34.4 | 32.8 | 30.4 | 31.2 | 787.2 | 24 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 1.782 | 1.3757 | 1.3784 | 1.3771 | 1.3275 | 1.5623 | 1.4787 | 1.7526 | 1.9754 | 2.3437 | 2.0753 | 2.2557 | 2.1592 | 2.1592 | 1.9831 | 2.0223 | 1.8318 | 1.9659 | 1.997 | 2.0592 | 1.9305 | 1.8389 | 1.6913 | 1.7209 | 1.8352 | 13.64%
яч.230д - отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 437.4 | 430.8 | 378 | 394.2 | 311.4 | 451.2 | 468.6 | 266.4 | 405 | 460.8 | 435.6 | 217.8 | 396.6 | 367.2 | 382.8 | 462 | 386.4 | 394.8 | 378.6 | 205.8 | 151.8 | 177 | 177.6 | 169.8 | 8307.6 | 151.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 265.2 | 270.6 | 201.6 | 230.4 | 121.2 | 265.2 | 298.8 | 82.2 | 197.4 | 264 | 231 | 48 | 209.4 | 193.8 | 179.4 | 282.6 | 200.4 | 211.2 | 226.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4041.6
|  | I, А | ТИ | 26 | 15 | 31 | 24 | 16 | 32 | 30 | 16 | 32 | 30 | 16 | 29 | 23 | 20 | 35 | 30 | 14 | 25 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 23.0417
|  | tgφ |  | 0.60631 | 0.62813 | 0.53333 | 0.58447 | 0.38921 | 0.58777 | 0.63764 | 0.30856 | 0.48741 | 0.57292 | 0.5303 | 0.22039 | 0.52799 | 0.52778 | 0.46865 | 0.61169 | 0.51863 | 0.53495 | 0.59746 | 0.30612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63764
|  | I расчет, А |  | 28.485 | 28.2214 | 23.8106 | 25.3532 | 18.4835 | 29.2012 | 31.1286 | 15.6611 | 25.2846 | 29.9196 | 27.8055 | 12.5773 | 25.218 | 23.3465 | 23.8173 | 30.4228 | 24.3096 | 25.0058 | 24.4653 | 12.0434 | 8.519 | 9.9236 | 9.8806 | 9.3655 | 21.7604 | 5.561%
яч.230д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.232д | ТП-114 | P, кВт приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.240д | РП-16 | P, кВт | АСКУЭ | 718.8 | 709.2 | 712 | 712.8 | 710 | 711.6 | 722 | 738.4 | 749.6 | 754.4 | 745.2 | 760 | 748.8 | 751.2 | 759.2 | 753.6 | 740.4 | 738.8 | 738.4 | 752.8 | 757.2 | 756 | 744.8 | 738 | 17723.2 | 709.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 426.4 | 428 | 432 | 431.2 | 432.4 | 426.8 | 428 | 425.2 | 407.6 | 420.8 | 412.8 | 424.4 | 419.2 | 418 | 424.4 | 421.2 | 422.4 | 434.4 | 432.4 | 442 | 437.6 | 433.6 | 430.8 | 438.4 | 10250
|  | I, А | ТИ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47.0417
|  | tgφ |  | 0.59321 | 0.6035 | 0.60674 | 0.60494 | 0.60901 | 0.59978 | 0.5928 | 0.57584 | 0.54376 | 0.55779 | 0.55395 | 0.55842 | 0.55983 | 0.55644 | 0.55901 | 0.55892 | 0.5705 | 0.58798 | 0.58559 | 0.58714 | 0.57792 | 0.57354 | 0.57841 | 0.59404 | 0.60901
|  | I расчет, А |  | 46.5411 | 45.951 | 46.2876 | 46.2582 | 45.9831 | 46.2974 | 47.0116 | 47.8647 | 47.8844 | 48.6667 | 48.0415 | 49.0889 | 48.2532 | 48.3382 | 49.0017 | 48.4965 | 47.6064 | 47.865 | 47.4682 | 48.8485 | 49.0799 | 48.8621 | 47.8682 | 47.3455 | 47.7046 | -1.409%
яч.242д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046541 | #DIV/0!
яч.244д | РП-1 яч. 24 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.220д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.8 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 15 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 383.4
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0.93465 | 0.93106 | 0.96617 | 0.93285 | 0.93196 | 0.93645 | 0.93826 | 0.94557 | 0.90826 | 0.94557 | 0.91626 | 0.94649 | 0.9118 | 0.94557 | 0.91091 | 0.90914 | 0.87124 | 0.805 | 0.79805 | 0.8418 | 0.8097 | 0.80891 | 0.8019 | 0.79653 | 0.8935 | 10.65%
яч.220д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 2.4 | 25.8 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0.033252 | 0 | 0.033316 | 0 | 0 | 0.033509 | 0 | 0 | 0.03377 | 0 | 0 | 0.03377 | 0 | 0.033737 | 0.033672 | 0.10053 | 0.16771 | 0.16626 | 0.16836 | 0.13495 | 0.16852 | 0.16706 | 0.13275 | 0.060049 | #DIV/0!
яч.214д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.212д | РП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 758.4 | 694.8 | 680.4 | 658.8 | 675.6 | 718.8 | 835.2 | 1076.4 | 1381.2 | 1574.4 | 1606.8 | 1671.6 | 1699.2 | 1579.2 | 1584 | 1606.8 | 1560 | 1459.2 | 1416 | 1261.2 | 1135.2 | 1119.6 | 976.8 | 868.8 | 28598.4 | 658.8 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 127.2 | 128.4 | 127.2 | 127.2 | 128.4 | 127.2 | 128.4 | 148.8 | 184.8 | 235.2 | 228 | 237.6 | 255.6 | 241.2 | 246 | 238.8 | 230.4 | 230.4 | 240 | 216 | 164.4 | 169.2 | 152.4 | 141.6 | 4454.4
|  | I, А | ТИ | 42 | 39 | 39 | 39 | 42 | 43 | 53 | 70 | 89 | 93 | 96 | 101 | 100 | 96 | 94 | 96 | 98 | 85 | 79 | 66 | 67 | 61 | 52 | 47 | 70.2917
|  | tgφ |  | 0.16772 | 0.1848 | 0.18695 | 0.19308 | 0.19005 | 0.17696 | 0.15374 | 0.13824 | 0.1338 | 0.14939 | 0.1419 | 0.14214 | 0.15042 | 0.15274 | 0.1553 | 0.14862 | 0.14769 | 0.15789 | 0.16949 | 0.17127 | 0.14482 | 0.15113 | 0.15602 | 0.16298 | 0.19308
|  | I расчет, А |  | 42.782 | 39.1581 | 38.435 | 37.2567 | 38.1488 | 40.6892 | 47.1929 | 61.16 | 78.1276 | 89.5966 | 91.7896 | 95.1223 | 96.7134 | 89.9142 | 90.1345 | 91.1638 | 88.0692 | 82.5839 | 79.5945 | 71.8089 | 64.4971 | 63.607 | 55.0535 | 48.6912 | 67.5537 | 3.895%
яч.210д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 7.4 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 10.4 | 11.4 | 10.2 | 11.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 8 | 6.6 | 7 | 6.6 | 5.6 | 6.4 | 7.4 | 194.2 | 5.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.2 | 12 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11 | 10.8 | 10.4 | 11 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11 | 10.8 | 11.2 | 11 | 11.6 | 11.6 | 12.2 | 10.6 | 10.6 | 12 | 13.4 | 272.8
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 1.7838 | 1.9355 | 1.9 | 1.7812 | 1.871 | 1.8387 | 1.7188 | 1.5 | 1 | 0.96491 | 1.0588 | 0.96429 | 1.1458 | 1.1 | 1.0385 | 1.0566 | 1.0185 | 1.45 | 1.7576 | 1.7429 | 1.6061 | 1.8929 | 1.875 | 1.8108 | 1.9355
|  | I расчет, А |  | 0.84189 | 0.74857 | 0.71533 | 0.72594 | 0.72964 | 0.72335 | 0.71075 | 0.73056 | 0.8246 | 0.89163 | 0.8402 | 0.87657 | 0.82174 | 0.83672 | 0.84306 | 0.86541 | 0.86094 | 0.78773 | 0.73965 | 0.78936 | 0.70212 | 0.67344 | 0.75735 | 0.84672 | 0.7868 | 21.32%
яч.208д | МФС | P, кВт | АСКУЭ | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 12.4 | 14 | 17.6 | 17.6 | 14 | 14.4 | 15.6 | 14.8 | 19.6 | 21.6 | 17.2 | 18.4 | 14 | 9.6 | 8.8 | 306.8 | 8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.48958 | 0.46553 | 0.48864 | 0.44421 | 0.46598 | 0.46822 | 0.49147 | 0.47278 | 0.5158 | 0.69792 | 0.79183 | 0.99156 | 0.99059 | 0.78797 | 0.8097 | 0.87547 | 0.82656 | 1.0957 | 1.1971 | 0.96526 | 1.0346 | 0.78644 | 0.5346 | 0.48677 | 0.7156 | 50.93%
яч.206д | ТП-141 | P, кВт | АСКУЭ | 336 | 284.4 | 268.8 | 280.8 | 304.2 | 327 | 353.4 | 373.2 | 425.4 | 423.6 | 405.6 | 416.4 | 417 | 388.2 | 382.8 | 384 | 388.8 | 389.4 | 426.6 | 436.2 | 456.6 | 469.2 | 418.2 | 363.6 | 9119.4 | 268.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54 | 54.6 | 55.2 | 55.2 | 52.2 | 54.6 | 56.4 | 58.8 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 62.4 | 64.8 | 59.4 | 60 | 62.4 | 66 | 63.6 | 69.6 | 75.6 | 67.2 | 64.2 | 61.2 | 60.6 | 1456.2
|  | I, А | ТИ | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 23 | 19 | 21.7083
|  | tgφ |  | 0.16071 | 0.19198 | 0.20536 | 0.19658 | 0.1716 | 0.16697 | 0.15959 | 0.15756 | 0.13681 | 0.14023 | 0.14941 | 0.14986 | 0.1554 | 0.15301 | 0.15674 | 0.1625 | 0.16975 | 0.16333 | 0.16315 | 0.17331 | 0.14717 | 0.13683 | 0.14634 | 0.16667 | 0.20536
|  | I расчет, А |  | 18.9328 | 16.0494 | 15.2371 | 15.8904 | 17.1217 | 18.4797 | 19.9867 | 21.2642 | 24.0724 | 24.0751 | 23.195 | 23.7214 | 23.752 | 22.1037 | 21.7873 | 21.8327 | 22.0246 | 22.057 | 23.9549 | 24.8444 | 25.9508 | 26.6026 | 23.5365 | 20.3897 | 21.5359 | 0.7942%
яч.204д | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 145.8 | 99 | 105.6 | 132.6 | 84.6 | 121.8 | 112.2 | 17.4 | 10.2 | 9 | 9.6 | 8.4 | 7.8 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 31.8 | 106.8 | 148.2 | 114.6 | 92.4 | 1395 | 6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 170.4 | 115.2 | 129 | 166.8 | 104.4 | 163.8 | 148.2 | 13.8 | 9 | 7.8 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 5.4 | 6 | 6 | 6.6 | 62.4 | 145.2 | 168 | 127.2 | 105.6 | 1690.8
|  | I, А | ТИ | 12 | 2 | 14 | 14 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 14 | 2 | 14 | 5.2917
|  | tgφ |  | 1.1687 | 1.1636 | 1.2216 | 1.2579 | 1.234 | 1.3448 | 1.3209 | 0.7931 | 0.88235 | 0.86667 | 0.75 | 0.64286 | 0.69231 | 1 | 0.90909 | 0.81818 | 1 | 1 | 1.1 | 1.9623 | 1.3596 | 1.1336 | 1.1099 | 1.1429 | 1.9623
|  | I расчет, А |  | 12.4766 | 8.4181 | 9.2569 | 11.8319 | 7.4542 | 11.378 | 10.3813 | 1.25 | 0.76265 | 0.67032 | 0.67871 | 0.5626 | 0.53396 | 0.47758 | 0.50154 | 0.47857 | 0.47389 | 0.47435 | 0.49433 | 3.9304 | 10.1352 | 12.5845 | 9.5343 | 7.7616 | 5.1042 | 3.542%
яч.246д | ТП-338 | P, кВт | расч | 233.3025 | 184.0155 | 183.6623 | 183.8389 | 184.5453 | 232.853 | 281.6584 | 264.3196 | 281.1125 | 345.9081 | 230.3806 | 230.3806 | 247.5588 | 247.5588 | 214.1336 | 231.2797 | 232.6283 | 265.8609 | 267.659 | 331.6839 | 380.3287 | 314.4896 | 350.291 | 269.2002 | 6188.6501 | 183.6623 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | расч | 93.2707 | 73.5666 | 73.4254 | 73.496 | 73.7784 | 93.091 | 112.6027 | 105.6709 | 112.3844 | 138.2887 | 92.1026 | 92.1026 | 98.9702 | 98.9702 | 85.6073 | 92.462 | 93.0012 | 106.287 | 107.0059 | 132.6021 | 152.0495 | 125.7281 | 140.0409 | 107.6221 | 2474.1263
|  | I, А | ТИ | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 16 | 17 | 21 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 23 | 19 | 21 | 16 | 15.5417
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 13.9918 | 10.9935 | 10.9935 | 10.9935 | 10.9935 | 13.9918 | 16.99 | 15.9906 | 16.99 | 20.9877 | 13.9918 | 13.9918 | 14.9912 | 14.9912 | 12.9924 | 13.9918 | 13.9918 | 15.9906 | 15.9906 | 19.9882 | 22.9865 | 18.9888 | 20.9877 | 15.9906 | 15.5325 | 0.05877%
яч.207д | ТСН-1 ТМ-160 | P, кВт | АСКУЭ | 5.52 | 5.4 | 5.46 | 5.46 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 4.74 | 4.92 | 5.52 | 5.58 | 5.76 | 5.7 | 5.1 | 4.86 | 4.8 | 4.8 | 5.58 | 5.22 | 4.86 | 4.74 | 5.16 | 7.02 | 127.56 |  | 1 | 120
яч.238д | ТСН-2 ТМ-160 | P, кВт | АСКУЭ | 7.02 | 7.08 | 7.14 | 7.14 | 7.08 | 7.08 | 7.32 | 7.56 | 7.14 | 7.32 | 7.26 | 7.26 | 7.38 | 7.2 | 6.66 | 6.66 | 6.72 | 6.72 | 6.9 | 6.9 | 7.74 | 6.66 | 6.9 | 6.78 | 169.62 |  | 1 | 120
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 7711.1025 | 6963.7155 | 6753.4123 | 6654.6389 | 6594.7453 | 7160.953 | 8084.4084 | 8522.4696 | 10148.8625 | 11196.8581 | 11029.1806 | 11076.0806 | 11329.0588 | 11193.5088 | 11093.6836 | 11355.0297 | 10893.9783 | 10255.4109 | 9944.459 | 9313.1339 | 9276.0787 | 9469.7396 | 8770.791 | 7909.4502 | 222700.7501
|  | Q, кВАр |  | 2228.4207 | 2198.0666 | 2169.7754 | 2149.896 | 2021.0784 | 2271.391 | 2410.7527 | 1980.5209 | 2583.1344 | 2843.5387 | 2598.9526 | 2583.2026 | 2700.0702 | 2836.8202 | 2950.7573 | 3173.262 | 2939.7012 | 2639.287 | 2701.8059 | 2455.9521 | 2554.7495 | 2709.8281 | 2463.1909 | 2406.5721 | 60570.7263
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.73246 | 0.74522 | 0.42152 | 0.43927 | 0.41158 | 0.098312 | -0.054559 | 0.4617 | 0.20784 | -0.2225 | 0.65591 | 0.44867 | 0.39512 | 0.37817 | 0.32629 | -0.11488 | 0.036904 | 0.14206 | 0.49571 | 0.030765 | -0.67374 | -0.12412 | -0.49027 | 0.2088 | 0.19595
|  | Q, % |  | -4.5324 | -3.3023 | -3.5989 | -3.7695 | -6.4959 | -5.5577 | -5.744 | -13.575 | -5.8141 | -6.1101 | -5.1101 | -10.4027 | -4.9304 | -4.0729 | -3.2022 | -3.1217 | -3.1257 | -3.6071 | -3.6207 | -12.3183 | -16.4744 | -13.0037 | -14.7057 | -13.0164 | -6.7739
|  |  | Δ I | -1.144% | -1.114% | -3.202% | -1.515% | -4.658% | -1.357% | -0.996% | -2.756% | -1.86% | -0.9259% | -2.063% | 0.1475% | -1.855% | -1.84% | -1.659% | 0.4478% | -1.89% | 0% | -2.513% | -4.466% | -3.804% | -4.054% | -2.146% | -7.11% | -2.046%
|  |  | Δ Iрасч | -20.48% | -19.53% | -20.39% | -21.17% | -21.2% | -22.02% | -21.67% | -22.16% | -23.41% | -24.06% | -23.33% | -25.27% | -24.11% | -22.66% | -23.32% | -23.5% | -23.98% | -23.78% | -24.11% | -26.29% | -27.7% | -26.65% | -25.4% | -24.06% | -23.5%
ПС 110 кВ Пажга |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
РПН 2 |  |  | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
ВЛ 110 кВ Соколовка-Пажга | ВЛ-190 | P, кВт | ТИ | 1478 | 1399 | 1452 | 1333 | 1505 | 1676 | 1874 | 1835 | 1729 | 1769 | 1703 | 1703 | 1676 | 1597 | 1584 | 1478 | 898 | 1135 | 1135 | 1162 | 1201 | 1201 | 1082 | 950 | 34555
|  | Q, кВАр | ТИ | 488 | 488 | 502 | 436 | 475 | 528 | 528 | 581 | 568 | 581 | 607 | 594 | 607 | 634 | 634 | 620 | 330 | 370 | 330 | 370 | 343 | 317 | 304 | 290 | 11525
|  | I, А | ТИ | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 8 | 7.8 | 4.4 | 6 | 5.5 | 5.9 | 6 | 6 | 5.3 | 4.7
|  | U, кВ | ТИ | 117.56 | 117.71 | 117.77 | 117.77 | 117.84 | 117.46 | 116.95 | 116.29 | 115.14 | 115.58 | 114.94 | 115.37 | 115.63 | 115.62 | 115.83 | 115.98 | 116.21 | 116.32 | 116.31 | 116.88 | 116.6 | 116.68 | 117.25 | 118.24 | 116.5804
ВЛ 110 кВ Пажга-Визинга с отпайками на ПС Межадор | ВЛ-165 | P, кВт | ТИ | 6508 | 6785 | 6706 | 6560 | 6772 | 7986 | 9346 | 8884 | 10243 | 9544 | 10058 | 9794 | 9372 | 8448 | 8554 | 8633 | 8408 | 8884 | 8342 | 8435 | 8884 | 8580 | 7735 | 7102 | 200563
|  | Q, кВАр | ТИ | 7762 | 7418 | 7194 | 7049 | 7207 | 6943 | 6626 | 6945 | 5861 | 6019 | 5254 | 5584 | 6072 | 6336 | 5755 | 5834 | 5940 | 6006 | 6494 | 7247 | 6851 | 7022 | 7300 | 7537 | 158256
|  | I, А | ТИ | 44.9 | 46.6 | 45.6 | 46 | 46.2 | 48.1 | 51.4 | 52.4 | 52.1 | 54 | 55.2 | 54.7 | 53.6 | 50.9 | 52.4 | 50.8 | 51.2 | 52.7 | 52.1 | 52.4 | 55.1 | 54.7 | 50.6 | 47.9
|  | U, кВ | ТИ | 118.2 | 118.3 | 118 | 117.6 | 117.6 | 116.9 | 117 | 116.9 | 115.5 | 115.5 | 115.7 | 115.9 | 115.6 | 115.7 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 116.1 | 115.7 | 115.7 | 116.8 | 117 | 116.4125
ВЛ 110 кВ Сыктывкар-Пажга |  | P, кВт | ТИ | 6613 | 6824 | 6983 | 6745 | 6917 | 8052 | 9689 | 9002 | 10058 | 9623 | 9979 | 9940 | 9425 | 8514 | 8712 | 8950 | 9002 | 9438 | 9029 | 9134 | 9570 | 9253 | 8435 | 7405
|  | Q, кВАр | ТИ | 7814 | 7445 | 7247 | 7102 | 7273 | 6983 | 6653 | 7009 | 5887 | 6059 | 5280 | 5584 | 6112 | 6376 | 5795 | 5848 | 5742 | 5834 | 6310 | 7088 | 6692 | 6864 | 7141 | 7432
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | U, кВ | ТИ | 117.6 | 117.7 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.5 | 117 | 116.3 | 115.1 | 115.6 | 114.9 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.8 | 116 | 116.2 | 116.3 | 116.3 | 116.8 | 116.6 | 116.7 | 117.2 | 118.2
СВ-110-1 |  | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВ-110-2 |  | P, кВт | ТИ | 6415 | 6706 | 6772 | 6468 | 6970 | 7788 | 9372 | 8791 | 10164 | 9583 | 9940 | 9478 | 9266 | 8316 | 8699 | 8844 | 8356 | 8765 | 8303 | 8356 | 8778 | 8474 | 7682 | 6745 | 199031
|  | Q, кВАр | ТИ | 7814 | 7498 | 7273 | 7366 | 7352 | 7036 | 6719 | 6996 | 5966 | 6138 | 5346 | 5869 | 6191 | 6468 | 5848 | 5927 | 6092 | 6112 | 6587 | 7339 | 6943 | 7102 | 7379 | 7616 | 160977
|  | I, А | ТИ | 48.8 | 48.1 | 46.8 | 47.3 | 49.7 | 50.9 | 55.7 | 56.3 | 56.9 | 57.8 | 57.1 | 56.2 | 55.3 | 52.6 | 52.1 | 53.2 | 51.1 | 52.7 | 52.2 | 54.4 | 55 | 54.2 | 50.8 | 49 | 52.675
Т-1 110 кВ |  | P, кВт | ТИ | 1492 | 1412 | 1452 | 1386 | 1518 | 1676 | 1874 | 1848 | 1742 | 1795 | 1729 | 1703 | 1676 | 1597 | 1584 | 1478 | 898 | 1148 | 1135 | 1175 | 1214 | 1201 | 1096 | 950 | 34779
|  | Q, кВАр | ТИ | 462 | 462 | 475 | 409 | 449 | 488 | 502 | 554 | 541 | 568 | 581 | 568 | 568 | 607 | 594 | 581 | 304 | 343 | 317 | 343 | 304 | 290 | 304 | 251 | 10865
|  | I, А | ТИ | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 8.4 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 8 | 7.8 | 4.6 | 6 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.3 | 4.7 | 7.35
|  | tgφ |  | 0.30965 | 0.3272 | 0.32713 | 0.29509 | 0.29578 | 0.29117 | 0.26788 | 0.29978 | 0.31056 | 0.31643 | 0.33603 | 0.33353 | 0.3389 | 0.38009 | 0.375 | 0.3931 | 0.33853 | 0.29878 | 0.2793 | 0.29191 | 0.25041 | 0.24147 | 0.27737 | 0.26421
Т-2 110 кВ |  | P, кВт | ТИ | 145 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 647 | 660 | 739 | 739 | 739 | 713 | 647 | 568 | 7486
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 13 | 0 | 238 | 251 | 238 | 211 | 211 | 211 | 185 | 172 | 1887
|  | I, А | ТИ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.0875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098485 | 0 | 0.30303 | 0.21849 | 0.21849 | 0.21849 | 0.21849 | 0 | 0.10924 | 0 | 0.36785 | 0.3803 | 0.32206 | 0.28552 | 0.28552 | 0.29593 | 0.28594 | 0.30282
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1460.4 | 1384.8 | 1363.2 | 1335.6 | 1376.4 | 1524 | 1722 | 1815.6 | 1776 | 1753.2 | 1676.4 | 1650 | 1615.2 | 1582.8 | 1536 | 1536 | 918 | 998.4 | 1071.6 | 1093.2 | 1173.6 | 1179.6 | 1108.8 | 958.8 | 33609.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 487.2 | 481.2 | 480 | 459.6 | 459.6 | 506.4 | 504 | 526.8 | 555.6 | 553.2 | 555.6 | 568.8 | 564 | 583.2 | 590.4 | 608.4 | 361.2 | 363.6 | 351.6 | 352.8 | 357.6 | 330 | 324 | 301.2 | 11226
|  | I, А | ТИ | 85.3 | 81.4 | 82.6 | 81.6 | 86.4 | 95.3 | 103.7 | 104.5 | 99.5 | 102.8 | 97.2 | 97.8 | 97.7 | 91.2 | 89.9 | 86.5 | 51.4 | 66.6 | 63.1 | 66.1 | 68.5 | 68.3 | 62.5 | 56.5 | 82.7667 | 15.66% | 30.01%
|  | tgφ |  | 0.33361 | 0.34749 | 0.35211 | 0.34412 | 0.33391 | 0.33228 | 0.29268 | 0.29015 | 0.31284 | 0.31554 | 0.33142 | 0.34473 | 0.34918 | 0.36846 | 0.38437 | 0.39609 | 0.39346 | 0.36418 | 0.32811 | 0.32272 | 0.3047 | 0.27976 | 0.29221 | 0.31414 | 0.39609
|  | I расчет, А | расчет | 86.2304 | 82.0341 | 80.7928 | 80.2806 | 82.3958 | 90.1247 | 101.0851 | 107.2389 | 104.8394 | 103.0711 | 99.208 | 97.7556 | 95.8259 | 94.5726 | 92.0804 | 92.09 | 55.4702 | 59.8042 | 63.3539 | 64.2787 | 68.7851 | 68.674 | 64.3903 | 56.4551 | 82.9515 | -0.2234%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.8 | 565.2 | 600 | 597.6 | 626.4 | 608.4 | 556.8 | 469.2 | 4514.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 231.6 | 236.4 | 213.6 | 206.4 | 195.6 | 195.6 | 201.6 | 1716
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 31.6 | 34.1 | 33.7 | 34.4 | 34.9 | 29.3 | 25.6 | 10.6333 | 0% | 10.24%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.47922 | 0.40977 | 0.394 | 0.35743 | 0.3295 | 0.3215 | 0.35129 | 0.42967 | #DIV/0!
|  | I расчет, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2784 | 33.949 | 35.7401 | 35.5461 | 37.0127 | 35.8994 | 32.9277 | 28.687 | 11.2517 | -5.815%
яч.16Д | СВ-10 |  | ТИ | 28.7 | 28.9 | 28 | 30 | 32.4 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 31 | 31.2 | 30.5 | 31.3 | 31.1 | 30.1 | 30.8 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1460.4 | 1384.8 | 1363.2 | 1335.6 | 1376.4 | 1524 | 1722 | 1815.6 | 1776 | 1753.2 | 1676.4 | 1650 | 1615.2 | 1582.8 | 1536 | 1536 | 1408.8 | 1563.6 | 1671.6 | 1690.8 | 1800 | 1788 | 1665.6 | 1428 |  | 1335.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 487.2 | 481.2 | 480 | 459.6 | 459.6 | 506.4 | 504 | 526.8 | 555.6 | 553.2 | 555.6 | 568.8 | 564 | 583.2 | 590.4 | 608.4 | 596.4 | 595.2 | 588 | 566.4 | 564 | 525.6 | 519.6 | 502.8 |  | 459.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1539.5233 | 1466.0234 | 1445.2385 | 1412.4658 | 1451.1062 | 1605.9318 | 1794.2408 | 1890.4818 | 1860.8781 | 1838.407 | 1766.0714 | 1745.2889 | 1710.8381 | 1686.8249 | 1645.5601 | 1652.1037 | 1529.84 | 1673.0535 | 1772.0019 | 1783.1471 | 1886.2916 | 1863.6522 | 1744.7657 | 1513.9326 |  | 1412.4658
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 10.17 | 10.18 | 10.3 | 10.26 | 10.19 | 10.26 | 10.31 | 10.29 | 10.32 | 10.32 | 10.31 | 10.33 | 10.37 | 10.28 | 10.27 | 10.29 | 10.33 | 10.31 | 10.31 | 10.37 | 10.29 | 10.2938
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 10.2 | 10.21 | 10.34 | 10.3 | 10.23 | 10.3 | 10.33 | 10.29 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 10.39 | 10.4 | 10.43 | 10.32 | 10.3 | 10.29 | 10.36 | 10.29 | 10.325
яч.7д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 132.2 | 128 | 126.4 | 116.6 | 115.8 | 122.6 | 131.6 | 145.2 | 141.4 | 149.2 | 150 | 142.8 | 146.6 | 143.2 | 137.4 | 156 | 169.2 | 165.6 | 169.2 | 181 | 185.8 | 174.4 | 156.4 | 147.8 | 3534.4 | 115.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.6 | 31.2 | 30.8 | 28.6 | 27.6 | 30.8 | 31 | 31.8 | 35.2 | 36 | 39.2 | 39.4 | 39 | 40.4 | 41.6 | 53.6 | 62.6 | 60.8 | 52.4 | 52.8 | 53 | 49.4 | 49 | 44.2 | 992
|  | I, А | ТИ | 9.1 | 7.9 | 8.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 9.1 | 9.7 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 9 | 12.2 | 11.7 | 9.8 | 10.5 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 9.1 | 9.9 | 9.3583
|  | tgφ |  | 0.23903 | 0.24375 | 0.24367 | 0.24528 | 0.23834 | 0.25122 | 0.23556 | 0.21901 | 0.24894 | 0.24129 | 0.26133 | 0.27591 | 0.26603 | 0.28212 | 0.30277 | 0.34359 | 0.36998 | 0.36715 | 0.30969 | 0.29171 | 0.28525 | 0.28326 | 0.3133 | 0.29905 | 0.36998
|  | I расчет, А |  | 7.6133 | 7.3722 | 7.2729 | 6.8237 | 6.7595 | 7.0941 | 7.6171 | 8.4318 | 8.2094 | 8.605 | 8.7091 | 8.2972 | 8.4968 | 8.342 | 8.0331 | 9.1946 | 10.1442 | 9.9289 | 9.9501 | 10.5503 | 10.8325 | 10.1625 | 9.1357 | 8.6659 | 8.5934 | 8.174%
яч.8д | Пажга | P, кВт | АСКУЭ | 137.2 | 121.6 | 113.8 | 114.2 | 110.2 | 147.4 | 202 | 249.6 | 223 | 245.2 | 203.6 | 194.6 | 184.8 | 176 | 162.8 | 138.6 | 2.6 | 121.2 | 182.8 | 162.2 | 168.4 | 187.8 | 168 | 133.4 | 3851 | 2.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.6 | 30.6 | 28.2 | 28 | 27.8 | 29.6 | 34.4 | 43.8 | 39.6 | 43.4 | 38.2 | 39.2 | 37 | 40.4 | 42.2 | 28.4 | 3.2 | 23 | 32.2 | 25.8 | 25.4 | 24.8 | 23.4 | 22 | 741.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 6.4 | 7.1 | 5.5 | 7.1 | 9.6 | 12.6 | 12.5 | 11.5 | 13.9 | 10.4 | 10.2 | 9.5 | 9.4 | 8.8 | 0 | 0.3 | 11.3 | 9.1 | 8 | 9.9 | 10.3 | 8.8 | 7.2 | 8.6
|  | tgφ |  | 0.22303 | 0.25164 | 0.2478 | 0.24518 | 0.25227 | 0.20081 | 0.1703 | 0.17548 | 0.17758 | 0.177 | 0.18762 | 0.20144 | 0.20022 | 0.22955 | 0.25921 | 0.20491 | 1.2308 | 0.18977 | 0.17615 | 0.15906 | 0.15083 | 0.13206 | 0.13929 | 0.16492 | 1.2308
|  | I расчет, А |  | 7.8735 | 7.0165 | 6.5542 | 6.6831 | 6.4533 | 8.4372 | 11.5443 | 14.3751 | 12.7601 | 13.9609 | 11.6367 | 11.1187 | 10.5563 | 10.1241 | 9.4109 | 7.8862 | 0.23184 | 6.9433 | 10.4268 | 9.1903 | 9.5482 | 10.6205 | 9.4549 | 7.5949 | 9.1834 | -6.784%
яч.1д | Морово, дачи | P, кВт | АСКУЭ | 259.2 | 247.6 | 235.6 | 230.8 | 234.4 | 246.4 | 264.4 | 267.6 | 275.2 | 256.8 | 253.6 | 264 | 256.4 | 281.6 | 278 | 250 | 255.2 | 266.8 | 290.4 | 298.4 | 322.8 | 328.8 | 304 | 265.2 | 6433.2 | 230.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 72.4 | 70.8 | 72.8 | 66.8 | 65.2 | 71.6 | 72 | 80.8 | 91.2 | 90.8 | 91.2 | 100 | 94.4 | 102.8 | 106.8 | 109.6 | 104.8 | 104 | 99.2 | 97.6 | 94 | 88 | 84.4 | 78.8 | 2110
|  | I, А | ТИ | 15.8 | 14.6 | 15.1 | 14.6 | 13.8 | 17.5 | 17.3 | 16.7 | 17.5 | 15.6 | 17.3 | 15.2 | 16.4 | 17.3 | 15.1 | 15.4 | 15 | 18.5 | 16 | 17.9 | 18.5 | 18.7 | 15.7 | 15.5 | 16.2917
|  | tgφ |  | 0.27932 | 0.28595 | 0.309 | 0.28943 | 0.27816 | 0.29058 | 0.27231 | 0.30194 | 0.3314 | 0.35358 | 0.35962 | 0.37879 | 0.36817 | 0.36506 | 0.38417 | 0.4384 | 0.41066 | 0.38981 | 0.3416 | 0.32708 | 0.2912 | 0.26764 | 0.27763 | 0.29713 | 0.4384
|  | I расчет, А |  | 15.0738 | 14.4102 | 13.7851 | 13.6564 | 13.8149 | 14.3999 | 15.4384 | 15.8567 | 16.3336 | 15.2711 | 15.139 | 15.8122 | 15.3037 | 16.8071 | 16.6645 | 15.2156 | 15.5125 | 16.1171 | 17.2386 | 17.568 | 18.8497 | 19.0831 | 17.5862 | 15.5412 | 15.8533 | 2.691%
яч.12д | Ыб | P, кВт | АСКУЭ | 66.6 | 53.7 | 52.5 | 56.1 | 60.6 | 62.4 | 67.2 | 70.5 | 75.6 | 81 | 66.6 | 69.3 | 72.9 | 59.1 | 60.3 | 64.5 | 58.5 | 65.7 | 56.4 | 63 | 71.7 | 59.1 | 68.4 | 63.9 | 1545.6 | 52.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.8 | 29.7 | 29.4 | 27.3 | 32.7 | 37.2 | 34.5 | 35.7 | 44.4 | 44.1 | 40.2 | 41.7 | 42.9 | 41.4 | 41.4 | 48.3 | 39.6 | 42.3 | 34.5 | 37.5 | 40.8 | 32.1 | 35.4 | 34.8 | 902.7
|  | I, А | ТИ | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 3.3 | 4.2333
|  | tgφ |  | 0.52252 | 0.55307 | 0.56 | 0.48663 | 0.5396 | 0.59615 | 0.51339 | 0.50638 | 0.5873 | 0.54444 | 0.6036 | 0.60173 | 0.58848 | 0.70051 | 0.68657 | 0.74884 | 0.67692 | 0.64384 | 0.6117 | 0.59524 | 0.56904 | 0.54315 | 0.51754 | 0.5446 | 0.74884
|  | I расчет, А |  | 4.2089 | 3.4338 | 3.3638 | 3.5461 | 3.9099 | 4.0769 | 4.2557 | 4.4827 | 4.9394 | 5.1707 | 4.3699 | 4.5301 | 4.7378 | 4.0456 | 4.0929 | 4.4916 | 3.9722 | 4.398 | 3.714 | 4.1025 | 4.6252 | 3.7707 | 4.293 | 4.0873 | 4.1925 | 0.9657%
яч.2д | Ясног | P, кВт | АСКУЭ | 185.7 | 176.85 | 170.85 | 166.95 | 165.3 | 177.15 | 197.85 | 223.8 | 222 | 224.55 | 218.1 | 206.4 | 203.85 | 201.75 | 196.65 | 198.3 | 201.75 | 202.05 | 186 | 194.85 | 214.65 | 222.45 | 219.75 | 186.6 | 4764.15 | 165.3 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 86.25 | 86.1 | 86.55 | 82.2 | 81 | 84.9 | 86.85 | 88.05 | 88.65 | 89.55 | 97.05 | 93.15 | 93.75 | 92.7 | 93.45 | 95.7 | 92.55 | 90 | 90.15 | 90.15 | 91.8 | 87 | 87.6 | 81.75 | 2136.9
|  | I, А | ТИ | 11.8 | 10.4 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 13.4 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 13.3 | 11.7 | 11.6 | 13.8 | 11.4 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13.6 | 14.3 | 13.1 | 11.3 | 12.6375
|  | tgφ |  | 0.46446 | 0.48685 | 0.50658 | 0.49236 | 0.49002 | 0.47925 | 0.43897 | 0.39343 | 0.39932 | 0.3988 | 0.44498 | 0.45131 | 0.4599 | 0.45948 | 0.47521 | 0.4826 | 0.45874 | 0.44543 | 0.48468 | 0.46266 | 0.42767 | 0.3911 | 0.39863 | 0.4381 | 0.50658
|  | I расчет, А |  | 11.4684 | 11.0065 | 10.7066 | 10.5768 | 10.4523 | 11.0244 | 12.1733 | 13.6424 | 13.4675 | 13.5537 | 13.4098 | 12.6835 | 12.5675 | 12.4481 | 12.1832 | 12.2733 | 12.4809 | 12.4493 | 11.611 | 12.0136 | 13.0888 | 13.3917 | 13.1865 | 11.444 | 12.221 | 3.296%
яч.9д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 157.2 | 145.6 | 143.2 | 138.4 | 147.8 | 167.8 | 218.8 | 189.6 | 210.8 | 204.6 | 199.8 | 190.6 | 174.8 | 176.4 | 166.4 | 179.4 | 176 | 167.6 | 177.8 | 185.6 | 201.8 | 196.6 | 181.4 | 151.8 | 4249.8 | 138.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49 | 49.8 | 50.4 | 48 | 46.8 | 49.2 | 50.8 | 53.8 | 56.6 | 58.4 | 55.4 | 55.8 | 53 | 54.8 | 50.8 | 52.4 | 50.8 | 48.4 | 48.4 | 54 | 56.2 | 53.4 | 49 | 45.8 | 1241
|  | I, А | ТИ | 9.5 | 8.3 | 8.8 | 7.1 | 10 | 9.8 | 11.6 | 11.5 | 12.9 | 12 | 11 | 12.2 | 10.6 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8.6 | 11.2 | 10.1 | 12.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 8.9 | 10.3333
|  | tgφ |  | 0.3117 | 0.34203 | 0.35196 | 0.34682 | 0.31664 | 0.29321 | 0.23218 | 0.28376 | 0.2685 | 0.28543 | 0.27728 | 0.29276 | 0.3032 | 0.31066 | 0.30529 | 0.29208 | 0.28864 | 0.28878 | 0.27222 | 0.29095 | 0.27849 | 0.27162 | 0.27012 | 0.30171 | 0.35196
|  | I расчет, А |  | 9.2228 | 8.6107 | 8.4866 | 8.3259 | 8.803 | 9.8134 | 12.6548 | 11.1798 | 12.2968 | 11.9291 | 11.6471 | 11.1238 | 10.2309 | 10.3562 | 9.7355 | 10.4178 | 10.3003 | 9.8186 | 10.3513 | 10.8162 | 11.7446 | 11.4218 | 10.4738 | 8.9069 | 10.3612 | -0.2693%
яч.10д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 60 | 65.6 | 66.2 | 58.4 | 55.2 | 57 | 54.6 | 63 | 73.6 | 74.2 | 74.6 | 75.6 | 67.2 | 64.2 | 61.4 | 62.2 | 63.6 | 63.2 | 62.4 | 60.4 | 63.8 | 62.6 | 61.4 | 55.2 | 1525.6 | 54.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33.4 | 33.8 | 34.4 | 31.6 | 30 | 33.4 | 32.4 | 33 | 35.4 | 36.2 | 37 | 37.2 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 37.2 | 40 | 38.2 | 39.4 | 36.4 | 36 | 34 | 35.2 | 36.4 | 850.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.1875
|  | tgφ |  | 0.55667 | 0.51524 | 0.51964 | 0.5411 | 0.54348 | 0.58596 | 0.59341 | 0.52381 | 0.48098 | 0.48787 | 0.49598 | 0.49206 | 0.54464 | 0.57321 | 0.59935 | 0.59807 | 0.62893 | 0.60443 | 0.63141 | 0.60265 | 0.56426 | 0.54313 | 0.57329 | 0.65942 | 0.65942
|  | I расчет, А |  | 3.8351 | 4.1134 | 4.1585 | 3.763 | 3.5568 | 3.6932 | 3.563 | 4.0185 | 4.5834 | 4.6198 | 4.6777 | 4.7193 | 4.2777 | 4.1368 | 3.994 | 4.0399 | 4.1799 | 4.1045 | 4.0899 | 3.9499 | 4.1111 | 4.0017 | 3.9488 | 3.7143 | 4.0771 | 2.636%
яч.11д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 430.4 | 413.4 | 423.2 | 425.2 | 455.8 | 513.6 | 556 | 579 | 523.8 | 473.4 | 469.6 | 464.6 | 467.4 | 443 | 439.6 | 454.4 | 451.8 | 484 | 522.2 | 518.2 | 544.2 | 525.2 | 475 | 391.8 | 11444.8 | 391.8 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 164.6 | 165.6 | 163.8 | 163.8 | 166.2 | 186.8 | 179.6 | 177.2 | 177.6 | 168 | 172.8 | 178.2 | 183.4 | 190.4 | 193.8 | 200.6 | 210 | 204.6 | 206.6 | 188.2 | 180.4 | 173.2 | 172.4 | 175.8 | 4343.6
|  | I, А | ТИ | 23.2 | 24.2 | 23.8 | 25.5 | 28.1 | 31.3 | 31 | 31 | 25.8 | 25.1 | 24.3 | 26.3 | 25.4 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 26.8 | 29.6 | 28.1 | 29.2 | 29.9 | 24.3 | 21.1 | 26.5417
|  | tgφ |  | 0.38243 | 0.40058 | 0.38705 | 0.38523 | 0.36463 | 0.36371 | 0.32302 | 0.30604 | 0.33906 | 0.35488 | 0.36797 | 0.38356 | 0.39238 | 0.4298 | 0.44086 | 0.44146 | 0.46481 | 0.42273 | 0.39563 | 0.36318 | 0.3315 | 0.32978 | 0.36295 | 0.4487 | 0.46481
|  | I расчет, А |  | 25.7352 | 24.8234 | 25.2949 | 25.8222 | 27.4669 | 30.5517 | 32.7902 | 34.2136 | 31.0393 | 28.1086 | 28.1088 | 27.8713 | 28.0684 | 26.9554 | 26.8052 | 27.6871 | 27.7179 | 29.2057 | 31.1232 | 30.8799 | 32.1747 | 31.0657 | 28.1942 | 24.1232 | 28.5761 | -7.665%
яч.13д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 14.7 | 16.8 | 14.4 | 15.9 | 15.9 | 19.2 | 30.6 | 27 | 29.4 | 28.2 | 23.7 | 22.2 | 19.5 | 19.8 | 14.4 | 11.7 | 10.8 | 11.1 | 13.8 | 12.3 | 12 | 433.2 | 10.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.0625
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.94099 | 0.9065 | 0.93917 | 0.83551 | 0.95393 | 0.80813 | 0.89578 | 0.90194 | 1.0817 | 1.7156 | 1.5167 | 1.6467 | 1.5795 | 1.3288 | 1.2422 | 1.087 | 1.1133 | 0.81049 | 0.65724 | 0.60433 | 0.62233 | 0.7737 | 0.68561 | 0.67409 | 1.0134 | 4.622%
яч.14д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 18 | 18.6 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 18 | 17.7 | 16.2 | 15.9 | 18 | 18.6 | 18.3 | 18.3 | 18.9 | 17.4 | 18 | 15 | 15.6 | 13.5 | 16.2 | 16.8 | 18 | 18.9 | 20.1 | 418.2 | 13.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 12.6 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 14.1 | 326.4
|  | I, А | ТИ | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3625
|  | tgφ |  | 0.78333 | 0.74194 | 0.76271 | 0.7931 | 0.80702 | 0.76667 | 0.76271 | 0.83333 | 0.86792 | 0.75 | 0.70968 | 0.72131 | 0.7377 | 0.69841 | 0.75862 | 0.75 | 0.84 | 0.86538 | 1.0222 | 0.83333 | 0.82143 | 0.76667 | 0.7619 | 0.70149 | 1.0222
|  | I расчет, А |  | 1.277 | 1.291 | 1.2408 | 1.2585 | 1.244 | 1.2679 | 1.2493 | 1.1915 | 1.1815 | 1.259 | 1.2812 | 1.2638 | 1.2713 | 1.2887 | 1.2186 | 1.2542 | 1.0899 | 1.1466 | 1.0699 | 1.1811 | 1.2201 | 1.2741 | 1.3257 | 1.3792 | 1.2385 | 9.097%
яч.17д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Резерв | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.24д | Резерв | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.975 | 0.975 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.945 | 0.96 | 0.945 | 0.9 | 0.915 | 0.9 | 0.915 | 0.9 | 0.915 | 0.93 | 0.9 | 0.915 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 22.47 |  | 1 | 30
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.35 | 1.335 | 1.38 | 1.215 | 1.38 | 1.23 | 1.23 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.545 | 1.35 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.17 | 1.17 | 1.275 | 1.245 | 30.15 |  | 1 | 30
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1463.3 | 1387.15 | 1366.25 | 1338.75 | 1379 | 1526.75 | 1726.05 | 1820.4 | 1780.5 | 1757.55 | 1681.5 | 1655.6 | 1620.45 | 1587.85 | 1542.15 | 1540.9 | 1413.45 | 1566.15 | 1672.4 | 1690.65 | 1801.05 | 1788.75 | 1665.55 | 1427.8 | 38199.95
|  | Q, кВАр |  | 488.55 | 483.8 | 482.85 | 462.5 | 463.5 | 509.7 | 508.05 | 530.65 | 554.85 | 552.95 | 557.85 | 571.45 | 566.55 | 586.5 | 593.65 | 612.3 | 590.95 | 597.8 | 589.05 | 568.95 | 563.8 | 528.1 | 522 | 505.45 | 13644.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.19858 | -0.1697 | -0.22374 | -0.23585 | -0.1889 | -0.18045 | -0.23519 | -0.26438 | -0.25338 | -0.24812 | -0.30422 | -0.33939 | -0.32504 | -0.31905 | -0.40039 | -0.31901 | -0.33007 | -0.16309 | -0.047858 | 0.0088715 | -0.058333 | -0.041946 | 0.0030019 | 0.014006 | -0.19922
|  | Q, % |  | -0.27709 | -0.54032 | -0.59375 | -0.63098 | -0.84856 | -0.65166 | -0.80357 | -0.73083 | 0.13499 | 0.045192 | -0.40497 | -0.46589 | -0.45213 | -0.56584 | -0.55047 | -0.64103 | 0.91382 | -0.43683 | -0.17857 | -0.45021 | 0.035461 | -0.47565 | -0.46189 | -0.52705 | -5.4288
|  |  | Δ I | -2.11% | -0.4914% | -1.937% | 1.961% | -1.273% | -1.574% | -1.061% | 0.09569% | -1.508% | -0.7782% | -1.543% | -0.5112% | -0.1024% | -3.728% | -0.7786% | -1.156% | -0.9639% | -2.037% | -0.5144% | -2.605% | -1.749% | -2.713% | -2.288% | -1.34% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | -1.181% | -1.158% | -1.25% | -1.259% | -1.236% | -1.156% | -1.085% | -0.9839% | -1.005% | -1.089% | -1.298% | -1.341% | -1.319% | -1.332% | -1.411% | -1.582% | -1.16% | -1.247% | -1.148% | -1.033% | -0.9636% | -0.9488% | -0.9932% | -1.161% | -1.175%
ПС 110 кВ Соколовка |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 110 кВ | В-110 Т-1 | P, кВт | ТИ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 1720
|  | Q, кВАр | ТИ | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2430
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.5714 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.25 | 1.4286 | 1.25 | 1.4286 | 1.5714 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.5714 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.25 | 1.4286 | 1.25 | 1.4286 | 1.4128
|  | U ТН-110-1, кВ | ТИ | 117.5 | 117.7 | 117.7 | 117.8 | 117.8 | 117.5 | 117 | 116.4 | 115 | 115.6 | 115 | 115.4 | 115.6 | 115.7 | 115.8 | 115.9 | 116.2 | 116.3 | 116.3 | 116.7 | 116.4 | 116.5 | 117.3 | 118.2
Ввод Т-2 110 кВ | В-110 Т-2 | P, кВт | ТИ | 390 | 390 | 370 | 370 | 370 | 430 | 450 | 420 | 430 | 380 | 370 | 390 | 400 | 350 | 340 | 400 | 400 | 420 | 460 | 490 | 510 | 490 | 440 | 390 | 9850
|  | Q, кВАр | ТИ | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 570
|  | I, А | ТИ | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.0625
|  | tgφ |  | 0.051282 | 0.051282 | 0.081081 | 0.054054 | 0.054054 | 0.046512 | 0.044444 | 0.047619 | 0.023256 | 0.052632 | 0 | 0.051282 | 0.075 | 0.057143 | 0.058824 | 0.075 | 0.1 | 0.071429 | 0.086957 | 0.061224 | 0.058824 | 0.061224 | 0.045455 | 0.076923 | 0.057868
|  | U ТН-110-2, кВ | ТИ | 117.3 | 117.6 | 117.5 | 117.6 | 117.6 | 117.4 | 116.9 | 116.3 | 115 | 114.9 | 114.3 | 114.7 | 114.9 | 114.9 | 115.1 | 115.2 | 115.5 | 115.6 | 116.1 | 116.5 | 116.2 | 116.3 | 117.1 | 117.9
СВ-110-1 |  | P, кВт | ТИ | 1430 | 1370 | 1400 | 1330 | 1470 | 1640 | 1790 | 1780 | 1700 | 1780 | 1720 | 1650 | 1650 | 1580 | 1540 | 1430 | 870 | 1100 | 1080 | 1160 | 1200 | 1170 | 1060 | 950 | 33850
|  | Q, кВАр | ТИ | 550 | 570 | 550 | 610 | 580 | 510 | 500 | 450 | 410 | 410 | 340 | 410 | 400 | 370 | 400 | 410 | 690 | 650 | 670 | 660 | 670 | 700 | 710 | 750 | 12970
|  | I, А | ТИ | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 5 | 6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 5.6
СВ-110-2 |  | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-190 | P, кВт отдача | ТИ | 1430 | 1370 | 1390 | 1330 | 1470 | 1640 | 1790 | 1790 | 1700 | 1780 | 1720 | 1650 | 1640 | 1580 | 1540 | 1430 | 860 | 1110 | 1080 | 1160 | 1200 | 1190 | 1060 | 950 | 33860
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 470 | 490 | 490 | 540 | 500 | 440 | 420 | 380 | 360 | 340 | 290 | 340 | 340 | 290 | 320 | 360 | 620 | 580 | 620 | 590 | 590 | 630 | 630 | 690 | 11320
|  | I, А | ТИ | 7.2 | 6.7 | 7 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 6 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4
|  | U, кВ | ТИ | 117.7 | 117.6 | 117.2 | 117 | 116.8 | 116.3 | 116.4 | 116.2 | 114.7 | 114.8 | 115 | 115.4 | 115 | 114.8 | 114.8 | 114.9 | 115.4 | 115.3 | 115.2 | 115.6 | 115.4 | 115.4 | 116.3 | 116.4
яч.711Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 60 | 60 | 57.6 | 60 | 58.8 | 57.6 | 57.6 | 56.4 | 61.2 | 58.8 | 60 | 57.6 | 61.2 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 57.6 | 56.4 | 55.2 | 58.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 60 | 1404 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 130.8 | 129.6 | 130.8 | 130.8 | 129.6 | 129.6 | 127.2 | 128.4 | 126 | 124.8 | 128.4 | 124.8 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 128.4 | 128.4 | 3061.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9583 | 2.182% | 2.284%
|  | tgφ |  | 2.18 | 2.16 | 2.2708 | 2.18 | 2.2041 | 2.25 | 2.2083 | 2.2766 | 2.0588 | 2.1224 | 2.14 | 2.1667 | 2.0588 | 2.1429 | 2.1429 | 2.1429 | 2.1875 | 2.234 | 2.2826 | 2.1633 | 2.2083 | 2.2083 | 2.2292 | 2.14 | 2.2826
|  | I расчет, А |  | 7.8995 | 7.8323 | 7.8306 | 7.8846 | 7.7901 | 7.7927 | 7.6943 | 7.7722 | 7.8458 | 7.6974 | 7.9537 | 7.6765 | 7.808 | 7.7505 | 7.743 | 7.7356 | 7.6854 | 7.658 | 7.6237 | 7.744 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7398 | 7.7286 | 7.7645 | 2.435%
яч.712Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 392.4 | 370.8 | 356.4 | 357.6 | 361.2 | 396 | 438 | 432 | 416.4 | 399.6 | 373.2 | 366 | 381.6 | 351.6 | 328.8 | 373.2 | 372 | 400.8 | 432 | 477.6 | 512.4 | 500.4 | 456 | 398.4 | 9644.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 12 | 19.2 | 15.6 | 18 | 15.6 | 19.2 | 16.8 | 19.2 | 3.6 | 4.8 | 8.4 | 6 | 13.2 | 9.6 | 7.2 | 36 | 28.8 | 33.6 | 25.2 | 27.6 | 25.2 | 14.4 | 8.4 | 20.4 | 408
|  | I, А | ТИ | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 27 | 24 | 20 | 22.375 | 5.22% | 7.946%
|  | tgφ |  | 0.030581 | 0.05178 | 0.043771 | 0.050336 | 0.043189 | 0.048485 | 0.038356 | 0.044444 | 0.0086455 | 0.012012 | 0.022508 | 0.016393 | 0.034591 | 0.027304 | 0.021898 | 0.096463 | 0.077419 | 0.083832 | 0.058333 | 0.057789 | 0.04918 | 0.028777 | 0.018421 | 0.051205 | 0.096463
|  | I расчет, А |  | 21.6533 | 20.4402 | 19.6389 | 19.7111 | 19.884 | 21.8674 | 24.2455 | 24.0575 | 23.4375 | 22.4926 | 21.1339 | 20.6428 | 21.4907 | 19.7968 | 18.5106 | 21.0412 | 20.8985 | 22.5062 | 24.1211 | 26.5639 | 28.5412 | 27.8775 | 25.2035 | 21.8985 | 22.4023 | -0.1218%
яч.701Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 452.4 | 430.8 | 414 | 417.6 | 420 | 453.6 | 495.6 | 488.4 | 477.6 | 458.4 | 433.2 | 423.6 | 442.8 | 410.4 | 387.6 | 432 | 429.6 | 457.2 | 487.2 | 536.4 | 570 | 558 | 513.6 | 458.4 |  | 387.6
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 142.8 | 148.8 | 146.4 | 148.8 | 145.2 | 148.8 | 144 | 147.6 | 129.6 | 129.6 | 136.8 | 130.8 | 139.2 | 135.6 | 133.2 | 162 | 154.8 | 159.6 | 151.2 | 154.8 | 152.4 | 141.6 | 136.8 | 148.8 |  | 129.6
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 474.4024 | 455.7742 | 439.1229 | 443.3184 | 444.3906 | 477.3829 | 516.0963 | 510.216 | 494.8716 | 476.3683 | 454.2868 | 443.3346 | 464.1643 | 432.2216 | 409.8488 | 461.3762 | 456.639 | 484.2561 | 510.1228 | 558.2902 | 590.0218 | 575.6862 | 531.5065 | 481.9461 |  | 409.8488
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.54 | 10.55 | 10.55 | 10.56 | 10.52 | 10.49 | 10.43 | 10.32 | 10.36 | 10.3 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 10.38 | 10.39 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.46 | 10.44 | 10.44 | 10.51 | 10.6 | 1045%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.48 | 10.45 | 10.39 | 10.27 | 10.27 | 10.21 | 10.25 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 10.37 | 10.41 | 10.39 | 10.38 | 10.46 | 10.53 | 1038%
яч.703д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 55.1 | 54.4 | 53 | 53.3 | 53.6 | 52.9 | 53 | 53.5 | 57.1 | 55 | 55.8 | 54.4 | 57.3 | 56.2 | 56.3 | 56.8 | 55 | 54.4 | 54.2 | 55.7 | 56.2 | 55.5 | 56 | 56.8 | 1321.5 | 52.9 | 100 | 10
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 130.9 | 131.5 | 131.6 | 132 | 131.5 | 130.1 | 129.2 | 128.6 | 126.4 | 126 | 128.6 | 126 | 126.5 | 126.8 | 126.5 | 126.8 | 127 | 127.5 | 127.3 | 128.2 | 128.3 | 128.3 | 129.1 | 130.3 | 3085
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9583
|  | tgφ |  | 2.3757 | 2.4173 | 2.483 | 2.4765 | 2.4534 | 2.4594 | 2.4377 | 2.4037 | 2.2137 | 2.2909 | 2.3047 | 2.3162 | 2.2077 | 2.2562 | 2.2469 | 2.2324 | 2.3091 | 2.3438 | 2.3487 | 2.3016 | 2.2829 | 2.3117 | 2.3054 | 2.294 | 2.483
|  | I расчет, А |  | 7.7963 | 7.8045 | 7.7731 | 7.7996 | 7.773 | 7.7169 | 7.6951 | 7.7192 | 7.7687 | 7.6707 | 7.8671 | 7.6648 | 7.7409 | 7.7311 | 7.7106 | 7.7298 | 7.6774 | 7.6898 | 7.6679 | 7.7243 | 7.7552 | 7.7398 | 7.7395 | 7.7512 | 7.7378 | 2.771%
яч.704д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 27 | 27 | 27.2 | 27 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 28.4 | 29.2 | 29 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 29 | 28.2 | 28.8 | 28.6 | 28.4 | 27.4 | 28 | 28.4 | 27.2 | 27.2 | 27 | 670.8 | 26.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 118.4 | 118.6 | 118.8 | 118.8 | 119 | 118.8 | 118 | 117 | 115.4 | 113.2 | 113.2 | 113.4 | 113.2 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.8 | 115 | 115.6 | 115.8 | 116.6 | 116.8 | 117.2 | 118.2 | 2789
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9583
|  | tgφ |  | 4.3852 | 4.3926 | 4.3676 | 4.4 | 4.4737 | 4.4328 | 4.403 | 4.1197 | 3.9521 | 3.9034 | 3.9306 | 3.8836 | 3.8243 | 3.9448 | 4.0567 | 3.9722 | 4.014 | 4.0493 | 4.219 | 4.1357 | 4.1056 | 4.2941 | 4.3088 | 4.3778 | 4.4737
|  | I расчет, А |  | 6.6981 | 6.6961 | 6.7093 | 6.7068 | 6.7063 | 6.7172 | 6.6933 | 6.6982 | 6.6999 | 6.5771 | 6.6129 | 6.6036 | 6.5855 | 6.6425 | 6.6316 | 6.6204 | 6.6266 | 6.6284 | 6.6222 | 6.6153 | 6.6765 | 6.6783 | 6.6488 | 6.6556 | 6.6563 | 4.341%
яч.706д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 362.4 | 341.2 | 326.8 | 327.6 | 333.2 | 367.2 | 409.2 | 401.6 | 384.8 | 367.2 | 340.8 | 334.4 | 348.4 | 319.6 | 298.4 | 341.2 | 340.8 | 370.4 | 402.8 | 447.6 | 482.4 | 471.2 | 426.4 | 368.4 | 8914 | 298.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 88.4 | 89.2 | 89.2 | 91.2 | 89.6 | 91.6 | 92 | 93.6 | 84 | 84 | 82.8 | 84.4 | 88.8 | 89.6 | 89.6 | 105.6 | 99.2 | 102 | 102.8 | 108 | 101.6 | 96.8 | 90 | 94.8 | 2228.8
|  | I, А | ТИ | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 | 22 | 19 | 21.3333
|  | tgφ |  | 0.24393 | 0.26143 | 0.27295 | 0.27839 | 0.26891 | 0.24946 | 0.22483 | 0.23307 | 0.2183 | 0.22876 | 0.24296 | 0.25239 | 0.25488 | 0.28035 | 0.30027 | 0.3095 | 0.29108 | 0.27538 | 0.25521 | 0.24129 | 0.21061 | 0.20543 | 0.21107 | 0.25733 | 0.3095
|  | I расчет, А |  | 20.5746 | 19.4146 | 18.6488 | 18.7205 | 18.9765 | 20.8739 | 23.1996 | 22.9413 | 22.168 | 21.2013 | 19.8555 | 19.4494 | 20.2362 | 18.6818 | 17.5359 | 20.0442 | 19.8808 | 21.4979 | 23.1722 | 25.5671 | 27.4265 | 26.7879 | 24.0826 | 20.8818 | 21.3258 | 0.03533%
яч.705д | резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.707д | ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.708д откл. | резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 5.52 | 4.5 | 5.58 | 5.7 | 5.4 | 4.56 | 4.2 | 3.64 | 3.88 | 3.66 | 3.6 | 3.54 | 3.46 | 2.88 | 1.84 | 1.94 | 1.88 | 1.9 | 1.84 | 1.76 | 1.68 | 1.98 | 1.86 | 2.38 | 79.18 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.28 | 1.7 | 2.24 | 1.42 | 1.22 | 0.88 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.82 | 1.26 | 18.78 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 444.5 | 422.6 | 407 | 407.9 | 413.4 | 446.9 | 489 | 483.5 | 471.1 | 451.2 | 425.4 | 418 | 435.3 | 404.8 | 382.9 | 426.8 | 424.4 | 453.2 | 484.4 | 531.3 | 567 | 553.9 | 509.6 | 452.2 | 10906.3
|  | Q, кВАр |  | 337.7 | 339.3 | 339.6 | 342 | 340.1 | 340.5 | 339.2 | 339.2 | 325.8 | 323.2 | 324.6 | 323.8 | 328.5 | 330.8 | 330.5 | 346.8 | 341 | 344.5 | 345.7 | 352 | 346.5 | 341.9 | 336.3 | 343.3 | 8102.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.7462 | 1.9034 | 1.6908 | 2.3228 | 1.5714 | 1.4771 | 1.3317 | 1.0033 | 1.361 | 1.5707 | 1.8006 | 1.322 | 1.6938 | 1.3645 | 1.2126 | 1.2037 | 1.2104 | 0.87489 | 0.57471 | 0.95078 | 0.52632 | 0.73477 | 0.77882 | 1.3525 | 1.2862
|  | Q, % |  | -136.4846 | -128.0242 | -131.9672 | -129.8387 | -134.2287 | -128.8306 | -135.5556 | -129.8103 | -151.3889 | -149.3827 | -137.2807 | -147.5535 | -135.9914 | -143.9528 | -148.1231 | -114.0741 | -120.2842 | -115.8521 | -128.6376 | -127.3902 | -127.3622 | -141.4548 | -145.8333 | -130.7124 | -133.5639
|  |  | Δ I | -21.43% | -20.69% | -21.43% | -21.43% | -21.43% | -20.69% | -15.15% | -18.75% | -19.35% | -16.67% | -20.69% | -19.35% | -19.35% | -21.43% | -22.22% | -24.14% | -24.14% | -19.35% | -18.75% | -14.71% | -16.67% | -17.14% | -15.62% | -21.43% | -19.51%
|  |  | Δ Iрасч | -18.67% | -19.96% | -20.61% | -20.41% | -20.89% | -19.04% | -17.68% | -17.37% | -17.11% | -17.42% | -18.04% | -19.06% | -17.97% | -20% | -21.42% | -19.52% | -19.59% | -18.74% | -18.01% | -16.32% | -15.4% | -15.72% | -16.78% | -19.11% | -18.41%
ПС 110 кВ Западная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | счётч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.112Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2964 | 2547 | 2457 | 2442 | 2430 | 2511 | 2811 | 3303 | 4026 | 4227 | 4299 | 4260 | 4242 | 4320 | 4191 | 4248 | 4203 | 4161 | 4350 | 4371 | 4281 | 4245 | 4026 | 3579 | 88494 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 984 | 825 | 825 | 822 | 834 | 831 | 825 | 912 | 1371 | 1350 | 1347 | 1395 | 1362 | 1431 | 1401 | 1392 | 1371 | 1392 | 1425 | 1428 | 1428 | 1443 | 1434 | 1419 | 29247
|  | I, А | ТИ | 151 | 146 | 146 | 144 | 143 | 150 | 175 | 236 | 246 | 254 | 247 | 255 | 254 | 248 | 242 | 248 | 246 | 248 | 258 | 246 | 250 | 242 | 224 | 201 | 216.6667 | 6.423% | 11.5%
|  | tgφ |  | 0.33198 | 0.32391 | 0.33578 | 0.33661 | 0.34321 | 0.33094 | 0.29349 | 0.27611 | 0.34054 | 0.31938 | 0.31333 | 0.32746 | 0.32107 | 0.33125 | 0.33429 | 0.32768 | 0.3262 | 0.33453 | 0.32759 | 0.3267 | 0.33357 | 0.33993 | 0.35618 | 0.39648 | 0.39648
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 172.9158 | 148.092 | 143.3642 | 142.3886 | 141.8385 | 146.4429 | 162.8259 | 192.3001 | 237.0687 | 246.8661 | 252.3349 | 250.1055 | 248.1033 | 252.937 | 245.8438 | 248.2192 | 244.7764 | 242.9331 | 252.7153 | 252.9026 | 248.6754 | 247.0592 | 234.3816 | 209.1594 | 215.1771 | 0.6875%
яч.140Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 4509 | 4218 | 3999 | 3873 | 3756 | 3948 | 4641 | 5148 | 5490 | 5844 | 5745 | 5892 | 5661 | 5784 | 5550 | 5526 | 5400 | 5169 | 5322 | 5244 | 5244 | 5271 | 4998 | 4485 | 120717 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1215 | 1329 | 1293 | 1293 | 1218 | 1200 | 1188 | 1278 | 1422 | 1509 | 1386 | 1521 | 1386 | 1578 | 1560 | 1581 | 1509 | 1416 | 1449 | 1347 | 1260 | 1197 | 1179 | 1218 | 32532
|  | I, А | ТИ | 260 | 239 | 227 | 226 | 218 | 245 | 280 | 289 | 318 | 309 | 348 | 314 | 338 | 318 | 304 | 311 | 294 | 298 | 280 | 296 | 296 | 292 | 265 | 237 | 283.4167 | 9.871% | 15.21%
|  | tgφ |  | 0.26946 | 0.31508 | 0.32333 | 0.33385 | 0.32428 | 0.30395 | 0.25598 | 0.24825 | 0.25902 | 0.25821 | 0.24125 | 0.25815 | 0.24483 | 0.27282 | 0.28108 | 0.2861 | 0.27944 | 0.27394 | 0.27227 | 0.25686 | 0.24027 | 0.22709 | 0.23589 | 0.27157 | 0.33385
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 260.8042 | 246.7481 | 234.4967 | 227.3789 | 219.6727 | 230.2287 | 268.329 | 298.544 | 317.9567 | 337.4112 | 332.9516 | 341.1669 | 326.7606 | 335.4836 | 322.5957 | 321.3133 | 312.2322 | 297.8792 | 305.9773 | 299.4848 | 298.6097 | 299.2717 | 282.4273 | 253.9116 | 290.4848 | -2.494%
яч.111Д - 2СШ | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1020 | 999 | 1005 | 990 | 975 | 975 | 990 | 1026 | 1044 | 1047 | 1014 | 978 | 1026 | 1041 | 1041 | 1026 | 1035 | 1023 | 1020 | 1020 | 1023 | 1020 | 1026 | 1029 | 24393 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 519 | 519 | 519 | 516 | 513 | 513 | 513 | 519 | 525 | 528 | 507 | 492 | 498 | 516 | 513 | 507 | 513 | 516 | 510 | 519 | 516 | 519 | 522 | 528 | 12360
|  | I, А | ТИ | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63.125 | 2.737% | 2.932%
|  | tgφ |  | 0.50882 | 0.51952 | 0.51642 | 0.52121 | 0.52615 | 0.52615 | 0.51818 | 0.50585 | 0.50287 | 0.5043 | 0.5 | 0.50307 | 0.48538 | 0.49568 | 0.4928 | 0.49415 | 0.49565 | 0.5044 | 0.5 | 0.50882 | 0.5044 | 0.50882 | 0.50877 | 0.51312 | 0.52615
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 63.365 | 62.2713 | 62.566 | 61.694 | 60.8247 | 60.9994 | 61.9136 | 64.1528 | 65.8358 | 65.9342 | 64.1832 | 61.7387 | 64.1902 | 65.3307 | 65.256 | 64.1631 | 64.7645 | 64.1758 | 63.6896 | 63.7313 | 63.8663 | 63.7927 | 63.8587 | 63.609 | 63.5794 | -0.7199%
яч.137Д - 4СШ | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2364 | 2118 | 1998 | 1932 | 2001 | 2202 | 2502 | 2964 | 3603 | 4119 | 4248 | 4179 | 4086 | 4191 | 4089 | 4035 | 3894 | 3738 | 3537 | 3435 | 3294 | 3066 | 2829 | 2568 | 76992 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 453 | 453 | 453 | 435 | 435 | 471 | 459 | 507 | 648 | 666 | 651 | 684 | 636 | 687 | 705 | 678 | 657 | 600 | 555 | 543 | 543 | 510 | 483 | 477 | 13389
|  | I, А | ТИ | 115 | 111 | 110 | 103 | 116 | 128 | 154 | 181 | 227 | 241 | 238 | 245 | 243 | 230 | 230 | 224 | 222 | 198 | 188 | 188 | 180 | 163 | 154 | 133 | 180.0833 | 4.951% | 10.74%
|  | tgφ |  | 0.19162 | 0.21388 | 0.22673 | 0.22516 | 0.21739 | 0.2139 | 0.18345 | 0.17105 | 0.17985 | 0.16169 | 0.15325 | 0.16368 | 0.15565 | 0.16392 | 0.17241 | 0.16803 | 0.16872 | 0.16051 | 0.15691 | 0.15808 | 0.16485 | 0.16634 | 0.17073 | 0.18575 | 0.22673
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 133.2698 | 119.9202 | 113.4316 | 109.4379 | 113.1609 | 124.7962 | 141.3825 | 168.1024 | 206.8498 | 235.3021 | 243.5449 | 239.5058 | 233.4268 | 239.2666 | 233.7677 | 229.8413 | 221.8348 | 212.0496 | 200.1475 | 193.8481 | 186.4486 | 173.2503 | 159.3585 | 143.7889 | 182.3222 | -1.243%
яч.101Д | СВВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.131Д | СВВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 10857 | 9882 | 9459 | 9237 | 9162 | 9636 | 10944 | 12441 | 14163 | 15237 | 15306 | 15309 | 15015 | 15336 | 14871 | 14835 | 14532 | 14091 | 14229 | 14070 | 13842 | 13602 | 12879 | 11661 |  | 9162
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3171 | 3126 | 3090 | 3066 | 3000 | 3015 | 2985 | 3216 | 3966 | 4053 | 3891 | 4092 | 3882 | 4212 | 4179 | 4158 | 4050 | 3924 | 3939 | 3837 | 3747 | 3669 | 3618 | 3642 |  | 2985
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 11310.6008 | 10364.6418 | 9950.9186 | 9732.5498 | 9640.6558 | 10096.6688 | 11343.7807 | 12849.947 | 14707.8117 | 15766.8316 | 15792.8312 | 15846.449 | 15508.712 | 15903.8939 | 15447.0283 | 15406.693 | 15085.8054 | 14627.1685 | 14764.1512 | 14583.8085 | 14340.1873 | 14088.1498 | 13377.5396 | 12216.5087 |  | 9640.6558
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.44 | 10.4 | 10.3 | 10.37 | 10.39 | 10.32 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 10.41 | 10.44 | 10.44 | 10.47 | 10.51 | 10.49 | 10.49 | 10.54 | 10.64 | 10.4354
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.44 | 10.41 | 10.36 | 10.26 | 10.28 | 10.21 | 10.25 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.35 | 10.38 | 10.37 | 10.37 | 10.42 | 10.51 | 10.3604
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 10.36 | 10.32 | 10.27 | 10.31 | 10.34 | 10.26 | 10.31 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.38 | 10.4 | 10.42 | 10.45 | 10.44 | 10.44 | 10.51 | 10.58 | 10.3725
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.46 | 10.46 | 10.43 | 10.4 | 10.34 | 10.23 | 10.25 | 10.2 | 10.22 | 10.24 | 10.26 | 10.26 | 10.29 | 10.29 | 10.32 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 10.37 | 10.41 | 10.5 | 10.3462
яч.106д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1344 | 986.4 | 930.4 | 905.6 | 895.2 | 964.8 | 1155.2 | 1495.2 | 1964 | 2035.2 | 1976.8 | 2002.4 | 2033.6 | 2052.8 | 2001.6 | 2060 | 2048.8 | 2048 | 2233.6 | 2239.2 | 2238.4 | 2326.4 | 2207.2 | 1899.2 | 42044 | 895.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 180 | 27.2 | 22.4 | 22.4 | 25.6 | 28.8 | 47.2 | 152 | 507.2 | 516 | 499.2 | 503.2 | 516.8 | 520.8 | 512.8 | 522.4 | 533.6 | 533.6 | 574.4 | 568.8 | 565.6 | 576 | 572 | 548 | 9076
|  | I, А | ТИ | 58 | 52 | 50 | 50 | 48 | 55 | 71 | 118 | 111 | 115 | 112 | 114 | 119 | 115 | 115 | 121 | 114 | 119 | 130 | 126 | 131 | 127 | 114 | 101 | 99.4167
|  | tgφ |  | 0.13393 | 0.027575 | 0.024076 | 0.024735 | 0.028597 | 0.029851 | 0.040859 | 0.10166 | 0.25825 | 0.25354 | 0.25253 | 0.2513 | 0.25413 | 0.2537 | 0.2562 | 0.25359 | 0.26045 | 0.26055 | 0.25716 | 0.25402 | 0.25268 | 0.24759 | 0.25915 | 0.28854 | 0.28854
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 75.0781 | 54.5828 | 51.4794 | 50.0601 | 49.443 | 53.4422 | 64.2599 | 84.3429 | 113.0671 | 116.8083 | 114.1987 | 115.1973 | 116.8454 | 117.7098 | 114.9529 | 118.006 | 117.2207 | 117.1779 | 127.3264 | 127.0639 | 127.2201 | 132.0634 | 125.046 | 107.3863 | 99.5824 | -0.1667%
яч.104д | ТП-157 | P, кВт | АСКУЭ | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 63.2 | 59.2 | 60.8 | 71.2 | 72.8 | 70.4 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 65.6 | 72 | 72 | 79.2 | 72 | 79.2 | 74.4 | 72.8 | 60.8 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 1645.6 | 59.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.4 | 44.8 | 44 | 44 | 44.8 | 48 | 45.6 | 44.8 | 41.6 | 47.2 | 47.2 | 46.4 | 46.4 | 51.2 | 46.4 | 50.4 | 48 | 58.4 | 52 | 53.6 | 49.6 | 48.8 | 50.4 | 51.2 | 1151.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8333
|  | tgφ |  | 0.74359 | 0.71795 | 0.70513 | 0.6962 | 0.75676 | 0.78947 | 0.64045 | 0.61538 | 0.59091 | 0.62766 | 0.62766 | 0.61702 | 0.70732 | 0.71111 | 0.64444 | 0.63636 | 0.66667 | 0.73737 | 0.69892 | 0.73626 | 0.81579 | 0.78205 | 0.80769 | 0.82051 | 0.82051
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.3054 | 4.2491 | 4.2234 | 4.2556 | 4.0987 | 4.289 | 4.6993 | 4.7971 | 4.5581 | 4.9395 | 4.973 | 4.9302 | 4.4745 | 4.9104 | 4.7654 | 5.2127 | 4.7911 | 5.4483 | 5.0113 | 4.9721 | 4.3237 | 4.3651 | 4.399 | 4.3851 | 4.6407 | 3.985%
яч.118д | ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 969 | 982.8 | 970.8 | 965.4 | 969 | 972 | 990 | 990.6 | 989.4 | 985.2 | 960.6 | 969.6 | 991.8 | 976.2 | 968.4 | 1013.4 | 1032.6 | 1026.6 | 1029.6 | 1032.6 | 1032.6 | 1034.4 | 1035 | 1002.6 | 23890.2 | 960.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 609.6 | 613.2 | 613.8 | 613.2 | 615.6 | 614.4 | 610.8 | 604.2 | 604.2 | 602.4 | 594.6 | 592.8 | 604.8 | 606 | 604.2 | 614.4 | 619.8 | 622.2 | 624 | 630 | 633.6 | 631.8 | 637.2 | 643.8 | 14760.6
|  | I, А | ТИ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 63 | 63 | 68 | 65 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 64 | 65.25
|  | tgφ |  | 0.6291 | 0.62393 | 0.63226 | 0.63518 | 0.63529 | 0.6321 | 0.61697 | 0.60993 | 0.61067 | 0.61145 | 0.61899 | 0.61139 | 0.6098 | 0.62077 | 0.62392 | 0.60628 | 0.60023 | 0.60608 | 0.60606 | 0.61011 | 0.6136 | 0.61079 | 0.61565 | 0.64213 | 0.64213
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 63.3846 | 64.0766 | 63.5321 | 63.2016 | 63.38 | 63.6669 | 64.6544 | 65.1171 | 64.6204 | 64.2445 | 63.2777 | 63.4085 | 64.6897 | 63.8618 | 63.5019 | 65.805 | 66.6806 | 66.4648 | 66.4675 | 66.5269 | 66.7573 | 66.7901 | 66.6561 | 64.7304 | 64.8124 | 0.6707%
яч.120д | ТП-177 | P, кВт | АСКУЭ | 109.8 | 97.8 | 92.4 | 111.6 | 117.6 | 112.8 | 120 | 135 | 178.8 | 297.6 | 354 | 361.8 | 363 | 350.4 | 345 | 346.8 | 357 | 361.8 | 364.2 | 364.2 | 303.6 | 196.8 | 139.2 | 117 | 5698.2 | 92.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 6 | 3.6 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 10.8 | 10.2 | 12.6 | 16.2 | 33.6 | 36 | 24 | 16.8 | 22.8 | 31.2 | 20.4 | 10.2 | 18 | 23.4 | 12.6 | 23.4 | 34.8 | 20.4 | 11.4 | 410.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 19 | 16 | 9 | 7 | 7 | 13.25
|  | tgφ |  | 0.054645 | 0.03681 | 0.025974 | 0.043011 | 0.040816 | 0.095745 | 0.085 | 0.093333 | 0.090604 | 0.1129 | 0.10169 | 0.066335 | 0.046281 | 0.065068 | 0.090435 | 0.058824 | 0.028571 | 0.049751 | 0.06425 | 0.034596 | 0.077075 | 0.17683 | 0.14655 | 0.097436 | 0.17683
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0884 | 5.4134 | 5.1128 | 6.1729 | 6.4979 | 6.274 | 6.6937 | 7.6091 | 10.0073 | 16.6618 | 19.9302 | 20.2309 | 20.2361 | 19.5165 | 19.272 | 19.29 | 19.7742 | 20.0567 | 20.1485 | 20.0425 | 16.779 | 11.0126 | 7.7156 | 6.3863 | 13.2051 | 0.3389%
яч.122д | ТП-81 | P, кВт | АСКУЭ | 414.4 | 361.6 | 347.2 | 341.6 | 332 | 346.4 | 417.6 | 530.4 | 719.2 | 728 | 825.6 | 738.4 | 686.4 | 761.6 | 698.4 | 638.4 | 588 | 564.8 | 570.4 | 587.2 | 573.6 | 558.4 | 512 | 432.8 | 13274.4 | 332 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 149.6 | 146.4 | 148 | 146.4 | 147.2 | 147.2 | 146.4 | 150.4 | 230.4 | 212 | 226.4 | 268.8 | 202.4 | 263.2 | 246.4 | 212.8 | 171.2 | 174.4 | 171.2 | 173.6 | 172 | 168 | 164 | 161.6 | 4400
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 39 | 45 | 43 | 39 | 42 | 39 | 44 | 37 | 32 | 32 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 27 | 23 | 31.2083
|  | tgφ |  | 0.361 | 0.40487 | 0.42627 | 0.42857 | 0.44337 | 0.42494 | 0.35057 | 0.28356 | 0.32036 | 0.29121 | 0.27422 | 0.36403 | 0.29487 | 0.34559 | 0.35281 | 0.33333 | 0.29116 | 0.30878 | 0.30014 | 0.29564 | 0.29986 | 0.30086 | 0.32031 | 0.37338 | 0.44337
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.3935 | 21.5788 | 20.8772 | 20.5379 | 20.0501 | 20.8391 | 24.5953 | 30.9395 | 42.0959 | 42.1837 | 47.95 | 43.8438 | 39.8509 | 44.7864 | 41.2019 | 37.3658 | 33.9078 | 32.7283 | 32.8789 | 33.6769 | 32.9977 | 32.1322 | 29.4844 | 25.0981 | 32.3331 | -3.604%
яч.124д | ТП-291 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.126д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 16.2 | 15 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15 | 15 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 382.2 | 15 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.89695 | 0.82971 | 0.8629 | 0.86208 | 0.86126 | 0.83051 | 0.8337 | 0.87547 | 0.903 | 0.86789 | 0.90738 | 0.8704 | 0.86872 | 0.9004 | 0.90127 | 0.86622 | 0.89695 | 0.89695 | 0.89438 | 0.92398 | 0.89268 | 0.89268 | 0.92135 | 0.91269 | 0.88206 | 55.9%
яч.128д | БКТПБ-189 | P, кВт | АСКУЭ | 27.2 | 24 | 22.4 | 20.8 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | 39.2 | 57.6 | 60 | 60 | 61.6 | 56 | 59.2 | 58.4 | 62.4 | 57.6 | 33.6 | 28.8 | 28 | 24.8 | 24 | 28 | 26.4 | 925.6 | 20.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.6 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 11.2 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 12 | 10.4 | 7.2 | 8.8 | 8 | 5.6 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 174.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.20588 | 0.16667 | 0.25 | 0.26923 | 0.25 | 0.25926 | 0.2963 | 0.28571 | 0.22222 | 0.22667 | 0.21333 | 0.22078 | 0.21429 | 0.17568 | 0.12329 | 0.14103 | 0.13889 | 0.16667 | 0.13889 | 0.11429 | 0.16129 | 0.16667 | 0.085714 | 0.090909 | 0.2963
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5376 | 1.3459 | 1.2772 | 1.1904 | 1.2747 | 1.2355 | 1.2521 | 2.2879 | 3.289 | 3.4227 | 3.4363 | 3.5197 | 3.1893 | 3.3407 | 3.2736 | 3.4992 | 3.2198 | 1.886 | 1.6053 | 1.55 | 1.3842 | 1.3407 | 1.5412 | 1.4401 | 2.1808 | 11.29%
яч.130д | ТП-213 | P, кВт | АСКУЭ | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 32.7 | 1.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.083051 | 0.066377 | 0.082971 | 0.082892 | 0.06625 | 0.083051 | 0.08337 | 0.067344 | 0.083612 | 0.066761 | 0.084017 | 0.066954 | 0.066825 | 0.08337 | 0.066761 | 0.08329 | 0.066441 | 0.083051 | 0.06625 | 0.082498 | 0.066124 | 0.082655 | 0.06581 | 0.08149 | 0.075467 | 92.45%
яч.103д | ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 989.4 | 972 | 975.6 | 964.2 | 946.8 | 949.8 | 962.4 | 982.2 | 982.2 | 984 | 949.2 | 919.8 | 974.4 | 985.2 | 988.2 | 973.2 | 979.8 | 973.8 | 979.8 | 985.2 | 988.8 | 989.4 | 992.4 | 995.4 | 23383.2 | 919.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 565.8 | 562.2 | 564.6 | 561 | 558 | 557.4 | 556.8 | 558.6 | 550.8 | 549.6 | 539.4 | 527.4 | 541.8 | 547.2 | 548.4 | 546 | 549 | 548.4 | 552 | 558 | 560.4 | 561 | 564 | 568.8 | 13296.6
|  | I, А | ТИ | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 59 | 62 | 62 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 61.9583
|  | tgφ |  | 0.57186 | 0.5784 | 0.57872 | 0.58183 | 0.58935 | 0.58686 | 0.57855 | 0.56872 | 0.56078 | 0.55854 | 0.56827 | 0.57339 | 0.55603 | 0.55542 | 0.55495 | 0.56104 | 0.56032 | 0.56315 | 0.56338 | 0.56638 | 0.56675 | 0.56701 | 0.56832 | 0.57143 | 0.58935
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 63.1052 | 62.1112 | 62.35 | 61.6457 | 60.6741 | 60.9748 | 61.7383 | 63.0445 | 63.4429 | 63.3748 | 61.8093 | 59.7927 | 62.7508 | 63.3681 | 63.5483 | 62.5635 | 62.9685 | 62.598 | 62.8072 | 63.0518 | 63.3532 | 63.3988 | 63.3214 | 63.0532 | 62.5353 | -0.9312%
яч.105д | ТП-29 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 20 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.044294 | 0.044251 | 0.044251 | 0.044209 | 0.044167 | 0.044294 | 0.044421 | 0.089272 | 0.045071 | 0 | 0.045292 | 0.045115 | 0.045027 | 0.044983 | 0.044983 | 0.044852 | 0.044852 | 0.044809 | 0.044679 | 0.04455 | 0.089186 | 0.044593 | 0.044379 | 0.043999 | 0.04648 | #DIV/0!
яч.117д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.119д | Орбита, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 13.2 | 16 | 14.2 | 13.8 | 24.2 | 43 | 48.4 | 51.4 | 44.8 | 35.4 | 38.8 | 39.6 | 38.8 | 38.2 | 34.4 | 23.4 | 19.4 | 16.8 | 16.6 | 17 | 18.8 | 657 | 13.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 16 | 16 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 16 | 13.4 | 1.6 | 0 | 3.6 | 8.6 | 15.8 | 7.8 | 7.6 | 10.8 | 10 | 8 | 12.6 | 11.8 | 14.6 | 15.4 | 16.6 | 14.8 | 283.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.75
|  | tgφ |  | 0.90909 | 0.97561 | 0.92857 | 1.197 | 0.975 | 1.0986 | 1.1594 | 0.55372 | 0.037209 | 0 | 0.070039 | 0.19196 | 0.44633 | 0.20103 | 0.19192 | 0.27835 | 0.26178 | 0.23256 | 0.53846 | 0.60825 | 0.86905 | 0.92771 | 0.97647 | 0.78723 | 1.197
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.317 | 1.2674 | 1.2681 | 1.1377 | 1.2337 | 1.168 | 1.1732 | 1.5434 | 2.4242 | 2.7215 | 2.9171 | 2.5726 | 2.1819 | 2.2253 | 2.2673 | 2.258 | 2.2139 | 1.9782 | 1.4843 | 1.2645 | 1.2407 | 1.2622 | 1.3181 | 1.3159 | 1.7398 | 0.5853%
яч.121д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.123д | Винзавод | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.125д | ТП-2049 яч.1 | P, кВт | АСКУЭ | 24.6 | 24 | 24.6 | 24 | 24.6 | 24.6 | 23.4 | 18.6 | 19.8 | 21 | 22.2 | 23.4 | 21 | 20.4 | 22.8 | 21 | 21 | 20.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 526.2 | 18.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.4 | 24 | 23.4 | 24 | 23.4 | 24 | 24.6 | 26.4 | 28.2 | 25.8 | 25.8 | 24.6 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 25.8 | 26.4 | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 27 | 25.8 | 24.6 | 24.6 | 605.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.95122 | 1 | 0.95122 | 1 | 0.95122 | 0.97561 | 1.0513 | 1.4194 | 1.4242 | 1.2286 | 1.1622 | 1.0513 | 1.2286 | 1.2353 | 1.0789 | 1.2286 | 1.2571 | 1.2647 | 1.1944 | 1.2222 | 1.25 | 1.2647 | 1.2424 | 1.2424 | 1.4242
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8798 | 1.8774 | 1.878 | 1.8756 | 1.8744 | 1.9029 | 1.8852 | 1.8019 | 1.9413 | 1.8705 | 1.927 | 1.9147 | 1.8723 | 1.8231 | 1.886 | 1.8651 | 1.8913 | 1.8422 | 1.8792 | 1.8995 | 1.9274 | 1.8334 | 1.7518 | 1.7368 | 1.8682 | #DIV/0!
яч.127д | БКТПБ-189 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.129д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.134д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1710 | 1611 | 1527.6 | 1442.4 | 1435.8 | 1563.6 | 1908.6 | 2034.6 | 1851 | 1991.4 | 1923 | 1998.6 | 1942.2 | 1919.4 | 1836.6 | 1828.2 | 1858.8 | 1793.4 | 1845.6 | 1902 | 1911.6 | 1885.2 | 1783.2 | 1587 | 43090.8 | 1435.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 456.6 | 562.2 | 553.2 | 561.6 | 546.6 | 550.2 | 548.4 | 531 | 295.2 | 291 | 271.8 | 298.8 | 288 | 283.8 | 271.2 | 293.4 | 310.2 | 318 | 343.8 | 364.8 | 353.4 | 312.6 | 305.4 | 309.6 | 9220.8
|  | I, А | ТИ | 101 | 98 | 89 | 89 | 91 | 106 | 120 | 101 | 110 | 111 | 112 | 109 | 105 | 103 | 102 | 101 | 101 | 104 | 106 | 108 | 104 | 106 | 90 | 85 | 102.1667
|  | tgφ |  | 0.26702 | 0.34898 | 0.36214 | 0.38935 | 0.38069 | 0.35188 | 0.28733 | 0.26098 | 0.15948 | 0.14613 | 0.14134 | 0.1495 | 0.14829 | 0.14786 | 0.14766 | 0.16049 | 0.16688 | 0.17732 | 0.18628 | 0.1918 | 0.18487 | 0.16582 | 0.17127 | 0.19509 | 0.38935
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 98.8473 | 95.2016 | 90.6489 | 86.197 | 85.4715 | 92.4843 | 111.2282 | 118.3508 | 105.0886 | 112.5071 | 109.4161 | 113.2977 | 110.081 | 108.5713 | 103.8848 | 103.5092 | 104.9431 | 101.2325 | 104.1432 | 107.1255 | 107.6336 | 105.8037 | 99.5013 | 88.3397 | 102.6462 | -0.4693%
яч.136д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 305.4 | 12.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.70369 | 0.70302 | 0.70302 | 0.70166 | 0.70099 | 0.73649 | 0.70574 | 0.70918 | 0.74006 | 0.70437 | 0.70987 | 0.70642 | 0.70642 | 0.70506 | 0.70506 | 0.73792 | 0.70166 | 0.73366 | 0.69897 | 0.69696 | 0.73085 | 0.69763 | 0.69298 | 0.6884 | 0.70917 | 29.08%
яч.138д | РП-18 | P, кВт | АСКУЭ | 352.2 | 368.4 | 327.6 | 321.6 | 310.2 | 264.6 | 274.2 | 368.4 | 430.8 | 427.8 | 486 | 468 | 464.4 | 510 | 482.4 | 435 | 397.8 | 360 | 362.4 | 304.8 | 317.4 | 346.8 | 364.2 | 331.2 | 9076.2 | 264.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 154.8 | 159.6 | 144 | 147.6 | 148.8 | 133.8 | 125.4 | 141.6 | 156.6 | 163.2 | 181.2 | 209.4 | 207.6 | 193.2 | 189 | 200.4 | 192.6 | 171.6 | 178.2 | 182.4 | 176.4 | 175.2 | 167.4 | 178.8 | 4078.8
|  | I, А | ТИ | 24 | 18 | 17 | 23 | 12 | 13 | 18 | 24 | 25 | 24 | 33 | 24 | 27 | 35 | 28 | 26 | 20 | 22 | 17 | 20 | 18 | 18 | 21 | 20 | 21.9583
|  | tgφ |  | 0.43952 | 0.43322 | 0.43956 | 0.45896 | 0.47969 | 0.50567 | 0.45733 | 0.38436 | 0.36351 | 0.38149 | 0.37284 | 0.44744 | 0.44703 | 0.37882 | 0.39179 | 0.46069 | 0.48416 | 0.47667 | 0.49172 | 0.59843 | 0.55577 | 0.50519 | 0.45964 | 0.53986 | 0.59843
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.486 | 22.4008 | 19.9663 | 19.7052 | 19.1404 | 16.5435 | 16.8881 | 22.2139 | 25.6993 | 25.5963 | 29.2218 | 28.7454 | 28.5199 | 30.5171 | 28.9914 | 26.7742 | 24.6123 | 22.1658 | 22.4026 | 19.6481 | 20.1052 | 21.5126 | 22.045 | 20.5635 | 23.1444 | -5.401%
яч.144д | ТП-522 | P, кВт | АСКУЭ | 220.8 | 217.8 | 214.8 | 219 | 218.4 | 215.4 | 223.2 | 325.2 | 559.2 | 676.2 | 504.6 | 555.6 | 495 | 523.8 | 583.8 | 672 | 607.8 | 460.8 | 559.2 | 316.2 | 241.8 | 261 | 256.8 | 253.8 | 9382.2 | 214.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 144 | 146.4 | 148.2 | 147 | 152.4 | 148.2 | 145.8 | 224.4 | 465 | 532.2 | 397.2 | 420 | 338.4 | 477.6 | 513 | 528.6 | 462 | 353.4 | 421.8 | 220.8 | 161.4 | 186 | 186.6 | 205.8 | 7126.2
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 25 | 46 | 23 | 49 | 31 | 48 | 38 | 39 | 47 | 25 | 39 | 21 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | 25.7917
|  | tgφ |  | 0.65217 | 0.67218 | 0.68994 | 0.67123 | 0.6978 | 0.68802 | 0.65323 | 0.69004 | 0.83155 | 0.78705 | 0.78716 | 0.75594 | 0.68364 | 0.9118 | 0.87873 | 0.78661 | 0.76012 | 0.76693 | 0.75429 | 0.69829 | 0.66749 | 0.71264 | 0.72664 | 0.81087 | 0.9118
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.7221 | 14.6423 | 14.5605 | 14.6882 | 14.8162 | 14.588 | 14.9326 | 22.2382 | 40.775 | 48.1051 | 36.1793 | 39.0487 | 33.6177 | 39.665 | 43.488 | 47.7961 | 42.5148 | 32.2762 | 38.8561 | 21.3326 | 16.0963 | 17.7449 | 17.4585 | 17.8521 | 27.4164 | -6.3%
яч.146д | ТП-2049 яч. 6 | P, кВт | АСКУЭ | 16.2 | 15 | 13.8 | 13.2 | 13.8 | 15 | 17.4 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | 20.4 | 18 | 18.6 | 22.8 | 21.6 | 22.2 | 26.4 | 27 | 25.8 | 22.2 | 20.4 | 466.8 | 13.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 5.4 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | 4.2 | 3 | 6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 8.4 | 7.2 | 3.6 | 1.8 | 99.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.2083
|  | tgφ |  | 0.074074 | 0.16 | 0.17391 | 0.13636 | 0.17391 | 0.12 | 0.10345 | 0.125 | 0.24242 | 0.27273 | 0.36364 | 0.25806 | 0.24242 | 0.32353 | 0.23333 | 0.16129 | 0.26316 | 0.25 | 0.24324 | 0.18182 | 0.31111 | 0.27907 | 0.16216 | 0.088235 | 0.36364
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.90723 | 0.84757 | 0.78153 | 0.74188 | 0.77927 | 0.84293 | 0.97979 | 1.0891 | 1.1422 | 1.1473 | 1.187 | 1.077 | 1.1422 | 1.1998 | 1.0343 | 1.0532 | 1.3129 | 1.2375 | 1.2674 | 1.4842 | 1.5656 | 1.4831 | 1.2369 | 1.1189 | 1.1108 | 73.61%
яч.148д | РП-6 | P, кВт | АСКУЭ | 574.4 | 509.6 | 479.2 | 476 | 496 | 525.6 | 636 | 689.6 | 752.8 | 772.8 | 768.8 | 786.4 | 784 | 790.4 | 738.4 | 705.6 | 700 | 720 | 733.6 | 736.8 | 756.8 | 765.6 | 701.6 | 628.8 | 16228.8 | 476 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 86.4 | 84.8 | 81.6 | 80 | 80.8 | 84 | 91.2 | 96.8 | 106.4 | 104.8 | 112 | 109.6 | 115.2 | 124.8 | 121.6 | 118.4 | 122.4 | 120 | 124.8 | 127.2 | 130.4 | 120 | 112.8 | 105.6 | 2561.6
|  | I, А | ТИ | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 32 | 33 | 40 | 40 | 40 | 43 | 41 | 44 | 40 | 39 | 36 | 38 | 40 | 38 | 41 | 43 | 42 | 36 | 32 | 36.4167
|  | tgφ |  | 0.15042 | 0.16641 | 0.17028 | 0.16807 | 0.1629 | 0.15982 | 0.1434 | 0.14037 | 0.14134 | 0.13561 | 0.14568 | 0.13937 | 0.14694 | 0.15789 | 0.16468 | 0.1678 | 0.17486 | 0.16667 | 0.17012 | 0.17264 | 0.1723 | 0.15674 | 0.16078 | 0.16794 | 0.17486
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.4404 | 28.824 | 27.1218 | 26.8789 | 27.9581 | 29.6979 | 35.9875 | 39.1938 | 42.6255 | 43.5971 | 43.7704 | 44.516 | 44.4273 | 44.7763 | 41.8751 | 39.9965 | 39.5726 | 40.5698 | 41.2801 | 41.3585 | 42.5194 | 42.9067 | 39.0825 | 34.8354 | 38.1588 | -4.784%
яч.150д | РП-17 | P, кВт | АСКУЭ | 1614.6 | 1476 | 1422.6 | 1384.8 | 1270.2 | 1348.2 | 1553.4 | 1679.4 | 1842.6 | 1917.6 | 2005.8 | 2028.6 | 1917.6 | 1980 | 1854 | 1834.8 | 1776.6 | 1779.6 | 1756.8 | 1916.4 | 1944.6 | 1943.4 | 1835.4 | 1632 | 41715 | 1270.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 437.4 | 430.2 | 416.4 | 406.8 | 339.6 | 336 | 344.4 | 353.4 | 470.4 | 496.8 | 501 | 561.6 | 511.8 | 567 | 534 | 505.8 | 488.4 | 514.2 | 442.8 | 513.6 | 502.8 | 475.2 | 470.4 | 476.4 | 11096.4
|  | I, А | ТИ | 85 | 78 | 81 | 71 | 70 | 77 | 86 | 98 | 104 | 107 | 112 | 110 | 113 | 103 | 101 | 102 | 102 | 92 | 97 | 106 | 114 | 105 | 96 | 86 | 95.6667
|  | tgφ |  | 0.2709 | 0.29146 | 0.2927 | 0.29376 | 0.26736 | 0.24922 | 0.22171 | 0.21043 | 0.25529 | 0.25907 | 0.24978 | 0.27684 | 0.2669 | 0.28636 | 0.28803 | 0.27567 | 0.27491 | 0.28894 | 0.25205 | 0.268 | 0.25856 | 0.24452 | 0.25629 | 0.29191 | 0.29376
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 93.4237 | 85.7799 | 82.7041 | 80.3744 | 73.148 | 77.5235 | 89.1204 | 96.5932 | 106.6195 | 110.7383 | 116.4758 | 118.0123 | 111.2744 | 115.248 | 107.9616 | 106.3964 | 102.6045 | 102.9568 | 100.5039 | 109.7453 | 111.2081 | 110.7709 | 104.2069 | 92.885 | 100.2614 | -4.803%
яч.152д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.154д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.133д | РП-18 | P, кВт | АСКУЭ | 142.2 | 149.4 | 140.4 | 141 | 142.2 | 138 | 155.4 | 147 | 206.4 | 271.8 | 299.4 | 254.4 | 265.2 | 279 | 247.2 | 294 | 254.4 | 287.4 | 205.8 | 142.2 | 151.8 | 191.4 | 220.8 | 207 | 4933.8 | 138 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 88.8 | 94.2 | 95.4 | 97.2 | 95.4 | 100.2 | 95.4 | 90 | 129 | 141.6 | 136.8 | 145.2 | 132.6 | 127.8 | 133.2 | 137.4 | 139.2 | 133.2 | 112.8 | 87.6 | 96 | 102.6 | 109.8 | 103.2 | 2724.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 13 | 20 | 22 | 20 | 16 | 10 | 9 | 9 | 15 | 14 | 11 | 13.5417
|  | tgφ |  | 0.62447 | 0.63052 | 0.67949 | 0.68936 | 0.67089 | 0.72609 | 0.6139 | 0.61224 | 0.625 | 0.52097 | 0.45691 | 0.57075 | 0.5 | 0.45806 | 0.53883 | 0.46735 | 0.54717 | 0.46347 | 0.5481 | 0.61603 | 0.63241 | 0.53605 | 0.49728 | 0.49855 | 0.72609
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.2823 | 9.7789 | 9.3983 | 9.4639 | 9.4628 | 9.4514 | 10.1349 | 9.6356 | 13.7529 | 17.2831 | 18.6542 | 16.5673 | 16.7372 | 17.2891 | 15.82 | 18.2299 | 16.2902 | 17.7424 | 13.1196 | 9.3097 | 10.0309 | 12.105 | 13.6926 | 12.7332 | 13.1652 | 2.78%
яч.135д | ТП-192 | P, кВт | АСКУЭ | 42.6 | 28.2 | 38.4 | 31.2 | 26.4 | 40.2 | 32.4 | 60.6 | 69.6 | 70.2 | 69 | 81.6 | 75 | 72.6 | 75.6 | 73.8 | 70.8 | 59.4 | 39 | 47.4 | 48.6 | 43.8 | 49.8 | 34.8 | 1281 | 26.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.4 | 7.8 | 15 | 9.6 | 7.8 | 16.2 | 11.4 | 19.8 | 18 | 16.8 | 16.2 | 20.4 | 21 | 19.8 | 20.4 | 18 | 19.2 | 18.6 | 12.6 | 21 | 21 | 18.6 | 20.4 | 9.6 | 396.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.4583
|  | tgφ |  | 0.40845 | 0.2766 | 0.39062 | 0.30769 | 0.29545 | 0.40299 | 0.35185 | 0.32673 | 0.25862 | 0.23932 | 0.23478 | 0.25 | 0.28 | 0.27273 | 0.26984 | 0.2439 | 0.27119 | 0.31313 | 0.32308 | 0.44304 | 0.4321 | 0.42466 | 0.40964 | 0.27586 | 0.44304
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5478 | 1.62 | 2.2826 | 1.8039 | 1.5212 | 2.402 | 1.909 | 3.5639 | 4.0621 | 4.0706 | 4.0166 | 4.7573 | 4.3965 | 4.2396 | 4.4115 | 4.2672 | 4.1208 | 3.4864 | 2.2912 | 2.8898 | 2.9568 | 2.6525 | 2.9883 | 1.9873 | 3.1352 | 29.68%
яч.141д | РП-17 | P, кВт | АСКУЭ | 61.2 | 62.8 | 56.4 | 54 | 50.8 | 53.2 | 54.4 | 59.6 | 90.4 | 137.6 | 125.6 | 137.2 | 134.8 | 132.4 | 140.8 | 134 | 132.8 | 108.8 | 94.8 | 85.6 | 70.4 | 68.8 | 70.4 | 61.2 | 2178 | 50.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 4 | 2 | 3.6 | 4 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5.8333
|  | tgφ |  | 0 | 0.0063694 | 0.0070922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013274 | 0.020349 | 0.022293 | 0.023324 | 0.029674 | 0.015106 | 0.025568 | 0.029851 | 0.018072 | 0.0073529 | 0.012658 | 0.0093458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029851
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3885 | 3.4771 | 3.1228 | 2.9841 | 2.8073 | 2.9484 | 3.0236 | 3.3318 | 5.1084 | 7.7614 | 7.1195 | 7.762 | 7.6126 | 7.4601 | 7.9351 | 7.5307 | 7.4612 | 6.0942 | 5.3 | 4.7716 | 3.9318 | 3.835 | 3.9091 | 3.3691 | 5.0852 | 12.82%
яч.143д | Винзавод | P, кВт | АСКУЭ | 232.8 | 207.6 | 198.6 | 189.6 | 210.6 | 234.6 | 290.4 | 472.8 | 783.6 | 844.8 | 864.6 | 868.2 | 762.6 | 807.6 | 804.6 | 735 | 677.4 | 522 | 428.4 | 412.2 | 320.4 | 190.2 | 149.4 | 165.6 | 11373.6 | 149.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.8 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 4.2 | 9.6 | 31.2 | 80.4 | 78 | 82.2 | 98.4 | 55.2 | 72.6 | 80.4 | 49.8 | 37.2 | 16.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 715.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 | 36 | 49 | 47 | 48 | 43 | 47 | 41 | 42 | 36 | 38 | 25 | 20 | 21 | 13 | 9 | 10 | 10 | 25.6667
|  | tgφ |  | 0.007732 | 0.014451 | 0.0060423 | 0.0063291 | 0.011396 | 0.017903 | 0.033058 | 0.06599 | 0.1026 | 0.09233 | 0.095073 | 0.11334 | 0.072384 | 0.089896 | 0.099925 | 0.067755 | 0.054916 | 0.032184 | 0.0028011 | 0.0058224 | 0.0074906 | 0.0063091 | 0.0080321 | 0.01087 | 0.11334
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.8899 | 11.4955 | 10.9961 | 10.4778 | 11.6388 | 13.0037 | 16.1493 | 26.4883 | 44.5089 | 47.844 | 49.2179 | 49.419 | 43.1604 | 45.6826 | 45.5558 | 41.3829 | 38.1099 | 29.2529 | 23.9488 | 22.9769 | 17.8944 | 10.6022 | 8.296 | 9.117 | 26.6712 | -3.914%
яч.145д | РП-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1331.2 | 1167.2 | 1101.6 | 1072 | 1128.8 | 1232.8 | 1386.4 | 1613.6 | 1765.6 | 1962.4 | 2039.2 | 2012.8 | 2016 | 2039.2 | 1979.2 | 1968 | 1920 | 1933.6 | 1940 | 1916 | 1889.6 | 1840 | 1670.4 | 1505.6 | 40431.2 | 1072 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 303.2 | 300 | 297.6 | 292.8 | 299.2 | 300.8 | 298.4 | 312.8 | 306.4 | 315.2 | 324.8 | 328.8 | 350.4 | 355.2 | 348.8 | 356 | 352 | 369.6 | 380 | 380.8 | 372 | 351.2 | 334.4 | 324 | 7954.4
|  | I, А | ТИ | 69 | 63 | 61 | 58 | 68 | 72 | 87 | 91 | 108 | 117 | 117 | 117 | 113 | 110 | 111 | 106 | 104 | 107 | 108 | 104 | 104 | 94 | 87 | 77 | 93.875
|  | tgφ |  | 0.22776 | 0.25703 | 0.27015 | 0.27313 | 0.26506 | 0.244 | 0.21523 | 0.19385 | 0.17354 | 0.16062 | 0.15928 | 0.16335 | 0.17381 | 0.17419 | 0.17623 | 0.18089 | 0.18333 | 0.19115 | 0.19588 | 0.19875 | 0.19687 | 0.19087 | 0.20019 | 0.2152 | 0.27313
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 75.5926 | 66.7252 | 63.1791 | 61.4103 | 64.5332 | 70.3266 | 78.8211 | 91.884 | 101.2543 | 112.0853 | 117.0183 | 115.3512 | 115.5067 | 116.6156 | 113.2238 | 112.3455 | 109.6524 | 110.2639 | 110.5123 | 108.8887 | 107.5574 | 104.4151 | 94.5924 | 84.7821 | 96.1057 | -2.376%
яч.147д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 48 | 1.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 35.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.875
|  | tgφ |  | 0.72727 | 0.75 | 0.81818 | 0.75 | 0.75 | 0.66667 | 0.8 | 0.72727 | 0.77778 | 0.75 | 0.66667 | 0.75 | 0.66667 | 0.875 | 0.66667 | 0.77778 | 0.66667 | 0.88889 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.88889
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.15062 | 0.1661 | 0.15738 | 0.16578 | 0.16578 | 0.15986 | 0.14235 | 0.15207 | 0.12885 | 0.11279 | 0.1226 | 0.11312 | 0.12212 | 0.11978 | 0.12188 | 0.1281 | 0.12152 | 0.13489 | 0.13648 | 0.13608 | 0.14304 | 0.14277 | 0.13556 | 0.16515 | 0.13936 | 84.07%
яч.149д | ТП-213 | P, кВт | АСКУЭ | 58.5 | 53.4 | 48.9 | 48 | 48.3 | 51 | 51.3 | 54 | 97.2 | 132.9 | 132.9 | 134.1 | 137.4 | 149.7 | 145.8 | 135.3 | 132.3 | 126.9 | 101.7 | 75.9 | 65.7 | 61.8 | 62.1 | 61.2 | 2166.3 | 48 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 29.4 | 30.9 | 31.5 | 31.5 | 32.1 | 32.7 | 31.8 | 30 | 43.8 | 42.9 | 37.2 | 36.9 | 35.7 | 44.7 | 45 | 40.2 | 38.1 | 39.6 | 28.5 | 27.6 | 32.1 | 31.5 | 29.4 | 30.3 | 833.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.0417
|  | tgφ |  | 0.50256 | 0.57865 | 0.64417 | 0.65625 | 0.6646 | 0.64118 | 0.61988 | 0.55556 | 0.45062 | 0.3228 | 0.27991 | 0.27517 | 0.25983 | 0.2986 | 0.30864 | 0.29712 | 0.28798 | 0.31206 | 0.28024 | 0.36364 | 0.48858 | 0.50971 | 0.47343 | 0.4951 | 0.6646
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.625 | 3.4159 | 3.2206 | 3.1727 | 3.2048 | 3.3575 | 3.3546 | 3.4533 | 6.024 | 7.8755 | 7.8209 | 7.8665 | 8.0136 | 8.8019 | 8.5965 | 7.9288 | 7.7339 | 7.4458 | 5.9043 | 4.5018 | 4.0838 | 3.8665 | 3.8151 | 3.7594 | 5.4518 | -8.135%
яч.151д | ТП-177 | P, кВт | АСКУЭ | 173.4 | 168 | 160.2 | 141.6 | 138.6 | 162.6 | 165.6 | 166.8 | 189 | 264.6 | 297.6 | 298.8 | 316.2 | 313.8 | 309.6 | 321 | 321.6 | 319.2 | 323.4 | 318.6 | 304.8 | 226.2 | 180 | 172.2 | 5753.4 | 138.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 0 | 0.6 | 8.4 | 3 | 1.2 | 3.6 | 13.8 | 13.2 | 8.4 | 17.4 | 13.8 | 15.6 | 16.8 | 15 | 10.8 | 6.6 | 1.8 | 0 | 157.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 18 | 16 | 20 | 17 | 19 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 13.9583
|  | tgφ |  | 0.0034602 | 0.0035714 | 0 | 0 | 0.004329 | 0.03321 | 0 | 0.0035971 | 0.044444 | 0.011338 | 0.0040323 | 0.012048 | 0.043643 | 0.042065 | 0.027132 | 0.054206 | 0.04291 | 0.048872 | 0.051948 | 0.047081 | 0.035433 | 0.029178 | 0.01 | 0 | 0.054206
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6007 | 9.3018 | 8.8698 | 7.825 | 7.6593 | 9.0163 | 9.2041 | 9.3246 | 10.6898 | 14.9227 | 16.8651 | 16.9011 | 17.8661 | 17.6947 | 17.4489 | 18.0585 | 18.0823 | 17.9001 | 18.1033 | 17.7788 | 17.0334 | 12.614 | 9.9953 | 9.4798 | 13.4265 | 3.81%
яч.153д | Орбита, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.155д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 306.4 | 266.4 | 242.4 | 241.6 | 243.2 | 273.6 | 352 | 374.4 | 375.2 | 404.8 | 386.4 | 361.6 | 350.4 | 366.4 | 353.6 | 347.2 | 354.4 | 348 | 375.2 | 412.8 | 420.8 | 424.8 | 411.2 | 344.8 | 8337.6 | 241.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.4 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 63.2 | 71.2 | 60.8 | 58.4 | 30.4 | 65.6 | 72.8 | 68.8 | 58.4 | 32.8 | 35.2 | 40.8 | 43.2 | 35.2 | 30.4 | 29.6 | 1002.4
|  | I, А | ТИ | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 24 | 21 | 17 | 19.4167
|  | tgφ |  | 0.086162 | 0.096096 | 0.10231 | 0.10265 | 0.10197 | 0.093567 | 0.075 | 0.07265 | 0.16844 | 0.17589 | 0.15735 | 0.1615 | 0.086758 | 0.17904 | 0.20588 | 0.19816 | 0.16479 | 0.094253 | 0.093817 | 0.098837 | 0.10266 | 0.082863 | 0.07393 | 0.085847 | 0.20588
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.0274 | 14.8178 | 13.4911 | 13.4213 | 13.5093 | 15.2292 | 19.6192 | 20.9852 | 21.4989 | 23.1786 | 22.1667 | 20.7168 | 19.8539 | 20.9707 | 20.3392 | 19.883 | 20.1767 | 19.5783 | 21.0668 | 23.122 | 23.6247 | 23.76 | 22.895 | 19.0514 | 19.5826 | -0.8547%
| ТСН-3С | P, кВт | АСКУЭ | 1.62 | 1.62 | 1.74 | 1.56 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.14 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 1.2 | 1.2 | 1.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 1.44 | 1.5 | 31.2 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
| ТСН-4С | P, кВт | АСКУЭ | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 8.7 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 10828.2 | 9860.2 | 9447.8 | 9218.5 | 9148.7 | 9618.3 | 10907.8 | 12386.6 | 14091.1 | 15160.3 | 15230.6 | 15233.3 | 14939.8 | 15254 | 14796.6 | 14768.6 | 14455.1 | 14016.8 | 14146.7 | 13997.2 | 13766.5 | 13536.7 | 12823.9 | 11614.1 | 309199.4
|  | Q, кВАр |  | 3352 | 3291.3 | 3253.3 | 3240.9 | 3175.3 | 3192.5 | 3195.6 | 3436.4 | 4143.2 | 4266.3 | 4118.6 | 4309.7 | 4092.7 | 4409.9 | 4375.6 | 4354.4 | 4219.3 | 4105.6 | 4145.9 | 4029 | 3962.1 | 3890.3 | 3826.6 | 3804.9 | 92155.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.26527 | 0.2206 | 0.11841 | 0.20028 | 0.14516 | 0.18369 | 0.33077 | 0.43726 | 0.50766 | 0.50338 | 0.49262 | 0.49448 | 0.50083 | 0.53469 | 0.5003 | 0.44759 | 0.52918 | 0.52658 | 0.5784 | 0.51741 | 0.54544 | 0.48008 | 0.42783 | 0.4022 | 0.44965
|  | Q, % |  | -5.708 | -5.2879 | -5.2848 | -5.7045 | -5.8433 | -5.8872 | -7.0553 | -6.8532 | -4.468 | -5.2628 | -5.8494 | -5.3201 | -5.4276 | -4.6985 | -4.7045 | -4.7234 | -4.1802 | -4.6279 | -5.2526 | -5.0039 | -5.7406 | -6.0316 | -5.7656 | -4.4728 | -5.287
|  |  | Δ I | -2.041% | -1.792% | -2.385% | -2.814% | -2.048% | -2.397% | -0.8942% | -1.556% | -1.986% | 0% | -0.7821% | -0.6834% | -0.4449% | -1.394% | -1.546% | -1.181% | 0.7264% | -0.3713% | -1.521% | -1.261% | -1.648% | -1.84% | -0.5666% | -3.312% | -1.188%
|  |  | Δ Iрасч | -1.332% | -1.665% | -1.866% | -1.882% | -1.964% | -1.884% | -1.523% | -1.193% | -1.025% | -1.036% | -0.941% | -0.9786% | -0.8744% | -1.02% | -1.108% | -1.082% | -0.9577% | -0.886% | -0.9263% | -0.8518% | -0.8208% | -0.8625% | -0.9165% | -1.019% | -1.119%
ПС 110 кВ Човью |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
РПН 2 |  |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.414Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 5178 | 4996 | 4870 | 4896 | 4896 | 4730 | 4678 | 4236 | 4152 | 4302 | 4730 | 5050 | 5088 | 5022 | 5018 | 5600 | 5428 | 5194 | 5302 | 5272 | 5788 | 5912 | 5732 | 5826 | 121896 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2304 | 2220 | 2240 | 2222 | 2222 | 2168 | 2074 | 1688 | 1744 | 1880 | 2090 | 2194 | 2234 | 2202 | 2156 | 2584 | 2498 | 2424 | 2498 | 2458 | 2846 | 2820 | 2776 | 2868 | 55410
|  | I, А | ТИ | 327 | 326 | 317 | 326 | 284 | 311 | 273 | 260 | 257 | 290 | 333 | 341 | 320 | 317 | 321 | 384 | 333 | 337 | 342 | 350 | 378 | 391 | 356 | 350 | 326 | 28.15% | 40.94%
|  | tgφ |  | 0.44496 | 0.44436 | 0.45996 | 0.45384 | 0.45384 | 0.45835 | 0.44335 | 0.39849 | 0.42004 | 0.43701 | 0.44186 | 0.43446 | 0.43907 | 0.43847 | 0.42965 | 0.46143 | 0.46021 | 0.46669 | 0.47114 | 0.46624 | 0.49171 | 0.477 | 0.4843 | 0.49228 | 0.49228
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 317.1334 | 305.918 | 299.6644 | 300.2779 | 299.988 | 290.8724 | 285.7861 | 255.9032 | 251.0244 | 261.9484 | 290.4874 | 308.6968 | 310.6429 | 305.9537 | 305.0215 | 345.444 | 333.0647 | 319.1882 | 326.0689 | 323.302 | 359.5218 | 365.4633 | 352.2875 | 362.6632 | 311.5134 | 4.444%
яч.411Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3568 | 3450 | 3356 | 3340 | 3354 | 3426 | 3548 | 3566 | 4020 | 4142 | 4336 | 4444 | 4484 | 4344 | 4460 | 4318 | 4204 | 3926 | 3746 | 3344 | 3314 | 3578 | 3736 | 3672 | 91676 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2026 | 1992 | 1902 | 1934 | 1920 | 1944 | 1940 | 1868 | 2242 | 2340 | 2422 | 2680 | 2768 | 2666 | 2962 | 2940 | 2736 | 2560 | 2504 | 1972 | 2074 | 2312 | 2422 | 2352 | 55478
|  | I, А | ТИ | 220 | 222 | 212 | 219 | 208 | 219 | 221 | 232 | 242 | 258 | 285 | 279 | 294 | 309 | 309 | 265 | 252 | 253 | 238 | 196 | 231 | 241 | 253 | 254 | 246.3333 | 24.11% | 33.46%
|  | tgφ |  | 0.56783 | 0.57739 | 0.56675 | 0.57904 | 0.57245 | 0.56743 | 0.54679 | 0.52384 | 0.55771 | 0.56494 | 0.55858 | 0.60306 | 0.61731 | 0.61372 | 0.66413 | 0.68087 | 0.65081 | 0.65206 | 0.66845 | 0.58971 | 0.62583 | 0.64617 | 0.64829 | 0.64052 | 0.68087
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 226.7423 | 219.7297 | 212.7644 | 212.6731 | 212.7539 | 217.4732 | 223.8915 | 223.9615 | 254.608 | 262.8944 | 276.576 | 288.16 | 292.6012 | 283.2843 | 297.5753 | 288.4024 | 276.3935 | 258.2644 | 247.3436 | 215.1505 | 217.7088 | 237.6849 | 247.2273 | 240.5173 | 247.2659 | -0.3786%
яч.402Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 8746 | 8446 | 8226 | 8236 | 8250 | 8156 | 8226 | 7802 | 8172 | 8444 | 9066 | 9494 | 9572 | 9366 | 9478 | 9918 | 9632 | 9120 | 9048 | 8616 | 9102 | 9490 | 9468 | 9498 |  | 7802
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 4330 | 4212 | 4142 | 4156 | 4142 | 4112 | 4014 | 3556 | 3986 | 4220 | 4512 | 4874 | 5002 | 4868 | 5118 | 5524 | 5234 | 4984 | 5002 | 4430 | 4920 | 5132 | 5198 | 5220 |  | 3556
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 9759.1709 | 9438.0008 | 9209.9533 | 9225.1847 | 9231.3956 | 9133.9411 | 9153.1018 | 8574.167 | 9092.2923 | 9439.7847 | 10126.7221 | 10672.0154 | 10800.1476 | 10555.5379 | 10771.5555 | 11352.59 | 10962.216 | 10393.01 | 10338.5835 | 9688.1554 | 10346.6325 | 10788.7684 | 10801.029 | 10837.9151 |  | 8574.167
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 10.34 | 10.35 | 10.3 | 10.37 | 10.36 | 10.29 | 10.31 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 10.32 | 10.37 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 10.37 | 10.36 | 10.45 | 10.35 | 1035%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.47 | 10.44 | 10.39 | 10.45 | 10.46 | 10.38 | 10.41 | 10.41 | 10.4 | 10.4 | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10.53 | 10.43 | 10.38 | 10.36 | 10.41 | 10.48 | 1044%
яч.434д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 2587.2 | 2508 | 2448 | 2556 | 2575.2 | 2226 | 2001.6 | 1477.2 | 1447.2 | 1394.4 | 1663.2 | 1813.2 | 1939.2 | 1813.2 | 1851.6 | 2544 | 2646 | 2504.4 | 2576.4 | 2598 | 3256.8 | 3354 | 3206.4 | 3260.4 | 56247.6 | 1394.4 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1242 | 1214.4 | 1231.2 | 1279.2 | 1278 | 1173.6 | 1057.2 | 681.6 | 687.6 | 650.4 | 766.8 | 813.6 | 939.6 | 795.6 | 763.2 | 1224 | 1323.6 | 1250.4 | 1251.6 | 1284 | 1808.4 | 1820.4 | 1785.6 | 1813.2 | 28135.2
|  | I, А | ТИ | 161.28 | 155.76 | 159.84 | 159.12 | 150.12 | 137.76 | 97.32 | 86.76 | 85.2 | 81.72 | 113.88 | 126.24 | 116.76 | 101.76 | 116.76 | 181.8 | 154.56 | 160.08 | 164.76 | 184.44 | 201.72 | 209.76 | 186.72 | 192 | 145.255
|  | tgφ |  | 0.48006 | 0.48421 | 0.50294 | 0.50047 | 0.49627 | 0.52722 | 0.52818 | 0.46141 | 0.47512 | 0.46644 | 0.46104 | 0.44871 | 0.48453 | 0.43878 | 0.41218 | 0.48113 | 0.50023 | 0.49928 | 0.48579 | 0.49423 | 0.55527 | 0.54275 | 0.55689 | 0.55613 | 0.55689
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 160.5891 | 155.9264 | 153.1834 | 159.6287 | 160.4035 | 140.6753 | 126.4216 | 91.2996 | 89.3107 | 85.8474 | 102.8807 | 111.4228 | 120.4617 | 110.4777 | 111.8496 | 158.1271 | 164.9147 | 155.88 | 159.353 | 161.0702 | 207.6461 | 212.9228 | 203.0071 | 208.3533 | 146.3189 | -0.7324%
яч.432д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.430д | ТП-566, 221 | P, кВт | АСКУЭ | 418.2 | 392.4 | 358.8 | 370.2 | 409.2 | 471.6 | 544.2 | 635.4 | 649.8 | 600 | 581.4 | 579.6 | 585 | 550.2 | 533.4 | 491.4 | 490.2 | 486.6 | 510.6 | 525.6 | 528 | 525.6 | 495 | 450.6 | 12183 | 358.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 129.6 | 126.6 | 126 | 129.6 | 130.8 | 136.2 | 137.4 | 147 | 159.6 | 160.2 | 163.8 | 159.6 | 160.8 | 167.4 | 161.4 | 162 | 153 | 162 | 165 | 160.8 | 149.4 | 146.4 | 146.4 | 142.8 | 3583.8
|  | I, А | ТИ | 22.74 | 21.84 | 20.7 | 26.22 | 25.26 | 28.08 | 34.26 | 34.5 | 38.28 | 35.22 | 33.18 | 30.18 | 34.2 | 31.8 | 31.08 | 28.08 | 26.4 | 26.22 | 27.54 | 30.9 | 30.84 | 32.34 | 28.32 | 25.56 | 29.3225
|  | tgφ |  | 0.3099 | 0.32263 | 0.35117 | 0.35008 | 0.31965 | 0.2888 | 0.25248 | 0.23135 | 0.24561 | 0.267 | 0.28173 | 0.27536 | 0.27487 | 0.30425 | 0.30259 | 0.32967 | 0.31212 | 0.33292 | 0.32315 | 0.30594 | 0.28295 | 0.27854 | 0.29576 | 0.31691 | 0.35117
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.4991 | 23.072 | 21.2587 | 21.9055 | 23.9693 | 27.4412 | 31.3467 | 36.6004 | 37.2971 | 34.6496 | 33.9312 | 33.705 | 33.9161 | 32.0878 | 31.1236 | 28.981 | 28.6243 | 28.5597 | 29.853 | 30.5495 | 30.5868 | 30.4421 | 28.553 | 26.3989 | 29.5563 | -0.7974%
яч.428д | РП Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 13.2 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 12 | 10.8 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 299.4 | 10.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.2 | 14.4 | 15.6 | 15 | 15.6 | 15 | 15 | 15 | 15.6 | 15 | 15 | 15 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 15 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.4 | 374.4
|  | I, А | ТИ | 1.02 | 1.02 | 1.14 | 1.14 | 1.26 | 1.02 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.14 | 1.14 | 1.02 | 1.08 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.14 | 1.32 | 1.26 | 1.14
|  | tgφ |  | 1.4211 | 1.2632 | 1.3684 | 1.3158 | 1.3 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1364 | 1.1304 | 1.087 | 1.0417 | 1.1364 | 1.3684 | 1.3684 | 1.5 | 1.25 | 1.4444 | 1.2381 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2273 | 1.3182 | 1.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1085 | 1.0277 | 1.0801 | 1.0522 | 1.0981 | 1.0951 | 1.0941 | 1.1213 | 1.161 | 1.1372 | 1.168 | 1.1202 | 1.0801 | 1.078 | 1.0874 | 1.0759 | 1.0576 | 1.1167 | 1.1626 | 1.1615 | 1.1648 | 1.1659 | 1.1559 | 1.2198 | 1.1162 | 2.084%
яч.426д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 225.6 | 178.8 | 182.4 | 177.6 | 162 | 194.4 | 242.4 | 297.6 | 306 | 418.8 | 402 | 424.8 | 337.2 | 398.4 | 376.8 | 374.4 | 290.4 | 268.8 | 296.4 | 291.6 | 206.4 | 194.4 | 218.4 | 238.8 | 6704.4 | 162 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 123.6 | 98.4 | 97.2 | 94.8 | 97.2 | 99.6 | 104.4 | 135.6 | 193.2 | 297.6 | 284.4 | 302.4 | 176.4 | 258 | 265.2 | 253.2 | 151.2 | 128.4 | 172.8 | 192 | 115.2 | 97.2 | 94.8 | 99.6 | 3932.4
|  | I, А | ТИ | 12.6 | 11.16 | 12 | 9.48 | 9.84 | 12.72 | 17.04 | 19.8 | 18 | 29.76 | 25.44 | 29.28 | 20.64 | 27.36 | 25.2 | 21.72 | 11.88 | 16.68 | 20.04 | 20.4 | 12.48 | 14.52 | 15.36 | 12.48 | 17.745
|  | tgφ |  | 0.54787 | 0.55034 | 0.53289 | 0.53378 | 0.6 | 0.51235 | 0.43069 | 0.45565 | 0.63137 | 0.7106 | 0.70746 | 0.71186 | 0.52313 | 0.64759 | 0.70382 | 0.67628 | 0.52066 | 0.47768 | 0.583 | 0.65844 | 0.55814 | 0.5 | 0.43407 | 0.41709 | 0.71186
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.3943 | 11.4201 | 11.5541 | 11.2433 | 10.5409 | 12.2108 | 14.74 | 18.3533 | 20.172 | 28.6657 | 27.662 | 29.2348 | 21.274 | 26.4827 | 25.7335 | 25.3159 | 18.2499 | 16.5888 | 19.0876 | 19.405 | 13.1757 | 12.1268 | 13.1696 | 14.4502 | 18.1355 | -2.2%
яч.424д | ТП-1, ТП-2 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 634.8 | 609.4 | 615.4 | 641.4 | 570.2 | 641.6 | 629.6 | 617 | 517.2 | 516.8 | 576.2 | 650.4 | 732.6 | 770 | 781.8 | 738 | 630.6 | 642.2 | 663.4 | 618.4 | 603.6 | 568.8 | 572 | 612.2 | 15153.6 | 516.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 403.6 | 381.6 | 397.2 | 405.6 | 384.6 | 409 | 395.2 | 373 | 356.2 | 338.8 | 354 | 362.2 | 429 | 459.4 | 468.2 | 441.4 | 420.6 | 454.2 | 472.8 | 419.6 | 424.6 | 393 | 397 | 433.8 | 9774.6
|  | I, А | ТИ | 43.52 | 48.06 | 42.1 | 40.86 | 33.98 | 41.38 | 38.9 | 36.38 | 32.78 | 37.3 | 35.88 | 41.5 | 52.04 | 46.7 | 50.7 | 42.54 | 45.86 | 43.34 | 42.84 | 42.9 | 41.9 | 40.06 | 40.12 | 34.66 | 41.5125
|  | tgφ |  | 0.63579 | 0.62619 | 0.64543 | 0.63237 | 0.6745 | 0.63747 | 0.6277 | 0.60454 | 0.68871 | 0.65557 | 0.61437 | 0.55689 | 0.58559 | 0.59662 | 0.59887 | 0.5981 | 0.66698 | 0.70726 | 0.71269 | 0.67853 | 0.70345 | 0.69093 | 0.69406 | 0.70859 | 0.71269
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 42.093 | 40.234 | 40.9461 | 42.3827 | 38.3747 | 42.5351 | 41.5156 | 40.4615 | 35.0049 | 34.4787 | 37.9883 | 41.738 | 47.4596 | 50.0274 | 50.8936 | 48.1656 | 42.2516 | 43.8029 | 45.3215 | 41.5361 | 41.1359 | 38.5745 | 38.5137 | 41.9041 | 41.9725 | -1.108%
яч.422д | ТП-3, ТП-4 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 282.4 | 294.8 | 288.2 | 255.4 | 253.4 | 255.6 | 270.4 | 266.6 | 203.4 | 207 | 316.8 | 353.4 | 317.2 | 314 | 312.4 | 316.2 | 256.8 | 248.4 | 254.4 | 237.4 | 238.6 | 242.6 | 234.4 | 224.8 | 6444.6 | 203.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.6 | 32.8 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 15.4 | 61 | 13.8 | 4.2 | 38.2 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 196.8
|  | I, А | ТИ | 16.34 | 15.8 | 14.16 | 14.76 | 12.44 | 13.46 | 13.58 | 14.78 | 11.84 | 16.22 | 20.7 | 17.94 | 16.82 | 17.32 | 17.76 | 17.62 | 13.46 | 13.66 | 13.74 | 13.12 | 13.44 | 13.34 | 12.62 | 13.06 | 14.9158
|  | tgφ |  | 0.080028 | 0.11126 | 0.0076336 | 0.0039154 | 0.00078927 | 0.0015649 | 0.00073964 | 0.00075019 | 0.00098328 | 0.00096618 | 0.048611 | 0.17261 | 0.043506 | 0.013376 | 0.12228 | 0.0088552 | 0.00077882 | 0 | 0 | 0 | 0.0016764 | 0.0008244 | 0.00085324 | 0.0017794 | 0.17261
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.8527 | 16.5979 | 16.1116 | 14.2639 | 14.1384 | 14.2888 | 15.1015 | 14.9616 | 11.3377 | 11.5495 | 17.8171 | 20.1065 | 17.7491 | 17.5212 | 17.5771 | 17.7114 | 14.3143 | 13.8327 | 14.1532 | 13.1948 | 13.2998 | 13.5358 | 12.9657 | 12.5548 | 15.0224 | -0.7144%
яч.420д | ТП-190, ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.418д | ТП-3 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 904.5 | 895.8 | 866.1 | 781.5 | 812.1 | 825.6 | 866.4 | 805.2 | 834.3 | 855.6 | 880.2 | 912.3 | 866.7 | 865.8 | 878.4 | 843.9 | 826.2 | 784.5 | 734.4 | 770.1 | 772.5 | 848.7 | 832.8 | 863.1 | 20126.7 | 734.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 319.5 | 311.7 | 309.9 | 270.6 | 296.1 | 308.4 | 316.8 | 294.6 | 309.6 | 315.3 | 306 | 315 | 315.6 | 317.7 | 325.2 | 313.8 | 309.3 | 296.4 | 283.2 | 294.3 | 279.3 | 293.7 | 287.4 | 313.8 | 7303.2
|  | I, А | ТИ | 49.44 | 54.66 | 46.05 | 48.12 | 38.85 | 60.72 | 49.02 | 49.44 | 46.98 | 52.65 | 64.95 | 53.97 | 52.05 | 49.68 | 49.8 | 57.9 | 53.79 | 41.97 | 44.01 | 37.98 | 49.14 | 59.19 | 40.29 | 51.96 | 50.1087
|  | tgφ |  | 0.35323 | 0.34796 | 0.35781 | 0.34626 | 0.36461 | 0.37355 | 0.36565 | 0.36587 | 0.37109 | 0.36851 | 0.34765 | 0.34528 | 0.36414 | 0.36694 | 0.37022 | 0.37185 | 0.37436 | 0.37782 | 0.38562 | 0.38216 | 0.36155 | 0.34606 | 0.3451 | 0.36357 | 0.38562
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.6778 | 53.074 | 51.4235 | 46.1882 | 48.2289 | 49.2683 | 51.5206 | 48.1172 | 49.6035 | 50.8764 | 52.3474 | 54.1116 | 51.5632 | 51.4567 | 52.3116 | 50.4298 | 49.1746 | 46.7008 | 43.79 | 45.8214 | 45.788 | 50.1084 | 48.7317 | 51.2901 | 49.8168 | 0.5826%
яч.416д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 13.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 13.2 | 14.4 | 18 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 18 | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 13.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8.4 | 8.4 | 312 | 8.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 6 | 6 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 7.2 | 6 | 4.8 | 6 | 6 | 7.2 | 6 | 4.8 | 6 | 6 | 7.2 | 6 | 7.2 | 6 | 7.2 | 7.2 | 147.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.54545 | 0.55556 | 0.55556 | 0.44444 | 0.55556 | 0.55556 | 0.45455 | 0.33333 | 0.4 | 0.35714 | 0.30769 | 0.38462 | 0.41667 | 0.4 | 0.41667 | 0.30769 | 0.38462 | 0.45455 | 0.66667 | 0.55556 | 0.66667 | 0.55556 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.84137 | 0.69133 | 0.69067 | 0.66006 | 0.68933 | 0.69067 | 0.80979 | 0.85184 | 1.0806 | 0.99534 | 0.91687 | 0.93708 | 0.87208 | 1.0817 | 0.87124 | 0.9142 | 0.93166 | 0.80745 | 0.72213 | 0.68668 | 0.72352 | 0.68933 | 0.61197 | 0.61788 | 0.8077 | #DIV/0!
яч.412д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 277 | 11.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.8 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.79208
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.6547 | 0.63231 | 0.6317 | 0.63668 | 0.64164 | 0.64288 | 0.62551 | 0.63977 | 0.65217 | 0.63606 | 0.63477 | 0.62793 | 0.63729 | 0.64164 | 0.64226 | 0.63853 | 0.64102 | 0.65154 | 0.65091 | 0.66141 | 0.65774 | 0.6528 | 0.65271 | 0.68135 | 0.64439 | 18.65%
яч.406д | ФНМ, ТП-6, 8 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 100.5 | 92.7 | 90.3 | 92.1 | 92.1 | 91.8 | 95.4 | 107.4 | 137.4 | 222.6 | 211.5 | 218.4 | 220.2 | 217.2 | 192 | 196.2 | 192 | 166.8 | 176.1 | 142.2 | 90.6 | 88.5 | 88.8 | 90.3 | 3413.1 | 88.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 89.4 | 77.7 | 78.6 | 78.3 | 79.5 | 78.9 | 87 | 90.9 | 122.4 | 174.3 | 171.9 | 170.7 | 175.5 | 181.8 | 163.8 | 158.1 | 148.8 | 132.6 | 144 | 117.6 | 76.5 | 74.7 | 78 | 79.8 | 2830.8
|  | I, А | ТИ | 6.18 | 6.3 | 6.15 | 6.15 | 6.45 | 6.36 | 6.87 | 7.56 | 9.9 | 14.76 | 14.82 | 15 | 14.49 | 14.82 | 12 | 12.96 | 12.15 | 11.94 | 12.39 | 6.03 | 5.94 | 5.85 | 6.06 | 6 | 9.4637
|  | tgφ |  | 0.88955 | 0.83819 | 0.87043 | 0.85016 | 0.86319 | 0.85948 | 0.91195 | 0.84637 | 0.89083 | 0.78302 | 0.81277 | 0.78159 | 0.797 | 0.83702 | 0.85313 | 0.80581 | 0.775 | 0.79496 | 0.81772 | 0.827 | 0.84437 | 0.84407 | 0.87838 | 0.88372 | 0.91195
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.5267 | 6.7684 | 6.6925 | 6.7513 | 6.7883 | 6.7669 | 7.2108 | 7.8963 | 10.257 | 15.7744 | 15.3102 | 15.5411 | 15.7412 | 15.8035 | 14.095 | 14.1132 | 13.5401 | 11.8661 | 12.6556 | 10.2561 | 6.6096 | 6.4617 | 6.5377 | 6.7302 | 10.3206 | -9.054%
яч.404д | ТП-5, 6 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 36.3 | 66.3 | 77.4 | 76.2 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75 | 75.6 | 74.4 | 73.8 | 73.8 | 73.2 | 73.5 | 74.4 | 74.1 | 1281.3 | 15.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.6 | 12 | 12 | 11.7 | 12 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 31.8 | 58.2 | 58.8 | 58.2 | 58.8 | 59.7 | 60.3 | 59.4 | 60 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 60 | 59.7 | 60.9 | 62.1 | 1023
|  | I, А | ТИ | 1.02 | 1.11 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 4.77 | 5.46 | 5.31 | 5.22 | 5.31 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 5.31 | 5.1 | 5.22 | 5.34 | 5.25 | 5.16 | 5.25 | 5.22 | 3.6763
|  | tgφ |  | 0.73684 | 0.72727 | 0.75472 | 0.75 | 0.75472 | 0.73585 | 0.70909 | 0.68421 | 0.87603 | 0.87783 | 0.75969 | 0.76378 | 0.77778 | 0.78968 | 0.79762 | 0.792 | 0.79365 | 0.80242 | 0.80894 | 0.81707 | 0.81967 | 0.81224 | 0.81855 | 0.83806 | 0.87783
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1886 | 1.1416 | 1.1136 | 1.0891 | 1.1114 | 1.1036 | 1.1297 | 1.1628 | 2.69 | 4.9223 | 5.4603 | 5.3758 | 5.3541 | 5.3747 | 5.4007 | 5.3588 | 5.3799 | 5.3121 | 5.281 | 5.2969 | 5.2758 | 5.2833 | 5.3183 | 5.3995 | 3.8135 | -3.733%
яч.403д | ТП-1, ТП-2 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 630.9 | 619.8 | 631.5 | 582.9 | 607.8 | 609.9 | 582 | 595.8 | 630.9 | 619.5 | 608.4 | 610.2 | 644.7 | 650.4 | 658.2 | 636 | 578.1 | 596.1 | 600.3 | 582.9 | 599.1 | 611.1 | 598.8 | 604.5 | 14689.8 | 578.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 514.5 | 512.1 | 465 | 443.1 | 444.3 | 444.9 | 438 | 437.1 | 473.4 | 456 | 431.7 | 432 | 508.2 | 525.9 | 521.7 | 533.4 | 501.6 | 523.2 | 529.8 | 500.4 | 519.3 | 514.8 | 500.4 | 522.3 | 11693.1
|  | I, А | ТИ | 45.15 | 46.26 | 42.57 | 39.18 | 42.63 | 41.79 | 40.26 | 41.82 | 37.02 | 40.62 | 41.07 | 43.38 | 38.37 | 47.91 | 48.21 | 44.55 | 42.6 | 44.37 | 42.72 | 44.16 | 45.21 | 45.39 | 47.58 | 44.22 | 43.21
|  | tgφ |  | 0.8155 | 0.82623 | 0.73634 | 0.76016 | 0.731 | 0.72946 | 0.75258 | 0.73364 | 0.75036 | 0.73608 | 0.70957 | 0.70796 | 0.78827 | 0.80858 | 0.79262 | 0.83868 | 0.86767 | 0.87771 | 0.88256 | 0.85847 | 0.8668 | 0.84242 | 0.83567 | 0.86402 | 0.88256
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.9879 | 44.3448 | 43.255 | 40.3465 | 41.4466 | 41.6785 | 40.3296 | 41.1101 | 43.6297 | 42.5088 | 41.5427 | 41.5142 | 45.583 | 46.4882 | 46.6807 | 45.8269 | 42.1749 | 43.7048 | 43.9512 | 42.5754 | 44.1511 | 44.5822 | 43.3309 | 44.0633 | 43.3253 | -0.2668%
яч.405д | ТП-3, ТП-4 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 188.2 | 186.6 | 185.8 | 186.4 | 185.4 | 184.8 | 191 | 237.2 | 229 | 223.2 | 233.4 | 228.8 | 228.4 | 229 | 210.6 | 204.6 | 193.4 | 195.6 | 193 | 184.4 | 189.8 | 190.6 | 188.8 | 192.4 | 4860.4 | 184.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16 | 17 | 17.4 | 16.4 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 52 | 50.8 | 51.8 | 54.6 | 459.6
|  | I, А | ТИ | 12.6 | 12.22 | 12.44 | 12.36 | 12.82 | 13 | 12.46 | 15.48 | 10.68 | 13.34 | 13.72 | 13.46 | 13.86 | 13.54 | 13 | 11.84 | 11.9 | 12.12 | 11.88 | 11.72 | 11.92 | 11.8 | 12 | 11.98 | 12.5892
|  | tgφ |  | 0.087141 | 0.087889 | 0.089343 | 0.090129 | 0.089536 | 0.08658 | 0.089005 | 0.073356 | 0.071616 | 0.30466 | 0.025707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097752 | 0 | 0 | 0 | 0.14425 | 0.27397 | 0.26653 | 0.27436 | 0.28378 | 0.30466
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.4396 | 10.3318 | 10.2888 | 10.3129 | 10.2473 | 10.2407 | 10.617 | 13.2318 | 12.6994 | 12.8941 | 13.0017 | 12.7045 | 12.6823 | 12.7279 | 11.7052 | 11.2957 | 10.657 | 10.7782 | 10.5946 | 10.3253 | 10.959 | 11.0057 | 10.8709 | 11.031 | 11.3184 | 10.09%
яч.407д | ТП-5, 6 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 70.8 | 70.4 | 70.4 | 70 | 67.8 | 68.8 | 69.6 | 69 | 76 | 76.8 | 62.6 | 54.6 | 52 | 55.6 | 57.8 | 57.2 | 58.4 | 54.6 | 52.6 | 52 | 52.4 | 57.8 | 61.8 | 57 | 1496 | 52 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 45.6 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44 | 46.4 | 47.4 | 39.4 | 34 | 32 | 34.4 | 36.2 | 34.8 | 37 | 35.4 | 33.6 | 33.2 | 33.2 | 36.6 | 39.2 | 35.8 | 951.2
|  | I, А | ТИ | 4.02 | 4.2 | 4.06 | 4.3 | 3.96 | 3.94 | 4.02 | 4.2 | 4.34 | 4.48 | 3.6 | 2.9 | 3.02 | 3.14 | 2.88 | 3.66 | 3 | 3.18 | 3.08 | 2.82 | 3.08 | 3.28 | 3.94 | 3.14 | 3.5933
|  | tgφ |  | 0.65254 | 0.65625 | 0.65625 | 0.65143 | 0.66077 | 0.65116 | 0.64368 | 0.63768 | 0.61053 | 0.61719 | 0.62939 | 0.62271 | 0.61538 | 0.61871 | 0.6263 | 0.60839 | 0.63356 | 0.64835 | 0.63878 | 0.63846 | 0.63359 | 0.63322 | 0.6343 | 0.62807 | 0.66077
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6718 | 4.6444 | 4.6444 | 4.6035 | 4.4737 | 4.5327 | 4.5829 | 4.5528 | 4.9254 | 4.9873 | 4.119 | 3.5715 | 3.3903 | 3.6339 | 3.7906 | 3.6965 | 3.8095 | 3.5857 | 3.4263 | 3.4191 | 3.4544 | 3.8171 | 4.0637 | 3.7126 | 4.0879 | -13.76%
яч.417д | ФНМ, ТП-6, 8 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 562.8 | 573.6 | 551.7 | 540 | 537.6 | 550.8 | 548.1 | 560.4 | 510 | 294.9 | 311.7 | 313.8 | 387.9 | 379.2 | 187.2 | 344.7 | 473.4 | 566.1 | 568.5 | 553.2 | 562.8 | 569.1 | 575.7 | 560.7 | 11583.9 | 187.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 179.7 | 192.3 | 181.8 | 173.1 | 171.3 | 171.9 | 165.6 | 169.2 | 143.7 | 37.2 | 52.8 | 48.3 | 57 | 45 | 22.5 | 69 | 115.5 | 168 | 165.3 | 150.6 | 153.9 | 156.3 | 160.2 | 140.1 | 3090.3
|  | I, А | ТИ | 33.72 | 35.1 | 36.45 | 38.49 | 31.56 | 34.23 | 33.66 | 27.21 | 28.59 | 25.56 | 37.35 | 37.08 | 33.54 | 27.06 | 34.26 | 29.82 | 33 | 37.83 | 34.71 | 23.55 | 24.57 | 27.87 | 32.1 | 38.46 | 32.3238
|  | tgφ |  | 0.3193 | 0.33525 | 0.32953 | 0.32056 | 0.31864 | 0.31209 | 0.30213 | 0.30193 | 0.28176 | 0.12614 | 0.16939 | 0.15392 | 0.14695 | 0.11867 | 0.12019 | 0.20017 | 0.24398 | 0.29677 | 0.29077 | 0.27223 | 0.27345 | 0.27464 | 0.27827 | 0.24987 | 0.33525
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.6481 | 33.3681 | 32.0391 | 31.2473 | 31.0615 | 31.8555 | 31.7017 | 32.5672 | 29.3087 | 16.4257 | 17.605 | 17.6295 | 21.7702 | 21.2239 | 10.4795 | 19.408 | 26.8511 | 32.5387 | 32.4997 | 31.7743 | 32.4915 | 32.9286 | 33.1814 | 31.8767 | 27.6867 | 14.35%
яч.419д | ЗЖБИ (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 1109.1 | 1081.5 | 979.5 | 1036.8 | 993.6 | 1039.8 | 1061.4 | 918.6 | 1063.5 | 1084.2 | 1172.1 | 1180.8 | 1264.8 | 1159.8 | 1239.9 | 1237.5 | 1260.9 | 1088.7 | 979.5 | 829.2 | 859.2 | 993.3 | 1047 | 1087.8 | 25768.5 | 829.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 645.6 | 633.6 | 567.9 | 617.1 | 603 | 629.7 | 623.4 | 556.8 | 677.7 | 678.9 | 714.6 | 697.2 | 810.3 | 799.2 | 829.5 | 841.2 | 847.2 | 706.5 | 632.7 | 495.9 | 473.4 | 567.3 | 618.6 | 651.3 | 15918.6
|  | I, А | ТИ | 72.3 | 63.39 | 58.95 | 61.5 | 58.86 | 66.99 | 61.86 | 58.83 | 64.23 | 69.69 | 71.91 | 79.83 | 80.64 | 79.83 | 89.58 | 74.55 | 74.25 | 67.11 | 52.2 | 44.25 | 59.46 | 65.73 | 66.96 | 70.56 | 67.2275
|  | tgφ |  | 0.58209 | 0.58585 | 0.57979 | 0.5952 | 0.60688 | 0.6056 | 0.58734 | 0.60614 | 0.63724 | 0.62618 | 0.60967 | 0.59045 | 0.64065 | 0.68908 | 0.66901 | 0.67976 | 0.6719 | 0.64894 | 0.64594 | 0.59805 | 0.55098 | 0.57113 | 0.59083 | 0.59873 | 0.68908
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 70.9179 | 69.1343 | 62.4489 | 66.4851 | 63.9835 | 67.1122 | 68.1535 | 59.7604 | 69.7555 | 70.6913 | 76.4454 | 76.1422 | 83.4069 | 78.2845 | 82.9138 | 82.6107 | 83.7067 | 71.5159 | 64.0106 | 53.5457 | 54.6285 | 63.8229 | 67.5257 | 69.9307 | 69.8722 | -3.934%
яч.421д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 151.2 | 134.4 | 130.8 | 126 | 128.4 | 139.2 | 175.2 | 177.6 | 170.4 | 166.8 | 169.2 | 170.4 | 171.6 | 166.8 | 169.2 | 159.6 | 160.8 | 157.2 | 171.6 | 166.8 | 174 | 172.8 | 160.8 | 142.8 | 3813.6 | 126 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 74.4 | 72 | 74.4 | 76.8 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 73.2 | 75.6 | 79.2 | 79.2 | 74.4 | 75.6 | 78 | 79.2 | 78 | 81.6 | 82.8 | 85.2 | 80.4 | 78 | 74.4 | 74.4 | 75.6 | 1849.2
|  | I, А | ТИ | 8.16 | 6.6 | 8.04 | 7.2 | 8.28 | 8.04 | 9.36 | 9.96 | 9.36 | 8.88 | 9.36 | 8.88 | 8.76 | 9.24 | 8.88 | 9.36 | 8.28 | 9.96 | 9.48 | 9 | 9.24 | 9.6 | 8.64 | 7.44 | 8.75
|  | tgφ |  | 0.49206 | 0.53571 | 0.56881 | 0.60952 | 0.58879 | 0.5431 | 0.43151 | 0.41216 | 0.44366 | 0.47482 | 0.46809 | 0.43662 | 0.44056 | 0.46763 | 0.46809 | 0.48872 | 0.50746 | 0.52672 | 0.4965 | 0.48201 | 0.44828 | 0.43056 | 0.46269 | 0.52941 | 0.60952
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.3123 | 8.4097 | 8.2998 | 8.1311 | 8.2028 | 8.7453 | 10.5649 | 10.6869 | 10.3116 | 10.2039 | 10.4034 | 10.3243 | 10.4121 | 10.2344 | 10.3834 | 9.8073 | 9.9362 | 9.7904 | 10.517 | 10.262 | 10.6186 | 10.497 | 9.8381 | 8.912 | 9.7835 | -11.81%
яч.423д | ТП-190 | P, кВт | АСКУЭ | 211.2 | 182.4 | 183.6 | 180 | 181.2 | 196.8 | 212.4 | 277.2 | 458.4 | 505.2 | 478.8 | 454.8 | 450 | 434.4 | 446.4 | 434.4 | 423.6 | 334.8 | 322.8 | 291.6 | 260.4 | 234 | 213.6 | 204 | 7572 | 180 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114 | 115.2 | 120 | 122.4 | 117.6 | 120 | 120 | 130.8 | 218.4 | 247.2 | 241.2 | 234 | 192 | 242.4 | 256.8 | 232.8 | 192 | 147.6 | 156 | 124.8 | 122.4 | 121.2 | 111.6 | 118.8 | 3919.2
|  | I, А | ТИ | 13.68 | 10.56 | 9.84 | 11.52 | 11.88 | 11.16 | 12.72 | 18.48 | 27.48 | 27.96 | 28.08 | 25.56 | 21.6 | 27.48 | 24.36 | 24.72 | 21.84 | 18.72 | 16.92 | 15.6 | 14.52 | 13.2 | 13.2 | 11.4 | 18.02
|  | tgφ |  | 0.53977 | 0.63158 | 0.65359 | 0.68 | 0.64901 | 0.60976 | 0.56497 | 0.47186 | 0.47644 | 0.48931 | 0.50376 | 0.51451 | 0.42667 | 0.55801 | 0.57527 | 0.53591 | 0.45326 | 0.44086 | 0.48327 | 0.42798 | 0.47005 | 0.51795 | 0.52247 | 0.58235 | 0.68
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.2629 | 11.899 | 12.0978 | 11.9946 | 11.8919 | 12.7256 | 13.5071 | 17.0523 | 28.0869 | 31.0811 | 29.8552 | 28.4002 | 27.1664 | 27.6487 | 28.6235 | 27.2095 | 25.6276 | 20.1619 | 19.6806 | 17.5785 | 16.0231 | 14.7033 | 13.3818 | 13.0207 | 19.695 | -9.295%
яч.425д | ТП-122, ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 74.4 | 67.2 | 70.2 | 68.4 | 67.8 | 65.4 | 69.6 | 76.2 | 100.8 | 97.8 | 109.8 | 109.2 | 85.2 | 92.4 | 87 | 99.6 | 112.2 | 94.8 | 94.2 | 91.8 | 87.6 | 88.8 | 93 | 96.6 | 2100 | 65.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.8 | 54 | 55.8 | 55.2 | 57 | 55.8 | 55.2 | 61.8 | 102.6 | 105.6 | 102 | 100.8 | 78.6 | 86.4 | 78.6 | 97.8 | 105.6 | 78 | 73.2 | 66 | 65.4 | 66 | 66.6 | 70.2 | 1797
|  | I, А | ТИ | 4.62 | 4.74 | 4.8 | 4.68 | 4.5 | 3.48 | 4.98 | 4.98 | 6.96 | 5.94 | 10.98 | 6.48 | 11.28 | 7.08 | 4.74 | 8.34 | 6.78 | 6.48 | 6.36 | 5.64 | 6.06 | 4.62 | 6.36 | 6.3 | 6.1325
|  | tgφ |  | 0.79032 | 0.80357 | 0.79487 | 0.80702 | 0.84071 | 0.85321 | 0.7931 | 0.81102 | 1.0179 | 1.0798 | 0.92896 | 0.92308 | 0.92254 | 0.93506 | 0.90345 | 0.98193 | 0.94118 | 0.82278 | 0.77707 | 0.71895 | 0.74658 | 0.74324 | 0.71613 | 0.72671 | 1.0798
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.2405 | 4.7549 | 4.9461 | 4.8433 | 4.8762 | 4.7463 | 4.9184 | 5.4583 | 7.9559 | 7.9538 | 8.3457 | 8.2519 | 6.4366 | 7.031 | 6.5166 | 7.7065 | 8.4903 | 6.7647 | 6.5487 | 6.266 | 6.0878 | 6.1732 | 6.3516 | 6.5864 | 6.3854 | -4.125%
яч.427д | ТП-211 | P, кВт | АСКУЭ | 355.2 | 352.8 | 374.4 | 370.8 | 360 | 351.6 | 368.4 | 432 | 470.4 | 464.4 | 535.2 | 597.6 | 640.8 | 540 | 700.8 | 650.4 | 591.6 | 556.8 | 510 | 414 | 548.4 | 608.4 | 633.6 | 538.8 | 11966.4 | 351.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 108 | 110.4 | 123.6 | 122.4 | 120 | 117.6 | 121.2 | 160.8 | 219.6 | 213.6 | 285.6 | 528 | 536.4 | 319.2 | 646.8 | 618 | 519.6 | 465.6 | 457.2 | 183.6 | 417.6 | 506.4 | 500.4 | 374.4 | 7776
|  | I, А | ТИ | 15.48 | 20.64 | 20.04 | 20.4 | 17.88 | 19.08 | 22.2 | 25.44 | 26.04 | 31.8 | 43.92 | 45.24 | 48.84 | 61.44 | 54.12 | 29.52 | 34.2 | 40.32 | 42 | 24.72 | 42.84 | 44.88 | 43.2 | 42.6 | 34.035
|  | tgφ |  | 0.30405 | 0.31293 | 0.33013 | 0.3301 | 0.33333 | 0.33447 | 0.32899 | 0.37222 | 0.46684 | 0.45995 | 0.53363 | 0.88353 | 0.83708 | 0.59111 | 0.92295 | 0.95018 | 0.8783 | 0.83621 | 0.89647 | 0.44348 | 0.76149 | 0.83235 | 0.78977 | 0.69488 | 0.95018
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.5161 | 20.3895 | 21.7466 | 21.5168 | 20.8904 | 20.4684 | 21.4728 | 25.6447 | 28.7156 | 28.2479 | 33.7819 | 44.2793 | 46.4023 | 34.8648 | 53.0048 | 49.5325 | 43.3876 | 39.995 | 37.5987 | 25.0991 | 38.3852 | 44.1658 | 44.8308 | 36.1884 | 33.3802 | 1.924%
яч.429д | ТП-555 | P, кВт | АСКУЭ | 258 | 244.8 | 223.2 | 217.2 | 266.4 | 260.4 | 316.8 | 384 | 412.8 | 482.4 | 476.4 | 487.2 | 408 | 487.2 | 484.8 | 438 | 386.4 | 295.2 | 297.6 | 300 | 247.2 | 255.6 | 296.4 | 249.6 | 8175.6 | 217.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 116.4 | 106.8 | 110.4 | 112.8 | 115.2 | 115.2 | 116.4 | 117.6 | 126 | 162 | 201.6 | 212.4 | 162 | 222 | 230.4 | 238.8 | 176.4 | 142.8 | 171.6 | 182.4 | 111.6 | 122.4 | 165.6 | 118.8 | 3657.6
|  | I, А | ТИ | 13.8 | 11.76 | 11.88 | 13.2 | 15.12 | 14.52 | 18.24 | 24.24 | 25.44 | 24.84 | 28.32 | 24.84 | 28.56 | 28.44 | 30.96 | 25.44 | 18.48 | 15 | 19.92 | 12.72 | 10.92 | 17.52 | 14.16 | 15.48 | 19.325
|  | tgφ |  | 0.45116 | 0.43627 | 0.49462 | 0.51934 | 0.43243 | 0.4424 | 0.36742 | 0.30625 | 0.30523 | 0.33582 | 0.42317 | 0.43596 | 0.39706 | 0.45567 | 0.47525 | 0.54521 | 0.45652 | 0.48374 | 0.57661 | 0.608 | 0.45146 | 0.47887 | 0.5587 | 0.47596 | 0.608
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.6413 | 14.7312 | 13.7344 | 13.4862 | 15.9781 | 15.7203 | 18.6869 | 22.3427 | 23.8737 | 28.1212 | 28.8071 | 29.5118 | 24.3755 | 29.7574 | 29.8335 | 27.5418 | 23.4058 | 18.0698 | 18.8577 | 19.458 | 15.1037 | 15.812 | 18.8527 | 15.2468 | 20.7062 | -7.147%
яч.431д | РП-Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.6 | 11.4 | 11.4 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 6 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 150.6 | 3.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 9.6 | 7.8 | 9 | 10.2 | 9 | 9.6 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6 | 7.8 | 192
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0925
|  | tgφ |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6875 | 0.68421 | 0.84211 | 1 | 1.25 | 1.4167 | 1.5 | 1.3333 | 1.625 | 1.75 | 1.75 | 1.7143 | 1.7143 | 1.8333 | 1.4286 | 1.8571 | 1.8571
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.54381 | 0.54278 | 0.54278 | 0.56882 | 0.56828 | 0.54329 | 0.54485 | 0.52142 | 0.64441 | 0.76333 | 0.82995 | 0.61251 | 0.63998 | 0.69393 | 0.60119 | 0.6625 | 0.50467 | 0.53311 | 0.53108 | 0.46195 | 0.46418 | 0.41946 | 0.40668 | 0.48862 | 0.56807 | -514.1%
яч.413д | ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 122.3 | 4.9 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.28736 | 0.28681 | 0.28681 | 0.29205 | 0.28626 | 0.28709 | 0.28237 | 0.27817 | 0.27657 | 0.27631 | 0.27844 | 0.27208 | 0.27763 | 0.28346 | 0.2779 | 0.27604 | 0.28654 | 0.29205 | 0.29094 | 0.2771 | 0.28401 | 0.27339 | 0.27208 | 0.28681 | 0.28201 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.96 | 2.08 | 1.96 | 2.08 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 47.07 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 8829.6 | 8546.6 | 8310.9 | 8313.2 | 8331.6 | 8236.1 | 8309.1 | 8001.5 | 8311.9 | 8355.1 | 8924 | 9288.4 | 9456.5 | 9252.4 | 9291.6 | 9892.3 | 9694.5 | 9163.6 | 9121.4 | 8768.1 | 9395.7 | 9721.8 | 9634.2 | 9591.7 | 214464.8
|  | Q, кВАр |  | 4248.1 | 4142.4 | 4045.4 | 4084.3 | 4073.8 | 4038.1 | 3915.9 | 3530.3 | 3989.8 | 4118.9 | 4304.6 | 4632.6 | 4752.2 | 4629.3 | 4978.4 | 5388.1 | 5172.6 | 4863.6 | 4885.5 | 4401.9 | 4971.2 | 5130.3 | 5168.5 | 5139.8 | 108605.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.95587 | -1.1911 | -1.0321 | -0.93735 | -0.98909 | -0.9821 | -1.0102 | -2.557 | -1.7119 | 1.0528 | 1.5663 | 2.1656 | 1.2066 | 1.2129 | 1.9667 | 0.25912 | -0.64888 | -0.47807 | -0.81123 | -1.7653 | -3.2268 | -2.4426 | -1.7554 | -0.98652 | -0.41803
|  | Q, % |  | 1.8915 | 1.6524 | 2.3322 | 1.7252 | 1.6465 | 1.7972 | 2.4439 | 0.72272 | -0.095334 | 2.3957 | 4.5966 | 4.9528 | 4.994 | 4.9035 | 2.7276 | 2.4602 | 1.1731 | 2.4157 | 2.3291 | 0.63431 | -1.0407 | 0.033125 | 0.56753 | 1.5364 | 2.0583
|  |  | Δ I | 1.706% | 3.069% | 3.363% | 4.829% | 1.051% | 2.1% | 3.261% | 2.248% | 1.782% | 3.77% | 2.163% | 1.935% | 1.987% | 3.995% | 1.479% | 2.798% | 1.056% | 2.485% | 1.54% | 1.731% | 3.144% | 1.068% | 4.072% | 1.692% | 2.428%
|  |  | Δ Iрасч | -0.9665% | -1.163% | -0.9515% | -0.9728% | -1.055% | -1.041% | -1.075% | -2.719% | -2.236% | 0.558% | 1.364% | 1.922% | 1.046% | 1.027% | 1.316% | -0.1332% | -1.109% | -0.6283% | -0.9263% | -1.933% | -3.406% | -2.52% | -1.802% | -0.972% | -0.7294%
Сысольский РЭС
ПС 110 кВ Куратово |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 154.8 | 147.6 | 140.8 | 142.8 | 153.6 | 158.8 | 195.2 | 240.4 | 250 | 260.8 | 242.8 | 251.2 | 235.2 | 234 | 234.8 | 228.4 | 236.4 | 220.4 | 231.2 | 217.2 | 198.4 | 186 | 176.4 | 172.8 | 4910 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 116.4 | 112.8 | 115.2 | 112.8 | 120.8 | 118 | 118 | 121.6 | 136.8 | 160.4 | 173.2 | 201.2 | 185.6 | 206.8 | 207.6 | 201.2 | 210.4 | 192 | 198 | 202.4 | 170 | 148 | 124.4 | 132.4 | 3786
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 13 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 13 | 17 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13.5417 | 7.277% | 12.87%
|  | tgφ |  | 0.75194 | 0.76423 | 0.81818 | 0.78992 | 0.78646 | 0.74307 | 0.60451 | 0.50582 | 0.5472 | 0.61503 | 0.71334 | 0.80096 | 0.78912 | 0.88376 | 0.88416 | 0.88091 | 0.89002 | 0.87114 | 0.8564 | 0.93186 | 0.85685 | 0.7957 | 0.70522 | 0.7662 | 0.93186
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.7545 | 10.325 | 10.1113 | 10.1046 | 10.861 | 11.0386 | 12.8006 | 14.9448 | 15.7938 | 16.936 | 16.6889 | 17.9053 | 16.6045 | 17.2409 | 17.3363 | 16.8206 | 17.4719 | 16.0762 | 16.7096 | 16.4378 | 14.5215 | 13.1859 | 11.8829 | 11.8487 | 14.35 | -5.97%
яч. 6Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.5833
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 154.8 | 147.6 | 140.8 | 142.8 | 153.6 | 158.8 | 195.2 | 240.4 | 250 | 260.8 | 242.8 | 251.2 | 235.2 | 234 | 234.8 | 228.4 | 236.4 | 220.4 | 231.2 | 217.2 | 198.4 | 186 | 176.4 | 172.8 |  | 140.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 116.4 | 112.8 | 115.2 | 112.8 | 120.8 | 118 | 118 | 121.6 | 136.8 | 160.4 | 173.2 | 201.2 | 185.6 | 206.8 | 207.6 | 201.2 | 210.4 | 192 | 198 | 202.4 | 170 | 148 | 124.4 | 132.4 |  | 112.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 193.6801 | 185.7676 | 181.9222 | 181.9771 | 195.4114 | 197.842 | 228.0944 | 269.4044 | 284.9811 | 306.1777 | 298.245 | 321.8429 | 299.6104 | 312.2855 | 313.4147 | 304.3813 | 316.4698 | 292.3015 | 304.3968 | 296.8865 | 261.271 | 237.6973 | 215.8525 | 217.6915 |  | 181.9222
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.4 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.36 | 10.3 | 10.42 | 10.43 | 10.45 | 10.33 | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.51 | 10.53 | 10.44 | 10.4 | 10.42 | 10.5 | 10.62
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.35 | 10.29 | 10.42 | 10.42 | 10.44 | 10.33 | 10.38 | 10.43 | 10.46 | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.5 | 10.53 | 10.43 | 10.4 | 10.42 | 10.49 | 10.61
яч.3д отдача | Чукаиб | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д приём | Чукаиб | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | 0: амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП "Визиндор" | P, кВт | АСКУЭ | 53.6 | 52.8 | 51.8 | 51.6 | 54.4 | 55.2 | 65.8 | 95 | 99.4 | 111 | 101.4 | 107.8 | 89.2 | 98 | 104.8 | 98.2 | 102 | 83.6 | 92.6 | 89.6 | 83.4 | 79 | 69.2 | 62.8 | 1952.2 | 51.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.2 | 40.6 | 40.6 | 39.2 | 41.6 | 39.6 | 37.6 | 41.2 | 55 | 72 | 88.2 | 119.8 | 101.6 | 119 | 116.2 | 110 | 118.8 | 97.8 | 101.2 | 104 | 85.2 | 67.2 | 44.8 | 48.4 | 1771.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6
|  | tgφ |  | 0.78731 | 0.76894 | 0.78378 | 0.75969 | 0.76471 | 0.71739 | 0.57143 | 0.43368 | 0.55332 | 0.64865 | 0.86982 | 1.1113 | 1.139 | 1.2143 | 1.1088 | 1.1202 | 1.1647 | 1.1699 | 1.0929 | 1.1607 | 1.0216 | 0.85063 | 0.6474 | 0.7707 | 1.2143
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.788 | 3.7019 | 3.658 | 3.5982 | 3.8063 | 3.7904 | 4.2531 | 5.7442 | 6.2959 | 7.3184 | 7.5202 | 8.966 | 7.4929 | 8.5109 | 8.6555 | 8.1486 | 8.6446 | 7.0762 | 7.5299 | 7.6005 | 6.6266 | 5.7535 | 4.5382 | 4.3155 | 6.1389 | -2.315%
яч.5д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ягиб | P, кВт | АСКУЭ | 14.2 | 15 | 14.8 | 14.8 | 16.6 | 18 | 18.8 | 23.6 | 23 | 22.8 | 20.6 | 23 | 19.4 | 21.2 | 20.4 | 22 | 20.8 | 20.8 | 19.6 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 18 | 17.4 | 466.2 | 14.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.2 | 13 | 13.2 | 12.4 | 13.4 | 12 | 11.8 | 13 | 14 | 15.4 | 14 | 14.2 | 14.4 | 15.6 | 15.2 | 15.4 | 16.2 | 14.8 | 15 | 16 | 14.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 337.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0833
|  | tgφ |  | 0.85915 | 0.86667 | 0.89189 | 0.83784 | 0.80723 | 0.66667 | 0.62766 | 0.55085 | 0.6087 | 0.67544 | 0.67961 | 0.61739 | 0.74227 | 0.73585 | 0.7451 | 0.7 | 0.77885 | 0.71154 | 0.76531 | 0.74766 | 0.70588 | 0.69388 | 0.76667 | 0.82759 | 0.89189
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0395 | 1.1032 | 1.1022 | 1.0721 | 1.1857 | 1.207 | 1.2457 | 1.4947 | 1.4922 | 1.5219 | 1.3937 | 1.5038 | 1.339 | 1.4532 | 1.4072 | 1.484 | 1.4555 | 1.404 | 1.3548 | 1.4794 | 1.3879 | 1.3234 | 1.2486 | 1.2293 | 1.3303 | -22.8%
яч.9д | Семушино | P, кВт | АСКУЭ | 28 | 26.1 | 23.8 | 25.1 | 24.5 | 28.4 | 42.7 | 53.6 | 66.8 | 66.9 | 64.2 | 58.9 | 63.6 | 51.4 | 43.3 | 38.9 | 41.5 | 38.5 | 39.9 | 42.3 | 39.3 | 35.8 | 31.7 | 29 | 1004.2 | 23.8 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.2 | 15.7 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 17 | 17.5 | 17.7 | 19.1 | 20.2 | 20.6 | 19.6 | 20.7 | 22.4 | 20.5 | 20.7 | 21 | 20.8 | 21.5 | 22.8 | 19.9 | 19.2 | 18.3 | 18.8 | 460.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 0.61429 | 0.60153 | 0.69748 | 0.6494 | 0.66531 | 0.59859 | 0.40984 | 0.33022 | 0.28593 | 0.30194 | 0.32087 | 0.33277 | 0.32547 | 0.4358 | 0.47344 | 0.53213 | 0.50602 | 0.54026 | 0.53885 | 0.53901 | 0.50636 | 0.53631 | 0.57729 | 0.64828 | 0.69748
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8247 | 1.6929 | 1.6128 | 1.6618 | 1.6356 | 1.8468 | 2.5898 | 3.1313 | 3.8504 | 3.8655 | 3.7728 | 3.4535 | 3.7067 | 3.0955 | 2.65 | 2.4351 | 2.5678 | 2.4067 | 2.488 | 2.6606 | 2.4484 | 2.2535 | 2.015 | 1.8811 | 2.5644 | -18.36%
яч.10д | Заречье, комплекс | P, кВт | АСКУЭ | 43 | 37.8 | 34.8 | 36.6 | 41.6 | 40 | 46 | 46.2 | 41.2 | 40 | 35.6 | 40.2 | 41.2 | 40.8 | 43.6 | 48.8 | 49.2 | 55.4 | 55 | 40.2 | 33.2 | 30.6 | 38.2 | 46.4 | 1005.6 | 30.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.6 | 26 | 26.6 | 27.4 | 31.4 | 31.6 | 34.2 | 32.2 | 31.4 | 34.2 | 32 | 29.4 | 30.6 | 30.6 | 36.6 | 35.8 | 34.8 | 38.6 | 39.8 | 37.2 | 31.6 | 29.4 | 28.6 | 30.4 | 767
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.9583
|  | tgφ |  | 0.6186 | 0.68783 | 0.76437 | 0.74863 | 0.75481 | 0.79 | 0.74348 | 0.69697 | 0.76214 | 0.855 | 0.89888 | 0.73134 | 0.74272 | 0.75 | 0.83945 | 0.73361 | 0.70732 | 0.69675 | 0.72364 | 0.92537 | 0.95181 | 0.96078 | 0.74869 | 0.65517 | 0.96078
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.8076 | 2.5499 | 2.4345 | 2.5387 | 2.8969 | 2.8442 | 3.2168 | 3.1239 | 2.8709 | 2.911 | 2.6786 | 2.7708 | 2.8442 | 2.8156 | 3.1488 | 3.3446 | 3.3271 | 3.7136 | 3.7268 | 3.0325 | 2.5475 | 2.354 | 2.627 | 3.0193 | 2.9227 | 1.205%
яч.13д | Ивановская | P, кВт | АСКУЭ | 16.8 | 16.2 | 16 | 14.6 | 17 | 17.8 | 22.2 | 22.4 | 20.4 | 20.6 | 22 | 22 | 22.2 | 23 | 23.4 | 21.2 | 23.4 | 22.8 | 24.4 | 24 | 22.6 | 21.8 | 19.6 | 17.8 | 494.2 | 14.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.2 | 21 | 21.4 | 21 | 21.4 | 21 | 20.4 | 20.8 | 21.4 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 24 | 24.4 | 26 | 23.2 | 22 | 22.8 | 24 | 540.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7083
|  | tgφ |  | 1.2619 | 1.2963 | 1.3375 | 1.4384 | 1.2588 | 1.1798 | 0.91892 | 0.92857 | 1.049 | 1.0874 | 1.0364 | 1.0273 | 1.027 | 1.0348 | 1 | 1.1038 | 1.0085 | 1.0526 | 1 | 1.0833 | 1.0265 | 1.0092 | 1.1633 | 1.3483 | 1.4384
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.502 | 1.4741 | 1.4851 | 1.4202 | 1.519 | 1.536 | 1.692 | 1.6957 | 1.6385 | 1.6833 | 1.7729 | 1.7547 | 1.7636 | 1.8273 | 1.8305 | 1.7449 | 1.8348 | 1.8206 | 1.8942 | 1.9591 | 1.8001 | 1.7181 | 1.6552 | 1.6264 | 1.6937 | 0.8575%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.16 | 4.07 | 3.95 | 4.11 | 3.26 | 1.1 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.22 | 1.21 | 1.18 | 1.2 | 1.09 | 1.05 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 39.83 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 0: 37.15
| ТСН-2 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 0: 244.18
| ТСН-3 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 155.6 | 147.9 | 141.2 | 142.7 | 154.1 | 159.4 | 195.5 | 240.8 | 250.8 | 261.3 | 243.8 | 251.9 | 235.6 | 234.4 | 235.5 | 229.1 | 236.9 | 221.1 | 231.5 | 217.5 | 198.9 | 186.8 | 176.7 | 173.4 | 4922.4
|  | Q, кВАр |  | 119.4 | 116.3 | 118.4 | 116.3 | 124.1 | 121.2 | 121.5 | 124.9 | 140.9 | 164.2 | 177.6 | 205.6 | 190.1 | 211.4 | 211.9 | 205.3 | 214.4 | 196 | 201.9 | 206 | 174.3 | 151.4 | 128.3 | 136 | 3877.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.5168 | -0.20325 | -0.28409 | 0.070028 | -0.32552 | -0.37783 | -0.15369 | -0.16639 | -0.32 | -0.19172 | -0.41186 | -0.27866 | -0.17007 | -0.17094 | -0.29813 | -0.30648 | -0.21151 | -0.3176 | -0.12976 | -0.13812 | -0.25202 | -0.43011 | -0.17007 | -0.34722 | -0.25255
|  | Q, % |  | -2.5773 | -3.1028 | -2.7778 | -3.1028 | -2.7318 | -2.7119 | -2.9661 | -2.7138 | -2.9971 | -2.3691 | -2.5404 | -2.1869 | -2.4246 | -2.2244 | -2.0713 | -2.0378 | -1.9011 | -2.0833 | -1.9697 | -1.7787 | -2.5294 | -2.2973 | -3.135 | -2.719 | -2.4142
|  |  | Δ I | 0% | 11.11% | 11.11% | 10% | 20% | 0% | -16.67% | 0% | -6.25% | -23.08% | -5% | -5.882% | -6.25% | -6.25% | 0% | 0% | -5.556% | -7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.18% | -2.769%
|  |  | Δ Iрасч | -1.927% | -1.909% | -1.794% | -1.845% | -1.68% | -1.684% | -1.536% | -1.64% | -2.242% | -2.151% | -2.692% | -3.035% | -3.263% | -2.677% | -2.051% | -2.002% | -2.049% | -2.146% | -1.701% | -1.79% | -1.99% | -1.643% | -1.693% | -1.881% | -2.091%
ПС 110 кВ Межадор |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 442 | 440.8 | 426 | 473.2 | 526.8 | 557.2 | 622 | 669.6 | 714 | 749.2 | 735.2 | 686.8 | 683.2 | 642.4 | 622.8 | 576.8 | 563.2 | 544 | 553.2 | 564.8 | 563.6 | 545.2 | 506.4 | 470 | 13878.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 157.6 | 147.2 | 139.6 | 144 | 154.8 | 163.6 | 176 | 184.4 | 171.6 | 175.2 | 192 | 188 | 191.2 | 192.4 | 185.2 | 197.6 | 198 | 202.8 | 204.8 | 201.2 | 180.4 | 164.4 | 169.2 | 177.2 | 4258.4
|  | I, А | ТИ | 24 | 22 | 23 | 30 | 27 | 33 | 38 | 36 | 39 | 41 | 38 | 35 | 35 | 33 | 35 | 30 | 33 | 29 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 31.5833 | 17.93% | 30.78%
|  | tgφ |  | 0.35656 | 0.33394 | 0.3277 | 0.30431 | 0.29385 | 0.29361 | 0.28296 | 0.27539 | 0.24034 | 0.23385 | 0.26115 | 0.27373 | 0.27986 | 0.2995 | 0.29737 | 0.34258 | 0.35156 | 0.37279 | 0.37021 | 0.35623 | 0.32009 | 0.30154 | 0.33412 | 0.37702 | 0.37702
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.1317 | 25.8795 | 24.9641 | 27.5179 | 30.547 | 32.4953 | 35.7906 | 38.5649 | 41.4116 | 42.5188 | 42.2737 | 39.463 | 39.2052 | 36.9872 | 35.9063 | 33.597 | 32.8649 | 31.9003 | 32.3509 | 33.2601 | 32.8906 | 31.6196 | 29.4208 | 27.8641 | 33.5594 | -6.257%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 11.6667
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 442 | 440.8 | 426 | 473.2 | 526.8 | 557.2 | 622 | 669.6 | 714 | 749.2 | 735.2 | 686.8 | 683.2 | 642.4 | 622.8 | 576.8 | 563.2 | 544 | 553.2 | 564.8 | 563.6 | 545.2 | 506.4 | 470 |  | 426
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 157.6 | 147.2 | 139.6 | 144 | 154.8 | 163.6 | 176 | 184.4 | 171.6 | 175.2 | 192 | 188 | 191.2 | 192.4 | 185.2 | 197.6 | 198 | 202.8 | 204.8 | 201.2 | 180.4 | 164.4 | 169.2 | 177.2 |  | 139.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 469.2566 | 464.7284 | 448.2903 | 494.6254 | 549.0731 | 580.7209 | 646.4209 | 694.5268 | 734.3314 | 769.4126 | 759.8572 | 712.0662 | 709.4503 | 670.5934 | 649.7529 | 609.7081 | 596.991 | 580.572 | 589.8926 | 599.5669 | 591.7678 | 569.4475 | 533.9191 | 502.2946 |  | 448.2903
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.33 | 10.44 | 10.41 | 10.25 | 10.46 | 10.39 | 10.43 | 10.46 | 10.48 | 10.46 | 10.49 | 10.5 | 10.52 | 10.54 | 10.42 | 10.4 | 10.41 | 10.49 | 10.42
2 с. 10 кВ |  | U, кВ
яч.11д отдача | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д приём | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Чухлом | P, кВт | АСКУЭ | 53.4 | 46.2 | 47.8 | 52.4 | 50.8 | 65.8 | 73.4 | 69 | 72.4 | 62 | 58.2 | 58.8 | 64.2 | 66.6 | 68 | 72.2 | 73.6 | 76.4 | 75.6 | 69.2 | 68.6 | 65.6 | 57.2 | 54.4 | 1521.8 | 46.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36 | 31.6 | 32.2 | 32.2 | 33 | 39.4 | 44.4 | 43 | 43.6 | 36.4 | 39 | 38.8 | 40.6 | 44.8 | 41.2 | 47.8 | 46 | 51 | 48.2 | 43.6 | 40.4 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 962.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.7917
|  | tgφ |  | 0.67416 | 0.68398 | 0.67364 | 0.6145 | 0.64961 | 0.59878 | 0.6049 | 0.62319 | 0.60221 | 0.5871 | 0.6701 | 0.65986 | 0.6324 | 0.67267 | 0.60588 | 0.66205 | 0.625 | 0.66754 | 0.63757 | 0.63006 | 0.58892 | 0.55183 | 0.63986 | 0.66912 | 0.68398
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.5864 | 3.117 | 3.2095 | 3.4216 | 3.3702 | 4.2916 | 4.7496 | 4.5144 | 4.7661 | 3.973 | 3.8976 | 3.9042 | 4.1977 | 4.4271 | 4.3937 | 4.7714 | 4.778 | 5.0473 | 4.917 | 4.5372 | 4.4249 | 4.1604 | 3.7419 | 3.631 | 4.1595 | -9.702%
яч.10д | Межадор-деревня | P, кВт | АСКУЭ | 34 | 32.4 | 31.4 | 30.6 | 32 | 33.8 | 40 | 40.8 | 37.2 | 31.8 | 34.4 | 32.8 | 36 | 33.8 | 36.2 | 35.4 | 36 | 35.6 | 38 | 44 | 46.6 | 42.2 | 38.8 | 31.2 | 865 | 30.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.8 | 20.8 | 22.2 | 23.2 | 22.4 | 21.4 | 23.4 | 21.8 | 24.8 | 25 | 26.2 | 25.8 | 26.2 | 25.6 | 27.2 | 26.4 | 25.4 | 22.8 | 23.6 | 23.8 | 562.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.68235 | 0.62346 | 0.64331 | 0.66013 | 0.65 | 0.61538 | 0.555 | 0.56863 | 0.60215 | 0.67296 | 0.68023 | 0.66463 | 0.68889 | 0.73964 | 0.72376 | 0.72881 | 0.72778 | 0.7191 | 0.71579 | 0.6 | 0.54506 | 0.54028 | 0.60825 | 0.76282 | 0.76282
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2922 | 2.1262 | 2.0792 | 2.0399 | 2.1233 | 2.2208 | 2.5329 | 2.6061 | 2.4488 | 2.1182 | 2.3146 | 2.1827 | 2.4158 | 2.3188 | 2.4694 | 2.4138 | 2.4511 | 2.4093 | 2.5629 | 2.8465 | 2.9498 | 2.6634 | 2.5024 | 2.1769 | 2.386 | 2.941%
яч.9д | Ясног | P, кВт | АСКУЭ | 80.4 | 78.8 | 78 | 78.4 | 82.8 | 88 | 101.2 | 121.6 | 125.6 | 131.6 | 124.8 | 124.4 | 122 | 115.2 | 118.8 | 109.6 | 113.2 | 121.2 | 111.2 | 113.2 | 113.6 | 108 | 96.8 | 82.8 | 2541.2 | 78 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.4 | 28 | 26.4 | 24.8 | 27.2 | 29.2 | 31.6 | 34.4 | 26 | 29.6 | 36.8 | 36.4 | 35.6 | 34.4 | 37.6 | 37.6 | 40 | 41.6 | 42.4 | 40.4 | 37.2 | 33.2 | 35.2 | 36 | 810
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5.375
|  | tgφ |  | 0.35323 | 0.35533 | 0.33846 | 0.31633 | 0.3285 | 0.33182 | 0.31225 | 0.28289 | 0.20701 | 0.22492 | 0.29487 | 0.2926 | 0.2918 | 0.29861 | 0.3165 | 0.34307 | 0.35336 | 0.34323 | 0.38129 | 0.35689 | 0.32746 | 0.30741 | 0.36364 | 0.43478 | 0.43478
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7484 | 4.657 | 4.5857 | 4.5747 | 4.8487 | 5.1882 | 5.87 | 7.017 | 7.2332 | 7.4541 | 7.2387 | 7.1834 | 7.0231 | 6.6312 | 6.886 | 6.3848 | 6.6094 | 7.0408 | 6.5267 | 6.6675 | 6.6438 | 6.2739 | 5.6757 | 5.0086 | 6.1654 | -14.71%
яч.5д | Первомайск | P, кВт | АСКУЭ | 115.2 | 113.2 | 110.8 | 133.4 | 180.8 | 174 | 179 | 205.2 | 259.8 | 311.2 | 309.8 | 272.4 | 260.2 | 247.4 | 222 | 183 | 144.6 | 127 | 139.6 | 129.4 | 127.2 | 129.2 | 124.8 | 122.4 | 4321.6 | 110.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.2 | 18.4 | 17.4 | 18.4 | 17.6 | 18.2 | 24 | 24.8 | 28 | 34.8 | 35.4 | 32.6 | 29 | 28.8 | 22.8 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 20.6 | 18.8 | 18 | 18.2 | 19.6 | 548.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 8 | 12 | 11 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9.7083
|  | tgφ |  | 0.17535 | 0.16254 | 0.15704 | 0.13793 | 0.097345 | 0.1046 | 0.13408 | 0.12086 | 0.10778 | 0.11183 | 0.11427 | 0.11968 | 0.11145 | 0.11641 | 0.1027 | 0.11366 | 0.14108 | 0.16063 | 0.15186 | 0.1592 | 0.1478 | 0.13932 | 0.14583 | 0.16013 | 0.17535
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.5131 | 6.3865 | 6.2458 | 7.4918 | 10.1061 | 9.7896 | 9.9994 | 11.477 | 14.7359 | 17.3046 | 17.3475 | 15.2042 | 14.4681 | 13.7377 | 12.3326 | 10.1488 | 8.0392 | 7.0676 | 7.7437 | 7.2687 | 7.1466 | 7.2434 | 6.9496 | 6.8765 | 10.0677 | -3.701%
яч.4д | Межадор-комплекс | P, кВт | АСКУЭ | 120.8 | 132.4 | 120.4 | 144 | 147.2 | 154.8 | 165.2 | 168.2 | 152.8 | 151.2 | 151 | 144 | 147 | 133.8 | 132.2 | 129 | 146 | 135.6 | 139.2 | 156.2 | 156.6 | 151.6 | 146.6 | 138.4 | 3464.2 | 120.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.8 | 42.8 | 37.8 | 44.6 | 50.6 | 48.8 | 48 | 50.6 | 44.2 | 45 | 46.8 | 48 | 50 | 49.4 | 47.8 | 53.2 | 52.4 | 51.6 | 53.6 | 58.2 | 47.4 | 45.2 | 47.8 | 50.4 | 1157
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8.25
|  | tgφ |  | 0.3543 | 0.32326 | 0.31395 | 0.30972 | 0.34375 | 0.31525 | 0.29056 | 0.30083 | 0.28927 | 0.29762 | 0.30993 | 0.33333 | 0.34014 | 0.36921 | 0.36157 | 0.4124 | 0.3589 | 0.38053 | 0.38506 | 0.3726 | 0.30268 | 0.29815 | 0.32606 | 0.36416 | 0.4124
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.1368 | 7.7487 | 7.0274 | 8.3867 | 8.6596 | 9.0824 | 9.525 | 9.7531 | 8.9702 | 8.7177 | 8.7949 | 8.4122 | 8.5805 | 7.8668 | 7.7684 | 7.6891 | 8.5394 | 7.9719 | 8.1804 | 9.2469 | 9.0938 | 8.7841 | 8.4967 | 8.1708 | 8.4418 | -2.325%
яч.3д | Чухлом, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 38.4 | 38.4 | 36.6 | 35 | 33.8 | 41.2 | 64 | 66.2 | 68 | 64.6 | 60.4 | 57.8 | 55 | 47.8 | 47 | 45.8 | 47.4 | 45 | 47.8 | 51.8 | 50.4 | 48.8 | 42.6 | 41 | 1174.8 | 33.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.8 | 16.6 | 15.2 | 14.6 | 15.4 | 15.2 | 16.8 | 19.6 | 18.6 | 18.6 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 19.6 | 18.8 | 20.2 | 21.6 | 20.4 | 21 | 20.6 | 20.4 | 17.8 | 17.2 | 19.8 | 447
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.7083
|  | tgφ |  | 0.4375 | 0.43229 | 0.4153 | 0.41714 | 0.45562 | 0.36893 | 0.2625 | 0.29607 | 0.27353 | 0.28793 | 0.34437 | 0.35986 | 0.37455 | 0.41004 | 0.4 | 0.44105 | 0.4557 | 0.45333 | 0.43933 | 0.39768 | 0.40476 | 0.36475 | 0.40376 | 0.48293 | 0.48293
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.3341 | 2.3296 | 2.2069 | 2.1098 | 2.0664 | 2.4573 | 3.6636 | 3.8336 | 3.9756 | 3.7149 | 3.5539 | 3.4044 | 3.2456 | 2.8495 | 2.7974 | 2.7583 | 2.8676 | 2.7148 | 2.8633 | 3.0924 | 3.022 | 2.8843 | 2.5315 | 2.5257 | 2.9084 | -7.389%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.79 | 0.78 | 1.05 | 0.905 | 0.69 | 0.63 | 0.635 | 0.635 | 0.69 | 0.69 | 0.715 | 0.72 | 0.725 | 0.74 | 0.745 | 0.76 | 0.755 | 0.755 | 0.73 | 0.705 | 0.655 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 17.405 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.96 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 442.2 | 441.4 | 425 | 473.8 | 527.4 | 557.6 | 622.8 | 671 | 715.8 | 752.4 | 738.6 | 690.2 | 684.4 | 644.6 | 624.2 | 575 | 560.8 | 540.8 | 551.4 | 563.8 | 563 | 545.4 | 506.8 | 470.2 | 13888.6
|  | Q, кВАр |  | 167.4 | 157.6 | 149.2 | 154.8 | 164.6 | 171.6 | 187 | 195.6 | 182.8 | 185.8 | 202.2 | 198.4 | 200.6 | 202 | 194.4 | 205.4 | 206.6 | 210.6 | 213.6 | 209.8 | 189.6 | 173.2 | 178.6 | 186 | 4487.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.045249 | -0.13612 | 0.23474 | -0.1268 | -0.1139 | -0.071788 | -0.12862 | -0.20908 | -0.2521 | -0.42712 | -0.46246 | -0.49505 | -0.17564 | -0.34247 | -0.22479 | 0.31207 | 0.42614 | 0.58824 | 0.32538 | 0.17705 | 0.10646 | -0.036684 | -0.078989 | -0.042553 | -0.073496
|  | Q, % |  | -6.2183 | -7.0652 | -6.8768 | -7.5 | -6.3307 | -4.89 | -6.25 | -6.0738 | -6.5268 | -6.0502 | -5.3125 | -5.5319 | -4.9163 | -4.9896 | -4.9676 | -3.9474 | -4.3434 | -3.8462 | -4.2969 | -4.2744 | -5.0998 | -5.3528 | -5.5556 | -4.9661 | -5.3776
|  |  | Δ I | 0% | 0% | -4.348% | -3.333% | -11.11% | -3.03% | 0% | 0% | -2.564% | -2.439% | -2.632% | -2.857% | -2.857% | -3.03% | -5.714% | 3.333% | -3.03% | -3.448% | 0% | -3.125% | 0% | -3.226% | 3.704% | -4.167% | -2.243%
|  |  | Δ Iрасч | -1.834% | -1.876% | -1.564% | -1.841% | -2.054% | -1.645% | -1.536% | -1.65% | -1.734% | -1.796% | -2.066% | -2.099% | -1.85% | -2.282% | -2.064% | -1.694% | -1.277% | -1.102% | -1.37% | -1.2% | -1.187% | -1.233% | -1.622% | -1.885% | -1.697%
ПС 110 кВ Пыёлдино |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 191.2 | 181.6 | 161.6 | 167.2 | 169.6 | 187.2 | 204.8 | 240.8 | 232 | 252.8 | 228 | 221.6 | 215.2 | 210.4 | 204 | 197.6 | 213.6 | 228.8 | 216 | 230.4 | 236 | 219.2 | 204.8 | 180 | 4994.4 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 108.8 | 104.8 | 95.2 | 96 | 97.6 | 99.2 | 110.4 | 127.2 | 118.4 | 135.2 | 123.2 | 117.6 | 117.6 | 121.6 | 124.8 | 119.2 | 125.6 | 135.2 | 130.4 | 138.4 | 139.2 | 130.4 | 128.8 | 122.4 | 2867.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13.0417 | 7.502% | 11.47%
|  | tgφ |  | 0.56904 | 0.57709 | 0.58911 | 0.57416 | 0.57547 | 0.52991 | 0.53906 | 0.52824 | 0.51034 | 0.53481 | 0.54035 | 0.53069 | 0.54647 | 0.57795 | 0.61176 | 0.60324 | 0.58801 | 0.59091 | 0.6037 | 0.60069 | 0.58983 | 0.59489 | 0.62891 | 0.68 | 0.68
|  | Показания счетчиков Р | 11: аварийное отключение; 12: аварийное отключение
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.1802 | 11.6089 | 10.3945 | 10.6646 | 10.8238 | 11.7865 | 13.019 | 15.3129 | 14.6173 | 16.0419 | 14.5863 | 14.0789 | 13.7227 | 13.5588 | 13.369 | 12.8509 | 13.7988 | 14.7852 | 13.9831 | 14.8244 | 15.1558 | 14.1082 | 13.2682 | 12.0175 | 13.3566 | -2.414%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 191.2 | 181.6 | 161.6 | 167.2 | 169.6 | 187.2 | 204.8 | 240.8 | 232 | 252.8 | 228 | 221.6 | 215.2 | 210.4 | 204 | 197.6 | 213.6 | 228.8 | 216 | 230.4 | 236 | 219.2 | 204.8 | 180 |  | 161.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 108.8 | 104.8 | 95.2 | 96 | 97.6 | 99.2 | 110.4 | 127.2 | 118.4 | 135.2 | 123.2 | 117.6 | 117.6 | 121.6 | 124.8 | 119.2 | 125.6 | 135.2 | 130.4 | 138.4 | 139.2 | 130.4 | 128.8 | 122.4 |  | 95.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 219.9884 | 209.6702 | 187.5569 | 192.8 | 195.6781 | 211.8596 | 232.6611 | 272.3316 | 260.466 | 286.6825 | 259.1568 | 250.8711 | 245.2362 | 243.0118 | 239.1465 | 230.7691 | 247.7909 | 265.7602 | 252.3097 | 268.7726 | 273.9939 | 255.0545 | 241.9349 | 217.6735 |  | 187.5569
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.44 | 10.43 | 10.45 | 10.45 | 10.39 | 10.33 | 10.28 | 10.3 | 10.33 | 10.27 | 10.3 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.43 | 10.48 | 10.45 | 10.45 | 10.54 | 10.47
яч.6д | Заозерье | P, кВт | АСКУЭ | 46 | 44.4 | 41.4 | 39.8 | 42.2 | 43.6 | 47.2 | 48.8 | 46.8 | 49.4 | 48.4 | 49.2 | 49.4 | 44.4 | 43.8 | 46 | 45 | 50 | 51.2 | 53.4 | 54.4 | 49.8 | 47 | 41.2 | 1122.8 | 39.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.6 | 29 | 28.4 | 27.4 | 28.8 | 28.4 | 27.8 | 28.8 | 29.6 | 35.2 | 33.2 | 32.2 | 33.8 | 31 | 30.2 | 31 | 30.4 | 32.4 | 32.2 | 33.6 | 33 | 31.2 | 31.8 | 31.2 | 741.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.875
|  | tgφ |  | 0.66522 | 0.65315 | 0.68599 | 0.68844 | 0.68246 | 0.65138 | 0.58898 | 0.59016 | 0.63248 | 0.71255 | 0.68595 | 0.65447 | 0.68421 | 0.6982 | 0.6895 | 0.67391 | 0.67556 | 0.648 | 0.62891 | 0.62921 | 0.60662 | 0.62651 | 0.6766 | 0.75728 | 0.75728
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0589 | 2.9362 | 2.7824 | 2.6728 | 2.8261 | 2.8948 | 3.0652 | 3.1862 | 3.1076 | 3.3942 | 3.3034 | 3.2999 | 3.3494 | 3.0214 | 2.9742 | 3.089 | 3.0242 | 3.3147 | 3.352 | 3.4799 | 3.5195 | 3.2506 | 3.1121 | 2.8532 | 3.1195 | -8.504%
яч.7д отдача | Вичкодор | P, кВт | АСКУЭ | 90 | 87.6 | 69.9 | 74.4 | 75.3 | 84.6 | 101.7 | 129.6 | 129.3 | 141.9 | 123.9 | 112.8 | 103.5 | 105 | 104.7 | 98.4 | 111 | 117.9 | 105.6 | 117.9 | 124.8 | 114.6 | 108.9 | 92.7 | 2526 | 69.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.8 | 47.1 | 39.3 | 39.6 | 39.9 | 41.4 | 54.6 | 68.7 | 60.6 | 69 | 59.7 | 56.7 | 52.8 | 59.7 | 63.3 | 57.9 | 60.6 | 67.5 | 63.6 | 70.8 | 72.3 | 67.8 | 66.3 | 60 | 1389
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6.8333
|  | tgφ |  | 0.55333 | 0.53767 | 0.56223 | 0.53226 | 0.52988 | 0.48936 | 0.53687 | 0.53009 | 0.46868 | 0.48626 | 0.48184 | 0.50266 | 0.51014 | 0.56857 | 0.60458 | 0.58841 | 0.54595 | 0.57252 | 0.60227 | 0.60051 | 0.57933 | 0.59162 | 0.60882 | 0.64725 | 0.64725
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.695 | 5.5068 | 4.4442 | 4.662 | 4.7138 | 5.24 | 6.4591 | 8.2478 | 8.0137 | 8.8292 | 7.7409 | 7.0851 | 6.5016 | 6.7392 | 6.8396 | 6.3579 | 7.0425 | 7.5581 | 6.8319 | 7.5853 | 7.978 | 7.3653 | 6.9921 | 6.0963 | 6.6886 | 2.119%
яч.7д приём | Вигкодор | P, кВт | откл. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП Бортом-база. Яч.3д. | P, кВт | АСКУЭ | 16.6 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 16.4 | 18.6 | 18.6 | 17 | 20.2 | 18 | 17.8 | 18.4 | 16.8 | 17.6 | 16.8 | 19.4 | 19.8 | 17.4 | 18.6 | 16.4 | 18 | 17 | 13.4 | 412 | 13.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.4 | 9.6 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 11 | 11 | 10.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 241
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.62651 | 0.65753 | 0.63889 | 0.66216 | 0.62338 | 0.57317 | 0.51613 | 0.51613 | 0.51765 | 0.46535 | 0.51111 | 0.53933 | 0.52174 | 0.57143 | 0.60227 | 0.60714 | 0.57732 | 0.58586 | 0.63218 | 0.5914 | 0.65854 | 0.56667 | 0.62353 | 0.77612 | 0.77612
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0846 | 0.96746 | 0.94702 | 0.98186 | 1.0038 | 1.0516 | 1.1713 | 1.1769 | 1.0743 | 1.2467 | 1.1378 | 1.135 | 1.1613 | 1.0796 | 1.1486 | 1.0945 | 1.2474 | 1.2767 | 1.1409 | 1.1919 | 1.0862 | 1.1444 | 1.0987 | 0.93647 | 1.1077 | -10.77%
яч.5д | РП Бортом-база. Яч.8д. | P, кВт | АСКУЭ | 39 | 34.6 | 36 | 37.4 | 36.2 | 42.2 | 38.8 | 44.8 | 39.8 | 43.2 | 39 | 42.4 | 45.2 | 45.8 | 38.4 | 37.6 | 40.2 | 42 | 43.2 | 41.8 | 41.4 | 38 | 33.6 | 33 | 953.6 | 33 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.2 | 17.8 | 18.2 | 17.8 | 18.2 | 19.8 | 18.2 | 20 | 18.2 | 20 | 20.4 | 19 | 20.2 | 20.8 | 20.2 | 20 | 22.6 | 23.4 | 22.6 | 23.2 | 22.2 | 20.6 | 20 | 20.8 | 482.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5
|  | tgφ |  | 0.46667 | 0.51445 | 0.50556 | 0.47594 | 0.50276 | 0.46919 | 0.46907 | 0.44643 | 0.45729 | 0.46296 | 0.52308 | 0.44811 | 0.4469 | 0.45415 | 0.52604 | 0.53191 | 0.56219 | 0.55714 | 0.52315 | 0.55502 | 0.53623 | 0.54211 | 0.59524 | 0.6303 | 0.6303
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.3829 | 2.1544 | 2.2356 | 2.2911 | 2.2412 | 2.5933 | 2.3981 | 2.7587 | 2.456 | 2.6638 | 2.4772 | 2.6075 | 2.7703 | 2.8066 | 2.4256 | 2.3716 | 2.5681 | 2.6748 | 2.702 | 2.6368 | 2.5985 | 2.3909 | 2.1444 | 2.1536 | 2.4793 | 0.8281%
яч.8д отдача | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д приём | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.09 | 1.19 | 1.86 | 1.25 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.69 | 0.85 | 18.63 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 191.6 | 181.2 | 161.7 | 166.4 | 169.1 | 186.8 | 206.3 | 241.8 | 232.9 | 254.7 | 229.3 | 222.2 | 216.5 | 212 | 204.5 | 198.8 | 215.6 | 229.7 | 217.4 | 231.7 | 237 | 220.4 | 206.5 | 180.3 | 5014.4
|  | Q, кВАр |  | 109 | 103.5 | 95.1 | 94.6 | 96.5 | 99 | 110.2 | 127.1 | 117.2 | 133.6 | 122.5 | 117.5 | 116.4 | 121.1 | 124.3 | 119.1 | 124.8 | 134.9 | 129.4 | 138.6 | 138.3 | 129.8 | 128.7 | 122.4 | 2853.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.20921 | 0.22026 | -0.061881 | 0.47847 | 0.29481 | 0.21368 | -0.73242 | -0.41528 | -0.38793 | -0.75158 | -0.57018 | -0.27076 | -0.60409 | -0.76046 | -0.2451 | -0.60729 | -0.93633 | -0.39336 | -0.64815 | -0.56424 | -0.42373 | -0.54745 | -0.83008 | -0.16667 | -0.40045
|  | Q, % |  | -0.18382 | 1.2405 | 0.10504 | 1.4583 | 1.127 | 0.20161 | 0.18116 | 0.078616 | 1.0135 | 1.1834 | 0.56818 | 0.085034 | 1.0204 | 0.41118 | 0.40064 | 0.083893 | 0.63694 | 0.22189 | 0.76687 | -0.14451 | 0.64655 | 0.46012 | 0.07764 | 0 | 0.47433
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 10% | 10% | -10% | 0% | 0% | -6.667% | 0% | 7.143% | -7.692% | 0% | -7.143% | -7.692% | -7.692% | 0% | -7.143% | 0% | 0% | 6.667% | 0% | 0% | 0% | -8.333% | -1.278%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3389% | 0.3794% | -0.1415% | 0.533% | 0.36% | 0.05761% | -0.5738% | -0.3704% | -0.235% | -0.5746% | -0.5003% | -0.3444% | -0.4373% | -0.6486% | -0.1414% | -0.483% | -0.6047% | -0.2639% | -0.3121% | -0.4686% | -0.1738% | -0.3056% | -0.5964% | -0.1841% | -0.2882%
ПС 110 кВ Визинга |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
РПН 2 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
ВЛ-110 кВ Пажга-Визинга с отпайкой на Межадор | ВЛ-165 | P, кВт приём | АСКУЭ | 6322.8 | 6428.4 | 6283.2 | 6340.4 | 6124.8 | 6859.6 | 7994.8 | 8162 | 8800 | 9125.6 | 8839.6 | 8835.2 | 8923.2 | 8047.6 | 8148.8 | 8280.8 | 8100.4 | 8346.8 | 8188.4 | 7810 | 8122.4 | 8214.8 | 7572.4 | 6798 | 186670 | 6124.8 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 6239.2 | 5790.4 | 5579.2 | 5570.4 | 5860.8 | 5618.8 | 5218.4 | 5803.6 | 4822.4 | 4329.6 | 4298.8 | 4017.2 | 4193.2 | 5068.8 | 4444 | 4224 | 4334 | 4307.6 | 4527.6 | 5601.2 | 5354.8 | 5464.8 | 5654 | 5715.6 | 122038.4
|  | I, А | ТИ | 42 | 42 | 40 | 40 | 41 | 45 | 49 | 49 | 52 | 49 | 50 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 45 | 42 | 45.9167
|  | tgφ |  | 0.98678 | 0.90075 | 0.88796 | 0.87856 | 0.9569 | 0.81911 | 0.65272 | 0.71105 | 0.548 | 0.47445 | 0.48631 | 0.45468 | 0.46992 | 0.62985 | 0.54536 | 0.5101 | 0.53504 | 0.51608 | 0.55293 | 0.71718 | 0.65926 | 0.66524 | 0.74666 | 0.84078 | 0.98678
|  | U, кВ | ТИ | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 119.2 | 119.1 | 118.6 | 118 | 117.4 | 115.7 | 116.1 | 115.2 | 115.7 | 116.1 | 116.4 | 116.3 | 116.4 | 116.7 | 116.7 | 117.2 | 117.8 | 117.4 | 117.5 | 118.4 | 119.6
|  | I, расч. А |  | 43.1117 | 41.9901 | 40.7815 | 40.9269 | 41.1426 | 43.2165 | 46.7678 | 49.3101 | 50.1332 | 50.2885 | 49.3209 | 48.489 | 49.0873 | 47.2303 | 46.1325 | 46.1628 | 45.5045 | 46.5241 | 46.1479 | 47.1599 | 47.9005 | 48.5375 | 46.137 | 42.9248 | 46.0387 | -0.2657%
ВЛ-110 кВ Визинга-Подзь с отпайкой на ПС Пыёлдино | ВЛ-196 | P, кВт | АСКУЭ | 3590.4 | 3564 | 3564 | 3572.8 | 3590.4 | 3638.8 | 3700.4 | 3740 | 3630 | 3590.4 | 3537.6 | 3502.4 | 3537.6 | 3502.4 | 3462.8 | 3484.8 | 3515.6 | 3542 | 3559.6 | 3625.6 | 3674 | 3665.2 | 3625.6 | 3572.8 | 85989.2 | 3462.8 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 607.2 | 620.4 | 629.2 | 638 | 655.6 | 620.4 | 462 | 391.6 | 118.8 | 22 | 224.4 | 462 | 488.4 | 422.4 | 488.4 | 453.2 | 466.4 | 497.2 | 466.4 | 237.6 | 382.8 | 704 | 620.4 | 651.2 | 11330
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18.0833
|  | tgφ |  | 0.16912 | 0.17407 | 0.17654 | 0.17857 | 0.1826 | 0.1705 | 0.12485 | 0.10471 | 0.032727 | 0.0061275 | 0.063433 | 0.13191 | 0.13806 | 0.1206 | 0.14104 | 0.13005 | 0.13267 | 0.14037 | 0.13103 | 0.065534 | 0.10419 | 0.19208 | 0.17112 | 0.18227 | 0.19208
U, кВ
|  | I, расч. А |  | 17.6729 | 17.5575 | 17.5648 | 17.5996 | 17.7136 | 17.9908 | 18.2675 | 18.5151 | 18.1451 | 17.8761 | 17.7862 | 17.6495 | 17.7799 | 17.5187 | 17.3812 | 17.451 | 17.5659 | 17.7161 | 17.7061 | 17.8287 | 18.1874 | 18.3603 | 17.9576 | 17.5521 | 17.806 | 1.534%
ВЛ-110 кВ Визинга-Куратово | ВЛ-192 | P, кВт отдача | АСКУЭ | 2332 | 2657.6 | 2565.2 | 2653.2 | 2521.2 | 2934.8 | 3269.2 | 2934.8 | 3370.4 | 3581.6 | 3515.6 | 3660.8 | 3660.8 | 2930.4 | 3247.2 | 3423.2 | 3212 | 3493.6 | 3476 | 2868.8 | 3022.8 | 3181.2 | 3040.4 | 2798.4 | 74351.2 | 2332 | 1100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 4241.6 | 3652 | 3498 | 3484.8 | 3643.2 | 3484.8 | 3388 | 4219.6 | 3542 | 3168 | 3084.4 | 2807.2 | 2921.6 | 3863.2 | 3181.2 | 2917.2 | 3062.4 | 2948 | 3009.6 | 3999.6 | 3735.6 | 3687.2 | 3718 | 3748.8 | 83006
|  | I, А | ТИ | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22.25
|  | tgφ |  | 1.8189 | 1.3742 | 1.3636 | 1.3134 | 1.445 | 1.1874 | 1.0363 | 1.4378 | 1.0509 | 0.88452 | 0.87735 | 0.76683 | 0.79808 | 1.3183 | 0.97967 | 0.85219 | 0.95342 | 0.84383 | 0.86582 | 1.3942 | 1.2358 | 1.1591 | 1.2229 | 1.3396 | 1.8189
U, кВ
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1631.2 | 1519.2 | 1492.8 | 1482.4 | 1440 | 1580.8 | 2036.8 | 2130.4 | 2184.8 | 2203.2 | 2128 | 2092.8 | 2173.6 | 2062.4 | 1955.2 | 1916.8 | 1892.8 | 1830.4 | 1659.2 | 1796.8 | 1918.4 | 1925.6 | 1774.4 | 1580.8 | 44408.8 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 760 | 648.8 | 724.8 | 730.4 | 665.6 | 751.2 | 907.2 | 960 | 975.2 | 1002.4 | 980 | 994.4 | 1000 | 992 | 955.2 | 936 | 978.4 | 929.6 | 769.6 | 718.4 | 798.4 | 725.6 | 675.2 | 752 | 20330.4
|  | I, А | ТИ | 93 | 88 | 87 | 87 | 88 | 116 | 132 | 128 | 135 | 132 | 128 | 129 | 137 | 122 | 112 | 107 | 116 | 95 | 99 | 104 | 120 | 116 | 94 | 90 | 110.625 | 25.18% | 38.42%
|  | tgφ |  | 0.46591 | 0.42707 | 0.48553 | 0.49271 | 0.46222 | 0.4752 | 0.4454 | 0.45062 | 0.44636 | 0.45497 | 0.46053 | 0.47515 | 0.46007 | 0.48099 | 0.48854 | 0.48831 | 0.51691 | 0.50787 | 0.46384 | 0.39982 | 0.41618 | 0.37682 | 0.38052 | 0.47571 | 0.51691
Показания счетчиков P
Показания счетчиков Q
|  | I, расч. А | расч. | 99.4462 | 91.2887 | 91.8795 | 91.3235 | 87.666 | 97.747 | 123.3344 | 129.6256 | 132.3431 | 133.8892 | 130.591 | 128.5341 | 132.4718 | 126.2284 | 119.908 | 117.2072 | 117.075 | 112.1611 | 101.2666 | 106.5287 | 115.0482 | 113.4985 | 103.7252 | 96.5534 | 112.4725 | -1.67%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 688 | 650.4 | 651.2 | 639.2 | 673.6 | 733.6 | 834.4 | 925.6 | 1040 | 1056.8 | 1047.2 | 1025.6 | 1011.2 | 971.2 | 952 | 929.6 | 919.2 | 928 | 926.4 | 888.8 | 888 | 884.8 | 784.8 | 704 | 20753.6 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 347.2 | 340.8 | 342.4 | 344 | 336 | 320 | 333.6 | 366.4 | 489.6 | 498.4 | 489.6 | 496 | 462.4 | 487.2 | 496 | 485.6 | 477.6 | 472 | 490.4 | 457.6 | 384 | 356.8 | 353.6 | 355.2 | 9982.4
|  | I, А | ТИ | 41 | 42 | 44 | 39 | 42 | 46 | 56 | 61 | 70 | 67 | 66 | 65 | 61 | 61 | 62 | 58 | 57 | 61 | 59 | 54 | 53 | 51 | 47 | 42 | 54.375 | 11.52% | 18.55%
|  | tgφ |  | 0.50465 | 0.52399 | 0.5258 | 0.53817 | 0.49881 | 0.43621 | 0.39981 | 0.39585 | 0.47077 | 0.47161 | 0.46753 | 0.48362 | 0.45728 | 0.50165 | 0.52101 | 0.52238 | 0.51958 | 0.50862 | 0.52936 | 0.51485 | 0.43243 | 0.40325 | 0.45056 | 0.50455 | 0.53817
|  | I, расч. А |  | 42.1437 | 40.1171 | 40.2725 | 39.6586 | 41.8381 | 44.6557 | 49.7064 | 55.2229 | 63.8271 | 64.8793 | 64.6862 | 63.3193 | 61.5633 | 59.987 | 59.4347 | 57.8471 | 57.1345 | 57.3156 | 57.485 | 55.3497 | 53.7723 | 52.8728 | 47.3868 | 43.7008 | 53.0907 | 2.362%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2319.2 | 2169.6 | 2144 | 2121.6 | 2113.6 | 2314.4 | 2871.2 | 3056 | 3224.8 | 3260 | 3175.2 | 3118.4 | 3184.8 | 3033.6 | 2907.2 | 2846.4 | 2812 | 2758.4 | 2585.6 | 2685.6 | 2806.4 | 2810.4 | 2559.2 | 2284.8 |  | 2113.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1107.2 | 989.6 | 1067.2 | 1074.4 | 1001.6 | 1071.2 | 1240.8 | 1326.4 | 1464.8 | 1500.8 | 1469.6 | 1490.4 | 1462.4 | 1479.2 | 1451.2 | 1421.6 | 1456 | 1401.6 | 1260 | 1176 | 1182.4 | 1082.4 | 1028.8 | 1107.2 |  | 989.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2569.9378 | 2384.6325 | 2394.9221 | 2378.1341 | 2338.9116 | 2550.2778 | 3127.8386 | 3331.4371 | 3541.8885 | 3588.8718 | 3498.8025 | 3456.2567 | 3504.5064 | 3375.0202 | 3249.2758 | 3181.6567 | 3166.5881 | 3094.0674 | 2876.2697 | 2931.7952 | 3045.3162 | 3011.6338 | 2758.2484 | 2538.9374 |  | 2338.9116
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.46 | 10.44 | 10.46 | 10.46 | 10.35 | 10.45 | 10.42 | 10.45 | 10.45 | 10.37 | 10.42 | 10.44 | 10.48 | 10.49 | 10.52 | 10.52 | 10.58 | 10.44 | 10.5 | 10.44 | 10.48 | 10.58 | 10.48
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.58 | 10.56 | 10.58 | 10.4 | 10.36 | 10.45 | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.33 | 10.4 | 10.44 | 10.47 | 10.44 | 10.48 | 10.48 | 10.5 | 10.54 | 10.44 | 10.4 | 10.43 | 10.5 | 10.43
яч. 9Д | СВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12д | Горьковское | P, кВт | АСКУЭ | 102.3 | 96.3 | 116.7 | 119.1 | 125.85 | 129 | 154.05 | 151.35 | 173.85 | 174 | 184.95 | 182.4 | 169.8 | 161.85 | 154.2 | 157.2 | 153.3 | 150.75 | 145.95 | 145.95 | 151.2 | 139.95 | 127.95 | 119.4 | 3487.35 | 96.3 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 60.6 | 57.3 | 61.05 | 58.35 | 58.8 | 55.35 | 63 | 70.95 | 85.95 | 84.3 | 88.8 | 87 | 74.85 | 86.4 | 91.35 | 92.55 | 83.85 | 85.95 | 89.4 | 88.65 | 82.65 | 71.1 | 71.7 | 68.55 | 1818.45
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9.125
|  | tgφ |  | 0.59238 | 0.59502 | 0.52314 | 0.48992 | 0.46722 | 0.42907 | 0.40896 | 0.46878 | 0.49439 | 0.48448 | 0.48013 | 0.47697 | 0.44081 | 0.53383 | 0.59241 | 0.58874 | 0.54697 | 0.57015 | 0.61254 | 0.6074 | 0.54663 | 0.50804 | 0.56038 | 0.57412 | 0.61254
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.5023 | 6.1222 | 7.2092 | 7.246 | 7.7206 | 7.8321 | 9.2062 | 9.2727 | 10.7687 | 10.7359 | 11.4803 | 11.232 | 10.2743 | 10.129 | 9.9233 | 10.0616 | 9.6376 | 9.553 | 9.3864 | 9.4547 | 9.5773 | 8.6996 | 8.0743 | 7.6302 | 9.0721 | 0.5801%
яч.21д | Хознужды | P, кВт | АСКУЭ | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 37 | 0.7 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 61.5
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2.6 | 3.5714 | 2.7778 | 3.5714 | 2.8889 | 2.7778 | 3.4286 | 2.0833 | 1.0909 | 0.96154 | 1.0435 | 1.1905 | 0.71429 | 1.04 | 1.1818 | 0.92857 | 1.0833 | 1.4211 | 2.8 | 2.7 | 2.8889 | 2.7778 | 3 | 3.375 | 3.5714
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.15394 | 0.14347 | 0.14711 | 0.14347 | 0.15204 | 0.14839 | 0.13829 | 0.15383 | 0.18009 | 0.19952 | 0.18529 | 0.18112 | 0.23814 | 0.19894 | 0.18768 | 0.20995 | 0.19442 | 0.18038 | 0.16462 | 0.1585 | 0.15234 | 0.14655 | 0.15549 | 0.15532 | 0.16954 | #DIV/0!
яч.20д | Кольель | P, кВт | АСКУЭ | 360.6 | 335.7 | 328.2 | 335.4 | 312.6 | 329.7 | 617.4 | 612.6 | 615 | 610.2 | 623.4 | 618 | 671.4 | 664.8 | 581.4 | 529.5 | 530.4 | 404.1 | 243 | 354.6 | 358.5 | 342.9 | 330.3 | 259.2 | 10968.9 | 243 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 53.7 | 50.7 | 49.5 | 50.4 | 50.7 | 66 | 302.1 | 321.9 | 318.3 | 332.7 | 333 | 334.5 | 334.2 | 336.6 | 261.3 | 246.9 | 306 | 225 | 56.1 | 57 | 57 | 54.9 | 56.1 | 54.6 | 4309.2
|  | I, А | ТИ | 20 | 17 | 15 | 17 | 13 | 35 | 44 | 37 | 44 | 41 | 46 | 40 | 46 | 40 | 30 | 27 | 35 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 14 | 11 | 27.25
|  | tgφ |  | 0.14892 | 0.15103 | 0.15082 | 0.15027 | 0.16219 | 0.20018 | 0.48931 | 0.52547 | 0.51756 | 0.54523 | 0.53417 | 0.54126 | 0.49777 | 0.50632 | 0.44943 | 0.46629 | 0.57692 | 0.55679 | 0.23086 | 0.16074 | 0.159 | 0.1601 | 0.16985 | 0.21065 | 0.57692
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.147 | 18.7616 | 18.3771 | 18.7428 | 17.5005 | 18.7787 | 38.0202 | 38.3891 | 38.3045 | 38.4438 | 39.3958 | 38.9823 | 41.5243 | 41.0999 | 35.124 | 32.1015 | 33.6458 | 25.2694 | 13.8081 | 19.7716 | 20.0985 | 19.1539 | 18.3043 | 14.6102 | 27.4315 | -0.6659%
яч.5д | Морозово | P, кВт | АСКУЭ | 365.6 | 352.8 | 337.2 | 325.6 | 332.8 | 367.2 | 496 | 500.8 | 479.2 | 492 | 456.4 | 423.6 | 458.4 | 418.4 | 401.6 | 418 | 430 | 422 | 431.6 | 462.4 | 461.2 | 486.4 | 435.6 | 370.4 | 10125.2 | 325.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 125.2 | 119.6 | 124.4 | 120 | 123.2 | 119.6 | 122.8 | 137.2 | 134 | 148 | 144.4 | 142.8 | 141.2 | 148.8 | 150 | 142.8 | 148.8 | 150.4 | 152.8 | 148.4 | 139.2 | 137.6 | 129.6 | 132 | 3282.8
|  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 31 | 26 | 29 | 25 | 26 | 26 | 29 | 24 | 23 | 24 | 26 | 24 | 27 | 28 | 28 | 29 | 23 | 21 | 24.875
|  | tgφ |  | 0.34245 | 0.339 | 0.36892 | 0.36855 | 0.37019 | 0.32571 | 0.24758 | 0.27396 | 0.27963 | 0.30081 | 0.31639 | 0.33711 | 0.30803 | 0.35564 | 0.37351 | 0.34163 | 0.34605 | 0.3564 | 0.35403 | 0.32093 | 0.30182 | 0.28289 | 0.29752 | 0.35637 | 0.37351
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.3554 | 20.5861 | 19.8998 | 19.1762 | 19.6107 | 21.568 | 28.2643 | 28.8049 | 27.5235 | 28.4193 | 26.6832 | 24.7979 | 26.5572 | 24.4932 | 23.6228 | 24.2708 | 25.0015 | 24.4763 | 25.3499 | 26.7344 | 26.6731 | 27.8807 | 24.8298 | 21.6883 | 24.5111 | 1.463%
яч.7д | Визинга | P, кВт | АСКУЭ | 221.6 | 209.8 | 210.6 | 211.4 | 213.6 | 231.2 | 260.4 | 304 | 344.8 | 369.4 | 372.4 | 366.4 | 358.6 | 361.6 | 345.8 | 343.2 | 316.4 | 322 | 306.6 | 283 | 301.8 | 290.8 | 249 | 219.8 | 7014.2 | 209.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 88.4 | 82.2 | 83.4 | 82.4 | 92 | 84.8 | 90.4 | 96.4 | 91.6 | 100.8 | 99 | 98.8 | 100.2 | 107.6 | 104.2 | 105.6 | 99.6 | 107 | 106.6 | 99.2 | 105 | 99.2 | 91.2 | 91.6 | 2307.2
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 17.1667
|  | tgφ |  | 0.39892 | 0.3918 | 0.39601 | 0.38978 | 0.43071 | 0.36678 | 0.34716 | 0.31711 | 0.26566 | 0.27287 | 0.26584 | 0.26965 | 0.27942 | 0.29757 | 0.30133 | 0.30769 | 0.31479 | 0.3323 | 0.34768 | 0.35053 | 0.34791 | 0.34113 | 0.36627 | 0.41674 | 0.43071
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.1844 | 12.452 | 12.5414 | 12.5383 | 12.8522 | 13.7534 | 15.2471 | 17.6915 | 19.7339 | 21.1802 | 21.479 | 21.0515 | 20.6152 | 20.8087 | 19.901 | 19.73 | 18.226 | 18.5382 | 17.9724 | 16.5088 | 17.6923 | 16.9469 | 14.4878 | 13.1339 | 17.0111 | 0.9063%
яч.8д | Горьковское | P, кВт | АСКУЭ | 175.5 | 162 | 160.5 | 156 | 155.4 | 157.8 | 185.4 | 207.3 | 181.5 | 191.4 | 182.1 | 178.5 | 192.9 | 168.3 | 166.8 | 163.2 | 167.4 | 196.2 | 197.7 | 214.2 | 226.5 | 209.1 | 207.6 | 158.7 | 4362 | 155.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65.4 | 60.6 | 60 | 58.8 | 61.5 | 59.1 | 58.5 | 72.6 | 65.4 | 70.8 | 70.8 | 66.9 | 72.6 | 74.4 | 77.4 | 72.3 | 69.3 | 75 | 75.9 | 74.1 | 72.6 | 66.9 | 68.7 | 66.6 | 1636.2
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 10 | 8 | 10.25
|  | tgφ |  | 0.37265 | 0.37407 | 0.37383 | 0.37692 | 0.39575 | 0.37452 | 0.31553 | 0.35022 | 0.36033 | 0.36991 | 0.3888 | 0.37479 | 0.37636 | 0.44207 | 0.46403 | 0.44301 | 0.41398 | 0.38226 | 0.38392 | 0.34594 | 0.32053 | 0.31994 | 0.33092 | 0.41966 | 0.46403
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.3499 | 9.5582 | 9.4871 | 9.2128 | 9.2357 | 9.4107 | 10.7537 | 12.1845 | 10.6714 | 11.2883 | 10.8906 | 10.5746 | 11.4117 | 10.1493 | 10.1326 | 9.8078 | 9.955 | 11.4758 | 11.7251 | 12.4776 | 13.1692 | 12.109 | 11.9471 | 9.4928 | 10.7279 | -4.663%
яч.11д | Визинга | P, кВт | АСКУЭ | 518 | 484.8 | 468.8 | 458 | 489.2 | 546 | 609.2 | 690.4 | 752.4 | 778.8 | 756.8 | 726.8 | 742.8 | 720.4 | 713.2 | 684.8 | 685.2 | 700.4 | 707.2 | 667.6 | 658.4 | 665.6 | 582.4 | 518 | 15325.2 | 458 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 262 | 258.8 | 258.4 | 257.6 | 252 | 240.8 | 243.6 | 265.6 | 344 | 360 | 343.6 | 352.4 | 346.8 | 358.4 | 366.4 | 353.2 | 358.8 | 350 | 368 | 332.4 | 268.4 | 258.8 | 257.2 | 262.4 | 7319.6
|  | I, А | ТИ | 31 | 32 | 32 | 29 | 31 | 37 | 43 | 46 | 50 | 50 | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 43 | 42 | 46 | 45 | 40 | 40 | 38 | 35 | 32 | 40.6667
|  | tgφ |  | 0.50579 | 0.53383 | 0.55119 | 0.56245 | 0.51513 | 0.44103 | 0.39987 | 0.3847 | 0.4572 | 0.46225 | 0.45402 | 0.48487 | 0.46688 | 0.4975 | 0.51374 | 0.51577 | 0.52364 | 0.49971 | 0.52036 | 0.4979 | 0.40765 | 0.38882 | 0.44162 | 0.50656 | 0.56245
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.7448 | 30.0246 | 29.3012 | 28.709 | 30.5853 | 33.2951 | 36.2917 | 41.0353 | 45.9379 | 47.6409 | 46.5085 | 44.8937 | 45.3884 | 44.4225 | 44.3942 | 42.4988 | 42.6608 | 43.1039 | 43.721 | 41.2915 | 39.5179 | 39.5781 | 35.049 | 32.181 | 39.1573 | 3.712%
яч.14д | Куратово | P, кВт | АСКУЭ | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 10.2 | 12.2 | 11.4 | 11.6 | 8.8 | 10.8 | 12 | 8.8 | 11.6 | 13.6 | 11.6 | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 11.2 | 256 | 8.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 6.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.06383 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017857 | 0 | 0.017241 | 0 | 0.016393 | 0 | 0.034483 | 0.045455 | 0.018519 | 0.016667 | 0.022727 | 0.086207 | 0.029412 | 0.068966 | 0.017857 | 0.032787 | 0.034483 | 0.017857 | 0.086207
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.5151 | 0.48091 | 0.4817 | 0.45893 | 0.46687 | 0.46868 | 0.61962 | 0.67678 | 0.64421 | 0.56637 | 0.68277 | 0.63361 | 0.64264 | 0.48634 | 0.59807 | 0.66196 | 0.4855 | 0.64096 | 0.74617 | 0.64379 | 0.6226 | 0.67649 | 0.63897 | 0.62081 | 0.58999 | #DIV/0!
яч.15д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Первомайск | P, кВт | АСКУЭ | 199.2 | 183 | 170.6 | 170.2 | 172.4 | 202.6 | 226.8 | 278.8 | 305 | 291.2 | 269.4 | 273.4 | 255.8 | 242.8 | 243.4 | 249.6 | 245.6 | 259.4 | 243.6 | 261 | 259.2 | 252.8 | 221.8 | 189.2 | 5666.8 | 170.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 110.8 | 104.4 | 104.6 | 104.6 | 104.8 | 113.8 | 112.4 | 140.6 | 143 | 139.2 | 135.2 | 146.6 | 136.2 | 134 | 140.8 | 143.6 | 142.4 | 145.2 | 136.2 | 137 | 131.6 | 126.4 | 122.6 | 119.6 | 3075.6
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 14.2917
|  | tgφ |  | 0.55622 | 0.57049 | 0.61313 | 0.61457 | 0.60789 | 0.5617 | 0.49559 | 0.5043 | 0.46885 | 0.47802 | 0.50186 | 0.53621 | 0.53245 | 0.55189 | 0.57847 | 0.57532 | 0.5798 | 0.55975 | 0.55911 | 0.5249 | 0.50772 | 0.5 | 0.55275 | 0.63214 | 0.63214
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.5964 | 11.6428 | 11.0798 | 11.0397 | 11.1492 | 12.9777 | 14.0014 | 17.3214 | 18.6331 | 17.8533 | 16.8016 | 17.2093 | 16.0454 | 15.296 | 15.4946 | 15.8223 | 15.599 | 16.2414 | 15.4525 | 16.2274 | 16.095 | 15.5892 | 13.846 | 12.3457 | 14.8483 | -3.895%
яч.22д | Пыёлдино | P, кВт | АСКУЭ | 59.2 | 61.4 | 57.6 | 55.2 | 50.4 | 50.8 | 61.2 | 72.4 | 104 | 95.4 | 95.2 | 107 | 89 | 82.6 | 75.8 | 77.6 | 73.4 | 67.8 | 60.4 | 66.2 | 67.4 | 68.2 | 64.2 | 56.8 | 1719.2 | 50.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.2 | 21.4 | 19.6 | 24.6 | 22.4 | 19.6 | 22.4 | 25.2 | 53.8 | 47.8 | 49.8 | 50 | 34.2 | 36.2 | 31.4 | 33.6 | 29 | 28.8 | 25.8 | 29.6 | 27.6 | 21.2 | 18.8 | 19.6 | 712.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4.3333
|  | tgφ |  | 0.34122 | 0.34853 | 0.34028 | 0.44565 | 0.44444 | 0.38583 | 0.36601 | 0.34807 | 0.51731 | 0.50105 | 0.52311 | 0.46729 | 0.38427 | 0.43826 | 0.41425 | 0.43299 | 0.3951 | 0.42478 | 0.42715 | 0.44713 | 0.4095 | 0.31085 | 0.29283 | 0.34507 | 0.52311
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4207 | 3.5525 | 3.3305 | 3.3018 | 3.0655 | 3.038 | 3.6049 | 4.2526 | 6.5017 | 5.925 | 6.0119 | 6.5644 | 5.279 | 4.979 | 4.5427 | 4.6641 | 4.353 | 4.0552 | 3.602 | 4.015 | 4.048 | 3.9581 | 3.6827 | 3.33 | 4.2949 | 0.8864%
яч.4д | Межадор | P, кВт | АСКУЭ | 310.2 | 277.2 | 287.7 | 286.2 | 254.1 | 293.7 | 251.7 | 227.1 | 257.4 | 247.2 | 220.8 | 229.2 | 231 | 202.2 | 211.2 | 208.8 | 198 | 220.8 | 232.8 | 218.7 | 310.5 | 343.2 | 329.7 | 383.7 | 6233.1 | 198 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 309.3 | 224.1 | 296.7 | 308.1 | 233.4 | 302.7 | 221.1 | 191.1 | 219.6 | 205.8 | 187.5 | 200.7 | 208.2 | 185.7 | 212.4 | 214.5 | 196.2 | 214.2 | 228 | 189.9 | 288.9 | 235.2 | 199.2 | 279.3 | 5551.8
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 18 | 16 | 19 | 14 | 17 | 18 | 14 | 15 | 17 | 13 | 17 | 17 | 16 | 28 | 21 | 22 | 28 | 18.8333
| ТСН-3 | tgφ |  | 0.9971 | 0.80844 | 1.0313 | 1.0765 | 0.91854 | 1.0306 | 0.87843 | 0.84148 | 0.85315 | 0.83252 | 0.84918 | 0.87565 | 0.9013 | 0.9184 | 1.0057 | 1.0273 | 0.99091 | 0.97011 | 0.97938 | 0.86831 | 0.93043 | 0.68531 | 0.60419 | 0.72791 | 1.0765
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.2074 | 19.6983 | 22.8823 | 23.2385 | 19.0666 | 23.5551 | 18.5314 | 16.4649 | 18.7155 | 17.7921 | 16.1465 | 16.9002 | 17.2181 | 15.1422 | 16.5052 | 16.4479 | 15.316 | 16.8071 | 18.0416 | 15.945 | 23.4821 | 22.9482 | 21.0455 | 26.1764 | 19.2614 | -2.273%
яч.24д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 0
| ТСН-3 | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.02 | 4.035 | 4.02 | 4.005 | 4.02 | 4.035 | 4.185 | 4.065 | 4.08 | 4.11 | 4.26 | 4.305 | 4.23 | 4.11 | 3.72 | 2.655 | 4.08 | 4.125 | 4.185 | 4.17 | 4.11 | 4.23 | 4.095 | 4.215 | 97.065 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2322.6 | 2172.5 | 2147.6 | 2126.2 | 2115.65 | 2317.3 | 2874.05 | 3058.15 | 3226.95 | 3262.4 | 3175.95 | 3118.8 | 3184.8 | 3034.25 | 2906.4 | 2846.7 | 2810.9 | 2756.95 | 2583.45 | 2686.25 | 2806.8 | 2812.05 | 2561.05 | 2287.2 | 65194.95
|  | Q, кВАр |  | 1098.8 | 981.8 | 1060.15 | 1067.35 | 1001.4 | 1064.25 | 1238.9 | 1324.05 | 1458.25 | 1491.9 | 1454.7 | 1482.2 | 1451.35 | 1471.1 | 1438.05 | 1407.85 | 1436.75 | 1385.25 | 1242 | 1159.75 | 1175.75 | 1074.2 | 1018.2 | 1097.15 | 30081.15
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.1466 | -0.13367 | -0.16791 | -0.21682 | -0.096991 | -0.1253 | -0.099262 | -0.070353 | -0.066671 | -0.07362 | -0.023621 | -0.012827 | 0 | -0.021427 | 0.027518 | -0.01054 | 0.039118 | 0.052567 | 0.083153 | -0.024203 | -0.014253 | -0.058711 | -0.072288 | -0.10504 | -0.049952
|  | Q, % |  | 0.75867 | 0.7882 | 0.66061 | 0.65618 | 0.019968 | 0.64881 | 0.15313 | 0.17717 | 0.44716 | 0.59302 | 1.0139 | 0.55019 | 0.75561 | 0.54759 | 0.90615 | 0.96722 | 1.3221 | 1.1665 | 1.4286 | 1.3818 | 0.56242 | 0.75758 | 1.0303 | 0.9077 | 0.7642
Баланс мощности по ПС 110кВ |  | P, кВт |  | -30.35% | -30.53% | -31.67% | -31.66% | -34.29% | -29.57% | -23.09% | -19.22% | -16.2% | -14.32% | -15.71% | -16.37% | -16.36% | -17.63% | -18.02% | -17.8% | -17.77% | -17.34% | -17.5% | -17.54% | -17% | -17.55% | -21.83% | -27.33% | -20.8%
|  | Q, кВАр |  | -51.51% | -58.69% | -61.04% | -61.17% | -59.64% | -62.96% | -67.77% | -54.62% | -71.74% | -82.77% | -74.34% | -68.47% | -65.85% | -52.79% | -60.65% | -67.51% | -64.08% | -65.71% | -66.5% | -59.95% | -58.73% | -49.1% | -54.04% | -55.06% | -61.5%
|  |  | Δ I | -0.7463% | -0.7692% | -0.7634% | -1.587% | -1.538% | -2.469% | -1.596% | -1.587% | 0% | -1.508% | -1.546% | -1.031% | -1.01% | -0.5464% | -0.5747% | -1.212% | -1.734% | -1.282% | -0.6329% | -0.6329% | -0.578% | -0.5988% | -0.7092% | -1.515% | -1.086%
|  |  | Δ Iрасч | -1.827% | -1.231% | -1.956% | -2.157% | -1.468% | -1.702% | -0.9465% | -0.7568% | -0.7363% | -0.642% | -0.5061% | -0.6084% | -0.5974% | -0.5314% | -0.6041% | -0.6983% | -0.4966% | -0.5104% | -0.7673% | -0.8339% | -1.367% | -0.7907% | -0.628% | -0.7917% | -0.9132%
ПС 110 кВ Койгородок |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1243.2 | 1192.8 | 1188 | 1177.2 | 1098 | 1197.6 | 1374 | 1617.6 | 1653.6 | 1705.2 | 1615.2 | 1546.8 | 1572 | 1576.8 | 1503.6 | 1525.2 | 1573.2 | 1573.2 | 1612.8 | 1731.6 | 1759.2 | 1716 | 1501.2 | 1290 | 35544 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 619.2 | 613.2 | 621.6 | 612 | 567.6 | 552 | 556.8 | 639.6 | 670.8 | 692.4 | 694.8 | 685.2 | 684 | 741.6 | 728.4 | 721.2 | 723.6 | 702 | 715.2 | 742.8 | 716.4 | 684 | 638.4 | 627.6 | 15950.4
|  | I, А | ТИ | 73 | 76 | 78 | 72 | 66 | 80 | 90 | 100 | 99 | 101 | 95 | 96 | 100 | 96 | 92 | 98 | 89 | 96 | 102 | 106 | 108 | 101 | 85 | 75 | 90.5833 | 19.62%
|  | tgφ |  | 0.49807 | 0.51408 | 0.52323 | 0.51988 | 0.51694 | 0.46092 | 0.40524 | 0.3954 | 0.40566 | 0.40605 | 0.43016 | 0.44298 | 0.43511 | 0.47032 | 0.48444 | 0.47286 | 0.45995 | 0.44622 | 0.44345 | 0.42897 | 0.40723 | 0.3986 | 0.42526 | 0.48651
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 75.2403 | 72.6573 | 72.7041 | 71.7422 | 67.9153 | 72.8728 | 82.6379 | 95.8501 | 98.2372 | 101.0279 | 97.0734 | 93.1336 | 94.1084 | 95.3806 | 91.54 | 92.3496 | 94.5179 | 93.9426 | 96.027 | 101.9785 | 102.9985 | 99.9815 | 88.9576 | 77.4981 | 88.7655 | 2.007%
яч.14Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 8Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 39 | 47 | 52 | 52 | 53 | 49 | 48 | 52 | 44 | 43 | 44 | 45 | 49 | 49 | 51 | 51 | 48 | 40 | 36 | 44.1667
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1243.2 | 1192.8 | 1188 | 1177.2 | 1098 | 1197.6 | 1374 | 1617.6 | 1653.6 | 1705.2 | 1615.2 | 1546.8 | 1572 | 1576.8 | 1503.6 | 1525.2 | 1573.2 | 1573.2 | 1612.8 | 1731.6 | 1759.2 | 1716 | 1501.2 | 1290 |  | 1098
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 619.2 | 613.2 | 621.6 | 612 | 567.6 | 552 | 556.8 | 639.6 | 670.8 | 692.4 | 694.8 | 685.2 | 684 | 741.6 | 728.4 | 721.2 | 723.6 | 702 | 715.2 | 742.8 | 716.4 | 684 | 638.4 | 627.6 |  | 552
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1388.8682 | 1341.1883 | 1340.7947 | 1326.7795 | 1236.0315 | 1318.6924 | 1482.5324 | 1739.4591 | 1784.4791 | 1840.4143 | 1758.2998 | 1691.771 | 1714.3629 | 1742.4893 | 1670.7422 | 1687.1172 | 1731.6337 | 1722.7194 | 1764.2661 | 1884.1949 | 1899.4772 | 1847.2986 | 1631.305 | 1434.5667 |  | 1236.0315
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.67 | 10.67 | 10.66 | 10.69 | 10.52 | 10.46 | 10.37 | 10.49 | 10.5 | 10.53 | 10.47 | 10.5 | 10.53 | 10.56 | 10.55 | 10.56 | 10.59 | 10.6 | 10.62 | 10.68 | 10.66 | 10.68 | 10.6 | 10.7 |  | 10.5775
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.58 | 10.56 | 10.59 | 10.43 | 10.36 | 10.27 | 10.4 | 10.41 | 10.45 | 10.38 | 10.4 | 10.44 | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.49 | 10.49 | 10.55 | 10.58 | 10.55 | 10.57 | 10.51 | 10.61 |  | 10.4829
яч.10д | Койгородок | P, кВт | АСКУЭ | 338.1 | 318.6 | 317.7 | 318.6 | 318 | 348.3 | 415.5 | 546 | 579 | 601.5 | 562.2 | 505.5 | 531.3 | 524.4 | 445.8 | 442.8 | 444.3 | 464.7 | 489.9 | 526.5 | 535.2 | 531.3 | 431.7 | 184.2 | 10721.1 | 184.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 187.2 | 190.5 | 195 | 193.8 | 179.1 | 173.1 | 178.2 | 203.4 | 204.9 | 216.9 | 217.8 | 207.3 | 212.1 | 225.3 | 208.8 | 210.6 | 209.7 | 211.2 | 219.3 | 230.7 | 216.9 | 211.5 | 199.2 | 99.6 | 4802.1
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 34 | 34 | 36 | 31 | 31 | 35 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 31 | 32 | 29 | 24 | 20 | 27.3333
|  | tgφ |  | 0.55368 | 0.59793 | 0.61379 | 0.60829 | 0.56321 | 0.49699 | 0.42888 | 0.37253 | 0.35389 | 0.3606 | 0.38741 | 0.41009 | 0.39921 | 0.42963 | 0.46837 | 0.47561 | 0.47198 | 0.45449 | 0.44764 | 0.43818 | 0.40527 | 0.39808 | 0.46143 | 0.54072
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 20.9363 | 20.1098 | 20.2134 | 20.1643 | 20.0536 | 21.4935 | 25.2006 | 32.1063 | 33.8115 | 35.0999 | 33.2861 | 30.0773 | 31.4034 | 31.2418 | 26.9718 | 26.8398 | 26.8167 | 27.8352 | 29.2144 | 31.1114 | 31.3137 | 30.9503 | 25.9266 | 11.3124 | 26.8121 | 1.907%
яч.11д | Кажим, Н.Турунью | P, кВт | АСКУЭ | 116 | 109.2 | 109 | 108.8 | 111.6 | 132.2 | 163 | 166.8 | 167.8 | 166 | 162.6 | 151.2 | 145.8 | 148.2 | 148.2 | 151.8 | 151.4 | 160.6 | 165.8 | 167.8 | 163 | 154.4 | 148.2 | 122.6 | 3492 | 108.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 84 | 83 | 82.6 | 82 | 76.4 | 71.4 | 69.8 | 78 | 77.8 | 80.8 | 80.8 | 77.6 | 77.4 | 87.4 | 85 | 86.2 | 87 | 88.6 | 86.4 | 90.4 | 89 | 84.8 | 80.2 | 83 | 1969.6
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8.8333
|  | tgφ |  | 0.72414 | 0.76007 | 0.7578 | 0.75368 | 0.68459 | 0.54009 | 0.42822 | 0.46763 | 0.46365 | 0.48675 | 0.49692 | 0.51323 | 0.53086 | 0.58974 | 0.57355 | 0.56785 | 0.57464 | 0.55168 | 0.52111 | 0.53874 | 0.54601 | 0.54922 | 0.54116 | 0.677
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.8248 | 7.4938 | 7.4861 | 7.4364 | 7.4954 | 8.3831 | 9.98 | 10.2344 | 10.2702 | 10.2121 | 10.1111 | 9.4459 | 9.1395 | 9.4988 | 9.4412 | 9.6468 | 9.622 | 10.107 | 10.2436 | 10.4135 | 10.1753 | 9.6332 | 9.2677 | 8.066 | 9.2345 | -4.541%
яч.12д | Грива | P, кВт | АСКУЭ | 98.2 | 97.4 | 94.6 | 92.4 | 101.6 | 123.4 | 128.8 | 129.2 | 131.6 | 129.8 | 120 | 122.4 | 124.2 | 113.4 | 121.4 | 122.6 | 132.4 | 140.6 | 136 | 138.6 | 148.2 | 143.2 | 131.6 | 104.8 | 2926.4 | 92.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63 | 63.2 | 61.2 | 61 | 58.4 | 62.2 | 65.4 | 74 | 68.6 | 66.4 | 64.8 | 65.6 | 65.6 | 70 | 68.4 | 69.6 | 72.4 | 72.2 | 76.2 | 79 | 81.2 | 78.6 | 70.6 | 63.2 | 1640.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8.3333
|  | tgφ |  | 0.64155 | 0.64887 | 0.64693 | 0.66017 | 0.5748 | 0.50405 | 0.50776 | 0.57276 | 0.52128 | 0.51156 | 0.54 | 0.53595 | 0.52818 | 0.61728 | 0.56343 | 0.5677 | 0.54683 | 0.51351 | 0.56029 | 0.56999 | 0.54791 | 0.54888 | 0.53647 | 0.60305
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.3743 | 6.3435 | 6.1674 | 6.0434 | 6.4946 | 7.7103 | 8.1304 | 8.2754 | 8.2406 | 8.0647 | 7.5945 | 7.7185 | 7.7769 | 7.3574 | 7.7003 | 7.7907 | 8.3152 | 8.7093 | 8.5413 | 8.7161 | 9.2588 | 8.9332 | 8.2136 | 6.6674 | 7.7141 | 7.431%
яч.2д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Койгородок | P, кВт | АСКУЭ | 476.1 | 460.8 | 469.2 | 462.9 | 372.6 | 372.6 | 401.7 | 451.8 | 479.7 | 505.8 | 495.6 | 483.9 | 477.6 | 490.8 | 488.1 | 522.9 | 553.5 | 537.3 | 544.2 | 599.1 | 606.3 | 571.8 | 508.5 | 467.7 | 11800.5 | 372.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 140.4 | 137.1 | 141.6 | 137.7 | 126.6 | 122.4 | 121.8 | 138.3 | 165.9 | 173.1 | 166.2 | 167.7 | 161.4 | 174.6 | 167.4 | 167.1 | 159.3 | 158.7 | 157.8 | 162 | 158.1 | 150.3 | 140.1 | 136.8 | 3632.4
|  | I, А | ТИ | 25 | 28 | 31 | 24 | 20 | 24 | 23 | 29 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 29 | 28 | 35 | 28 | 34 | 29 | 36 | 37 | 33 | 28 | 24 | 28.4583
|  | tgφ |  | 0.2949 | 0.29753 | 0.30179 | 0.29747 | 0.33977 | 0.3285 | 0.30321 | 0.30611 | 0.34584 | 0.34223 | 0.33535 | 0.34656 | 0.33794 | 0.35575 | 0.34296 | 0.31956 | 0.2878 | 0.29537 | 0.28997 | 0.27041 | 0.26076 | 0.26285 | 0.27552 | 0.2925
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 27.119 | 26.0448 | 26.5756 | 26.1141 | 21.6225 | 21.673 | 23.3978 | 26.036 | 27.9426 | 29.3464 | 28.859 | 28.1935 | 27.674 | 28.5148 | 28.2721 | 30.0485 | 31.4381 | 30.5512 | 30.8403 | 33.5897 | 33.9758 | 31.9989 | 28.7625 | 26.3247 | 28.1214 | 1.184%
яч.6д | Койдин, Кузьель | P, кВт | АСКУЭ | 195.6 | 188 | 179.6 | 175.2 | 173.6 | 200 | 237.6 | 280.4 | 260.4 | 270.8 | 238 | 246.4 | 254.4 | 245.6 | 218 | 224 | 222.4 | 228.8 | 238 | 259.2 | 268.4 | 277.2 | 252 | 213.2 | 5546.8 | 173.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 139.2 | 136.4 | 138.8 | 134.4 | 125.2 | 119.6 | 116 | 134.4 | 139.6 | 136.4 | 143.2 | 147.6 | 152.4 | 153.2 | 150.8 | 154 | 150.4 | 153.6 | 158.4 | 163.2 | 155.2 | 145.6 | 138.4 | 137.2 | 3423.2
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 14 | 15.7083
|  | tgφ |  | 0.71166 | 0.72553 | 0.77283 | 0.76712 | 0.7212 | 0.598 | 0.48822 | 0.47932 | 0.5361 | 0.50369 | 0.60168 | 0.59903 | 0.59906 | 0.62378 | 0.69174 | 0.6875 | 0.67626 | 0.67133 | 0.66555 | 0.62963 | 0.57824 | 0.52525 | 0.54921 | 0.64353
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.0058 | 12.5829 | 12.3081 | 11.9399 | 11.7606 | 12.8777 | 14.7382 | 17.1342 | 16.2653 | 16.6446 | 15.3347 | 15.8121 | 16.2791 | 15.8447 | 14.5235 | 14.8795 | 14.6545 | 15.0276 | 15.5608 | 16.5778 | 16.8119 | 16.9466 | 15.678 | 13.6962 | 14.8702 | 5.336%
яч.7д | Седтыдор, Нючпас | P, кВт | АСКУЭ | 41.2 | 38 | 38.8 | 38.8 | 39.4 | 41 | 49.2 | 67.6 | 61.8 | 57.4 | 62.2 | 62.6 | 63.8 | 81.4 | 106.6 | 86.8 | 95.2 | 66.2 | 65.4 | 67.2 | 64.4 | 63.4 | 53.6 | 46 | 1458 | 38 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12 | 11.2 | 11.4 | 11 | 10.6 | 10.4 | 11 | 13.6 | 16.4 | 18.8 | 22.6 | 21.2 | 17 | 32.8 | 48.8 | 35.6 | 46.2 | 20 | 18.8 | 18.2 | 16.6 | 14.4 | 13.2 | 12.8 | 464.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.375
|  | tgφ |  | 0.29126 | 0.29474 | 0.29381 | 0.28351 | 0.26904 | 0.25366 | 0.22358 | 0.20118 | 0.26537 | 0.32753 | 0.36334 | 0.33866 | 0.26646 | 0.40295 | 0.45779 | 0.41014 | 0.48529 | 0.30211 | 0.28746 | 0.27083 | 0.25776 | 0.22713 | 0.24627 | 0.27826
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.3247 | 2.1462 | 2.1928 | 2.1807 | 2.2419 | 2.3375 | 2.8102 | 3.7996 | 3.5199 | 3.3156 | 3.6536 | 3.6384 | 3.6244 | 4.8038 | 6.4235 | 5.1354 | 5.7759 | 3.7711 | 3.7038 | 3.7681 | 3.6062 | 3.5188 | 3.0102 | 2.5794 | 3.4951 | -3.558%
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.66 | 1.8 | 1.96 | 1.9 | 1.68 | 1.62 | 1.22 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 30.78 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1265.2 | 1212 | 1208.9 | 1196.7 | 1116.8 | 1217.5 | 1395.8 | 1641.8 | 1680.3 | 1731.3 | 1640.6 | 1572 | 1597.1 | 1603.8 | 1528.1 | 1550.9 | 1599.2 | 1598.2 | 1639.3 | 1758.4 | 1785.5 | 1741.3 | 1525.6 | 1138.5 | 35944.8
|  | Q, кВАр |  | 625.8 | 621.4 | 630.6 | 619.9 | 576.3 | 559.1 | 562.2 | 641.7 | 673.2 | 692.4 | 695.4 | 687 | 685.9 | 743.3 | 729.2 | 723.1 | 725 | 704.3 | 716.9 | 743.5 | 717 | 685.2 | 641.7 | 532.6 | 15932.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.7696 | -1.6097 | -1.7593 | -1.6565 | -1.7122 | -1.6617 | -1.5866 | -1.496 | -1.6147 | -1.5306 | -1.5726 | -1.6292 | -1.5967 | -1.7123 | -1.6294 | -1.685 | -1.6527 | -1.5891 | -1.6431 | -1.5477 | -1.495 | -1.4744 | -1.6254 | 11.7442 | -1.1276
|  | Q, % |  | -1.0659 | -1.3372 | -1.4479 | -1.2908 | -1.5328 | -1.2862 | -0.96983 | -0.32833 | -0.35778 | 0 | -0.086356 | -0.2627 | -0.27778 | -0.22923 | -0.10983 | -0.26345 | -0.19348 | -0.32764 | -0.2377 | -0.094238 | -0.083752 | -0.17544 | -0.51692 | 15.137 | 0.11097
|  |  | Δ I | -2.74% | -2.632% | -1.282% | -2.778% | -3.03% | -1.25% | 0% | -2% | -1.01% | -0.9901% | -1.053% | -2.083% | -2% | -1.042% | 1.087% | -2.041% | -2.247% | -7.292% | 0.9804% | -1.887% | 0% | -1.98% | -2.353% | 0% | -1.61%
|  |  | Δ Iрасч | -3.116% | -2.84% | -3.08% | -2.978% | -2.581% | -2.199% | -1.959% | -1.811% | -1.845% | -1.639% | -1.819% | -1.881% | -1.901% | -1.972% | -1.958% | -2.156% | -2.227% | -2.192% | -2.163% | -2.155% | -2.081% | -2% | -2.137% | 11.42% | -1.669%
ПС 110 кВ Подзь |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
U СМВ-110кВ |  | U, кВ | ТИ | 117.83 | 117.9 | 117.79 | 117.9 | 117.96 | 117.38 | 116.64 | 115.98 | 114.21 | 114.58 | 113.51 | 114.15 | 114.66 | 114.93 | 114.8 | 115 | 115.18 | 115.3 | 115.78 | 116.29 | 116.01 | 116.06 | 117.04 | 118.22
СМВ-110кВ |  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9.8333
РПН 1 |  |  | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 136.8 | 126.6 | 122.4 | 124.8 | 127.2 | 135 | 179.4 | 210 | 216 | 216 | 201 | 192 | 184.8 | 192.6 | 187.2 | 190.2 | 191.4 | 189.6 | 195.6 | 187.2 | 193.2 | 184.2 | 162 | 147 | 4192.2 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100.8 | 91.2 | 87.6 | 87 | 87.6 | 87 | 85.2 | 93.6 | 100.2 | 100.8 | 103.2 | 97.2 | 97.8 | 109.8 | 110.4 | 110.4 | 112.8 | 112.8 | 115.2 | 109.2 | 106.8 | 102.6 | 102 | 102 | 2413.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10.2917 | 6.021%
|  | tgφ |  | 0.73684 | 0.72038 | 0.71569 | 0.69712 | 0.68868 | 0.64444 | 0.47492 | 0.44571 | 0.46389 | 0.46667 | 0.51343 | 0.50625 | 0.52922 | 0.57009 | 0.58974 | 0.58044 | 0.58934 | 0.59494 | 0.58896 | 0.58333 | 0.5528 | 0.557 | 0.62963 | 0.69388
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.4084 | 8.6389 | 8.3417 | 8.4231 | 8.5513 | 8.9351 | 11.1132 | 12.9279 | 13.3627 | 13.3509 | 12.7419 | 12.0771 | 11.6997 | 12.3578 | 12.1493 | 12.2703 | 12.3838 | 12.2738 | 12.5927 | 11.9535 | 12.2109 | 11.6517 | 10.5087 | 9.878 | 11.2418 | -9.232%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | неиспр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 136.8 | 126.6 | 122.4 | 124.8 | 127.2 | 135 | 179.4 | 210 | 216 | 216 | 201 | 192 | 184.8 | 192.6 | 187.2 | 190.2 | 191.4 | 189.6 | 195.6 | 187.2 | 193.2 | 184.2 | 162 | 147 |  | 122.4
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 100.8 | 91.2 | 87.6 | 87 | 87.6 | 87 | 85.2 | 93.6 | 100.2 | 100.8 | 103.2 | 97.2 | 97.8 | 109.8 | 110.4 | 110.4 | 112.8 | 112.8 | 115.2 | 109.2 | 106.8 | 102.6 | 102 | 102 |  | 85.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 169.9261 | 156.0288 | 150.5175 | 152.1317 | 154.4461 | 160.6051 | 198.6036 | 229.9151 | 238.1093 | 238.3624 | 225.9452 | 215.2019 | 209.0834 | 221.6998 | 217.3292 | 219.9186 | 222.1662 | 220.6173 | 227.0031 | 216.7221 | 220.7543 | 210.8469 | 191.4367 | 178.9218 |  | 150.5175
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.46 | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 10.42 | 10.36 | 10.3 | 10.32 | 10.35 | 10.28 | 10.32 | 10.35 | 10.38 | 10.37 | 10.38 | 10.4 | 10.41 | 10.45 | 10.51 | 10.45 | 10.48 | 10.55 | 10.49 |  | 10.4108
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.39 | 10.33 | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 10.25 | 10.3 | 10.33 | 10.37 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 10.39 | 10.42 | 10.48 | 10.45 | 10.46 | 10.53 | 10.47 |  | 10.3887
яч.4д | Зимовка, АЗС | P, кВт | АСКУЭ | 44.4 | 38.6 | 37.4 | 39.6 | 41 | 44.4 | 53.6 | 64 | 59.6 | 55.4 | 48.2 | 48 | 49.2 | 50 | 46.4 | 50.8 | 52.4 | 52.2 | 54.8 | 52.8 | 54.6 | 50.4 | 46.6 | 45 | 1179.4 | 37.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.8 | 22 | 22.2 | 22 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 22.6 | 23 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 22.6 | 24.2 | 24.4 | 25.8 | 26.2 | 27.4 | 28 | 27.8 | 26.4 | 25.6 | 26 | 27.4 | 581.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.7083
|  | tgφ |  | 0.6036 | 0.56995 | 0.59358 | 0.55556 | 0.54146 | 0.49099 | 0.39925 | 0.35313 | 0.38591 | 0.38989 | 0.44813 | 0.4625 | 0.45935 | 0.484 | 0.52586 | 0.50787 | 0.5 | 0.5249 | 0.51095 | 0.52652 | 0.48352 | 0.50794 | 0.55794 | 0.60889
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.8659 | 2.4552 | 2.4058 | 2.5034 | 2.5765 | 2.7439 | 3.2202 | 3.809 | 3.5782 | 3.3209 | 2.9699 | 2.9622 | 3.0238 | 3.0934 | 2.9222 | 3.1728 | 3.2562 | 3.2735 | 3.404 | 3.2818 | 3.3547 | 3.1179 | 2.9237 | 2.9031 | 3.0474 | -12.52%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Подзь, Иван-Чомья | P, кВт | АСКУЭ | 76.8 | 72.6 | 70.2 | 70.6 | 71 | 74.2 | 105 | 126.2 | 134.6 | 134.6 | 126.2 | 120.4 | 112.6 | 121.2 | 116.6 | 114.6 | 116.2 | 117 | 118.4 | 113.8 | 118.6 | 116 | 98.8 | 85.4 | 2531.6 | 70.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.8 | 60.4 | 56 | 55.6 | 55.8 | 56.4 | 55 | 62 | 69.2 | 69 | 69.8 | 65.2 | 64.6 | 75.2 | 72.8 | 72.8 | 76 | 76 | 76.4 | 71 | 70 | 67.2 | 66 | 64 | 1590.2
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6.625
|  | tgφ |  | 0.83073 | 0.83196 | 0.79772 | 0.78754 | 0.78592 | 0.76011 | 0.52381 | 0.49128 | 0.51412 | 0.51263 | 0.55309 | 0.54153 | 0.57371 | 0.62046 | 0.62436 | 0.63525 | 0.65404 | 0.64957 | 0.64527 | 0.6239 | 0.59022 | 0.57931 | 0.66802 | 0.74941
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.5175 | 5.2189 | 4.9672 | 4.9661 | 4.9903 | 5.1702 | 6.6135 | 7.8909 | 8.4771 | 8.4474 | 8.1092 | 7.6691 | 7.25 | 7.9429 | 7.6622 | 7.5606 | 7.7171 | 7.7469 | 7.7943 | 7.3771 | 7.6177 | 7.3942 | 6.51 | 5.8806 | 6.9371 | -4.711%
яч.9д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Палауз | P, кВт | АСКУЭ | 12.8 | 12 | 11.8 | 12 | 12.6 | 13.2 | 17.4 | 17 | 18.2 | 22.6 | 23.8 | 20.6 | 20 | 18.2 | 21.2 | 22 | 19.6 | 18 | 19 | 18 | 17.2 | 15.2 | 13.6 | 14 | 410 | 11.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.4 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10.4 | 9.8 | 9.6 | 11.2 | 12.6 | 11 | 11.8 | 11.8 | 13.8 | 12.6 | 11.8 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 11.6 | 268.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0417
|  | tgφ |  | 0.89062 | 0.81667 | 0.86441 | 0.86667 | 0.8254 | 0.75758 | 0.5977 | 0.57647 | 0.52747 | 0.49558 | 0.52941 | 0.53398 | 0.59 | 0.64835 | 0.65094 | 0.57273 | 0.60204 | 0.6 | 0.62105 | 0.65556 | 0.66279 | 0.71053 | 0.83824 | 0.82857
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.94903 | 0.85782 | 0.86442 | 0.87921 | 0.90457 | 0.92131 | 1.1343 | 1.1034 | 1.1548 | 1.4128 | 1.5187 | 1.3106 | 1.2994 | 1.2091 | 1.4141 | 1.4146 | 1.2752 | 1.1678 | 1.2407 | 1.1871 | 1.1414 | 1.0304 | 0.97415 | 1.0038 | 1.1404 | -9.474%
яч.11д | РТС | P, кВт | АСКУЭ | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 76.9 | 2.9 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.17164 | 0.17164 | 0.16072 | 0.1661 | 0.1661 | 0.17246 | 0.18466 | 0.1968 | 0.20203 | 0.20164 | 0.19174 | 0.1852 | 0.19025 | 0.18395 | 0.18448 | 0.18412 | 0.17837 | 0.18359 | 0.17752 | 0.17098 | 0.17147 | 0.16578 | 0.15919 | 0.16011 | 0.17836 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.375 | 4.25 | 4.275 | 4.25 | 3.625 | 0.65 | 0.625 | 0.65 | 0.625 | 0.625 | 0.65 | 0.625 | 0.625 | 0.7 | 0.925 | 0.975 | 1.025 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.625 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 34.85 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 137.1 | 126.3 | 122.3 | 125.2 | 127.6 | 134.9 | 179.3 | 210.7 | 216 | 216.2 | 201.6 | 192.3 | 185.2 | 192.7 | 187.5 | 190.7 | 191.4 | 190.5 | 195.4 | 187.7 | 193.5 | 184.6 | 161.9 | 147.3 | 4197.9
|  | Q, кВАр |  | 102 | 92.2 | 88.4 | 88 | 88.4 | 88.2 | 86.8 | 94.4 | 101.8 | 101.8 | 104 | 98.4 | 99 | 111.2 | 111 | 111.2 | 114 | 114.2 | 116.2 | 110.6 | 107.8 | 103.6 | 103.4 | 103 | 2439.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.2193 | 0.23697 | 0.081699 | -0.32051 | -0.31447 | 0.074074 | 0.055741 | -0.33333 | 0 | -0.092593 | -0.29851 | -0.15625 | -0.21645 | -0.051921 | -0.16026 | -0.26288 | 0 | -0.47468 | 0.10225 | -0.26709 | -0.15528 | -0.21716 | 0.061728 | -0.20408 | -0.13597
|  | Q, % |  | -1.1905 | -1.0965 | -0.91324 | -1.1494 | -0.91324 | -1.3793 | -1.8779 | -0.8547 | -1.5968 | -0.99206 | -0.77519 | -1.2346 | -1.227 | -1.275 | -0.54348 | -0.72464 | -1.0638 | -1.2411 | -0.86806 | -1.2821 | -0.93633 | -0.97466 | -1.3725 | -0.98039 | -1.094
|  |  | Δ I | -12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.11% | 0% | -9.091% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.11% | -0.8097%
|  |  | Δ Iрасч | -1.018% | -0.7487% | -0.6759% | -1.088% | -1.008% | -0.8153% | -0.3545% | -0.558% | -0.3699% | -0.2379% | -0.3738% | -0.413% | -0.5452% | -0.5785% | -0.2771% | -0.5034% | -0.3484% | -0.7996% | -0.1896% | -0.5312% | -0.6093% | -0.4855% | -0.5549% | -0.7048% | -0.5471%
Удорский РЭС
ПС 110 кВ Благоево |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 501.6 | 459.6 | 409.2 | 392.4 | 423.6 | 468 | 630 | 708 | 774 | 746.4 | 708 | 711.6 | 747.6 | 698.4 | 674.4 | 721.2 | 733.2 | 757.2 | 709.2 | 723.6 | 691.2 | 691.2 | 625.2 | 553.2 | 15258 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 296.4 | 274.8 | 268.8 | 273.6 | 291.6 | 278.4 | 271.2 | 274.8 | 292.8 | 296.4 | 289.2 | 278.4 | 283.2 | 285.6 | 288 | 304.8 | 297.6 | 285.6 | 272.4 | 285.6 | 286.8 | 264 | 254.4 | 289.2 | 6783.6
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 27 | 27 | 28 | 33 | 41 | 42 | 46 | 43 | 41 | 43 | 44 | 38 | 43 | 40 | 42 | 43 | 41 | 41 | 38 | 39 | 34 | 30 | 37.625 | 7.593% | 13.14%
|  | tgφ |  | 0.59091 | 0.59791 | 0.65689 | 0.69725 | 0.68839 | 0.59487 | 0.43048 | 0.38814 | 0.37829 | 0.39711 | 0.40847 | 0.39123 | 0.37881 | 0.40893 | 0.42705 | 0.42263 | 0.40589 | 0.37718 | 0.38409 | 0.39469 | 0.41493 | 0.38194 | 0.40691 | 0.52278 | 0.69725 | 7.879% | 13.42%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 31.4747 | 28.8741 | 26.3746 | 25.7221 | 27.7297 | 29.3626 | 37.1575 | 41.3755 | 45.5564 | 44.1692 | 42.1826 | 42.0255 | 43.8847 | 41.3412 | 40.1406 | 42.858 | 43.2321 | 44.1725 | 41.3894 | 42.4214 | 40.8081 | 40.4625 | 36.6692 | 33.628 | 38.0422 | -1.109%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 19 | 18 | 25 | 26 | 22 | 18 | 25 | 23 | 19 | 20 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | 15 | 15
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 501.6 | 459.6 | 409.2 | 392.4 | 423.6 | 468 | 630 | 708 | 774 | 746.4 | 708 | 711.6 | 747.6 | 698.4 | 674.4 | 721.2 | 733.2 | 757.2 | 709.2 | 723.6 | 691.2 | 691.2 | 625.2 | 553.2 |  | 392.4
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 296.4 | 274.8 | 268.8 | 273.6 | 291.6 | 278.4 | 271.2 | 274.8 | 292.8 | 296.4 | 289.2 | 278.4 | 283.2 | 285.6 | 288 | 304.8 | 297.6 | 285.6 | 272.4 | 285.6 | 286.8 | 264 | 254.4 | 289.2 |  | 254.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 582.6281 | 535.4878 | 489.5897 | 478.3667 | 514.2641 | 544.5462 | 685.8932 | 759.4597 | 827.5312 | 803.0977 | 764.788 | 764.1211 | 799.4423 | 754.5395 | 733.3208 | 782.9639 | 791.2951 | 809.2708 | 759.7147 | 777.9231 | 748.3393 | 739.901 | 674.9773 | 624.233 |  | 478.3667
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.69 | 10.71 | 10.72 | 10.73 | 10.71 | 10.71 | 10.65 | 10.59 | 10.5 | 10.49 | 10.47 | 10.5 | 10.51 | 10.55 | 10.54 | 10.53 | 10.56 | 10.57 | 10.59 | 10.59 | 10.57 | 10.56 | 10.63 | 10.71 |  | 10.5992
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.72 | 10.73 | 10.75 | 10.72 | 10.72 | 10.67 | 10.61 | 10.5 | 10.51 | 10.48 | 10.51 | 10.53 | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.59 | 10.61 | 10.6 | 10.6 | 10.57 | 10.64 | 10.73 |  | 10.6142
яч.12д | п.Благоево | P, кВт | АСКУЭ | 150.4 | 149.6 | 126.8 | 107.2 | 108.8 | 118 | 168 | 188.8 | 196.8 | 198 | 195.6 | 188.4 | 207.6 | 188 | 188.8 | 200.4 | 192 | 208 | 215.2 | 218.4 | 200 | 219.2 | 203.6 | 181.6 | 4319.2 | 107.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83.2 | 82.8 | 84.4 | 83.6 | 85.6 | 84 | 83.2 | 79.6 | 76 | 75.2 | 74 | 74.4 | 74.8 | 77.6 | 76.8 | 78.4 | 76.4 | 77.2 | 81.2 | 81.6 | 82.8 | 80 | 80 | 82.4 | 1915.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11
|  | tgφ |  | 0.55319 | 0.55348 | 0.66562 | 0.77985 | 0.78676 | 0.71186 | 0.49524 | 0.42161 | 0.38618 | 0.3798 | 0.37832 | 0.3949 | 0.36031 | 0.41277 | 0.40678 | 0.39122 | 0.39792 | 0.37115 | 0.37732 | 0.37363 | 0.414 | 0.36496 | 0.39293 | 0.45374 | 0.78676
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.2852 | 9.2197 | 8.2057 | 7.3098 | 7.4647 | 7.8102 | 10.1561 | 11.1627 | 11.6138 | 11.6487 | 11.5348 | 11.1404 | 12.1132 | 11.1435 | 11.1569 | 11.7791 | 11.2898 | 12.11 | 12.531 | 12.7138 | 11.804 | 12.7606 | 11.8841 | 10.7429 | 10.7742 | 2.053%
яч.14д | Ертом | P, кВт | АСКУЭ | 32.3 | 34.8 | 35.7 | 35.5 | 32.7 | 37.3 | 45.5 | 48.1 | 49.4 | 50.5 | 42 | 42.7 | 50.4 | 48.8 | 44.1 | 48.6 | 51.5 | 58.9 | 55.1 | 53.8 | 51.6 | 46.4 | 41.1 | 36 | 1072.8 | 32.3 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.6 | 23 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.4 | 20.7 | 17.5 | 16.9 | 17.6 | 17.8 | 20.5 | 24.6 | 24 | 23.3 | 22.5 | 20 | 21 | 22.7 | 22.7 | 25.6 | 22.9 | 25.5 | 26.6 | 524.3
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.375
|  | tgφ |  | 0.69969 | 0.66092 | 0.60224 | 0.60845 | 0.66667 | 0.57373 | 0.45495 | 0.36383 | 0.34211 | 0.34851 | 0.42381 | 0.48009 | 0.4881 | 0.4918 | 0.52834 | 0.46296 | 0.38835 | 0.35654 | 0.41198 | 0.42193 | 0.49612 | 0.49353 | 0.62044 | 0.73889 | 0.73889
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.1296 | 2.2493 | 2.245 | 2.2344 | 2.1191 | 2.3188 | 2.708 | 2.7885 | 2.8743 | 2.9413 | 2.516 | 2.6051 | 3.0786 | 2.9796 | 2.7302 | 2.9315 | 3.0184 | 3.4132 | 3.2466 | 3.1843 | 3.1411 | 2.8297 | 2.6277 | 2.4113 | 2.7217 | -14.6%
яч.16д | п.Чим | P, кВт | АСКУЭ | 45.2 | 42.6 | 43.2 | 42.8 | 41.4 | 47 | 61.6 | 64 | 57 | 61.8 | 67.2 | 67.2 | 70.2 | 64.6 | 69.4 | 72 | 71.8 | 76.4 | 64.8 | 55.4 | 55 | 61.4 | 55.8 | 49.2 | 1407 | 41.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 15.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
|  | tgφ |  | 0.0044248 | 0.0046948 | 0 | 0.0046729 | 0 | 0.055319 | 0.0032468 | 0.009375 | 0.0070175 | 0.019417 | 0.041667 | 0.011905 | 0.002849 | 0.024768 | 0.014409 | 0.027778 | 0.005571 | 0 | 0.015432 | 0 | 0 | 0.0032573 | 0 | 0 | 0.055319
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.4418 | 2.2971 | 2.3272 | 2.3014 | 2.2323 | 2.5382 | 3.3371 | 3.4869 | 3.138 | 3.3996 | 3.7097 | 3.6962 | 3.8536 | 3.5405 | 3.7992 | 3.9427 | 3.9228 | 4.1701 | 3.5307 | 3.021 | 2.9992 | 3.3578 | 3.0314 | 2.6504 | 3.1969 | -6.563%
яч.18д | ст.Вендинга | P, кВт | АСКУЭ | 23.6 | 21.2 | 19.4 | 19 | 19 | 25.6 | 30.4 | 26.2 | 33.2 | 32.6 | 31.2 | 30 | 26 | 30.8 | 29.4 | 30 | 30.4 | 31 | 27.2 | 27 | 27.8 | 25.4 | 23.2 | 20.4 | 640 | 19 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.4 | 13.2 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 15.4 | 12.2 | 11.6 | 15 | 17.8 | 14.4 | 10.4 | 10.6 | 14 | 10.6 | 11 | 10.8 | 11 | 11 | 16.2 | 10.6 | 11.2 | 12 | 304.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5833
|  | tgφ |  | 0.65254 | 0.62264 | 0.64948 | 0.65263 | 0.66316 | 0.5 | 0.50658 | 0.46565 | 0.3494 | 0.46012 | 0.57051 | 0.48 | 0.4 | 0.34416 | 0.47619 | 0.35333 | 0.36184 | 0.34839 | 0.40441 | 0.40741 | 0.58273 | 0.41732 | 0.48276 | 0.58824 | 0.66316
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.5223 | 1.3466 | 1.2462 | 1.22 | 1.2293 | 1.5433 | 1.8461 | 1.5745 | 1.936 | 1.9736 | 1.9812 | 1.8302 | 1.5372 | 1.7847 | 1.7824 | 1.7416 | 1.7663 | 1.7918 | 1.5985 | 1.5899 | 1.7546 | 1.5051 | 1.3996 | 1.275 | 1.6157 | -2.043%
яч.3д ОТКЛ, | Чим | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | п.Солнечный | P, кВт | АСКУЭ | 222.3 | 180.9 | 153.6 | 155.7 | 190.5 | 201.9 | 280.8 | 330.9 | 358.5 | 319.8 | 292.8 | 303.3 | 332.7 | 284.4 | 266.1 | 287.4 | 312.6 | 312 | 301.8 | 330.3 | 323.1 | 309.9 | 275.1 | 236.1 | 6562.5 | 153.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 156 | 136.8 | 131.1 | 132.9 | 153.3 | 135.6 | 132.3 | 140.1 | 155.4 | 139.8 | 128.1 | 128.1 | 152.7 | 133.2 | 129.3 | 139.8 | 146.1 | 135 | 130.8 | 154.5 | 148.2 | 134.1 | 127.2 | 151.8 | 3352.2
|  | I, А | ТИ | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 20 | 19 | 16 | 22 | 19 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 13 | 13 | 16.0417
|  | tgφ |  | 0.70175 | 0.75622 | 0.85352 | 0.85356 | 0.80472 | 0.67162 | 0.47115 | 0.42339 | 0.43347 | 0.43715 | 0.4375 | 0.42235 | 0.45897 | 0.46835 | 0.48591 | 0.48643 | 0.46737 | 0.43269 | 0.4334 | 0.46776 | 0.45868 | 0.43272 | 0.46238 | 0.64295 | 0.85356
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.6848 | 12.2408 | 10.8889 | 11.0277 | 13.1972 | 13.1264 | 16.8475 | 19.6137 | 21.5102 | 19.2323 | 17.6445 | 18.1251 | 20.1333 | 17.2066 | 16.2251 | 17.544 | 18.8877 | 18.5909 | 17.9538 | 19.9036 | 19.4392 | 18.4834 | 16.481 | 15.1492 | 16.839 | -4.971%
яч.7д | ООО Энерготрейд | P, кВт | АСКУЭ | 27.2 | 27.6 | 26.4 | 28.8 | 27.6 | 35.2 | 36.4 | 46 | 74 | 79.2 | 77.6 | 78 | 54.4 | 76.4 | 73.6 | 76.4 | 68 | 60.8 | 39.2 | 35.2 | 29.6 | 25.6 | 24 | 29.2 | 1156.4 | 24 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.2 | 23.2 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 24 | 22.8 | 16 | 33.2 | 43.2 | 40.4 | 35.6 | 16.4 | 38 | 39.6 | 46.8 | 40 | 35.6 | 21.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.8 | 20.4 | 674.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0.85294 | 0.84058 | 0.93939 | 0.875 | 0.92754 | 0.68182 | 0.62637 | 0.34783 | 0.44865 | 0.54545 | 0.52062 | 0.45641 | 0.30147 | 0.49738 | 0.53804 | 0.61257 | 0.58824 | 0.58553 | 0.54082 | 0.55682 | 0.66216 | 0.76562 | 0.86667 | 0.69863 | 0.93939
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.9331 | 1.946 | 1.9531 | 2.0616 | 2.0317 | 2.2994 | 2.3312 | 2.6584 | 4.465 | 4.9712 | 4.83 | 4.7201 | 3.1249 | 4.6752 | 4.5835 | 4.9182 | 4.3184 | 3.853 | 2.4325 | 2.1991 | 1.9414 | 1.7648 | 1.727 | 1.9225 | 3.0692 | -5.23%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.3 | 1.38 | 1.32 | 1.3 | 1.2 | 1.22 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.58 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 501 | 456.7 | 405.1 | 389 | 420 | 465 | 622.7 | 704 | 768.9 | 741.9 | 706.4 | 709.6 | 741.3 | 693 | 671.4 | 714.8 | 726.3 | 747.1 | 703.3 | 720.1 | 687.1 | 687.9 | 622.8 | 552.5 | 15157.9
|  | Q, кВАр |  | 300.6 | 279.2 | 274.4 | 275.9 | 298.9 | 280.4 | 274.6 | 266 | 293.5 | 292 | 280.9 | 273.8 | 279.1 | 285 | 284 | 300.1 | 293.9 | 279.6 | 267.9 | 289.4 | 292.4 | 267.4 | 264.7 | 293.2 | 6786.9
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.11962 | 0.63098 | 1.002 | 0.86646 | 0.84986 | 0.64103 | 1.1587 | 0.56497 | 0.65891 | 0.60289 | 0.22599 | 0.28106 | 0.8427 | 0.7732 | 0.44484 | 0.88741 | 0.94108 | 1.3339 | 0.83192 | 0.48369 | 0.59317 | 0.47743 | 0.38388 | 0.12654 | 0.65605
|  | Q, % |  | -1.417 | -1.6012 | -2.0833 | -0.84064 | -2.5034 | -0.71839 | -1.2537 | 3.2023 | -0.23907 | 1.4845 | 2.87 | 1.6523 | 1.4477 | 0.21008 | 1.3889 | 1.542 | 1.2433 | 2.1008 | 1.652 | -1.3305 | -1.9526 | -1.2879 | -4.0487 | -1.3831 | -0.048647
|  |  | Δ I | 0% | 6.897% | 7.407% | 0% | 0% | 3.03% | 4.878% | -7.143% | 2.174% | 0% | 7.317% | 0% | 2.273% | 0% | 9.302% | -2.5% | 0% | 6.977% | 0% | 2.439% | 0% | 0% | 2.941% | 0% | 1.883%
|  |  | Δ Iсчётч | -1.659% | -1.473% | -1.863% | -1.683% | -1.964% | -0.9319% | -0.1847% | 0.2194% | 0.04199% | 0.00589% | -0.07954% | -0.2176% | 0.1% | 0.0269% | -0.3405% | 0.001863% | 0.06623% | 0.5512% | 0.2327% | -0.4487% | -0.6652% | -0.5906% | -1.313% | -1.556% | -0.4588%
ПС 110 кВ Чернутьево |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 104.4 | 92.4 | 88.8 | 87.6 | 93.2 | 106 | 128 | 158.8 | 160.4 | 154 | 146 | 147.2 | 140.8 | 135.6 | 134.8 | 135.2 | 130.4 | 145.6 | 142.8 | 143.2 | 134.4 | 128 | 113.6 | 97.6 | 3048.8 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 47.6 | 47.6 | 46.4 | 46 | 46.8 | 47.2 | 46.8 | 50.8 | 49.6 | 44.4 | 42.4 | 42.8 | 42.4 | 44.4 | 46.4 | 44 | 45.2 | 48.8 | 48 | 48.8 | 49.2 | 47.6 | 47.2 | 49.6 | 1120
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6.125 | 3.958% | 6.716%
|  | tgφ |  | 0.45594 | 0.51515 | 0.52252 | 0.52511 | 0.50215 | 0.44528 | 0.36563 | 0.3199 | 0.30923 | 0.28831 | 0.29041 | 0.29076 | 0.30114 | 0.32743 | 0.34421 | 0.32544 | 0.34663 | 0.33516 | 0.33613 | 0.34078 | 0.36607 | 0.37188 | 0.41549 | 0.5082 | 0.52511 | 2.965% | 5.93%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.1524 | 5.563 | 5.3624 | 5.2907 | 5.587 | 6.2161 | 7.3283 | 9.0238 | 9.1555 | 8.7317 | 8.3141 | 8.3359 | 7.996 | 7.7443 | 7.7376 | 7.7169 | 7.4836 | 8.3112 | 8.1461 | 8.1728 | 7.7462 | 7.4051 | 6.627 | 5.8596 | 7.3336 | -19.73%
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 11Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 104.4 | 92.4 | 88.8 | 87.6 | 93.2 | 106 | 128 | 158.8 | 160.4 | 154 | 146 | 147.2 | 140.8 | 135.6 | 134.8 | 135.2 | 130.4 | 145.6 | 142.8 | 143.2 | 134.4 | 128 | 113.6 | 97.6 |  | 87.6
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 47.6 | 47.6 | 46.4 | 46 | 46.8 | 47.2 | 46.8 | 50.8 | 49.6 | 44.4 | 42.4 | 42.8 | 42.4 | 44.4 | 46.4 | 44 | 45.2 | 48.8 | 48 | 48.8 | 49.2 | 47.6 | 47.2 | 49.6 |  | 42.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 114.7394 | 103.94 | 100.1918 | 98.9432 | 104.2904 | 116.0338 | 136.2873 | 166.7276 | 167.8938 | 160.2728 | 152.0321 | 153.2961 | 147.0456 | 142.684 | 142.5623 | 142.1796 | 138.0116 | 153.5604 | 150.6514 | 151.2867 | 143.1223 | 136.5641 | 123.0154 | 109.4802 |  | 98.9432
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.78 | 10.8 | 10.8 | 10.81 | 10.79 | 10.79 | 10.75 | 10.68 | 10.6 | 10.61 | 10.57 | 10.63 | 10.63 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.66 | 10.68 | 10.69 | 10.7 | 10.68 | 10.66 | 10.73 | 10.8 |  | 10.6996
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.77 | 10.78 | 10.79 | 10.79 | 10.77 | 10.77 | 10.74 | 10.66 | 10.58 | 10.6 | 10.55 | 10.61 | 10.62 | 10.63 | 10.64 | 10.63 | 10.65 | 10.66 | 10.67 | 10.69 | 10.66 | 10.64 | 10.72 | 10.8 |  | 10.6842
яч.5д | Пысса | P, кВт | АСКУЭ | 45.6 | 37.8 | 36 | 35.4 | 37.6 | 43.2 | 53.4 | 68.6 | 67.4 | 61.6 | 53.8 | 59 | 56.2 | 49.4 | 50.6 | 52.2 | 54.6 | 65.4 | 63.4 | 65.2 | 60 | 55.8 | 52.8 | 43.2 | 1268.2 | 35.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12 | 13.4 | 11.6 | 9.2 | 11.6 | 11 | 9.8 | 9.2 | 13.4 | 11.6 | 7.4 | 8.6 | 8.4 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.2 | 11.6 | 14.2 | 14 | 15.6 | 14 | 15.8 | 265.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2083
|  | tgφ |  | 0.26316 | 0.3545 | 0.32222 | 0.25989 | 0.30851 | 0.25463 | 0.18352 | 0.13411 | 0.19881 | 0.18831 | 0.13755 | 0.14576 | 0.14947 | 0.14575 | 0.16206 | 0.15709 | 0.15018 | 0.17125 | 0.18297 | 0.21779 | 0.23333 | 0.27957 | 0.26515 | 0.36574 | 0.36574
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.5284 | 2.1465 | 2.0243 | 1.9558 | 2.108 | 2.3881 | 2.9193 | 3.7461 | 3.7474 | 3.415 | 2.9698 | 3.2422 | 3.09 | 2.7095 | 2.7822 | 2.8679 | 2.9939 | 3.5912 | 3.4851 | 3.6048 | 3.3346 | 3.1418 | 2.9427 | 2.4619 | 2.9248 | -32.45%
яч.7д | Мелентьево | P, кВт | АСКУЭ | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 12.4 | 11 | 12 | 11.6 | 11.4 | 11 | 11.2 | 11.8 | 12 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11 | 10.6 | 10.6 | 269.6 | 10.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 26.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83333
|  | tgφ |  | 0.16981 | 0.16981 | 0.17308 | 0.15094 | 0.22642 | 0.11111 | 0.070175 | 0.035088 | 0.016129 | 0.018182 | 0.033333 | 0.051724 | 0.14035 | 0.072727 | 0.035714 | 0.050847 | 0.033333 | 0.10345 | 0.067797 | 0.087719 | 0.084746 | 0.10909 | 0.20755 | 0.20755 | 0.22642
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.57652 | 0.57545 | 0.5649 | 0.57323 | 0.58223 | 0.58213 | 0.61449 | 0.61738 | 0.67628 | 0.59938 | 0.6566 | 0.63162 | 0.62598 | 0.59861 | 0.60827 | 0.64128 | 0.65106 | 0.63118 | 0.63952 | 0.61821 | 0.64094 | 0.60001 | 0.5832 | 0.57942 | 0.61116 | 26.66%
яч.9д | Ферма | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 21.8 | 0.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.060665 | 0.068541 | 0.068541 | 0.068478 | 0.075761 | 0.060609 | 0.06886 | 0.069311 | 0.061695 | 0.061637 | 0.070033 | 0.061521 | 0.061521 | 0.069507 | 0.061406 | 0.063296 | 0.061348 | 0.069311 | 0.061176 | 0.069182 | 0.061233 | 0.069441 | 0.068988 | 0.060553 | 0.065526 | #DIV/0!
яч.10д | Селиб | P, кВт | АСКУЭ | 22.8 | 22.2 | 21.6 | 21.2 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 23 | 25 | 25.8 | 24.8 | 25.2 | 25.4 | 22 | 24.8 | 25.4 | 21.4 | 25 | 28.8 | 30.2 | 29.8 | 27.2 | 21.8 | 18.8 | 587.4 | 18.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.2 | 15 | 14.6 | 14.2 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 14.4 | 13.8 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15.2 | 14.8 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15 | 15.4 | 16 | 361.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3333
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.67568 | 0.67593 | 0.66981 | 0.66071 | 0.59843 | 0.56204 | 0.62609 | 0.552 | 0.58915 | 0.6129 | 0.59524 | 0.59843 | 0.67273 | 0.62097 | 0.59843 | 0.70093 | 0.584 | 0.54167 | 0.51656 | 0.5302 | 0.55147 | 0.70642 | 0.85106 | 0.85106
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.4707 | 1.4366 | 1.3967 | 1.3669 | 1.4409 | 1.5887 | 1.6916 | 1.4714 | 1.5601 | 1.6329 | 1.5937 | 1.5977 | 1.6111 | 1.4418 | 1.5859 | 1.6096 | 1.4184 | 1.5699 | 1.7744 | 1.838 | 1.829 | 1.6875 | 1.4392 | 1.3213 | 1.5573 | -16.79%
яч.8д ОТКЛ. | школа | P, кВт | 0: откл. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Чернутьево | P, кВт | АСКУЭ | 27.8 | 24.4 | 23.4 | 23 | 26 | 28.4 | 37 | 56.6 | 54.8 | 56 | 56.2 | 52.6 | 49.6 | 54.6 | 48.4 | 46.8 | 42.8 | 45.4 | 39.8 | 37.8 | 35 | 35.8 | 31.6 | 27.8 | 961.6 | 23 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.2 | 26 | 26.4 | 25.8 | 26 | 25.8 | 26 | 32 | 28.2 | 24.2 | 24.8 | 23.8 | 24.8 | 27 | 26.6 | 25 | 25.8 | 26.8 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 25.2 | 25.8 | 626.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5417
|  | tgφ |  | 0.94245 | 1.0656 | 1.1282 | 1.1217 | 1 | 0.90845 | 0.7027 | 0.56537 | 0.5146 | 0.43214 | 0.44128 | 0.45247 | 0.5 | 0.49451 | 0.54959 | 0.53419 | 0.6028 | 0.59031 | 0.65829 | 0.69841 | 0.75429 | 0.70391 | 0.79747 | 0.92806 | 1.1282
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.0503 | 1.9119 | 1.8899 | 1.8516 | 1.9735 | 2.0593 | 2.4339 | 3.5257 | 3.3671 | 3.3267 | 3.3657 | 3.1454 | 3.0183 | 3.3122 | 3.0003 | 2.8852 | 2.7124 | 2.8587 | 2.5814 | 2.4931 | 2.3772 | 2.3784 | 2.1794 | 2.0299 | 2.6136 | -2.832%
| ТСН-1 ТМ 63 | P, кВт | АСКУЭ | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 14.84 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 ТМ 63 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 107.6 | 96 | 92.4 | 91.2 | 97.6 | 108.6 | 130.2 | 160.6 | 160.4 | 155.2 | 147.8 | 149.2 | 143.4 | 138 | 135.8 | 137.2 | 131.6 | 148.4 | 144.6 | 145.6 | 137.4 | 130.8 | 117.8 | 101.2 | 3108.6
|  | Q, кВАр |  | 56 | 57 | 55.2 | 51.6 | 55.8 | 54 | 52.8 | 56.8 | 56.4 | 52 | 48.6 | 48.8 | 50.8 | 50.6 | 51.4 | 49.6 | 50.2 | 54.6 | 55 | 58 | 58 | 57.8 | 57.6 | 60.6 | 1299.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.0651 | -3.8961 | -4.0541 | -4.1096 | -4.721 | -2.4528 | -1.7187 | -1.1335 | 0 | -0.77922 | -1.2329 | -1.3587 | -1.8466 | -1.7699 | -0.74184 | -1.4793 | -0.92025 | -1.9231 | -1.2605 | -1.676 | -2.2321 | -2.1875 | -3.6972 | -3.6885 | -1.9614
|  | Q, % |  | -17.6471 | -19.7479 | -18.9655 | -12.1739 | -19.2308 | -14.4068 | -12.8205 | -11.811 | -13.7097 | -17.1171 | -14.6226 | -14.0187 | -19.8113 | -13.964 | -10.7759 | -12.7273 | -11.0619 | -11.8852 | -14.5833 | -18.8525 | -17.8862 | -21.4286 | -22.0339 | -22.1774 | -16
|  |  | Δ I | 0% | -20% | -25% | 0% | -40% | 0% | -16.67% | 0% | 12.5% | 14.29% | -14.29% | -14.29% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | -14.29% | -28.57% | -33.33% | -28.57% | 0% | -16.67% | -20% | -20% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iсчётч | -8.68% | -10.35% | -10.85% | -9.93% | -10.62% | -7.445% | -5.457% | -4.5% | -2.808% | -3.481% | -4.111% | -4.109% | -5.139% | -5.003% | -3.883% | -4.541% | -4.723% | -4.922% | -4.855% | -5.512% | -6.413% | -6.373% | -8.85% | -10.13% | -5.983%
ПС 110 кВ Ёдва |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  | счётч. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 65.2 | 64.4 | 62.8 | 58.4 | 66.4 | 73.2 | 82.4 | 88.4 | 91.6 | 84 | 78 | 75.2 | 74.4 | 83.2 | 76 | 80.8 | 83.6 | 82.4 | 86.4 | 85.6 | 91.6 | 86.8 | 81.6 | 78.8 | 1881.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 38 | 37.2 | 36.4 | 36.4 | 38 | 36.4 | 40.4 | 36.4 | 33.2 | 32 | 32 | 31.6 | 33.2 | 32.8 | 33.2 | 32.4 | 32.4 | 34 | 39.6 | 38 | 34.8 | 33.6 | 34.8 | 37.2 | 844
|  | I, А | ТИ | 3.68 | 4.28 | 3.68 | 3.76 | 4.24 | 4.28 | 4.4 | 4.72 | 5.08 | 4.8 | 6.04 | 5.64 | 5.68 | 5.64 | 4.8 | 4.68 | 5.36 | 4.84 | 4.48 | 5.36 | 5.56 | 4.52 | 4.4 | 5.56 | 4.8117 | 2.753% | 3.897%
|  | tgφ |  | 0.58282 | 0.57764 | 0.57962 | 0.62329 | 0.57229 | 0.49727 | 0.49029 | 0.41176 | 0.36245 | 0.38095 | 0.41026 | 0.42021 | 0.44624 | 0.39423 | 0.43684 | 0.40099 | 0.38756 | 0.41262 | 0.45833 | 0.44393 | 0.37991 | 0.3871 | 0.42647 | 0.47208 | 0.62329 | 2.691% | 4.417%
Показания счетчиков Р
|  | Показания счетчиков Q | [27 empty] | 0
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.1036 | 4.0366 | 3.9434 | 3.7315 | 4.1562 | 4.4412 | 5.0091 | 5.2429 | 5.3842 | 4.9626 | 4.6814 | 4.4991 | 4.4851 | 4.9233 | 4.5657 | 4.7833 | 4.9217 | 4.8932 | 5.2025 | 5.1168 | 5.3789 | 5.1142 | 4.8421 | 4.7207 | 4.7141 | 2.027%
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 3.6 | 4.16 | 3.6 | 3.64 | 4.16 | 4.2 | 4.32 | 4.6 | 4.84 | 4.68 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.52 | 4.88 | 4.56 | 5.24 | 4.6 | 4.24 | 5.24 | 5.44 | 4.4 | 4.28 | 5.48 | 4.6867
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 65.2 | 64.4 | 62.8 | 58.4 | 66.4 | 73.2 | 82.4 | 88.4 | 91.6 | 84 | 78 | 75.2 | 74.4 | 83.2 | 76 | 80.8 | 83.6 | 82.4 | 86.4 | 85.6 | 91.6 | 86.8 | 81.6 | 78.8 |  | 58.4
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 38 | 37.2 | 36.4 | 36.4 | 38 | 36.4 | 40.4 | 36.4 | 33.2 | 32 | 32 | 31.6 | 33.2 | 32.8 | 33.2 | 32.4 | 32.4 | 34 | 39.6 | 38 | 34.8 | 33.6 | 34.8 | 37.2 |  | 31.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 75.4655 | 74.372 | 72.5865 | 68.8151 | 76.5046 | 81.7508 | 91.771 | 95.6008 | 97.431 | 89.8888 | 84.309 | 81.5696 | 81.4715 | 89.432 | 82.9352 | 87.054 | 89.6589 | 89.139 | 95.0427 | 93.6555 | 97.9878 | 93.0763 | 88.7108 | 87.1394 |  | 68.8151
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.66 | 10.68 | 10.67 | 10.69 | 10.67 | 10.66 | 10.62 | 10.56 | 10.48 | 10.49 | 10.43 | 10.49 | 10.51 | 10.51 | 10.5 | 10.52 | 10.53 | 10.54 | 10.57 | 10.58 | 10.54 | 10.53 | 10.6 | 10.68 |  | 10.5713
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.65 | 10.64 | 10.66 | 10.64 | 10.64 | 10.59 | 10.54 | 10.46 | 10.47 | 10.41 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.56 | 10.58 | 10.53 | 10.52 | 10.59 | 10.67 |  | 10.5558
ВЛ-178 | ТИ | P, кВт | АСКУЭ | 1289.2 | 1284.8 | 1276 | 1280.4 | 1289.2 | 1306.8 | 1320 | 1333.2 | 1311.2 | 1311.2 | 1302.4 | 1271.6 | 1284.8 | 1284.8 | 1284.8 | 1276 | 1284.8 | 1306.8 | 1320 | 1311.2 | 1320 | 1293.6 | 1280.4 | 1276 | 31099.2 | 1271.6 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 360.8 | 374 | 382.8 | 396 | 382.8 | 347.6 | 294.8 | 237.6 | 224.4 | 259.6 | 255.2 | 259.6 | 250.8 | 237.6 | 242 | 250.8 | 237.6 | 237.6 | 246.4 | 250.8 | 268.4 | 255.2 | 277.2 | 316.8 | 6846.4
|  | I, А | ТИ | 19.44 | 19.44 | 19.32 | 19.56 | 19.6 | 19.32 | 19.52 | 19.48 | 19.6 | 19.76 | 19.48 | 19.32 | 19.4 | 19.4 | 19.28 | 19.32 | 19.52 | 19.52 | 19.72 | 19.6 | 19.52 | 19.52 | 19.36 | 19.4 | 19.475
|  | tgφ |  | 0.27986 | 0.2911 | 0.3 | 0.30928 | 0.29693 | 0.26599 | 0.22333 | 0.17822 | 0.17114 | 0.19799 | 0.19595 | 0.20415 | 0.19521 | 0.18493 | 0.18836 | 0.19655 | 0.18493 | 0.18182 | 0.18667 | 0.19128 | 0.20333 | 0.19728 | 0.21649 | 0.24828 | 0.30928
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.3201 | 6.308 | 6.2835 | 6.3123 | 6.3406 | 6.3797 | 6.4019 | 6.4447 | 6.3791 | 6.4023 | 6.394 | 6.2122 | 6.2592 | 6.2505 | 6.2534 | 6.2118 | 6.2325 | 6.3326 | 6.3857 | 6.3386 | 6.4269 | 6.2941 | 6.2142 | 6.1886 | 6.3153 | 67.57%
ВЛ-179 | ТИ | P, кВт | АСКУЭ | 1610.4 | 1447.6 | 1320 | 1271.6 | 1342 | 1526.8 | 1953.6 | 2323.2 | 2455.2 | 2428.8 | 2376 | 2362.8 | 2393.6 | 2279.2 | 2186.8 | 2257.2 | 2296.8 | 2402.4 | 2371.6 | 2402.4 | 2349.6 | 2274.8 | 2076.8 | 1786.4 | 49495.6 | 1271.6 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 2600.4 | 2631.2 | 2657.6 | 2653.2 | 2635.6 | 2626.8 | 2604.8 | 2530 | 2411.2 | 2354 | 2345.2 | 2362.8 | 2384.8 | 2406.8 | 2406.8 | 2415.6 | 2415.6 | 2428.8 | 2446.4 | 2428.8 | 2446.4 | 2472.8 | 2508 | 2569.6 | 59743.2
|  | I, А | ТИ | 14.16 | 13.92 | 13.72 | 13.72 | 13.76 | 14.6 | 15.6 | 16.48 | 15.88 | 15.84 | 15.56 | 16.04 | 15.8 | 15.12 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.36 | 16.16 | 16.04 | 15.88 | 16.12 | 15.16 | 14.44 | 15.2983
|  | tgφ |  | 1.6148 | 1.8176 | 2.0133 | 2.0865 | 1.9639 | 1.7205 | 1.3333 | 1.089 | 0.98208 | 0.9692 | 0.98704 | 1 | 0.99632 | 1.056 | 1.1006 | 1.0702 | 1.0517 | 1.011 | 1.0315 | 1.011 | 1.0412 | 1.087 | 1.2076 | 1.4384 | 2.0865
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.6117 | 14.3227 | 14.1615 | 14.0193 | 14.1125 | 14.5048 | 15.6112 | 16.5607 | 16.7281 | 16.4255 | 16.3054 | 16.2189 | 16.3767 | 16.0633 | 15.7654 | 16.0012 | 16.1151 | 16.5039 | 16.4167 | 16.4366 | 16.395 | 16.2471 | 15.637 | 14.9146 | 15.6856 | -2.532%
1СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 122.44 | 122.62 | 122.55 | 122.73 | 122.6 | 122.52 | 122.12 | 121.46 | 120.54 | 120.68 | 119.98 | 120.76 | 120.89 | 120.83 | 120.85 | 121.01 | 121.18 | 121.24 | 121.55 | 121.74 | 121.15 | 121.09 | 121.86 | 122.8 |  | 121.5496
2СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 121 | 121.2 | 121.12 | 121.31 | 121.14 | 121.08 | 120.56 | 119.89 | 118.91 | 119.03 | 118.35 | 119.09 | 119.26 | 119.28 | 119.23 | 119.43 | 119.56 | 119.65 | 119.97 | 120.14 | 119.59 | 119.54 | 120.37 | 121.29 |  | 119.9996
яч.4д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.65 | 1.8 | 1.65 | 1.8 | 1.65 | 1.8 | 40.8 | 1.35 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2.85
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.090909 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.090909 | 0 | 0.090909 | 0.090909 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.090909 | 0.083333 | 0.090909 | 0.083333 | 0.090909 | 0.083333 | 0.1
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.090093 | 0.089555 | 0.081896 | 0.073203 | 0.081896 | 0.090008 | 0.090062 | 0.090862 | 0.091557 | 0.09972 | 0.099948 | 0.099625 | 0.099435 | 0.099435 | 0.099435 | 0.099246 | 0.099152 | 0.098809 | 0.09069 | 0.098683 | 0.090949 | 0.099246 | 0.090433 | 0.097851 | 0.093408 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
I, А | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 48.2 | 47.2 | 46.5 | 41.8 | 49.4 | 55.1 | 60.9 | 64.1 | 66.5 | 55.5 | 50.1 | 49.4 | 47.9 | 59.6 | 54.2 | 56.8 | 60.5 | 62.8 | 68.5 | 67.8 | 71.8 | 67.4 | 63.2 | 60.3 | 1375.5 | 41.8 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.6 | 18.5 | 17.6 | 17.4 | 18.3 | 17.4 | 23 | 19.8 | 18.5 | 18.2 | 17.5 | 17.5 | 18.2 | 17.9 | 17.8 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 23 | 21.6 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 19 | 446
|  | I, А | ТИ | 2.62 | 3.29 | 2.46 | 2.64 | 2.99 | 3.05 | 2.91 | 3.12 | 3.4 | 3.13 | 4.36 | 3.88 | 4.19 | 4.55 | 3.59 | 3.38 | 3.96 | 3.7 | 3.29 | 4.29 | 4.58 | 3.44 | 3.13 | 4.57 | 3.5217
|  | tgφ |  | 0.40664 | 0.39195 | 0.37849 | 0.41627 | 0.37045 | 0.31579 | 0.37767 | 0.30889 | 0.2782 | 0.32793 | 0.3493 | 0.35425 | 0.37996 | 0.30034 | 0.32841 | 0.29049 | 0.2843 | 0.28503 | 0.33577 | 0.31858 | 0.24513 | 0.26113 | 0.29114 | 0.31509 | 0.41627
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.8215 | 2.7438 | 2.6935 | 2.4482 | 2.8539 | 3.1332 | 3.5432 | 3.6723 | 3.8072 | 3.2185 | 2.9411 | 2.8879 | 2.8182 | 3.4226 | 3.1405 | 3.25 | 3.4527 | 3.5812 | 3.9515 | 3.8877 | 4.0542 | 3.8239 | 3.5895 | 3.4218 | 3.2983 | 6.344%
яч.5д | Н.склад | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Поселок | P, кВт | АСКУЭ | 15.3 | 15.6 | 15.15 | 15.15 | 15.6 | 16.65 | 20.25 | 22.5 | 23.85 | 26.7 | 26.1 | 23.85 | 24.9 | 21.9 | 19.95 | 22.35 | 21.15 | 18 | 16.2 | 16.35 | 18 | 17.7 | 16.95 | 16.95 | 467.1 | 15.15 | 100 | 15
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.95 | 20.25 | 19.8 | 18.75 | 17.55 | 15.45 | 15 | 15.3 | 14.7 | 15.9 | 15.6 | 16.05 | 16.65 | 16.5 | 16.95 | 17.25 | 17.4 | 18.3 | 16.95 | 17.4 | 19.05 | 419.55
|  | I, А | ТИ | 1.49 | 1.56 | 1.49 | 1.35 | 1.57 | 1.59 | 1.68 | 1.66 | 1.71 | 1.77 | 1.57 | 1.66 | 1.66 | 1.37 | 1.56 | 1.51 | 1.56 | 1.37 | 1.3 | 1.41 | 1.42 | 1.32 | 1.5 | 1.44 | 1.5217
|  | tgφ |  | 1.2549 | 1.2692 | 1.3069 | 1.3168 | 1.2981 | 1.1892 | 0.92593 | 0.78 | 0.6478 | 0.5618 | 0.58621 | 0.61635 | 0.63855 | 0.71233 | 0.80451 | 0.74497 | 0.78014 | 0.94167 | 1.0648 | 1.0642 | 1.0167 | 0.95763 | 1.0265 | 1.1239 | 1.3168
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.3312 | 1.3643 | 1.3506 | 1.3545 | 1.3848 | 1.4028 | 1.5021 | 1.562 | 1.5674 | 1.6875 | 1.6767 | 1.5438 | 1.6249 | 1.4788 | 1.4096 | 1.5314 | 1.4725 | 1.3559 | 1.2941 | 1.3045 | 1.4077 | 1.3453 | 1.3246 | 1.3801 | 1.444 | 5.101%
| ТСН-1 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.956 | 2.004 | 1.884 | 1.98 | 1.932 | 1.812 | 1.8 | 1.764 | 1.728 | 1.788 | 1.716 | 1.74 | 1.776 | 1.728 | 1.764 | 1.752 | 1.74 | 1.788 | 1.74 | 1.764 | 1.848 | 1.716 | 1.848 | 1.776 | 43.344 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 65.15 | 64.45 | 63.15 | 58.3 | 66.5 | 73.4 | 82.8 | 88.25 | 92 | 84 | 78 | 75.05 | 74.6 | 83.3 | 75.95 | 80.95 | 83.45 | 82.6 | 86.35 | 85.95 | 91.45 | 86.9 | 81.8 | 79.05 | 1883.4
|  | Q, кВАр |  | 38.95 | 38.3 | 37.55 | 37.35 | 38.7 | 37.35 | 41.75 | 37.5 | 34.1 | 33.35 | 32.8 | 32.35 | 34.25 | 33.65 | 34 | 33.3 | 33.85 | 34.85 | 40.4 | 39.15 | 36.05 | 34.7 | 35.95 | 38.2 | 868.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.076687 | -0.07764 | -0.55732 | 0.17123 | -0.1506 | -0.27322 | -0.48544 | 0.16968 | -0.43668 | 0 | 0 | 0.19947 | -0.26882 | -0.12019 | 0.065789 | -0.18564 | 0.17943 | -0.24272 | 0.05787 | -0.40888 | 0.16376 | -0.11521 | -0.2451 | -0.31726 | -0.11695
|  | Q, % |  | -2.5 | -2.957 | -3.1593 | -2.6099 | -1.8421 | -2.6099 | -3.3416 | -3.022 | -2.7108 | -4.2187 | -2.5 | -2.3734 | -3.1627 | -2.5915 | -2.4096 | -2.7778 | -4.4753 | -2.5 | -2.0202 | -3.0263 | -3.592 | -3.2738 | -3.3046 | -2.6882 | -2.891
|  |  | Δ I | -11.68% | -13.32% | -7.337% | -6.117% | -7.547% | -8.411% | -4.318% | -1.271% | -0.5906% | -2.083% | 1.821% | 1.773% | -2.993% | -4.965% | -7.292% | -4.487% | -2.985% | -4.752% | -2.455% | -6.343% | -7.914% | -5.31% | -5.227% | -8.094% | -4.815%
|  |  | Δ Iсчётч | -3.391% | -3.991% | -4.631% | -3.873% | -3.955% | -4.16% | -2.521% | -1.567% | -1.521% | -0.8684% | -0.7753% | -0.7164% | -1.28% | -1.574% | -1.837% | -2.034% | -2.085% | -2.918% | -2.573% | -3.4% | -3.234% | -3.016% | -3.355% | -3.793% | -2.579%
ПС 110 кВ Междуреченск |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.5Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 204 | 182.4 | 172.8 | 177.6 | 211.2 | 222 | 259.2 | 307.2 | 319.2 | 296.4 | 295.2 | 283.2 | 306 | 295.2 | 278.4 | 285.6 | 304.8 | 313.2 | 325.2 | 313.2 | 310.8 | 296.4 | 266.4 | 223.2 | 6448.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 132 | 129.6 | 132 | 129.6 | 130.8 | 132 | 128.4 | 128.4 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 129.6 | 130.8 | 129.6 | 132 | 128.4 | 132 | 129.6 | 130.8 | 130.8 | 132 | 123.6 | 122.4 | 129.6 | 3105.6
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 16.4167 | 3.452% | 5.564%
|  | tgφ |  | 0.64706 | 0.71053 | 0.76389 | 0.72973 | 0.61932 | 0.59459 | 0.49537 | 0.41797 | 0.3985 | 0.42915 | 0.43089 | 0.45763 | 0.42745 | 0.43902 | 0.47414 | 0.44958 | 0.43307 | 0.41379 | 0.40221 | 0.41762 | 0.42471 | 0.417 | 0.45946 | 0.58065 | 0.76389
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.1509 | 12.0989 | 11.758 | 11.8772 | 13.4329 | 13.9789 | 15.6997 | 18.1737 | 18.9161 | 17.7056 | 17.7293 | 17.0965 | 18.2678 | 17.6976 | 16.8973 | 17.1567 | 18.1816 | 18.5187 | 19.1686 | 18.5089 | 18.4659 | 17.5785 | 15.9571 | 13.9299 | 16.3311 | 0.5213%
яч.15Д в ремонте | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 204 | 182.4 | 172.8 | 177.6 | 211.2 | 222 | 259.2 | 307.2 | 319.2 | 296.4 | 295.2 | 283.2 | 306 | 295.2 | 278.4 | 285.6 | 304.8 | 313.2 | 325.2 | 313.2 | 310.8 | 296.4 | 266.4 | 223.2 |  | 172.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 132 | 129.6 | 132 | 129.6 | 130.8 | 132 | 128.4 | 128.4 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 129.6 | 130.8 | 129.6 | 132 | 128.4 | 132 | 129.6 | 130.8 | 130.8 | 132 | 123.6 | 122.4 | 129.6 |  | 122.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 242.9815 | 223.7542 | 217.4485 | 219.8589 | 248.4232 | 258.2789 | 289.2597 | 332.9541 | 343.6109 | 322.5412 | 321.4388 | 311.4457 | 332.7832 | 322.396 | 308.108 | 313.1356 | 332.1551 | 338.9549 | 350.5192 | 339.4155 | 337.6694 | 321.1385 | 293.1735 | 258.0977 |  | 217.4485
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.68 | 10.69 | 10.69 | 10.7 | 10.69 | 10.68 | 10.65 | 10.59 | 10.5 | 10.53 | 10.48 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.54 | 10.55 | 10.56 | 10.58 | 10.57 | 10.6 | 10.57 | 10.56 | 10.62 | 10.71 |  | 10.5971
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.67 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.69 | 10.66 | 10.64 | 10.57 | 10.49 | 10.5 | 10.46 | 10.52 | 10.52 | 10.51 | 10.53 | 10.54 | 10.55 | 10.55 | 10.56 | 10.59 | 10.55 | 10.55 | 10.61 | 10.7 |  | 10.5833
яч.13д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | п.Междуреченск | P, кВт | АСКУЭ | 109.5 | 102 | 97.8 | 97.5 | 122.1 | 134.1 | 150 | 167.4 | 170.7 | 162 | 168.6 | 155.4 | 169.8 | 161.4 | 154.5 | 154.2 | 158.7 | 168.3 | 181.8 | 165.6 | 165.3 | 154.5 | 134.7 | 120 | 3525.9 | 97.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83.1 | 82.2 | 83.7 | 83.1 | 83.1 | 84.9 | 80.4 | 81.6 | 81.6 | 80.1 | 81.6 | 80.7 | 83.1 | 82.8 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 83.4 | 85.5 | 84.9 | 84 | 78.9 | 78.9 | 82.2 | 1974.6
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9.5833
|  | tgφ |  | 0.7589 | 0.80588 | 0.85583 | 0.85231 | 0.68059 | 0.63311 | 0.536 | 0.48746 | 0.47803 | 0.49444 | 0.48399 | 0.51931 | 0.4894 | 0.51301 | 0.52816 | 0.52918 | 0.51418 | 0.49554 | 0.4703 | 0.51268 | 0.50817 | 0.51068 | 0.58575 | 0.685 | 0.85583
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.4399 | 7.0835 | 6.9606 | 6.9207 | 7.9863 | 8.5902 | 9.2371 | 10.165 | 10.4157 | 9.9205 | 10.3312 | 9.6122 | 10.3774 | 9.9578 | 9.5823 | 9.5587 | 9.768 | 10.2621 | 10.9866 | 10.1481 | 10.1399 | 9.496 | 8.4967 | 7.8504 | 9.2203 | 3.789%
яч.7д | п.Междуреченск (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 80.4 | 66.4 | 63.6 | 67.6 | 76.4 | 75.6 | 100 | 132 | 142 | 125.6 | 116.8 | 116.8 | 122.8 | 124 | 112.4 | 119.6 | 126.8 | 133.6 | 132 | 133.2 | 128.8 | 127.6 | 118 | 88.4 | 2630.4 | 63.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 48.4 | 46.8 | 47.6 | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 46.4 | 46.8 | 46.4 | 48.4 | 47.6 | 46.4 | 50.4 | 46 | 47.6 | 47.2 | 46 | 46 | 48 | 44.8 | 44.4 | 46 | 1126
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6.1667
|  | tgφ |  | 0.60199 | 0.70482 | 0.74843 | 0.68639 | 0.61257 | 0.62434 | 0.472 | 0.35758 | 0.32676 | 0.37261 | 0.39726 | 0.41438 | 0.38762 | 0.37419 | 0.4484 | 0.38462 | 0.37539 | 0.35329 | 0.34848 | 0.34535 | 0.37267 | 0.3511 | 0.37627 | 0.52036 | 0.74843
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.0791 | 4.3926 | 4.2955 | 4.4294 | 4.8446 | 4.8237 | 6.0018 | 7.6517 | 8.224 | 7.3578 | 6.9319 | 6.9403 | 7.2297 | 7.2678 | 6.7556 | 7.0209 | 7.4137 | 7.7413 | 7.6444 | 7.6845 | 7.5168 | 7.4026 | 6.8622 | 5.3784 | 6.5371 | -6.007%
яч.8д откл. | н. склад (СЛПХ) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | ж/с Селог-Вож, ж/с Усва | P, кВт | АСКУЭ | 13.2 | 13 | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 12.2 | 8.6 | 7 | 7.2 | 7.6 | 10.4 | 10.6 | 13 | 9.8 | 10.4 | 12.2 | 18.4 | 11.2 | 11.4 | 14.6 | 16.4 | 14.4 | 13.4 | 14 | 281.8 | 7 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4 | 4.6 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 7 | 4 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.6 | 104.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0417
|  | tgφ |  | 0.31818 | 0.32308 | 0.39623 | 0.42593 | 0.42105 | 0.32787 | 0.53488 | 0.57143 | 0.55556 | 0.55263 | 0.36538 | 0.41509 | 0.33846 | 0.44898 | 0.40385 | 0.39344 | 0.38043 | 0.35714 | 0.35088 | 0.26027 | 0.2561 | 0.27778 | 0.28358 | 0.32857 | 0.57143
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.74972 | 0.73872 | 0.61652 | 0.63415 | 0.66884 | 0.69489 | 0.52935 | 0.44006 | 0.45343 | 0.47666 | 0.61071 | 0.63002 | 0.75339 | 0.5897 | 0.61511 | 0.71831 | 1.0776 | 0.64976 | 0.66069 | 0.82269 | 0.9258 | 0.81807 | 0.75811 | 0.79534 | 0.68448 | 34.29%
яч.12д | п. Селог-Вож | P, кВт | АСКУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 29.6 | 1 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 | 42.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3333 | 1.2857 | 1.4286 | 1.25 | 1.4286 | 1.4286 | 1.2857 | 1.4286 | 1.2857 | 1.2857 | 1.5 | 1.3333 | 1.6 | 1.3333 | 1.4286 | 1.4286 | 1.5 | 1.6
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.10221 | 0.10212 | 0.10212 | 0.093117 | 0.10202 | 0.10231 | 0.1025 | 0.10937 | 0.12566 | 0.1344 | 0.14154 | 0.13414 | 0.13414 | 0.12542 | 0.13401 | 0.12506 | 0.12494 | 0.11853 | 0.10948 | 0.10299 | 0.10958 | 0.13376 | 0.133 | 0.11687 | 0.11747 | #DIV/0!
| ТСН | P, кВт | АСКУЭ | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 10.18 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 204.1 | 182.4 | 173 | 176.9 | 210.9 | 222.9 | 259.6 | 307.6 | 321.3 | 296.6 | 297.4 | 284.2 | 307 | 296.6 | 278.7 | 287.4 | 305.3 | 314.3 | 326.4 | 314.4 | 311.7 | 297.9 | 267.5 | 223.6 | 6467.7
|  | Q, кВАр |  | 137.3 | 134.8 | 137.1 | 135.5 | 136.3 | 137.7 | 133.8 | 134.4 | 133.8 | 133.1 | 133.8 | 135.5 | 137.1 | 135.4 | 138.2 | 134.2 | 138 | 136.4 | 137.1 | 136.3 | 137.8 | 129.7 | 129.1 | 134.6 | 3247
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.04902 | 0 | -0.11574 | 0.39414 | 0.14205 | -0.40541 | -0.15432 | -0.13021 | -0.65789 | -0.067476 | -0.74526 | -0.35311 | -0.3268 | -0.47425 | -0.10776 | -0.63025 | -0.16404 | -0.35121 | -0.369 | -0.38314 | -0.28958 | -0.50607 | -0.41291 | -0.17921 | -0.29308
|  | Q, % |  | -4.0152 | -4.0123 | -3.8636 | -4.5525 | -4.2049 | -4.3182 | -4.2056 | -4.6729 | -5.1887 | -4.6384 | -5.1887 | -4.5525 | -4.8165 | -4.4753 | -4.697 | -4.5171 | -4.5455 | -5.2469 | -4.8165 | -4.2049 | -4.3939 | -4.9353 | -5.4739 | -3.858 | -4.5531
|  |  | Δ I | -8.333% | -18.18% | -9.091% | 0% | 0% | -6.25% | 5.556% | -5.556% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.263% | 0% | 0% | 5.556% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5.263% | -5.882% | -6.667% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iсчётч | -1.673% | -1.801% | -1.843% | -1.685% | -1.257% | -1.661% | -1.089% | -1.059% | -1.6% | -1.038% | -1.614% | -1.288% | -1.242% | -1.373% | -1.123% | -1.551% | -1.115% | -1.366% | -1.213% | -1.348% | -1.225% | -1.547% | -1.836% | -1.515% | -1.398%
ПС 110 кВ Усогорск |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
РПН 3 |  |  | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | АСКУЭ | 518.7 | 476.7 | 459.9 | 438.9 | 462 | 499.8 | 594.3 | 703.5 | 781.2 | 707.7 | 693 | 688.8 | 699.3 | 709.8 | 678.3 | 686.7 | 718.2 | 732.9 | 747.6 | 739.2 | 695.1 | 663.6 | 621.6 | 562.8 | 15279.6 |  | 350 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 140.7 | 142.8 | 142.8 | 140.7 | 142.8 | 136.5 | 136.5 | 142.8 | 163.8 | 113.4 | 117.6 | 121.8 | 128.1 | 128.1 | 136.5 | 136.5 | 134.4 | 134.4 | 132.3 | 138.6 | 138.6 | 132.3 | 134.4 | 142.8 | 3259.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10.1667
|  | tgφ |  | 0.27126 | 0.29956 | 0.3105 | 0.32057 | 0.30909 | 0.27311 | 0.22968 | 0.20299 | 0.20968 | 0.16024 | 0.1697 | 0.17683 | 0.18318 | 0.18047 | 0.20124 | 0.19878 | 0.18713 | 0.18338 | 0.17697 | 0.1875 | 0.1994 | 0.19937 | 0.21622 | 0.25373 | 0.32057
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.1113 | 7.5104 | 7.2489 | 6.9379 | 7.2602 | 7.799 | 9.2029 | 10.9195 | 12.2058 | 10.9312 | 10.7773 | 10.6683 | 10.8429 | 10.9715 | 10.5525 | 10.6501 | 11.1145 | 11.3344 | 11.5185 | 11.3803 | 10.7816 | 10.293 | 9.6233 | 8.7176 | 9.8897 | 2.724%
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1Д | СВ-1-2 |  | ТИ | 25 | 22 | 24 | 22 | 26 | 26 | 36 | 41 | 37 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 37 | 39 | 36 | 43 | 35 | 36 | 36 | 35 | 31 | 28
яч.35Д | СВ-2-3 |  | ТИ | 25 | 23 | 21 | 20 | 24 | 26 | 37 | 44 | 43 | 46 | 46 | 47 | 42 | 38 | 40 | 38 | 38 | 42 | 43 | 43 | 42 | 38 | 34 | 29
| СМВ-35 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11Д - откл | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 970.8 | 855.6 | 780 | 746.4 | 794.4 | 921.6 | 1179.6 | 1461.6 | 1522.8 | 1522.8 | 1512 | 1496.4 | 1489.2 | 1426.8 | 1362 | 1381.2 | 1408.8 | 1488 | 1509.6 | 1519.2 | 1500 | 1434 | 1302 | 1088.4 | 30673.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 428.4 | 429.6 | 423.6 | 422.4 | 424.8 | 430.8 | 427.2 | 442.8 | 472.8 | 507.6 | 518.4 | 511.2 | 504 | 494.4 | 499.2 | 482.4 | 489.6 | 494.4 | 493.2 | 504 | 499.2 | 472.8 | 474 | 440.4 | 11287.2
|  | I, А | ТИ | 55 | 51 | 51 | 47 | 54 | 59 | 78 | 94 | 88 | 89 | 87 | 92 | 88 | 81 | 84 | 87 | 86 | 96 | 89 | 88 | 87 | 87 | 72 | 65 | 77.2917 | 13.61% | 25.48%
|  | tgφ |  | 0.44129 | 0.5021 | 0.54308 | 0.56592 | 0.53474 | 0.46745 | 0.36216 | 0.30296 | 0.31048 | 0.33333 | 0.34286 | 0.34162 | 0.33844 | 0.34651 | 0.36652 | 0.34926 | 0.34753 | 0.33226 | 0.32671 | 0.33175 | 0.3328 | 0.32971 | 0.36406 | 0.40463 | 0.56592
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 58.7514 | 52.9071 | 49.0971 | 47.3036 | 49.8298 | 56.3261 | 69.7967 | 85.8731 | 88.794 | 89.3017 | 89.355 | 88.1438 | 87.466 | 83.8472 | 80.5474 | 81.3149 | 82.6568 | 87.0653 | 87.762 | 88.1996 | 87.5294 | 83.7614 | 77.3092 | 65.0704 | 75.7504 | 1.994%
яч.34Д | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1489.5 | 1332.3 | 1239.9 | 1185.3 | 1256.4 | 1421.4 | 1773.9 | 2165.1 | 2304 | 2230.5 | 2205 | 2185.2 | 2188.5 | 2136.6 | 2040.3 | 2067.9 | 2127 | 2220.9 | 2257.2 | 2258.4 | 2195.1 | 2097.6 | 1923.6 | 1651.2 |  | 1185.3
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 569.1 | 572.4 | 566.4 | 563.1 | 567.6 | 567.3 | 563.7 | 585.6 | 636.6 | 621 | 636 | 633 | 632.1 | 622.5 | 635.7 | 618.9 | 624 | 628.8 | 625.5 | 642.6 | 637.8 | 605.1 | 608.4 | 583.2 |  | 563.1
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1594.5172 | 1450.0569 | 1363.1438 | 1312.2567 | 1378.6627 | 1530.4271 | 1861.3111 | 2242.8966 | 2390.3296 | 2315.3339 | 2294.8902 | 2275.0358 | 2277.9558 | 2225.4361 | 2137.0397 | 2158.529 | 2216.6427 | 2308.1998 | 2342.2643 | 2348.0429 | 2285.8812 | 2183.1335 | 2017.5201 | 1751.1664 |  | 1312.2567
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 38 | 37.8 | 37.9 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 38 | 37.9 | 38 | 38 | 38 | 38.1 | 38.2 | 38 | 38 | 38.2 | 38.5 |  | 3811%
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38.4 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 37.9 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 38.1 | 38.4 |  | 3835%
ВЛ 37 | ВЛ 37 | P, кВт | АСКУЭ | 518.7 | 476.7 | 459.9 | 438.9 | 462 | 499.8 | 594.3 | 703.5 | 781.2 | 707.7 | 693 | 688.8 | 699.3 | 709.8 | 678.3 | 686.7 | 718.2 | 732.9 | 747.6 | 739.2 | 695.1 | 663.6 | 621.6 | 562.8 | 15279.6 | 438.9 | 350 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 140.7 | 142.8 | 142.8 | 140.7 | 142.8 | 136.5 | 136.5 | 142.8 | 163.8 | 113.4 | 117.6 | 121.8 | 128.1 | 128.1 | 136.5 | 136.5 | 134.4 | 134.4 | 132.3 | 138.6 | 138.6 | 132.3 | 134.4 | 142.8 | 3259.2
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11.125
|  | tgφ |  | 0.27126 | 0.29956 | 0.3105 | 0.32057 | 0.30909 | 0.27311 | 0.22968 | 0.20299 | 0.20968 | 0.16024 | 0.1697 | 0.17683 | 0.18318 | 0.18047 | 0.20124 | 0.19878 | 0.18713 | 0.18338 | 0.17697 | 0.1875 | 0.1994 | 0.19937 | 0.21622 | 0.25373 | 0.32057
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.1113 | 7.5104 | 7.2489 | 6.9379 | 7.2602 | 7.799 | 9.2029 | 10.9195 | 12.2058 | 10.9312 | 10.7773 | 10.6683 | 10.8429 | 10.9715 | 10.5525 | 10.6501 | 11.1145 | 11.3344 | 11.5185 | 11.3803 | 10.7816 | 10.293 | 9.6233 | 8.7176 | 9.8897 | 11.1%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.47 | 10.46 | 10.48 | 10.46 | 10.45 | 10.39 | 10.3 | 10.39 | 10.41 | 10.35 | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.41 | 10.43 | 10.42 | 10.47 | 10.5 | 10.45 | 10.44 | 10.38 | 10.44 |  | 10.4246
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.46 | 10.45 | 10.48 | 10.45 | 10.44 | 10.39 | 10.28 | 10.38 | 10.39 | 10.34 | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.4 | 10.43 | 10.41 | 10.46 | 10.49 | 10.44 | 10.42 | 10.36 | 10.43 |  | 10.4133
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.47 | 10.46 | 10.48 | 10.46 | 10.44 | 10.39 | 10.29 | 10.39 | 10.4 | 10.35 | 10.38 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.41 | 10.43 | 10.42 | 10.46 | 10.49 | 10.45 | 10.44 | 10.37 | 10.44 |  | 10.4212
яч.3д | ВМЛ-Ассорти, п.Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | "Опора" АБК | P, кВт | АСКУЭ | 24 | 23.6 | 25.6 | 24.4 | 22.4 | 22.4 | 21.2 | 22 | 26 | 27.2 | 22.4 | 21.2 | 21.6 | 20.4 | 25.2 | 22.8 | 18.8 | 20.4 | 19.6 | 18.8 | 18.8 | 17.6 | 15.6 | 16 | 518 | 15.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 20 | 20.8 | 24.8 | 20.4 | 21.2 | 22 | 22 | 39.6 | 27.6 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 22.8 | 22 | 21.2 | 21.6 | 21.2 | 547.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5
|  | tgφ |  | 0.88333 | 0.91525 | 0.84375 | 0.88525 | 0.96429 | 0.96429 | 0.98113 | 0.90909 | 0.8 | 0.91176 | 0.91071 | 1 | 1.0185 | 1.0784 | 1.5714 | 1.2105 | 1.234 | 1.1569 | 1.2041 | 1.2128 | 1.1702 | 1.2045 | 1.3846 | 1.325 | 1.5714
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.7713 | 1.7663 | 1.851 | 1.7974 | 1.7196 | 1.7213 | 1.6523 | 1.6686 | 1.8524 | 2.0439 | 1.6921 | 1.668 | 1.712 | 1.6644 | 2.6038 | 1.9878 | 1.6549 | 1.7305 | 1.6937 | 1.6268 | 1.6007 | 1.5256 | 1.4838 | 1.4706 | 1.7483 | -16.55%
яч.7д | Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 380.8 | 349.6 | 314.4 | 303.2 | 344.8 | 390 | 482.8 | 589.6 | 590 | 591.6 | 568.4 | 548.8 | 548.4 | 559.6 | 515.2 | 530.8 | 539.2 | 601.6 | 608.8 | 608 | 593.6 | 573.2 | 543.6 | 436.8 | 12112.8 | 303.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 186.4 | 192 | 187.2 | 186 | 188.8 | 193.6 | 188.4 | 191.2 | 196.4 | 208.4 | 202.4 | 208.8 | 198.4 | 216.8 | 211.6 | 205.2 | 212 | 211.2 | 211.2 | 218.8 | 208.4 | 198.4 | 205.6 | 192.8 | 4820
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 22 | 21 | 25 | 25 | 35 | 39 | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 | 32 | 36 | 38 | 34 | 42 | 34 | 35 | 34 | 34 | 30 | 26 | 31.4583
|  | tgφ |  | 0.4895 | 0.5492 | 0.59542 | 0.61346 | 0.54756 | 0.49641 | 0.39022 | 0.32429 | 0.33288 | 0.35227 | 0.35609 | 0.38047 | 0.36178 | 0.38742 | 0.41071 | 0.38659 | 0.39318 | 0.35106 | 0.34691 | 0.35987 | 0.35108 | 0.34613 | 0.37822 | 0.44139 | 0.61346
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 23.4518 | 22.0202 | 20.2208 | 19.6193 | 21.7236 | 24.0844 | 28.8326 | 34.7846 | 34.5948 | 34.8283 | 33.697 | 32.667 | 32.3825 | 33.2913 | 30.8966 | 31.5994 | 32.1094 | 35.3697 | 35.5761 | 35.5723 | 34.7993 | 33.5839 | 32.3645 | 26.4356 | 30.1877 | 4.039%
яч.14д | Центр.котельная | P, кВт | АСКУЭ | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 16.8 | 26.4 | 33.2 | 24 | 16 | 17.6 | 18.8 | 18 | 15.2 | 13.2 | 9.6 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 322 | 6.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 11.6 | 14 | 24.8 | 28.8 | 15.2 | 13.2 | 13.6 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 15.6 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 348.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25
|  | tgφ |  | 1.3333 | 1.2917 | 1.3333 | 1.3333 | 1.375 | 1.3333 | 1.1923 | 1.1154 | 0.83333 | 0.93939 | 0.86747 | 0.63333 | 0.825 | 0.77273 | 0.80851 | 0.8 | 0.89474 | 1.1818 | 1.375 | 1.8333 | 1.8889 | 1.9412 | 1.9412 | 1.8824 | 1.9412
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.88588 | 0.8666 | 0.88503 | 0.8825 | 0.90283 | 0.88588 | 0.90037 | 0.87602 | 1.2178 | 2.0151 | 2.457 | 1.5835 | 1.154 | 1.235 | 1.3424 | 1.2812 | 1.1304 | 1.1347 | 0.90196 | 0.82853 | 0.85201 | 0.8237 | 0.82847 | 0.80327 | 1.1114 | 11.09%
яч.16д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Усогорсклес | P, кВт | АСКУЭ | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 20.2 | 20.8 | 22.4 | 22.6 | 18.4 | 19.4 | 15.6 | 16.4 | 14.8 | 12.8 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 8.6 | 8 | 9 | 302.4 | 7 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 13.4 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 12.4 | 12.6 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.8 | 8 | 8.6 | 7.6 | 209.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.3333
|  | tgφ |  | 0.88636 | 0.97436 | 0.94872 | 1.027 | 1.1143 | 0.94872 | 0.76744 | 0.65957 | 0.66337 | 0.49038 | 0.48214 | 0.47788 | 0.67391 | 0.64948 | 0.5 | 0.47561 | 0.56757 | 0.64062 | 0.8125 | 0.83673 | 0.93617 | 0.93023 | 1.075 | 0.84444 | 1.1143
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.65108 | 0.60182 | 0.59473 | 0.58507 | 0.57972 | 0.5953 | 0.60311 | 0.63317 | 1.3499 | 1.2888 | 1.3902 | 1.3962 | 1.2344 | 1.2845 | 0.96846 | 1.0094 | 0.94312 | 0.84408 | 0.68355 | 0.70412 | 0.71293 | 0.65157 | 0.65535 | 0.65283 | 0.85889 | 35.58%
яч.20д | РРС | P, кВт | АСКУЭ | 26.8 | 25.4 | 24.6 | 24.6 | 25.2 | 26.4 | 26.2 | 26.6 | 27.4 | 27.2 | 27 | 27.6 | 28 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 646 | 24.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14 | 14 | 14 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 332.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.51493 | 0.54331 | 0.56098 | 0.56911 | 0.55556 | 0.5303 | 0.51908 | 0.50376 | 0.48175 | 0.49265 | 0.4963 | 0.47826 | 0.49286 | 0.5 | 0.5036 | 0.5036 | 0.51471 | 0.50725 | 0.51825 | 0.52206 | 0.52899 | 0.52174 | 0.52899 | 0.49275 | 0.56911
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.669 | 1.5974 | 1.5602 | 1.5612 | 1.5946 | 1.6545 | 1.6423 | 1.6748 | 1.6937 | 1.6869 | 1.685 | 1.7053 | 1.7367 | 1.7134 | 1.7283 | 1.73 | 1.6954 | 1.7184 | 1.7054 | 1.6908 | 1.7288 | 1.7269 | 1.7421 | 1.7052 | 1.6811 | 15.94%
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | АСКУЭ | 8 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 8 | 13.6 | 10.8 | 12 | 14.4 | 20.4 | 20.8 | 16.4 | 10 | 10 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 5.6 | 6.8 | 8 | 10.4 | 229.2 | 5.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.8 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 5.6 | 9.6 | 10 | 8 | 4.4 | 6 | 4 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 4 | 4.8 | 7.2 | 123.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.66667
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.71429 | 0.64286 | 0.76923 | 0.76923 | 0.75 | 0.69231 | 0.5 | 0.32353 | 0.37037 | 0.33333 | 0.38889 | 0.47059 | 0.48077 | 0.4878 | 0.44 | 0.6 | 0.55556 | 0.75 | 0.72222 | 0.78571 | 0.58824 | 0.6 | 0.69231 | 0.78571
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.51655 | 0.3803 | 0.36825 | 0.36185 | 0.36289 | 0.44294 | 0.35186 | 0.50293 | 0.796 | 0.64073 | 0.70712 | 0.86123 | 1.2543 | 1.2815 | 1.0132 | 0.60723 | 0.64631 | 0.45735 | 0.44209 | 0.4894 | 0.39431 | 0.43764 | 0.52054 | 0.70102 | 0.60573 | 9.14%
яч.38д | Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 456.6 | 387 | 349.6 | 329.6 | 329.8 | 402.4 | 550 | 709 | 744 | 738.4 | 712.8 | 712.2 | 729.4 | 681.8 | 667 | 682 | 694.6 | 709.8 | 732.8 | 740.2 | 736.8 | 704 | 625 | 522.2 | 14647 | 329.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 143.6 | 143 | 141 | 142.6 | 139.8 | 139.2 | 142.4 | 154.4 | 167.6 | 164.4 | 161.4 | 159.4 | 163.4 | 160 | 159.2 | 162 | 163 | 165.8 | 170.2 | 171.8 | 176.8 | 166.8 | 158.4 | 149.2 | 3765.4
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 21 | 18 | 21 | 25 | 34 | 43 | 42 | 41 | 39 | 43 | 40 | 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 42 | 41 | 41 | 34 | 29 | 34.9167
|  | tgφ |  | 0.3145 | 0.36951 | 0.40332 | 0.43265 | 0.42389 | 0.34592 | 0.25891 | 0.21777 | 0.22527 | 0.22264 | 0.22643 | 0.22381 | 0.22402 | 0.23467 | 0.23868 | 0.23754 | 0.23467 | 0.23359 | 0.23226 | 0.2321 | 0.23996 | 0.23693 | 0.25344 | 0.28571 | 0.43265
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 26.4761 | 22.7777 | 20.8315 | 19.8079 | 19.795 | 23.5752 | 31.6075 | 40.7611 | 42.4287 | 42.0454 | 40.8168 | 40.6417 | 41.545 | 38.8494 | 38.0402 | 38.923 | 39.5407 | 40.4351 | 41.5735 | 41.8717 | 41.9125 | 40.0577 | 35.9396 | 30.0698 | 35.0135 | -0.2772%
яч.12д | Разгорт | P, кВт | АСКУЭ | 54 | 43.5 | 40.5 | 39.3 | 45 | 56.1 | 74.4 | 83.1 | 76.5 | 58.2 | 51.3 | 59.1 | 70.5 | 72.6 | 70.2 | 67.5 | 82.2 | 87.3 | 84.6 | 88.2 | 89.7 | 85.5 | 68.7 | 57.6 | 1605.6 | 39.3 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 29.1 | 28.2 | 28.2 | 27.9 | 28.2 | 28.8 | 27.6 | 27.3 | 28.2 | 32.4 | 29.4 | 29.1 | 37.2 | 30.6 | 31.5 | 30.3 | 35.4 | 34.5 | 32.4 | 33.3 | 32.1 | 30 | 31.2 | 27 | 729.9
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.4583
|  | tgφ |  | 0.53889 | 0.64828 | 0.6963 | 0.70992 | 0.62667 | 0.51337 | 0.37097 | 0.32852 | 0.36863 | 0.5567 | 0.5731 | 0.49239 | 0.52766 | 0.42149 | 0.44872 | 0.44889 | 0.43066 | 0.39519 | 0.38298 | 0.37755 | 0.35786 | 0.35088 | 0.45415 | 0.46875 | 0.70992
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.3963 | 2.8648 | 2.7298 | 2.6583 | 2.9375 | 3.4915 | 4.4148 | 4.9183 | 4.5403 | 3.7058 | 3.3054 | 3.672 | 4.4347 | 4.3747 | 4.2724 | 4.1123 | 4.96 | 5.2123 | 5.0062 | 5.195 | 5.2749 | 5.0265 | 4.2099 | 3.5255 | 4.0933 | 8.188%
яч.36д | Н.Вылиб | P, кВт | АСКУЭ | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 1.2 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 2.1 | 1.8 | 1.35 | 1.5 | 1.35 | 0.9 | 1.05 | 0.9 | 31.2 | 0.9 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.3 | 6.45 | 6.75 | 5.85 | 5.85 | 6.15 | 6.9 | 7.05 | 7.05 | 7.8 | 7.5 | 9 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 9.15 | 9.15 | 8.7 | 8.25 | 8.25 | 7.95 | 7.05 | 7.05 | 6.15 | 179.55
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833
|  | tgφ |  | 7 | 6.1429 | 5.625 | 5.5714 | 5.5714 | 5.125 | 4.6 | 5.875 | 5.2222 | 6.5 | 7.1429 | 5.4545 | 7.4286 | 5.8 | 5.2727 | 5.5455 | 4.3571 | 4.8333 | 6.1111 | 5.5 | 5.8889 | 7.8333 | 6.7143 | 6.8333 | 7.8333
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.35202 | 0.36078 | 0.37886 | 0.32782 | 0.32845 | 0.34693 | 0.39284 | 0.40173 | 0.39934 | 0.43863 | 0.42295 | 0.50954 | 0.43744 | 0.48974 | 0.49122 | 0.51627 | 0.52028 | 0.49284 | 0.46197 | 0.46206 | 0.44604 | 0.39351 | 0.39731 | 0.34414 | 0.42136 | -102.3%
яч.37д | д. Буткан | P, кВт | АСКУЭ | 27.6 | 26.4 | 24.2 | 26.2 | 27.2 | 28 | 30.2 | 37.2 | 39 | 53.4 | 93.2 | 95.2 | 67.4 | 35.8 | 34.8 | 37.4 | 35.8 | 41.2 | 43.2 | 47.4 | 45 | 37.6 | 31.6 | 30.4 | 995.4 | 24.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.2 | 15.2 | 15 | 15 | 15.4 | 15.6 | 15 | 15 | 14.8 | 26.6 | 49.8 | 50.4 | 33.8 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 18.2 | 18.2 | 19 | 18.4 | 17.4 | 15.8 | 490.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5833
|  | tgφ |  | 0.55072 | 0.57576 | 0.61983 | 0.57252 | 0.56618 | 0.55714 | 0.49669 | 0.40323 | 0.37949 | 0.49813 | 0.53433 | 0.52941 | 0.50148 | 0.46927 | 0.48276 | 0.47594 | 0.49721 | 0.42718 | 0.4213 | 0.38397 | 0.42222 | 0.48936 | 0.55063 | 0.51974 | 0.61983
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.7429 | 1.6818 | 1.5734 | 1.6652 | 1.7273 | 1.7747 | 1.876 | 2.2532 | 2.3207 | 3.3158 | 5.9016 | 5.9985 | 4.1908 | 2.1938 | 2.1437 | 2.2999 | 2.2158 | 2.4853 | 2.5905 | 2.7978 | 2.7019 | 2.3177 | 2.0108 | 1.8969 | 2.5698 | 0.5228%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.42 | 2.4 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.12 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.1 | 2.1 | 2.16 | 51.52 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 997.1 | 879.55 | 803.1 | 770.55 | 817.25 | 950.3 | 1210.5 | 1496.5 | 1554.85 | 1555.2 | 1543.75 | 1526.75 | 1521.15 | 1457.1 | 1392.65 | 1414.35 | 1439.9 | 1522.9 | 1543.35 | 1555.5 | 1535.05 | 1468.6 | 1335.95 | 1117.7 | 31409.6
|  | Q, кВАр |  | 441 | 444.25 | 437.35 | 437.35 | 438.65 | 443.95 | 437.3 | 450.15 | 479.85 | 516.8 | 527.9 | 522.7 | 511.6 | 504.9 | 512.4 | 492.65 | 502.55 | 503.2 | 503.85 | 513.95 | 507.65 | 481.45 | 482.45 | 453.35 | 11547.25
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.7091 | -2.7992 | -2.9615 | -3.2355 | -2.8764 | -3.1141 | -2.6195 | -2.3878 | -2.1047 | -2.1277 | -2.0999 | -2.0282 | -2.1454 | -2.1236 | -2.2504 | -2.4001 | -2.2076 | -2.3454 | -2.2357 | -2.3894 | -2.3367 | -2.4128 | -2.6075 | -2.692 | -2.4008
|  | Q, % |  | -2.9412 | -3.4101 | -3.246 | -3.5393 | -3.2604 | -3.0525 | -2.3642 | -1.6599 | -1.4911 | -1.8125 | -1.8326 | -2.2496 | -1.5079 | -2.1238 | -2.6442 | -2.1248 | -2.645 | -1.7799 | -2.1594 | -1.9742 | -1.6927 | -1.8295 | -1.7827 | -2.9405 | -2.3039
|  |  | Δ I | -1.818% | -7.843% | -1.961% | -6.383% | -3.704% | -3.39% | -3.846% | -3.191% | -2.273% | -5.618% | -4.598% | -4.348% | -4.545% | -3.704% | -5.952% | -4.598% | -5.814% | -4.167% | -2.247% | -3.409% | -2.299% | -1.149% | -4.167% | -6.154% | -3.989%
|  |  | Δ Iсчётч | -3.679% | -3.8% | -3.863% | -4.149% | -3.696% | -3.988% | -3.549% | -3.029% | -2.702% | -3.032% | -3.044% | -2.903% | -2.991% | -3.018% | -3.666% | -3.384% | -3.339% | -3.233% | -3.274% | -3.446% | -3.306% | -3.323% | -3.678% | -3.895% | -3.354%
ПС 35 кВ Кослан |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ПБВ
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 504.4 | 463.6 | 446 | 424.4 | 447.6 | 484.8 | 581.2 | 694 | 767.6 | 700.8 | 685.6 | 680 | 689.6 | 699.6 | 668 | 674.8 | 706.4 | 723.2 | 738.4 | 728 | 686.4 | 651.6 | 609.6 | 549.6 | 15005.2 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 253.2 | 254 | 252.4 | 247.6 | 251.2 | 251.2 | 255.2 | 262.8 | 285.6 | 231.2 | 233.6 | 238.8 | 245.2 | 246.4 | 251.6 | 254.4 | 252.4 | 254.4 | 251.6 | 258.4 | 255.6 | 247.2 | 249.2 | 254.4 | 6037.6
|  | I, А | ТИ | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 34 | 35 | 46 | 41 | 41 | 36 | 39 | 38 | 42 | 36 | 39 | 44 | 43 | 39 | 42 | 40 | 41 | 34 | 29 | 36.8333 | 30.71% | 51.19%
|  | tgφ |  | 0.50198 | 0.54789 | 0.56592 | 0.58341 | 0.56122 | 0.51815 | 0.43909 | 0.37867 | 0.37207 | 0.32991 | 0.34072 | 0.35118 | 0.35557 | 0.3522 | 0.37665 | 0.377 | 0.3573 | 0.35177 | 0.34074 | 0.35495 | 0.37238 | 0.37937 | 0.40879 | 0.46288 | 0.58341
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 30.2629 | 28.319 | 27.3774 | 26.2734 | 27.4712 | 29.3051 | 34.1315 | 40.5439 | 44.8311 | 40.2797 | 39.6846 | 39.2645 | 39.8363 | 40.6005 | 38.8154 | 39.1782 | 40.8676 | 41.6489 | 42.3397 | 41.8492 | 39.7912 | 37.968 | 35.5108 | 32.3541 | 36.6043 | 0.6217%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 504.4 | 463.6 | 446 | 424.4 | 447.6 | 484.8 | 581.2 | 694 | 767.6 | 700.8 | 685.6 | 680 | 689.6 | 699.6 | 668 | 674.8 | 706.4 | 723.2 | 738.4 | 728 | 686.4 | 651.6 | 609.6 | 549.6 |  | 424.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 253.2 | 254 | 252.4 | 247.6 | 251.2 | 251.2 | 255.2 | 262.8 | 285.6 | 231.2 | 233.6 | 238.8 | 245.2 | 246.4 | 251.6 | 254.4 | 252.4 | 254.4 | 251.6 | 258.4 | 255.6 | 247.2 | 249.2 | 254.4 |  | 231.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 564.3843 | 528.6218 | 512.4664 | 491.3462 | 513.2711 | 546.0151 | 634.7602 | 742.0915 | 819.0098 | 737.9526 | 724.304 | 720.7118 | 731.8956 | 741.7231 | 713.8113 | 721.1618 | 750.1378 | 766.6405 | 780.0879 | 772.4989 | 732.4454 | 696.9149 | 658.5688 | 605.6232 |  | 491.3462
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.87 | 10.88 | 10.9 | 10.89 | 10.88 | 10.85 | 10.82 | 10.66 | 10.64 | 10.66 | 10.65 | 10.69 | 10.7 | 10.64 | 10.72 | 10.73 | 10.7 | 10.72 | 10.74 | 10.75 | 10.73 | 10.69 | 10.81 | 10.92 |  | 10.76
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.78 | 10.79 | 10.82 | 10.81 | 10.8 | 10.77 | 10.75 | 10.58 | 10.56 | 10.59 | 10.55 | 10.61 | 10.62 | 10.56 | 10.63 | 10.64 | 10.61 | 10.64 | 10.65 | 10.67 | 10.64 | 10.61 | 10.72 | 10.82 |  | 10.6758
яч.15д | Ыджыд-Яг | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13д | Кослан (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 154.65 | 144.45 | 137.85 | 129.75 | 135.3 | 144.75 | 187.5 | 222 | 255.6 | 251.85 | 257.85 | 253.35 | 260.1 | 262.2 | 256.95 | 277.8 | 292.5 | 266.55 | 280.5 | 268.8 | 246.75 | 219.15 | 190.35 | 167.1 | 5263.65 | 129.75 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 91.5 | 92.55 | 94.5 | 90.15 | 93 | 91.95 | 92.1 | 85.2 | 81.6 | 83.85 | 81.15 | 85.65 | 84.9 | 85.95 | 84.9 | 88.35 | 88.05 | 86.4 | 87 | 92.55 | 91.2 | 86.25 | 88.8 | 92.4 | 2119.95
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 11.875
|  | tgφ |  | 0.59166 | 0.64071 | 0.68553 | 0.6948 | 0.68736 | 0.63523 | 0.4912 | 0.38378 | 0.31925 | 0.33294 | 0.31472 | 0.33807 | 0.32641 | 0.3278 | 0.33041 | 0.31803 | 0.30103 | 0.32414 | 0.31016 | 0.34431 | 0.3696 | 0.39357 | 0.46651 | 0.55296 | 0.6948
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.5554 | 9.1144 | 8.8631 | 8.3862 | 8.7226 | 9.1359 | 11.16 | 12.894 | 14.5763 | 14.3935 | 14.6717 | 14.4609 | 14.7807 | 14.9902 | 14.5918 | 15.7039 | 16.5018 | 15.1089 | 15.8062 | 15.2863 | 14.1715 | 12.7347 | 11.2315 | 10.1074 | 12.7895 | -7.701%
яч.9д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Кослан. Больница | P, кВт | АСКУЭ | 86.4 | 81.8 | 81.3 | 71.1 | 77.2 | 94.2 | 93.2 | 105.3 | 116.6 | 121 | 120.7 | 132.5 | 133.6 | 133.9 | 118.9 | 115.9 | 109 | 113.3 | 100.4 | 95 | 94.2 | 93 | 92.7 | 84.7 | 2465.9 | 71.1 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.3 | 55.4 | 54.8 | 54.1 | 54.9 | 54.5 | 55.2 | 54.3 | 53.7 | 55.3 | 53.9 | 54.9 | 55.6 | 55.1 | 58.9 | 58.9 | 54.9 | 57.7 | 53.1 | 55.7 | 55.7 | 53.4 | 53.8 | 54.5 | 1323.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7.25
|  | tgφ |  | 0.64005 | 0.67726 | 0.67405 | 0.7609 | 0.71114 | 0.57856 | 0.59227 | 0.51567 | 0.46055 | 0.45702 | 0.44656 | 0.41434 | 0.41617 | 0.4115 | 0.49537 | 0.5082 | 0.50367 | 0.50927 | 0.52888 | 0.58632 | 0.5913 | 0.57419 | 0.58037 | 0.64345 | 0.7609
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.455 | 5.2488 | 5.1994 | 4.7422 | 5.0329 | 5.7979 | 5.7868 | 6.4243 | 6.974 | 7.2139 | 7.1746 | 7.7553 | 7.8174 | 7.8661 | 7.1548 | 7.0036 | 6.5931 | 6.8559 | 6.1128 | 5.9215 | 5.8954 | 5.7988 | 5.7312 | 5.3314 | 6.287 | 13.28%
яч.4д | Кослан | P, кВт | АСКУЭ | 144.4 | 118 | 107.6 | 103.6 | 108.6 | 115 | 149.6 | 189.4 | 183.4 | 160.4 | 147.4 | 146.2 | 155.8 | 166.8 | 157 | 150.6 | 164.6 | 185.4 | 200 | 215.2 | 200.2 | 202.2 | 191.6 | 167.6 | 3830.6 | 103.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66 | 66.4 | 64.8 | 65.4 | 65.6 | 65 | 65.6 | 65.4 | 54.4 | 51.6 | 52.6 | 54.8 | 64.2 | 66.2 | 65.4 | 63.8 | 64.4 | 65.2 | 67.6 | 68.4 | 68.2 | 66.8 | 65.6 | 65.8 | 1529.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9.125
|  | tgφ |  | 0.45706 | 0.56271 | 0.60223 | 0.63127 | 0.60405 | 0.56522 | 0.4385 | 0.3453 | 0.29662 | 0.3217 | 0.35685 | 0.37483 | 0.41207 | 0.39688 | 0.41656 | 0.42364 | 0.39125 | 0.35167 | 0.338 | 0.31784 | 0.34066 | 0.33037 | 0.34238 | 0.3926 | 0.63127
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.5133 | 7.2535 | 6.7102 | 6.5512 | 6.7906 | 7.0898 | 8.7835 | 10.9473 | 10.4713 | 9.197 | 8.5749 | 8.5061 | 9.1718 | 9.8231 | 9.2484 | 8.8855 | 9.6294 | 10.6768 | 11.4584 | 12.2329 | 11.4899 | 11.6015 | 10.9201 | 9.619 | 9.3394 | -2.35%
яч.14д | Хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 8.9 | 10.5 | 11 | 11 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 12.6 | 15.4 | 14.8 | 15.4 | 15 | 13.2 | 13.9 | 13.3 | 13.6 | 14.2 | 16.2 | 13.5 | 10 | 9.2 | 9.9 | 10.3 | 11.2 | 296.3 | 8.9 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 9.2 | 10.1 | 9.3 | 10 | 9.9 | 8.2 | 9.5 | 10.4 | 9.7 | 10.2 | 11.7 | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 8 | 9 | 224.8
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 1.0225 | 0.88571 | 0.86364 | 0.89091 | 0.86607 | 0.87156 | 0.79279 | 0.73016 | 0.65584 | 0.62838 | 0.64935 | 0.66 | 0.62121 | 0.68345 | 0.78195 | 0.71324 | 0.71831 | 0.72222 | 0.71111 | 0.87 | 0.88043 | 0.75758 | 0.7767 | 0.80357 | 1.0225
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.68253 | 0.75141 | 0.77647 | 0.78777 | 0.79301 | 0.77602 | 0.76167 | 0.85237 | 1.0081 | 0.95408 | 1.006 | 0.97914 | 0.8458 | 0.92159 | 0.91808 | 0.90751 | 0.95252 | 1.0856 | 0.89909 | 0.71806 | 0.66592 | 0.67665 | 0.70323 | 0.76758 | 0.84126 | 15.87%
яч.10д | Глотово | P, кВт | АСКУЭ | 45.1 | 43.7 | 43.2 | 44.1 | 50.3 | 55.2 | 59.8 | 73.1 | 76 | 76.4 | 73.6 | 75 | 68.4 | 65.3 | 64.3 | 59 | 58 | 65.4 | 67.7 | 62.2 | 59.4 | 51 | 47.4 | 41.4 | 1425 | 41.4 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.8 | 21 | 19.2 | 19 | 19 | 21.3 | 18.5 | 19.1 | 21.7 | 22.9 | 24 | 26.3 | 25.1 | 22.5 | 24.3 | 25.4 | 25.6 | 24.5 | 26.5 | 25 | 24.4 | 23.9 | 23 | 22.6 | 546.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.0833
|  | tgφ |  | 0.48337 | 0.48055 | 0.44444 | 0.43084 | 0.37773 | 0.38587 | 0.30936 | 0.26129 | 0.28553 | 0.29974 | 0.32609 | 0.35067 | 0.36696 | 0.34456 | 0.37792 | 0.43051 | 0.44138 | 0.37462 | 0.39143 | 0.40193 | 0.41077 | 0.46863 | 0.48523 | 0.54589 | 0.54589
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.686 | 2.5973 | 2.5255 | 2.5677 | 2.8778 | 3.1755 | 3.3658 | 4.1279 | 4.3264 | 4.3534 | 4.2415 | 4.33 | 3.9657 | 3.7806 | 3.7378 | 3.4897 | 3.454 | 3.7941 | 3.9459 | 3.6316 | 3.4886 | 3.0685 | 2.8409 | 2.5198 | 3.4538 | 32.06%
яч.16д | Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 62.9 | 63.2 | 63.7 | 63.6 | 63.5 | 63.3 | 77.4 | 88.3 | 117.1 | 72.5 | 66.6 | 53 | 53.9 | 52.7 | 52.7 | 53.1 | 63.7 | 71.5 | 71.6 | 72 | 72.2 | 72.2 | 73 | 73.9 | 1637.6 | 52.7 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 8.2 | 22 | 58.2 | 2.6 | 6.3 | 2.6 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 160.9
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3333
|  | tgφ |  | 0.066773 | 0.068038 | 0.067504 | 0.069182 | 0.075591 | 0.066351 | 0.10594 | 0.24915 | 0.49701 | 0.035862 | 0.094595 | 0.049057 | 0.064935 | 0.034156 | 0.030361 | 0.045198 | 0.061224 | 0.027972 | 0.02933 | 0.033333 | 0.033241 | 0.054017 | 0.056164 | 0.063599 | 0.49701
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.3803 | 3.3935 | 3.4108 | 3.409 | 3.4083 | 3.4048 | 4.1851 | 4.9717 | 7.1579 | 3.9598 | 3.6653 | 2.8909 | 2.9399 | 2.8864 | 2.867 | 2.8877 | 3.4769 | 3.8859 | 3.8878 | 3.9027 | 3.9245 | 3.9392 | 3.9424 | 3.9559 | 3.7389 | 13.72%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.3825 | 0.3825 | 0.375 | 0.3825 | 0.375 | 0.3825 | 0.375 | 0.375 | 0.3675 | 0.3675 | 0.3675 | 0.3675 | 0.3675 | 0.375 | 0.3675 | 0.3675 | 0.375 | 0.3675 | 0.375 | 0.375 | 0.3675 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 8.9625 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 502.35 | 461.65 | 444.65 | 423.15 | 446.1 | 483.35 | 578.6 | 690.7 | 764.1 | 696.95 | 681.55 | 675.05 | 685 | 694.8 | 663.15 | 670 | 702 | 718.35 | 733.7 | 723.2 | 681.95 | 647.45 | 605.35 | 545.9 | 14919.05
|  | Q, кВАр |  | 247.9 | 248.95 | 247.1 | 242.85 | 247 | 246.45 | 248.4 | 255.2 | 279.7 | 225.55 | 227.95 | 234.15 | 241.5 | 241.05 | 245.5 | 248.55 | 247.05 | 247.5 | 245.9 | 252.75 | 250 | 241.75 | 243.3 | 249 | 5905.05
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.40642 | 0.42062 | 0.30269 | 0.29453 | 0.33512 | 0.29909 | 0.44735 | 0.4755 | 0.45597 | 0.54937 | 0.59072 | 0.72794 | 0.66705 | 0.68611 | 0.72605 | 0.71132 | 0.62288 | 0.67063 | 0.63651 | 0.65934 | 0.64831 | 0.63689 | 0.69718 | 0.67322 | 0.57413
|  | Q, % |  | 2.0932 | 1.9882 | 2.0998 | 1.9184 | 1.672 | 1.8909 | 2.6646 | 2.8919 | 2.0658 | 2.4438 | 2.4187 | 1.9472 | 1.509 | 2.1713 | 2.4245 | 2.2995 | 2.1197 | 2.7123 | 2.2655 | 2.1865 | 2.1909 | 2.2047 | 2.3676 | 2.1226 | 2.1954
|  |  | Δ I | -3.333% | 0% | -3.571% | 0% | -7.143% | -5.882% | -8.571% | -4.348% | -2.439% | -4.878% | -2.778% | -7.692% | -10.53% | 0% | -5.556% | -7.692% | -4.545% | -4.651% | -10.26% | -7.143% | -5% | 0% | -5.882% | -6.897% | -4.977%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.03207% | -0.1415% | -0.3947% | -0.6496% | -0.5606% | -0.2558% | 0.2596% | 0.8049% | 0.7074% | 0.5163% | 0.8835% | 0.8714% | 0.7908% | 0.8188% | 0.7666% | 0.7665% | 0.6361% | 0.5806% | 0.542% | 0.3732% | 0.3902% | 0.3919% | 0.3984% | 0.1637% | 0.4219%
Эжвинский РЭС
ПС 110 кВ Емваль |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1959.6 | 1812 | 1730.4 | 1744.8 | 1802.4 | 1881.6 | 2182.8 | 2328 | 2702.4 | 2793.6 | 2743.2 | 2756.4 | 2658 | 2721.6 | 2712 | 2673.6 | 2690.4 | 2683.2 | 2842.8 | 2809.2 | 2785.2 | 2724 | 2467.2 | 2187.6 | 58392 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 705.6 | 694.8 | 691.2 | 685.2 | 692.4 | 643.2 | 738 | 781.2 | 973.2 | 962.4 | 940.8 | 926.4 | 862.8 | 986.4 | 951.6 | 978 | 975.6 | 964.8 | 1026 | 979.2 | 927.6 | 876 | 841.2 | 802.8 | 20606.4
|  | I, А | ТИ | 111.96 | 103.32 | 100.68 | 99.12 | 111.72 | 121.44 | 128.04 | 137.76 | 160.44 | 154.2 | 159.72 | 153.36 | 162.24 | 159.24 | 152.52 | 155.88 | 151.56 | 172.68 | 171.48 | 157.56 | 163.8 | 148.44 | 136.2 | 119.64 | 141.375 | 18.63% | 30.22%
|  | tgφ |  | 0.36007 | 0.38344 | 0.39945 | 0.39271 | 0.38415 | 0.34184 | 0.3381 | 0.33557 | 0.36012 | 0.3445 | 0.34296 | 0.33609 | 0.3246 | 0.36243 | 0.35088 | 0.3658 | 0.36262 | 0.35957 | 0.36091 | 0.34857 | 0.33305 | 0.32159 | 0.34095 | 0.36698 | 0.39945 | 17.68% | 30.8%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 117.2259 | 109.1205 | 104.6721 | 105.1978 | 108.3573 | 112.0293 | 129.9412 | 137.0085 | 162.1374 | 166.1415 | 164.1847 | 163.8279 | 157.5936 | 163.0913 | 161.6083 | 159.9208 | 160.4495 | 160.1749 | 169.2814 | 165.6681 | 163.9499 | 159.4969 | 144.7398 | 130.2676 | 144.8369 | -2.449%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1732.8 | 1598.4 | 1434 | 1358.4 | 1382.4 | 1519.2 | 1681.2 | 1971.6 | 2192.4 | 2260.8 | 2336.4 | 2283.6 | 2256 | 2353.2 | 2184 | 2287.2 | 2293.2 | 2348.4 | 2341.2 | 2455.2 | 2438.4 | 2380.8 | 2355.6 | 2025.6 | 49470 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 651.6 | 638.4 | 583.2 | 564 | 567.6 | 574.8 | 577.2 | 664.8 | 699.6 | 727.2 | 748.8 | 724.8 | 735.6 | 766.8 | 739.2 | 763.2 | 760.8 | 734.4 | 722.4 | 746.4 | 736.8 | 705.6 | 740.4 | 703.2 | 16576.8
|  | I, А | ТИ | 96 | 94.32 | 86.16 | 83.64 | 87.84 | 95.88 | 102.84 | 116.52 | 127.68 | 131.4 | 128.64 | 137.16 | 129.6 | 132.24 | 124.32 | 131.76 | 132 | 134.52 | 140.4 | 145.92 | 138.36 | 141.84 | 131.04 | 105.72 | 119.825 | 14.71% | 25.66%
|  | tgφ |  | 0.37604 | 0.3994 | 0.40669 | 0.41519 | 0.41059 | 0.37836 | 0.34333 | 0.33719 | 0.3191 | 0.32166 | 0.32049 | 0.31739 | 0.32606 | 0.32585 | 0.33846 | 0.33368 | 0.33176 | 0.31272 | 0.30856 | 0.30401 | 0.30217 | 0.29637 | 0.31431 | 0.34716 | 0.41519 | 14.93% | 26.04%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 103.092 | 95.7553 | 87.5568 | 83.1077 | 84.3563 | 91.8693 | 100.8313 | 116.9938 | 128.4016 | 132.2506 | 137.288 | 133.9354 | 132.3955 | 137.8251 | 128.275 | 134.1426 | 136.3862 | 138.7596 | 138.0364 | 144.1519 | 143.0923 | 139.7617 | 138.0362 | 120.8007 | 121.9626 | -1.784%
яч.2Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3692.4 | 3410.4 | 3164.4 | 3103.2 | 3184.8 | 3400.8 | 3864 | 4299.6 | 4894.8 | 5054.4 | 5079.6 | 5040 | 4914 | 5074.8 | 4896 | 4960.8 | 4983.6 | 5031.6 | 5184 | 5264.4 | 5223.6 | 5104.8 | 4822.8 | 4213.2 |  | 3103.2
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 1357.2 | 1333.2 | 1274.4 | 1249.2 | 1260 | 1218 | 1315.2 | 1446 | 1672.8 | 1689.6 | 1689.6 | 1651.2 | 1598.4 | 1753.2 | 1690.8 | 1741.2 | 1736.4 | 1699.2 | 1748.4 | 1725.6 | 1664.4 | 1581.6 | 1581.6 | 1506 |  | 1218
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3933.9306 | 3661.7278 | 3411.3814 | 3345.1982 | 3424.9892 | 3612.3351 | 4081.6966 | 4536.2403 | 5172.7485 | 5329.3252 | 5353.2312 | 5303.5895 | 5167.4248 | 5369.1066 | 5179.7317 | 5257.5007 | 5277.4382 | 5310.7701 | 5470.9011 | 5540.0002 | 5482.3557 | 5344.197 | 5075.5156 | 4474.2698 |  | 3345.1982
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 10.26 | 10.25 | 10.36 | 10.24 | 10.28 | 10.21 | 10.26 | 10.25 | 10.26 | 10.28 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 10.32 | 10.38 | 10.35 | 10.37 | 10.41 | 10.34 |  | 10.2979
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.39 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.22 | 10.19 | 10.28 | 10.36 | 10.38 | 10.33 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.29 | 10.29 | 10.27 | 10.34 | 10.26 |  | 10.3033
яч.3д | ТП-609, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 47.6 | 41.2 | 40 | 39.6 | 40.4 | 44.4 | 51.6 | 57.2 | 63.6 | 70 | 67.2 | 62.8 | 61.6 | 64.8 | 54.8 | 49.6 | 48.4 | 48 | 47.2 | 49.2 | 50.8 | 50 | 49.2 | 47.6 | 1246.8 | 39.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14 | 12 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 12.8 | 14.8 | 17.6 | 18 | 14.8 | 14.8 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 14.8 | 15.2 | 16.8 | 18 | 15.6 | 16 | 14 | 341.2
|  | I, А | ТИ | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.96 | 1.96 | 2.24 | 2.36 | 2.68 | 3.16 | 3.52 | 3.08 | 3.16 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.28 | 2.56 | 2.52 | 2.32 | 2.28 | 2.52 | 2.32 | 2.28 | 2.08 | 2.4733
|  | tgφ |  | 0.29412 | 0.29126 | 0.29 | 0.29293 | 0.28713 | 0.28829 | 0.28682 | 0.30769 | 0.28302 | 0.21143 | 0.22024 | 0.21019 | 0.2013 | 0.19136 | 0.24088 | 0.25806 | 0.27273 | 0.30833 | 0.32203 | 0.34146 | 0.35433 | 0.312 | 0.3252 | 0.29412 | 0.35433
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.763 | 2.3874 | 2.3556 | 2.3316 | 2.3727 | 2.6135 | 3.0451 | 3.3651 | 3.6879 | 3.9843 | 3.8504 | 3.5874 | 3.5059 | 3.674 | 3.1359 | 2.8498 | 2.8319 | 2.8326 | 2.7937 | 2.9205 | 3.0275 | 2.948 | 2.8922 | 2.7953 | 3.023 | -22.22%
яч.5д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.115
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.7д | ЦРП-3 яч.35 | P, кВт | АСКУЭ | 1033.2 | 942.6 | 891.6 | 917.4 | 945.6 | 1070.4 | 1205.4 | 1312.2 | 1444.8 | 1524.6 | 1513.8 | 1506 | 1534.8 | 1498.2 | 1518.6 | 1475.4 | 1519.2 | 1556.4 | 1584 | 1597.8 | 1623 | 1602.6 | 1420.8 | 1219.8 | 32458.2 | 891.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 250.2 | 240.6 | 241.8 | 243 | 246.6 | 265.2 | 284.4 | 312 | 339.6 | 338.4 | 340.2 | 326.4 | 339.6 | 344.4 | 346.2 | 352.8 | 370.2 | 392.4 | 381.6 | 390 | 388.2 | 358.8 | 331.8 | 301.2 | 7725.6
|  | I, А | ТИ | 56.58 | 53.16 | 51.36 | 50.82 | 59.16 | 61.68 | 69.78 | 78.54 | 85.44 | 83.88 | 85.32 | 86.58 | 86.76 | 83.34 | 85.08 | 83.1 | 87.36 | 98.58 | 92.82 | 90.66 | 94.86 | 83.04 | 74.22 | 63.42 | 76.8975
|  | tgφ |  | 0.24216 | 0.25525 | 0.2712 | 0.26488 | 0.26079 | 0.24776 | 0.23594 | 0.23777 | 0.23505 | 0.22196 | 0.22473 | 0.21673 | 0.22127 | 0.22988 | 0.22797 | 0.23912 | 0.24368 | 0.25212 | 0.24091 | 0.24409 | 0.23919 | 0.22389 | 0.23353 | 0.24693 | 0.2712
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 59.1991 | 54.1218 | 52.2497 | 53.6243 | 55.1631 | 62.3714 | 70.2545 | 75.8407 | 82.8093 | 86.9672 | 86.8203 | 86.1442 | 87.7052 | 85.6068 | 86.653 | 84.3961 | 88.2663 | 90.5176 | 91.7936 | 92.3905 | 93.7428 | 92.4334 | 81.5637 | 70.786 | 77.9759 | -1.402%
яч.11д | РП "КНС" яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 22.8 | 21 | 19.2 | 19.8 | 26.4 | 20.4 | 21 | 21 | 23.4 | 20.4 | 22.8 | 20.4 | 21 | 18 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 16.8 | 19.8 | 29.4 | 28.8 | 22.2 | 20.4 | 20.4 | 515.4 | 16.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 10.8 | 9.6 | 9 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 200.4
|  | I, А | ТИ | 1.08 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.26 | 1.26 | 1.14 | 0.84 | 0.84 | 1.44 | 2.04 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 1.56 | 0.78 | 0.72 | 1.02 | 0.96 | 1.98 | 1.44 | 0.72 | 0.72 | 1.02 | 1.1125
|  | tgφ |  | 0.34211 | 0.37143 | 0.4375 | 0.42424 | 0.31818 | 0.41176 | 0.37143 | 0.37143 | 0.46154 | 0.47059 | 0.39474 | 0.38235 | 0.37143 | 0.46667 | 0.44118 | 0.45455 | 0.39394 | 0.46429 | 0.39394 | 0.26531 | 0.3125 | 0.37838 | 0.41176 | 0.35294 | 0.47059
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.3419 | 1.2463 | 1.1853 | 1.2153 | 1.5639 | 1.2478 | 1.2708 | 1.2596 | 1.4379 | 1.2555 | 1.3716 | 1.2209 | 1.2499 | 1.1061 | 1.2405 | 1.21 | 1.2013 | 1.0445 | 1.1989 | 1.7087 | 1.695 | 1.336 | 1.2333 | 1.2188 | 1.2942 | -16.33%
яч.13д | ТП-607, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 56.4 | 50.8 | 47.6 | 44 | 44 | 46.8 | 53.2 | 56.8 | 64 | 66.4 | 64.8 | 64 | 59.6 | 64 | 63.6 | 62.4 | 63.6 | 65.2 | 66.4 | 68 | 68.4 | 67.2 | 67.2 | 61.2 | 1435.6 | 44
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 10.4 | 9.6 | 9.2 | 10.8 | 12.8 | 12 | 12 | 11.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12.4 | 12.4 | 13.6 | 14 | 14 | 12.8 | 11.6 | 275.6
|  | I, А | ТИ | 3.2 | 2.56 | 2.6 | 2.28 | 2.52 | 2.88 | 3.32 | 3.88 | 3.4 | 4.28 | 3.6 | 3.56 | 3.52 | 3.96 | 3.48 | 3.8 | 3.68 | 3.92 | 3.96 | 3.56 | 3.28 | 4.08 | 4 | 3.2 | 3.4383
|  | tgφ |  | 0.14184 | 0.16535 | 0.21008 | 0.19091 | 0.22727 | 0.22222 | 0.18045 | 0.16197 | 0.16875 | 0.19277 | 0.18519 | 0.1875 | 0.19463 | 0.20625 | 0.20755 | 0.21154 | 0.18868 | 0.19018 | 0.18675 | 0.2 | 0.20468 | 0.20833 | 0.19048 | 0.18954 | 0.22727
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.2062 | 2.8952 | 2.7323 | 2.5139 | 2.5322 | 2.701 | 3.0486 | 3.2104 | 3.6638 | 3.8023 | 3.731 | 3.6685 | 3.4241 | 3.6816 | 3.6524 | 3.5829 | 3.6287 | 3.7282 | 3.7834 | 3.8617 | 3.8993 | 3.8262 | 3.7985 | 3.4822 | 3.4189 | 0.564%
яч.17д | РП-5 яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 800.8 | 758.8 | 732.4 | 726 | 746.8 | 702 | 853.2 | 883.2 | 1109.2 | 1114 | 1076 | 1106.8 | 982.8 | 1080 | 1058.8 | 1069.2 | 1043.2 | 1000.4 | 1130 | 1068 | 1017.6 | 986 | 912.4 | 842.4 | 22800 | 702
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 438.8 | 436.4 | 429.6 | 422.4 | 424.4 | 356.4 | 433.2 | 444 | 604.8 | 602.4 | 578 | 583.6 | 504.8 | 624.4 | 584.4 | 605.2 | 586.4 | 550 | 623.2 | 564.4 | 511.6 | 495.2 | 490.4 | 483.6 | 12377.6
|  | I, А | ТИ | 50.64 | 46.24 | 45.36 | 44.2 | 47.76 | 54.96 | 52.32 | 53.28 | 69.72 | 62.48 | 68 | 61.04 | 68.76 | 70.64 | 61.56 | 68.2 | 58.6 | 69.32 | 74.36 | 61.48 | 63.92 | 60.68 | 57.44 | 51.96 | 59.2883
|  | tgφ |  | 0.54795 | 0.57512 | 0.58656 | 0.58182 | 0.56829 | 0.50769 | 0.50774 | 0.50272 | 0.54526 | 0.54075 | 0.53717 | 0.52729 | 0.51363 | 0.57815 | 0.55195 | 0.56603 | 0.56212 | 0.54978 | 0.5515 | 0.52846 | 0.50275 | 0.50223 | 0.53748 | 0.57407 | 0.58656
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 51.395 | 49.2196 | 47.6975 | 47.1373 | 48.2052 | 44.3548 | 53.9617 | 55.1545 | 71.3157 | 71.211 | 69.15 | 70.493 | 62.3071 | 70.2829 | 68.0018 | 69.0158 | 67.0945 | 64.1299 | 72.2799 | 67.2682 | 63.6099 | 61.5028 | 57.517 | 54.3008 | 60.6919 | -2.367%
яч.4д | ТП-609, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 119.6 | 111.6 | 103.6 | 96.4 | 102.4 | 125.2 | 162.4 | 191.6 | 177.2 | 174.4 | 167.6 | 170 | 172 | 162.8 | 156.4 | 160 | 160 | 170.4 | 188 | 194.8 | 199.2 | 198 | 168.8 | 143.6 | 3776 | 96.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.4 | 8.4 | 2.8 | 2 | 4.4 | 2.4 | 7.2 | 15.2 | 8.4 | 8.8 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 9.6 | 14 | 16 | 14.8 | 18.4 | 20 | 18 | 17.6 | 17.2 | 10 | 246.4
|  | I, А | ТИ | 6.12 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.2 | 7.6 | 11.28 | 9.64 | 11.08 | 8.56 | 8.56 | 9.16 | 8.84 | 8.6 | 8.08 | 7.76 | 8 | 8.68 | 9.76 | 9.88 | 10.44 | 9.84 | 8.6 | 6.72 | 8.295
|  | tgφ |  | 0.036789 | 0.075269 | 0.027027 | 0.020747 | 0.042969 | 0.019169 | 0.044335 | 0.079332 | 0.047404 | 0.050459 | 0.042959 | 0.037647 | 0.039535 | 0.039312 | 0.061381 | 0.0875 | 0.1 | 0.086854 | 0.097872 | 0.10267 | 0.090361 | 0.088889 | 0.1019 | 0.069638 | 0.10267
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.7361 | 6.2929 | 5.8218 | 5.4111 | 5.752 | 7.0549 | 9.1673 | 10.7239 | 10.0139 | 9.8188 | 9.4974 | 9.5844 | 9.7073 | 9.179 | 8.8108 | 9.0222 | 9.0152 | 9.6082 | 10.5804 | 10.9049 | 11.1704 | 11.0802 | 9.4215 | 8.0471 | 8.8509 | -6.702%
яч.6д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.2375
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А | [27 empty] | 100%
яч.8д | ЦРП-3 яч.36 | P, кВт | АСКУЭ | 679.8 | 613.2 | 574.2 | 559.2 | 579.6 | 649.8 | 715.2 | 762 | 848.4 | 941.4 | 987.6 | 984 | 1006.8 | 999.6 | 985.8 | 1012.8 | 1048.8 | 1047.6 | 1053.6 | 1044 | 1040.4 | 971.4 | 879 | 746.4 | 20730.6 | 559.2
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 189 | 185.4 | 166.8 | 163.8 | 166.8 | 172.8 | 175.8 | 199.8 | 201.6 | 216 | 222.6 | 216 | 228.6 | 231.6 | 227.4 | 235.8 | 244.2 | 231.6 | 229.8 | 232.2 | 226.2 | 207.6 | 201.6 | 197.4 | 4970.4
|  | I, А | ТИ | 37.62 | 34.02 | 33.54 | 33.72 | 36.66 | 39.84 | 42.36 | 45.24 | 49.68 | 54.3 | 52.26 | 64.2 | 55.68 | 55.26 | 55.08 | 57.12 | 57.6 | 59.82 | 59.58 | 60.06 | 56.82 | 52.8 | 45.18 | 40.08 | 49.105
|  | tgφ |  | 0.27802 | 0.30235 | 0.29049 | 0.29292 | 0.28778 | 0.26593 | 0.24581 | 0.2622 | 0.23762 | 0.22945 | 0.22539 | 0.21951 | 0.22706 | 0.23169 | 0.23068 | 0.23282 | 0.23284 | 0.22108 | 0.21811 | 0.22241 | 0.21742 | 0.21371 | 0.22935 | 0.26447 | 0.30235
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 39.713 | 36.0212 | 33.5887 | 32.7008 | 33.8472 | 37.8812 | 41.5333 | 43.9529 | 49.2246 | 54.3095 | 57.3152 | 56.7572 | 58.2223 | 57.8079 | 56.8863 | 58.4151 | 60.3743 | 60.2693 | 60.4007 | 59.5582 | 59.4625 | 55.3696 | 50.0754 | 43.1604 | 49.8686 | -1.555%
яч.12д | РП "ГКНС Емваль", яч.18 | P, кВт | АСКУЭ | 605.4 | 575.4 | 487.2 | 438 | 426.6 | 432.6 | 432.6 | 619.2 | 760.2 | 727.2 | 772.8 | 726 | 677.4 | 792.6 | 641.4 | 712.8 | 683.4 | 723.6 | 666.6 | 765 | 738.6 | 766.2 | 921.6 | 790.2 | 15882.6 | 426.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 413.4 | 408.6 | 374.4 | 364.8 | 364.8 | 363.6 | 355.8 | 403.2 | 430.8 | 435.6 | 447.6 | 433.8 | 426.6 | 459 | 422.4 | 439.2 | 429.6 | 421.2 | 406.2 | 432.6 | 429.6 | 432 | 481.8 | 453 | 10029.6
|  | I, А | ТИ | 36.78 | 41.58 | 33.9 | 31.8 | 31.8 | 32.22 | 31.56 | 41.04 | 47.46 | 47.34 | 47.58 | 43.92 | 44.64 | 48.54 | 41.64 | 45.42 | 45.24 | 43.8 | 43.98 | 49.86 | 47.46 | 57.72 | 58.32 | 41.94 | 43.1475
|  | tgφ |  | 0.68285 | 0.71011 | 0.76847 | 0.83288 | 0.85513 | 0.8405 | 0.82247 | 0.65116 | 0.56669 | 0.59901 | 0.57919 | 0.59752 | 0.62976 | 0.57911 | 0.65856 | 0.61616 | 0.62862 | 0.58209 | 0.60936 | 0.56549 | 0.58164 | 0.56382 | 0.52279 | 0.57327 | 0.85513
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 41.2606 | 39.6819 | 34.5159 | 31.9895 | 31.5005 | 31.8375 | 31.5873 | 41.227 | 49.3238 | 47.6644 | 50.5605 | 47.6473 | 45.1451 | 51.6013 | 43.1836 | 47.0318 | 45.2567 | 47.0327 | 43.7229 | 48.9405 | 47.72 | 49.0295 | 57.7447 | 50.9183 | 44.0051 | -1.988%
яч.14д | ТП-607, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 230.8 | 218.4 | 200.4 | 196.8 | 198.8 | 236.4 | 292.8 | 318.4 | 327.2 | 336.4 | 328.4 | 322.8 | 319.2 | 316.8 | 320.8 | 325.6 | 327.6 | 331.2 | 351.6 | 360 | 359.6 | 348.4 | 294.8 | 255.6 | 7118.8 | 196.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.6 | 36.8 | 36 | 33.2 | 32 | 34.8 | 40 | 46.8 | 53.2 | 58.8 | 61.2 | 58.4 | 63.2 | 58.4 | 66.8 | 66.4 | 64.4 | 60.8 | 64.4 | 58.8 | 61.6 | 53.2 | 47.2 | 42.4 | 1240.4
|  | I, А | ТИ | 12.08 | 11.72 | 11.64 | 11.2 | 11.44 | 15.72 | 16.6 | 17.56 | 16.88 | 18.72 | 18 | 17.68 | 17.16 | 17.56 | 17.6 | 18.96 | 18.84 | 20.88 | 23.04 | 21.2 | 20.12 | 17.68 | 15.24 | 14.12 | 16.735
|  | tgφ |  | 0.18024 | 0.1685 | 0.17964 | 0.1687 | 0.16097 | 0.14721 | 0.13661 | 0.14698 | 0.16259 | 0.17479 | 0.18636 | 0.18092 | 0.19799 | 0.18434 | 0.20823 | 0.20393 | 0.19658 | 0.18357 | 0.18316 | 0.16333 | 0.1713 | 0.1527 | 0.16011 | 0.16588 | 0.20823
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.1996 | 12.4535 | 11.4376 | 11.2004 | 11.3002 | 13.462 | 16.6654 | 17.956 | 18.7126 | 19.2022 | 18.9123 | 18.4813 | 18.3503 | 18.1488 | 18.4252 | 18.6668 | 18.7186 | 18.9159 | 20.0211 | 20.3131 | 20.3757 | 19.6453 | 16.5778 | 14.484 | 16.9011 | -0.9924%
яч.18д | КТП-13, КТП-14 | P, кВт | АСКУЭ | 95.6 | 77.6 | 67.6 | 66.4 | 74.8 | 74.4 | 77.6 | 78.8 | 77.6 | 79.6 | 78.4 | 79.2 | 79.6 | 81.2 | 78.4 | 73.6 | 73.2 | 74.4 | 80 | 90 | 98.8 | 95.2 | 88.4 | 87.6 | 1928 | 66.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 6.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 10.4 | 8.8 | 10.4 | 11.6 | 13.2 | 13.2 | 10.4 | 10.4 | 9.2 | 8.8 | 11.6 | 11.2 | 10.4 | 9.2 | 6.4 | 209.6
|  | I, А | ТИ | 4.4 | 2.52 | 2.76 | 3.16 | 4.56 | 2.88 | 3.8 | 3.8 | 3.72 | 3.76 | 3 | 3.76 | 4.48 | 3.48 | 3.32 | 3.48 | 3 | 2.72 | 4.56 | 5.64 | 4.92 | 4.68 | 4.32 | 3.72 | 3.7683
|  | tgφ |  | 0.075314 | 0.082474 | 0.071006 | 0.066265 | 0.058824 | 0.075269 | 0.07732 | 0.091371 | 0.10825 | 0.13065 | 0.11224 | 0.13131 | 0.14573 | 0.16256 | 0.16837 | 0.1413 | 0.14208 | 0.12366 | 0.11 | 0.12889 | 0.11336 | 0.10924 | 0.10407 | 0.073059 | 0.16837
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.396 | 4.3782 | 3.807 | 3.7345 | 4.205 | 4.2035 | 4.3892 | 4.4149 | 4.406 | 4.5139 | 4.4665 | 4.5003 | 4.5363 | 4.6348 | 4.4704 | 4.1755 | 4.1452 | 4.2112 | 4.5079 | 5.0533 | 5.5532 | 5.3381 | 4.9351 | 4.9101 | 4.5369 | -20.4%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.31 | 1.4 | 4.58 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 4.23 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.41 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.41 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 39.05
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.31 | 0.51 | 1.24 | 0.22 | 1.32 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 7.74
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3693.62 | 3412.51 | 3169.62 | 3105.11 | 3188.02 | 3403.92 | 3869.44 | 4301.88 | 4897.08 | 5055.89 | 5081.09 | 5043.61 | 4916.42 | 5079.62 | 4900.62 | 4962.81 | 4988.81 | 5035.61 | 5188.81 | 5267.82 | 5226.83 | 5108.84 | 4824.24 | 4216.57 | 107938.79
|  | Q, кВАр |  | 1374.4 | 1350.8 | 1286.2 | 1262 | 1273.4 | 1232.4 | 1334.6 | 1462.8 | 1686.4 | 1707.6 | 1701.4 | 1668 | 1613 | 1771.4 | 1705.4 | 1758.8 | 1754.2 | 1715 | 1767.8 | 1747.8 | 1687.4 | 1612.8 | 1616.4 | 1526.8 | 37616.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.033041 | -0.06187 | -0.16496 | -0.061549 | -0.10111 | -0.091743 | -0.14079 | -0.053028 | -0.04658 | -0.029479 | -0.029333 | -0.071627 | -0.049247 | -0.094979 | -0.094363 | -0.040518 | -0.10454 | -0.079696 | -0.092785 | -0.064965 | -0.061835 | -0.079141 | -0.029858 | -0.079987 | -0.071193
|  | Q, % |  | -1.2673 | -1.3201 | -0.92593 | -1.0247 | -1.0635 | -1.1823 | -1.4751 | -1.1618 | -0.81301 | -1.0653 | -0.69839 | -1.0174 | -0.91341 | -1.0381 | -0.8635 | -1.0108 | -1.0251 | -0.92985 | -1.1096 | -1.2865 | -1.3819 | -1.9727 | -2.2003 | -1.3811 | -1.1661
|  |  | Δ I | -1.375% | -1.356% | -1.584% | -1.795% | -1.543% | -1.997% | -1.672% | -1.03% | -1.229% | -1.085% | -1.158% | -1.26% | -0.8703% | -1.468% | -1.257% | -1.286% | -0.8534% | -1.432% | -1.25% | -1.166% | -1.317% | -1.247% | -1.31% | -1.438% | -1.307%
|  |  | Δ Iсчётч | -1.767% | -1.866% | -1.645% | -1.887% | -1.935% | -1.878% | -1.799% | -1.222% | -1.396% | -1.453% | -1.394% | -1.451% | -1.436% | -1.597% | -1.579% | -1.463% | -1.245% | -1.123% | -1.225% | -1% | -1.047% | -1.086% | -1.055% | -1.209% | -1.412%
ПС 110 кВ Зеленец |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
РПН 2 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.513Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1857.6 | 1807.2 | 1723.2 | 1731.6 | 1678.8 | 1726.8 | 1850.4 | 1942.8 | 2337.6 | 2570.4 | 2907.6 | 2830.8 | 2739.6 | 2596.8 | 2683.2 | 2552.4 | 2622 | 2542.8 | 2439.6 | 2452.8 | 2419.2 | 2392.8 | 2083.2 | 1954.8 | 54444 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 978 | 921.6 | 908.4 | 897.6 | 866.4 | 900 | 904.8 | 986.4 | 1292.4 | 1539.6 | 1760.4 | 1798.8 | 1726.8 | 1610.4 | 1664.4 | 1621.2 | 1635.6 | 1500 | 1398 | 1401.6 | 1352.4 | 1330.8 | 1178.4 | 1131.6 | 31305.6
|  | I, А | ТИ | 116 | 114 | 109 | 106 | 111 | 101 | 142 | 130 | 166 | 170 | 186 | 193 | 157 | 168 | 180 | 178 | 161 | 155 | 154 | 178 | 153 | 143 | 124 | 113 | 146.1667 | 18.89% | 33.99%
|  | tgφ |  | 0.52649 | 0.50996 | 0.52716 | 0.51836 | 0.51608 | 0.5212 | 0.48898 | 0.50772 | 0.55287 | 0.59897 | 0.60545 | 0.63544 | 0.63031 | 0.62015 | 0.6203 | 0.63517 | 0.6238 | 0.5899 | 0.57304 | 0.57143 | 0.55903 | 0.55617 | 0.56567 | 0.57888
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 115.6799 | 111.8908 | 107.5451 | 107.2701 | 103.9024 | 107.3009 | 114.3724 | 118.4817 | 147.0454 | 165.1018 | 183.964 | 180.8499 | 177.9381 | 168.2142 | 173.9888 | 166.3016 | 169.1583 | 161.4482 | 153.3303 | 154.198 | 150.8526 | 149.025 | 129.2959 | 123.7546 | 143.3713 | 1.912%
яч.512Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1477.2 | 1441.2 | 1399.2 | 1404 | 1448.4 | 1443.6 | 1480.8 | 1598.4 | 2449.2 | 2755.2 | 2841.6 | 2805.6 | 2684.4 | 2851.2 | 2910 | 2876.4 | 2812.8 | 2449.2 | 2262 | 2064 | 1726.8 | 1603.2 | 1532.4 | 1472.4 | 49789.2 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 918 | 909.6 | 916.8 | 924 | 884.4 | 912 | 892.8 | 916.8 | 1821.6 | 2038.8 | 2196 | 2124 | 2029.2 | 2263.2 | 2229.6 | 2223.6 | 2220 | 1844.4 | 1682.4 | 1428 | 1231.2 | 1027.2 | 966 | 970.8 | 35570.4
|  | I, А | ТИ | 90 | 93 | 89 | 90 | 90 | 96 | 92 | 124 | 176 | 194 | 197 | 182 | 189 | 196 | 201 | 188 | 176 | 153 | 151 | 132 | 102 | 102 | 100 | 95 | 137.4167 | 16.73% | 36.66%
|  | tgφ |  | 0.62145 | 0.63114 | 0.65523 | 0.65812 | 0.6106 | 0.63175 | 0.60292 | 0.57357 | 0.74375 | 0.73998 | 0.7728 | 0.75706 | 0.75592 | 0.79377 | 0.76619 | 0.77305 | 0.78925 | 0.75306 | 0.74377 | 0.69186 | 0.713 | 0.64072 | 0.63038 | 0.65933
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 94.3079 | 92.4985 | 90.7925 | 91.0538 | 91.8504 | 92.6782 | 94.0256 | 101.537 | 167.3967 | 188.3289 | 198.6478 | 193.5352 | 185.0736 | 200.5901 | 201.6221 | 199.1983 | 195.7739 | 166.8793 | 152.8627 | 135.3333 | 115.8679 | 104.1253 | 98.5033 | 95.2751 | 139.4899 | -1.509%
яч.502Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3334.8 | 3248.4 | 3122.4 | 3135.6 | 3127.2 | 3170.4 | 3331.2 | 3541.2 | 4786.8 | 5325.6 | 5749.2 | 5636.4 | 5424 | 5448 | 5593.2 | 5428.8 | 5434.8 | 4992 | 4701.6 | 4516.8 | 4146 | 3996 | 3615.6 | 3427.2 |  | 3122.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1896 | 1831.2 | 1825.2 | 1821.6 | 1750.8 | 1812 | 1797.6 | 1903.2 | 3114 | 3578.4 | 3956.4 | 3922.8 | 3756 | 3873.6 | 3894 | 3844.8 | 3855.6 | 3344.4 | 3080.4 | 2829.6 | 2583.6 | 2358 | 2144.4 | 2102.4 |  | 1750.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3836.1057 | 3728.994 | 3616.7301 | 3626.3224 | 3583.9476 | 3651.6818 | 3785.2687 | 4020.2323 | 5710.556 | 6416.1485 | 6978.9972 | 6867.122 | 6597.5232 | 6684.72 | 6815.2126 | 6652.3948 | 6663.5353 | 6008.7499 | 5620.8457 | 5329.9267 | 4885.1105 | 4639.847 | 4203.6906 | 4020.6698 |  | 3583.9476
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.48 | 10.47 | 10.51 | 10.51 | 10.49 | 10.41 | 10.63 | 10.5 | 10.49 | 10.68 | 10.72 | 10.52 | 10.5 | 10.49 | 10.51 | 10.56 | 10.57 | 10.6 | 10.59 | 10.62 | 10.62 | 10.7 | 10.55 | 1055%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.66 | 10.65 | 10.65 | 10.67 | 10.68 | 10.65 | 10.63 | 10.49 | 10.54 | 10.52 | 10.45 | 10.51 | 10.51 | 10.49 | 10.51 | 10.55 | 10.58 | 10.62 | 10.66 | 10.72 | 10.58 | 10.57 | 10.63 | 10.7 | 1059%
яч.503д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 13.2 | 2.8 | 0 | 14 | 0 | 2.4 | 11.2 | 0 | 4 | 15.2 | 13.6 | 11.2 | 15.6 | 15.2 | 8 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 8 | 21.2 | 8 | 12.8 | 17.2 | 255.2 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.4 | 2.8 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | 10.8 | 0 | 3.6 | 14 | 12.8 | 10.8 | 14.4 | 14.8 | 7.2 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 7.6 | 19.2 | 7.6 | 11.6 | 16 | 239.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75
|  | tgφ |  | 0.93939 | 1 | #DIV/0! | 0.94286 | #DIV/0! | 0.83333 | 0.96429 | #DIV/0! | 0.9 | 0.92105 | 0.94118 | 0.96429 | 0.92308 | 0.97368 | 0.9 | 0.97368 | 0.94872 | 0.92308 | 0.97368 | 0.95 | 0.90566 | 0.95 | 0.90625 | 0.93023
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.99797 | 0.21841 | 0 | 1.0583 | 0 | 0.17215 | 0.86394 | 0 | 0.29625 | 1.1387 | 1.0108 | 0.83895 | 1.1665 | 1.1679 | 0.59307 | 1.1668 | 1.1771 | 1.161 | 1.1569 | 0.6023 | 1.5568 | 0.60059 | 0.93319 | 1.2871 | 0.79853 | -6.47%
яч.518д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.507д | РП "Актеон" яч. 21 | P, кВт | АСКУЭ | 122.4 | 136.4 | 95.2 | 109.2 | 99.6 | 93.2 | 142.8 | 136.4 | 200 | 230 | 262.4 | 208.8 | 208.8 | 124.4 | 232.4 | 201.6 | 220.8 | 138.8 | 116.4 | 122 | 128.8 | 142.4 | 133.6 | 115.2 | 3721.6 | 93.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 56.4 | 63.2 | 43.6 | 48.8 | 46.4 | 44.4 | 67.2 | 72 | 124.4 | 137.2 | 161.6 | 140.4 | 130 | 61.6 | 166.4 | 132.4 | 150.4 | 79.6 | 63.6 | 67.6 | 64.4 | 78.4 | 66 | 62.4 | 2128.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 26 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 5 | 32 | 12 | 9 | 7 | 8 | 23 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10.9583
|  | tgφ |  | 0.46078 | 0.46334 | 0.45798 | 0.44689 | 0.46586 | 0.47639 | 0.47059 | 0.52786 | 0.622 | 0.59652 | 0.61585 | 0.67241 | 0.62261 | 0.49518 | 0.71601 | 0.65675 | 0.68116 | 0.57349 | 0.54639 | 0.5541 | 0.5 | 0.55056 | 0.49401 | 0.54167
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.4262 | 8.2916 | 5.7809 | 6.5783 | 6.0431 | 5.6886 | 8.7633 | 8.387 | 12.9663 | 14.7574 | 16.6791 | 13.5673 | 13.5147 | 7.642 | 15.7502 | 13.2651 | 14.6237 | 8.7501 | 7.2332 | 7.6131 | 7.8379 | 8.8477 | 8.05 | 7.1783 | 9.8015 | 10.56%
яч.506д | РП "Актеон" яч. 22 | P, кВт | АСКУЭ | 126.9 | 129.3 | 123.9 | 127.8 | 129 | 125.1 | 126.6 | 147.9 | 491.1 | 550.8 | 566.7 | 500.7 | 449.4 | 609.6 | 527.7 | 540.9 | 557.4 | 295.8 | 190.5 | 174 | 174.6 | 174.3 | 163.8 | 156 | 7159.8 | 123.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114.9 | 118.8 | 117.3 | 121.2 | 125.7 | 119.7 | 122.1 | 133.5 | 632.7 | 680.4 | 647.7 | 543 | 493.5 | 719.1 | 642.9 | 633 | 687 | 321 | 207.3 | 178.5 | 169.8 | 157.5 | 152.4 | 148.2 | 7987.2
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 21 | 36 | 43 | 51 | 25 | 50 | 37 | 49 | 34 | 31 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 22.25
|  | tgφ |  | 0.90544 | 0.91879 | 0.94673 | 0.94836 | 0.97442 | 0.95683 | 0.96445 | 0.90264 | 1.2883 | 1.2353 | 1.1429 | 1.0845 | 1.0981 | 1.1796 | 1.2183 | 1.1703 | 1.2325 | 1.0852 | 1.0882 | 1.0259 | 0.97251 | 0.90361 | 0.9304 | 0.95
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.2827 | 9.5303 | 9.2604 | 9.5417 | 9.7484 | 9.3974 | 9.5643 | 10.9788 | 43.9246 | 48.0999 | 47.6045 | 40.6227 | 36.7093 | 51.947 | 45.7444 | 45.6195 | 48.3343 | 23.7586 | 15.2663 | 13.4412 | 13.3063 | 12.8468 | 12.166 | 11.624 | 24.5133 | -10.17%
яч.522д-отключена | ДОЗ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.519д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 431.6 | 401.2 | 387.2 | 378 | 381.6 | 402.8 | 442 | 498 | 547.6 | 605.2 | 629.6 | 591.2 | 682 | 632.8 | 616 | 626.8 | 634 | 592.4 | 578 | 622.4 | 597.6 | 565.6 | 538.4 | 506.4 | 12888.4 | 378 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 198 | 173.6 | 174 | 171.6 | 169.6 | 168.8 | 167.2 | 186 | 228 | 303.6 | 327.2 | 306.4 | 392 | 325.6 | 293.6 | 328 | 344.4 | 272.4 | 273.6 | 290 | 281.6 | 259.6 | 270 | 265.6 | 6170.4
|  | I, А | ТИ | 23 | 26 | 24 | 22 | 23 | 24 | 31 | 30 | 37 | 44 | 40 | 48 | 34 | 38 | 39 | 48 | 37 | 34 | 37 | 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 33.8333
|  | tgφ |  | 0.45876 | 0.4327 | 0.44938 | 0.45397 | 0.44444 | 0.41907 | 0.37828 | 0.37349 | 0.41636 | 0.50165 | 0.5197 | 0.51827 | 0.57478 | 0.51454 | 0.47662 | 0.52329 | 0.54322 | 0.45982 | 0.47336 | 0.46594 | 0.47122 | 0.45898 | 0.50149 | 0.52449
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.1659 | 24.1113 | 23.436 | 22.8314 | 22.9669 | 24.0658 | 26.2402 | 28.9072 | 32.6545 | 37.3095 | 38.4028 | 35.9051 | 43.2224 | 39.1772 | 37.602 | 38.9078 | 39.4938 | 35.657 | 34.8721 | 37.4792 | 35.957 | 33.8728 | 32.5378 | 31.3303 | 32.6294 | 3.558%
яч.517д | Парчег | P, кВт | АСКУЭ | 381.6 | 365.4 | 368.1 | 349.8 | 348 | 378.9 | 439.2 | 409.2 | 414.3 | 420.3 | 440.4 | 434.1 | 403.2 | 390 | 399.3 | 351.9 | 377.7 | 413.4 | 402.9 | 429.3 | 442.8 | 457.8 | 402 | 353.7 | 9573.3 | 348 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 127.2 | 113.1 | 115.8 | 117.3 | 118.2 | 120 | 123.6 | 135.9 | 136.8 | 131.1 | 140.4 | 157.5 | 160.8 | 144.9 | 143.7 | 140.1 | 137.7 | 142.8 | 150.6 | 144.9 | 154.5 | 154.2 | 148.5 | 142.8 | 3302.4
|  | I, А | ТИ | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 25 | 24 | 26 | 20 | 17 | 22.4583
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.30952 | 0.31459 | 0.33533 | 0.33966 | 0.31671 | 0.28142 | 0.33211 | 0.3302 | 0.31192 | 0.3188 | 0.36282 | 0.39881 | 0.37154 | 0.35988 | 0.39812 | 0.36458 | 0.34543 | 0.37379 | 0.33753 | 0.34892 | 0.33683 | 0.3694 | 0.40373
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.1649 | 21.0973 | 21.3042 | 20.2914 | 20.2134 | 21.9008 | 25.3347 | 23.4464 | 24.0188 | 24.2605 | 25.0178 | 24.9002 | 23.8512 | 22.9038 | 23.3842 | 20.8314 | 22.0057 | 23.9181 | 23.4555 | 24.7313 | 25.526 | 26.2931 | 23.1512 | 20.899 | 23.1209 | -2.95%
яч.504д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 412.8 | 408.4 | 394.8 | 402.8 | 412.4 | 432 | 469.2 | 475.6 | 536 | 616.8 | 564.8 | 605.2 | 599.6 | 579.2 | 581.6 | 581.2 | 556.8 | 490 | 457.2 | 470.8 | 453.6 | 454.8 | 409.6 | 392 | 11757.2 | 392 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 173.6 | 168.4 | 169.2 | 168.4 | 169.2 | 170.8 | 174.4 | 171.6 | 218.8 | 253.2 | 238 | 255.6 | 263.6 | 262.8 | 263.2 | 256.4 | 249.2 | 219.2 | 203.2 | 203.6 | 197.6 | 177.2 | 168.8 | 177.2 | 4973.2
|  | I, А | ТИ | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 27 | 27 | 31 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 32 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 | 29.6667
|  | tgφ |  | 0.42054 | 0.41234 | 0.42857 | 0.41807 | 0.41028 | 0.39537 | 0.3717 | 0.36081 | 0.40821 | 0.41051 | 0.42139 | 0.42234 | 0.43963 | 0.45373 | 0.45254 | 0.44116 | 0.44756 | 0.44735 | 0.44444 | 0.43246 | 0.43563 | 0.38962 | 0.41211 | 0.45204
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.2828 | 23.9766 | 23.313 | 23.6515 | 24.1259 | 25.2131 | 27.2195 | 27.8609 | 31.7501 | 36.6353 | 33.902 | 36.1319 | 36.0232 | 35.0475 | 35.1101 | 34.805 | 33.3283 | 29.2171 | 27.1298 | 27.6582 | 27.0317 | 26.6925 | 24.0903 | 23.2397 | 29.0598 | 2.045%
яч.521д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 70.8 | 68.7 | 66.45 | 66.6 | 67.05 | 65.25 | 67.2 | 72.6 | 91.5 | 98.25 | 91.65 | 97.05 | 75.9 | 106.05 | 107.55 | 97.8 | 99.3 | 58.65 | 59.55 | 60 | 60.45 | 58.05 | 61.5 | 57.3 | 1825.2 | 57.3 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.7 | 38.7 | 37.5 | 37.35 | 38.85 | 37.95 | 38.4 | 40.35 | 59.7 | 77.7 | 71.55 | 89.55 | 48 | 82.2 | 81.3 | 68.1 | 75.15 | 37.2 | 37.5 | 37.65 | 39.6 | 37.2 | 40.5 | 37.05 | 1233.75
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.5833
|  | tgφ |  | 0.63136 | 0.56332 | 0.56433 | 0.56081 | 0.57942 | 0.58161 | 0.57143 | 0.55579 | 0.65246 | 0.79084 | 0.78069 | 0.92272 | 0.63241 | 0.77511 | 0.75593 | 0.69632 | 0.7568 | 0.63427 | 0.62972 | 0.6275 | 0.65509 | 0.64083 | 0.65854 | 0.6466
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6138 | 4.3491 | 4.2125 | 4.1996 | 4.262 | 4.1594 | 4.2977 | 4.5166 | 6.0145 | 6.9023 | 6.293 | 7.1204 | 4.9344 | 7.3866 | 7.4291 | 6.5544 | 6.8166 | 3.7981 | 3.8376 | 3.8664 | 3.9334 | 3.7527 | 3.978 | 3.7386 | 5.0403 | -9.97%
яч.520д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.523д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 113.4 | 105 | 106.2 | 109.2 | 105.6 | 105.6 | 106.2 | 112.2 | 207.6 | 344.4 | 592.8 | 565.8 | 472.8 | 462.6 | 439.2 | 405 | 426 | 439.2 | 406.2 | 399 | 354.6 | 318 | 130.2 | 103.2 | 6930 | 103.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90.6 | 78 | 80.4 | 78 | 79.2 | 76.8 | 73.2 | 73.2 | 219.6 | 349.2 | 503.4 | 504 | 440.4 | 428.4 | 405 | 388.8 | 375 | 364.2 | 279.6 | 297 | 258.6 | 226.8 | 100.8 | 85.2 | 5855.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 24 | 39 | 48 | 37 | 33 | 34 | 29 | 33 | 32 | 29 | 29 | 29 | 22 | 22 | 8 | 6 | 21.4583
|  | tgφ |  | 0.79894 | 0.74286 | 0.75706 | 0.71429 | 0.75 | 0.72727 | 0.68927 | 0.65241 | 1.0578 | 1.0139 | 0.84919 | 0.89077 | 0.93147 | 0.92607 | 0.92213 | 0.96 | 0.88028 | 0.82923 | 0.68833 | 0.74436 | 0.72927 | 0.71321 | 0.77419 | 0.82558
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.9981 | 7.2145 | 7.3539 | 7.3806 | 7.2598 | 7.1951 | 7.162 | 7.2848 | 16.6361 | 27.0261 | 42.0917 | 40.8573 | 35.5028 | 34.7094 | 32.9204 | 30.8772 | 31.066 | 31.2018 | 26.891 | 27.1498 | 23.8877 | 21.2595 | 8.8952 | 7.3323 | 20.7147 | 3.465%
яч.505д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 751.6 | 752.8 | 723.2 | 730.4 | 701.6 | 702 | 669.2 | 743.6 | 903.6 | 891.6 | 914.8 | 960 | 916.8 | 900.4 | 916 | 888.8 | 884.4 | 919.2 | 893.6 | 847.6 | 846.4 | 874 | 834.4 | 832.4 | 19998.4 | 669.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 467.6 | 463.2 | 464 | 450 | 421.2 | 458.8 | 441.6 | 483.2 | 524 | 538.4 | 556.4 | 600.4 | 556 | 573.2 | 575.6 | 564 | 554.8 | 608 | 599.6 | 571.6 | 556.8 | 579.2 | 559.6 | 546.4 | 12713.6
|  | I, А | ТИ | 52 | 50 | 50 | 49 | 49 | 38 | 49 | 57 | 65 | 53 | 55 | 67 | 56 | 63 | 56 | 60 | 60 | 59 | 57 | 56 | 65 | 57 | 54 | 56 | 55.5417
|  | tgφ |  | 0.62214 | 0.6153 | 0.64159 | 0.6161 | 0.60034 | 0.65356 | 0.65989 | 0.64981 | 0.5799 | 0.60386 | 0.60822 | 0.62542 | 0.60646 | 0.63661 | 0.62838 | 0.63456 | 0.62732 | 0.66144 | 0.67099 | 0.67437 | 0.65784 | 0.6627 | 0.67066 | 0.65642
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 48.7767 | 48.7518 | 47.4382 | 47.183 | 45.0066 | 46.2114 | 44.5199 | 48.2224 | 57.503 | 57.3929 | 57.9506 | 61.0544 | 58.9145 | 58.7597 | 59.6129 | 57.8939 | 57.1474 | 60.269 | 58.6827 | 55.8017 | 55.1432 | 57.0686 | 54.2746 | 54.5551 | 54.0889 | 2.616%
яч.508д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 141.6 | 136.8 | 138 | 134.4 | 139.8 | 152.4 | 178.2 | 209.4 | 338.4 | 409.2 | 558.6 | 579.6 | 525 | 581.4 | 619.2 | 618 | 569.4 | 537.6 | 574.2 | 450 | 296.4 | 210 | 162.6 | 154.2 | 8414.4 | 134.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 123 | 119.4 | 121.8 | 122.4 | 123.6 | 120.6 | 118.8 | 121.2 | 268.2 | 382.8 | 585 | 590.4 | 535.2 | 576.6 | 549.6 | 553.2 | 519.6 | 522.6 | 547.8 | 436.8 | 305.4 | 178.2 | 125.4 | 123 | 7770.6
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 19 | 33 | 33 | 46 | 45 | 40 | 51 | 50 | 50 | 37 | 44 | 41 | 36 | 15 | 17 | 11 | 12 | 27.375
|  | tgφ |  | 0.86864 | 0.87281 | 0.88261 | 0.91071 | 0.88412 | 0.79134 | 0.66667 | 0.5788 | 0.79255 | 0.93548 | 1.0473 | 1.0186 | 1.0194 | 0.99174 | 0.8876 | 0.89515 | 0.91254 | 0.9721 | 0.95402 | 0.97067 | 1.0304 | 0.84857 | 0.77122 | 0.79767
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.1705 | 9.8553 | 9.9901 | 9.8479 | 10.0996 | 10.5482 | 11.6461 | 13.332 | 23.6804 | 30.7886 | 44.7417 | 45.5031 | 41.2329 | 45.1207 | 45.535 | 45.4445 | 42.1148 | 40.808 | 43.0323 | 33.8157 | 23.2517 | 15.0616 | 11.1658 | 10.6557 | 26.1434 | 4.499%
яч.526д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 619.6 | 590 | 565.6 | 569.2 | 600.4 | 556 | 526.8 | 580 | 904.8 | 1024.8 | 996.8 | 975.6 | 947.2 | 922.8 | 1029.2 | 976.8 | 975.2 | 962.4 | 866.4 | 783.6 | 629.2 | 599.6 | 635.2 | 608.4 | 18445.6 | 526.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 435.2 | 429.2 | 436.4 | 440.4 | 392.4 | 427.6 | 406 | 416 | 630.8 | 649.6 | 651.2 | 663.6 | 660.8 | 627.2 | 695.6 | 699.6 | 680.8 | 695.2 | 630.4 | 514.4 | 472.4 | 441.6 | 444.8 | 443.6 | 12984.8
|  | I, А | ТИ | 40 | 40 | 36 | 37 | 37 | 38 | 36 | 46 | 64 | 63 | 63 | 67 | 56 | 66 | 63 | 62 | 68 | 59 | 58 | 44 | 40 | 41 | 43 | 40 | 50.2917
|  | tgφ |  | 0.70239 | 0.72746 | 0.77157 | 0.77372 | 0.65356 | 0.76906 | 0.77069 | 0.71724 | 0.69717 | 0.63388 | 0.65329 | 0.6802 | 0.69764 | 0.67967 | 0.67586 | 0.71622 | 0.69811 | 0.72236 | 0.72761 | 0.65646 | 0.75079 | 0.73649 | 0.70025 | 0.72913
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 41.0572 | 39.5993 | 38.7737 | 38.9879 | 38.8202 | 38.0695 | 36.1664 | 39.3307 | 60.4898 | 66.6685 | 65.8606 | 64.8927 | 63.519 | 61.4826 | 68.3203 | 65.8297 | 64.9786 | 64.6196 | 58.1002 | 50.5433 | 42.9866 | 40.7232 | 42.1673 | 40.6757 | 51.3609 | -2.126%
яч.524д | РП Слудка | P, кВт | АСКУЭ | 204 | 203.4 | 203.4 | 195.8 | 194.2 | 203.8 | 207.8 | 212.2 | 206.4 | 181.6 | 181.2 | 172.8 | 192.4 | 185.2 | 178.6 | 185.6 | 182.2 | 189.2 | 202 | 214.8 | 201 | 194 | 188.2 | 189.8 | 4669.6 | 172.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 89.2 | 92.4 | 90.4 | 90.4 | 91.8 | 91.6 | 89.2 | 89 | 81.2 | 80 | 81.8 | 78.8 | 82.4 | 83.2 | 84.8 | 87.2 | 90.8 | 94 | 100.2 | 104.4 | 100.8 | 87.4 | 88.8 | 95.6 | 2145.4
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10.8333
|  | tgφ |  | 0.43725 | 0.45428 | 0.44444 | 0.4617 | 0.47271 | 0.44946 | 0.42926 | 0.41942 | 0.39341 | 0.44053 | 0.45143 | 0.45602 | 0.42827 | 0.44924 | 0.4748 | 0.46983 | 0.49835 | 0.49683 | 0.49604 | 0.48603 | 0.50149 | 0.45052 | 0.47184 | 0.50369
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.0731 | 12.1254 | 12.0809 | 11.6832 | 11.6259 | 12.1273 | 12.2967 | 12.6798 | 12.1639 | 10.9036 | 10.9969 | 10.4453 | 11.5113 | 11.1877 | 10.8737 | 11.2355 | 11.1221 | 11.4989 | 12.2269 | 12.8778 | 12.2851 | 11.6361 | 11.3159 | 11.4806 | 11.6856 | -7.867%
ТСН-1 ТМ-63 |  | P, кВт | АСКУЭ | 0.9 | 0.81 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.99 | 1.56 | 1.74 | 1.44 | 1.86 | 1.71 | 1.77 | 1.65 | 1.14 | 0.87 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 25.5 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
ТСН-2 ТМ-63 |  | P, кВт | АСКУЭ | 25: 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3389.5 | 3300.2 | 3172.05 | 3187.2 | 3179.25 | 3219.45 | 3386.4 | 3597.1 | 4845.3 | 5388.15 | 5813.35 | 5702.05 | 5488.7 | 5509.65 | 5654.75 | 5489.6 | 5498.8 | 5052.25 | 4762.15 | 4581.5 | 4206.65 | 4056.55 | 3672.3 | 3485.8 | 105638.7
|  | Q, кВАр |  | 1932.8 | 1860.8 | 1850.4 | 1859.05 | 1776.15 | 1839.05 | 1832.5 | 1921.95 | 3127.8 | 3597.2 | 3977.05 | 3940.45 | 3777.1 | 3899.6 | 3908.9 | 3865.6 | 3879.65 | 3370.6 | 3108.2 | 2854.05 | 2620.7 | 2384.9 | 2177.2 | 2143.05 | 67504.75
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.6403 | -1.5946 | -1.5901 | -1.6456 | -1.6644 | -1.5471 | -1.6571 | -1.5786 | -1.2221 | -1.1745 | -1.1158 | -1.1648 | -1.1928 | -1.1316 | -1.1004 | -1.12 | -1.1776 | -1.2069 | -1.2879 | -1.4324 | -1.4629 | -1.5153 | -1.5682 | -1.7099 | -1.3484
|  | Q, % |  | -1.9409 | -1.6164 | -1.3807 | -2.0559 | -1.4479 | -1.4928 | -1.9415 | -0.98518 | -0.44316 | -0.52537 | -0.52194 | -0.44993 | -0.56177 | -0.67121 | -0.38264 | -0.54099 | -0.62377 | -0.7834 | -0.90248 | -0.86408 | -1.436 | -1.1408 | -1.5296 | -1.9335 | -0.94017
|  |  | Δ I | -1.942% | -2.415% | -3.535% | -6.122% | -2.488% | -3.046% | -2.137% | -2.362% | -1.462% | -0.5495% | -3.916% | -1.867% | -2.89% | -1.923% | -2.1% | -2.459% | -1.78% | -1.623% | -1.311% | -1.29% | -4.706% | -4.898% | -1.339% | -3.365% | -2.439%
|  |  | Δ Iрасч | -2.392% | -2.315% | -2.322% | -2.476% | -2.257% | -2.385% | -2.724% | -2.24% | -2.435% | -2.392% | -2.075% | -1.991% | -1.953% | -2.095% | -1.934% | -1.896% | -1.994% | -1.928% | -1.859% | -2.089% | -2.243% | -2.175% | -2.163% | -2.268% | -2.155%
ПС 110 кВ Часово |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 472.8 | 436.4 | 433.2 | 447.2 | 455.6 | 485.2 | 548 | 570 | 540 | 525.6 | 514.8 | 512.4 | 494.8 | 470.4 | 460 | 460.4 | 479.6 | 488.4 | 502.4 | 536 | 525.2 | 511.2 | 459.2 | 415.2 | 11744 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 154.4 | 145.2 | 141.2 | 140 | 140 | 160 | 166.8 | 167.6 | 155.6 | 156.4 | 152 | 145.6 | 139.2 | 151.2 | 150 | 154.8 | 160 | 175.6 | 179.6 | 177.2 | 170.4 | 153.6 | 160.4 | 162.4 | 3759.2
|  | I, А | ТИ | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 28 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 29 | 25 | 27 | 24 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 28 | 24 | 23 | 27.875 | 17.83% | 23.77%
|  | tgφ |  | 0.32657 | 0.33272 | 0.32595 | 0.31306 | 0.30729 | 0.32976 | 0.30438 | 0.29404 | 0.28815 | 0.29756 | 0.29526 | 0.28415 | 0.28133 | 0.32143 | 0.32609 | 0.33623 | 0.33361 | 0.35954 | 0.35748 | 0.3306 | 0.32445 | 0.30047 | 0.3493 | 0.39114 | 0.39114
|  | I расчет, А |  | 27.1481 | 25.0566 | 24.8463 | 25.5055 | 25.9178 | 27.8865 | 31.385 | 32.7386 | 31.1447 | 30.3621 | 29.8626 | 29.5216 | 28.3777 | 27.2788 | 26.7121 | 26.7908 | 27.886 | 28.6264 | 29.3438 | 30.96 | 30.3387 | 29.357 | 26.5999 | 24.175 | 28.2426 | -1.319%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 472.8 | 436.4 | 433.2 | 447.2 | 455.6 | 485.2 | 548 | 570 | 540 | 525.6 | 514.8 | 512.4 | 494.8 | 470.4 | 460 | 460.4 | 479.6 | 488.4 | 502.4 | 536 | 525.2 | 511.2 | 459.2 | 415.2 |  | 415.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 154.4 | 145.2 | 141.2 | 140 | 140 | 160 | 166.8 | 167.6 | 155.6 | 156.4 | 152 | 145.6 | 139.2 | 151.2 | 150 | 154.8 | 160 | 175.6 | 179.6 | 177.2 | 170.4 | 153.6 | 160.4 | 162.4 |  | 139.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 497.3723 | 459.9217 | 455.6311 | 468.602 | 476.625 | 510.9002 | 572.823 | 594.1294 | 561.971 | 548.3761 | 536.7709 | 532.6848 | 514.0075 | 494.1028 | 483.8388 | 485.7275 | 505.585 | 519.0086 | 533.5372 | 564.5315 | 552.1514 | 533.7775 | 486.4081 | 445.8305 |  | 445.8305
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.59 | 10.61 | 10.6 | 10.62 | 10.63 | 10.59 | 10.55 | 10.49 | 10.43 | 10.44 | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.51 | 10.54 | 10.52 | 10.51 | 10.57 | 10.66
яч.2д | Часово | P, кВт | АСКУЭ | 93.6 | 88.6 | 88 | 83.8 | 98.8 | 113.6 | 131.8 | 151.2 | 154.6 | 135.4 | 133.4 | 138.8 | 127.8 | 124.2 | 119.6 | 114.2 | 127.4 | 130.6 | 127.6 | 148.4 | 140.6 | 128.2 | 109.6 | 92.6 | 2902.4 | 83.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 38.8 | 38.6 | 38.8 | 38.8 | 40.8 | 53.2 | 55.2 | 54.6 | 49.6 | 47.6 | 43 | 35 | 36.2 | 40 | 39.8 | 42.6 | 48 | 55.2 | 55 | 53.8 | 47.8 | 39.8 | 37.2 | 38 | 1067.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6.875
|  | tgφ |  | 0.41453 | 0.43567 | 0.44091 | 0.46301 | 0.41296 | 0.46831 | 0.41882 | 0.36111 | 0.32083 | 0.35155 | 0.32234 | 0.25216 | 0.28326 | 0.32206 | 0.33278 | 0.37303 | 0.37677 | 0.42266 | 0.43103 | 0.36253 | 0.33997 | 0.31045 | 0.33942 | 0.41037 | 0.46831
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 5.5305 | 5.2651 | 5.2445 | 5.0263 | 5.8126 | 6.8469 | 7.8291 | 8.8582 | 8.9981 | 7.9465 | 7.7976 | 7.9331 | 7.3333 | 7.2038 | 6.959 | 6.7228 | 7.5091 | 7.8204 | 7.642 | 8.6569 | 8.1597 | 7.3828 | 6.3295 | 5.4275 | 7.0931 | -3.173%
яч.4д | Палевицы | P, кВт | АСКУЭ | 236.6 | 217 | 215.4 | 224.8 | 228.6 | 245.2 | 283.2 | 283.6 | 262.6 | 272.8 | 264.6 | 253.8 | 242.8 | 235 | 225.6 | 229.2 | 237 | 238.4 | 252.2 | 262.4 | 253.2 | 255.8 | 223 | 201.6 | 5844.4 | 201.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 106.4 | 105.6 | 105.6 | 104.2 | 104 | 112.2 | 116.8 | 117.6 | 112.2 | 115.2 | 113.4 | 114 | 106.4 | 114.4 | 112.6 | 114.6 | 113.8 | 120.8 | 125 | 123 | 120.4 | 111.6 | 114.6 | 110.4 | 2714.8
|  | I, А | ТИ | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 14.4167
|  | tgφ |  | 0.4497 | 0.48664 | 0.49025 | 0.46352 | 0.45494 | 0.45759 | 0.41243 | 0.41467 | 0.42727 | 0.42229 | 0.42857 | 0.44917 | 0.43822 | 0.48681 | 0.49911 | 0.5 | 0.48017 | 0.50671 | 0.49564 | 0.46875 | 0.47551 | 0.43628 | 0.5139 | 0.54762 | 0.54762
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 14.1601 | 13.1477 | 13.0817 | 13.4861 | 13.6567 | 14.7184 | 16.7844 | 16.9176 | 15.8261 | 16.3957 | 16.0156 | 15.4195 | 14.6353 | 14.4297 | 13.9203 | 14.1339 | 14.5008 | 14.7409 | 15.4809 | 15.8931 | 15.4052 | 15.3492 | 13.7111 | 12.4635 | 14.7614 | -2.391%
яч.8д | Палевицы | P, кВт | АСКУЭ | 117 | 111.4 | 112.8 | 113.2 | 112.4 | 112.8 | 119.4 | 121.4 | 110.6 | 107.8 | 105.4 | 108 | 112.8 | 100.8 | 105.4 | 105.6 | 106.4 | 110 | 113.4 | 117.2 | 119.8 | 115.2 | 107.6 | 99.2 | 2665.6 | 99.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.6 | 28 | 27.8 | 27.4 | 28.6 | 28.6 | 27.8 | 29 | 26.4 | 26.2 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30 | 30.4 | 30.4 | 31.8 | 32.8 | 33 | 33.4 | 30.2 | 29 | 30.6 | 705.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.4167
|  | tgφ |  | 0.24444 | 0.25135 | 0.24645 | 0.24205 | 0.25445 | 0.25355 | 0.23283 | 0.23888 | 0.2387 | 0.24304 | 0.26565 | 0.26481 | 0.25887 | 0.29563 | 0.28463 | 0.28788 | 0.28571 | 0.28909 | 0.28924 | 0.28157 | 0.2788 | 0.26215 | 0.26952 | 0.30847 | 0.30847
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 6.5742 | 6.2579 | 6.3352 | 6.3393 | 6.3068 | 6.3518 | 6.7169 | 6.8778 | 6.3017 | 6.1423 | 6.0672 | 6.1917 | 6.4328 | 5.8031 | 6.0501 | 6.061 | 6.1034 | 6.3156 | 6.4925 | 6.6774 | 6.8336 | 6.5499 | 6.0942 | 5.6292 | 6.3127 | 1.62%
яч.9д | Язель | P, кВт | АСКУЭ | 26.6 | 21 | 18.4 | 26.8 | 16.8 | 14.6 | 14.6 | 15 | 13.2 | 11.2 | 12 | 12.6 | 12.2 | 11.4 | 10 | 11.8 | 9.4 | 10.2 | 9.6 | 9.2 | 12 | 13.4 | 19.2 | 23 | 354.2 | 9.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17 | 23.8 | 27.6 | 27.6 | 30 | 30.6 | 30.4 | 30.6 | 30.2 | 30.8 | 30.2 | 30 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 30.8 | 28.6 | 26.4 | 19 | 15.2 | 673
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.875
|  | tgφ |  | 0.6391 | 1.1333 | 1.5 | 1.0299 | 1.7857 | 2.0959 | 2.0822 | 2.04 | 2.2879 | 2.75 | 2.5167 | 2.381 | 2.4918 | 2.6667 | 3.06 | 2.6102 | 3.2553 | 3.0196 | 3.1875 | 3.3478 | 2.3833 | 1.9701 | 0.98958 | 0.66087 | 3.3478
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 1.7231 | 1.7292 | 1.8089 | 2.0939 | 1.8697 | 1.8506 | 1.8477 | 1.8779 | 1.8266 | 1.8146 | 1.8079 | 1.8033 | 1.8085 | 1.7925 | 1.7773 | 1.8192 | 1.7656 | 1.7895 | 1.7638 | 1.7629 | 1.7042 | 1.6283 | 1.4772 | 1.4949 | 1.7766 | 5.251%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.365 | 3.45 | 3.46 | 3.435 | 3.215 | 2.08 | 2.01 | 2 | 0.905 | 0.58 | 0.555 | 0.56 | 0.57 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.69 | 0.56 | 0.535 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.595 | 0.62 | 31.48 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 473.8 | 438 | 434.6 | 448.6 | 456.6 | 486.2 | 549 | 571.2 | 541 | 527.2 | 515.4 | 513.2 | 495.6 | 471.4 | 460.6 | 460.8 | 480.2 | 489.2 | 502.8 | 537.2 | 525.6 | 512.6 | 459.4 | 416.4 | 11766.6
|  | Q, кВАр |  | 190.8 | 196 | 199.8 | 198 | 203.4 | 224.6 | 230.2 | 231.8 | 218.4 | 219.8 | 214.6 | 207.6 | 202.2 | 214.6 | 213 | 218.4 | 222.8 | 238.6 | 243.4 | 240.6 | 230.2 | 208 | 199.8 | 194.2 | 5160.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.21151 | -0.36664 | -0.32318 | -0.31306 | -0.21949 | -0.2061 | -0.18248 | -0.21053 | -0.18519 | -0.30441 | -0.11655 | -0.15613 | -0.16168 | -0.21259 | -0.13043 | -0.086881 | -0.1251 | -0.1638 | -0.079618 | -0.22388 | -0.076161 | -0.27387 | -0.043554 | -0.28902 | -0.19244
|  | Q, % |  | -23.5751 | -34.9862 | -41.5014 | -41.4286 | -45.2857 | -40.375 | -38.0096 | -38.3055 | -40.3599 | -40.5371 | -41.1842 | -42.5824 | -45.2586 | -41.9312 | -42 | -41.0853 | -39.25 | -35.877 | -35.5234 | -35.7788 | -35.0939 | -35.4167 | -24.5636 | -19.5813 | -37.2845
|  |  | Δ I | -3.846% | 0% | -3.846% | 0% | -3.846% | -7.143% | -9.375% | -9.375% | -3.226% | -6.25% | -3.333% | -6.897% | -8% | -7.407% | -12.5% | -6.897% | -6.667% | -10% | -7.143% | -10% | -3.448% | -3.571% | -12.5% | 0% | -6.129%
|  |  | Δ Iрасч | -3.094% | -5.361% | -6.536% | -5.647% | -6.667% | -6.746% | -5.713% | -5.476% | -5.805% | -6.38% | -6.114% | -6.185% | -6.456% | -7.149% | -7.467% | -7.264% | -7.147% | -7.126% | -6.936% | -6.558% | -5.814% | -5.291% | -3.805% | -3.475% | -6.024%

## Лист1
Помоздино 19Д | АСКУЭ меньше вдвое
ПС Гурьевка | не на связи с 08.06.2025
ПС Усть-Вымь | небаланс по ПС
Княжпогост ВЛ 30,31,37 | АСКУЭ меньше вдвое
Южная 354Д | АСКУЭ меньше вдвое
Орбита 921Д, 937Д | АСКУЭ меньше вдвое
Восточная 246Д | АСКУЭ меньше втрое
Западная 146Д | разобраться
Ёдва ВЛ 178 | АСКУЭ врёт по реактивке