## Потребители
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС КППНГ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1С-35 кВ |  | ТИ | U, кВ | 2.78 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.74 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.74 | 2.75 | 2.74 | 37.53 | 37.56 | 37.54 | 37.56 | 37.44 | 37.56
2С-35 кВ |  | ТИ | U, кВ | 37.07 | 37.02 | 37.07 | 37.07 | 37.03 | 36.98 | 36.92 | 36.87 | 36.9 | 36.89 | 36.8 | 36.99 | 37.03 | 36.98 | 36.98 | 36.89 | 36.96 | 36.96 | 37.07 | 36.86 | 36.86 | 36.81 | 36.89 | 36.96
1С-6 кВ |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 кВ |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
| Т-1 35 кВ | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 35 кВ | ТИ | I, А | 61.6 | 60.4 | 61 | 59.2 | 59.3 | 58.5 | 60.5 | 61.8 | 61.3 | 60 | 58.9 | 58.8 | 62.3 | 60.5 | 60.3 | 75.1 | 76.1 | 79.1 | 77.2 | 100.1 | 102.5 | 103.4 | 101.5 | 103
| Т-1 6 кВ | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 6 кВ | ТИ | I, А | 358.1 | 350.6 | 348.8 | 344.3 | 342.4 | 340.1 | 347.6 | 357.8 | 357.8 | 352.5 | 338.6 | 344.6 | 363 | 352.1 | 349.9 | 439.9 | 445.9 | 462.4 | 451.9 | 579 | 592.5 | 600.4 | 589.9 | 598.5
ВЛ-52 | Т-1 35 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | [24 empty] | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ-51 | Т-2 35 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 3582.6 | 3588.9 | 3567.9 | 3519.6 | 3553.2 | 3515.4 | 3509.1 | 3580.5 | 3624.6 | 3532.2 | 3437.7 | 3446.1 | 3595.2 | 3584.7 | 3563.7 | 3889.2 | 4449.9 | 4519.2 | 4666.2 | 5413.8 | 5966.1 | 6108.9 | 6108.9 | 6092.1 | 100415.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1304.1 | 1341.9 | 1293.6 | 1245.3 | 1251.6 | 1226.4 | 1222.2 | 1239 | 1251.6 | 1211.7 | 1178.1 | 1207.5 | 1291.5 | 1262.1 | 1232.7 | 1314.6 | 1484.7 | 1537.2 | 1568.7 | 1789.2 | 1971.9 | 2045.4 | 2055.9 | 2030.7 | 34557.6
|  | расчет | S, кВА | 3812.5713 | 3831.5661 | 3795.1695 | 3733.4108 | 3767.1916 | 3723.1833 | 3715.8519 | 3788.8126 | 3834.6092 | 3734.2541 | 3633.9649 | 3651.5286 | 3820.1355 | 3800.3908 | 3770.8762 | 4105.3684 | 4691.0494 | 4773.4843 | 4922.8287 | 5701.7951 | 6283.5292 | 6442.2295 | 6445.5709 | 6421.6372
|  | расчет | tgφ | 0.36401 | 0.3739 | 0.36257 | 0.35382 | 0.35225 | 0.34886 | 0.34829 | 0.34604 | 0.34531 | 0.34304 | 0.3427 | 0.3504 | 0.35923 | 0.35208 | 0.3459 | 0.33801 | 0.33365 | 0.34015 | 0.33618 | 0.33049 | 0.33052 | 0.33482 | 0.33654 | 0.33333 | 0.34415
| Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 3582 | 3517 | 3517 | 3445 | 3454 | 3442 | 3562 | 3550 | 3562 | 3499 | 3375 | 3438 | 3605 | 3530 | 3488 | 4408 | 4455 | 4639 | 4540 | 5863 | 5989 | 6016 | 5965 | 6037 | 100478
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1222 | 1193 | 1175 | 1172 | 1129 | 1123 | 1139 | 1152 | 1125 | 1102 | 1084 | 1147 | 1199 | 1118 | 1141 | 1330 | 1372 | 1408 | 1388 | 1696 | 1723 | 1755 | 1733 | 1733 | 31359
|  | расчет | S, кВА | 3784.7071 | 3713.8306 | 3708.0876 | 3638.9022 | 3633.835 | 3620.5653 | 3739.6745 | 3732.2385 | 3735.4342 | 3668.4336 | 3544.8104 | 3624.2866 | 3799.1612 | 3702.813 | 3669.8808 | 4604.2767 | 4661.4814 | 4847.9671 | 4747.4355 | 6103.3749 | 6231.9219 | 6266.76 | 6211.6434 | 6280.8167
|  | расчет | tgφ | 0.34115 | 0.33921 | 0.33409 | 0.3402 | 0.32687 | 0.32626 | 0.31976 | 0.32451 | 0.31583 | 0.31495 | 0.32119 | 0.33362 | 0.33259 | 0.31671 | 0.32712 | 0.30172 | 0.30797 | 0.30351 | 0.30573 | 0.28927 | 0.28769 | 0.29172 | 0.29053 | 0.28706 | 0.3121
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3582 | 3517 | 3517 | 3445 | 3454 | 3442 | 3562 | 3550 | 3562 | 3499 | 3375 | 3438 | 3605 | 3530 | 3488 | 4408 | 4455 | 4639 | 4540 | 5863 | 5989 | 6016 | 5965 | 6037
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1222 | 1193 | 1175 | 1172 | 1129 | 1123 | 1139 | 1152 | 1125 | 1102 | 1084 | 1147 | 1199 | 1118 | 1141 | 1330 | 1372 | 1408 | 1388 | 1696 | 1723 | 1755 | 1733 | 1733
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3784.7071 | 3713.8306 | 3708.0876 | 3638.9022 | 3633.835 | 3620.5653 | 3739.6745 | 3732.2385 | 3735.4342 | 3668.4336 | 3544.8104 | 3624.2866 | 3799.1612 | 3702.813 | 3669.8808 | 4604.2767 | 4661.4814 | 4847.9671 | 4747.4355 | 6103.3749 | 6231.9219 | 6266.76 | 6211.6434 | 6280.8167 |  | 6280.8167
ПС Баяндыская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод 35 | Т-1 35 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 15.4 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 15.75 | 15.75 | 370.65
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 43.75 | 43.75 | 44.45 | 44.1 | 44.1 | 42.7 | 40.95 | 40.6 | 40.25 | 40.6 | 40.6 | 43.75 | 45.85 | 45.5 | 44.8 | 43.75 | 43.75 | 44.1 | 44.8 | 45.15 | 45.15 | 45.5 | 46.2 | 46.9 | 1051.05
|  | расчет | S, кВА | 46.3813 | 46.3813 | 47.0421 | 46.8281 | 46.7116 | 45.3922 | 43.628 | 43.2997 | 42.9717 | 43.2997 | 43.4226 | 46.3813 | 48.3672 | 48.1489 | 47.373 | 46.4987 | 46.3813 | 46.7116 | 47.4879 | 47.7041 | 47.8182 | 48.0355 | 48.8109 | 49.474
|  | расчет | tgφ | 2.8409 | 2.8409 | 2.8864 | 2.8 | 2.8636 | 2.7727 | 2.7209 | 2.6977 | 2.6744 | 2.6977 | 2.6364 | 2.8409 | 2.9773 | 2.8889 | 2.9091 | 2.7778 | 2.8409 | 2.8636 | 2.8444 | 2.9318 | 2.8667 | 2.9545 | 2.9333 | 2.9778 | 2.8357
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.145 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.146 | 0.147 | 0.147 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.146 | 0.148 | 0.147 | 3.501
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 15.4 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 15.75 | 15.75
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 43.75 | 43.75 | 44.45 | 44.1 | 44.1 | 42.7 | 40.95 | 40.6 | 40.25 | 40.6 | 40.6 | 43.75 | 45.85 | 45.5 | 44.8 | 43.75 | 43.75 | 44.1 | 44.8 | 45.15 | 45.15 | 45.5 | 46.2 | 46.9
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 46.3813 | 46.3813 | 47.0421 | 46.8281 | 46.7116 | 45.3922 | 43.628 | 43.2997 | 42.9717 | 43.2997 | 43.4226 | 46.3813 | 48.3672 | 48.1489 | 47.373 | 46.4987 | 46.3813 | 46.7116 | 47.4879 | 47.7041 | 47.8182 | 48.0355 | 48.8109 | 49.474 |  | 49.474
ПС 1ВВ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 338.4 | 395.76 | 545.76 | 413.28 | 361.92 | 294.96 | 320.16 | 392.4 | 381.84 | 328.08 | 405.6 | 376.08 | 343.68 | 376.56 | 416.16 | 350.64 | 315.6 | 351.36 | 403.2 | 466.32 | 370.8 | 294.48 | 411.6 | 403.2 | 9057.84
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 30.96 | 29.76 | 35.28 | 32.88 | 32.16 | 32.16 | 31.92 | 29.28 | 31.92 | 29.76 | 32.16 | 34.56 | 36.72 | 32.16 | 31.68 | 34.32 | 32.16 | 30.72 | 33.6 | 32.64 | 31.68 | 34.08 | 33.84 | 34.32 | 780.72
|  | расчет | S, кВА | 339.8133 | 396.8774 | 546.8991 | 414.5859 | 363.346 | 296.7081 | 321.7473 | 393.4909 | 383.1719 | 329.427 | 406.873 | 377.6646 | 345.6361 | 377.9308 | 417.3641 | 352.3156 | 317.2343 | 352.7004 | 404.5976 | 467.4609 | 372.1509 | 296.4455 | 412.9887 | 404.658
|  | расчет | tgφ | 0.091489 | 0.075197 | 0.064644 | 0.079559 | 0.088859 | 0.10903 | 0.0997 | 0.074618 | 0.083595 | 0.09071 | 0.07929 | 0.091895 | 0.10684 | 0.085405 | 0.076125 | 0.097878 | 0.1019 | 0.087432 | 0.083333 | 0.069995 | 0.085437 | 0.11573 | 0.082216 | 0.085119 | 0.086193
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 485.04 | 490.32 | 528.96 | 571.68 | 637.44 | 494.16 | 507.36 | 539.76 | 457.2 | 455.28 | 565.44 | 553.92 | 534 | 496.8 | 480.24 | 563.76 | 648 | 650.88 | 648.24 | 641.28 | 606 | 557.28 | 572.64 | 594.24 | 13279.92
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 156.72 | 160.32 | 162.24 | 170.88 | 180.48 | 154.56 | 153.84 | 162.48 | 146.64 | 147.12 | 165.12 | 169.2 | 171.36 | 168.24 | 163.44 | 168.72 | 184.8 | 194.16 | 192.24 | 189.6 | 184.56 | 176.16 | 180.72 | 187.2 | 4090.8
|  | расчет | S, кВА | 509.7303 | 515.8645 | 553.2816 | 596.6724 | 662.4974 | 517.7672 | 530.1706 | 563.6848 | 480.1407 | 478.4602 | 589.056 | 579.1856 | 560.821 | 524.514 | 507.2899 | 588.4656 | 673.8361 | 679.2223 | 676.1444 | 668.7213 | 633.4812 | 584.4599 | 600.48 | 623.0289
|  | расчет | tgφ | 0.32311 | 0.32697 | 0.30672 | 0.29891 | 0.28313 | 0.31277 | 0.30322 | 0.30102 | 0.32073 | 0.32314 | 0.29202 | 0.30546 | 0.3209 | 0.33865 | 0.34033 | 0.29928 | 0.28519 | 0.2983 | 0.29656 | 0.29566 | 0.30455 | 0.31611 | 0.31559 | 0.31502 | 0.30804
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.2 | 0.198 | 0.198 | 0.2 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.196 | 0.196 | 0.198 | 0.196 | 0.2 | 0.202 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.202 | 0.202 | 0.2 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.204 | 4.794
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7 | 7.016 | 7.016 | 7.02 | 7.006 | 6.978 | 6.94 | 6.936 | 6.95 | 6.954 | 6.936 | 7.028 | 7.072 | 7.064 | 7.068 | 7.028 | 7.012 | 7.036 | 7.048 | 7.056 | 7.058 | 7.068 | 7.086 | 7.102 | 168.478
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 823.44 | 886.08 | 1074.72 | 984.96 | 999.36 | 789.12 | 827.52 | 932.16 | 839.04 | 783.36 | 971.04 | 930 | 877.68 | 873.36 | 896.4 | 914.4 | 963.6 | 1002.24 | 1051.44 | 1107.6 | 976.8 | 851.76 | 984.24 | 997.44
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 187.68 | 190.08 | 197.52 | 203.76 | 212.64 | 186.72 | 185.76 | 191.76 | 178.56 | 176.88 | 197.28 | 203.76 | 208.08 | 200.4 | 195.12 | 203.04 | 216.96 | 224.88 | 225.84 | 222.24 | 216.24 | 210.24 | 214.56 | 221.52
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 844.5574 | 906.2385 | 1092.7201 | 1005.8153 | 1021.732 | 810.9098 | 848.1133 | 951.6797 | 857.8297 | 803.0812 | 990.8774 | 952.0599 | 902.0086 | 896.0568 | 917.3902 | 936.671 | 987.7229 | 1027.1592 | 1075.4207 | 1129.6762 | 1000.4489 | 877.3232 | 1007.3551 | 1021.7425 |  | 1129.6762
ПС 2ВВ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 343.2 | 370.56 | 363.84 | 296.16 | 282.72 | 252.48 | 270.24 | 332.16 | 360.96 | 338.88 | 336 | 278.88 | 253.92 | 267.84 | 258.72 | 252 | 291.36 | 312.48 | 269.76 | 245.28 | 262.56 | 259.2 | 307.2 | 310.56 | 7116.96
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 90.24 | 95.04 | 94.08 | 81.12 | 77.76 | 69.6 | 72.96 | 87.36 | 90.72 | 85.44 | 84.96 | 76.8 | 71.52 | 74.4 | 72.96 | 72 | 76.32 | 79.68 | 71.52 | 69.6 | 73.92 | 73.44 | 84.48 | 85.92 | 1911.84
|  | расчет | S, кВА | 354.8655 | 382.5537 | 375.8066 | 307.0687 | 293.2187 | 261.8975 | 279.9157 | 343.456 | 372.1858 | 349.4848 | 346.575 | 289.2616 | 263.8001 | 277.9813 | 268.8107 | 262.084 | 301.19 | 322.4789 | 279.0799 | 254.9636 | 272.7672 | 269.4032 | 318.6043 | 322.2263
|  | расчет | tgφ | 0.26294 | 0.25648 | 0.25858 | 0.27391 | 0.27504 | 0.27567 | 0.26998 | 0.26301 | 0.25133 | 0.25212 | 0.25286 | 0.27539 | 0.28166 | 0.27778 | 0.282 | 0.28571 | 0.26194 | 0.25499 | 0.26512 | 0.28376 | 0.28154 | 0.28333 | 0.275 | 0.27666 | 0.26863
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 260.4 | 273.6 | 268.8 | 260.4 | 249.6 | 211.8 | 222.6 | 261.6 | 268.2 | 213.6 | 202.2 | 206.4 | 279.6 | 329.4 | 270.6 | 267 | 234 | 252 | 226.8 | 211.8 | 221.4 | 259.8 | 302.4 | 214.8 | 5968.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 81 | 83.4 | 82.8 | 81.6 | 80.4 | 73.8 | 73.2 | 79.2 | 81.6 | 72.6 | 70.8 | 73.8 | 88.2 | 97.8 | 84.6 | 82.8 | 77.4 | 80.4 | 78 | 75.6 | 75 | 81.6 | 90.6 | 77.4 | 1923.6
|  | расчет | S, кВА | 272.7071 | 286.0289 | 281.2637 | 272.8859 | 262.2295 | 224.2893 | 234.3267 | 273.3262 | 280.3387 | 225.6008 | 214.237 | 219.1972 | 293.1815 | 343.612 | 283.5163 | 279.544 | 246.4686 | 264.515 | 239.8379 | 224.888 | 233.7583 | 272.3134 | 315.6804 | 228.3195
|  | расчет | tgφ | 0.31106 | 0.30482 | 0.30804 | 0.31336 | 0.32212 | 0.34844 | 0.32884 | 0.30275 | 0.30425 | 0.33989 | 0.35015 | 0.35756 | 0.31545 | 0.2969 | 0.31264 | 0.31011 | 0.33077 | 0.31905 | 0.34392 | 0.35694 | 0.33875 | 0.31409 | 0.2996 | 0.36034 | 0.32228
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 9.7 | 9.718 | 9.704 | 9.734 | 9.734 | 9.714 | 9.644 | 9.488 | 9.62 | 9.636 | 9.628 | 9.748 | 9.818 | 9.81 | 9.79 | 9.786 | 9.788 | 9.804 | 9.82 | 9.824 | 9.84 | 9.852 | 9.858 | 9.884 | 233.942
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4.688 | 4.698 | 4.694 | 4.704 | 4.704 | 4.68 | 4.648 | 4.644 | 4.642 | 4.652 | 4.066 | 3.836 | 4.076 | 4.758 | 4.746 | 4.722 | 4.72 | 4.734 | 4.744 | 4.746 | 4.75 | 4.754 | 4.76 | 4.778 | 110.944
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 603.6 | 644.16 | 632.64 | 556.56 | 532.32 | 464.28 | 492.84 | 593.76 | 629.16 | 552.48 | 538.2 | 485.28 | 533.52 | 597.24 | 529.32 | 519 | 525.36 | 564.48 | 496.56 | 457.08 | 483.96 | 519 | 609.6 | 525.36
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 171.24 | 178.44 | 176.88 | 162.72 | 158.16 | 143.4 | 146.16 | 166.56 | 172.32 | 158.04 | 155.76 | 150.6 | 159.72 | 172.2 | 157.56 | 154.8 | 153.72 | 160.08 | 149.52 | 145.2 | 148.92 | 155.04 | 175.08 | 163.32
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 627.4202 | 668.4182 | 656.9017 | 579.8593 | 555.319 | 485.9213 | 514.0564 | 616.6791 | 652.3316 | 574.6397 | 560.286 | 508.1112 | 556.9148 | 621.5694 | 552.2724 | 541.594 | 547.3874 | 586.7395 | 518.5827 | 479.5885 | 506.3541 | 541.6626 | 634.2438 | 550.1605 |  | 668.4182
ПС 3ВВ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 354.15 | 371.25 | 404.1 | 386.55 | 349.2 | 378.9 | 404.1 | 384.3 | 356.85 | 372.6 | 403.65 | 391.95 | 352.35 | 374.85 | 402.3 | 387.9 | 360 | 377.55 | 406.35 | 393.3 | 365.4 | 382.5 | 381.15 | 365.4 | 9106.65
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 212.4 | 215.1 | 220.05 | 219.6 | 211.95 | 218.25 | 217.35 | 211.5 | 204.75 | 203.4 | 207.45 | 212.85 | 209.25 | 216 | 224.55 | 222.3 | 216.45 | 219.15 | 225.9 | 223.65 | 218.25 | 221.4 | 222.75 | 220.05 | 5194.35
|  | расчет | S, кВА | 412.96 | 429.0624 | 460.1291 | 444.5729 | 408.4892 | 437.2622 | 458.844 | 438.6556 | 411.4177 | 424.5024 | 453.8379 | 446.0156 | 409.8001 | 432.6298 | 460.7255 | 447.0835 | 420.0602 | 436.5441 | 464.9206 | 452.4425 | 425.6175 | 441.955 | 441.4667 | 426.5433
|  | расчет | tgφ | 0.59975 | 0.57939 | 0.54454 | 0.5681 | 0.60696 | 0.57601 | 0.53786 | 0.55035 | 0.57377 | 0.54589 | 0.51394 | 0.54305 | 0.59387 | 0.57623 | 0.55817 | 0.57309 | 0.60125 | 0.58045 | 0.55592 | 0.56865 | 0.59729 | 0.57882 | 0.58442 | 0.60222 | 0.57039
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 2870.55 | 2815.2 | 2805.75 | 2750.85 | 2765.7 | 3064.05 | 3042.45 | 2890.8 | 2920.95 | 2932.65 | 2940.3 | 2913.3 | 2806.65 | 2810.25 | 2766.6 | 3081.15 | 3018.6 | 2924.55 | 2959.65 | 2911.05 | 2983.95 | 2905.65 | 2908.8 | 2951.1 | 69740.55
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1552.05 | 1540.35 | 1536.3 | 1524.15 | 1525.95 | 1601.1 | 1590.75 | 1549.35 | 1555.2 | 1556.55 | 1556.55 | 1566 | 1541.7 | 1539.45 | 1534.05 | 1614.15 | 1594.8 | 1572.3 | 1584.9 | 1572.3 | 1593.9 | 1573.2 | 1576.35 | 1592.1 | 37543.5
|  | расчет | S, кВА | 3263.2678 | 3209.0542 | 3198.8202 | 3144.8703 | 3158.7371 | 3457.1554 | 3433.2183 | 3279.8186 | 3309.1685 | 3320.1331 | 3326.8922 | 3307.5176 | 3202.206 | 3204.2802 | 3163.4451 | 3478.3567 | 3413.9908 | 3320.4096 | 3357.296 | 3308.5253 | 3382.9683 | 3304.2034 | 3308.4735 | 3353.1737
|  | расчет | tgφ | 0.54068 | 0.54715 | 0.54755 | 0.55407 | 0.55174 | 0.52254 | 0.52285 | 0.53596 | 0.53243 | 0.53077 | 0.52938 | 0.53753 | 0.5493 | 0.5478 | 0.55449 | 0.52388 | 0.52832 | 0.53762 | 0.5355 | 0.54011 | 0.53416 | 0.54143 | 0.54192 | 0.53949 | 0.53833
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.16 | 3.252 | 3.162 | 3.172 | 3.26 | 3.164 | 3.154 | 3.204 | 3.132 | 3.226 | 3.134 | 3.266 | 3.198 | 3.29 | 3.254 | 3.214 | 3.286 | 3.294 | 3.238 | 3.254 | 3.316 | 3.332 | 3.342 | 3.31 | 77.614
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 10.342 | 10.372 | 10.376 | 10.396 | 10.386 | 10.286 | 10.232 | 10.254 | 10.262 | 10.266 | 10.248 | 10.392 | 10.47 | 10.444 | 10.462 | 10.364 | 10.36 | 10.412 | 10.426 | 10.44 | 10.43 | 10.442 | 10.468 | 10.498 | 249.028
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3224.7 | 3186.45 | 3209.85 | 3137.4 | 3114.9 | 3442.95 | 3446.55 | 3275.1 | 3277.8 | 3305.25 | 3343.95 | 3305.25 | 3159 | 3185.1 | 3168.9 | 3469.05 | 3378.6 | 3302.1 | 3366 | 3304.35 | 3349.35 | 3288.15 | 3289.95 | 3316.5
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1764.45 | 1755.45 | 1756.35 | 1743.75 | 1737.9 | 1819.35 | 1808.1 | 1760.85 | 1759.95 | 1759.95 | 1764 | 1778.85 | 1750.95 | 1755.45 | 1758.6 | 1836.45 | 1811.25 | 1791.45 | 1810.8 | 1795.95 | 1812.15 | 1794.6 | 1799.1 | 1812.15
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3675.8637 | 3638.0033 | 3658.9483 | 3589.421 | 3566.9172 | 3894.0903 | 3892.0345 | 3718.4503 | 3720.4028 | 3744.6097 | 3780.7007 | 3753.5297 | 3611.8011 | 3636.821 | 3624.169 | 3925.1569 | 3833.4794 | 3756.7483 | 3822.166 | 3760.8729 | 3808.1535 | 3746.0005 | 3749.7376 | 3779.2936 |  | 3925.1569
ПС 14У 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1183.68 | 1211.4 | 1225.08 | 1195.2 | 1207.08 | 1183.68 | 1204.56 | 1221.48 | 1201.68 | 1221.48 | 1216.8 | 1209.96 | 1248.48 | 1210.68 | 1236.96 | 1263.6 | 1225.08 | 1252.08 | 1237.68 | 1249.92 | 1251.36 | 1241.64 | 1241.28 | 1246.68 | 29387.52
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1183.68 | 1211.4 | 1225.08 | 1195.2 | 1207.08 | 1183.68 | 1204.56 | 1221.48 | 1201.68 | 1221.48 | 1216.8 | 1209.96 | 1248.48 | 1210.68 | 1236.96 | 1263.6 | 1225.08 | 1252.08 | 1237.68 | 1249.92 | 1251.36 | 1241.64 | 1241.28 | 1246.68
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 2913.48 | 2894.76 | 2910.24 | 2919.96 | 2905.92 | 2900.88 | 2921.76 | 2905.2 | 2907 | 2919.6 | 2908.8 | 2912.76 | 2930.4 | 2916.72 | 2912.4 | 2909.88 | 2948.76 | 2959.92 | 2966.76 | 2958.48 | 2962.8 | 2955.6 | 2959.92 | 2962.08 | 70264.08
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 284.76 | 283.68 | 288 | 291.96 | 294.12 | 289.08 | 288.36 | 286.92 | 292.68 | 304.2 | 303.12 | 302.04 | 298.08 | 298.8 | 294.48 | 290.52 | 299.52 | 301.32 | 306 | 300.6 | 302.76 | 299.16 | 303.84 | 301.32 | 7105.32
|  | расчет | S, кВА | 2927.363 | 2908.6268 | 2924.4557 | 2934.5199 | 2920.7666 | 2915.2482 | 2935.9552 | 2919.3338 | 2921.6965 | 2935.4049 | 2924.5511 | 2928.3782 | 2945.5213 | 2931.9852 | 2927.2499 | 2924.3467 | 2963.9328 | 2975.2177 | 2982.4991 | 2973.7122 | 2978.2289 | 2970.7016 | 2975.4739 | 2977.3666
|  | расчет | tgφ | 0.097739 | 0.097998 | 0.098961 | 0.099988 | 0.10121 | 0.099653 | 0.098694 | 0.098761 | 0.10068 | 0.10419 | 0.10421 | 0.1037 | 0.10172 | 0.10244 | 0.10111 | 0.099839 | 0.10157 | 0.1018 | 0.10314 | 0.10161 | 0.10219 | 0.10122 | 0.10265 | 0.10173 | 0.10112
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.398 | 5.41 | 5.408 | 5.433 | 5.427 | 5.387 | 5.397 | 5.327 | 5.436 | 5.353 | 5.471 | 5.379 | 5.461 | 5.381 | 5.462 | 5.429 | 5.458 | 5.349 | 5.471 | 5.367 | 5.524 | 5.412 | 5.49 | 5.48 | 130.11
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 4097.16 | 4106.16 | 4135.32 | 4115.16 | 4113 | 4084.56 | 4126.32 | 4126.68 | 4108.68 | 4141.08 | 4125.6 | 4122.72 | 4178.88 | 4127.4 | 4149.36 | 4173.48 | 4173.84 | 4212 | 4204.44 | 4208.4 | 4214.16 | 4197.24 | 4201.2 | 4208.76
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 284.76 | 283.68 | 288 | 291.96 | 294.12 | 289.08 | 288.36 | 286.92 | 292.68 | 304.2 | 303.12 | 302.04 | 298.08 | 298.8 | 294.48 | 290.52 | 299.52 | 301.32 | 306 | 300.6 | 302.76 | 299.16 | 303.84 | 301.32
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 4107.0437 | 4115.9476 | 4145.3366 | 4125.5039 | 4123.5028 | 4094.7769 | 4136.3835 | 4136.6425 | 4119.0913 | 4152.2381 | 4136.7206 | 4133.7693 | 4189.4976 | 4138.2016 | 4159.7965 | 4183.5795 | 4184.5732 | 4222.7642 | 4215.5607 | 4219.1221 | 4225.0217 | 4207.8879 | 4212.1729 | 4219.5325 |  | 4225.0217
ПС 3У 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.567 | 5.63 | 5.636 | 5.61 | 5.602 | 5.618 | 5.572 | 5.523 | 5.471 | 4.706 | 4.645 | 4.743 | 4.76 | 5.162 | 5.62 | 5.656 | 5.643 | 5.619 | 5.62 | 5.66 | 5.66 | 5.628 | 5.635 | 5.697 | 130.683
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПС Харьягинская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-220 |  |  | U, кВ | 244.1 | 244.1 | 244.1 | 244.1 | 244.1 | 244.1 | 244.1 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243.1 | 243 | 242.6 | 243.6 | 243.5 | 243.3 | 243.3 | 243.3 | 243.4 | 242.3 | 243.4 | 243.4
2С-220 |  |  | U, кВ | 243.3 | 244.3 | 244.3 | 244.3 | 243.3 | 243.3 | 243.5 | 243.5 | 242.4 | 242.4 | 242.4 | 242.4 | 243 | 242.5 | 242.4 | 243.5 | 243.4 | 243.4 | 243.4 | 242.3 | 243 | 241.9 | 243 | 243
Ввод | В-220 ВЛ-282 | АИИС КУЭ | P, кВт | 16689.2 | 16649.6 | 16566 | 16764 | 16847.6 | 16588 | 17001.6 | 17028 | 16764 | 17032.4 | 17072 | 17111.6 | 17261.2 | 17190.8 | 17270 | 17146.8 | 17406.4 | 17270 | 17001.6 | 17243.6 | 17054.4 | 17168.8 | 17036.8 | 17058.8 | 408223.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 4831.2 | 4796 | 4716.8 | 4870.8 | 4897.2 | 4633.2 | 4932.4 | 4980.8 | 4747.6 | 4985.2 | 5042.4 | 5077.6 | 5205.2 | 5073.2 | 5165.6 | 5033.6 | 5222.8 | 5090.8 | 4875.2 | 5073.2 | 4879.6 | 5055.6 | 4906 | 4958.8 | 119050.8
|  | расчет | S, кВА | 17374.4033 | 17326.5922 | 17224.4175 | 17457.2732 | 17544.9193 | 17222.9001 | 17702.6261 | 17741.5093 | 17423.3005 | 17746.9679 | 17801.095 | 17849.0581 | 18028.9526 | 17923.7542 | 18025.9902 | 17870.3632 | 18173.068 | 18004.6978 | 17686.7741 | 17974.4012 | 17738.7445 | 17897.6754 | 17729.1114 | 17764.9192
|  | расчет | I, А | 41.0943 | 40.9812 | 40.7395 | 41.2903 | 41.4976 | 40.736 | 41.8706 | 42.1525 | 41.3965 | 42.1655 | 42.2941 | 42.4081 | 42.8179 | 42.5855 | 42.8991 | 42.3541 | 43.0892 | 42.7251 | 41.9707 | 42.6532 | 42.0767 | 42.6464 | 42.0539 | 42.1388
|  | расчет | tgφ | 0.28948 | 0.28805 | 0.28473 | 0.29055 | 0.29068 | 0.27931 | 0.29011 | 0.29251 | 0.2832 | 0.29269 | 0.29536 | 0.29673 | 0.30155 | 0.29511 | 0.29911 | 0.29356 | 0.30005 | 0.29478 | 0.28675 | 0.29421 | 0.28612 | 0.29446 | 0.28796 | 0.29069 | 0.29163
Ввод | В-220 ВЛ-283 | АИИС КУЭ | P, кВт | 16020.4 | 15985.2 | 15910.4 | 16099.6 | 16178.8 | 15928 | 16297.6 | 16302 | 16073.2 | 16341.6 | 16394.4 | 16460.4 | 16605.6 | 16535.2 | 16632 | 16517.6 | 16764 | 16636.4 | 16390 | 16618.8 | 16429.6 | 16570.4 | 16398.8 | 16403.2 | 392493.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 4928 | 4897.2 | 4818 | 4958.8 | 4989.6 | 4738.8 | 5016 | 5068.8 | 4848.8 | 5068.8 | 5121.6 | 5161.2 | 5280 | 5165.6 | 5236 | 5117.2 | 5288.8 | 5161.2 | 4950 | 5139.2 | 4954.4 | 5104 | 4989.6 | 5042.4 | 121044
|  | расчет | S, кВА | 16761.2171 | 16718.5283 | 16623.897 | 16845.9733 | 16930.7318 | 16617.9845 | 17052.0386 | 17071.8463 | 16788.6456 | 17109.6646 | 17175.7718 | 17250.5871 | 17424.82 | 17323.2867 | 17436.7176 | 17292.1036 | 17578.484 | 17418.6047 | 17121.174 | 17395.2836 | 17160.3565 | 17338.6554 | 17141.0837 | 17160.7333
|  | расчет | I, А | 39.7743 | 39.5106 | 39.287 | 39.8118 | 40.1766 | 39.4344 | 40.4312 | 40.4782 | 39.9873 | 40.7519 | 40.9094 | 41.0876 | 41.4001 | 41.2437 | 41.5309 | 41.0004 | 41.6966 | 41.3173 | 40.6118 | 41.4493 | 40.7718 | 41.3827 | 40.726 | 40.7727
|  | расчет | tgφ | 0.30761 | 0.30636 | 0.30282 | 0.30801 | 0.3084 | 0.29751 | 0.30778 | 0.31093 | 0.30167 | 0.31018 | 0.3124 | 0.31355 | 0.31797 | 0.3124 | 0.31481 | 0.3098 | 0.31549 | 0.31024 | 0.30201 | 0.30924 | 0.30155 | 0.30802 | 0.30427 | 0.3074 | 0.3084
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 32709.6 | 32634.8 | 32476.4 | 32863.6 | 33026.4 | 32516 | 33299.2 | 33330 | 32837.2 | 33374 | 33466.4 | 33572 | 33866.8 | 33726 | 33902 | 33664.4 | 34170.4 | 33906.4 | 33391.6 | 33862.4 | 33484 | 33739.2 | 33435.6 | 33462
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 9759.2 | 9693.2 | 9534.8 | 9829.6 | 9886.8 | 9372 | 9948.4 | 10049.6 | 9596.4 | 10054 | 10164 | 10238.8 | 10485.2 | 10238.8 | 10401.6 | 10150.8 | 10511.6 | 10252 | 9825.2 | 10212.4 | 9834 | 10159.6 | 9895.6 | 10001.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 34134.4389 | 34043.9172 | 33847.1412 | 34302.1463 | 34474.511 | 33839.6903 | 34753.5233 | 34812.1151 | 34210.7088 | 34855.5131 | 34975.8034 | 35098.6069 | 35452.7793 | 35245.9374 | 35461.7947 | 35161.4927 | 35750.6639 | 35422.4147 | 34807.0899 | 35368.8457 | 34898.2208 | 35235.6508 | 34869.2163 | 34924.6252 |  | 35750.6639
ПС Кыртаель 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-110 |  |  | U, кВ | 119.85 | 119.98 | 120.05 | 118.9 | 118.8 | 118.8 | 118.7 | 118.7 | 118.6 | 118.4 | 118.3 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118 | 118.1 | 119.5 | 119.6 | 119.7 | 120.1 | 120.08 | 120.03 | 120.35 | 120.3
2С-110 |  |  | U, кВ | 119.9 | 120 | 120.07 | 119.05 | 118.9 | 118.9 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.5 | 118.2 | 118.3 | 118.2 | 118.3 | 118.2 | 118.2 | 119.7 | 119.8 | 119.8 | 120.14 | 120.17 | 120.12 | 120.27 | 120.2
Ввод | В-110 Ввод-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 5840 | 5764 | 5910 | 5908 | 5635 | 5927 | 6077 | 6073 | 6019 | 6052 | 5551 | 5588 | 5685 | 5658 | 5874 | 5844 | 5928 | 5954 | 5891 | 5707 | 5807 | 5980 | 6032 | 5975 | 140679
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 2080.3759 | 1734.7736 | 2100.3675 | 2048.8792 | 1941.832 | 1976.688 | 2093.4782 | 1976.1026 | 2118.7867 | 2408.533 | 1981.8545 | 2014.7895 | 2047.7092 | 2062.099 | 2064.5973 | 2333.9889 | 2267.2088 | 1963.202 | 2277.6309 | 2058.7121 | 2022.288 | 2326.0159 | 2176.7118 | 2263.1687 | 50339.7933
|  | расчет | S, кВА | 6199.4809 | 6019.3966 | 6272.1323 | 6253.1888 | 5960.196 | 6247.9296 | 6427.4863 | 6386.4161 | 6381.0358 | 6513.6576 | 5894.1792 | 5940.128 | 6042.544 | 6022.0608 | 6226.27 | 6292.8404 | 6346.7645 | 6269.3124 | 6315.9705 | 6066.9716 | 6149.0566 | 6416.4437 | 6412.7294 | 6389.2533
|  | расчет | I, А | 29.8646 | 28.9657 | 30.1642 | 30.364 | 28.9657 | 30.364 | 31.2629 | 31.0632 | 31.0632 | 31.7623 | 28.7659 | 28.9657 | 29.4651 | 29.3652 | 30.4639 | 30.7635 | 30.6637 | 30.2641 | 30.4639 | 29.1654 | 29.565 | 30.8634 | 30.7635 | 30.6637
|  | расчет | tgφ | 0.35623 | 0.30097 | 0.35539 | 0.3468 | 0.3446 | 0.33351 | 0.34449 | 0.32539 | 0.35202 | 0.39797 | 0.35703 | 0.36056 | 0.3602 | 0.36446 | 0.35148 | 0.39938 | 0.38246 | 0.32973 | 0.38663 | 0.36073 | 0.34825 | 0.38897 | 0.36086 | 0.37877 | 0.35783
Ввод | В-110 Ввод-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 4870 | 4754 | 4866 | 4831 | 4779 | 4905 | 4946 | 4818 | 4773 | 4914 | 4078 | 4780 | 4846 | 4758 | 4865 | 4850 | 4690 | 4662 | 4922 | 4896 | 4908 | 4890 | 4966 | 4864 | 115431
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1523.3812 | 1559.1966 | 1341.8417 | 1457.0146 | 1784.4534 | 1243.4044 | 1213.5593 | 1448.7368 | 1524.5414 | 1455.8538 | 309.3957 | 1644.812 | 1349.3559 | 1582.116 | 1759.7823 | 1616.0376 | 1934.9793 | 1479.709 | 1618.7353 | 1399.647 | 1281.7837 | 1340.8674 | 1323.1819 | 1444.2253 | 34636.6115
|  | расчет | S, кВА | 5102.7042 | 5003.16 | 5047.6227 | 5045.9342 | 5101.2856 | 5060.1462 | 5092.7048 | 5031.0995 | 5010.5644 | 5125.125 | 4089.72 | 5055.0773 | 5030.3556 | 5014.1455 | 5173.4958 | 5112.15 | 5073.4845 | 4891.1944 | 5181.35 | 5092.1339 | 5072.616 | 5070.5054 | 5139.2574 | 5073.8824
|  | расчет | I, А | 24.5709 | 24.0715 | 24.2712 | 24.471 | 24.7706 | 24.5709 | 24.7706 | 24.471 | 24.3711 | 24.9704 | 19.9763 | 24.6708 | 24.5709 | 24.471 | 25.27 | 24.9704 | 24.471 | 23.5721 | 24.9704 | 24.471 | 24.3711 | 24.3711 | 24.6708 | 24.3711
|  | расчет | tgφ | 0.31281 | 0.32798 | 0.27576 | 0.3016 | 0.37339 | 0.2535 | 0.24536 | 0.30069 | 0.31941 | 0.29627 | 0.075869 | 0.3441 | 0.27845 | 0.33252 | 0.36172 | 0.3332 | 0.41258 | 0.3174 | 0.32888 | 0.28588 | 0.26116 | 0.27421 | 0.26645 | 0.29692 | 0.30006
| ВЛ-127 | АИИС КУЭ | P, кВт | 4844.4 | 4840 | 4866.4 | 4897.2 | 4884 | 4884 | 4879.6 | 4864.2 | 4914.8 | 4356 | 4406.6 | 4853.2 | 4800.4 | 4853.2 | 4870.8 | 4826.8 | 4714.6 | 4870.8 | 4910.4 | 4906 | 4886.2 | 4910.4 | 4919.2 | 4903.8 | 115863
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1612.6 | 1612.6 | 1586.2 | 1592.8 | 1584 | 1579.6 | 1529 | 1533.4 | 1584 | 1366.2 | 1399.2 | 1575.2 | 1553.2 | 1566.4 | 1566.4 | 1564.2 | 1526.8 | 1586.2 | 1650 | 1645.6 | 1641.2 | 1654.4 | 1667.6 | 1650 | 37826.8
|  | расчет | S, кВА | 5105.7507 | 5101.5761 | 5118.3864 | 5149.7165 | 5134.4437 | 5133.088 | 5113.5445 | 5100.1723 | 5163.7501 | 4565.2205 | 4623.4061 | 5102.4313 | 5045.4207 | 5099.7215 | 5116.4736 | 5073.9255 | 4955.6605 | 5122.57 | 5180.2054 | 5174.6338 | 5154.4629 | 5181.6086 | 5194.1716 | 5173.9496
|  | расчет | I, А | 24.5855 | 24.545 | 24.6115 | 24.9743 | 24.9316 | 24.9251 | 24.872 | 24.807 | 25.1162 | 22.2425 | 22.5831 | 24.9019 | 24.6445 | 24.8886 | 24.9915 | 24.7837 | 23.9027 | 24.6871 | 24.9649 | 24.8675 | 24.7643 | 24.9051 | 24.9344 | 24.8518
|  | расчет | tgφ | 0.33288 | 0.33318 | 0.32595 | 0.32525 | 0.32432 | 0.32342 | 0.31335 | 0.31524 | 0.32229 | 0.31364 | 0.31752 | 0.32457 | 0.32356 | 0.32276 | 0.32159 | 0.32407 | 0.32385 | 0.32565 | 0.33602 | 0.33543 | 0.33588 | 0.33692 | 0.339 | 0.33647 | 0.32648
| ВЛ-128 | АИИС КУЭ | P, кВт | 5748.6 | 5860.8 | 5922.4 | 5735.4 | 5863 | 6043.4 | 5992.8 | 6063.2 | 6030.2 | 5772.8 | 5517.6 | 5616.6 | 5689.2 | 5812.4 | 5926.8 | 5898.2 | 5926.8 | 5867.4 | 5724.4 | 5838.8 | 5909.2 | 5992.8 | 6010.4 | 5915.8 | 140679
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 2092.2 | 2175.8 | 2140.6 | 2081.2 | 2101 | 2151.6 | 2123 | 2186.8 | 2171.4 | 2085.6 | 1984.4 | 2002 | 2017.4 | 2081.2 | 2123 | 2134 | 2202.2 | 2169.2 | 2114.2 | 2158.2 | 2219.8 | 2259.4 | 2257.2 | 2204.4 | 51235.8
|  | расчет | S, кВА | 6117.4915 | 6251.6464 | 6297.3796 | 6101.3283 | 6228.0792 | 6414.9876 | 6357.7339 | 6445.5014 | 6409.2347 | 6137.9921 | 5863.5956 | 5962.7342 | 6036.2985 | 6173.766 | 6295.5609 | 6272.3775 | 6322.7085 | 6255.5425 | 6102.3436 | 6224.9026 | 6312.3812 | 6404.5718 | 6420.2695 | 6313.1663
|  | расчет | I, А | 29.4696 | 30.0833 | 30.2857 | 29.6266 | 30.2675 | 31.1759 | 30.9237 | 31.3506 | 31.2005 | 29.9305 | 28.6166 | 29.0759 | 29.4346 | 30.1049 | 30.8029 | 30.6635 | 30.5474 | 30.1977 | 29.4335 | 29.9246 | 30.3502 | 30.8063 | 30.7997 | 30.2985
|  | расчет | tgφ | 0.36395 | 0.37125 | 0.36144 | 0.36287 | 0.35835 | 0.35602 | 0.35426 | 0.36067 | 0.36009 | 0.36128 | 0.35965 | 0.35644 | 0.3546 | 0.35806 | 0.3582 | 0.36181 | 0.37157 | 0.3697 | 0.36933 | 0.36963 | 0.37565 | 0.37702 | 0.37555 | 0.37263 | 0.3642
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 10710 | 10518 | 10776 | 10739 | 10414 | 10832 | 11023 | 10891 | 10792 | 10966 | 9629 | 10368 | 10531 | 10416 | 10739 | 10694 | 10618 | 10616 | 10813 | 10603 | 10715 | 10870 | 10998 | 10839
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 3603.7571 | 3293.9702 | 3442.2092 | 3505.8938 | 3726.2853 | 3220.0924 | 3307.0375 | 3424.8394 | 3643.3281 | 3864.3868 | 2291.2502 | 3659.6015 | 3397.0651 | 3644.215 | 3824.3796 | 3950.0266 | 4202.1881 | 3442.9109 | 3896.3661 | 3458.359 | 3304.0717 | 3666.8833 | 3499.8937 | 3707.394
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 11300.0516 | 11021.7314 | 11312.4259 | 11296.7877 | 11060.5876 | 11300.4964 | 11508.3894 | 11416.8037 | 11390.3952 | 11626.979 | 9897.8517 | 10994.9128 | 11065.3519 | 11035.0967 | 11399.6491 | 11400.1906 | 11419.2955 | 11160.3356 | 11493.5912 | 11152.7511 | 11212.8549 | 11471.8322 | 11541.4583 | 11455.5092 |  | 11626.979
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.6 | 37.7 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.7 | 37.7 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8
Ввод | В-35 Ввод-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 2791 | 2715 | 2709 | 2688 | 2383 | 2672 | 2705 | 2601 | 2773 | 2694 | 2651 | 2634 | 2667 | 2626 | 2731 | 2696 | 2779 | 2656 | 2572 | 2647 | 2651 | 2709 | 2771 | 2744 | 64265
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 634.0379 | 702.8599 | 600.4498 | 746.0989 | 991.8155 | 453.539 | 618.22 | 761.6302 | 573.4039 | 632.7382 | 563.4542 | 606.6247 | 439.3865 | 608.9721 | 398.1405 | 590.3058 | 684.7219 | 670.3207 | 476.4624 | 705.0226 | 689.8296 | 725.6418 | 432.1991 | 579.3972 | 14885.2724
|  | расчет | S, кВА | 2862.112 | 2804.503 | 2774.747 | 2789.625 | 2581.16 | 2710.218 | 2774.747 | 2710.218 | 2831.664 | 2767.308 | 2710.218 | 2702.952 | 2702.952 | 2695.686 | 2759.869 | 2759.869 | 2862.112 | 2739.282 | 2615.76 | 2739.282 | 2739.282 | 2804.503 | 2804.503 | 2804.503
|  | расчет | I, А | 43.9479 | 42.9491 | 42.9491 | 42.9491 | 39.9526 | 41.9503 | 42.9491 | 41.9503 | 43.9479 | 42.9491 | 41.9503 | 41.9503 | 41.9503 | 41.9503 | 42.9491 | 42.9491 | 43.9479 | 41.9503 | 39.9526 | 41.9503 | 41.9503 | 42.9491 | 42.9491 | 42.9491
|  | расчет | tgφ | 0.22717 | 0.25888 | 0.22165 | 0.27757 | 0.4162 | 0.16974 | 0.22855 | 0.29282 | 0.20678 | 0.23487 | 0.21254 | 0.23031 | 0.16475 | 0.2319 | 0.14579 | 0.21896 | 0.24639 | 0.25238 | 0.18525 | 0.26635 | 0.26021 | 0.26786 | 0.15597 | 0.21115 | 0.23162
Ввод | В-35 Ввод-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 1210 | 1335 | 1322 | 1347 | 1351 | 1233 | 1327 | 1315 | 1320 | 1126 | 1298 | 1267 | 1237 | 1219 | 1270 | 1257 | 1284 | 1314 | 1216 | 1219 | 1325 | 1270 | 1150 | 1264 | 30476
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 267.4213 | 306.0906 | 313.8404 | 178.2437 | 144.8407 | 392.7474 | 291.9774 | 173.4592 | 306.4644 | 485.1031 | 401.7161 | 245.5763 | 368.0051 | 504.5654 | 209.2317 | 276.8192 | 248.7852 | 265.6138 | 481.5538 | 473.9083 | 360.9106 | 312.4902 | 470.395 | 335.9376 | 7815.6967
|  | расчет | S, кВА | 1239.199 | 1369.641 | 1358.742 | 1358.742 | 1358.742 | 1294.04 | 1358.742 | 1326.391 | 1355.109 | 1226.051 | 1358.742 | 1290.58 | 1290.58 | 1319.298 | 1287.12 | 1287.12 | 1307.88 | 1340.577 | 1307.88 | 1307.88 | 1373.274 | 1307.88 | 1242.486 | 1307.88
|  | расчет | I, А | 18.9775 | 20.9751 | 20.9751 | 20.9751 | 20.9751 | 19.9763 | 20.9751 | 20.4757 | 20.9751 | 18.9775 | 20.9751 | 19.9763 | 19.9763 | 20.4757 | 19.9763 | 19.9763 | 19.9763 | 20.4757 | 19.9763 | 19.9763 | 20.9751 | 19.9763 | 18.9775 | 19.9763
|  | расчет | tgφ | 0.22101 | 0.22928 | 0.2374 | 0.13233 | 0.10721 | 0.31853 | 0.22003 | 0.13191 | 0.23217 | 0.43082 | 0.30949 | 0.19383 | 0.2975 | 0.41392 | 0.16475 | 0.22022 | 0.19376 | 0.20214 | 0.39601 | 0.38877 | 0.27239 | 0.24606 | 0.40904 | 0.26577 | 0.25645
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.42 | 6.42 | 6.41 | 6.4 | 6.38 | 6.35 | 6.34 | 6.34 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.33 | 6.37 | 6.33 | 6.31 | 6.3 | 6.41 | 6.41 | 6.42 | 6.41 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.42
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.47 | 6.49 | 6.48 | 6.38 | 6.35 | 6.45 | 6.45 | 6.44 | 6.45 | 6.35 | 6.45 | 6.4 | 6.35 | 6.4 | 6.4 | 6.34 | 6.46 | 6.47 | 6.46 | 6.44 | 6.51 | 6.44 | 6.46 | 6.45
Ввод | В-6 Ввод-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 3090 | 3055 | 3243 | 3252 | 3131 | 3263 | 3385 | 3384 | 3312 | 3269 | 2931 | 3060 | 3052 | 3104 | 3210 | 3160 | 3268 | 3248 | 3127 | 3163 | 3193 | 3265 | 3314 | 3304 | 76783
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1055.6268 | 1020.4225 | 1071.7375 | 1165.2543 | 1143.5442 | 1049.0104 | 1151.9235 | 1085.0368 | 1075.9506 | 1101.3266 | 1054.6419 | 965.1953 | 1151.3519 | 895.2175 | 1138.4009 | 921.0641 | 1136.1418 | 1056.4877 | 1084.6323 | 1066.2407 | 1063.0116 | 1110.7679 | 1138.8386 | 1116.2651 | 25818.0906
|  | расчет | S, кВА | 3265.3404 | 3220.914 | 3415.5044 | 3454.464 | 3333.2948 | 3427.476 | 3575.6332 | 3553.6968 | 3482.3862 | 3449.5335 | 3114.9688 | 3208.6137 | 3261.9496 | 3230.5155 | 3405.8856 | 3291.498 | 3459.8616 | 3415.5044 | 3309.7668 | 3337.8793 | 3365.2998 | 3448.7723 | 3504.2188 | 3487.4724
|  | расчет | I, А | 293.6519 | 289.6566 | 307.6353 | 311.6306 | 301.6424 | 311.6306 | 325.614 | 323.6164 | 317.6235 | 314.627 | 283.6637 | 292.6531 | 295.6495 | 294.6507 | 311.6306 | 301.6424 | 311.6306 | 307.6353 | 297.6472 | 300.6436 | 302.6412 | 310.6318 | 315.6258 | 313.6282
|  | расчет | tgφ | 0.34163 | 0.33402 | 0.33048 | 0.35832 | 0.36523 | 0.32149 | 0.3403 | 0.32064 | 0.32486 | 0.3369 | 0.35982 | 0.31542 | 0.37725 | 0.28841 | 0.35464 | 0.29148 | 0.34766 | 0.32527 | 0.34686 | 0.3371 | 0.33292 | 0.3402 | 0.34364 | 0.33785 | 0.33625
Ввод | В-6 Ввод-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 3636 | 3563 | 3619 | 3630 | 3668 | 3620 | 3609 | 3688 | 3601 | 3644 | 2895 | 3690 | 3602 | 3566 | 3651 | 3628 | 3513 | 3464 | 3721 | 3656 | 3672 | 3664 | 3682 | 3683 | 86365
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 893.1565 | 1076.1901 | 1044.426 | 951.8284 | 813.1009 | 1135.43 | 1056.3315 | 1000.9972 | 1121.4107 | 1041.7989 | 792.967 | 1146.9024 | 901.4989 | 1098.1689 | 1160.2094 | 953.179 | 965.6835 | 1035.1877 | 1051.9071 | 947.8327 | 1085.8411 | 961.3057 | 1025.4291 | 999.4733 | 24260.256
|  | расчет | S, кВА | 3744.0919 | 3721.9826 | 3766.6944 | 3752.716 | 3757.041 | 3793.89 | 3760.4145 | 3821.4316 | 3771.573 | 3789.9975 | 3001.6365 | 3864.128 | 3713.099 | 3731.264 | 3830.912 | 3751.1244 | 3643.3108 | 3615.3713 | 3866.8268 | 3776.8668 | 3829.182 | 3788.008 | 3822.1236 | 3816.207
|  | расчет | I, А | 334.1039 | 331.1075 | 335.6022 | 339.5974 | 341.5951 | 339.5974 | 336.601 | 342.5939 | 337.5998 | 344.5915 | 268.6815 | 348.5868 | 337.5998 | 336.601 | 345.5903 | 341.5951 | 325.614 | 322.6176 | 345.5903 | 338.5986 | 339.5974 | 339.5974 | 341.5951 | 341.5951
|  | расчет | tgφ | 0.24564 | 0.30205 | 0.2886 | 0.26221 | 0.22167 | 0.31365 | 0.29269 | 0.27142 | 0.31142 | 0.28589 | 0.27391 | 0.31081 | 0.25028 | 0.30796 | 0.31778 | 0.26273 | 0.27489 | 0.29884 | 0.28269 | 0.25925 | 0.29571 | 0.26237 | 0.2785 | 0.27137 | 0.2809
ПС Северная Кожва 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-110 |  |  | U, кВ | 119.3181 | 117.986 | 118.3666 | 118.5569 | 118.5569 | 118.5379 | 118.3666 | 118.1763 | 118.1763 | 117.986 | 117.986 | 117.986 | 117.986 | 117.7957 | 117.6054 | 117.6054 | 119.1278 | 119.5084 | 119.5084 | 119.6987 | 119.6987 | 119.5084 | 119.6987 | 119.6987
2С-110 |  |  | U, кВ | 120.2696 | 120.2696 | 119.3181 | 119.1278 | 119.3181 | 119.4894 | 119.1278 | 118.9375 | 118.9375 | 118.7472 | 118.9375 | 118.7472 | 118.7472 | 118.7472 | 118.3666 | 118.3666 | 120.4599 | 120.4599 | 120.2696 | 120.4599 | 120.2696 | 120.6502 | 120.6502 | 120.6502
Ввод | В-110 Ввод-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 3570.6 | 3570.6 | 3524.4 | 3517.8 | 3537.6 | 3534.96 | 3597 | 3616.8 | 3597 | 3643.2 | 3603.6 | 3544.2 | 3550.8 | 3471.6 | 3498 | 3537.6 | 2659.8 | 3484.8 | 3471.6 | 3544.2 | 3372.6 | 3537.6 | 3550.8 | 3537.6 | 84074.76
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1572.0369 | 1438.8946 | 1548.9417 | 1647.9258 | 1481.8712 | 1475.9581 | 1597.4359 | 1535.9689 | 1631.9076 | 1662.8678 | 1718.7671 | 1523.5408 | 1455.0873 | 1490.9092 | 1606.8527 | 1588.5436 | 1259.6031 | 1525.792 | 1575.7078 | 1620.7981 | 1477.0456 | 1640.0905 | 1694.7213 | 1635.1533 | 37406.4209
|  | расчет | S, кВА | 3901.3439 | 3849.6236 | 3849.7553 | 3884.6591 | 3835.4343 | 3830.7172 | 3935.7605 | 3929.4329 | 3949.8774 | 4004.7516 | 3992.5047 | 3857.7882 | 3837.3767 | 3778.2028 | 3849.4129 | 3877.8969 | 2942.9808 | 3804.1914 | 3812.4614 | 3897.2221 | 3681.8602 | 3899.2962 | 3934.4963 | 3897.2221
|  | расчет | I, А | 18.8776 | 18.8377 | 18.7777 | 18.9176 | 18.6779 | 18.6579 | 19.1972 | 19.1972 | 19.2971 | 19.5968 | 19.5368 | 18.8776 | 18.7777 | 18.518 | 18.8976 | 19.0374 | 14.2631 | 18.3782 | 18.4182 | 18.7977 | 17.7589 | 18.8377 | 18.9775 | 18.7977
|  | расчет | tgφ | 0.44027 | 0.40298 | 0.43949 | 0.46845 | 0.41889 | 0.41753 | 0.4441 | 0.42468 | 0.45369 | 0.45643 | 0.47696 | 0.42987 | 0.40979 | 0.42946 | 0.45936 | 0.44905 | 0.47357 | 0.43784 | 0.45389 | 0.45731 | 0.43795 | 0.46362 | 0.47728 | 0.46222 | 0.44492
Ввод | В-110 Ввод-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 5187.6 | 5148 | 5121.6 | 5055.6 | 5068.8 | 5062.2 | 5121.6 | 5108.4 | 5141.4 | 5154.6 | 5128.2 | 5161.2 | 5247 | 5233.8 | 5253.6 | 5194.2 | 5352.6 | 5359.2 | 5233.8 | 5293.2 | 5240.4 | 5101.8 | 5227.2 | 5187.6 | 124383.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1661.4935 | 1780.4073 | 1698.2821 | 1738.0036 | 1837.8466 | 1805.7682 | 1977.9389 | 1847.1888 | 1765.9527 | 1826.4375 | 1566.6095 | 1832.4115 | 1798.5186 | 1824.1309 | 1812.8146 | 1771.4037 | 1852.7701 | 1909.4447 | 1875.0361 | 1845.9421 | 1844.0114 | 1812.8775 | 1858.9367 | 1990.1709 | 43534.3977
|  | расчет | S, кВА | 5447.1786 | 5447.1786 | 5395.827 | 5346.003 | 5391.6986 | 5374.6319 | 5490.2667 | 5432.1135 | 5436.2287 | 5468.6173 | 5362.1545 | 5476.8346 | 5546.6817 | 5542.5731 | 5557.5723 | 5487.949 | 5664.1931 | 5689.2006 | 5559.5344 | 5605.8424 | 5555.3731 | 5414.3225 | 5547.9064 | 5556.2554
|  | расчет | I, А | 26.149 | 26.149 | 26.109 | 25.9093 | 26.0891 | 25.9692 | 26.6085 | 26.3687 | 26.3887 | 26.5885 | 26.0291 | 26.6284 | 26.968 | 26.9481 | 27.1079 | 26.7683 | 27.1478 | 27.2677 | 26.6884 | 26.8681 | 26.6684 | 25.9093 | 26.5485 | 26.5885
|  | расчет | tgφ | 0.32028 | 0.34584 | 0.33159 | 0.34378 | 0.36258 | 0.35672 | 0.3862 | 0.3616 | 0.34348 | 0.35433 | 0.30549 | 0.35504 | 0.34277 | 0.34853 | 0.34506 | 0.34103 | 0.34614 | 0.35629 | 0.35826 | 0.34874 | 0.35188 | 0.35534 | 0.35563 | 0.38364 | 0.35
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 8758.2 | 8718.6 | 8646 | 8573.4 | 8606.4 | 8597.16 | 8718.6 | 8725.2 | 8738.4 | 8797.8 | 8731.8 | 8705.4 | 8797.8 | 8705.4 | 8751.6 | 8731.8 | 8012.4 | 8844 | 8705.4 | 8837.4 | 8613 | 8639.4 | 8778 | 8725.2
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 3233.5304 | 3219.3019 | 3247.2239 | 3385.9294 | 3319.7178 | 3281.7263 | 3575.3748 | 3383.1577 | 3397.8603 | 3489.3053 | 3285.3766 | 3355.9523 | 3253.6059 | 3315.0401 | 3419.6673 | 3359.9473 | 3112.3733 | 3435.2366 | 3450.744 | 3466.7402 | 3321.057 | 3452.968 | 3553.658 | 3625.3242
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 9336.0477 | 9293.9707 | 9235.6797 | 9217.7929 | 9224.4592 | 9202.2219 | 9423.2315 | 9358.1447 | 9375.7714 | 9464.4882 | 9329.4175 | 9329.8663 | 9380.1512 | 9315.2284 | 9395.9899 | 9355.9381 | 8595.6629 | 9487.7388 | 9364.3805 | 9493.0462 | 9231.099 | 9303.882 | 9470.0459 | 9448.3909 |  | 9493.0462
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.6 | 37.8 | 37.485 | 37.485 | 37.45 | 37.44 | 37.345 | 37.38 | 37.31 | 37.205 | 37.38 | 37.275 | 37.275 | 37.31 | 37.205 | 37.135 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.835 | 37.87 | 37.8
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 36.9 | 36.6 | 36.68 | 36.68 | 36.645 | 36.6 | 36.575 | 36.575 | 36.505 | 36.47 | 36.54 | 36.47 | 36.54 | 36.47 | 36.4 | 36.365 | 36.96 | 36.995 | 36.995 | 36.995 | 37.03 | 37.065 | 37.03 | 37.065
Ввод | В-35 Ввод-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 2142 | 2029 | 1998 | 1855 | 2153 | 2152 | 2162 | 2060 | 2069 | 2162 | 2029 | 2111 | 2069 | 2173 | 2091 | 2275 | 1936 | 2122 | 2060 | 2182 | 2131 | 2236 | 1896 | 2162 | 50255
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 790.4232 | 734.9365 | 766.6002 | 807.8854 | 523.6536 | 497.2349 | 350.1576 | 804.7891 | 823.4611 | 655.5434 | 721.3846 | 918.4408 | 705.7816 | 766.7352 | 623.4385 | 792.6521 | 578.8176 | 822.1785 | 764.3668 | 391.5727 | 740.8067 | 527.8277 | 909.9115 | 391.9344 | 16410.5336
|  | расчет | S, кВА | 2283.1848 | 2158.002 | 2140.0186 | 2023.2904 | 2215.7667 | 2208.6979 | 2190.1722 | 2211.6251 | 2226.8474 | 2259.1992 | 2153.4244 | 2302.1413 | 2186.0669 | 2304.3029 | 2181.9616 | 2409.1331 | 2020.6746 | 2275.7112 | 2197.2384 | 2216.8566 | 2256.093 | 2297.4547 | 2103.0347 | 2197.2384
|  | расчет | I, А | 35.0584 | 32.9609 | 32.9609 | 31.1631 | 34.1595 | 34.0596 | 33.8599 | 34.1595 | 34.4592 | 35.0584 | 33.2606 | 35.6577 | 33.8599 | 35.6577 | 33.8599 | 37.4556 | 30.8634 | 34.7588 | 33.5602 | 33.8599 | 34.4592 | 35.0584 | 32.062 | 33.5602
|  | расчет | tgφ | 0.36901 | 0.36222 | 0.38368 | 0.43552 | 0.24322 | 0.23106 | 0.16196 | 0.39067 | 0.398 | 0.30321 | 0.35554 | 0.43507 | 0.34112 | 0.35285 | 0.29815 | 0.34842 | 0.29898 | 0.38745 | 0.37105 | 0.17946 | 0.34763 | 0.23606 | 0.47991 | 0.18128 | 0.32655
Ввод | В-35 Ввод-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 4019 | 4028 | 4019 | 4008 | 3977 | 3970 | 3988 | 3997 | 4039 | 3915 | 3937 | 3988 | 4090 | 4141 | 4101 | 4121 | 4182 | 4162 | 4059 | 4039 | 4079 | 4019 | 4008 | 4019 | 96905
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 979.4946 | 987.7013 | 955.456 | 1000.5964 | 1078.8368 | 1073.2148 | 1239.3333 | 1315.0387 | 1150.6989 | 1418.7583 | 715.3349 | 1198.3139 | 1402.7081 | 1343.2865 | 1435.7628 | 1171.4633 | 1280.1648 | 1157.9911 | 1169.3792 | 1169.4306 | 770.9168 | 1197.4928 | 1220.2822 | 1197.4928 | 27629.1488
|  | расчет | S, кВА | 4136.6376 | 4147.329 | 4131.0116 | 4131.0116 | 4120.7303 | 4112.5041 | 4176.1335 | 4207.7709 | 4199.7177 | 4164.1446 | 4001.4589 | 4164.1446 | 4323.8513 | 4353.4239 | 4345.068 | 4284.2697 | 4373.5507 | 4320.0911 | 4224.0891 | 4204.8887 | 4151.2111 | 4193.6082 | 4189.6483 | 4193.6082
|  | расчет | I, А | 64.7233 | 65.4224 | 65.0229 | 65.0229 | 64.923 | 64.8731 | 65.9219 | 66.4213 | 66.4213 | 65.9219 | 63.2251 | 65.9219 | 68.319 | 68.9183 | 68.9183 | 68.0194 | 68.319 | 67.4201 | 65.9219 | 65.6222 | 64.7233 | 65.3226 | 65.3226 | 65.3226
|  | расчет | tgφ | 0.24372 | 0.24521 | 0.23773 | 0.24965 | 0.27127 | 0.27033 | 0.31077 | 0.32901 | 0.2849 | 0.36239 | 0.1817 | 0.30048 | 0.34296 | 0.32439 | 0.3501 | 0.28427 | 0.30611 | 0.27823 | 0.2881 | 0.28953 | 0.189 | 0.29796 | 0.30446 | 0.29796 | 0.28512
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.402 | 6.432 | 6.366 | 6.396 | 6.366 | 6.372 | 6.354 | 6.342 | 6.342 | 6.324 | 6.324 | 6.33 | 6.336 | 6.336 | 6.306 | 6.312 | 6.42 | 6.42 | 6.462 | 6.414 | 6.432 | 6.426 | 6.48 | 6.456
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.276 | 6.288 | 6.228 | 6.222 | 6.222 | 6.2214 | 6.21 | 6.204 | 6.198 | 6.18 | 6.204 | 6.192 | 6.192 | 6.192 | 6.186 | 6.18 | 6.27 | 6.24 | 6.27 | 6.276 | 6.276 | 6.294 | 6.288 | 6.288
Ввод | В-6 Ввод-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 1509.252 | 1532.088 | 1498.872 | 1492.644 | 1459.428 | 1459.2204 | 1476.036 | 1488.492 | 1496.796 | 1536.24 | 1455.276 | 1463.58 | 1451.124 | 1469.808 | 1511.328 | 1490.568 | 1503.024 | 1459.428 | 1461.504 | 1442.82 | 1457.352 | 1422.06 | 1451.124 | 1490.568 | 35478.6324
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 355.5395 | 327.6529 | 361.4822 | 388.8885 | 483.5198 | 481.741 | 435.4886 | 452.6006 | 373.1809 | 318.3104 | 177.2422 | 478.1203 | 321.674 | 477.8701 | 349.9461 | 262.345 | 423.6459 | 334.0463 | 418.9982 | 434.6466 | 345.4826 | 436.1864 | 311.8619 | 314.7411 | 9065.2111
|  | расчет | S, кВА | 1550.5644 | 1566.7323 | 1541.8452 | 1542.4722 | 1537.4399 | 1536.6843 | 1538.9388 | 1555.7814 | 1542.6154 | 1568.8706 | 1466.0297 | 1539.6965 | 1486.3496 | 1545.5405 | 1551.3138 | 1513.4787 | 1561.588 | 1497.1697 | 1520.3794 | 1506.8667 | 1497.7427 | 1487.4519 | 1484.257 | 1523.4352
|  | расчет | I, А | 139.8342 | 140.6333 | 139.8342 | 139.2349 | 139.4347 | 139.2349 | 139.8342 | 141.6321 | 140.4335 | 143.2302 | 133.8413 | 140.4335 | 135.4394 | 140.8331 | 142.0316 | 138.4359 | 140.4335 | 134.6404 | 135.839 | 135.6392 | 134.4406 | 133.6416 | 132.2432 | 136.2385
|  | расчет | tgφ | 0.23557 | 0.21386 | 0.24117 | 0.26054 | 0.33131 | 0.33014 | 0.29504 | 0.30407 | 0.24932 | 0.2072 | 0.12179 | 0.32668 | 0.22167 | 0.32512 | 0.23155 | 0.176 | 0.28186 | 0.22889 | 0.28669 | 0.30125 | 0.23706 | 0.30673 | 0.21491 | 0.21116 | 0.25551
Ввод | В-6 Ввод-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 1035.924 | 1025.544 | 1004.784 | 998.556 | 990.252 | 989.8368 | 1071.216 | 1048.38 | 1069.14 | 1087.824 | 1077.444 | 1071.216 | 1046.304 | 1040.076 | 1038 | 1017.24 | 1054.608 | 1064.988 | 1085.748 | 1114.812 | 1102.356 | 965.34 | 1102.356 | 1108.584 | 25210.5288
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 294.8289 | 238.9502 | 331.4799 | 319.4828 | 331.0206 | 325.1099 | 302.1231 | 258.3022 | 331.7684 | 240.2763 | 256.8558 | 335.8634 | 329.3825 | 327.7614 | 337.7962 | 300.1122 | 304.6399 | 271.099 | 329.3684 | 302.9259 | 273.1456 | 259.3636 | 254.4299 | 256.4679 | 7112.5541
|  | расчет | S, кВА | 1077.062 | 1053.0136 | 1058.05 | 1048.4194 | 1044.1138 | 1041.8605 | 1113.0059 | 1079.7318 | 1119.4332 | 1114.0439 | 1107.6373 | 1122.6344 | 1096.9252 | 1090.4979 | 1091.5816 | 1060.5869 | 1097.7265 | 1098.9514 | 1134.6067 | 1155.2359 | 1135.6924 | 999.5753 | 1131.337 | 1137.8639
|  | расчет | I, А | 99.0825 | 96.6854 | 98.0837 | 97.2847 | 96.8851 | 96.6854 | 103.4773 | 100.4809 | 104.2764 | 104.0766 | 103.0778 | 104.6759 | 102.2788 | 101.6795 | 101.8792 | 99.0825 | 101.0802 | 101.6795 | 104.4762 | 106.274 | 104.4762 | 91.6913 | 103.8769 | 104.4762
|  | расчет | tgφ | 0.2846 | 0.233 | 0.3299 | 0.31994 | 0.33428 | 0.32845 | 0.28204 | 0.24638 | 0.31031 | 0.22088 | 0.23839 | 0.31353 | 0.31481 | 0.31513 | 0.32543 | 0.29503 | 0.28887 | 0.25456 | 0.30336 | 0.27173 | 0.24778 | 0.26868 | 0.23081 | 0.23135 | 0.28213
ПС Мичаель 35/6 кВ (Лидер Сервис) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод | Т-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 66.54 | 66.6 | 68.22 | 66.54 | 66.48 | 65.94 | 66.06 | 64.32 | 65.22 | 69.12 | 67.26 | 64.44 | 64.08 | 64.56 | 64.32 | 64.68 | 67.86 | 67.32 | 63.84 | 63.18 | 65.46 | 64.86 | 64.98 | 65.34 | 1577.22
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0.42 | 0.48 | 0.3 | 0.3 | 0.42 | 0.24 | 0.54 | 0.42 | 0.6 | 0.54 | 1.08 | 0.66 | 0.84 | 0.84 | 0.54 | 0.84 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.54 | 14.22
|  | расчет | S, кВА | 66.5413 | 66.6017 | 68.2207 | 66.5407 | 66.4813 | 65.9404 | 66.0622 | 64.3214 | 65.2228 | 69.1221 | 67.2687 | 64.4434 | 64.0855 | 64.5655 | 64.3223 | 64.6855 | 67.866 | 67.3252 | 63.8448 | 63.1823 | 65.4618 | 64.8628 | 64.9818 | 65.3422
|  | расчет | tgφ | 0.006312 | 0.0072072 | 0.0043975 | 0.0045086 | 0.0063177 | 0.0036397 | 0.0081744 | 0.0065299 | 0.0091996 | 0.0078125 | 0.016057 | 0.010242 | 0.013109 | 0.013011 | 0.0083955 | 0.012987 | 0.013263 | 0.012478 | 0.012218 | 0.008547 | 0.0073327 | 0.0092507 | 0.0073869 | 0.0082645 | 0.0090159
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 66.54 | 66.6 | 68.22 | 66.54 | 66.48 | 65.94 | 66.06 | 64.32 | 65.22 | 69.12 | 67.26 | 64.44 | 64.08 | 64.56 | 64.32 | 64.68 | 67.86 | 67.32 | 63.84 | 63.18 | 65.46 | 64.86 | 64.98 | 65.34
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 0.42 | 0.48 | 0.3 | 0.3 | 0.42 | 0.24 | 0.54 | 0.42 | 0.6 | 0.54 | 1.08 | 0.66 | 0.84 | 0.84 | 0.54 | 0.84 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.54
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 66.5413 | 66.6017 | 68.2207 | 66.5407 | 66.4813 | 65.9404 | 66.0622 | 64.3214 | 65.2228 | 69.1221 | 67.2687 | 64.4434 | 64.0855 | 64.5655 | 64.3223 | 64.6855 | 67.866 | 67.3252 | 63.8448 | 63.1823 | 65.4618 | 64.8628 | 64.9818 | 65.3422 |  | 69.1221
ПС Озерная 110/6 кВ (Транснефть) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-110 |  |  | U, кВ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119
2С-110 |  |  | U, кВ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
Ввод | В-110 Ввод-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 99 | 110 | 115.5 | 121 | 121 | 115.5 | 99 | 104.5 | 99 | 99 | 99 | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 115.5 | 110 | 110 | 110 | 110 | 104.5 | 2601.5
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 27.5 | 33 | 27.5 | 27.5 | 33 | 27.5 | 33 | 27.5 | 27.5 | 33 | 27.5 | 27.5 | 33 | 33 | 27.5 | 33 | 27.5 | 33 | 33 | 27.5 | 33 | 27.5 | 33 | 33 | 726
|  | расчет | S, кВА | 108.0579 | 109.5867 | 108.0579 | 102.7485 | 114.8434 | 118.7287 | 125.4193 | 124.0857 | 118.7287 | 104.3552 | 108.0579 | 102.7485 | 104.3552 | 104.3552 | 113.3854 | 114.8434 | 113.3854 | 120.1218 | 120.1218 | 113.3854 | 114.8434 | 113.3854 | 114.8434 | 109.5867
|  | расчет | I, А | 0.52426 | 0.53168 | 0.52426 | 0.4985 | 0.55718 | 0.57603 | 0.60849 | 0.60202 | 0.58588 | 0.51495 | 0.53322 | 0.50702 | 0.51495 | 0.51495 | 0.55951 | 0.56671 | 0.55951 | 0.59276 | 0.59276 | 0.55951 | 0.55718 | 0.55011 | 0.55718 | 0.53168
|  | расчет | tgφ | 0.26316 | 0.31579 | 0.26316 | 0.27778 | 0.3 | 0.2381 | 0.27273 | 0.22727 | 0.2381 | 0.33333 | 0.26316 | 0.27778 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.31579 | 0.27907
Ввод | В-110 Ввод-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 1149.5 | 1336.5 | 1336.5 | 1336.5 | 1342 | 1342 | 1342 | 1347.5 | 1347.5 | 1336.5 | 1336.5 | 1336.5 | 1336.5 | 1336.5 | 1342 | 1336.5 | 21461
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 561 | 566.5 | 561 | 583 | 594 | 588.5 | 594 | 594 | 588.5 | 588.5 | 594 | 594 | 594 | 599.5 | 594 | 605 | 9663.5
|  | расчет | S, кВА | 42.9564 | 42.9564 | 42.9564 | 42.9564 | 42.9564 | 42.9564 | 42.9564 | 42.9564 | 1279.09 | 1451.6041 | 1449.4665 | 1458.1225 | 1467.583 | 1465.3656 | 1467.583 | 1472.6141 | 1470.4042 | 1460.3303 | 1462.5554 | 1462.5554 | 1462.5554 | 1464.7978 | 1467.583 | 1467.0573
|  | расчет | I, А | 0.21018 | 0.21018 | 0.21018 | 0.21018 | 0.21018 | 0.21018 | 0.21018 | 0.21018 | 6.2583 | 7.1024 | 7.0919 | 7.1343 | 7.1806 | 7.1697 | 7.1806 | 7.2052 | 7.1944 | 7.1451 | 7.156 | 7.156 | 7.156 | 7.167 | 7.1806 | 7.178
|  | расчет | tgφ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.48804 | 0.42387 | 0.41975 | 0.43621 | 0.44262 | 0.43852 | 0.44262 | 0.44082 | 0.43673 | 0.44033 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44856 | 0.44262 | 0.45267 | 0.45028
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 132 | 132 | 132 | 126.5 | 137.5 | 143 | 148.5 | 148.5 | 1265 | 1435.5 | 1441 | 1435.5 | 1441 | 1441 | 1452 | 1457.5 | 1457.5 | 1452 | 1452 | 1446.5 | 1446.5 | 1446.5 | 1452 | 1441
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 60.5 | 66 | 60.5 | 60.5 | 66 | 60.5 | 66 | 60.5 | 588.5 | 599.5 | 588.5 | 610.5 | 627 | 621.5 | 621.5 | 627 | 616 | 621.5 | 627 | 621.5 | 627 | 627 | 627 | 638
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 145.2042 | 147.5805 | 145.2042 | 140.223 | 152.5197 | 155.2715 | 162.5062 | 160.3512 | 1395.1908 | 1555.6544 | 1556.5389 | 1559.9264 | 1571.4993 | 1569.313 | 1579.4196 | 1586.6428 | 1582.3281 | 1579.4196 | 1581.5919 | 1574.3648 | 1576.5441 | 1576.5441 | 1581.5919 | 1575.9204 |  | 1586.6428
НПС Чикшино (Транснефть) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  |  | U, кВ | 10.357 | 10.36 | 10.36 | 10.362 | 10.362 | 10.362 | 10.324 | 10.324 | 10.445 | 10.444 | 10.443 | 10.471 | 10.471 | 10.471 | 10.472 | 10.472 | 10.474 | 10.36 | 10.36 | 10.332 | 10.355 | 10.323 | 10.348 | 10.373
2С-10 |  |  | U, кВ | 10.443 | 10.444 | 10.446 | 10.446 | 10.448 | 10.42 | 10.392 | 10.392 | 10.51 | 10.538 | 10.508 | 10.537 | 10.537 | 10.536 | 10.532 | 10.533 | 10.533 | 10.433 | 10.434 | 10.405 | 10.412 | 10.414 | 10.416 | 10.443
| ЗРУ-10 яч.4 | АИИС КУЭ | P, кВт | 1738.8 | 1737.6 | 1738.8 | 1735.2 | 1736.4 | 1742.4 | 1748.4 | 1766.4 | 1725.6 | 1683.6 | 1686 | 1688.4 | 1684.8 | 1684.8 | 1699.2 | 1686 | 1683.6 | 1683.6 | 1689.6 | 1686 | 1680 | 1672.8 | 1680 | 1674 | 40932
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 130.8 | 129.6 | 129.6 | 130.8 | 133.2 | 127.2 | 123.6 | 129.6 | 128.4 | 122.4 | 117.6 | 117.6 | 118.8 | 120 | 123.6 | 120 | 122.4 | 122.4 | 124.8 | 124.8 | 134.4 | 133.2 | 135.6 | 126 | 3026.4
|  | расчет | S, кВА | 1743.7127 | 1742.4264 | 1743.6231 | 1740.1229 | 1741.5014 | 1747.0368 | 1752.7634 | 1771.148 | 1730.3705 | 1688.0435 | 1690.0964 | 1692.4906 | 1688.9833 | 1689.0681 | 1703.6894 | 1690.2651 | 1688.0435 | 1688.0435 | 1694.2028 | 1690.6126 | 1685.3674 | 1678.0948 | 1685.4635 | 1678.7352
|  | расчет | I, А | 97.2031 | 97.1033 | 97.17 | 96.9562 | 97.033 | 97.3415 | 98.02 | 99.0481 | 95.6467 | 93.316 | 93.4384 | 93.3206 | 93.1272 | 93.1319 | 93.9291 | 93.189 | 93.0487 | 94.0726 | 94.4159 | 94.4711 | 93.9688 | 93.8534 | 94.0378 | 93.4366
|  | расчет | tgφ | 0.075224 | 0.074586 | 0.074534 | 0.07538 | 0.07671 | 0.073003 | 0.070693 | 0.07337 | 0.074409 | 0.072701 | 0.069751 | 0.069652 | 0.070513 | 0.071225 | 0.07274 | 0.071174 | 0.072701 | 0.072701 | 0.073864 | 0.074021 | 0.08 | 0.079627 | 0.080714 | 0.075269 | 0.073937
| ЗРУ-10 яч.9 | АИИС КУЭ | P, кВт | 136.8 | 134.4 | 126 | 126 | 140.4 | 141.6 | 151.2 | 142.8 | 138 | 129.6 | 136.8 | 139.2 | 135.6 | 128.4 | 133.2 | 144 | 138 | 146.4 | 157.2 | 150 | 162 | 158.4 | 146.4 | 130.8 | 3373.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | расчет | S, кВА | 136.8 | 134.4 | 126 | 126 | 140.4461 | 141.6 | 151.2 | 142.8 | 138 | 129.6 | 136.8 | 139.2 | 135.6 | 128.4 | 133.2 | 144 | 138 | 146.4 | 157.2 | 150 | 162 | 158.4 | 146.4 | 130.8
|  | расчет | I, А | 7.5631 | 7.4297 | 6.964 | 6.964 | 7.761 | 7.8458 | 8.4002 | 7.9336 | 7.5808 | 7.1005 | 7.5163 | 7.6271 | 7.4299 | 7.036 | 7.3018 | 7.8931 | 7.5643 | 8.1016 | 8.6984 | 8.3232 | 8.983 | 8.7817 | 8.1148 | 7.2314
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010672
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1875.6 | 1872 | 1864.8 | 1861.2 | 1876.8 | 1884 | 1899.6 | 1909.2 | 1863.6 | 1813.2 | 1822.8 | 1827.6 | 1820.4 | 1813.2 | 1832.4 | 1830 | 1821.6 | 1830 | 1846.8 | 1836 | 1842 | 1831.2 | 1826.4 | 1804.8
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 130.8 | 129.6 | 129.6 | 130.8 | 136.8 | 127.2 | 123.6 | 129.6 | 128.4 | 122.4 | 117.6 | 117.6 | 118.8 | 120 | 123.6 | 120 | 122.4 | 122.4 | 124.8 | 124.8 | 134.4 | 133.2 | 135.6 | 126
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1880.1553 | 1876.4808 | 1869.2981 | 1865.7905 | 1881.7791 | 1888.2891 | 1903.6169 | 1913.5937 | 1868.0181 | 1817.3266 | 1826.5896 | 1831.3797 | 1824.2723 | 1817.1665 | 1836.5638 | 1833.9302 | 1825.7076 | 1834.0888 | 1851.012 | 1840.2367 | 1846.8967 | 1836.038 | 1831.4269 | 1809.1929 |  | 1913.5937
СП-35 Енисей |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  |  | U, кВ | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.3 | 36.5 | 36.5
2С-35 |  |  | U, кВ | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.8
| Ввод-1 ВЛ-52 | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Ввод-2 ВЛ-51 | АИИС КУЭ | P отд, кВт | 3582.6 | 3588.9 | 3567.9 | 3519.6 | 3553.2 | 3515.4 | 3509.1 | 3580.5 | 3624.6 | 3532.2 | 3437.7 | 3446.1 | 3595.2 | 3584.7 | 3563.7 | 3889.2 | 4449.9 | 4519.2 | 4666.2 | 5413.8 | 5966.1 | 6108.9 | 6108.9 | 6092.1 | 100415.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1304.1 | 1341.9 | 1293.6 | 1245.3 | 1251.6 | 1226.4 | 1222.2 | 1239 | 1251.6 | 1211.7 | 1178.1 | 1207.5 | 1291.5 | 1262.1 | 1232.7 | 1314.6 | 1484.7 | 1537.2 | 1568.7 | 1789.2 | 1971.9 | 2045.4 | 2055.9 | 2030.7 | 34557.6
|  | расчет | S, кВА | 3812.5713 | 3831.5661 | 3795.1695 | 3733.4108 | 3767.1916 | 3723.1833 | 3715.8519 | 3788.8126 | 3834.6092 | 3734.2541 | 3633.9649 | 3651.5286 | 3820.1355 | 3800.3908 | 3770.8762 | 4105.3684 | 4691.0494 | 4773.4843 | 4922.8287 | 5701.7951 | 6283.5292 | 6442.2295 | 6445.5709 | 6421.6372
|  | расчет | I, А | 60.1418 | 60.4414 | 59.8673 | 58.7326 | 59.4259 | 58.5717 | 58.6161 | 59.767 | 60.4894 | 58.7458 | 57.3243 | 57.4444 | 60.0969 | 59.7863 | 59.322 | 64.4086 | 73.5972 | 75.0946 | 77.444 | 89.6984 | 99.1201 | 101.6236 | 101.3992 | 100.7482
|  | расчет | tgφ | 0.36401 | 0.3739 | 0.36257 | 0.35382 | 0.35225 | 0.34886 | 0.34829 | 0.34604 | 0.34531 | 0.34304 | 0.3427 | 0.3504 | 0.35923 | 0.35208 | 0.3459 | 0.33801 | 0.33365 | 0.34015 | 0.33618 | 0.33049 | 0.33052 | 0.33482 | 0.33654 | 0.33333 | 0.34415
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3582.6 | 3588.9 | 3567.9 | 3519.6 | 3553.2 | 3515.4 | 3509.1 | 3580.5 | 3624.6 | 3532.2 | 3437.7 | 3446.1 | 3595.2 | 3584.7 | 3563.7 | 3889.2 | 4449.9 | 4519.2 | 4666.2 | 5413.8 | 5966.1 | 6108.9 | 6108.9 | 6092.1
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1304.1 | 1341.9 | 1293.6 | 1245.3 | 1251.6 | 1226.4 | 1222.2 | 1239 | 1251.6 | 1211.7 | 1178.1 | 1207.5 | 1291.5 | 1262.1 | 1232.7 | 1314.6 | 1484.7 | 1537.2 | 1568.7 | 1789.2 | 1971.9 | 2045.4 | 2055.9 | 2030.7
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3812.5713 | 3831.5661 | 3795.1695 | 3733.4108 | 3767.1916 | 3723.1833 | 3715.8519 | 3788.8126 | 3834.6092 | 3734.2541 | 3633.9649 | 3651.5286 | 3820.1355 | 3800.3908 | 3770.8762 | 4105.3684 | 4691.0494 | 4773.4843 | 4922.8287 | 5701.7951 | 6283.5292 | 6442.2295 | 6445.5709 | 6421.6372 |  | 6445.5709
ПС Рогозинская 35/6 кВ (Комнедра) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1С-35 |  |  | U, кВ | 37.911 | 37.922 | 37.933 | 37.95 | 37.913 | 37.775 | 37.732 | 37.721 | 37.876 | 37.747 | 37.814 | 38.093 | 38.042 | 38.04 | 38.02 | 37.99 | 38.014 | 38.049 | 38.055 | 38.101 | 38.119 | 38.112 | 38.08 | 38.062
2С-35 |  |  | U, кВ | 37.432 | 37.528 | 37.55 | 37.561 | 37.585 | 37.513 | 37.406 | 37.335 | 37.386 | 37.384 | 37.34 | 37.351 | 37.708 | 37.754 | 37.655 | 37.642 | 37.651 | 37.654 | 37.664 | 37.675 | 37.732 | 37.716 | 37.725 | 37.712
| Ввод-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 272 | 271 | 272 | 271 | 271 | 272 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 272 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 270 | 272 | 271 | 271 | 132
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 36 | 33 | 40 | 38 | 46 | 42 | 36 | 32 | 33 | 38 | 34 | 35 | 184 | 232 | 230 | 224 | 227 | 227 | 109 | 38 | 38 | 38 | 40 | 45 | 54
|  | расчет | S, кВА | 274.372 | 273.0018 | 274.9254 | 273.6512 | 274.8763 | 275.2235 | 273.3807 | 272.8828 | 273.0018 | 273.6512 | 273.1245 | 274.2426 | 327.5622 | 356.7422 | 355.4448 | 351.5921 | 353.511 | 353.511 | 292.0993 | 273.6512 | 272.661 | 274.6416 | 273.9361 | 274.7108
|  | расчет | I, А | 4.1784 | 4.1564 | 4.1844 | 4.1632 | 4.1859 | 4.2065 | 4.1831 | 4.1767 | 4.1614 | 4.1856 | 4.1701 | 4.1565 | 4.9713 | 5.4144 | 5.3976 | 5.3433 | 5.3691 | 5.3641 | 4.4316 | 4.1467 | 4.1297 | 4.1605 | 4.1533 | 4.167
|  | расчет | tgφ | 0.13235 | 0.12177 | 0.14706 | 0.14022 | 0.16974 | 0.15441 | 0.13284 | 0.11808 | 0.12177 | 0.14022 | 0.12546 | 0.12868 | 0.67897 | 0.85609 | 0.84871 | 0.82657 | 0.83764 | 0.83764 | 0.40221 | 0.14022 | 0.14074 | 0.13971 | 0.1476 | 0.16605 | 0.40909
| Ввод-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 175
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 529
|  | расчет | S, кВА | 23.4094 | 23.0868 | 23.0868 | 23.4094 | 23.0868 | 22.8035 | 23.4094 | 23.0868 | 22.1359 | 23.4094 | 23.0868 | 24.3516 | 22.1359 | 23.0868 | 22.4722 | 22.8035 | 23.0868 | 23.4094 | 23.0868 | 24.0416 | 23.4094 | 24.0416 | 23.0868 | 24.3516
|  | расчет | I, А | 0.36107 | 0.35518 | 0.35497 | 0.35983 | 0.35464 | 0.35096 | 0.36132 | 0.35702 | 0.34184 | 0.36153 | 0.35697 | 0.37641 | 0.33893 | 0.35305 | 0.34456 | 0.34976 | 0.35402 | 0.35894 | 0.3539 | 0.36843 | 0.3582 | 0.36803 | 0.35332 | 0.37281
|  | расчет | tgφ | 2.75 | 3.1429 | 3.1429 | 2.75 | 3.1429 | 3.6667 | 2.75 | 3.1429 | 3 | 2.75 | 3.1429 | 2.875 | 3 | 3.1429 | 2.625 | 3.6667 | 3.1429 | 2.75 | 3.1429 | 3.2857 | 2.75 | 3.2857 | 3.1429 | 2.875 | 3.0229
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 280 | 278 | 279 | 279 | 278 | 278 | 279 | 278 | 278 | 279 | 278 | 280 | 278 | 278 | 279 | 277 | 278 | 279 | 278 | 278 | 278 | 279 | 278 | 279
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 58 | 55 | 62 | 60 | 68 | 64 | 58 | 54 | 54 | 60 | 56 | 58 | 205 | 254 | 251 | 246 | 249 | 249 | 131 | 61 | 60 | 61 | 62 | 68
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 285.9441 | 283.3884 | 285.8059 | 285.3787 | 286.1957 | 285.2718 | 284.9649 | 283.196 | 283.196 | 285.3787 | 283.5842 | 285.9441 | 345.4113 | 376.5634 | 375.2892 | 370.4659 | 373.2091 | 373.9545 | 307.3191 | 284.6138 | 284.4011 | 285.5906 | 284.8298 | 287.1672 |  | 376.5634
Северный Баган 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВЛ-46 | АИИС КУЭ | Апр, кВт | 174.3 | 176.4 | 174.3 | 174.3 | 176.4 | 174.3 | 172.2 | 172.2 | 174.3 | 199.5 | 283.5 | 281.4 | 268.8 | 233.1 | 285.6 | 281.4 | 178.5 | 176.4 | 178.5 | 176.4 | 176.4 | 178.5 | 176.4 | 176.4 | 4819.5
|  | АИИС КУЭ | Rотд,кВАр | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 243.6 | 241.5 | 241.5 | 243.6 | 233.1 | 214.2 | 214.2 | 218.4 | 231 | 178.5 | 157.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 243.6 | 241.5 | 241.5 | 5558.7
|  | расчет | S, кВА | 297.8301 | 299.0639 | 297.8301 | 297.8301 | 299.0639 | 299.5354 | 296.606 | 296.606 | 299.5354 | 306.8157 | 355.3222 | 353.649 | 346.3409 | 328.1716 | 336.7931 | 322.4782 | 300.3073 | 299.0639 | 300.3073 | 299.0639 | 299.0639 | 301.9987 | 299.0639 | 299.0639
|  | расчет | tgφ | 1.3855 | 1.369 | 1.3855 | 1.3855 | 1.369 | 1.3976 | 1.4024 | 1.4024 | 1.3976 | 1.1684 | 0.75556 | 0.76119 | 0.8125 | 0.99099 | 0.625 | 0.5597 | 1.3529 | 1.369 | 1.3529 | 1.369 | 1.369 | 1.3647 | 1.369 | 1.369 | 1.1534
| ВЛ-45 | АИИС КУЭ | Апр, кВт | 810.6 | 812.7 | 854.7 | 856.8 | 858.9 | 810.6 | 810.6 | 812.7 | 810.6 | 814.8 | 812.7 | 810.6 | 810.6 | 812.7 | 856.8 | 858.9 | 867.3 | 812.7 | 810.6 | 808.5 | 808.5 | 810.6 | 806.4 | 808.5 | 19748.4
|  | АИИС КУЭ | Rотд,кВАр | 69.3 | 67.2 | 21 | 21 | 23.1 | 73.5 | 71.4 | 69.3 | 71.4 | 69.3 | 73.5 | 71.4 | 71.4 | 69.3 | 23.1 | 21 | 18.9 | 71.4 | 69.3 | 71.4 | 69.3 | 73.5 | 71.4 | 71.4 | 1402.8
|  | расчет | S, кВА | 813.5569 | 815.4736 | 854.9579 | 857.0573 | 859.2106 | 813.9254 | 813.7385 | 815.6493 | 813.7385 | 817.7417 | 816.0169 | 813.7385 | 813.7385 | 815.6493 | 857.1113 | 859.1567 | 867.5059 | 815.8304 | 813.5569 | 811.6466 | 811.4646 | 813.9254 | 809.5548 | 811.6466
|  | расчет | tgφ | 0.085492 | 0.082687 | 0.02457 | 0.02451 | 0.026895 | 0.090674 | 0.088083 | 0.085271 | 0.088083 | 0.085052 | 0.090439 | 0.088083 | 0.088083 | 0.085271 | 0.026961 | 0.02445 | 0.021792 | 0.087855 | 0.085492 | 0.088312 | 0.085714 | 0.090674 | 0.088542 | 0.088312 | 0.071034
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 984.9 | 989.1 | 1029 | 1031.1 | 1035.3 | 984.9 | 982.8 | 984.9 | 984.9 | 1014.3 | 1096.2 | 1092 | 1079.4 | 1045.8 | 1142.4 | 1140.3 | 1045.8 | 989.1 | 989.1 | 984.9 | 984.9 | 989.1 | 982.8 | 984.9
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 310.8 | 308.7 | 262.5 | 262.5 | 264.6 | 317.1 | 312.9 | 310.8 | 315 | 302.4 | 287.7 | 285.6 | 289.8 | 300.3 | 201.6 | 178.5 | 260.4 | 312.9 | 310.8 | 312.9 | 310.8 | 317.1 | 312.9 | 312.9
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1032.7752 | 1036.1537 | 1061.9544 | 1063.9894 | 1068.5781 | 1034.6886 | 1031.4079 | 1032.7752 | 1034.0469 | 1058.4187 | 1133.3251 | 1128.73 | 1117.6262 | 1088.0615 | 1160.0519 | 1154.1864 | 1077.7318 | 1037.4128 | 1036.7813 | 1033.4091 | 1032.7752 | 1038.6873 | 1031.4079 | 1033.4091 |  | 1160.0519
ПС Осокинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Ввод1 | АИИС КУЭ | Апр, кВт | 54.18 | 47.7 | 46.62 | 46.44 | 46.26 | 46.08 | 54.54 | 53.82 | 53.64 | 53.82 | 50.4 | 45 | 45.18 | 46.26 | 46.08 | 46.08 | 46.62 | 59.04 | 53.82 | 54 | 53.82 | 48.96 | 46.26 | 46.08 | 1190.7
|  | АИИС КУЭ | Rотд,кВАр | 40.14 | 35.64 | 35.1 | 35.1 | 34.74 | 34.56 | 39.78 | 39.24 | 39.24 | 39.6 | 37.62 | 34.2 | 34.38 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.92 | 43.02 | 40.14 | 40.14 | 40.14 | 37.08 | 34.56 | 34.38 | 887.94
|  | расчет | S, кВА | 67.4292 | 59.5441 | 58.3561 | 58.2124 | 57.852 | 57.6 | 67.506 | 66.6061 | 66.4607 | 66.8188 | 62.8922 | 56.5211 | 56.7734 | 57.852 | 57.7082 | 57.7082 | 58.248 | 73.051 | 67.1402 | 67.2846 | 67.1402 | 61.4167 | 57.7441 | 57.4922
|  | расчет | tgφ | 0.74086 | 0.74717 | 0.7529 | 0.75581 | 0.75097 | 0.75 | 0.72937 | 0.7291 | 0.73154 | 0.73579 | 0.74643 | 0.76 | 0.76096 | 0.75097 | 0.75391 | 0.75391 | 0.74903 | 0.72866 | 0.74582 | 0.74333 | 0.74582 | 0.75735 | 0.74708 | 0.74609 | 0.74573
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.398 | 2.4 | 2.394 | 2.392 | 2.39 | 2.386 | 2.376 | 2.372 | 2.37 | 2.37 | 2.376 | 2.38 | 2.384 | 2.382 | 2.38 | 2.382 | 2.394 | 2.376 | 2.382 | 2.378 | 2.378 | 2.376 | 2.376 | 2.378 | 57.17
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 54.18 | 47.7 | 46.62 | 46.44 | 46.26 | 46.08 | 54.54 | 53.82 | 53.64 | 53.82 | 50.4 | 45 | 45.18 | 46.26 | 46.08 | 46.08 | 46.62 | 59.04 | 53.82 | 54 | 53.82 | 48.96 | 46.26 | 46.08
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 40.14 | 35.64 | 35.1 | 35.1 | 34.74 | 34.56 | 39.78 | 39.24 | 39.24 | 39.6 | 37.62 | 34.2 | 34.38 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.92 | 43.02 | 40.14 | 40.14 | 40.14 | 37.08 | 34.56 | 34.38
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 67.4292 | 59.5441 | 58.3561 | 58.2124 | 57.852 | 57.6 | 67.506 | 66.6061 | 66.4607 | 66.8188 | 62.8922 | 56.5211 | 56.7734 | 57.852 | 57.7082 | 57.7082 | 58.248 | 73.051 | 67.1402 | 67.2846 | 67.1402 | 61.4167 | 57.7441 | 57.4922 |  | 73.051
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
|  |  |  | 2: Напряжение, кВ; 5: Напряжение, кВ; 8: Напряжение, кВ; 11: Напряжение, кВ; 14: Напряжение, кВ; 17: Напряжение, кВ; 20: Напряжение, кВ; 23: Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
|  |  |  | 2: Положение РПН, ПБВ; 5: Положение РПН, ПБВ; 8: Положение РПН, ПБВ; 11: Положение РПН, ПБВ; 14: Положение РПН, ПБВ; 17: Положение РПН, ПБВ; 20: Положение РПН, ПБВ; 23: Положение РПН, ПБВ |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 110/35/6кВ «Кыртаель»
ПС 110/35/6кВ «Кыртаель» | ВЛ 110 кВ № 128,Т – 1 |  |  | 1: 110; 2: 0:00; 5: 1:00; 8: 2:00; 11: 3:00; 14: 4:00; 17: 5:00; 20: 6:00; 23: 7:00 |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[5 empty] | 5447 | 1808 | 27.9 | 5431 | 1794 | 28.1 | 5348 | 1791 | 27.4 | 5363 | 1802 | 27.5 | 5507 | 1820 | 28.3 | 5356 | 1751 | 27.4 | 5469 | 1904 | 28.3 | 5367 | 1747 | 27.5 | 5452 | 1750 | 28.1 | 5583 | 1830 | 28.7 | 5433 | 1787 | 28.4 | 5520 | 1842 | 28.5 | 5740 | 1960 | 29.3 | 5480 | 1859 | 27.9 | 5493 | 1889 | 27.9 | 5535 | 1889 | 28.1 | 5632 | 1950 | 28.6 | 5572 | 1904 | 28.7 | 5572 | 1904 | 28.5 | 5537 | 1904 | 28.2 | 5550 | 1880 | 28.3 | 5660 | 1943 | 28.9 | 5631 | 1922 | 28.9 | 5710 | 1944 | 29.2
|  |  |  | 2: 119.3; 5: 119.48; 8: 119.56; 11: 119.52; 14: 119.63; 17: 119.52; 20: 119.02; 23: 119.07 |  | 118.87 |  |  | 118.6 |  |  | 118.5 |  |  | 118.4 |  |  | 119.8 |  |  | 119.7 |  |  | 119.9 |  |  | 119.8 |  |  | 119.9 |  |  | 119.7 |  |  | 119.73 |  |  | 120.04 |  |  | 120.02 |  |  | 120.02 |  |  | 120.02 |  |  | 120.06
|  |  |  | 2: 8; 5: 8; 8: 8; 11: 8; 14: 8; 17: 8; 20: 8; 23: 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110/35/6кВ «Кыртаель» | ВЛ 110 кВ № 127,Т – 2 |  |  | 1: 110; 2: 0:00; 5: 1:00; 8: 2:00; 11: 3:00; 14: 4:00; 17: 5:00; 20: 6:00; 23: 7:00 |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[5 empty] | 4562 | 1430 | 23.1 | 4517 | 1428 | 22.9 | 4672 | 1473 | 23.7 | 4608 | 1466 | 23.3 | 4536 | 1421 | 22.9 | 4533 | 1427 | 23 | 4556 | 1425 | 23.1 | 4443 | 1361 | 22.5 | 4550 | 1423 | 23.2 | 4550 | 1430 | 23.3 | 4520 | 1404 | 23.2 | 4503 | 1398 | 23.1 | 4379 | 1407 | 22.1 | 4469 | 1420 | 22.5 | 4449 | 1424 | 22.4 | 4600 | 1465 | 23.2 | 4544 | 1453 | 23 | 4582 | 1478 | 23.3 | 4592 | 1481 | 23.2 | 4445 | 1422 | 22.4 | 4436 | 1420 | 22.3 | 4560 | 1471 | 23.1 | 4588 | 1473 | 23.1 | 4575 | 1477 | 23.1
|  |  |  | 2: 119.24; 5: 119.25; 8: 119.39; 11: 119.44; 14: 119.42; 17: 119.44; 20: 118.98; 23: 118.87 |  | 118.83 |  |  | 118.51 |  |  | 118.74 |  |  | 118.68 |  |  | 119.62 |  |  | 119.72 |  |  | 119.58 |  |  | 119.82 |  |  | 119.93 |  |  | 119.85 |  |  | 119.64 |  |  | 119.81 |  |  | 119.48 |  |  | 120.04 |  |  | 119.85 |  |  | 119.94
|  |  |  | 2: 8; 5: 8; 8: 8; 11: 8; 14: 8; 17: 8; 20: 8; 23: 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110/35/6кВ "Северная Кожва"
ПС 110/35/6кВ "Северная Кожва" | ВЛ 110 кВ № 129,Т – 1 |  |  | 1: 110; 2: 0:00; 5: 1:00; 8: 2:00; 11: 3:00; 14: 4:00; 17: 5:00; 20: 6:00; 23: 7:00 |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[5 empty] | 6.945 | 0.766 | 34.4 | 6.861 | 0.794 | 34 | 6.882 | 0.538 | 34.26 | 6.889 | 1.043 | 34.3 | 6.783 | 0.368 | 33.44 | 6.832 | 0.635 | 33.78 | 7.03 | 0.616 | 34.8 | 6.832 | 0.624 | 33.94 | 6.967 | 0.57 | 34.58 | 7.112 | 1.212 | 35.8 | 7.172 | 0.543 | 35.64 | 7.023 | 1.038 | 35.18 | 7.101 | 0.787 | 35.06 | 7.207 | 0.863 | 35.62 | 7.038 | 0.939 | 34.84 | 7.094 | 1.142 | 35.26 | 7.087 | 1.031 | 35.2 | 7.158 | 1.257 | 35.72 | 7.158 | 0.537 | 35.28 | 7.052 | 0.956 | 34.92 | 7.073 | 0.374 | 34.7 | 6.981 | 0.894 | 34.48 | 7.108 | 0.862 | 35.08 | 6.853 | 0.524 | 33.62
|  |  |  | 2: 117.415; 5: 117.415; 8: 116.464; 11: 117.415; 14: 117.415; 17: 117.415; 20: 117.225; 23: 116.844 |  | 116.844 |  |  | 116.654 |  |  | 116.654 |  |  | 116.654 |  |  | 117.796 |  |  | 117.796 |  |  | 117.796 |  |  | 117.796 |  |  | 117.605 |  |  | 117.605 |  |  | 117.605 |  |  | 117.796 |  |  | 117.986 |  |  | 117.986 |  |  | 117.986 |  |  | 118.176
|  |  |  | 2: 7; 5: 7; 8: 7; 11: 7; 14: 7; 17: 7; 20: 7; 23: 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110/35/6кВ "Северная Кожва" | ВЛ 110 кВ № 130,Т – 2 |  |  | 1: 110; 2: 0:00; 5: 1:00; 8: 2:00; 11: 3:00; 14: 4:00; 17: 5:00; 20: 6:00; 23: 7:00 |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[5 empty] | 4.567 | 0.788 | 22.74 | 4.616 | 0.29 | 22.66 | 4.56 | 0.55 | 22.5 | 4.51 | 0.48 | 22.22 | 4.467 | 0.365 | 21.96 | 4.397 | 0.63 | 21.76 | 4.375 | 0.452 | 21.62 | 4.255 | 0.479 | 21.08 | 4.29 | 0.918 | 21.6 | 4.722 | 0.544 | 23.44 | 4.737 | 0.734 | 23.52 | 4.715 | 0.397 | 23.22 | 4.772 | 0.387 | 23.38 | 4.687 | 0.603 | 23.04 | 4.595 | 0.339 | 22.5 | 4.552 | 0.368 | 22.34 | 4.722 | 0.283 | 23.14 | 4.715 | 0.384 | 23.14 | 4.694 | 0.196 | 22.98 | 4.609 | 0.46 | 22.62 | 4.623 | 0.55 | 22.7 | 4.602 | 0.284 | 22.48 | 4.602 | 0.561 | 22.64 | 4.467 | 0.809 | 22.1
|  |  |  | 2: 117.796; 5: 117.986; 8: 117.986; 11: 117.986; 14: 117.986; 17: 117.986; 20: 117.605; 23: 117.415 |  | 117.415 |  |  | 117.225 |  |  | 117.796 |  |  | 117.796 |  |  | 118.367 |  |  | 118.557 |  |  | 118.367 |  |  | 118.176 |  |  | 118.176 |  |  | 118.176 |  |  | 118.176 |  |  | 118.367 |  |  | 118.557 |  |  | 118.557 |  |  | 118.367 |  |  | 118.747
|  |  |  | 2: 7; 5: 7; 8: 7; 11: 7; 14: 7; 17: 7; 20: 7; 23: 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7

## У
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 17 ДЕКАБРЯ 2025 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
ПС 35 кВ 12У |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.04 | 8.01 | 8.01 | 8.04 | 8.1 | 7.995 | 7.935 | 7.92 | 7.965 | 8.07 | 7.95 | 8.025 | 8.055 | 8.16 | 8.04 | 8.04 | 8.13 | 8.055 | 8.04 | 8.13 | 8.1 | 8.04 | 8.19 | 8.085 | 193.125
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.096 | 0.098 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.1 | 0.102 | 0.104 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.102 | 0.106 | 0.108 | 2.4
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПС 35 кВ 15У |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ | bar: 1 to 24
РПН 2 / ПБВ | bar: 1 to 24
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 678 | 678 | 677 | 677 | 678 | 677 | 677 | 677 | 672 | 675 | 675 | 676 | 673 | 677 | 675 | 677 | 678 | 678 | 677 | 679 | 678 | 679 | 677 | 678 | 16243
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 235 | 234 | 236 | 235 | 235 | 233 | 231 | 231 | 230 | 232 | 231 | 236 | 238 | 238 | 234 | 235 | 236 | 237 | 237 | 239 | 238 | 238 | 232 | 233 | 5634
|  | расчет | S, кВА | 717.5716 | 717.2447 | 716.9554 | 716.6268 | 717.5716 | 715.9735 | 715.3251 | 715.3251 | 710.2704 | 713.757 | 713.4325 | 716.0112 | 713.8438 | 717.6162 | 714.4095 | 716.6268 | 717.8997 | 718.2291 | 717.2852 | 719.8347 | 718.5597 | 719.5033 | 715.6487 | 716.9191
|  | расчет | I, А | 63.7369 | 63.7079 | 63.6822 | 63.653 | 63.7369 | 63.595 | 63.5374 | 63.5374 | 63.0884 | 63.3981 | 63.3693 | 63.5983 | 63.4058 | 63.7409 | 63.4561 | 63.653 | 63.7661 | 63.7953 | 63.7115 | 63.938 | 63.8247 | 63.9085 | 63.5661 | 63.679
|  | расчет | tgφ | 0.34661 | 0.34513 | 0.3486 | 0.34712 | 0.34661 | 0.34417 | 0.34121 | 0.34121 | 0.34226 | 0.3437 | 0.34222 | 0.34911 | 0.35364 | 0.35155 | 0.34667 | 0.34712 | 0.34808 | 0.34956 | 0.35007 | 0.35199 | 0.35103 | 0.35052 | 0.34269 | 0.34366 | 0.34686
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 393 | 390 | 397 | 398 | 399 | 396 | 393 | 395 | 390 | 402 | 400 | 394 | 398 | 401 | 404 | 403 | 402 | 403 | 403 | 377 | 380 | 372 | 370 | 370 | 9430
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 47 | 49 | 52 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 48 | 51 | 50 | 52 | 54 | 53 | 53 | 51 | 52 | 53 | 52 | 48 | 50 | 48 | 46 | 45 | 1205
|  | расчет | S, кВА | 395.8005 | 393.0662 | 400.3911 | 401.2543 | 402.2462 | 399.2706 | 396.0429 | 398.0276 | 392.9427 | 405.2222 | 403.1129 | 397.4167 | 401.6466 | 404.4873 | 407.4617 | 406.2142 | 405.3492 | 406.4702 | 406.341 | 380.0434 | 383.2754 | 375.084 | 372.8485 | 372.7264
|  |  |  | 35.1562 | 34.9134 | 35.564 | 35.6407 | 35.7288 | 35.4645 | 35.1778 | 35.3541 | 34.9024 | 35.9931 | 35.8057 | 35.2998 | 35.6755 | 35.9278 | 36.192 | 36.0812 | 36.0044 | 36.1039 | 36.0925 | 33.7566 | 34.0437 | 33.3161 | 33.1176 | 33.1067
|  | расчет | tgφ | 0.11959 | 0.12564 | 0.13098 | 0.12814 | 0.12782 | 0.12879 | 0.12468 | 0.12405 | 0.12308 | 0.12687 | 0.125 | 0.13198 | 0.13568 | 0.13217 | 0.13119 | 0.12655 | 0.12935 | 0.13151 | 0.12903 | 0.12732 | 0.13158 | 0.12903 | 0.12432 | 0.12162 | 0.12778
| яч.0 | АИИС КУЭ | P, кВт | 678 | 678 | 677 | 677 | 678 | 677 | 677 | 677 | 672 | 675 | 675 | 676 | 673 | 677 | 675 | 677 | 678 | 678 | 677 | 679 | 678 | 679 | 677 | 678 | 16243
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 235 | 234 | 236 | 235 | 235 | 233 | 231 | 231 | 230 | 232 | 231 | 236 | 238 | 238 | 234 | 235 | 236 | 237 | 237 | 239 | 238 | 238 | 232 | 233 | 5634
|  | расчет | S, кВА | 717.5716 | 717.2447 | 716.9554 | 716.6268 | 717.5716 | 715.9735 | 715.3251 | 715.3251 | 710.2704 | 713.757 | 713.4325 | 716.0112 | 713.8438 | 717.6162 | 714.4095 | 716.6268 | 717.8997 | 718.2291 | 717.2852 | 719.8347 | 718.5597 | 719.5033 | 715.6487 | 716.9191
|  | расчет | I, А | 63.7369 | 63.7079 | 63.6822 | 63.653 | 63.7369 | 63.595 | 63.5374 | 63.5374 | 63.0884 | 63.3981 | 63.3693 | 63.5983 | 63.4058 | 63.7409 | 63.4561 | 63.653 | 63.7661 | 63.7953 | 63.7115 | 63.938 | 63.8247 | 63.9085 | 63.5661 | 63.679
|  | расчет | tgφ | 0.34661 | 0.34513 | 0.3486 | 0.34712 | 0.34661 | 0.34417 | 0.34121 | 0.34121 | 0.34226 | 0.3437 | 0.34222 | 0.34911 | 0.35364 | 0.35155 | 0.34667 | 0.34712 | 0.34808 | 0.34956 | 0.35007 | 0.35199 | 0.35103 | 0.35052 | 0.34269 | 0.34366 | 0.34686
| яч.17 | АИИС КУЭ | P, кВт | 393 | 390 | 397 | 398 | 399 | 396 | 393 | 395 | 390 | 402 | 400 | 394 | 398 | 401 | 404 | 403 | 402 | 403 | 403 | 377 | 380 | 372 | 370 | 370 | 9430
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 47 | 49 | 52 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 48 | 51 | 50 | 52 | 54 | 53 | 53 | 51 | 52 | 53 | 52 | 48 | 50 | 48 | 46 | 45 | 1205
|  | расчет | S, кВА | 395.8005 | 393.0662 | 400.3911 | 401.2543 | 402.2462 | 399.2706 | 396.0429 | 398.0276 | 392.9427 | 405.2222 | 403.1129 | 397.4167 | 401.6466 | 404.4873 | 407.4617 | 406.2142 | 405.3492 | 406.4702 | 406.341 | 380.0434 | 383.2754 | 375.084 | 372.8485 | 372.7264
|  | расчет | I, А | 35.1562 | 34.9134 | 35.564 | 35.6407 | 35.7288 | 35.4645 | 35.1778 | 35.3541 | 34.9024 | 35.9931 | 35.8057 | 35.2998 | 35.6755 | 35.9278 | 36.192 | 36.0812 | 36.0044 | 36.1039 | 36.0925 | 33.7566 | 34.0437 | 33.3161 | 33.1176 | 33.1067
|  | расчет | tgφ | 0.11959 | 0.12564 | 0.13098 | 0.12814 | 0.12782 | 0.12879 | 0.12468 | 0.12405 | 0.12308 | 0.12687 | 0.125 | 0.13198 | 0.13568 | 0.13217 | 0.13119 | 0.12655 | 0.12935 | 0.13151 | 0.12903 | 0.12732 | 0.13158 | 0.12903 | 0.12432 | 0.12162 | 0.12778
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 10.65 | 10.665 | 10.68 | 10.695 | 10.665 | 10.65 | 10.575 | 10.575 | 10.62 | 10.59 | 10.605 | 10.725 | 10.77 | 10.77 | 10.785 | 10.755 | 10.74 | 10.755 | 10.77 | 10.785 | 10.785 | 10.785 | 10.635 | 10.665 | 256.695
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.395 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.395 | 1.41 | 1.395 | 1.38 | 1.395 | 1.38 | 1.395 | 1.395 | 1.425 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.425 | 1.41 | 1.41 | 1.395 | 33.705
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1071 | 1068 | 1074 | 1075 | 1077 | 1073 | 1070 | 1072 | 1062 | 1077 | 1075 | 1070 | 1071 | 1078 | 1079 | 1080 | 1080 | 1081 | 1080 | 1056 | 1058 | 1051 | 1047 | 1048
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 282 | 283 | 288 | 286 | 286 | 284 | 280 | 280 | 278 | 283 | 281 | 288 | 292 | 291 | 287 | 286 | 288 | 290 | 289 | 287 | 288 | 286 | 278 | 278
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1107.504 | 1104.8588 | 1111.9442 | 1112.3943 | 1114.3272 | 1109.9482 | 1106.0289 | 1107.9639 | 1097.7832 | 1113.561 | 1111.1193 | 1108.0812 | 1110.0923 | 1116.5863 | 1116.5169 | 1117.2269 | 1117.7406 | 1119.2234 | 1117.9987 | 1094.3057 | 1096.4981 | 1089.2185 | 1083.2788 | 1084.2454 |  | 1119.2234
ПС 35 кВ 1У |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПС 35 кВ 20У |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1779.3 | 1738.35 | 1696.05 | 1706.85 | 1696.95 | 1689.75 | 1743.3 | 1737.45 | 1658.25 | 1624.5 | 1657.35 | 1673.1 | 1684.8 | 1716.75 | 1746 | 1741.5 | 1759.5 | 1705.95 | 1719 | 1719 | 1736.55 | 1746.9 | 1765.35 | 1752.75 | 41195.25
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1779.3 | 1738.35 | 1696.05 | 1706.85 | 1696.95 | 1689.75 | 1743.3 | 1737.45 | 1658.25 | 1624.5 | 1657.35 | 1673.1 | 1684.8 | 1716.75 | 1746 | 1741.5 | 1759.5 | 1705.95 | 1719 | 1719 | 1736.55 | 1746.9 | 1765.35 | 1752.75
|  | расчет | I, А | 160.5124 | 156.8183 | 153.0023 | 153.9766 | 153.0835 | 152.434 | 157.2648 | 156.7371 | 149.5924 | 146.5477 | 149.5112 | 150.932 | 151.9875 | 154.8697 | 157.5084 | 157.1024 | 158.7262 | 153.8954 | 155.0727 | 155.0727 | 156.6559 | 157.5896 | 159.254 | 158.1173
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1933.2 | 1902.6 | 1901.7 | 1894.05 | 1881 | 1935.45 | 1935.45 | 1916.1 | 1875.15 | 1839.6 | 1846.35 | 1903.5 | 1909.35 | 1906.2 | 1942.2 | 1931.4 | 1973.25 | 1927.8 | 1938.6 | 1949.85 | 1980.45 | 1946.7 | 1975.95 | 1961.55 | 46107.45
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 646.2 | 637.65 | 640.8 | 631.8 | 630.9 | 644.85 | 638.1 | 629.55 | 626.4 | 612.45 | 611.1 | 629.1 | 642.6 | 640.35 | 648.45 | 655.2 | 663.75 | 649.8 | 651.15 | 657.9 | 661.95 | 645.3 | 656.1 | 657.9 | 15409.35
|  | расчет | S, кВА | 2038.3416 | 2006.6101 | 2006.7605 | 1996.6463 | 1983.9848 | 2040.0486 | 2037.925 | 2016.8719 | 1977.009 | 1938.8716 | 1944.8526 | 2004.7641 | 2014.5849 | 2010.882 | 2047.5908 | 2039.508 | 2081.8933 | 2034.3679 | 2045.0345 | 2057.8502 | 2088.1475 | 2050.8664 | 2082.0292 | 2068.9395
|  | расчет | I, А | 183.8808 | 181.0183 | 181.0318 | 180.1194 | 178.9772 | 184.0348 | 183.8432 | 181.944 | 178.3479 | 174.9075 | 175.4471 | 180.8517 | 181.7377 | 181.4036 | 184.7152 | 183.986 | 187.8096 | 183.5223 | 184.4846 | 185.6407 | 188.3738 | 185.0107 | 187.8219 | 186.6411
|  | расчет | tgφ | 0.33426 | 0.33515 | 0.33696 | 0.33357 | 0.33541 | 0.33318 | 0.32969 | 0.32856 | 0.33405 | 0.33293 | 0.33098 | 0.3305 | 0.33655 | 0.33593 | 0.33387 | 0.33924 | 0.33637 | 0.33707 | 0.33589 | 0.33741 | 0.33424 | 0.33148 | 0.33204 | 0.3354 | 0.33421
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.49 | 0.87 | 3.42 | 2.94 | 1.26 | 4.95 | 0.54 | 4.05 | 2.13 | 1.77 | 4.47 | 0.54 | 4.77 | 1.62 | 2.85 | 3.72 | 0.93 | 5.52 | 0.72 | 3.81 | 2.7 | 1.77 | 4.89 | 0.54 | 66.27
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6.39 | 6.39 | 6.3 | 6.42 | 6.42 | 6.27 | 6.33 | 6.27 | 6.33 | 6.39 | 6.27 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 6.39 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 6.39 | 6.39 | 6.45 | 152.91
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3712.5 | 3640.95 | 3597.75 | 3600.9 | 3577.95 | 3625.2 | 3678.75 | 3653.55 | 3533.4 | 3464.1 | 3503.7 | 3576.6 | 3594.15 | 3622.95 | 3688.2 | 3672.9 | 3732.75 | 3633.75 | 3657.6 | 3668.85 | 3717 | 3693.6 | 3741.3 | 3714.3
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 646.2 | 637.65 | 640.8 | 631.8 | 630.9 | 644.85 | 638.1 | 629.55 | 626.4 | 612.45 | 611.1 | 629.1 | 642.6 | 640.35 | 648.45 | 655.2 | 663.75 | 649.8 | 651.15 | 657.9 | 661.95 | 645.3 | 656.1 | 657.9
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3768.3193 | 3696.365 | 3654.3713 | 3655.9065 | 3633.1475 | 3682.1063 | 3733.6809 | 3707.3927 | 3588.4945 | 3517.8237 | 3556.5934 | 3631.5058 | 3651.1435 | 3679.1052 | 3744.7706 | 3730.8821 | 3791.3041 | 3691.3926 | 3715.1089 | 3727.3708 | 3775.4823 | 3749.5457 | 3798.3935 | 3772.1157 |  | 3798.3935
ПС 10 кВ 2У |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ | bar: 1 to 24
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПС 6У 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7.275 | 7.29 | 7.305 | 7.32 | 7.305 | 7.29 | 7.23 | 7.23 | 7.245 | 7.26 | 7.26 | 7.32 | 7.35 | 7.335 | 7.32 | 7.335 | 7.32 | 7.32 | 7.335 | 7.335 | 7.335 | 7.335 | 7.365 | 7.38 | 175.395
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.096 | 0.098 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.1 | 0.102 | 0.104 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.102 | 0.106 | 0.108 | 2.4
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПС 35 кВ 7У |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 12.3 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 23.7 | 19.8 | 18.3 | 16.5 | 14.7 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 342.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 32.7 | 33 | 33 | 33.3 | 33.3 | 32.7 | 32.1 | 31.8 | 32.1 | 32.4 | 37.5 | 52.5 | 52.8 | 53.1 | 42.6 | 34.8 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.1 | 34.8 | 35.1 | 35.4 | 35.4 | 879.9
|  | расчет | S, кВА | 33.8376 | 34.1276 | 34.1276 | 34.4177 | 34.4948 | 33.7617 | 33.2581 | 32.9686 | 33.2581 | 33.5477 | 39.4657 | 59.8806 | 60.0007 | 60.4074 | 48.7488 | 40.0385 | 39.053 | 38.5135 | 38.0539 | 37.3955 | 37.114 | 37.293 | 37.6772 | 37.6772
|  | расчет | I, А | 3.151 | 3.178 | 3.178 | 3.205 | 3.2122 | 3.1439 | 3.097 | 3.0701 | 3.097 | 3.124 | 3.6751 | 5.5761 | 5.5873 | 5.6252 | 4.5395 | 3.7284 | 3.6367 | 3.5864 | 3.5436 | 3.4823 | 3.4561 | 3.4728 | 3.5085 | 3.5085
|  | расчет | tgφ | 3.7586 | 3.7931 | 3.7931 | 3.8276 | 3.7 | 3.8929 | 3.6897 | 3.6552 | 3.6897 | 3.7241 | 3.0488 | 1.8229 | 1.8526 | 1.8438 | 1.7975 | 1.7576 | 1.8852 | 2.1091 | 2.3878 | 2.7209 | 2.6977 | 2.7857 | 2.7442 | 2.7442 | 2.5683
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 246 | 246 | 234.9 | 176.1 | 176.1 | 233.1 | 251.1 | 249.6 | 248.7 | 247.5 | 246 | 235.8 | 235.5 | 235.8 | 234.3 | 233.4 | 234.3 | 233.7 | 240.3 | 243.6 | 243.9 | 243.9 | 243.9 | 244.5 | 5658
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 113.4 | 114 | 112.5 | 102 | 102 | 111.6 | 113.4 | 112.8 | 113.1 | 112.8 | 108 | 96 | 96.3 | 96.6 | 96 | 96 | 95.7 | 95.7 | 107.1 | 114 | 114 | 113.7 | 114.6 | 114.9 | 2566.2
|  | расчет | S, кВА | 270.8792 | 271.131 | 260.4501 | 203.5073 | 203.5073 | 258.4379 | 275.5191 | 273.9051 | 273.2093 | 271.9928 | 268.6634 | 254.5931 | 254.4287 | 254.8199 | 253.2044 | 252.3719 | 253.0909 | 252.5355 | 263.0865 | 268.9553 | 269.2271 | 269.1002 | 269.4817 | 270.1523
|  | расчет | I, А | 24.8242 | 24.8472 | 23.8684 | 18.65 | 18.65 | 23.684 | 25.2494 | 25.1015 | 25.0377 | 24.9262 | 24.6211 | 23.3316 | 23.3166 | 23.3524 | 23.2044 | 23.1281 | 23.194 | 23.1431 | 24.11 | 24.6478 | 24.6727 | 24.6611 | 24.6961 | 24.7575
|  | расчет | tgφ | 0.46098 | 0.46341 | 0.47893 | 0.57922 | 0.57922 | 0.47876 | 0.45161 | 0.45192 | 0.45476 | 0.45576 | 0.43902 | 0.40712 | 0.40892 | 0.40967 | 0.40973 | 0.41131 | 0.40845 | 0.4095 | 0.44569 | 0.46798 | 0.4674 | 0.46617 | 0.46986 | 0.46994 | 0.45355
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.096 | 0.098 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.1 | 0.102 | 0.104 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.102 | 0.106 | 0.108 | 2.4
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 254.7 | 254.7 | 243.6 | 184.8 | 185.1 | 241.5 | 259.8 | 258.3 | 257.4 | 256.2 | 258.3 | 264.6 | 264 | 264.6 | 258 | 253.2 | 252.6 | 250.2 | 255 | 256.5 | 256.8 | 256.5 | 256.8 | 257.4
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 146.1 | 147 | 145.5 | 135.3 | 135.3 | 144.3 | 145.5 | 144.6 | 145.2 | 145.2 | 145.5 | 148.5 | 149.1 | 149.7 | 138.6 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 142.2 | 149.1 | 148.8 | 148.8 | 150 | 150.3
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 293.6278 | 294.0767 | 283.745 | 229.0352 | 229.2773 | 281.3267 | 297.7689 | 296.0204 | 295.5297 | 294.4851 | 296.461 | 303.4228 | 303.1943 | 304.0119 | 292.8719 | 284.9893 | 284.1809 | 282.1884 | 291.9689 | 296.6868 | 296.7957 | 296.5362 | 297.3991 | 298.0685 |  | 304.0119
ПС 35 кВ 8У |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1008.6 | 1009.8 | 1010.7 | 1011.6 | 998.1 | 1001.4 | 1007.7 | 1011.3 | 997.2 | 974.4 | 1011.3 | 1016.4 | 1015.5 | 1015.8 | 1016.1 | 993.6 | 1014.3 | 1013.4 | 1014.6 | 996.6 | 967.8 | 1003.2 | 1008.3 | 1010.1 | 24127.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1008.6 | 1009.8 | 1010.7 | 1011.6 | 998.1 | 1001.4 | 1007.7 | 1011.3 | 997.2 | 974.4 | 1011.3 | 1016.4 | 1015.5 | 1015.8 | 1016.1 | 993.6 | 1014.3 | 1013.4 | 1014.6 | 996.6 | 967.8 | 1003.2 | 1008.3 | 1010.1
|  | расчет | I, А | 92.431 | 92.541 | 92.6235 | 92.706 | 91.4688 | 91.7712 | 92.3486 | 92.6785 | 91.3863 | 89.2968 | 92.6785 | 93.1458 | 93.0634 | 93.0909 | 93.1184 | 91.0564 | 92.9534 | 92.8709 | 92.9809 | 91.3313 | 88.692 | 91.9362 | 92.4035 | 92.5685
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 29.1 | 30 | 30.6 | 32.1 | 31.2 | 31.2 | 29.4 | 28.8 | 27.9 | 25.8 | 25.5 | 26.7 | 27.6 | 30.3 | 29.4 | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 30 | 29.1 | 30 | 30 | 30.3 | 30 | 706.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 21 | 21 | 20.7 | 20.7 | 21 | 21.6 | 20.7 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 499.2
|  | расчет | S, кВА | 36.0624 | 36.967 | 37.6294 | 38.859 | 37.9473 | 37.9473 | 36.305 | 35.6432 | 34.9201 | 33.0776 | 32.8442 | 33.969 | 35.0474 | 36.6958 | 35.6142 | 36.1957 | 36.6111 | 36.8622 | 36.1111 | 35.3669 | 36.1111 | 36.1111 | 36.5274 | 36.2789
|  | расчет | I, А | 3.3049 | 3.3878 | 3.4485 | 3.5611 | 3.4776 | 3.4776 | 3.3271 | 3.2664 | 3.2002 | 3.0313 | 3.0099 | 3.113 | 3.2118 | 3.3629 | 3.2638 | 3.3171 | 3.3551 | 3.3782 | 3.3093 | 3.2411 | 3.3093 | 3.3093 | 3.3475 | 3.3247
|  | расчет | tgφ | 0.73196 | 0.72 | 0.71569 | 0.68224 | 0.69231 | 0.69231 | 0.72449 | 0.72917 | 0.75269 | 0.80233 | 0.81176 | 0.78652 | 0.78261 | 0.68317 | 0.68367 | 0.65347 | 0.65686 | 0.65049 | 0.67 | 0.69072 | 0.67 | 0.67 | 0.67327 | 0.68 | 0.70628
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.405 | 3.405 | 3.39 | 3.42 | 3.405 | 3.405 | 3.375 | 3.36 | 3.39 | 3.375 | 3.405 | 3.405 | 3.42 | 3.42 | 3.405 | 3.435 | 3.39 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.435 | 3.42 | 81.765
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.096 | 0.098 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.1 | 0.102 | 0.104 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.102 | 0.106 | 0.108 | 2.4
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1037.7 | 1039.8 | 1041.3 | 1043.7 | 1029.3 | 1032.6 | 1037.1 | 1040.1 | 1025.1 | 1000.2 | 1036.8 | 1043.1 | 1043.1 | 1046.1 | 1045.5 | 1023.9 | 1044.9 | 1044.3 | 1044.6 | 1025.7 | 997.8 | 1033.2 | 1038.6 | 1040.1
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 21 | 21 | 20.7 | 20.7 | 21 | 21.6 | 20.7 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1037.9186 | 1040.0243 | 1041.5303 | 1043.9297 | 1029.5266 | 1032.8259 | 1037.3187 | 1040.312 | 1025.3151 | 1000.4142 | 1037.0066 | 1043.3114 | 1043.3236 | 1046.3048 | 1045.6932 | 1024.0914 | 1045.0933 | 1044.4934 | 1044.7934 | 1025.8969 | 998.0024 | 1033.3955 | 1038.8003 | 1040.3 |  | 1046.3048
ПС 35 кВ 9У |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ | bar: 1 to 24
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 125.4 | 134.4 | 170.7 | 125.1 | 125.1 | 124.8 | 171 | 133.5 | 124.5 | 125.1 | 162.6 | 140.7 | 126.3 | 125.4 | 153 | 150.3 | 126 | 125.1 | 143.1 | 162 | 125.4 | 125.4 | 134.7 | 171.6 | 3331.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 125.4 | 134.4 | 170.7 | 125.1 | 125.1 | 124.8 | 171 | 133.5 | 124.5 | 125.1 | 162.6 | 140.7 | 126.3 | 125.4 | 153 | 150.3 | 126 | 125.1 | 143.1 | 162 | 125.4 | 125.4 | 134.7 | 171.6
|  | расчет | I, А | 11.492 | 12.3168 | 15.6434 | 11.4645 | 11.4645 | 11.437 | 15.6709 | 12.2343 | 11.4095 | 11.4645 | 14.9011 | 12.8942 | 11.5745 | 11.492 | 14.0214 | 13.7739 | 11.547 | 11.4645 | 13.1141 | 14.8461 | 11.492 | 11.492 | 12.3443 | 15.7259
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 75.6 | 75.6 | 75.3 | 75 | 74.7 | 75.3 | 74.1 | 73.8 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.4 | 75.6 | 75.3 | 75.3 | 75.6 | 75.3 | 75.9 | 75.9 | 75.6 | 75.3 | 75.3 | 75.6 | 76.2 | 1804.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 75.6 | 75.6 | 75.3 | 75 | 74.7 | 75.3 | 74.1 | 73.8 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.4 | 75.6 | 75.3 | 75.3 | 75.6 | 75.3 | 75.9 | 75.9 | 75.6 | 75.3 | 75.3 | 75.6 | 76.2
|  | расчет | I, А | 6.9282 | 6.9282 | 6.9007 | 6.8732 | 6.8457 | 6.9007 | 6.7907 | 6.7632 | 6.8457 | 6.8457 | 6.8457 | 6.8182 | 6.9282 | 6.9007 | 6.9007 | 6.9282 | 6.9007 | 6.9557 | 6.9557 | 6.9282 | 6.9007 | 6.9007 | 6.9282 | 6.9832
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 9.84 | 9.84 | 9.855 | 9.87 | 9.87 | 9.825 | 9.765 | 9.765 | 9.78 | 9.81 | 9.795 | 9.87 | 9.915 | 9.9 | 9.885 | 9.885 | 9.87 | 9.885 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.93 | 9.945 | 236.7
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.096 | 0.098 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.1 | 0.102 | 0.104 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.102 | 0.106 | 0.108 | 2.4
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 201 | 210 | 246 | 200.1 | 199.8 | 200.1 | 245.1 | 207.3 | 199.2 | 199.8 | 237.3 | 215.1 | 201.9 | 200.7 | 228.3 | 225.9 | 201.3 | 201 | 219 | 237.6 | 200.7 | 200.7 | 210.3 | 247.8
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 201 | 210 | 246 | 200.1 | 199.8 | 200.1 | 245.1 | 207.3 | 199.2 | 199.8 | 237.3 | 215.1 | 201.9 | 200.7 | 228.3 | 225.9 | 201.3 | 201 | 219 | 237.6 | 200.7 | 200.7 | 210.3 | 247.8 |  | 247.8

## В
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 17 ДЕКАБРЯ 2025 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
ПС 35 кВ 11В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1685.7 | 1531.2 | 1473.9 | 1601.7 | 1621.8 | 1584.9 | 1566.6 | 1590.6 | 1536.9 | 1544.1 | 1686 | 1599.6 | 1449.9 | 1536.6 | 1535.1 | 1605 | 1550.7 | 1563.6 | 1581.6 | 1602.3 | 1598.4 | 1626.3 | 1587 | 1509.3 | 37768.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 38.1 | 13.8 | 9.3 | 35.1 | 37.8 | 25.5 | 17.7 | 23.7 | 14.1 | 9.6 | 34.2 | 28.5 | 5.7 | 15.6 | 14.1 | 22.2 | 14.4 | 20.4 | 22.5 | 27 | 21.3 | 29.4 | 30.9 | 14.7 | 525.6
|  | расчет | S, кВА | 1686.1305 | 1531.2622 | 1473.9293 | 1602.0845 | 1622.2405 | 1585.1051 | 1566.7 | 1590.7766 | 1536.9647 | 1544.1298 | 1686.3468 | 1599.8539 | 1449.9112 | 1536.6792 | 1535.1648 | 1605.1535 | 1550.7669 | 1563.7331 | 1581.76 | 1602.5275 | 1598.5419 | 1626.5657 | 1587.3008 | 1509.3716
|  | расчет | I, А | 149.7674 | 136.0115 | 130.919 | 142.3021 | 144.0925 | 140.794 | 139.1592 | 141.2977 | 136.518 | 137.1544 | 149.7866 | 142.104 | 128.7856 | 136.4926 | 136.3581 | 142.5747 | 137.7439 | 138.8956 | 140.4969 | 142.3415 | 141.9875 | 144.4766 | 140.989 | 134.0671
|  | расчет | tgφ | 0.022602 | 0.0090125 | 0.0063098 | 0.021914 | 0.023307 | 0.016089 | 0.011298 | 0.0149 | 0.0091743 | 0.0062172 | 0.020285 | 0.017817 | 0.0039313 | 0.010152 | 0.0091851 | 0.013832 | 0.0092861 | 0.013047 | 0.014226 | 0.016851 | 0.013326 | 0.018078 | 0.019471 | 0.0097396 | 0.013916
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 822.6 | 882.6 | 838.8 | 819 | 773.4 | 856.8 | 840.6 | 780.6 | 884.4 | 910.8 | 849.3 | 776.7 | 733.8 | 737.4 | 806.4 | 952.5 | 932.7 | 847.5 | 761.1 | 828.6 | 835.5 | 819 | 858.3 | 844.5 | 19992.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 822.6 | 882.6 | 838.8 | 819 | 773.4 | 856.8 | 840.6 | 780.6 | 884.4 | 910.8 | 849.3 | 776.7 | 733.8 | 737.4 | 806.4 | 952.5 | 932.7 | 847.5 | 761.1 | 828.6 | 835.5 | 819 | 858.3 | 844.5
|  | расчет | I, А | 71.9588 | 77.2075 | 73.376 | 71.6439 | 67.655 | 74.9506 | 73.5334 | 68.2848 | 77.3649 | 79.6743 | 74.2945 | 67.9436 | 64.1909 | 64.5058 | 70.5417 | 83.3221 | 81.5901 | 74.137 | 66.579 | 72.4837 | 73.0873 | 71.6439 | 75.0818 | 73.8746
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6.315 | 6.2475 | 6.285 | 6.3825 | 6.255 | 6.2175 | 6.2625 | 6.2925 | 6.165 | 6.2325 | 6.3075 | 6.3225 | 6.3075 | 6.4125 | 6.4275 | 6.3525 | 6.3375 | 6.465 | 6.4725 | 6.4725 | 6.5475 | 6.495 | 6.5625 | 6.6075 | 152.745
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2508.3 | 2413.8 | 2312.7 | 2420.7 | 2395.2 | 2441.7 | 2407.2 | 2371.2 | 2421.3 | 2454.9 | 2535.3 | 2376.3 | 2183.7 | 2274 | 2341.5 | 2557.5 | 2483.4 | 2411.1 | 2342.7 | 2430.9 | 2433.9 | 2445.3 | 2445.3 | 2353.8
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 38.1 | 13.8 | 9.3 | 35.1 | 37.8 | 25.5 | 17.7 | 23.7 | 14.1 | 9.6 | 34.2 | 28.5 | 5.7 | 15.6 | 14.1 | 22.2 | 14.4 | 20.4 | 22.5 | 27 | 21.3 | 29.4 | 30.9 | 14.7
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2508.5893 | 2413.8394 | 2312.7187 | 2420.9545 | 2395.4983 | 2441.8332 | 2407.2651 | 2371.3184 | 2421.3411 | 2454.9188 | 2535.5307 | 2376.4709 | 2183.7074 | 2274.0535 | 2341.5425 | 2557.5964 | 2483.4417 | 2411.1863 | 2342.808 | 2431.0499 | 2433.9932 | 2445.4767 | 2445.4952 | 2353.8459 |  | 2557.5964
ПС 35 кВ 12В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 2983.2 | 3010.8 | 2983.2 | 3010.5 | 2985.9 | 3010.5 | 2980.2 | 3008.1 | 2980.5 | 3001.8 | 2974.5 | 3006.9 | 2984.7 | 3015.6 | 2992.8 | 3016.8 | 2992.8 | 3018 | 2993.7 | 3018.3 | 2993.1 | 3016.8 | 2994.3 | 3017.7 | 71990.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 923.1 | 930.6 | 924.9 | 930.3 | 924.6 | 927.3 | 917.4 | 921.6 | 917.1 | 923.1 | 915.6 | 929.4 | 928.5 | 935.7 | 928.5 | 933.6 | 928.2 | 935.4 | 931.2 | 936.3 | 932.4 | 936.6 | 932.7 | 940.2 | 22284.3
|  | расчет | S, кВА | 3122.7545 | 3151.3383 | 3123.2871 | 3150.9631 | 3125.7773 | 3150.0787 | 3118.207 | 3146.1106 | 3118.4055 | 3140.5281 | 3112.2297 | 3147.2578 | 3125.7873 | 3157.4322 | 3133.5226 | 3157.9568 | 3133.4338 | 3159.6356 | 3135.1831 | 3160.1887 | 3134.9669 | 3158.845 | 3136.2018 | 3160.7735
|  | расчет | I, А | 281.7067 | 284.2853 | 281.7548 | 284.2515 | 281.9794 | 284.1717 | 281.2965 | 283.8137 | 281.3144 | 283.3101 | 280.7573 | 283.9172 | 281.9803 | 284.835 | 282.6781 | 284.8824 | 282.6701 | 285.0338 | 282.8279 | 285.0837 | 282.8084 | 284.9625 | 282.9198 | 285.1365
|  | расчет | tgφ | 0.30943 | 0.30909 | 0.31004 | 0.30902 | 0.30966 | 0.30802 | 0.30783 | 0.30637 | 0.3077 | 0.30752 | 0.30782 | 0.30909 | 0.31109 | 0.31029 | 0.31024 | 0.30947 | 0.31014 | 0.30994 | 0.31105 | 0.31021 | 0.31152 | 0.31046 | 0.31149 | 0.31156 | 0.30954
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 874.5 | 913.5 | 918.6 | 905.1 | 900.9 | 932.4 | 934.2 | 897.6 | 865.2 | 883.2 | 870 | 892.2 | 899.4 | 899.4 | 925.5 | 941.4 | 911.4 | 918.9 | 915.6 | 898.8 | 872.1 | 872.4 | 926.4 | 956.1 | 21724.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 527.7 | 551.7 | 551.1 | 547.5 | 538.5 | 544.5 | 522.9 | 517.5 | 516.3 | 523.8 | 515.1 | 544.2 | 551.1 | 549.6 | 536.7 | 553.5 | 544.5 | 552.3 | 553.5 | 551.1 | 548.4 | 547.2 | 568.5 | 575.1 | 13032.3
|  | расчет | S, кВА | 1021.3802 | 1067.1716 | 1071.2316 | 1057.8101 | 1049.5728 | 1079.7453 | 1070.5858 | 1036.0946 | 1007.5399 | 1026.844 | 1011.0529 | 1045.0715 | 1054.8135 | 1054.0306 | 1069.8585 | 1092.0605 | 1061.6639 | 1072.1066 | 1069.8998 | 1054.302 | 1030.1946 | 1029.8105 | 1086.9265 | 1115.7362
|  | расчет | I, А | 89.3476 | 93.3533 | 93.7085 | 92.5344 | 91.8138 | 94.4532 | 93.652 | 90.6348 | 88.1369 | 89.8256 | 88.4442 | 91.42 | 92.2723 | 92.2038 | 93.5883 | 95.5305 | 92.8715 | 93.785 | 93.592 | 92.2275 | 90.1187 | 90.0851 | 95.0814 | 97.6016
|  | расчет | tgφ | 0.60343 | 0.60394 | 0.59993 | 0.60491 | 0.59774 | 0.58398 | 0.55973 | 0.57654 | 0.59674 | 0.59307 | 0.59207 | 0.60995 | 0.61274 | 0.61107 | 0.5799 | 0.58795 | 0.59743 | 0.60104 | 0.60452 | 0.61315 | 0.62883 | 0.62724 | 0.61367 | 0.60151 | 0.59988
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 10.47 | 10.4925 | 10.5 | 10.4925 | 10.5075 | 10.4625 | 10.4025 | 10.3725 | 10.395 | 10.4025 | 10.3875 | 10.515 | 10.5975 | 10.59 | 10.56 | 10.5525 | 10.56 | 10.5825 | 10.5975 | 10.59 | 10.6125 | 10.6125 | 10.635 | 10.665 | 252.555
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3857.7 | 3924.3 | 3901.8 | 3915.6 | 3886.8 | 3942.9 | 3914.4 | 3905.7 | 3845.7 | 3885 | 3844.5 | 3899.1 | 3884.1 | 3915 | 3918.3 | 3958.2 | 3904.2 | 3936.9 | 3909.3 | 3917.1 | 3865.2 | 3889.2 | 3920.7 | 3973.8
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1450.8 | 1482.3 | 1476 | 1477.8 | 1463.1 | 1471.8 | 1440.3 | 1439.1 | 1433.4 | 1446.9 | 1430.7 | 1473.6 | 1479.6 | 1485.3 | 1465.2 | 1487.1 | 1472.7 | 1487.7 | 1484.7 | 1487.4 | 1480.8 | 1483.8 | 1501.2 | 1515.3
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 4121.4888 | 4194.9188 | 4171.6447 | 4185.1901 | 4153.0562 | 4208.6406 | 4170.9701 | 4162.3913 | 4104.1496 | 4145.6899 | 4102.0827 | 4168.2704 | 4156.3745 | 4187.2833 | 4183.2865 | 4228.3346 | 4172.7237 | 4208.6141 | 4181.7413 | 4189.9918 | 4139.1472 | 4162.6361 | 4198.2723 | 4252.9073 |  | 4252.9073
ПС 35 кВ 14В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 134.1 | 134.1 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 134.1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 133.5 | 3209.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 45.9 | 45.9 | 46.2 | 45.9 | 46.2 | 45.3 | 45 | 45 | 45 | 44.7 | 45 | 45.6 | 46.2 | 46.2 | 45.9 | 45.3 | 45.6 | 45.9 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.5 | 1098.3
|  | расчет | S, кВА | 141.7379 | 141.7379 | 141.5517 | 141.4541 | 141.5517 | 140.9764 | 141.1646 | 140.8803 | 141.1646 | 140.7847 | 140.8803 | 141.641 | 141.5517 | 141.2681 | 141.4541 | 140.9764 | 141.357 | 141.4541 | 141.5517 | 141.5517 | 141.5517 | 141.2681 | 141.5517 | 141.3665
|  | расчет | I, А | 12.3988 | 12.3988 | 12.3826 | 12.374 | 12.3826 | 12.3322 | 12.3487 | 12.3238 | 12.3487 | 12.3155 | 12.3238 | 12.3904 | 12.3826 | 12.3578 | 12.374 | 12.3322 | 12.3655 | 12.374 | 12.3826 | 12.3826 | 12.3826 | 12.3578 | 12.3826 | 12.3664
|  | расчет | tgφ | 0.34228 | 0.34228 | 0.34529 | 0.34305 | 0.34529 | 0.33933 | 0.33632 | 0.33708 | 0.33632 | 0.33483 | 0.33708 | 0.34004 | 0.34529 | 0.34607 | 0.34305 | 0.33933 | 0.34081 | 0.34305 | 0.34529 | 0.34529 | 0.34529 | 0.34607 | 0.34529 | 0.34831 | 0.34218
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 568.5 | 570 | 569.4 | 571.2 | 571.8 | 568.8 | 588.3 | 583.8 | 568.8 | 568.8 | 568.5 | 568.8 | 571.2 | 575.1 | 606.3 | 572.7 | 573.3 | 573.6 | 573 | 573.9 | 574.5 | 602.4 | 580.2 | 575.7 | 13818.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 167.1 | 167.4 | 168 | 167.7 | 167.4 | 165.9 | 169.8 | 168.6 | 164.1 | 164.1 | 164.4 | 167.1 | 169.5 | 169.5 | 176.7 | 166.8 | 167.4 | 167.7 | 168.3 | 168.9 | 169.5 | 177.3 | 171.3 | 170.1 | 4044.6
|  | расчет | S, кВА | 592.5493 | 594.073 | 593.6669 | 595.3089 | 595.8003 | 592.5 | 612.3144 | 607.6581 | 591.9985 | 591.9985 | 591.7936 | 592.8371 | 595.8185 | 599.5584 | 631.524 | 596.496 | 597.24 | 597.6121 | 597.2051 | 598.2378 | 598.9829 | 627.9499 | 604.9593 | 600.3037
|  | расчет | I, А | 51.8346 | 51.9679 | 51.9324 | 52.076 | 52.119 | 51.8303 | 53.5636 | 53.1563 | 51.7864 | 51.7864 | 51.7685 | 51.8598 | 52.1206 | 52.4478 | 55.244 | 52.1799 | 52.245 | 52.2775 | 52.2419 | 52.3322 | 52.3974 | 54.9314 | 52.9202 | 52.513
|  | расчет | tgφ | 0.29393 | 0.29368 | 0.29505 | 0.29359 | 0.29276 | 0.29167 | 0.28863 | 0.2888 | 0.2885 | 0.2885 | 0.28918 | 0.29378 | 0.29674 | 0.29473 | 0.29144 | 0.29125 | 0.29199 | 0.29236 | 0.29372 | 0.2943 | 0.29504 | 0.29432 | 0.29524 | 0.29547 | 0.29269
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 10.17 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.215 | 10.155 | 10.11 | 10.095 | 10.11 | 10.095 | 10.11 | 10.215 | 10.335 | 10.335 | 10.32 | 10.275 | 10.245 | 10.275 | 10.29 | 10.44 | 10.32 | 10.305 | 10.485 | 10.365 | 245.865
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 702.6 | 704.1 | 703.2 | 705 | 705.6 | 702.3 | 722.1 | 717.3 | 702.6 | 702.3 | 702 | 702.9 | 705 | 708.6 | 740.1 | 706.2 | 707.1 | 707.4 | 706.8 | 707.7 | 708.3 | 735.9 | 714 | 709.2
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 213 | 213.3 | 214.2 | 213.6 | 213.6 | 211.2 | 214.8 | 213.6 | 209.1 | 208.8 | 209.4 | 212.7 | 215.7 | 215.7 | 222.6 | 212.1 | 213 | 213.6 | 214.5 | 215.1 | 215.7 | 223.5 | 217.5 | 216.6
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 734.1769 | 735.6995 | 735.0999 | 736.6478 | 737.222 | 733.3694 | 753.3707 | 748.4279 | 733.055 | 732.6819 | 732.5656 | 734.3771 | 737.2594 | 740.7027 | 772.8511 | 737.3634 | 738.4845 | 738.945 | 738.6315 | 739.667 | 740.4157 | 769.0911 | 746.3928 | 741.5391 |  | 772.8511
ПС 35 кВ 15В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 180.9 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 199.2 | 198 | 180.9 | 180.9 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 199.5 | 219.6 | 181.2 | 181.5 | 181.5 | 181.8 | 181.8 | 181.8 | 219.3 | 219.9 | 181.8 | 182.1 | 4520.1
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 180.9 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 199.2 | 198 | 180.9 | 180.9 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 199.5 | 219.6 | 181.2 | 181.5 | 181.5 | 181.8 | 181.8 | 181.8 | 219.3 | 219.9 | 181.8 | 182.1
|  | расчет | I, А | 16.0681 | 16.0947 | 16.0947 | 16.0947 | 17.6936 | 17.587 | 16.0681 | 16.0681 | 16.0947 | 16.0947 | 16.0947 | 16.0947 | 17.7202 | 19.5056 | 16.0947 | 16.1214 | 16.1214 | 16.148 | 16.148 | 16.148 | 19.4789 | 19.5322 | 16.148 | 16.1747
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 283.5 | 321 | 334.5 | 297 | 282.6 | 318.6 | 332.7 | 296.4 | 282.3 | 318.3 | 333 | 297.6 | 283.2 | 319.2 | 334.2 | 335.1 | 336 | 334.8 | 336 | 336.6 | 336 | 336.3 | 335.4 | 336.6 | 7656.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 132.3 | 140.4 | 143.4 | 136.2 | 132.9 | 138.3 | 139.8 | 132.6 | 129.6 | 137.4 | 139.8 | 135.9 | 134.4 | 141.9 | 144.6 | 143.1 | 143.1 | 144 | 144.3 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.8 | 146.1 | 3361.5
|  | расчет | S, кВА | 312.8507 | 350.3615 | 363.942 | 326.7406 | 312.2902 | 347.3224 | 360.8786 | 324.7087 | 310.6275 | 346.6896 | 361.1551 | 327.1614 | 313.4734 | 349.3197 | 364.1412 | 364.3757 | 365.2035 | 364.4544 | 365.6754 | 366.5823 | 366.0315 | 366.3069 | 365.7196 | 366.9397
|  | расчет | I, А | 27.7884 | 31.1202 | 32.3265 | 29.0221 | 27.7386 | 30.8503 | 32.0544 | 28.8416 | 27.5909 | 30.794 | 32.0789 | 29.0595 | 27.8437 | 31.0277 | 32.3442 | 32.365 | 32.4385 | 32.372 | 32.4804 | 32.561 | 32.5121 | 32.5365 | 32.4844 | 32.5927
|  | расчет | tgφ | 0.46667 | 0.43738 | 0.4287 | 0.45859 | 0.47028 | 0.43409 | 0.4202 | 0.44737 | 0.45909 | 0.43167 | 0.41982 | 0.45665 | 0.47458 | 0.44455 | 0.43268 | 0.42704 | 0.42589 | 0.43011 | 0.42946 | 0.43137 | 0.43214 | 0.43176 | 0.4347 | 0.43405 | 0.43902
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.795 | 3.825 | 3.81 | 3.825 | 3.81 | 3.78 | 3.765 | 3.765 | 3.765 | 3.765 | 3.765 | 3.825 | 3.84 | 3.84 | 3.855 | 3.81 | 3.81 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.855 | 3.84 | 3.855 | 3.885 | 91.605
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.82 | 5.835 | 5.835 | 5.85 | 5.85 | 5.775 | 5.76 | 5.76 | 5.775 | 5.805 | 5.805 | 5.865 | 5.895 | 5.88 | 5.895 | 5.835 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.91 | 6.03 | 5.955 | 5.985 | 6 | 140.895
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 464.4 | 502.2 | 515.7 | 478.2 | 481.8 | 516.6 | 513.6 | 477.3 | 463.5 | 499.5 | 514.2 | 478.8 | 482.7 | 538.8 | 515.4 | 516.6 | 517.5 | 516.6 | 517.8 | 518.4 | 555.3 | 556.2 | 517.2 | 518.7
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 132.3 | 140.4 | 143.4 | 136.2 | 132.9 | 138.3 | 139.8 | 132.6 | 129.6 | 137.4 | 139.8 | 135.9 | 134.4 | 141.9 | 144.6 | 143.1 | 143.1 | 144 | 144.3 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.8 | 146.1
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 482.8775 | 521.4566 | 535.2663 | 497.2179 | 499.7936 | 534.792 | 532.2866 | 495.3767 | 481.2779 | 518.0531 | 532.8655 | 497.713 | 501.0615 | 557.1724 | 535.3002 | 536.0533 | 536.9207 | 536.2943 | 537.5308 | 538.3508 | 573.9696 | 574.8404 | 537.3579 | 538.883 |  | 574.8404
ПС 35 кВ 16В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1138.5 | 1133.1 | 1126.8 | 1132.5 | 1119 | 1137.3 | 1179 | 1227.3 | 1238.7 | 1213.8 | 1176.9 | 1206.3 | 1196.7 | 1201.2 | 1226.1 | 1272.3 | 1240.8 | 1253.1 | 1243.2 | 1247.7 | 1242.9 | 1244.4 | 1229.1 | 1248.6 | 28875.3
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 368.4 | 367.5 | 368.4 | 366.9 | 366 | 367.5 | 374.4 | 384.3 | 404.7 | 387.9 | 381.9 | 395.7 | 397.8 | 397.2 | 404.1 | 409.8 | 399.9 | 399.9 | 401.7 | 392.4 | 392.7 | 394.5 | 385.2 | 391.2 | 9300
|  | расчет | S, кВА | 1196.6206 | 1191.2061 | 1185.4943 | 1190.4503 | 1177.3347 | 1195.2019 | 1237.0191 | 1286.0606 | 1303.1346 | 1274.275 | 1237.3121 | 1269.5425 | 1261.0851 | 1265.1677 | 1290.9756 | 1336.6687 | 1303.6505 | 1315.3629 | 1306.4873 | 1307.9499 | 1303.4622 | 1305.4354 | 1288.0473 | 1308.4492
|  | расчет | I, А | 107.9483 | 107.4599 | 106.9446 | 107.3917 | 106.2085 | 107.8203 | 111.5927 | 116.0168 | 117.557 | 114.9536 | 111.6191 | 114.5267 | 113.7637 | 114.132 | 116.4602 | 120.5822 | 117.6036 | 118.6602 | 117.8595 | 117.9914 | 117.5866 | 117.7646 | 116.196 | 118.0365
|  | расчет | tgφ | 0.32358 | 0.32433 | 0.32694 | 0.32397 | 0.32708 | 0.32313 | 0.31756 | 0.31313 | 0.32671 | 0.31957 | 0.3245 | 0.32803 | 0.33241 | 0.33067 | 0.32958 | 0.32209 | 0.32229 | 0.31913 | 0.32312 | 0.3145 | 0.31595 | 0.31702 | 0.3134 | 0.31331 | 0.32207
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 13.54 | 13.57 | 13.55 | 13.59 | 13.59 | 13.55 | 13.45 | 13.42 | 13.4 | 13.43 | 13.42 | 13.59 | 13.68 | 13.67 | 13.63 | 13.62 | 13.63 | 13.65 | 13.66 | 13.67 | 13.7 | 13.7 | 13.73 | 13.76 | 326.2
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.096 | 0.098 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.1 | 0.102 | 0.104 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.102 | 0.106 | 0.108 | 2.4
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1138.5 | 1133.1 | 1126.8 | 1132.5 | 1119 | 1137.3 | 1179 | 1227.3 | 1238.7 | 1213.8 | 1176.9 | 1206.3 | 1196.7 | 1201.2 | 1226.1 | 1272.3 | 1240.8 | 1253.1 | 1243.2 | 1247.7 | 1242.9 | 1244.4 | 1229.1 | 1248.6
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 368.4 | 367.5 | 368.4 | 366.9 | 366 | 367.5 | 374.4 | 384.3 | 404.7 | 387.9 | 381.9 | 395.7 | 397.8 | 397.2 | 404.1 | 409.8 | 399.9 | 399.9 | 401.7 | 392.4 | 392.7 | 394.5 | 385.2 | 391.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1196.6206 | 1191.2061 | 1185.4943 | 1190.4503 | 1177.3347 | 1195.2019 | 1237.0191 | 1286.0606 | 1303.1346 | 1274.275 | 1237.3121 | 1269.5425 | 1261.0851 | 1265.1677 | 1290.9756 | 1336.6687 | 1303.6505 | 1315.3629 | 1306.4873 | 1307.9499 | 1303.4622 | 1305.4354 | 1288.0473 | 1308.4492 |  | 1336.6687
ПС 35 кВ 17В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 / ПБВ | bar: 1 to 24
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1281.96 | 1266.12 | 1296 | 1293.48 | 1296.72 | 1306.08 | 1296.36 | 1298.88 | 1294.92 | 1300.68 | 1302.84 | 1299.96 | 1312.92 | 1311.12 | 1311.12 | 1309.68 | 1334.88 | 1350.72 | 1352.16 | 1355.04 | 1367.28 | 1360.44 | 1354.68 | 1357.2 | 31611.24
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 383.04 | 379.8 | 385.56 | 385.2 | 385.92 | 383.4 | 380.88 | 380.52 | 380.88 | 383.4 | 383.4 | 387.72 | 391.32 | 390.6 | 385.92 | 385.56 | 392.76 | 398.52 | 398.88 | 400.32 | 400.68 | 401.04 | 401.76 | 402.48 | 9349.56
|  | расчет | S, кВА | 1337.9615 | 1321.8577 | 1352.1363 | 1349.6183 | 1352.929 | 1361.1908 | 1351.1546 | 1353.4714 | 1349.7731 | 1356.0103 | 1358.0823 | 1356.5481 | 1369.9964 | 1368.0658 | 1366.737 | 1365.2539 | 1391.4615 | 1408.2836 | 1409.7666 | 1412.9365 | 1424.7804 | 1418.3195 | 1413 | 1415.6207
|  | расчет | I, А | 120.6988 | 119.2461 | 121.9775 | 121.7504 | 122.0491 | 122.7944 | 121.889 | 122.098 | 121.7644 | 122.327 | 122.5139 | 122.3755 | 123.5887 | 123.4146 | 123.2947 | 123.1609 | 125.5251 | 127.0426 | 127.1764 | 127.4624 | 128.5308 | 127.948 | 127.4681 | 127.7045
|  | расчет | tgφ | 0.29879 | 0.29997 | 0.2975 | 0.2978 | 0.29761 | 0.29355 | 0.29381 | 0.29296 | 0.29413 | 0.29477 | 0.29428 | 0.29826 | 0.29805 | 0.29791 | 0.29434 | 0.29439 | 0.29423 | 0.29504 | 0.29499 | 0.29543 | 0.29305 | 0.29479 | 0.29657 | 0.29655 | 0.29577
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 647.28 | 571.68 | 591.48 | 573.84 | 604.44 | 636.48 | 672.12 | 586.44 | 640.44 | 613.8 | 597.96 | 630 | 650.52 | 605.16 | 600.12 | 628.2 | 574.56 | 577.8 | 579.24 | 564.48 | 572.4 | 573.84 | 573.84 | 641.88 | 14508
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 194.04 | 158.04 | 172.8 | 158.76 | 177.48 | 186.84 | 202.68 | 161.28 | 198.36 | 173.16 | 165.6 | 188.64 | 191.16 | 179.28 | 172.8 | 195.12 | 172.44 | 176.4 | 179.64 | 171.36 | 181.08 | 160.2 | 160.2 | 175.32 | 4252.68
|  | расчет | S, кВА | 675.7388 | 593.1228 | 616.2049 | 595.3966 | 629.9578 | 663.337 | 702.0146 | 608.213 | 670.4551 | 637.7577 | 620.4672 | 657.636 | 678.0254 | 631.1576 | 624.5029 | 657.8047 | 599.8789 | 604.1273 | 606.4565 | 589.9169 | 600.3597 | 595.7822 | 595.7822 | 665.3924
|  | расчет | I, А | 60.0212 | 52.683 | 54.7332 | 52.885 | 55.9548 | 58.9197 | 62.3551 | 54.0234 | 59.5519 | 56.6476 | 55.1118 | 58.4133 | 60.2243 | 56.0614 | 55.4703 | 58.4283 | 53.2831 | 53.6605 | 53.8674 | 52.3983 | 53.3258 | 52.9192 | 52.9192 | 59.1022
|  | расчет | tgφ | 0.29978 | 0.27645 | 0.29215 | 0.27666 | 0.29363 | 0.29355 | 0.30155 | 0.27502 | 0.30972 | 0.28211 | 0.27694 | 0.29943 | 0.29386 | 0.29625 | 0.28794 | 0.3106 | 0.30013 | 0.3053 | 0.31013 | 0.30357 | 0.31635 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27314 | 0.29313
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.11 | 8.13 | 8.13 | 8.18 | 8.19 | 8.13 | 8.04 | 8.03 | 8.04 | 8.06 | 8.09 | 8.21 | 8.26 | 8.23 | 8.21 | 8.17 | 8.17 | 8.21 | 8.26 | 8.27 | 8.27 | 8.28 | 8.3 | 8.32 | 196.29
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1929.24 | 1837.8 | 1887.48 | 1867.32 | 1901.16 | 1942.56 | 1968.48 | 1885.32 | 1935.36 | 1914.48 | 1900.8 | 1929.96 | 1963.44 | 1916.28 | 1911.24 | 1937.88 | 1909.44 | 1928.52 | 1931.4 | 1919.52 | 1939.68 | 1934.28 | 1928.52 | 1999.08
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 577.08 | 537.84 | 558.36 | 543.96 | 563.4 | 570.24 | 583.56 | 541.8 | 579.24 | 556.56 | 549 | 576.36 | 582.48 | 569.88 | 558.72 | 580.68 | 565.2 | 574.92 | 578.52 | 571.68 | 581.76 | 561.24 | 561.96 | 577.8
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2013.7002 | 1914.884 | 1968.336 | 1944.9361 | 1982.884 | 2024.5278 | 2053.1575 | 1961.6266 | 2020.1825 | 1993.7384 | 1978.4948 | 2014.1838 | 2048.0185 | 1999.2229 | 1991.2324 | 2023.0097 | 1991.3343 | 2012.3922 | 2016.1824 | 2002.8417 | 2025.044 | 2014.058 | 2008.7281 | 2080.9069 |  | 2080.9069
ПС 35 кВ 18В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 670.2 | 640.2 | 675.6 | 648.6 | 641.7 | 674.4 | 639.9 | 651.6 | 659.7 | 636.3 | 670.5 | 650.1 | 642.3 | 676.5 | 645.3 | 655.2 | 664.8 | 636.9 | 671.4 | 650.1 | 640.8 | 680.7 | 642.3 | 654.3 | 15719.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 188.1 | 181.8 | 189.9 | 184.2 | 181.5 | 187.5 | 177 | 180.3 | 183 | 176.7 | 183.6 | 183 | 183.6 | 191.7 | 182.4 | 183.9 | 186.9 | 180.9 | 189.3 | 185.4 | 183.6 | 193.5 | 183.9 | 187.8 | 4429.5
|  | расчет | S, кВА | 696.096 | 665.5128 | 701.7816 | 674.2489 | 666.8742 | 699.9797 | 663.9285 | 676.0848 | 684.6116 | 660.3791 | 695.1829 | 675.3658 | 668.0256 | 703.1366 | 670.5832 | 680.5191 | 690.5727 | 662.0925 | 697.5761 | 676.0201 | 666.5835 | 707.6685 | 668.1081 | 680.7182
|  | расчет | I, А | 62.7955 | 60.0366 | 63.3084 | 60.8247 | 60.1594 | 63.1459 | 59.8936 | 60.9903 | 61.7595 | 59.5734 | 62.7131 | 60.9254 | 60.2632 | 63.4306 | 60.494 | 61.3903 | 62.2972 | 59.728 | 62.929 | 60.9844 | 60.1332 | 63.8395 | 60.2707 | 61.4083
|  | расчет | tgφ | 0.28066 | 0.28397 | 0.28108 | 0.284 | 0.28284 | 0.27802 | 0.27661 | 0.2767 | 0.2774 | 0.2777 | 0.27383 | 0.2815 | 0.28585 | 0.28337 | 0.28266 | 0.28068 | 0.28114 | 0.28403 | 0.28195 | 0.28519 | 0.28652 | 0.28427 | 0.28631 | 0.28702 | 0.28179
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 475.5 | 473.7 | 473.4 | 473.4 | 473.7 | 473.4 | 472.2 | 472.5 | 473.1 | 472.8 | 472.2 | 474 | 475.2 | 475.8 | 475.8 | 476.4 | 476.4 | 476.4 | 476.4 | 475.8 | 475.8 | 475.5 | 475.5 | 477.3 | 11392.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 181.5 | 182.1 | 181.8 | 182.4 | 182.1 | 179.7 | 177.9 | 178.5 | 178.5 | 179.1 | 178.8 | 182.7 | 184.5 | 184.2 | 183 | 181.5 | 181.8 | 183 | 183 | 184.2 | 183.9 | 184.2 | 184.2 | 185.4 | 4368
|  | расчет | S, кВА | 508.9622 | 507.4959 | 507.1083 | 507.3237 | 507.4959 | 506.3592 | 504.6001 | 505.0926 | 505.6539 | 505.5855 | 504.9181 | 507.9914 | 509.76 | 510.211 | 509.779 | 509.8031 | 509.91 | 510.3391 | 510.3391 | 510.211 | 510.1028 | 509.9313 | 509.9313 | 512.0434
|  | расчет | I, А | 45.914 | 45.7817 | 45.7467 | 45.7662 | 45.7817 | 45.6792 | 45.5205 | 45.5649 | 45.6155 | 45.6094 | 45.5492 | 45.8264 | 45.986 | 46.0266 | 45.9877 | 45.9898 | 45.9995 | 46.0382 | 46.0382 | 46.0266 | 46.0169 | 46.0014 | 46.0014 | 46.1919
|  | расчет | tgφ | 0.3817 | 0.38442 | 0.38403 | 0.3853 | 0.38442 | 0.37959 | 0.37675 | 0.37778 | 0.3773 | 0.37881 | 0.37865 | 0.38544 | 0.38826 | 0.38714 | 0.38462 | 0.38098 | 0.38161 | 0.38413 | 0.38413 | 0.38714 | 0.38651 | 0.38738 | 0.38738 | 0.38843 | 0.38342
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 17.2 | 16.59 | 12.14 | 18.27 | 15.4 | 12.73 | 18 | 14.38 | 13.39 | 18.03 | 14.34 | 14.01 | 18.38 | 14.78 | 14.22 | 18.23 | 15.63 | 13.66 | 18.31 | 17.93 | 12.02 | 18.11 | 18.38 | 15.46 | 379.59
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7 | 4.93 | 5.45 | 7 | 7 | 3.28 | 7.06 | 6.95 | 5.07 | 5.34 | 7.02 | 7.21 | 4.99 | 5.52 | 7.36 | 7.32 | 6.28 | 4.36 | 7.43 | 7.33 | 7.56 | 7.1 | 4.99 | 6.3 | 149.85
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1145.7 | 1113.9 | 1149 | 1122 | 1115.4 | 1147.8 | 1112.1 | 1124.1 | 1132.8 | 1109.1 | 1142.7 | 1124.1 | 1117.5 | 1152.3 | 1121.1 | 1131.6 | 1141.2 | 1113.3 | 1147.8 | 1125.9 | 1116.6 | 1156.2 | 1117.8 | 1131.6
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 369.6 | 363.9 | 371.7 | 366.6 | 363.6 | 367.2 | 354.9 | 358.8 | 361.5 | 355.8 | 362.4 | 365.7 | 368.1 | 375.9 | 365.4 | 365.4 | 368.7 | 363.9 | 372.3 | 369.6 | 367.5 | 377.7 | 368.1 | 373.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1203.8408 | 1171.8346 | 1207.6266 | 1180.3726 | 1173.1676 | 1205.1061 | 1167.3562 | 1179.9738 | 1189.0829 | 1164.7731 | 1198.7898 | 1182.0902 | 1176.5644 | 1212.0627 | 1179.1448 | 1189.1323 | 1199.2819 | 1171.2643 | 1206.6699 | 1185.0126 | 1175.5219 | 1216.3288 | 1176.8494 | 1191.5523 |  | 1216.3288
ПС 35 кВ 2В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 166.2 | 153.3 | 160.2 | 158.4 | 131.7 | 175.2 | 171.6 | 157.8 | 131.7 | 143.7 | 185.4 | 176.4 | 132.6 | 144 | 161.1 | 241.5 | 215.4 | 183 | 170.1 | 211.2 | 163.5 | 174.3 | 187.5 | 159.3 | 4055.1
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 46.2 | 42.3 | 42.6 | 42.6 | 38.7 | 46.8 | 44.1 | 41.1 | 37.5 | 39 | 46.8 | 45.9 | 39.3 | 40.8 | 42.6 | 63.3 | 59.4 | 50.7 | 45.3 | 56.7 | 45.6 | 48.9 | 50.4 | 43.2 | 1099.8
|  | расчет | S, кВА | 172.5018 | 159.0289 | 165.7673 | 164.0284 | 137.2683 | 181.343 | 177.1761 | 163.0646 | 136.9348 | 148.8983 | 191.2156 | 182.2739 | 138.3013 | 149.6684 | 166.6372 | 249.658 | 223.4402 | 189.8934 | 176.0287 | 218.6786 | 169.7398 | 181.0296 | 194.1556 | 165.0537
|  | расчет | I, А | 15.8086 | 14.5739 | 15.1914 | 15.032 | 12.5797 | 16.6188 | 16.2369 | 14.9437 | 12.5491 | 13.6455 | 17.5236 | 16.7041 | 12.6743 | 13.716 | 15.2711 | 22.8794 | 20.4767 | 17.4024 | 16.1318 | 20.0403 | 15.5555 | 16.5901 | 17.793 | 15.126
|  | расчет | tgφ | 0.27798 | 0.27593 | 0.26592 | 0.26894 | 0.29385 | 0.26712 | 0.25699 | 0.26046 | 0.28474 | 0.2714 | 0.25243 | 0.2602 | 0.29638 | 0.28333 | 0.26443 | 0.26211 | 0.27577 | 0.27705 | 0.26631 | 0.26847 | 0.2789 | 0.28055 | 0.2688 | 0.27119 | 0.27121
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.745 | 8.7675 | 8.7675 | 8.7675 | 8.775 | 8.7375 | 8.67 | 8.67 | 8.685 | 8.6775 | 8.67 | 8.775 | 8.8425 | 8.835 | 8.82 | 8.79 | 8.7975 | 8.805 | 8.8275 | 8.8425 | 8.8425 | 8.835 | 8.8725 | 8.8875 | 210.705
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 166.2 | 153.3 | 160.2 | 158.4 | 131.7 | 175.2 | 171.6 | 157.8 | 131.7 | 143.7 | 185.4 | 176.4 | 132.6 | 144 | 161.1 | 241.5 | 215.4 | 183 | 170.1 | 211.2 | 163.5 | 174.3 | 187.5 | 159.3
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 46.2 | 42.3 | 42.6 | 42.6 | 38.7 | 46.8 | 44.1 | 41.1 | 37.5 | 39 | 46.8 | 45.9 | 39.3 | 40.8 | 42.6 | 63.3 | 59.4 | 50.7 | 45.3 | 56.7 | 45.6 | 48.9 | 50.4 | 43.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 172.5018 | 159.0289 | 165.7673 | 164.0284 | 137.2683 | 181.343 | 177.1761 | 163.0646 | 136.9348 | 148.8983 | 191.2156 | 182.2739 | 138.3013 | 149.6684 | 166.6372 | 249.658 | 223.4402 | 189.8934 | 176.0287 | 218.6786 | 169.7398 | 181.0296 | 194.1556 | 165.0537 |  | 249.658
ПС 35 кВ 2СВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ | bar: 1 to 24
РПН 2 / ПБВ | bar: 1 to 24
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1139.7 | 1139.7 | 1142.1 | 1140.6 | 1138.8 | 1139.4 | 1136.1 | 1141.5 | 1137.3 | 1129.8 | 1133.4 | 1134.3 | 1138.2 | 1145.7 | 1145.4 | 1147.8 | 1144.5 | 1146 | 1149.3 | 1147.2 | 1147.5 | 1150.2 | 1148.7 | 1151.7 | 27414.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1139.7 | 1139.7 | 1142.1 | 1140.6 | 1138.8 | 1139.4 | 1136.1 | 1141.5 | 1137.3 | 1129.8 | 1133.4 | 1134.3 | 1138.2 | 1145.7 | 1145.4 | 1147.8 | 1144.5 | 1146 | 1149.3 | 1147.2 | 1147.5 | 1150.2 | 1148.7 | 1151.7
|  | расчет | I, А | 104.4454 | 104.4454 | 104.6654 | 104.5279 | 104.3629 | 104.4179 | 104.1155 | 104.6104 | 104.2255 | 103.5381 | 103.8681 | 103.9505 | 104.3079 | 104.9953 | 104.9678 | 105.1877 | 104.8853 | 105.0228 | 105.3252 | 105.1327 | 105.1602 | 105.4077 | 105.2702 | 105.5451
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 2338.8 | 2329.5 | 2352.9 | 2288.7 | 2331 | 2304 | 2376 | 2382.6 | 2303.1 | 2296.5 | 2343.3 | 2280.3 | 2406.3 | 2395.8 | 2348.4 | 2306.4 | 2357.7 | 2270.1 | 2360.1 | 2406 | 2389.2 | 2322.6 | 2379.6 | 2265 | 56133.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 375 | 382.5 | 383.7 | 376.2 | 383.1 | 366.6 | 369 | 369.9 | 354.6 | 347.1 | 355.5 | 361.2 | 389.1 | 383.1 | 371.1 | 358.5 | 361.8 | 344.7 | 358.8 | 361.8 | 358.2 | 345.6 | 360.3 | 342.3 | 8759.7
|  | расчет | S, кВА | 2368.6727 | 2360.6941 | 2383.9807 | 2319.4125 | 2362.2715 | 2332.9834 | 2404.4827 | 2411.1426 | 2330.2384 | 2322.5828 | 2370.1129 | 2308.7299 | 2437.5558 | 2426.2364 | 2377.5403 | 2334.0958 | 2385.2984 | 2296.1211 | 2387.2179 | 2433.0506 | 2415.9023 | 2348.1717 | 2406.7223 | 2290.7192
|  | расчет | I, А | 220.5732 | 219.8302 | 221.9987 | 215.986 | 219.9771 | 217.2498 | 223.9079 | 224.528 | 216.9942 | 216.2813 | 220.7073 | 214.9913 | 226.9877 | 225.9336 | 221.399 | 217.3534 | 222.1214 | 213.8171 | 222.3001 | 226.5681 | 224.9713 | 218.6641 | 224.1164 | 213.3141
|  | расчет | tgφ | 0.16034 | 0.1642 | 0.16308 | 0.16437 | 0.16435 | 0.15911 | 0.1553 | 0.15525 | 0.15397 | 0.15114 | 0.15171 | 0.1584 | 0.1617 | 0.1599 | 0.15802 | 0.15544 | 0.15345 | 0.15184 | 0.15203 | 0.15037 | 0.14992 | 0.1488 | 0.15141 | 0.15113 | 0.15605
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.53 | 2.21 | 2.23 | 2.2 | 2.13 | 1.6 | 2.18 | 2.16 | 2.12 | 2.18 | 2.2 | 2.21 | 2.14 | 2.21 | 2.22 | 2.2 | 2.22 | 2.2 | 2.19 | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 2.25 | 2.23 | 51.56
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.56 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.44 | 0.49 | 0.5 | 0.48 | 0.54 | 0.44 | 0.55 | 0.56 | 0.45 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.55 | 0.59 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 12.57
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3478.5 | 3469.2 | 3495 | 3429.3 | 3469.8 | 3443.4 | 3512.1 | 3524.1 | 3440.4 | 3426.3 | 3476.7 | 3414.6 | 3544.5 | 3541.5 | 3493.8 | 3454.2 | 3502.2 | 3416.1 | 3509.4 | 3553.2 | 3536.7 | 3472.8 | 3528.3 | 3416.7
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 375 | 382.5 | 383.7 | 376.2 | 383.1 | 366.6 | 369 | 369.9 | 354.6 | 347.1 | 355.5 | 361.2 | 389.1 | 383.1 | 371.1 | 358.5 | 361.8 | 344.7 | 358.8 | 361.8 | 358.2 | 345.6 | 360.3 | 342.3
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3498.6551 | 3490.2228 | 3515.9992 | 3449.8732 | 3490.8849 | 3462.86 | 3531.4314 | 3543.4597 | 3458.6259 | 3443.8365 | 3494.8281 | 3433.6509 | 3565.7929 | 3562.1606 | 3513.4532 | 3472.7539 | 3520.8385 | 3433.4469 | 3527.6941 | 3571.5724 | 3554.7931 | 3489.954 | 3546.6487 | 3433.8037 |  | 3571.5724
ПС 35 кВ 3В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ | bar: 1 to 24
РПН 2 / ПБВ | bar: 1 to 24
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 74.1 | 74.4 | 74.4 | 74.1 | 74.4 | 74.1 | 73.8 | 73.8 | 73.5 | 74.1 | 73.5 | 74.1 | 74.4 | 74.1 | 74.4 | 74.1 | 74.4 | 74.1 | 74.7 | 74.7 | 74.4 | 74.4 | 74.7 | 74.1 | 1780.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 74.1 | 74.4 | 74.4 | 74.1 | 74.4 | 74.1 | 73.8 | 73.8 | 73.5 | 74.1 | 73.5 | 74.1 | 74.4 | 74.1 | 74.4 | 74.1 | 74.4 | 74.1 | 74.7 | 74.7 | 74.4 | 74.4 | 74.7 | 74.1
|  | расчет | I, А | 6.7907 | 6.8182 | 6.8182 | 6.7907 | 6.8182 | 6.7907 | 6.7632 | 6.7632 | 6.7358 | 6.7907 | 6.7358 | 6.7907 | 6.8182 | 6.7907 | 6.8182 | 6.7907 | 6.8182 | 6.7907 | 6.8457 | 6.8457 | 6.8182 | 6.8182 | 6.8457 | 6.7907
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 190.5 | 179.1 | 141.3 | 224.4 | 135.9 | 180.9 | 180.9 | 180.6 | 219 | 221.7 | 124.8 | 279 | 186.3 | 211.5 | 227.4 | 230.1 | 189 | 234.3 | 181.5 | 225 | 130.5 | 246.9 | 167.7 | 163.2 | 4651.5
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 106.5 | 106.2 | 96.9 | 115.2 | 94.8 | 105.9 | 99 | 102.3 | 105.6 | 110.1 | 87.6 | 125.4 | 105.9 | 112.5 | 112.2 | 115.8 | 102 | 116.7 | 102 | 115.5 | 92.4 | 118.2 | 99.9 | 101.7 | 2550.3
|  | расчет | S, кВА | 218.2487 | 208.2192 | 171.3339 | 252.2427 | 165.6981 | 209.6178 | 206.2179 | 207.5612 | 243.1303 | 247.5336 | 152.4756 | 305.8859 | 214.2954 | 239.559 | 253.5737 | 257.5959 | 214.7673 | 261.7544 | 208.1976 | 252.9135 | 159.9 | 273.735 | 195.2007 | 192.2944
|  | расчет | I, А | 20.0009 | 19.0818 | 15.7015 | 23.1163 | 15.1851 | 19.21 | 18.8984 | 19.0215 | 22.2812 | 22.6847 | 13.9733 | 28.0323 | 19.6386 | 21.9539 | 23.2382 | 23.6068 | 19.6819 | 23.9879 | 19.0798 | 23.1777 | 14.6537 | 25.0859 | 17.8888 | 17.6224
|  | расчет | tgφ | 0.55906 | 0.59296 | 0.68577 | 0.51337 | 0.69757 | 0.58541 | 0.54726 | 0.56645 | 0.48219 | 0.49662 | 0.70192 | 0.44946 | 0.56844 | 0.53191 | 0.4934 | 0.50326 | 0.53968 | 0.49808 | 0.56198 | 0.51333 | 0.70805 | 0.47874 | 0.59571 | 0.62316 | 0.54827
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.08 | 1.05 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.05 | 1.08 | 1.065 | 1.065 | 1.08 | 1.065 | 1.035 | 1.065 | 1.095 | 1.065 | 1.035 | 0.975 | 1.02 | 1.065 | 1.11 | 1.095 | 25.485
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 264.6 | 253.5 | 215.7 | 298.5 | 210.3 | 255 | 254.7 | 254.4 | 292.5 | 295.8 | 198.3 | 353.1 | 260.7 | 285.6 | 301.8 | 304.2 | 263.4 | 308.4 | 256.2 | 299.7 | 204.9 | 321.3 | 242.4 | 237.3
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 106.5 | 106.2 | 96.9 | 115.2 | 94.8 | 105.9 | 99 | 102.3 | 105.6 | 110.1 | 87.6 | 125.4 | 105.9 | 112.5 | 112.2 | 115.8 | 102 | 116.7 | 102 | 115.5 | 92.4 | 118.2 | 99.9 | 101.7
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 285.2287 | 274.8467 | 236.4659 | 319.9583 | 230.6797 | 276.1156 | 273.2638 | 274.1982 | 310.9785 | 315.6258 | 216.7871 | 374.7062 | 281.3882 | 306.9586 | 321.9815 | 325.4954 | 282.4598 | 329.7415 | 275.7579 | 321.1858 | 224.7705 | 342.3521 | 262.1789 | 258.1747 |  | 374.7062
ПС 35 кВ 4В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 485.7 | 492 | 552.6 | 534.9 | 481.5 | 487.2 | 514.2 | 553.2 | 631.8 | 509.4 | 488.7 | 508.5 | 557.4 | 554.4 | 517.5 | 487.2 | 483.6 | 523.5 | 564 | 559.5 | 531.3 | 490.2 | 489.3 | 520.8 | 12518.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 203.4 | 205.5 | 221.7 | 213 | 205.2 | 201.9 | 203.7 | 211.2 | 283.5 | 231.3 | 201 | 219.3 | 221.7 | 219 | 203.4 | 198 | 193.5 | 201 | 213.3 | 212.1 | 210 | 199.8 | 203.1 | 211.5 | 5087.1
|  | расчет | S, кВА | 526.5701 | 533.1925 | 595.4138 | 575.7491 | 523.4017 | 527.3779 | 553.0781 | 592.145 | 692.4908 | 559.4533 | 528.4209 | 553.7732 | 599.8714 | 596.0875 | 556.0376 | 525.8972 | 520.8754 | 560.7613 | 602.9866 | 598.3533 | 571.2965 | 529.3544 | 529.7774 | 562.1075
|  | расчет | I, А | 47.5024 | 48.0998 | 53.7129 | 51.9389 | 47.2166 | 47.5753 | 49.8937 | 53.418 | 62.4703 | 50.4688 | 47.6694 | 49.9564 | 54.115 | 53.7736 | 50.1607 | 47.4417 | 46.9887 | 50.5868 | 54.396 | 53.978 | 51.5372 | 47.7536 | 47.7917 | 50.7083
|  | расчет | tgφ | 0.41878 | 0.41768 | 0.40119 | 0.39821 | 0.42617 | 0.41441 | 0.39615 | 0.38178 | 0.44872 | 0.45406 | 0.4113 | 0.43127 | 0.39774 | 0.39502 | 0.39304 | 0.4064 | 0.40012 | 0.38395 | 0.37819 | 0.37909 | 0.39526 | 0.40759 | 0.41508 | 0.40611 | 0.40637
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.85 | 8.85 | 8.835 | 8.835 | 8.865 | 8.82 | 8.76 | 8.745 | 8.79 | 8.82 | 8.805 | 8.895 | 8.94 | 9 | 8.985 | 9 | 8.985 | 9.03 | 9.09 | 9.075 | 9.045 | 9.09 | 9.165 | 9.135 | 214.41
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 1.38
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 485.7 | 492 | 552.6 | 534.9 | 481.5 | 487.2 | 514.2 | 553.2 | 631.8 | 509.4 | 488.7 | 508.5 | 557.4 | 554.4 | 517.5 | 487.2 | 483.6 | 523.5 | 564 | 559.5 | 531.3 | 490.2 | 489.3 | 520.8
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 203.4 | 205.5 | 221.7 | 213 | 205.2 | 201.9 | 203.7 | 211.2 | 283.5 | 231.3 | 201 | 219.3 | 221.7 | 219 | 203.4 | 198 | 193.5 | 201 | 213.3 | 212.1 | 210 | 199.8 | 203.1 | 211.5
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 526.5701 | 533.1925 | 595.4138 | 575.7491 | 523.4017 | 527.3779 | 553.0781 | 592.145 | 692.4908 | 559.4533 | 528.4209 | 553.7732 | 599.8714 | 596.0875 | 556.0376 | 525.8972 | 520.8754 | 560.7613 | 602.9866 | 598.3533 | 571.2965 | 529.3544 | 529.7774 | 562.1075 |  | 692.4908
ПС 35 кВ 5В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 83.1 | 80.4 | 78.6 | 83.1 | 82.8 | 82.2 | 83.7 | 84.6 | 82.5 | 89.4 | 86.4 | 84.9 | 84.6 | 86.1 | 90.6 | 90.9 | 88.5 | 88.5 | 88.2 | 88.8 | 90 | 89.1 | 89.1 | 87.9 | 2064
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 387.3
|  | расчет | S, кВА | 84.7812 | 82.1365 | 80.2521 | 84.7812 | 84.428 | 83.8397 | 85.2533 | 86.1371 | 84.0182 | 90.7509 | 87.7442 | 86.2676 | 85.9195 | 87.6108 | 92.0369 | 92.3854 | 89.9705 | 89.9705 | 89.6754 | 90.2656 | 91.4464 | 90.5608 | 90.5076 | 89.3804
|  | расчет | I, А | 7.8949 | 7.6486 | 7.4732 | 7.8949 | 7.862 | 7.8072 | 7.9389 | 8.0212 | 7.8239 | 8.4508 | 8.1708 | 8.0333 | 8.0009 | 8.1584 | 8.5706 | 8.603 | 8.3781 | 8.3781 | 8.3507 | 8.4056 | 8.5156 | 8.4331 | 8.4282 | 8.3232
|  | расчет | tgφ | 0.20217 | 0.20896 | 0.20611 | 0.20217 | 0.19928 | 0.20073 | 0.19355 | 0.19149 | 0.19273 | 0.1745 | 0.17708 | 0.18021 | 0.1773 | 0.18815 | 0.17881 | 0.18152 | 0.18305 | 0.18305 | 0.18367 | 0.18243 | 0.18 | 0.18182 | 0.17845 | 0.1843 | 0.18765
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 304.5 | 316.2 | 366 | 327.6 | 293.4 | 382.5 | 387.3 | 289.2 | 346.5 | 364.2 | 290.7 | 337.2 | 367.5 | 363.9 | 325.8 | 350.7 | 334.8 | 317.1 | 325.8 | 368.7 | 318.9 | 343.8 | 398.4 | 303.3 | 8124
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 304.5 | 316.2 | 366 | 327.6 | 293.4 | 382.5 | 387.3 | 289.2 | 346.5 | 364.2 | 290.7 | 337.2 | 367.5 | 363.9 | 325.8 | 350.7 | 334.8 | 317.1 | 325.8 | 368.7 | 318.9 | 343.8 | 398.4 | 303.3
|  | расчет | I, А | 28.3553 | 29.4449 | 34.0823 | 30.5064 | 27.3217 | 35.6188 | 36.0658 | 26.9306 | 32.2664 | 33.9147 | 27.0703 | 31.4004 | 34.222 | 33.8867 | 30.3388 | 32.6575 | 31.1769 | 29.5287 | 30.3388 | 34.3337 | 29.6963 | 32.015 | 37.0994 | 28.2436
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.925 | 9 | 8.955 | 8.94 | 8.76 | 8.925 | 8.85 | 8.7 | 8.865 | 8.88 | 8.85 | 8.895 | 8.94 | 8.925 | 8.925 | 8.91 | 8.895 | 8.94 | 8.985 | 8.94 | 8.925 | 8.91 | 8.94 | 8.97 | 213.75
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 1.395
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 387.6 | 396.6 | 444.6 | 410.7 | 376.2 | 464.7 | 471 | 373.8 | 429 | 453.6 | 377.1 | 422.1 | 452.1 | 450 | 416.4 | 441.6 | 423.3 | 405.6 | 414 | 457.5 | 408.9 | 432.9 | 487.5 | 391.2
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 16.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 387.9639 | 396.9557 | 444.895 | 411.0435 | 376.5617 | 464.9928 | 471.2785 | 374.1509 | 429.2945 | 453.8682 | 377.4103 | 422.3772 | 452.3488 | 450.2915 | 416.715 | 441.9081 | 423.6099 | 405.9234 | 414.3168 | 457.7867 | 409.2208 | 433.203 | 487.7592 | 391.5353 |  | 487.7592
ПС 35 кВ 6В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 707.1 | 689.4 | 719.1 | 664.2 | 629.7 | 578.1 | 614.1 | 669 | 688.5 | 676.2 | 708.6 | 773.1 | 759.6 | 738.3 | 701.7 | 621 | 687.6 | 641.4 | 702.3 | 663.6 | 665.7 | 717.9 | 712.2 | 788.4 | 16516.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 198.6 | 193.8 | 198.9 | 186.6 | 182.1 | 174 | 175.8 | 183.9 | 187.2 | 181.8 | 198.6 | 212.7 | 207.9 | 204.3 | 195.3 | 188.7 | 192.6 | 179.1 | 195.9 | 192 | 198.6 | 198.3 | 202.2 | 215.4 | 4644.3
|  | расчет | S, кВА | 734.4606 | 716.1221 | 746.1005 | 689.9139 | 655.5017 | 603.7182 | 638.7679 | 693.8157 | 713.4957 | 700.2126 | 735.9048 | 801.826 | 787.537 | 766.0453 | 728.3715 | 649.0367 | 714.0648 | 665.936 | 729.1105 | 690.8176 | 694.6931 | 744.7841 | 740.347 | 817.2954
|  | расчет | I, А | 67.3081 | 65.6275 | 68.3748 | 63.2257 | 60.0721 | 55.3265 | 58.5385 | 63.5833 | 65.3868 | 64.1695 | 67.4405 | 73.4817 | 72.1722 | 70.2026 | 66.7501 | 59.4796 | 65.439 | 61.0283 | 66.8178 | 63.3085 | 63.6637 | 68.2542 | 67.8475 | 74.8993
|  | расчет | tgφ | 0.28087 | 0.28111 | 0.2766 | 0.28094 | 0.28919 | 0.30099 | 0.28627 | 0.27489 | 0.2719 | 0.26886 | 0.28027 | 0.27513 | 0.2737 | 0.27672 | 0.27832 | 0.30386 | 0.2801 | 0.27923 | 0.27894 | 0.28933 | 0.29833 | 0.27622 | 0.28391 | 0.27321 | 0.28119
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 274.8 | 219.6 | 265.2 | 209.4 | 306.3 | 212.7 | 255.9 | 173.7 | 284.7 | 275.4 | 234.3 | 287.1 | 262.8 | 198.9 | 282.6 | 238.2 | 287.7 | 215.4 | 281.1 | 240.3 | 283.5 | 240.3 | 262.5 | 208.5 | 6000.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 274.8 | 219.6 | 265.2 | 209.4 | 306.3 | 212.7 | 255.9 | 173.7 | 284.7 | 275.4 | 234.3 | 287.1 | 262.8 | 198.9 | 282.6 | 238.2 | 287.7 | 215.4 | 281.1 | 240.3 | 283.5 | 240.3 | 262.5 | 208.5
|  | расчет | I, А | 25.1835 | 20.1248 | 24.3037 | 19.19 | 28.0702 | 19.4924 | 23.4514 | 15.9184 | 26.0907 | 25.2385 | 21.4719 | 26.3107 | 24.0838 | 18.2278 | 25.8983 | 21.8293 | 26.3657 | 19.7399 | 25.7608 | 22.0218 | 25.9808 | 22.0218 | 24.0563 | 19.1075
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 11.82 | 11.9625 | 11.94 | 11.8425 | 11.9775 | 11.79 | 11.73 | 11.82 | 11.7225 | 11.82 | 11.8125 | 12.0075 | 11.9175 | 12.03 | 12.06 | 12.0225 | 11.9775 | 12.0825 | 12.0525 | 12.075 | 12.0975 | 12.1125 | 12.105 | 12.1725 | 286.95
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 981.9 | 909 | 984.3 | 873.6 | 936 | 790.8 | 870 | 842.7 | 973.2 | 951.6 | 942.9 | 1060.2 | 1022.4 | 937.2 | 984.3 | 859.2 | 975.3 | 856.8 | 983.4 | 903.9 | 949.2 | 958.2 | 974.7 | 996.9
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 198.6 | 193.8 | 198.9 | 186.6 | 182.1 | 174 | 175.8 | 183.9 | 187.2 | 181.8 | 198.6 | 212.7 | 207.9 | 204.3 | 195.3 | 188.7 | 192.6 | 179.1 | 195.9 | 192 | 198.6 | 198.3 | 202.2 | 215.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1001.7832 | 929.4296 | 1004.1951 | 893.3065 | 953.5494 | 809.7164 | 887.5842 | 862.5326 | 991.0409 | 968.8105 | 963.5883 | 1081.3257 | 1043.3236 | 959.2092 | 1003.4882 | 879.6774 | 994.1352 | 875.3188 | 1002.7225 | 924.0667 | 969.7539 | 978.504 | 995.4521 | 1019.9053 |  | 1081.3257
ПС 35 кВ 7В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 930.9 | 884.7 | 819 | 753.3 | 765.3 | 693.9 | 651.9 | 660.9 | 693.9 | 678.9 | 919.5 | 1758.9 | 1775.7 | 1759.2 | 1760.1 | 1686 | 1603.5 | 1024.5 | 1053 | 1022.1 | 1014 | 1162.5 | 1121.1 | 1124.1 | 26316.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | расчет | S, кВА | 930.9 | 884.7 | 819 | 753.3 | 765.3 | 693.9 | 651.9 | 660.9 | 693.9 | 678.9 | 919.5008 | 1758.9 | 1775.7 | 1759.2 | 1760.1 | 1686 | 1603.5 | 1024.5 | 1053 | 1022.1 | 1014 | 1162.5 | 1121.1 | 1124.1
|  | расчет | I, А | 86.6863 | 82.3842 | 76.2661 | 70.1481 | 71.2655 | 64.6167 | 60.7056 | 61.5437 | 64.6167 | 63.2199 | 85.6248 | 163.7905 | 165.355 | 163.8185 | 163.9023 | 157.002 | 149.3195 | 95.4025 | 98.0564 | 95.179 | 94.4247 | 108.2532 | 104.398 | 104.6773
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5598e-05
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1140.6 | 1119.6 | 1119 | 1118.4 | 1115.4 | 1110.6 | 1110.6 | 1114.2 | 1120.2 | 1117.8 | 1062.6 | 694.2 | 695.4 | 662.4 | 712.8 | 715.8 | 724.2 | 715.8 | 712.2 | 712.8 | 711.6 | 699.6 | 907.2 | 1101.6 | 22014.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 213 | 189.6 | 186 | 185.4 | 184.2 | 180.6 | 173.4 | 172.8 | 172.8 | 171.6 | 151.8 | 4.8 | 0 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 213 | 2308.8
|  | расчет | S, кВА | 1160.3178 | 1135.5405 | 1134.3531 | 1133.663 | 1130.5073 | 1125.1883 | 1124.0551 | 1127.5201 | 1133.4495 | 1130.895 | 1073.3881 | 694.2166 | 695.4 | 662.4043 | 712.8091 | 715.8 | 724.2002 | 715.8 | 712.2 | 712.8 | 711.6 | 699.6 | 913.051 | 1122.0034
|  | расчет | I, А | 106.3349 | 104.0642 | 103.9554 | 103.8922 | 103.603 | 103.1155 | 103.0117 | 103.3292 | 103.8726 | 103.6385 | 98.3684 | 63.62 | 63.7285 | 60.7047 | 65.3239 | 65.598 | 66.3678 | 65.598 | 65.2681 | 65.3231 | 65.2131 | 64.1134 | 83.6746 | 102.8236
|  | расчет | tgφ | 0.18674 | 0.16935 | 0.16622 | 0.16577 | 0.16514 | 0.16261 | 0.15613 | 0.15509 | 0.15426 | 0.15352 | 0.14286 | 0.0069144 | 0 | 0.0036232 | 0.0050505 | 0 | 0.0008285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11376 | 0.19336 | 0.10488
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7.5525 | 7.6125 | 7.6125 | 7.6275 | 7.6125 | 7.59 | 7.5525 | 7.56 | 7.56 | 7.5675 | 7.5075 | 7.4325 | 7.47 | 7.455 | 7.455 | 7.4325 | 7.425 | 7.5225 | 7.5675 | 7.53 | 7.5 | 7.485 | 7.5075 | 7.545 | 180.6825
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2071.5 | 2004.3 | 1938 | 1871.7 | 1880.7 | 1804.5 | 1762.5 | 1775.1 | 1814.1 | 1796.7 | 1982.1 | 2453.1 | 2471.1 | 2421.6 | 2472.9 | 2401.8 | 2327.7 | 1740.3 | 1765.2 | 1734.9 | 1725.6 | 1862.1 | 2028.3 | 2225.7
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 213 | 189.6 | 186 | 185.4 | 184.2 | 180.6 | 173.4 | 172.8 | 172.8 | 171.6 | 153 | 4.8 | 0 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 213
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2082.422 | 2013.2478 | 1946.9052 | 1880.8599 | 1889.699 | 1813.515 | 1771.0093 | 1783.4909 | 1822.3113 | 1804.876 | 1987.9963 | 2453.1047 | 2471.1 | 2421.6012 | 2472.9026 | 2401.8 | 2327.7001 | 1740.3 | 1765.2 | 1734.9 | 1725.6 | 1862.1 | 2030.9237 | 2235.8688 |  | 2472.9026
ПС 35 кВ 8В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1489.5 | 1121.7 | 2541.3 | 2646.6 | 2743.8 | 2694.6 | 2868.3 | 2525.1 | 2540.4 | 2614.8 | 2712.9 | 2666.1 | 2552.1 | 2738.7 | 2700.6 | 2753.1 | 2611.2 | 2854.5 | 2337.9 | 2642.4 | 2756.4 | 2664 | 2637.3 | 2421.6 | 60834.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 410.1 | 249.3 | 664.5 | 689.1 | 721.5 | 703.8 | 743.4 | 639.9 | 630.9 | 650.4 | 666.3 | 673.8 | 678.6 | 708 | 698.1 | 696 | 664.8 | 748.2 | 624.6 | 676.8 | 692.1 | 673.8 | 679.8 | 631.2 | 15615
|  | расчет | S, кВА | 1544.9247 | 1149.0698 | 2626.7406 | 2734.8401 | 2837.0761 | 2784.9962 | 2963.0708 | 2604.9188 | 2617.5689 | 2694.4757 | 2793.525 | 2749.9265 | 2640.7787 | 2828.735 | 2789.3698 | 2839.714 | 2694.4989 | 2950.9276 | 2419.897 | 2727.6979 | 2841.9612 | 2747.8905 | 2723.505 | 2502.5107
|  | расчет | I, А | 143.8649 | 107.0025 | 244.6047 | 254.6711 | 264.1914 | 259.3417 | 275.9241 | 242.5727 | 243.7507 | 250.9123 | 260.1359 | 256.0759 | 245.912 | 263.4147 | 259.7489 | 264.437 | 250.9145 | 274.7934 | 225.3433 | 254.006 | 264.6463 | 255.8863 | 253.6155 | 233.0363
|  | расчет | tgφ | 0.27533 | 0.22225 | 0.26148 | 0.26037 | 0.26296 | 0.26119 | 0.25918 | 0.25342 | 0.24835 | 0.24874 | 0.2456 | 0.25273 | 0.2659 | 0.25852 | 0.2585 | 0.25281 | 0.2546 | 0.26211 | 0.26716 | 0.25613 | 0.25109 | 0.25293 | 0.25776 | 0.26065 | 0.25668
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 165.6 | 915 | 222.3 | 221.1 | 156.3 | 166.5 | 156 | 190.2 | 206.4 | 238.2 | 137.4 | 168 | 176.1 | 174.9 | 207.9 | 196.8 | 207 | 176.4 | 173.4 | 157.5 | 191.4 | 230.1 | 213.6 | 154.5 | 5202.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 87.3 | 519.9 | 100.2 | 102.6 | 88.2 | 89.7 | 85.5 | 92.4 | 95.7 | 101.7 | 80.7 | 92.7 | 96 | 94.8 | 100.5 | 97.2 | 99.9 | 95.4 | 94.8 | 92.1 | 98.4 | 107.1 | 102.6 | 90.9 | 2706.3
|  | расчет | S, кВА | 187.2022 | 1052.3882 | 243.8387 | 243.7457 | 179.4685 | 189.1252 | 177.8939 | 211.4564 | 227.507 | 259.0022 | 159.3463 | 191.8783 | 200.5672 | 198.9398 | 230.917 | 219.4951 | 229.8456 | 200.5446 | 197.6224 | 182.4518 | 215.2127 | 253.8039 | 236.9635 | 179.257
|  | расчет | I, А | 17.1557 | 96.4439 | 22.3461 | 22.3376 | 16.447 | 17.332 | 16.3027 | 19.3785 | 20.8494 | 23.7357 | 14.603 | 17.5843 | 18.3806 | 18.2314 | 21.1619 | 20.1152 | 21.0637 | 18.3785 | 18.1107 | 16.7204 | 19.7227 | 23.2593 | 21.716 | 16.4276
|  | расчет | tgφ | 0.52717 | 0.5682 | 0.45074 | 0.46404 | 0.5643 | 0.53874 | 0.54808 | 0.4858 | 0.46366 | 0.42695 | 0.58734 | 0.55179 | 0.54514 | 0.54202 | 0.48341 | 0.4939 | 0.48261 | 0.54082 | 0.54671 | 0.58476 | 0.51411 | 0.46545 | 0.48034 | 0.58835 | 0.52018
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4.35 | 4.395 | 4.245 | 4.305 | 4.275 | 4.23 | 4.245 | 4.2 | 4.26 | 4.275 | 4.2 | 4.275 | 4.29 | 4.245 | 4.32 | 4.305 | 4.35 | 4.275 | 4.335 | 4.41 | 4.41 | 4.395 | 4.41 | 4.44 | 103.44
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1655.1 | 2036.7 | 2763.6 | 2867.7 | 2900.1 | 2861.1 | 3024.3 | 2715.3 | 2746.8 | 2853 | 2850.3 | 2834.1 | 2728.2 | 2913.6 | 2908.5 | 2949.9 | 2818.2 | 3030.9 | 2511.3 | 2799.9 | 2947.8 | 2894.1 | 2850.9 | 2576.1
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 497.4 | 769.2 | 764.7 | 791.7 | 809.7 | 793.5 | 828.9 | 732.3 | 726.6 | 752.1 | 747 | 766.5 | 774.6 | 802.8 | 798.6 | 793.2 | 764.7 | 843.6 | 719.4 | 768.9 | 790.5 | 780.9 | 782.4 | 722.1
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1728.2253 | 2177.1117 | 2867.4468 | 2974.9777 | 3011.0121 | 2969.0967 | 3135.8357 | 2812.3153 | 2841.2775 | 2950.4683 | 2946.5606 | 2935.9232 | 2836.0325 | 3022.1768 | 3016.1456 | 3054.681 | 2920.1057 | 3146.1112 | 2612.3101 | 2903.5577 | 3051.9527 | 2997.6023 | 2956.312 | 2675.3915 |  | 3146.1112
ПС 35 кВ 9В |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 430.5 | 391.8 | 457.5 | 415.5 | 417 | 403.2 | 406.8 | 423.6 | 448.5 | 417.9 | 393.3 | 437.7 | 399.3 | 432.3 | 420.3 | 441.6 | 395.1 | 435.3 | 378 | 446.1 | 440.7 | 439.8 | 379.5 | 443.1 | 10094.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 164.7 | 160.5 | 172.8 | 164.4 | 163.8 | 159.3 | 157.2 | 159.9 | 165.6 | 159.3 | 153.9 | 163.5 | 158.1 | 164.1 | 162.3 | 163.8 | 153.3 | 162.9 | 153.6 | 162.6 | 160.2 | 159.6 | 149.4 | 163.2 | 3858
|  | расчет | S, кВА | 460.9299 | 423.3999 | 489.0461 | 446.8418 | 448.0172 | 433.5282 | 436.117 | 452.7747 | 478.0958 | 447.2325 | 422.3388 | 467.2403 | 429.4602 | 462.3982 | 450.5479 | 471 | 423.7982 | 464.7822 | 408.0159 | 474.8094 | 468.9142 | 467.8634 | 407.8488 | 472.199
|  | расчет | I, А | 42.2409 | 38.8016 | 44.8176 | 40.9499 | 41.0576 | 39.7298 | 39.967 | 41.4936 | 43.8141 | 40.9857 | 38.7044 | 42.8193 | 39.357 | 42.3755 | 41.2895 | 43.1638 | 38.8381 | 42.594 | 37.3918 | 43.5129 | 42.9727 | 42.8764 | 37.3764 | 43.2737
|  | расчет | tgφ | 0.38258 | 0.40965 | 0.3777 | 0.39567 | 0.39281 | 0.39509 | 0.38643 | 0.37748 | 0.36923 | 0.38119 | 0.3913 | 0.37354 | 0.39594 | 0.3796 | 0.38615 | 0.37092 | 0.388 | 0.37422 | 0.40635 | 0.36449 | 0.36351 | 0.36289 | 0.39368 | 0.36831 | 0.38219
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 5.1 | 31.8 | 10.8 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 15.9 | 25.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 37.8 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 28.2 | 15.9 | 5.4 | 5.4 | 251.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 6.3 | 10.8 | 7.5 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6 | 8.1 | 9.6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 12.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10.8 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 176.7
|  | расчет | S, кВА | 8.1056 | 33.5839 | 13.1488 | 7.5 | 7.7421 | 7.9202 | 7.5 | 17.8443 | 26.9666 | 7.8746 | 8.1056 | 8.1056 | 7.9881 | 8.5276 | 39.8447 | 8.3409 | 8.5276 | 8.5276 | 8.5276 | 8.5276 | 30.1974 | 17.9825 | 8.5276 | 8.5276
|  | расчет | I, А | 0.74282 | 3.0777 | 1.205 | 0.68732 | 0.70951 | 0.72583 | 0.68732 | 1.6353 | 2.4713 | 0.72166 | 0.74282 | 0.74282 | 0.73205 | 0.78149 | 3.6515 | 0.76438 | 0.78149 | 0.78149 | 0.78149 | 0.78149 | 2.7674 | 1.648 | 0.78149 | 0.78149
|  | расчет | tgφ | 1.2353 | 0.33962 | 0.69444 | 1.3333 | 1.4 | 1.3125 | 1.3333 | 0.50943 | 0.38095 | 1.1765 | 1.2353 | 1.2353 | 1.4667 | 1.2222 | 0.33333 | 1.2941 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2222 | 0.38298 | 0.5283 | 1.2222 | 1.2222 | 0.70203
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7.02 | 7.08 | 7.035 | 7.05 | 7.035 | 7.02 | 6.99 | 6.975 | 6.975 | 6.99 | 6.975 | 6.99 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 6.99 | 6.975 | 7.02 | 7.035 | 6.99 | 6.975 | 6.975 | 6.975 | 7.02 | 168.15
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 435.6 | 423.6 | 468.3 | 420 | 421.5 | 408 | 411.3 | 439.5 | 473.7 | 423 | 398.4 | 442.8 | 403.8 | 437.7 | 458.1 | 446.7 | 400.5 | 440.7 | 383.4 | 451.5 | 468.9 | 455.7 | 384.9 | 448.5
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 171 | 171.3 | 180.3 | 170.4 | 170.1 | 165.6 | 163.2 | 168 | 175.2 | 165.3 | 160.2 | 169.8 | 164.7 | 170.7 | 174.9 | 170.4 | 159.9 | 169.5 | 160.2 | 169.2 | 171 | 168 | 156 | 169.8
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 467.9619 | 456.9252 | 501.8097 | 453.2507 | 454.5286 | 440.3264 | 442.4951 | 470.5149 | 505.0611 | 454.151 | 429.4026 | 474.2403 | 436.0969 | 469.8082 | 490.3525 | 478.0973 | 431.2404 | 472.1724 | 415.5233 | 482.1627 | 499.1074 | 485.6815 | 415.3119 | 479.5668 |  | 505.0611
ПС 35 кВ Водозабор |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
Ввод | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 69.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 169.2
|  | расчет | S, кВА | 7.524 | 7.4095 | 7.524 | 7.8 | 7.4095 | 7.524 | 7.1309 | 6.9778 | 7.1309 | 6.9778 | 7.1309 | 7.524 | 8.0777 | 7.8 | 7.9712 | 7.8 | 7.524 | 7.6896 | 8.0777 | 7.8 | 8.0777 | 7.8 | 7.9712 | 8.357
|  | расчет | I, А | 0.67874 | 0.66841 | 0.67874 | 0.70365 | 0.66841 | 0.67874 | 0.64329 | 0.62948 | 0.64329 | 0.62948 | 0.64329 | 0.67874 | 0.7287 | 0.70365 | 0.71909 | 0.70365 | 0.67874 | 0.69369 | 0.7287 | 0.70365 | 0.7287 | 0.70365 | 0.71909 | 0.7539
|  | расчет | tgφ | 2.3 | 2.5556 | 2.3 | 2.4 | 2.5556 | 2.3 | 2.4444 | 2.1 | 2.4444 | 2.1 | 2.4444 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7778 | 2.4 | 2.3 | 2.6667 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7778 | 2.6 | 2.431
Ввод | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 249 | 249 | 249 | 249 | 249.3 | 249 | 249 | 249 | 263.7 | 285 | 287.7 | 287.4 | 287.1 | 287.1 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.2 | 286.5 | 6555.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 57.3 | 57 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.6 | 57.3 | 57.3 | 61.2 | 66.3 | 66.6 | 66.9 | 67.2 | 66.9 | 67.2 | 66.9 | 66.6 | 66.9 | 66.9 | 66.6 | 66.9 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 1521.3
|  | расчет | S, кВА | 255.5079 | 255.4408 | 255.5079 | 255.5079 | 255.8003 | 255.5754 | 255.5079 | 255.5079 | 270.7086 | 292.6101 | 295.3081 | 295.0837 | 294.8597 | 294.7915 | 294.5676 | 294.4993 | 294.4313 | 294.2072 | 294.2072 | 294.1391 | 294.2072 | 294.1391 | 293.8469 | 294.1391
|  | расчет | I, А | 23.0496 | 23.0436 | 23.0496 | 23.0496 | 23.076 | 23.0557 | 23.0496 | 23.0496 | 24.4209 | 26.3966 | 26.64 | 26.6198 | 26.5996 | 26.5934 | 26.5732 | 26.5671 | 26.5609 | 26.5407 | 26.5407 | 26.5346 | 26.5407 | 26.5346 | 26.5082 | 26.5346
|  | расчет | tgφ | 0.23012 | 0.22892 | 0.23012 | 0.23012 | 0.22984 | 0.23133 | 0.23012 | 0.23012 | 0.23208 | 0.23263 | 0.23149 | 0.23278 | 0.23406 | 0.23302 | 0.23431 | 0.23326 | 0.23222 | 0.23351 | 0.23351 | 0.23246 | 0.23351 | 0.23246 | 0.2327 | 0.23246 | 0.23205
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.0375 | 0.03 | 0.81
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 252 | 251.7 | 252 | 252 | 252 | 252 | 251.7 | 252 | 266.4 | 288 | 290.4 | 290.4 | 290.1 | 290.1 | 289.5 | 289.8 | 289.8 | 289.2 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 288.9 | 289.5
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 64.2 | 63.9 | 64.2 | 64.5 | 64.2 | 64.5 | 63.9 | 63.6 | 67.8 | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.7 | 74.1 | 74.7 | 74.1 | 73.5 | 74.1 | 74.4 | 73.8 | 74.4 | 73.8 | 74.1 | 74.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 260.0493 | 259.6846 | 260.0493 | 260.1235 | 260.0493 | 260.1235 | 259.6846 | 259.9018 | 274.8923 | 297.0097 | 299.4836 | 299.6308 | 299.5632 | 299.4141 | 298.9822 | 299.1235 | 298.9754 | 298.5422 | 298.9074 | 298.7586 | 298.9074 | 298.7586 | 298.2516 | 298.9074 |  | 299.6308

## ПС 220 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 17 ДЕКАБРЯ 2025 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
ПС КС УГПЗ 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6094.2 | 5940.9 | 5852.7 | 5833.8 | 5823.3 | 5932.5 | 6264.3 | 6638.1 | 7077 | 7219.8 | 7308 | 7446.6 | 7526.4 | 7723.8 | 7818.3 | 7877.1 | 7801.5 | 7641.9 | 7650.3 | 7541.1 | 7318.5 | 7087.5 | 6709.5 | 6436.5 | 166563.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1797.6 | 1776.6 | 1770.3 | 1776.6 | 1764 | 1785 | 1795.5 | 1864.8 | 1995 | 2032.8 | 2032.8 | 2089.5 | 2066.4 | 2152.5 | 2179.8 | 2163 | 2137.8 | 2089.5 | 2072.7 | 2039.1 | 2011.8 | 1969.8 | 1915.2 | 1873.2 | 47151.3
|  | ТИ | I, А | 94.6 | 93.1 | 92.5 | 91.6 | 90.8 | 95.4 | 103.1 | 108.4 | 114.5 | 116.9 | 118.3 | 118.4 | 121.6 | 121.9 | 122.5 | 123 | 120.7 | 119.8 | 120.7 | 118.6 | 113.3 | 108 | 103.2 | 99.1
|  | расчет | tgφ | 0.29497 | 0.29905 | 0.30248 | 0.30454 | 0.30292 | 0.30088 | 0.28662 | 0.28092 | 0.2819 | 0.28156 | 0.27816 | 0.2806 | 0.27455 | 0.27868 | 0.27881 | 0.27459 | 0.27402 | 0.27343 | 0.27093 | 0.2704 | 0.27489 | 0.27793 | 0.28545 | 0.29103 | 0.28308
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7131.6 | 6976.2 | 7024.5 | 7110.6 | 6976.2 | 7035 | 7209.3 | 7459.2 | 7833 | 8106 | 7994.7 | 8101.8 | 8219.4 | 8429.4 | 8498.7 | 8515.5 | 8603.7 | 8498.7 | 8469.3 | 8418.9 | 8368.5 | 8057.7 | 7669.2 | 7488.6 | 188195.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2767.8 | 2757.3 | 2793 | 2799.3 | 2742.6 | 2725.8 | 2719.5 | 2738.4 | 2944.2 | 3080.7 | 3007.2 | 3087 | 3047.1 | 3196.2 | 3227.7 | 3202.5 | 3202.5 | 3139.5 | 3118.5 | 3091.2 | 3066 | 3021.9 | 2965.2 | 2954.7 | 71395.8
|  | ТИ | I, А | 117 | 113.6 | 112.8 | 112.9 | 113.9 | 116.9 | 119.2 | 124.1 | 132.2 | 129.8 | 131 | 133 | 134.3 | 138 | 137.9 | 138.6 | 138.2 | 138.6 | 134.3 | 137.5 | 132.2 | 127.2 | 123.6 | 118.2
|  | расчет | tgφ | 0.3881 | 0.39524 | 0.39761 | 0.39368 | 0.39314 | 0.38746 | 0.37722 | 0.36712 | 0.37587 | 0.38005 | 0.37615 | 0.38103 | 0.37072 | 0.37917 | 0.37979 | 0.37608 | 0.37222 | 0.36941 | 0.36821 | 0.36717 | 0.36637 | 0.37503 | 0.38664 | 0.39456 | 0.37937
яч.9 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.37 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 13225.8 | 12917.1 | 12877.2 | 12944.4 | 12799.5 | 12967.5 | 13473.6 | 14097.3 | 14910 | 15325.8 | 15302.7 | 15548.4 | 15745.8 | 16153.2 | 16317 | 16392.6 | 16405.2 | 16140.6 | 16119.6 | 15960 | 15687 | 15145.2 | 14378.7 | 13925.1
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 4565.4 | 4533.9 | 4563.3 | 4575.9 | 4506.6 | 4510.8 | 4515 | 4603.2 | 4939.2 | 5113.5 | 5040 | 5176.5 | 5113.5 | 5348.7 | 5407.5 | 5365.5 | 5340.3 | 5229 | 5191.2 | 5130.3 | 5077.8 | 4991.7 | 4880.4 | 4827.9
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 13991.5926 | 13689.694 | 13661.8442 | 13729.3974 | 13569.6958 | 13729.6531 | 14209.9656 | 14829.8118 | 15706.8073 | 16156.3618 | 16111.3074 | 16387.4615 | 16555.3043 | 17015.7122 | 17189.693 | 17248.3601 | 17252.5184 | 16966.479 | 16934.8771 | 16764.2947 | 16488.3602 | 15946.6031 | 15184.3774 | 14738.2844 |  | 17252.5184
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.3
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 38 | 38 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 38 | 38.1 | 38 | 38.1 | 38.1 | 38.2
ВЛ 35 | Усинская - Промбаза I цепь с отпайками | ТИ | P, кВт | 6094.2 | 5938.8 | 5852.7 | 5833.8 | 5823.3 | 5932.5 | 6264.3 | 6638.1 | 7077 | 7219.8 | 7305.9 | 7446.6 | 7528.5 | 7721.7 | 7820.4 | 7877.1 | 7799.4 | 7641.9 | 7652.4 | 7539 | 7320.6 | 7087.5 | 6709.5 | 6434.4 | 166559.4
|  | ТИ | Q, кВАр | 1795.5 | 1778.7 | 1770.3 | 1774.5 | 1764 | 1785 | 1795.5 | 1862.7 | 1995 | 2030.7 | 2032.8 | 2089.5 | 2064.3 | 2152.5 | 2177.7 | 2163 | 2139.9 | 2085.3 | 2074.8 | 2039.1 | 2007.6 | 1969.8 | 1917.3 | 1871.1 | 47136.6
|  | расчет | S, кВА | 6353.1956 | 6199.4451 | 6114.5776 | 6097.7104 | 6084.6133 | 6195.2225 | 6516.5386 | 6894.4922 | 7352.8195 | 7499.9503 | 7583.4326 | 7734.2008 | 7806.385 | 8016.103 | 8117.9451 | 8168.6764 | 8087.6333 | 7921.3074 | 7928.6834 | 7809.8944 | 7590.8921 | 7356.1381 | 6978.0678 | 6700.9342 | 173108.8585
|  | ТИ | I, А | 94.4 | 93 | 92.5 | 91.6 | 91 | 95.4 | 103.1 | 108.4 | 114.5 | 116.9 | 118.3 | 118.3 | 121.3 | 121.8 | 122.6 | 122.9 | 120.6 | 119.6 | 120.7 | 118.4 | 113.3 | 107.9 | 103.2 | 99
|  | расчет | tgφ | 0.29462 | 0.2995 | 0.30248 | 0.30418 | 0.30292 | 0.30088 | 0.28662 | 0.28061 | 0.2819 | 0.28127 | 0.27824 | 0.2806 | 0.2742 | 0.27876 | 0.27846 | 0.27459 | 0.27437 | 0.27288 | 0.27113 | 0.27047 | 0.27424 | 0.27793 | 0.28576 | 0.2908
ВЛ 36 | Усинская - Промбаза II цепь с отпайками | ТИ | P, кВт | 7135.8 | 6978.3 | 7030.8 | 7114.8 | 6978.3 | 7039.2 | 7215.6 | 7465.5 | 7839.3 | 8108.1 | 8001 | 8106 | 8223.6 | 8435.7 | 8502.9 | 8519.7 | 8607.9 | 8505 | 8473.5 | 8425.2 | 8372.7 | 8061.9 | 7673.4 | 7492.8 | 188307
|  | ТИ | Q, кВАр | 2772 | 2757.3 | 2793 | 2803.5 | 2744.7 | 2725.8 | 2721.6 | 2740.5 | 2946.3 | 3080.7 | 3011.4 | 3089.1 | 3049.2 | 3198.3 | 3227.7 | 3204.6 | 3206.7 | 3141.6 | 3120.6 | 3093.3 | 3066 | 3026.1 | 2967.3 | 2956.8 | 71444.1
|  | расчет | S, кВА | 7655.3005 | 7503.2909 | 7565.2493 | 7647.2211 | 7498.6698 | 7548.5311 | 7711.8085 | 7952.6116 | 8374.6826 | 8673.6381 | 8548.9491 | 8674.6628 | 8770.7022 | 9021.6494 | 9094.9082 | 9102.4584 | 9185.797 | 9066.6794 | 9029.8586 | 8975.1045 | 8916.4153 | 8611.1273 | 8227.1463 | 8055.1051 | 201411.5672
|  | ТИ | I, А | 116.9 | 113.4 | 112.8 | 112.9 | 114 | 116.9 | 119.3 | 124.1 | 132.4 | 130 | 130.9 | 133.1 | 134.3 | 137.6 | 137.6 | 138.2 | 138 | 138.6 | 134.3 | 137.6 | 132.4 | 127.2 | 123.5 | 118.2
|  | расчет | tgφ | 0.38846 | 0.39512 | 0.39725 | 0.39404 | 0.39332 | 0.38723 | 0.37718 | 0.36709 | 0.37584 | 0.37995 | 0.37638 | 0.38109 | 0.37079 | 0.37914 | 0.3796 | 0.37614 | 0.37253 | 0.36938 | 0.36828 | 0.36715 | 0.36619 | 0.37536 | 0.3867 | 0.39462
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 13230 | 12917.1 | 12883.5 | 12948.6 | 12801.6 | 12971.7 | 13479.9 | 14103.6 | 14916.3 | 15327.9 | 15306.9 | 15552.6 | 15752.1 | 16157.4 | 16323.3 | 16396.8 | 16407.3 | 16146.9 | 16125.9 | 15964.2 | 15693.3 | 15149.4 | 14382.9 | 13927.2 | 354866.4
|  | расчет | Q, кВАр | 4567.5 | 4536 | 4563.3 | 4578 | 4508.7 | 4510.8 | 4517.1 | 4603.2 | 4941.3 | 5111.4 | 5044.2 | 5178.6 | 5113.5 | 5350.8 | 5405.4 | 5367.6 | 5346.6 | 5226.9 | 5195.4 | 5132.4 | 5073.6 | 4995.9 | 4884.6 | 4827.9 | 118580.7
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | -4.2 | 0 | -6.3 | -4.2 | -2.1 | -4.2 | -6.3 | -6.3 | -6.3 | -2.1 | -4.2 | -4.2 | -6.3 | -4.2 | -6.3 | -4.2 | -2.1 | -6.3 | -6.3 | -4.2 | -6.3 | -4.2 | -4.2 | -2.1
|  | расчет | Q, кВАр | -2.1 | -2.1 | 0 | -2.1 | -2.1 | 0 | -2.1 | 0 | -2.1 | 2.1 | -4.2 | -2.1 | 0 | -2.1 | 2.1 | -2.1 | -6.3 | 2.1 | -4.2 | -2.1 | 4.2 | -4.2 | -4.2 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  |  | U, кВ | 1: На ПС"УГПЗ" ЗРУ-6кВ находится на балансе потребителя ОАО"ЛУКОЙЛ-КОМИ".Расчетный учет электроэнергии - на вводах 6кВ Т-1.2.
2С-6 |  |  | U, кВ
яч.4 | Котельная, АБК-I | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.2 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.1 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.3 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.13 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.17 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.27 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.31 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.43 | АБК-II | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.45 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.47 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
| ТСН-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 10.78 | 10.568 | 10.92 | 11.16 | 10.714 | 10.768 | 10.472 | 10.966 | 10.82 | 10.818 | 10.556 | 10.572 | 10.964 | 11.182 | 10.802 | 10.626 | 10.884 | 10.978 | 11.174 | 11.1 | 10.708 | 10.916 | 11.306 | 11.268 | 261.022
| ТСН-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 1.056 | 1.058 | 1.062 | 1.058 | 1.056 | 1.058 | 1.056 | 1.054 | 1.048 | 1.042 | 1.042 | 1.052 | 1.058 | 1.054 | 1.06 | 1.06 | 1.062 | 1.062 | 1.064 | 1.06 | 1.064 | 1.064 | 1.068 | 1.068 | 25.386
| ТСН-3 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.294 | 0.294 | 0.295 | 0.294 | 0.295 | 0.293 | 0.292 | 0.29 | 0.291 | 0.291 | 0.29 | 0.295 | 0.297 | 0.296 | 0.296 | 0.295 | 0.295 | 0.296 | 0.297 | 0.296 | 0.297 | 0.297 | 0.298 | 0.3 | 7.074
| ТСН-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.596 | 2.578 | 2.58 | 2.586 | 2.582 | 2.61 | 2.656 | 2.642 | 2.658 | 2.652 | 2.65 | 2.68 | 2.684 | 2.692 | 2.686 | 3.03 | 2.71 | 2.64 | 2.64 | 2.634 | 2.64 | 2.652 | 2.676 | 2.69 | 63.844
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки
ПС Промысловая 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
1С-220 |  | ТИ | U, кВ | 244.6 | 244.66 | 244.95 | 245.01 | 244.86 | 244 | 243.69 | 243.63 | 243.39 | 244.11 | 244 | 245.72 | 246.11 | 245.61 | 245.63 | 245.54 | 245.52 | 245.61 | 245.81 | 246.2 | 245.89 | 245.96 | 246.42 | 246.71
2С-220 |  | ТИ | U, кВ | 244.38 | 244.6 | 244.95 | 244.93 | 244.75 | 244.11 | 243.65 | 243.61 | 243.34 | 243.94 | 243.61 | 245.76 | 246.07 | 245.39 | 245.52 | 245.5 | 245.45 | 245.56 | 245.87 | 246.09 | 246.03 | 246.05 | 246.2 | 246.71
яч.4 | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, А+ кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | P, А- кВт | 2163 | 2226 | 2464 | 2968 | 3213 | 3227 | 2877 | 2513 | 2604 | 3724 | 4011 | 3325 | 2807 | 2926 | 2555 | 2520 | 2450 | 2240 | 2191 | 2037 | 1883 | 1813 | 1862 | 1722 | 62321
|  | АИИС ТУЭ | Q, R+,кВАр | 1239 | 1197 | 1113 | 1008 | 966 | 1099 | 1232 | 1050 | 889 | 644 | 483 | 1197 | 1750 | 1687 | 1631 | 1596 | 1680 | 1778 | 1757 | 1799 | 1911 | 1960 | 1918 | 1974 | 33558
|  | АИИС ТУЭ | Q, R-,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 2492.7274 | 2527.4266 | 2703.7132 | 3134.4996 | 3355.0745 | 3409.0072 | 3129.689 | 2723.5398 | 2751.5699 | 3779.274 | 4039.9765 | 3531.533 | 3307.8315 | 3377.4909 | 3031.2021 | 2982.8872 | 2970.6733 | 2859.8748 | 2808.4747 | 2717.6773 | 2682.8362 | 2669.938 | 2673.1569 | 2619.5343 | 33558
|  | расчет | I, А | 35.7116 | 36.2087 | 38.7342 | 44.9058 | 48.0658 | 48.96 | 45.0605 | 39.1153 | 39.5179 | 54.143 | 58.0219 | 50.5938 | 47.389 | 48.387 | 43.3184 | 42.628 | 42.5588 | 40.87 | 40.2351 | 38.9343 | 38.4351 | 38.2504 | 38.2017 | 37.3429
|  | расчет | tgφ | -0.57282 | -0.53774 | -0.4517 | -0.33962 | -0.30065 | -0.34056 | -0.42822 | -0.41783 | -0.3414 | -0.17293 | -0.12042 | -0.35789 | -0.62344 | -0.57656 | -0.63836 | -0.63333 | -0.68571 | -0.79375 | -0.80192 | -0.88316 | -1.0149 | -1.0811 | -1.0301 | -1.1463 | #DIV/0!
яч.8 | Т-2 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, A + ,кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | P, А- кВт | 2905 | 2940 | 3185 | 3682 | 3962 | 3990 | 3640 | 3297 | 3402 | 4487 | 4788 | 4102 | 3591 | 3752 | 3367 | 3318 | 3276 | 3066 | 3010 | 2849 | 2660 | 2583 | 2625 | 2478 | 80955
|  | АИИС ТУЭ | Q, R+,кВАр | 1057 | 1022 | 945 | 854 | 812 | 931 | 1050 | 896 | 763 | 161 | 0 | 945 | 1561 | 1498 | 1442 | 1400 | 1484 | 1589 | 1561 | 1603 | 1715 | 1757 | 1715 | 1771 | 28532
|  | АИИС ТУЭ | Q, R-,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 98 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
|  | расчет | S, кВА | 3091.3224 | 3112.5687 | 3322.2357 | 3779.7407 | 4044.3526 | 4097.1772 | 3788.4166 | 3416.5809 | 3486.513 | 4487.7862 | 4789.0028 | 4201.7263 | 3915.61 | 4039.9886 | 3662.7931 | 3601.267 | 3596.4471 | 3453.2994 | 3390.6962 | 3269.0075 | 3164.9368 | 3123.9299 | 3135.5781 | 3045.8045 | 28532
|  | расчет | I, А | 47.9778 | 48.4378 | 51.5617 | 58.6622 | 62.769 | 63.7603 | 58.9553 | 53.1688 | 54.4038 | 69.8389 | 74.5265 | 65.0367 | 60.608 | 62.7013 | 56.6948 | 55.7424 | 55.8175 | 53.5958 | 52.4831 | 50.5995 | 48.9887 | 48.3539 | 48.5342 | 47.0186
|  | расчет | tgφ | -0.36386 | -0.34762 | -0.2967 | -0.23194 | -0.20495 | -0.23333 | -0.28846 | -0.27176 | -0.22428 | -0.018721 | 0.020468 | -0.22184 | -0.4347 | -0.39925 | -0.42827 | -0.42194 | -0.45299 | -0.51826 | -0.5186 | -0.56265 | -0.64474 | -0.68022 | -0.65333 | -0.71469
яч.7 | Т-1 6 кВ Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 327.6 | 320.4 | 325.8 | 329.4 | 318.6 | 327.6 | 329.4 | 318.6 | 327.6 | 327.6 | 322.2 | 329.4 | 331.2 | 322.2 | 329.4 | 331.2 | 324 | 329.4 | 331.2 | 324 | 329.4 | 333 | 322.2 | 331.2 | 7842.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 52.2 | 48.6 | 52.2 | 54 | 50.4 | 52.2 | 50.4 | 50.4 | 52.2 | 52.2 | 48.6 | 54 | 52.2 | 50.4 | 52.2 | 52.2 | 50.4 | 54 | 52.2 | 50.4 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 1240.2
|  | расчет | S, кВА | 331.7327 | 324.065 | 329.9553 | 333.7969 | 322.5618 | 331.7327 | 333.2334 | 322.5618 | 331.7327 | 331.7327 | 325.8447 | 333.7969 | 335.2884 | 326.1181 | 333.5104 | 335.2884 | 327.8966 | 333.7969 | 335.2884 | 327.8966 | 333.5104 | 337.0665 | 326.4011 | 335.2884 | 7940.0548
|  | ТИ | I, А | 31.2 | 34.2 | 31.2 | 30 | 33 | 31.2 | 28.8 | 32.4 | 31.2 | 29.4 | 35.4 | 28.2 | 28.2 | 34.8 | 33 | 33 | 33 | 28.8 | 31.8 | 32.4 | 30 | 30 | 31.2 | 31.8
|  | расчет | tgφ | 0.15934 | 0.15169 | 0.16022 | 0.16393 | 0.15819 | 0.15934 | 0.15301 | 0.15819 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15084 | 0.16393 | 0.15761 | 0.15642 | 0.15847 | 0.15761 | 0.15556 | 0.16393 | 0.15761 | 0.15556 | 0.15847 | 0.15676 | 0.16201 | 0.15761 | 0.15814
яч.35 | Т-2 6 кВ Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 1188 | 1157.4 | 1162.8 | 1170 | 1198.8 | 1211.4 | 1215 | 1231.2 | 1240.2 | 1229.4 | 1224 | 1236.6 | 1231.2 | 1276.2 | 1274.4 | 1260 | 1272.6 | 1279.8 | 1278 | 1260 | 1233 | 1224 | 1211.4 | 1207.8 | 29473.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 336.6 | 329.4 | 331.2 | 331.2 | 338.4 | 334.8 | 333 | 333 | 334.8 | 324 | 325.8 | 331.2 | 334.8 | 334.8 | 338.4 | 340.2 | 342 | 342 | 347.4 | 343.8 | 345.6 | 343.8 | 345.6 | 345.6 | 8087.4
|  | расчет | S, кВА | 1234.7646 | 1203.3616 | 1209.0481 | 1215.9743 | 1245.6468 | 1256.8138 | 1259.8071 | 1275.4381 | 1284.5961 | 1271.3773 | 1266.6182 | 1280.1848 | 1275.9093 | 1319.3853 | 1318.5636 | 1305.1192 | 1317.7537 | 1324.7083 | 1324.3756 | 1306.0622 | 1280.5188 | 1271.3672 | 1259.7338 | 1256.2723 | 30562.6497
|  | ТИ | I, А | 106.8 | 106.2 | 105 | 103.8 | 112.2 | 110.4 | 118.8 | 118.8 | 120.6 | 124.2 | 113.4 | 110.4 | 112.8 | 114.6 | 115.8 | 114.6 | 115.2 | 112.2 | 112.2 | 110.4 | 108.6 | 114.6 | 115.2 | 110.4
|  | расчет | tgφ | 0.28333 | 0.2846 | 0.28483 | 0.28308 | 0.28228 | 0.27637 | 0.27407 | 0.27047 | 0.26996 | 0.26354 | 0.26618 | 0.26783 | 0.27193 | 0.26234 | 0.26554 | 0.27 | 0.26874 | 0.26723 | 0.27183 | 0.27286 | 0.28029 | 0.28088 | 0.28529 | 0.28614 | 0.2744
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1515.6 | 1477.8 | 1488.6 | 1499.4 | 1517.4 | 1539 | 1544.4 | 1549.8 | 1567.8 | 1557 | 1546.2 | 1566 | 1562.4 | 1598.4 | 1603.8 | 1591.2 | 1596.6 | 1609.2 | 1609.2 | 1584 | 1562.4 | 1557 | 1533.6 | 1539 | 37315.8
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 388.8 | 378 | 383.4 | 385.2 | 388.8 | 387 | 383.4 | 383.4 | 387 | 453.2 | 472.4 | 427.2 | 387 | 385.2 | 390.6 | 392.4 | 392.4 | 396 | 399.6 | 394.2 | 4023.8 | 4113 | 4030.8 | 4142.8 | 71417.6
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 1564.6753 | 1525.3776 | 1537.181 | 1548.089 | 1566.4189 | 1586.9121 | 1591.2784 | 1596.5198 | 1614.8578 | 1621.6162 | 1616.7548 | 1623.2239 | 1609.6157 | 1644.1598 | 1650.6795 | 1638.8701 | 1644.1135 | 1657.2087 | 1658.0726 | 1632.3142 | 4316.487 | 4397.8424 | 4312.688 | 4419.4245 | 80578.797 | 4419.4245
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.5
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.4
ВЛ-44 | ВЛ Промысловая 6У II цепь с отпайкой на ПС 12У | АИИС ТУЭ | P, кВт | 42 | 46.2 | 46.2 | 42 | 46.2 | 42 | 42 | 46.2 | 42 | 46.2 | 42 | 46.2 | 42 | 46.2 | 42 | 46.2 | 46.2 | 42 | 46.2 | 42 | 46.2 | 46.2 | 42 | 46.2 | 1062.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 84 | 79.8 | 88.2 | 84 | 84 | 79.8 | 84 | 79.8 | 79.8 | 84 | 79.8 | 88.2 | 84 | 84 | 88.2 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88.2 | 84 | 84 | 88.2 | 88.2 | 2020.2
|  | расчет | S, кВА | 93.9149 | 92.2089 | 99.5675 | 93.9149 | 95.8668 | 90.1778 | 93.9149 | 92.2089 | 90.1778 | 95.8668 | 90.1778 | 99.5675 | 93.9149 | 95.8668 | 97.6895 | 95.8668 | 95.8668 | 93.9149 | 95.8668 | 97.6895 | 95.8668 | 95.8668 | 97.6895 | 99.5675 | 2282.614
|  | ТИ | I, А | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 2 | 1.7273 | 1.9091 | 2 | 1.8182 | 1.9 | 2 | 1.7273 | 1.9 | 1.8182 | 1.9 | 1.9091 | 2 | 1.8182 | 2.1 | 1.8182 | 1.8182 | 2 | 1.8182 | 2.1 | 1.8182 | 1.8182 | 2.1 | 1.9091 | 1.9012
ВЛ-43 | ВЛ Промысловая 6У I цепь с отпайкой на ПС 12У | АИИС ТУЭ | P, кВт | 25.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 693
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 79.8 | 84 | 79.8 | 79.8 | 84 | 79.8 | 84 | 88.2 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88.2 | 84 | 84 | 84 | 88.2 | 84 | 2011.8
|  | расчет | S, кВА | 87.6986 | 88.9964 | 88.9964 | 88.9964 | 88.9964 | 85.0435 | 88.9964 | 83.6844 | 85.0435 | 88.9964 | 85.0435 | 88.9964 | 92.971 | 88.9964 | 88.9964 | 88.9964 | 88.9964 | 87.6986 | 92.971 | 88.9964 | 88.9964 | 88.9964 | 92.971 | 88.9964 | 2127.813
|  | ТИ | I, А | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | 3.3333 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.7143 | 2.8571 | 3.1667 | 2.7143 | 2.8571 | 2.7143 | 2.8571 | 3 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 3.3333 | 3 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 3 | 2.8571 | 2.903
ВЛ-41 | ВЛ Промысловая - 9У I цепь с отпайками | АИИС ТУЭ | P, кВт | 411.6 | 411.6 | 399 | 340.2 | 344.4 | 399 | 411.6 | 411.6 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 394.8 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 411.6 | 407.4 | 411.6 | 9592.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 33.6 | 29.4 | 29.4 | 21 | 33.6 | 29.4 | 29.4 | 33.6 | 29.4 | 33.6 | 29.4 | 33.6 | 29.4 | 33.6 | 29.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.4 | 33.6 | 25.2 | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 730.8
|  | расчет | S, кВА | 412.9692 | 412.6487 | 400.0817 | 340.8475 | 346.0351 | 400.0817 | 412.6487 | 412.9692 | 408.4594 | 408.7832 | 408.4594 | 396.2272 | 400.0817 | 400.4122 | 400.0817 | 400.4122 | 400.4122 | 400.4122 | 408.4594 | 408.7832 | 408.1786 | 412.6487 | 408.4594 | 412.3707 | 9620.5967
|  | ТИ | I, А | 5.9163 | 5.9 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.2 | 6.2 | 5.9 | 5.8
|  | расчет | tgφ | 0.081633 | 0.071429 | 0.073684 | 0.061728 | 0.097561 | 0.073684 | 0.071429 | 0.081633 | 0.072165 | 0.082474 | 0.072165 | 0.085106 | 0.073684 | 0.084211 | 0.073684 | 0.084211 | 0.084211 | 0.084211 | 0.072165 | 0.082474 | 0.061856 | 0.071429 | 0.072165 | 0.061224 | 0.076182
ВЛ-42 | ВЛ Промысловая-9У II цепь с отпайками | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1213.8 | 1226.4 | 1260 | 1222.2 | 1201.2 | 1209.6 | 1260 | 1222.2 | 1201.2 | 1180.2 | 1255.8 | 1260 | 1243.2 | 1243.2 | 1264.2 | 1239 | 1230.6 | 1230.6 | 1243.2 | 1247.4 | 1180.2 | 1213.8 | 1230.6 | 1268.4 | 29547
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 168 | 71.4 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8
|  | расчет | S, кВА | 1213.8 | 1226.4 | 1260 | 1222.2 | 1201.2 | 1209.6 | 1260 | 1222.2 | 1201.2 | 1180.2 | 1255.8 | 1260 | 1243.2 | 1243.2638 | 1275.3139 | 1241.0556 | 1231.1804 | 1230.6 | 1243.2 | 1247.4 | 1180.2 | 1213.8 | 1230.6 | 1268.4 | 29548.4212
|  | ТИ | I, А | 18.8384 | 18.6 | 18 | 18.6 | 17.8 | 18.6 | 18.8 | 18.4 | 17.5 | 17.6 | 19.3 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 19.6 | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 19.2 | 17.6 | 17.4 | 18.2 | 19.2 | 18.6
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010135 | 0.13289 | 0.057627 | 0.030717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098081
ВЛ-33 | ВЛ Усинская - Промысловая I цепь с отпайкой на ПС Парогенераторная | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1780.8 | 1738.8 | 1696.8 | 1709.4 | 1696.8 | 1692.6 | 1743 | 1738.8 | 1659 | 1625.4 | 1659 | 1671.6 | 1688.4 | 1717.8 | 1747.2 | 1743 | 1755.6 | 1713.6 | 1717.8 | 1722 | 1734.6 | 1747.2 | 1768.2 | 1755.6 | 41223
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 159.6 | 168 | 168 | 180.6 | 176.4 | 168 | 168 | 168 | 176.4 | 189 | 193.2 | 180.6 | 172.2 | 168 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 172.2 | 168 | 163.8 | 172.2 | 168 | 168 | 163.8 | 4103.4
|  | расчет | S, кВА | 1787.9376 | 1746.8971 | 1705.0965 | 1718.9138 | 1705.9447 | 1700.917 | 1751.0777 | 1746.8971 | 1668.3519 | 1636.3515 | 1670.2117 | 1681.3277 | 1697.1586 | 1725.9956 | 1754.8613 | 1750.6797 | 1763.2248 | 1722.2305 | 1725.9956 | 1729.7729 | 1743.1265 | 1755.2583 | 1776.1631 | 1763.2248 | 41426.7259
|  | ТИ | I, А | 25.6145 | 25.4 | 25.8 | 26 | 26.6 | 26 | 26.9 | 26.2 | 24.8 | 23.4429 | 25.1 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 26.3 | 26.4 | 26 | 25.8 | 25.8 | 26.9 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 27.5
|  | расчет | tgφ | 0.089623 | 0.096618 | 0.09901 | 0.10565 | 0.10396 | 0.099256 | 0.096386 | 0.096618 | 0.10633 | 0.11628 | 0.11646 | 0.10804 | 0.10199 | 0.0978 | 0.09375 | 0.093976 | 0.093301 | 0.10049 | 0.0978 | 0.095122 | 0.099274 | 0.096154 | 0.095012 | 0.093301 | 0.099542
ВЛ-34 | ВЛ Усинская - Промысловая II цепь с отпайкой на ПС Парогенераторная | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1953 | 1919.4 | 1919.4 | 1915.2 | 1898.4 | 1953 | 1957.2 | 1932 | 1894.2 | 1856.4 | 1864.8 | 1923.6 | 1927.8 | 1923.6 | 1961.4 | 1953 | 1990.8 | 1948.8 | 1957.2 | 1965.6 | 1999.2 | 1965.6 | 1995 | 1982.4 | 46557
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 739.2 | 730.8 | 730.8 | 714 | 714 | 735 | 718.2 | 714 | 709.8 | 697.2 | 697.2 | 718.2 | 730.8 | 730.8 | 735 | 743.4 | 756 | 739.2 | 739.2 | 747.6 | 756 | 735 | 751.8 | 751.8 | 17535
|  | расчет | S, кВА | 2088.2111 | 2053.8172 | 2053.8172 | 2043.9636 | 2028.2304 | 2086.7281 | 2084.8125 | 2059.7136 | 2022.8222 | 1983.005 | 1990.8709 | 2053.3018 | 2061.6696 | 2057.7428 | 2094.5918 | 2089.7015 | 2129.5118 | 2084.2836 | 2092.1397 | 2102.9715 | 2137.3668 | 2098.5253 | 2131.9541 | 2120.1682 | 49749.6781
|  | ТИ | I, А | 32.4094 | 31 | 31.6 | 30.1 | 31.7 | 31.2 | 31.9 | 31.7 | 30.1 | 30.7 | 29.8 | 31.9 | 31 | 31.1 | 31.6 | 32.5 | 32.3 | 31.6 | 31.2 | 31.7 | 32.4 | 32.8 | 31.7 | 31.8
|  | расчет | tgφ | 0.37849 | 0.38074 | 0.38074 | 0.37281 | 0.37611 | 0.37634 | 0.36695 | 0.36957 | 0.37472 | 0.37557 | 0.37387 | 0.37336 | 0.37908 | 0.37991 | 0.37473 | 0.38065 | 0.37975 | 0.37931 | 0.37768 | 0.38034 | 0.37815 | 0.37393 | 0.37684 | 0.37924 | 0.37664
ВЛ-45 | ВЛ Промысловая - Баган I цепь с отпайкой на Северный Баган | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2410.8 | 2494.8 | 2541 | 2484.3 | 2484.3 | 2366.7 | 2442.3 | 2503.2 | 2513.7 | 2490.6 | 2465.4 | 2444.4 | 2509.5 | 2536.8 | 2442.3 | 2362.5 | 2417.1 | 2400.3 | 2387.7 | 2419.2 | 2389.8 | 2341.5 | 2331 | 2362.5 | 58541.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 266.7 | 390.6 | 417.9 | 396.9 | 392.7 | 197.4 | 378 | 386.4 | 386.4 | 384.3 | 384.3 | 302.4 | 388.5 | 411.6 | 382.2 | 310.8 | 241.5 | 226.8 | 90.3 | 304.5 | 235.2 | 79.8 | 42 | 18.9 | 7016.1
|  | расчет | S, кВА | 2425.5073 | 2525.1922 | 2575.1352 | 2515.8053 | 2515.1461 | 2374.918 | 2471.3788 | 2532.8473 | 2543.2249 | 2520.0744 | 2495.1721 | 2463.0341 | 2539.3941 | 2569.9745 | 2472.0247 | 2382.856 | 2429.1345 | 2410.9912 | 2389.4069 | 2438.2881 | 2401.3461 | 2342.8594 | 2331.3783 | 2362.5756 | 58960.6335
|  | расчет | I, А | 34.7486 | 36.1767 | 36.8922 | 36.0422 | 36.0328 | 34.1084 | 35.5823 | 36.3766 | 36.5257 | 36.1034 | 35.8355 | 35.2862 | 36.3801 | 36.8182 | 35.3273 | 34.053 | 34.8005 | 34.4551 | 34.2314 | 34.9317 | 34.4024 | 33.5645 | 33.3174 | 33.6798
|  | расчет | tgφ | 0.11063 | 0.15657 | 0.16446 | 0.15976 | 0.15807 | 0.083407 | 0.15477 | 0.15436 | 0.15372 | 0.1543 | 0.15588 | 0.12371 | 0.15481 | 0.16225 | 0.15649 | 0.13156 | 0.099913 | 0.094488 | 0.037819 | 0.12587 | 0.098418 | 0.034081 | 0.018018 | 0.008 | 0.11985
ВЛ-46 | ВЛ Промысловая - Баган II цепь с отпайкой на Северный Баган | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2599.8 | 2572.5 | 2484.3 | 2570.4 | 2494.8 | 2421.3 | 2473.8 | 2505.3 | 2534.7 | 2520 | 2480.1 | 2454.9 | 2522.1 | 2480.1 | 2387.7 | 2408.7 | 2331 | 2396.1 | 2377.2 | 2387.7 | 2396.1 | 2473.8 | 2505.3 | 2471.7 | 59249.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 424.2 | 417.9 | 380.1 | 451.5 | 401.1 | 350.7 | 375.9 | 382.2 | 415.8 | 378 | 346.5 | 302.4 | 350.7 | 331.8 | 144.9 | 228.9 | 151.2 | 302.4 | 289.8 | 302.4 | 319.2 | 363.3 | 380.1 | 363.3 | 8154.3
|  | расчет | S, кВА | 2634.1803 | 2606.2227 | 2513.2096 | 2609.7526 | 2526.8376 | 2446.5658 | 2502.1965 | 2534.2859 | 2568.5782 | 2548.1923 | 2504.1881 | 2473.455 | 2546.3658 | 2502.1965 | 2392.0927 | 2419.5518 | 2335.8986 | 2415.1068 | 2394.7993 | 2406.7732 | 2417.2678 | 2500.3346 | 2533.97 | 2498.2569 | 59807.8925
|  | ТИ | I, А | 40.8829 | 38.5 | 38.5 | 40.3 | 38.3 | 38.7 | 39.2 | 39 | 39.7 | 39.655 | 37.5 | 38.8 | 38 | 37.6 | 36 | 35.5 | 36.4 | 36.4 | 36.9 | 36.4 | 37.8 | 39.4 | 37.5 | 38.7
|  | расчет | tgφ | 0.16317 | 0.16245 | 0.153 | 0.17565 | 0.16077 | 0.14484 | 0.15195 | 0.15256 | 0.16404 | 0.15 | 0.13971 | 0.12318 | 0.13905 | 0.13378 | 0.060686 | 0.095031 | 0.064865 | 0.12621 | 0.12191 | 0.12665 | 0.13322 | 0.14686 | 0.15172 | 0.14698 | 0.13763
ВЛ-47 | ВЛ Усинская ТЭЦ-Промысловая 1 цепь | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 7751.1 | 7797.3 | 8009.4 | 8477.7 | 8685.6 | 8670.9 | 8433.6 | 8097.6 | 8141.7 | 9181.2 | 9508.8 | 8824.2 | 8379 | 8532.3 | 8095.5 | 8005.2 | 7961.1 | 7734.3 | 7679.7 | 7551.6 | 7360.5 | 7305.9 | 7398.3 | 7253.4 | 194835.9
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 732.9 | 686.7 | 609 | 474.6 | 449.4 | 630 | 724.5 | 518.7 | 327.6 | 60.9 | 2.1 | 724.5 | 1234.8 | 1184.4 | 1211.7 | 1188.6 | 1266.3 | 1350.3 | 1318.8 | 1344 | 1449 | 1514.1 | 1457.4 | 1516.2 | 21976.5
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4
|  | расчет | S, кВА | 7785.6723 | 7827.4801 | 8032.5195 | 8490.9742 | 8697.2184 | 8693.7568 | 8464.6624 | 8114.1959 | 8148.2882 | 9181.402 | 9508.8751 | 8853.0391 | 8469.4966 | 8614.1132 | 8185.6788 | 8092.9597 | 8061.1804 | 7851.2869 | 7792.113 | 7670.2672 | 7501.7705 | 7461.1443 | 7540.4813 | 7410.1737
|  | ТИ | I, А | 111.54 | 126.24 | 129.12 | 135.72 | 138.96 | 132.12 | 124.2 | 123.48 | 130.56 | 147.48 | 140.76 | 132.12 | 135.24 | 138.6 | 130.56 | 126 | 121.44 | 112.2016 | 128.52 | 121.44 | 106.92 | 114.72 | 123.6 | 105.6362
ВЛ-48 | ВЛ Усинская ТЭЦ-Промысловая II цепь | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 7795.2 | 7839.3 | 8051.4 | 8515.5 | 8723.4 | 8706.6 | 8475.6 | 8139.6 | 8181.6 | 9212.7 | 9540.3 | 8864.1 | 8421 | 8570.1 | 8141.7 | 8047.2 | 8003.1 | 7778.4 | 7723.8 | 7597.8 | 7404.6 | 7352.1 | 7446.6 | 7301.7 | 195833.4
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 690.9 | 646.8 | 573.3 | 432.6 | 409.5 | 590.1 | 684.6 | 480.9 | 291.9 | 33.6 | 0 | 693 | 1190.7 | 1140.3 | 1169.7 | 1148.7 | 1222.2 | 1308.3 | 1276.8 | 1299.9 | 1407 | 1470 | 1413.3 | 1470 | 21044.1
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 73.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8
|  | расчет | S, кВА | 7825.7578 | 7865.9376 | 8071.7851 | 8526.4813 | 8733.0062 | 8726.5744 | 8503.2037 | 8153.7938 | 8186.8055 | 9212.7404 | 9540.5831 | 8889.5361 | 8504.7638 | 8645.6288 | 8225.2949 | 8128.7723 | 8095.8868 | 7887.6584 | 7828.6209 | 7708.1973 | 7537.0916 | 7497.6179 | 7579.5296 | 7448.2027
|  | ТИ | I, А | 121.4571 | 126.84 | 133.32 | 134.28 | 135.72 | 135.803 | 124.32 | 129.6 | 127.7474 | 147.6 | 142.92 | 137.5972 | 127.2 | 134.28 | 125.52 | 123 | 125.6495 | 122.4178 | 126.48 | 111.84 | 113.4 | 106.08 | 121.08 | 116.52
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 10437 | 10439.1 | 10376.1 | 10313.1 | 10195.5 | 10113.6 | 10359.3 | 10384.5 | 10281.6 | 10155.6 | 10203.9 | 10224.9 | 10361.4 | 10376.1 | 10273.2 | 10180.8 | 10199.7 | 10155.6 | 10166.1 | 10220.7 | 10182.9 | 10229.1 | 10308.9 | 10327.8 | 246466.5
|  | расчет | Q, кВАр | 3215.1 | 3234 | 3080.7 | 2839.2 | 2744.7 | 2860.2 | 3246.6 | 2843.4 | 2496.9 | 1944.6 | 1812.3 | 3126.9 | 4269.3 | 4181.1 | 4176.9 | 4057.2 | 4040.4 | 4300.8 | 4084.5 | 4368 | 4531.8 | 4527.6 | 4418.4 | 4481.4 | 84882
|  | расчет | I, А | 155.5624 | 182.1498 | 196.9437 | 217.7258 | 230.4821 | 226.1348 | 194.2535 | 187.6876 | 197.2034 | 264.0608 | 261.1929 | 228.3615 | 213.4569 | 227.15 | 201.0659 | 193.2174 | 190.0652 | 176.4301 | 192.7868 | 167.8821 | 152.8414 | 150.4398 | 176.9985 | 149.6379
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 41.3 | 31.5 | 35.7 | 30.1 | 38.5 | 46.9 | 32.9 | 42.7 | 35.7 | 27.3 | 46.2 | 36.4 | 40.6 | 48.3 | 42 | 33.6 | 38.5 | 51.1 | 36.4 | 42.7 | 39.2 | 32.9 | 49 | 27.3 | 926.8
|  | расчет | P, % | -0.8149% | -0.6098% | -0.632% | -0.4526% | -0.5366% | -0.6499% | -0.5048% | -0.7349% | -0.5944% | -0.3325% | -0.5251% | -0.4901% | -0.6346% | -0.7233% | -0.7092% | -0.5755% | -0.6724% | -0.9631% | -0.6999% | -0.8739% | -0.8629% | -0.7484% | -1.092% | -0.65% | #DIV/0!
|  | расчет | I, А
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5
яч.1 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 206.64 | 199.44 | 205.68 | 204.72 | 199.92 | 205.92 | 204.24 | 199.2 | 204.96 | 204.24 | 200.16 | 206.64 | 205.92 | 201.6 | 207.12 | 206.4 | 201.6 | 207.84 | 206.16 | 201.6 | 207.6 | 205.92 | 202.08 | 207.6 | 4903.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 271.2 | 264.48 | 269.28 | 268.8 | 264.48 | 269.76 | 268.8 | 264.72 | 269.76 | 269.28 | 266.4 | 271.68 | 271.44 | 267.84 | 272.64 | 271.92 | 268.08 | 272.88 | 271.44 | 268.08 | 272.64 | 271.68 | 217.2 | 216.72 | 6361.2
|  | расчет | S, кВА | 340.9539 | 331.2491 | 338.8451 | 337.8812 | 331.5383 | 339.3722 | 337.5906 | 331.2964 | 338.7906 | 337.9729 | 333.2161 | 341.3358 | 340.7091 | 335.2325 | 342.3905 | 341.3817 | 335.4243 | 343.0174 | 340.8542 | 335.4243 | 342.6811 | 340.9004 | 296.6684 | 300.1088
|  | расчет | I, А | 31.246 | 30.8463 | 31.0527 | 30.9644 | 30.3831 | 31.6027 | 31.4368 | 30.8507 | 31.5485 | 31.4724 | 31.0294 | 31.281 | 31.2236 | 30.7217 | 31.3777 | 31.2852 | 30.7393 | 31.4351 | 31.2369 | 30.7393 | 31.4043 | 31.2411 | 27.1876 | 27.5028
|  | расчет | tgφ | 1.3124 | 1.3261 | 1.3092 | 1.313 | 1.3229 | 1.31 | 1.3161 | 1.3289 | 1.3162 | 1.3184 | 1.3309 | 1.3148 | 1.3182 | 1.3286 | 1.3163 | 1.3174 | 1.3298 | 1.3129 | 1.3166 | 1.3298 | 1.3133 | 1.3193 | 1.0748 | 1.0439 | 1.2974
яч.2 | НГДУ -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.5 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.10 | Компрессорная установка №3 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Компрессорная установка №3 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | НГДУ -отключена | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | БКНС-15 - отключена | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | [24 empty] | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | НГДУ БКНС-15 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 392.4 | 392.16 | 393.6 | 393.36 | 403.2 | 401.76 | 402.72 | 408 | 416.16 | 406.08 | 403.44 | 407.76 | 408.72 | 425.76 | 432 | 428.88 | 430.32 | 435.84 | 434.4 | 426.96 | 415.2 | 408.24 | 401.52 | 400.32 | 9868.8
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 444.96 | 444.48 | 444.72 | 446.16 | 460.08 | 462.24 | 464.4 | 474.72 | 486.72 | 481.68 | 481.92 | 483.84 | 485.28 | 509.52 | 513.84 | 504.24 | 501.6 | 510.24 | 504.96 | 493.2 | 473.04 | 462 | 452.4 | 449.52 | 11435.76
|  | расчет | S, кВА | 593.2682 | 592.7495 | 593.8828 | 594.8032 | 611.7547 | 612.4352 | 614.6957 | 625.9577 | 640.3792 | 630.0132 | 628.4988 | 632.7475 | 634.4673 | 663.9896 | 671.3088 | 661.9638 | 660.8917 | 671.045 | 666.0991 | 652.3351 | 629.4107 | 616.5257 | 604.8835 | 601.9338 | 15105.2911
|  | расчет | I, А | 53.5193 | 53.4725 | 53.5748 | 53.6578 | 55.187 | 55.2484 | 55.4523 | 56.4683 | 57.7692 | 56.8341 | 56.6975 | 57.0808 | 57.2359 | 59.8992 | 60.5594 | 59.7164 | 59.6197 | 60.5356 | 60.0894 | 58.8478 | 56.7798 | 55.6174 | 53.7276 | 53.4656
|  | расчет | tgφ | 1.1339 | 1.1334 | 1.1299 | 1.1342 | 1.1411 | 1.1505 | 1.1532 | 1.1635 | 1.1696 | 1.1862 | 1.1945 | 1.1866 | 1.1873 | 1.1967 | 1.1894 | 1.1757 | 1.1656 | 1.1707 | 1.1624 | 1.1551 | 1.1393 | 1.1317 | 1.1267 | 1.1229 | 1.1588
яч.24 | НГДУ - отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 485.76 | 465.84 | 467.52 | 468 | 480 | 485.52 | 483.12 | 486.72 | 485.52 | 484.56 | 482.64 | 485.76 | 488.88 | 487.2 | 487.68 | 487.44 | 490.8 | 493.92 | 494.88 | 496.08 | 494.4 | 494.16 | 493.92 | 495.6 | 11665.92
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 437.52 | 414 | 415.44 | 415.44 | 429.6 | 438 | 438.96 | 443.76 | 441.12 | 439.2 | 437.52 | 436.56 | 438 | 436.08 | 438.48 | 438.72 | 444.48 | 448.32 | 448.56 | 448.8 | 445.44 | 445.92 | 444.96 | 444 | 10508.88
|  | расчет | S, кВА | 653.7481 | 623.2198 | 625.4321 | 625.791 | 644.1709 | 653.8912 | 652.7563 | 658.6496 | 655.9852 | 653.984 | 651.4331 | 653.106 | 656.3899 | 653.8575 | 655.8174 | 655.7995 | 662.1534 | 667.0441 | 667.9164 | 668.967 | 665.4684 | 665.6116 | 664.7905 | 665.3986
|  | расчет | I, А | 58.9753 | 56.2213 | 56.4208 | 56.4532 | 58.1113 | 58.9882 | 58.8858 | 59.4174 | 59.1771 | 58.9965 | 58.7664 | 58.9173 | 59.2136 | 58.9851 | 59.1619 | 59.1603 | 59.7335 | 60.1747 | 60.2534 | 60.3482 | 60.0326 | 60.0455 | 59.0488 | 59.1028
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.25 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.33 | Компрессорная установка №1 - отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 75.7 | 75.7 | 75.8 | 76.1 | 76.5 | 75.9 | 75.9 | 75.6 | 75.4 | 75.7 | 76.4 | 77.1 | 75.8 | 77 | 77.8 | 78.9 | 78 | 78.5 | 78 | 77 | 76.8 | 76.5 | 76.6 | 76.9 | 1839.6
яч.37 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1084.8 | 1057.44 | 1066.8 | 1066.08 | 1083.12 | 1093.2 | 1090.08 | 1093.92 | 1106.64 | 1094.88 | 1086.24 | 1100.16 | 1103.52 | 1114.56 | 1126.8 | 1122.72 | 1122.72 | 1137.6 | 1135.44 | 1124.64 | 1117.2 | 1108.32 | 1097.52 | 1103.52 | 26437.92
|  | расчет | Q, кВАр | 173.76 | 180 | 175.44 | 177.36 | 195.6 | 192.48 | 195.6 | 210 | 216.96 | 212.4 | 215.52 | 212.16 | 213.84 | 241.68 | 241.2 | 232.32 | 233.52 | 237.36 | 233.52 | 225.12 | 200.4 | 190.32 | 235.2 | 232.8 | 5074.56
|  |  |  | 47.7787 | 53.3325 | 48.7264 | 46.3824 | 56.7056 | 51.0092 | 57.2774 | 60.9319 | 61.0744 | 63.1311 | 59.0042
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 430.8 | 420.36 | 421.8 | 433.32 | 434.28 | 445.8 | 454.32 | 455.88 | 461.16 | 462.12 | 459.96 | 465.84 | 458.88 | 483.84 | 477 | 468.48 | 473.88 | 471.6 | 473.76 | 459.36 | 445.2 | 448.68 | 436.08 | 435.48 | 10877.88
|  | расчет | P, %
ВЛ 35 кВ № 43,44, яч.1,2,22,12,13,14,15,20,21,23,24,27,25 |  |  | P, кВт | 1152 | 1133.04 | 1142.4 | 1137.48 | 1158.72 | 1164.6 | 1161.48 | 1165.32 | 1178.04 | 1170.48 | 1157.64 | 1175.76 | 1174.92 | 1190.16 | 1198.2 | 1198.32 | 1198.32 | 1204.8 | 1211.04 | 1196.04 | 1192.8 | 1183.92 | 1168.92 | 1179.12

## ПС 110 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 17 ДЕКАБРЯ 2025 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Западно-Соплеская |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
I, А
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
I, А
яч.5 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 438 | 433.2 | 433.2 | 432 | 442.8 | 440.4 | 442.8 | 445.2 | 452.4 | 445.2 | 429.6 | 436.8 | 436.8 | 435.6 | 446.4 | 454.8 | 451.2 | 446.4 | 452.4 | 442.8 | 436.8 | 432 | 429.6 | 426 | 10562.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 210 | 210 | 210 | 210 | 211.2 | 210 | 207.6 | 210 | 207.6 | 204 | 202.8 | 217.2 | 217.2 | 213.6 | 216 | 219.6 | 217.2 | 213.6 | 214.8 | 216 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 5088
|  | расчет | S, кВА | 485.7407 | 481.4169 | 481.4169 | 480.3374 | 490.5887 | 487.9059 | 489.0497 | 492.2429 | 497.7585 | 489.7132 | 475.0621 | 487.8218 | 487.8218 | 485.1519 | 495.9123 | 505.0418 | 500.7567 | 494.8716 | 500.8042 | 492.6742 | 485.7036 | 481.3915 | 479.2389 | 476.0145
|  | ТИ | I, А | 45.2327 | 44.83 | 44.83 | 44.7295 | 45.6841 | 45.4343 | 45.5408 | 45.8382 | 47.1116 | 46.3502 | 44.9635 | 45.4265 | 45.4265 | 45.1778 | 46.1799 | 47.03 | 46.631 | 46.0829 | 45.8951 | 45.1501 | 44.5113 | 44.1161 | 43.9188 | 43.6233
|  | расчет | tgφ | 0.47945 | 0.48476 | 0.48476 | 0.48611 | 0.47696 | 0.47684 | 0.46883 | 0.4717 | 0.45889 | 0.45822 | 0.47207 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49036 | 0.48387 | 0.48285 | 0.48138 | 0.47849 | 0.4748 | 0.4878 | 0.48626 | 0.49167 | 0.49441 | 0.49859 | 0.48171
яч.16 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 163.2 | 162 | 163.2 | 160.8 | 162 | 164.4 | 169.2 | 175.2 | 180 | 190.8 | 188.4 | 194.4 | 195.6 | 195.6 | 214.8 | 208.8 | 201.6 | 200.4 | 193.2 | 188.4 | 182.4 | 174 | 166.8 | 164.4 | 4359.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 90 | 90 | 91.2 | 88.8 | 91.2 | 88.8 | 90 | 88.8 | 88.8 | 93.6 | 93.6 | 97.2 | 99.6 | 100.8 | 94.8 | 93.6 | 93.6 | 96 | 96 | 97.2 | 96 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 2244
|  | расчет | S, кВА | 186.3712 | 185.3213 | 186.9537 | 183.6902 | 185.9071 | 186.8497 | 191.6472 | 196.4191 | 200.7123 | 212.522 | 210.37 | 217.3458 | 219.4983 | 220.0454 | 234.7894 | 228.8196 | 222.269 | 222.2075 | 215.7365 | 211.9962 | 206.1207 | 198.149 | 191.8574 | 189.7746
|  | ТИ | I, А | 17.6396 | 17.5402 | 17.6947 | 17.3858 | 17.5957 | 17.6849 | 18.1389 | 18.9004 | 19.3136 | 20.4499 | 20.2429 | 20.9141 | 21.1212 | 21.1739 | 22.5926 | 22.0182 | 21.3878 | 21.3819 | 20.7593 | 20.3993 | 19.834 | 18.7543 | 18.4615 | 17.9617
|  | расчет | tgφ | 0.55147 | 0.55556 | 0.55882 | 0.55224 | 0.56296 | 0.54015 | 0.53191 | 0.50685 | 0.49333 | 0.49057 | 0.49682 | 0.5 | 0.5092 | 0.51534 | 0.44134 | 0.44828 | 0.46429 | 0.47904 | 0.49689 | 0.51592 | 0.52632 | 0.54483 | 0.56835 | 0.57664 | 0.51473
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 601.2 | 595.2 | 596.4 | 592.8 | 604.8 | 604.8 | 612 | 620.4 | 632.4 | 636 | 618 | 631.2 | 632.4 | 631.2 | 661.2 | 663.6 | 652.8 | 646.8 | 645.6 | 631.2 | 619.2 | 606 | 596.4 | 590.4 | 14922
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 300 | 300 | 301.2 | 298.8 | 302.4 | 298.8 | 297.6 | 298.8 | 296.4 | 297.6 | 296.4 | 314.4 | 316.8 | 314.4 | 310.8 | 313.2 | 310.8 | 309.6 | 310.8 | 313.2 | 308.4 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 7332
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 671.8939 | 666.5306 | 668.1425 | 663.8473 | 676.187 | 674.5847 | 680.5217 | 688.6055 | 698.4144 | 702.1836 | 685.4028 | 705.1672 | 707.3132 | 705.1672 | 730.6039 | 733.7978 | 723.0107 | 717.0791 | 716.5166 | 704.633 | 691.7508 | 679.4173 | 670.8687 | 665.5404 |  | 733.7978
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 6.1
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | Усть-Воя, Соплевск, Шутор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 42.48 | 42.6 | 42.96 | 41.76 | 42.24 | 43.8 | 46.2 | 46.44 | 47.76 | 59.76 | 59.16 | 60.96 | 60.12 | 60.48 | 60.36 | 53.04 | 48.72 | 48 | 45.96 | 46.92 | 44.4 | 43.32 | 44.16 | 43.92 | 1175.52
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 10.44 | 10.44 | 10.8 | 10.2 | 10.44 | 10.08 | 9.96 | 9.12 | 10.08 | 9.84 | 9.12 | 10.56 | 10.56 | 10.68 | 10.68 | 10.56 | 10.68 | 11.04 | 10.92 | 11.16 | 11.28 | 10.56 | 10.92 | 10.68 | 250.8
|  | расчет | S, кВА | 43.7441 | 43.8606 | 44.2967 | 42.9876 | 43.511 | 44.9449 | 47.2614 | 47.327 | 48.8121 | 60.5647 | 59.8588 | 61.8679 | 61.0404 | 61.4157 | 61.2976 | 54.081 | 49.8769 | 49.2532 | 47.2395 | 48.229 | 45.8105 | 44.5885 | 45.4901 | 45.1999
|  | ТИ | I, А | 4.1403 | 4.1513 | 4.1926 | 4.0687 | 4.1182 | 4.2539 | 4.4732 | 4.554 | 4.6969 | 5.8278 | 5.7599 | 5.9532 | 5.8736 | 5.9097 | 5.8984 | 5.2039 | 4.7994 | 4.7394 | 4.5456 | 4.6408 | 4.4081 | 4.2202 | 4.3773 | 4.2781
|  | расчет | tgφ | 0.24576 | 0.24507 | 0.2514 | 0.24425 | 0.24716 | 0.23014 | 0.21558 | 0.19638 | 0.21106 | 0.16466 | 0.15416 | 0.17323 | 0.17565 | 0.17659 | 0.17694 | 0.1991 | 0.21921 | 0.23 | 0.2376 | 0.23785 | 0.25405 | 0.24377 | 0.24728 | 0.24317 | 0.21335
яч.18 | ЗРУ ВГПУ | АИИС КУЭ | P, кВт | 119.88 | 119.88 | 119.88 | 119.16 | 120.24 | 119.88 | 123.48 | 128.88 | 131.4 | 131.4 | 129.6 | 133.56 | 135.36 | 135.36 | 153.72 | 155.88 | 152.64 | 153.36 | 146.52 | 141.12 | 138.96 | 130.32 | 122.04 | 120.6 | 3183.12
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 80.28 | 79.92 | 80.64 | 79.92 | 80.28 | 79.92 | 80.64 | 79.56 | 79.2 | 83.88 | 83.88 | 86.4 | 88.56 | 89.28 | 83.88 | 83.52 | 82.8 | 84.96 | 84.96 | 86.04 | 84.96 | 83.88 | 84.6 | 83.52 | 1995.48
|  | расчет | S, кВА | 144.2778 | 144.0778 | 144.4785 | 143.4793 | 144.5771 | 144.0778 | 147.4792 | 151.4591 | 153.4229 | 155.8904 | 154.3762 | 159.0699 | 161.7566 | 162.1519 | 175.1162 | 176.845 | 173.6514 | 175.3211 | 169.3703 | 165.2808 | 162.8744 | 154.9811 | 148.4955 | 146.6968
|  | ТИ | I, А | 13.6555 | 13.6366 | 13.6745 | 13.58 | 13.6839 | 13.6366 | 13.9586 | 14.5742 | 14.7631 | 15.0006 | 14.8549 | 15.3065 | 15.565 | 15.6031 | 16.8506 | 17.0169 | 16.7096 | 16.8703 | 16.2977 | 15.9042 | 15.6726 | 14.6686 | 14.289 | 13.8845
|  | расчет | tgφ | 0.66967 | 0.66667 | 0.67267 | 0.67069 | 0.66766 | 0.66667 | 0.65306 | 0.61732 | 0.60274 | 0.63836 | 0.64722 | 0.6469 | 0.65426 | 0.65957 | 0.54567 | 0.5358 | 0.54245 | 0.55399 | 0.57985 | 0.60969 | 0.6114 | 0.64365 | 0.69322 | 0.69254 | 0.62689
яч.9 | ЗРУ ВГПУ | АИИС КУЭ | P, кВт | 434.64 | 429.6 | 430.8 | 428.88 | 439.2 | 437.52 | 439.68 | 442.56 | 449.04 | 442.32 | 426.48 | 433.44 | 433.92 | 432.48 | 443.04 | 452.16 | 447.36 | 444 | 449.28 | 438.96 | 433.44 | 429.6 | 426 | 422.64 | 10487.04
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 212.88 | 212.88 | 213.12 | 212.64 | 214.32 | 212.64 | 211.2 | 212.4 | 210.72 | 207.36 | 205.2 | 220.08 | 221.04 | 216.72 | 218.64 | 222.72 | 220.08 | 216.96 | 218.16 | 218.16 | 215.52 | 215.04 | 215.52 | 215.28 | 5159.28
|  | расчет | S, кВА | 483.973 | 479.4518 | 480.6337 | 478.7001 | 488.7021 | 486.4561 | 487.7745 | 490.8901 | 496.024 | 488.5132 | 473.2782 | 486.1126 | 486.9756 | 483.7422 | 494.0525 | 504.0366 | 498.5641 | 494.1737 | 499.446 | 490.1833 | 484.0652 | 480.4148 | 477.4148 | 474.3101
|  | ТИ | I, А | 45.0681 | 44.647 | 44.7571 | 44.577 | 45.5084 | 45.2993 | 45.4221 | 45.7122 | 46.9475 | 46.2366 | 44.7946 | 45.2673 | 45.3477 | 45.0466 | 46.0067 | 46.9364 | 46.4268 | 46.018 | 45.7707 | 44.9218 | 44.3611 | 44.0266 | 43.7517 | 43.4672
|  | расчет | tgφ | 0.48978 | 0.49553 | 0.49471 | 0.4958 | 0.48798 | 0.48601 | 0.48035 | 0.47993 | 0.46927 | 0.4688 | 0.48115 | 0.50775 | 0.5094 | 0.50111 | 0.4935 | 0.49257 | 0.49195 | 0.48865 | 0.48558 | 0.49699 | 0.49723 | 0.50056 | 0.50592 | 0.50937 | 0.49197
яч.4 | ЛПУМГ | АИИС КУЭ | P, кВт | 5.4 | 5.52 | 5.4 | 5.52 | 5.4 | 5.52 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.52 | 5.52 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.28 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.28 | 129.96
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 15
|  | расчет | S, кВА | 5.4332 | 5.5668 | 5.4332 | 5.5525 | 5.4478 | 5.5525 | 5.4332 | 5.4213 | 5.4332 | 5.4332 | 5.4213 | 5.4332 | 5.5668 | 5.5525 | 5.4332 | 5.4478 | 5.4332 | 5.4332 | 5.4478 | 5.314 | 5.4478 | 5.4332 | 5.4478 | 5.314
|  | расчет | I, А | 0.50595 | 0.51838 | 0.50595 | 0.51706 | 0.5073 | 0.51706 | 0.50595 | 0.50484 | 0.51424 | 0.51424 | 0.51311 | 0.50595 | 0.51838 | 0.51706 | 0.50595 | 0.5073 | 0.50595 | 0.50595 | 0.49925 | 0.48699 | 0.49925 | 0.49792 | 0.49925 | 0.48699
|  | расчет | tgφ | 0.11111 | 0.13043 | 0.11111 | 0.1087 | 0.13333 | 0.1087 | 0.11111 | 0.088889 | 0.11111 | 0.11111 | 0.088889 | 0.11111 | 0.13043 | 0.1087 | 0.11111 | 0.13333 | 0.11111 | 0.11111 | 0.13333 | 0.11364 | 0.13333 | 0.11111 | 0.13333 | 0.11364 | 0.11542
яч.3 | ЗРУ ВГПУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 24 | bar: 1 to 24
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 602.4 | 597.6 | 599.04 | 595.32 | 607.08 | 606.72 | 614.76 | 623.28 | 633.6 | 638.88 | 620.64 | 633.36 | 634.92 | 633.84 | 662.52 | 666.48 | 654.12 | 650.76 | 647.16 | 632.28 | 622.2 | 608.64 | 597.6 | 592.44 | 14975.64
|  | расчет | Q, кВАр | 304.2 | 303.96 | 305.16 | 303.36 | 305.76 | 303.24 | 302.4 | 301.56 | 300.6 | 301.68 | 298.68 | 317.64 | 320.88 | 317.28 | 313.8 | 317.52 | 314.16 | 313.56 | 314.76 | 315.96 | 312.48 | 310.08 | 311.76 | 310.08 | 7420.56
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | -1.2 | -2.4 | -2.64 | -2.52 | -2.28 | -1.92 | -2.76 | -2.88 | -1.2 | -2.88 | -2.64 | -2.16 | -2.52 | -2.64 | -1.32 | -2.88 | -1.32 | -3.96 | -1.56 | -1.08 | -3 | -2.64 | -1.2 | -2.04 | -53.64 | -0.3595%
|  | расчет | Q, кВАр | -4.2 | -3.96 | -3.96 | -4.56 | -3.36 | -4.44 | -4.8 | -2.76 | -4.2 | -4.08 | -2.28 | -3.24 | -4.08 | -2.88 | -3 | -4.32 | -3.36 | -3.96 | -3.96 | -2.76 | -4.08 | -2.88 | -4.56 | -2.88 | -88.56
|  | расчет | I, А | -0.49757 | -0.58309 | -0.60542 | -0.62741 | -0.53805 | -0.58772 | -0.67999 | -0.60663 | -0.49661 | -0.77913 | -0.21619 | 0.0075753 | -0.757 | -0.72471 | -0.48907 | -0.61639 | -0.42294 | -0.66871 | -0.45882 | -0.40436 | -0.59584 | -0.54287 | -0.53687 | -0.53164
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Каджером |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2624 | 2612 | 2612 | 2624 | 2624 | 2664 | 2718 | 2784 | 2704 | 2676 | 2734 | 2752 | 2720 | 2698 | 2774 | 2846 | 2818 | 2838 | 2812 | 2816 | 2824 | 2800 | 2728 | 2700 | 65502
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1076 | 1092 | 1086 | 1090 | 1078 | 1064 | 1078 | 1074 | 1064 | 1054 | 1066 | 1086 | 1096 | 1096 | 1114 | 1144 | 1126 | 1124 | 1106 | 1130 | 1132 | 1140 | 1130 | 1098 | 26344
|  | расчет | S, кВА | 2836.0451 | 2831.0789 | 2828.7701 | 2841.3863 | 2836.8045 | 2868.622 | 2923.9713 | 2983.9792 | 2905.8066 | 2876.0897 | 2934.4696 | 2958.53 | 2932.5102 | 2912.1161 | 2989.3263 | 3067.32 | 3034.6334 | 3052.4777 | 3021.685 | 3034.2637 | 3042.4332 | 3023.1771 | 2952.7756 | 2914.7219 | 70602.9937
|  | ТИ | I, А | 158.97 | 156.4 | 156.6 | 159.2694 | 158.4 | 162.2 | 164.2 | 165 | 156.6 | 163.2 | 165.2 | 165.6 | 159.8 | 161 | 173.8 | 169.4 | 169.8 | 167.2 | 169.6 | 168.8 | 165 | 166.2316 | 165.5132 | 161.8
|  | расчет | tgφ | 0.41006 | 0.41807 | 0.41577 | 0.4154 | 0.41082 | 0.3994 | 0.39662 | 0.38578 | 0.39349 | 0.39387 | 0.3899 | 0.39462 | 0.40294 | 0.40623 | 0.40159 | 0.40197 | 0.39957 | 0.39605 | 0.39331 | 0.40128 | 0.40085 | 0.40714 | 0.41422 | 0.40667 | 0.40219
яч.10 | Т-2 10 кВ отключен | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2624 | 2612 | 2614 | 2624 | 2626 | 2664 | 2718 | 2784 | 2704 | 2676 | 2734 | 2752 | 2720 | 2698 | 2774 | 2846 | 2820 | 2838 | 2812 | 2816 | 2824 | 2800 | 2730 | 2700 | 65510
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1076 | 1092 | 1086 | 1090 | 1078 | 1064 | 1078 | 1074 | 1064 | 1056 | 1066 | 1086 | 1096 | 1096 | 1114 | 1144 | 1126 | 1124 | 1106 | 1130 | 1132 | 1140 | 1130 | 1098 | 26346
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2836.0451 | 2831.0789 | 2830.6169 | 2841.3863 | 2838.6546 | 2868.622 | 2923.9713 | 2983.9792 | 2905.8066 | 2876.8232 | 2934.4696 | 2958.53 | 2932.5102 | 2912.1161 | 2989.3263 | 3067.32 | 3036.4907 | 3052.4777 | 3021.685 | 3034.2637 | 3042.4332 | 3023.1771 | 2954.6235 | 2914.7219 |  | 3067.32
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4
яч.3 | Поселок | АИИС ТУЭ | P, кВт | 368.4 | 364.8 | 367.2 | 371.2 | 375.6 | 383.6 | 402.4 | 413.6 | 415.6 | 413.2 | 402 | 398.4 | 404 | 392 | 397.6 | 413.6 | 438.8 | 453.2 | 434 | 435.6 | 448.4 | 432.4 | 394 | 369.6 | 9689.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 88.4 | 90 | 90.4 | 91.2 | 87.2 | 84.4 | 88.8 | 87.6 | 90.8 | 91.6 | 89.6 | 94 | 98.4 | 101.6 | 95.2 | 94.4 | 94 | 92.8 | 84.4 | 90 | 91.2 | 92.4 | 90.4 | 82.4 | 2181.2
|  | расчет | S, кВА | 378.8577 | 375.738 | 378.164 | 382.2393 | 385.5894 | 392.7752 | 412.0815 | 422.775 | 425.4033 | 423.2314 | 411.8642 | 409.3392 | 415.8107 | 404.9525 | 408.8384 | 424.2362 | 448.7554 | 462.6036 | 442.1305 | 444.8004 | 457.5806 | 442.1623 | 404.2378 | 378.6739 | 9932.8404
|  | ТИ | I, А | 21.2363 | 20.2 | 23.4 | 22.2 | 24.2 | 20.2 | 23.4 | 24.6 | 24.3 | 24.2 | 23.6 | 23.8 | 23.2 | 23.2 | 21.6 | 25 | 25.4 | 23 | 24.2 | 25.3 | 27.1 | 22.8 | 21.7 | 20.2
|  | расчет | tgφ | 0.23996 | 0.24671 | 0.24619 | 0.24569 | 0.23216 | 0.22002 | 0.22068 | 0.2118 | 0.21848 | 0.22168 | 0.22289 | 0.23594 | 0.24356 | 0.25918 | 0.23944 | 0.22824 | 0.21422 | 0.20477 | 0.19447 | 0.20661 | 0.20339 | 0.21369 | 0.22944 | 0.22294 | 0.22512
яч.7 | Производство -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | сев.ж/д РЖД - отключена со стороны потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
яч.15 | талый поселок -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.19 | поселок Причал | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 4.8 | 5 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 118.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 4.8 | 5 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 118.8
|  | ТИ | I, А | 0.28027 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | Трубосъедельск | АИИС ТУЭ | P, кВт | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 12 | 11.6 | 11.2 | 12 | 11.6 | 11.6 | 14 | 14.8 | 14.4 | 15.6 | 16 | 16 | 15.6 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 13.6 | 14 | 316
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 12 | 11.6 | 11.2 | 12 | 11.6 | 11.6 | 14 | 14.8 | 14.4 | 15.6 | 16 | 16 | 15.6 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 13.6 | 14 | 316
|  | ТИ | I, А | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | Талый поселок | АИИС ТУЭ | P, кВт | 46.2 | 45 | 44.7 | 45.6 | 48.9 | 50.4 | 51.3 | 50.4 | 49.5 | 49.2 | 50.1 | 48.3 | 44.7 | 41.7 | 47.1 | 48.9 | 49.8 | 48.9 | 50.4 | 46.8 | 48 | 47.7 | 45.6 | 50.7 | 1149.9
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 93.6
|  | расчет | S, кВА | 46.3905 | 45.1956 | 44.8969 | 45.7419 | 49.0553 | 50.5079 | 51.4262 | 50.5284 | 49.7041 | 49.4054 | 50.3294 | 48.5379 | 44.957 | 41.9421 | 47.2869 | 49.0553 | 49.9092 | 48.9919 | 50.4892 | 46.8961 | 48.1348 | 47.8357 | 45.7419 | 50.8498 | 1153.8092
|  | ТИ | I, А | 2.6003 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.7
|  | расчет | tgφ | 0.090909 | 0.093333 | 0.09396 | 0.078947 | 0.079755 | 0.065476 | 0.070175 | 0.071429 | 0.090909 | 0.091463 | 0.095808 | 0.099379 | 0.10738 | 0.10791 | 0.089172 | 0.079755 | 0.066265 | 0.06135 | 0.059524 | 0.064103 | 0.075 | 0.075472 | 0.078947 | 0.076923 | 0.081398
яч.4 | сев.ж/д РЖД | АИИС КУЭ | Апр, кВт | 93.4 | 92.5 | 93.2 | 94.4 | 90.4 | 93 | 91.9 | 93.3 | 94.1 | 92.9 | 93 | 95.6 | 94.9 | 94.6 | 95.7 | 92.5 | 92 | 93.1 | 94.5 | 96.2 | 104 | 107.4 | 105.6 | 105.6 | 2293.8
|  | ТИ | Rотд,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 93.4 | 92.5 | 93.2 | 94.4 | 90.4 | 93 | 91.9 | 93.3 | 94.1 | 92.9 | 93 | 95.6 | 94.9 | 94.6 | 95.7 | 92.5 | 92 | 93.1 | 94.5 | 96.2 | 104 | 107.4 | 105.6 | 105.6
|  | ТИ | I, А | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 4.5 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 6.7
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | Печоранефтегаз | АИИС КУЭ | P, кВт | 1686.8 | 1688.8 | 1690.8 | 1689.2 | 1690 | 1693.6 | 1686 | 1686.4 | 1609.6 | 1610 | 1654 | 1666 | 1657.2 | 1643.2 | 1709.2 | 1762.4 | 1725.6 | 1739.2 | 1725.2 | 1730 | 1726.8 | 1743.2 | 1722.4 | 1736 | 40671.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 948 | 952.8 | 954 | 952.4 | 948.8 | 944.4 | 948.4 | 945.2 | 922 | 921.2 | 932.8 | 945.6 | 948 | 942.8 | 972.4 | 1003.2 | 988.4 | 985.6 | 981.2 | 993.2 | 996 | 1004.4 | 995.6 | 985.6 | 23112
|  | расчет | S, кВА | 1934.9414 | 1939.0393 | 1941.3708 | 1939.1912 | 1938.1232 | 1939.1164 | 1934.4401 | 1933.2222 | 1854.9653 | 1854.9149 | 1898.9028 | 1915.6501 | 1909.1925 | 1894.4598 | 1966.4502 | 2027.9211 | 1988.6251 | 1999.0558 | 1984.7087 | 1994.8299 | 1993.4528 | 2011.8563 | 1989.4424 | 1996.2724 | 46780.1446
|  | ТИ | I, А | 108.4601 | 107.8 | 107.2 | 107.5 | 108.5 | 108.6 | 107.4 | 108.4 | 98.4 | 105.6 | 106.3 | 106.9 | 104.2 | 105.1 | 113.8 | 111.3 | 110.6 | 110.1 | 109.9 | 110.4 | 109.7 | 109.4 | 110.6 | 111.3
|  | расчет | tgφ | 0.56201 | 0.56419 | 0.56423 | 0.56382 | 0.56142 | 0.55763 | 0.56251 | 0.56048 | 0.57281 | 0.57217 | 0.56397 | 0.56759 | 0.57205 | 0.57376 | 0.56892 | 0.56922 | 0.57279 | 0.5667 | 0.56875 | 0.5741 | 0.57679 | 0.57618 | 0.57803 | 0.56774 | 0.56826
яч.12 | пос.Каджером | АИИС ТУЭ | P, кВт | 292.4 | 276.8 | 278.8 | 283.2 | 281.2 | 308.8 | 346 | 395.6 | 401.6 | 371.6 | 400.4 | 404 | 384.4 | 384.4 | 386 | 387.6 | 369.2 | 367.2 | 366.8 | 368 | 364.4 | 334.4 | 320.4 | 304.8 | 8378
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 123.2 | 124.8 | 123.6 | 125.6 | 122 | 118.8 | 123.2 | 123.2 | 128 | 120 | 123.2 | 127.2 | 128.4 | 129.2 | 128.8 | 130 | 128.4 | 127.6 | 128 | 132 | 134 | 133.2 | 133.2 | 126.4 | 3042
|  | расчет | S, кВА | 317.2948 | 303.6335 | 304.9695 | 309.8025 | 306.5248 | 330.8638 | 367.2795 | 414.34 | 421.5051 | 390.4953 | 418.9253 | 423.5515 | 405.2776 | 405.5317 | 406.9219 | 408.82 | 390.8903 | 388.7385 | 388.4923 | 390.9578 | 388.2568 | 359.9522 | 346.9847 | 329.9697 | 8919.979
|  | ТИ | I, А | 17.3 | 15.8 | 16.4 | 17 | 16.8 | 19.6 | 22.1 | 23.4 | 21.7 | 21.8 | 24.2 | 24 | 21.2 | 21 | 24.8 | 22.2 | 20.8 | 24.4 | 23.8 | 20.6 | 20.7 | 18.6 | 19.6 | 19.2
|  | расчет | tgφ | 0.42134 | 0.45087 | 0.44333 | 0.4435 | 0.43385 | 0.38472 | 0.35607 | 0.31143 | 0.31873 | 0.32293 | 0.30769 | 0.31485 | 0.33403 | 0.33611 | 0.33368 | 0.3354 | 0.34778 | 0.34749 | 0.34896 | 0.3587 | 0.36773 | 0.39833 | 0.41573 | 0.4147 | 0.36309
яч.16 | КТП РПБ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 73.2 | 74.8 | 75.2 | 75.6 | 74.8 | 74 | 76 | 76.4 | 76.8 | 76.4 | 75.2 | 76.8 | 76.4 | 77.6 | 76.8 | 77.6 | 77.6 | 75.2 | 75.6 | 75.6 | 75.2 | 74.8 | 76 | 74.4 | 1818
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2.4 | 47.2
|  | расчет | S, кВА | 73.2175 | 74.8267 | 75.217 | 75.6265 | 74.8267 | 74.027 | 76.0263 | 76.4262 | 76.826 | 76.4168 | 75.2266 | 76.826 | 76.4377 | 77.6258 | 76.826 | 77.6371 | 77.6258 | 75.2266 | 75.6169 | 75.6265 | 75.2266 | 74.8267 | 76.0168 | 74.4387 | 1818.6205
|  | ТИ | I, А | 4.1041 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4
|  | расчет | tgφ | 0.021858 | 0.026738 | 0 | 0.026455 | 0.026738 | 0.027027 | 0.026316 | 0.026178 | 0.026042 | 0.020942 | 0.026596 | 0.026042 | 0.031414 | 0.025773 | 0.026042 | 0.030928 | 0.025773 | 0.026596 | 0.021164 | 0.026455 | 0.026596 | 0.026738 | 0.021053 | 0.032258 | 0.025963
яч.1 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 18.3 | 18.5 | 18.76 | 18.66 | 18.66 | 18.3 | 18.2 | 18.52 | 18.04 | 17.54 | 18.18 | 18.28 | 18.38 | 18.8 | 19.2 | 19.76 | 19.42 | 19.28 | 19.14 | 19.78 | 19.9 | 19.5 | 19.3 | 19.62 | 452.02
яч.13 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 38.54 | 33.82 | 38.6 | 36.12 | 36.2 | 37.1 | 34.42 | 37.94 | 34.08 | 38.12 | 33.98 | 39.2 | 34.44 | 39.36 | 37.06 | 36.5 | 39.26 | 35.78 | 37.8 | 39.62 | 35.28 | 38 | 38.4 | 34.74 | 884.36
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 2633.44 | 2611.92 | 2624.56 | 2631.18 | 2632.66 | 2675.6 | 2724.12 | 2789.26 | 2715.32 | 2685.26 | 2742.56 | 2762.38 | 2732.72 | 2710.66 | 2788.36 | 2859.36 | 2832.68 | 2853.76 | 2823.94 | 2831.6 | 2841.88 | 2816.8 | 2739.8 | 2713.36 | 65773.18
|  | расчет | Q, кВАр | 1161.2 | 1169.6 | 1169.6 | 1171.2 | 1160 | 1149.6 | 1162.4 | 1158 | 1142.8 | 1134.4 | 1147.6 | 1168.8 | 1177.2 | 1175.6 | 1198.4 | 1230 | 1212.8 | 1208 | 1195.2 | 1217.2 | 1223.2 | 1232 | 1220.8 | 1196.8 | 28382.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -9.44 | 0.08 | -12.56 | -7.18 | -8.66 | -11.6 | -6.12 | -5.26 | -11.32 | -9.26 | -8.56 | -10.38 | -12.72 | -12.66 | -14.36 | -13.36 | -14.68 | -15.76 | -11.94 | -15.6 | -17.88 | -16.8 | -11.8 | -13.36 | -271.18 | -0.414%
|  | расчет | Q, кВАр | -85.2 | -77.6 | -83.6 | -81.2 | -82 | -85.6 | -84.4 | -84 | -78.8 | -80.4 | -81.6 | -82.8 | -81.2 | -79.6 | -84.4 | -86 | -86.8 | -84 | -89.2 | -87.2 | -91.2 | -92 | -90.8 | -98.8 | -2038.4
|  | расчет | I, А | -1.411 | -0.6 | -3.7 | -1.0306 | -3.5 | -0.4 | -2.7 | -6.1 | -2.2 | -2.4 | -2.9 | -1.7 | -3 | -1.6 | -0.4 | -3.3 | -0.7 | -4.6 | -2.5 | -1.6 | -5.8 | 2.0316 | -1.5868 | -3.7
Баланс по 10 кВ ПС
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Кожва |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1227.6 | 1221 | 1240.8 | 1207.8 | 1247.4 | 1333.2 | 1471.8 | 1511.4 | 1564.2 | 1544.4 | 1564.2 | 1584 | 1524.6 | 1537.8 | 1603.8 | 1603.8 | 1557.6 | 1603.8 | 1584 | 1544.4 | 1518 | 1452 | 1366.2 | 1320 | 34933.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 402.6 | 389.4 | 402.6 | 389.4 | 382.8 | 396 | 396 | 396 | 402.6 | 409.2 | 409.2 | 442.2 | 422.4 | 429 | 429 | 435.6 | 409.2 | 415.8 | 415.8 | 415.8 | 422.4 | 402.6 | 396 | 409.2 | 9820.8
|  | расчет | S, кВА | 1291.9321 | 1281.5902 | 1304.4813 | 1269.0206 | 1304.8152 | 1390.7689 | 1524.1428 | 1562.4167 | 1615.1806 | 1597.6908 | 1616.8384 | 1644.5659 | 1582.0325 | 1596.518 | 1660.1854 | 1661.9031 | 1610.4541 | 1656.8235 | 1637.6647 | 1599.3939 | 1575.6731 | 1506.7816 | 1422.434 | 1381.9713 | 36295.2785
|  | ТИ | I, А | 6.2839 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.5
|  | расчет | tgφ | 0.32796 | 0.31892 | 0.32447 | 0.3224 | 0.30688 | 0.29703 | 0.26906 | 0.26201 | 0.25738 | 0.26496 | 0.2616 | 0.27917 | 0.27706 | 0.27897 | 0.26749 | 0.2716 | 0.26271 | 0.25926 | 0.2625 | 0.26923 | 0.27826 | 0.27727 | 0.28986 | 0.31 | 0.28113
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1280.4 | 1326.6 | 1630.2 | 1623.6 | 1630.2 | 1735.8 | 1775.4 | 1841.4 | 1874.4 | 1861.2 | 1867.8 | 1828.2 | 1861.2 | 1914 | 1973.4 | 1947 | 1914 | 1933.8 | 1920.6 | 1894.2 | 1900.8 | 1841.4 | 1782 | 1683 | 42840.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 231 | 257.4 | 277.2 | 257.4 | 257.4 | 264 | 257.4 | 257.4 | 244.2 | 264 | 250.8 | 250.8 | 264 | 303.6 | 323.4 | 303.6 | 310.2 | 323.4 | 297 | 323.4 | 323.4 | 316.8 | 303.6 | 257.4 | 6718.8
|  | расчет | S, кВА | 1301.0708 | 1351.3409 | 1653.5997 | 1643.877 | 1650.396 | 1755.7613 | 1793.9621 | 1859.3033 | 1890.2405 | 1879.8302 | 1884.5629 | 1845.3227 | 1879.8302 | 1937.929 | 1999.7238 | 1970.5283 | 1938.974 | 1960.6555 | 1943.4282 | 1921.609 | 1928.1152 | 1868.4529 | 1807.6772 | 1702.5698 | 43368.7604
|  | ТИ | I, А | 6.3337 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 8.2
|  | расчет | tgφ | 0.18041 | 0.19403 | 0.17004 | 0.15854 | 0.15789 | 0.15209 | 0.14498 | 0.13978 | 0.13028 | 0.14184 | 0.13428 | 0.13718 | 0.14184 | 0.15862 | 0.16388 | 0.15593 | 0.16207 | 0.16724 | 0.15464 | 0.17073 | 0.17014 | 0.17204 | 0.17037 | 0.15294 | 0.15683
яч.2 | Т-1 20 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 130.2 | 144.9 | 144.9 | 149.1 | 153.3 | 157.5 | 163.8 | 172.2 | 159.6 | 155.4 | 161.7 | 153.3 | 149.1 | 149.1 | 170.1 | 182.7 | 172.2 | 174.3 | 172.2 | 168 | 161.7 | 161.7 | 153.3 | 144.9 | 3805.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 25.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 12.6 | 12.6 | 10.5 | 12.6 | 8.4 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 16.8 | 14.7 | 12.6 | 14.7 | 10.5 | 14.7 | 342.3
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 56.7
|  | расчет | S, кВА | 132.6163 | 145.4468 | 145.4468 | 149.4693 | 153.8169 | 157.8496 | 164.1362 | 172.5198 | 159.8209 | 155.7543 | 161.918 | 153.6592 | 149.4693 | 150.0435 | 170.4238 | 183.0015 | 172.8263 | 174.616 | 172.6604 | 168.4718 | 162.0406 | 162.1902 | 153.53 | 145.4468 | 3817.1741
|  | ТИ | I, А | 4.1 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 5.4 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8
|  | расчет | tgφ | 0.19355 | 0.10145 | 0.10145 | 0.098592 | 0.09589 | 0.093333 | 0.076923 | 0.073171 | 0.065789 | 0.081081 | 0.051948 | 0.082192 | 0.098592 | 0.11268 | 0.08642 | 0.08046 | 0.085366 | 0.084337 | 0.097561 | 0.0875 | 0.077922 | 0.090909 | 0.068493 | 0.10145 | 0.089956
яч.4 | Т-2 20 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 476.7 | 529.2 | 848.4 | 840 | 850.5 | 907.2 | 934.5 | 984.9 | 976.5 | 959.7 | 955.5 | 961.8 | 966 | 976.5 | 1016.4 | 1005.9 | 1003.8 | 1020.6 | 1008 | 976.5 | 963.9 | 945 | 909.3 | 871.5 | 21888.3
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 168 | 165.9 | 159.6 | 165.9 | 168 | 168 | 170.1 | 159.6 | 168 | 170.1 | 165.9 | 159.6 | 161.7 | 165.9 | 157.5 | 161.7 | 157.5 | 159.6 | 159.6 | 161.7 | 165.9 | 161.7 | 165.9 | 176.4 | 3943.8
|  | расчет | S, кВА | 505.4373 | 554.5949 | 863.2814 | 856.2259 | 866.9338 | 922.6244 | 949.8549 | 997.7475 | 990.8462 | 974.6579 | 969.7954 | 974.952 | 979.4401 | 990.4923 | 1028.5306 | 1018.8139 | 1016.081 | 1033.0036 | 1020.5568 | 989.7975 | 978.0726 | 958.7345 | 924.3102 | 889.1733 | 22240.7562
|  | ТИ | I, А | 14.1 | 23.6 | 23.3 | 23.2 | 24.1 | 26.1 | 27.5 | 28.5 | 27.4 | 26 | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 28 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 26.8 | 26 | 26.2 | 24.4 | 24.3
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1092 | 1074 | 1080 | 1047 | 1086 | 1164 | 1290 | 1344 | 1392 | 1383 | 1392 | 1425 | 1368 | 1383 | 1416 | 1425 | 1371 | 1428 | 1395 | 1371 | 1350 | 1281 | 1203 | 1167 | 30927
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 288 | 294 | 300 | 294 | 294 | 288 | 297 | 288 | 297 | 294 | 309 | 324 | 312 | 315 | 306 | 312 | 300 | 300 | 303 | 300 | 309 | 300 | 294 | 300 | 7218
|  | расчет | S, кВА | 1129.3396 | 1113.5134 | 1120.8925 | 1087.4948 | 1125.092 | 1199.0997 | 1323.7481 | 1374.5108 | 1423.3317 | 1413.9042 | 1425.8839 | 1461.3696 | 1403.1279 | 1418.4195 | 1448.6863 | 1458.756 | 1403.439 | 1459.1724 | 1427.5272 | 1403.439 | 1384.9119 | 1315.6599 | 1238.4042 | 1204.9436 | 31764.6672
|  | ТИ | I, А | 62.6947 | 61.2 | 62.4 | 60.9 | 62.1 | 67.8 | 80.1 | 80.1 | 79.2 | 79.2542 | 78.9 | 79.2 | 80.1 | 78.6 | 80.423 | 78.9 | 78 | 81.3 | 76.5 | 78 | 74.1 | 72.3 | 67.2 | 65.1
|  | расчет | tgφ | 0.26374 | 0.27374 | 0.27778 | 0.2808 | 0.27072 | 0.24742 | 0.23023 | 0.21429 | 0.21336 | 0.21258 | 0.22198 | 0.22737 | 0.22807 | 0.22777 | 0.2161 | 0.21895 | 0.21882 | 0.21008 | 0.2172 | 0.21882 | 0.22889 | 0.23419 | 0.24439 | 0.25707 | 0.23339
яч.6 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 792 | 780 | 780 | 756 | 771 | 807 | 834 | 846 | 873 | 891 | 897 | 846 | 885 | 921 | 951 | 927 | 894 | 897 | 894 | 909 | 918 | 885 | 855 | 807 | 20616
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 330 | 336 | 339 | 336 | 327 | 327 | 318 | 315 | 309 | 321 | 303 | 309 | 321 | 351 | 366 | 351 | 354 | 360 | 348 | 369 | 378 | 363 | 366 | 339 | 8136
|  | расчет | S, кВА | 858 | 849.2915 | 850.4828 | 827.3041 | 837.4784 | 870.7342 | 892.5693 | 902.7408 | 926.0724 | 947.0597 | 946.7935 | 900.6648 | 941.417 | 985.6176 | 1018.998 | 991.2265 | 961.5363 | 966.5449 | 959.3435 | 981.0413 | 992.7779 | 956.5532 | 930.0435 | 875.3114 | 22169.6024
|  | ТИ | I, А | 47.6314 | 46.2 | 46.8 | 47.4 | 45.9 | 49.5 | 50.1 | 51.6 | 52.5 | 53.0859 | 54.6 | 48.9 | 53.7 | 55.8 | 58.5 | 53.7 | 53.1 | 54.3 | 52.5 | 55.8 | 53.1 | 53.4 | 49.5 | 48
|  | расчет | tgφ | 0.41667 | 0.43077 | 0.43462 | 0.44444 | 0.42412 | 0.4052 | 0.38129 | 0.37234 | 0.35395 | 0.36027 | 0.33779 | 0.36525 | 0.36271 | 0.38111 | 0.38486 | 0.37864 | 0.39597 | 0.40134 | 0.38926 | 0.40594 | 0.41176 | 0.41017 | 0.42807 | 0.42007 | 0.39464
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2490.9 | 2528.1 | 2853.3 | 2792.1 | 2860.8 | 3035.7 | 3222.3 | 3347.1 | 3401.1 | 3389.1 | 3406.2 | 3386.1 | 3368.1 | 3429.6 | 3553.5 | 3540.6 | 3441 | 3519.9 | 3469.2 | 3424.5 | 3393.6 | 3272.7 | 3120.6 | 2990.4
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 811.2 | 810.6 | 813.3 | 810.6 | 803.7 | 797.7 | 797.7 | 775.2 | 784.5 | 797.7 | 786.3 | 805.2 | 809.4 | 848.7 | 844.2 | 839.4 | 826.2 | 834.3 | 827.4 | 845.4 | 865.5 | 839.4 | 836.4 | 830.1
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2619.6619 | 2654.8751 | 2966.9476 | 2907.3862 | 2971.5502 | 3138.7577 | 3319.5696 | 3435.6969 | 3490.4042 | 3481.7128 | 3495.7783 | 3480.5201 | 3463.9899 | 3533.0508 | 3652.4014 | 3638.7416 | 3538.7975 | 3617.4235 | 3566.5024 | 3527.308 | 3502.2295 | 3378.6325 | 3230.7444 | 3103.4752 |  | 3652.4014
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 118.7 | 118.7 | 118.8 | 118.8 | 118.7 | 118.4 | 118.3 | 118.1 | 118 | 117.8 | 117.9 | 119.1 | 119.2 | 119.2 | 119.1 | 119 | 119 | 119 | 119.2 | 119.3 | 119.2 | 119.3 | 119.5 | 119.7
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 118.6 | 118.6 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.3 | 118.2 | 118.1 | 117.9 | 117.7 | 117.9 | 119.2 | 119.1 | 119.1 | 119 | 118.9 | 118.9 | 119 | 119.1 | 119.3 | 119.1 | 119.2 | 119.4 | 119.6
ВЛ-124 | ВЛ 110кВ Городская - Кожва с отпайками | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 32023.2 | 32518.2 | 32736 | 32775.6 | 33026.4 | 32874.6 | 32623.8 | 32307 | 34029.6 | 34663.2 | 34438.8 | 34848 | 34425.6 | 34075.8 | 34128.6 | 34630.2 | 34788.6 | 34795.2 | 34914 | 35184.6 | 36069 | 36062.4 | 35778.6 | 34524.6 | 818241.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 4877.4 | 4903.8 | 4956.6 | 5035.8 | 5108.4 | 4936.8 | 4864.2 | 4989.6 | 4488 | 4474.8 | 4494.6 | 4349.4 | 4342.8 | 4323 | 4415.4 | 4283.4 | 4237.2 | 4382.4 | 4375.8 | 4560.6 | 4679.4 | 4712.4 | 4626.6 | 4573.8 | 110992.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 32392.5048 | 32885.8721 | 33109.1163 | 33160.2056 | 33419.1389 | 33243.2146 | 32984.4322 | 32690.0345 | 34324.2745 | 34950.8408 | 34730.8562 | 35118.3767 | 34698.4416 | 34348.9225 | 34413.0367 | 34894.1008 | 35045.6924 | 35070.0923 | 35187.1428 | 35478.9395 | 36371.2736 | 36368.9896 | 36076.4971 | 34826.2495 | 825788.2458
|  | ТИ | I, А | 157.6882 | 163 | 162.8 | 163.7 | 162.7 | 162.6 | 161.4 | 163.8 | 169.5 | 173.3 | 174.3 | 168.7 | 168.1 | 162.7 | 170.5 | 170.2 | 171.5 | 173.1 | 170.5 | 176.8 | 177.5 | 178.1 | 172.4 | 166.1
|  | расчет | tgφ
ВЛ-121 | ВЛ 110кВ Печора -Кожва с отпайками | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240.4 | 13648.8 | 13846.8 | 13794 | 13754.4 | 13714.8 | 13516.8 | 87516
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.2 | 2666.4 | 2613.6 | 2640 | 2574 | 2534.4 | 2560.8 | 16658.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348.3624 | 13906.8124 | 14091.3014 | 14044.3596 | 13993.1767 | 13947.0041 | 13757.2373 | 89088.2539
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | 1: #DIV/0!; 2: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!
ВЛ-125 | ВЛ 110кВ Кожва -Чикшино I цепь о отпайкой на ПС Березовка | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 6289.8 | 6289.8 | 6375.6 | 6296.4 | 6316.2 | 6349.2 | 6223.8 | 6276.6 | 6058.8 | 5979.6 | 6039 | 6098.4 | 5953.2 | 5854.2 | 5913.6 | 5999.4 | 6151.2 | 6322.8 | 6256.8 | 6085.2 | 6118.2 | 6329.4 | 6296.4 | 6131.4 | 148005
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1036.2 | 1075.8 | 1069.2 | 1108.8 | 1155 | 1122 | 1102.2 | 1056 | 1115.4 | 1161.6 | 1122 | 1095.6 | 1168.2 | 1181.4 | 1115.4 | 1108.8 | 1069.2 | 1089 | 1141.8 | 1221 | 1207.8 | 1108.8 | 1056 | 1102.2 | 26789.4
|  | расчет | S, кВА | 6374.5819 | 6381.1386 | 6464.6318 | 6393.2848 | 6420.9351 | 6447.5751 | 6320.6433 | 6364.8129 | 6160.6148 | 6091.3817 | 6142.3452 | 6196.0328 | 6066.7357 | 5972.216 | 6017.8719 | 6101.003 | 6243.4326 | 6415.8959 | 6360.13 | 6206.4885 | 6236.2771 | 6425.7873 | 6384.3394 | 6229.6798 | 150417.835
|  | ТИ | I, А | 31.0056 | 32.1 | 32.1 | 30.8 | 31.9 | 31.7 | 31.4 | 31.3 | 29.6 | 30.8 | 31.9 | 29.2 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30.7 | 30.5 | 32.3 | 30.1 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 31.7 | 30.2
|  | расчет | tgφ | 0.16474 | 0.17104 | 0.1677 | 0.1761 | 0.18286 | 0.17672 | 0.17709 | 0.16824 | 0.1841 | 0.19426 | 0.18579 | 0.17965 | 0.19623 | 0.2018 | 0.18862 | 0.18482 | 0.17382 | 0.17223 | 0.18249 | 0.20065 | 0.19741 | 0.17518 | 0.16771 | 0.17976 | 0.181
ВЛ-127 | ВЛ 110кВ Кожва - Кыртаель I цепь о отпайкой на ПС Березовка | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 4573.8 | 4587 | 4699.2 | 4606.8 | 4659.6 | 4613.4 | 4514.4 | 4507.8 | 4613.4 | 4666.2 | 4580.4 | 4461.6 | 4441.8 | 4481.4 | 4613.4 | 4593.6 | 4593.6 | 4587 | 4527.6 | 4534.2 | 4712.4 | 4732.2 | 4738.8 | 4606.8 | 110246.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 891 | 877.8 | 937.2 | 884.4 | 897.6 | 897.6 | 858 | 864.6 | 904.2 | 924 | 877.8 | 844.8 | 858 | 877.8 | 924 | 917.4 | 917.4 | 917.4 | 884.4 | 864.6 | 897.6 | 917.4 | 930.6 | 891 | 21456.6
|  | расчет | S, кВА | 4659.7776 | 4670.2357 | 4791.7455 | 4690.9242 | 4745.2669 | 4699.9091 | 4595.2118 | 4589.9667 | 4701.174 | 4756.8055 | 4663.7535 | 4540.8767 | 4523.9088 | 4566.5609 | 4705.0224 | 4684.3125 | 4684.3125 | 4677.8405 | 4613.1687 | 4615.8967 | 4797.1241 | 4820.3049 | 4829.3107 | 4692.173 | 112315.583
|  | ТИ | I, А | 22.684 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 22.4 | 22.9 | 23.1 | 23 | 22.9 | 22 | 22.3 | 22.6 | 23 | 22.8 | 23 | 22.8 | 22.3 | 23 | 23.4 | 23.5 | 23 | 22.6
|  | расчет | tgφ | 0.19481 | 0.19137 | 0.19944 | 0.19198 | 0.19263 | 0.19456 | 0.19006 | 0.1918 | 0.19599 | 0.19802 | 0.19164 | 0.18935 | 0.19316 | 0.19588 | 0.20029 | 0.19971 | 0.19971 | 0.2 | 0.19534 | 0.19068 | 0.19048 | 0.19386 | 0.19638 | 0.19341 | 0.19462
ВЛ-126 | ВЛ 110кВ Кожва -Чикшино II цепь о отпайкой на ПС Березовка | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1656.6 | 1722.6 | 1729.2 | 1768.8 | 1848 | 1742.4 | 1709.4 | 1702.8 | 1696.2 | 1749 | 1729.2 | 1742.4 | 1610.4 | 1584 | 1590.6 | 1689.6 | 1709.4 | 1788.6 | 1861.2 | 1993.2 | 2158.2 | 2105.4 | 2013 | 1848 | 42748.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 3148.2 | 3181.2 | 3174.6 | 3174.6 | 3161.4 | 3121.8 | 3102 | 3088.8 | 3082.2 | 3115.2 | 3115.2 | 3148.2 | 3148.2 | 3141.6 | 3141.6 | 3128.4 | 3128.4 | 3148.2 | 3174.6 | 3207.6 | 3253.8 | 3247.2 | 3214.2 | 3201 | 75748.2
|  | расчет | S, кВА | 3557.4551 | 3617.649 | 3614.999 | 3634.1077 | 3661.9058 | 3575.1354 | 3541.8148 | 3527.0687 | 3518.1034 | 3572.6002 | 3562.9487 | 3598.2108 | 3536.1775 | 3518.3386 | 3521.3149 | 3555.5077 | 3564.9593 | 3620.8084 | 3679.9661 | 3776.4459 | 3904.4899 | 3870.0151 | 3792.5256 | 3696.1473 | 87018.695
|  | ТИ | I, А | 17.3179 | 17.6 | 17.7 | 18 | 17.9 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.4 | 17.2 | 17 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.9 | 18.1 | 19.1 | 19 | 18.7 | 18.4 | 17.6
|  | расчет | tgφ | 1.9004 | 1.8467 | 1.8359 | 1.7948 | 1.7107 | 1.7917 | 1.8147 | 1.814 | 1.8171 | 1.7811 | 1.8015 | 1.8068 | 1.9549 | 1.9833 | 1.9751 | 1.8516 | 1.8301 | 1.7601 | 1.7057 | 1.6093 | 1.5076 | 1.5423 | 1.5967 | 1.7321
ВЛ-128 | ВЛ 110кВ Кожва - Кыртаель II цепь о отпайкой на ПС Западно-Соплесская | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 6197.4 | 6289.8 | 6250.2 | 6336 | 6362.4 | 6250.2 | 6171 | 6131.4 | 6177.6 | 6177.6 | 6230.4 | 6520.8 | 6448.2 | 6263.4 | 6329.4 | 6342.6 | 6329.4 | 6296.4 | 6270 | 6349.2 | 6567 | 6745.2 | 6712.2 | 6415.2 | 152163
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1709.4 | 1749 | 1755.6 | 1762.2 | 1762.2 | 1742.4 | 1729.2 | 1729.2 | 1716 | 1709.4 | 1702.8 | 1656.6 | 1643.4 | 1630.2 | 1623.6 | 1610.4 | 1630.2 | 1630.2 | 1643.4 | 1669.8 | 1722.6 | 1722.6 | 1729.2 | 1696.2 | 40675.8
|  | расчет | S, кВА | 6428.8269 | 6528.4443 | 6492.0822 | 6576.4918 | 6601.9302 | 6488.5251 | 6408.6952 | 6370.5729 | 6411.5051 | 6409.7418 | 6458.9018 | 6727.9385 | 6654.3254 | 6472.0732 | 6534.3233 | 6543.8492 | 6535.9664 | 6504.0145 | 6481.7948 | 6565.1026 | 6789.1708 | 6961.6861 | 6931.3607 | 6635.6526 | 157512.9755
|  | ТИ | I, А | 31.2958 | 31.7 | 31.4 | 33.1 | 31.6 | 31.6 | 30.9 | 31.6 | 31.4 | 31.7 | 32.2 | 32.9 | 31.8 | 31.5 | 32.2 | 31.6 | 32.5 | 31.7 | 31.4 | 32.8 | 33.3 | 34.1 | 33 | 31.4
|  | расчет | tgφ | -0.27583 | -0.27807 | -0.28089 | -0.27813 | -0.27697 | -0.27878 | -0.28021 | -0.28202 | -0.27778 | -0.27671 | -0.27331 | -0.25405 | -0.25486 | -0.26027 | -0.25652 | -0.2539 | -0.25756 | -0.25891 | -0.26211 | -0.26299 | -0.26231 | -0.25538 | -0.25762 | -0.2644 | 0.26732
ВЛ-129 - на ПС "Сев.Кожва" | ВЛ 110кВ Кожва - Северная Кожва I цепь | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 6402 | 6613.2 | 6428.4 | 6527.4 | 6534 | 6613.2 | 6567 | 6131.4 | 6659.4 | 6811.2 | 6527.4 | 6712.2 | 6758.4 | 6798 | 6474.6 | 6732 | 6758.4 | 6487.8 | 6751.8 | 6831 | 6956.4 | 6765 | 6844.2 | 6639.6 | 159324
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 1313.4 | 1399.2 | 1280.4 | 1306.8 | 1267.2 | 1372.8 | 1392.6 | 1135.2 | 1405.8 | 1458.6 | 1353 | 1452 | 1491.6 | 1524.6 | 1339.8 | 1458.6 | 1511.4 | 1320 | 1438.8 | 1366.2 | 1386 | 1287 | 1353 | 1339.8 | 32953.8
|  | расчет | S, кВА | 6535.3365 | 6759.5987 | 6554.674 | 6656.927 | 6655.7458 | 6754.1835 | 6713.0339 | 6235.603 | 6806.165 | 6965.627 | 6666.1503 | 6867.4546 | 6921.0434 | 6966.8651 | 6611.7705 | 6888.2028 | 6925.3376 | 6620.7212 | 6903.4012 | 6966.2805 | 7093.1303 | 6886.3339 | 6976.6527 | 6773.4299 | 162703.6681
|  | ТИ | I, А | 31.7875 | 33.3 | 33 | 32.5 | 32.7 | 33.1 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 34.3 | 33.8 | 32.9 | 34.1 | 28.5 | 33.8 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 33.8 | 34.3 | 34.6 | 34.7 | 32.6 | 32.5
|  | расчет | tgφ | 0.20515 | 0.21158 | 0.19918 | 0.2002 | 0.19394 | 0.20758 | 0.21206 | 0.18515 | 0.2111 | 0.21415 | 0.20728 | 0.21632 | 0.2207 | 0.22427 | 0.20693 | 0.21667 | 0.22363 | 0.20346 | 0.2131 | 0.2 | 0.19924 | 0.19024 | 0.19769 | 0.20179 | 0.20684
ВЛ-130 - на ПС "Сев.Кожва" | ВЛ 110кВ Кожва - Северная Кожва II цепь | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 4389 | 4408.8 | 4362.6 | 4362.6 | 4369.2 | 4210.8 | 4164.6 | 4177.8 | 4276.8 | 4547.4 | 4507.8 | 4534.2 | 4501.2 | 4349.4 | 4323 | 4395.6 | 4474.8 | 4468.2 | 4461.6 | 4600.2 | 4705.8 | 4646.4 | 4547.4 | 4422 | 106207.2
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 376.2 | 369.6 | 356.4 | 330 | 310.2 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | 363 | 455.4 | 462 | 462 | 475.2 | 422.4 | 409.2 | 422.4 | 455.4 | 455.4 | 448.8 | 409.2 | 402.6 | 349.8 | 396 | 429 | 9530.4
|  | расчет | S, кВА | 4405.0934 | 4424.2651 | 4377.1337 | 4375.0633 | 4380.1978 | 4223.2007 | 4177.1379 | 4190.2984 | 4292.1774 | 4570.1462 | 4531.4131 | 4557.6763 | 4526.2144 | 4369.8629 | 4342.3235 | 4415.8489 | 4497.9133 | 4491.3473 | 4484.116 | 4618.3639 | 4722.9906 | 4659.5486 | 4564.6098 | 4442.761 | 106639.7033
|  | ТИ | I, А | 21.4442 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 20.7 | 20.6 | 19.9 | 20.6 | 22 | 23 | 22.3 | 22 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 21.5 | 22.1 | 22.6 | 22.8 | 22.4 | 21.3 | 21.4
|  | расчет | tgφ | 0.085714 | 0.083832 | 0.081694 | 0.075643 | 0.070997 | 0.076803 | 0.077655 | 0.077409 | 0.084877 | 0.10015 | 0.10249 | 0.10189 | 0.10557 | 0.097117 | 0.094656 | 0.096096 | 0.10177 | 0.10192 | 0.10059 | 0.088953 | 0.085554 | 0.075284 | 0.087083 | 0.097015 | 0.089734
ВЛ-133 | ВЛ 110кВ Кожва - Озерная I цепь | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 61.6 | 80.3 | 68.2 | 69.3 | 90.2 | 67.1 | 53.9 | 51.7 | 1175.9 | 1391.5 | 1410.2 | 1401.4 | 1382.7 | 1368.4 | 1366.2 | 1368.4 | 1366.2 | 1362.9 | 1360.7 | 1393.7 | 1423.4 | 1441 | 1456.4 | 1433.3 | 22644.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 517 | 520.3 | 518.1 | 519.2 | 521.4 | 515.9 | 510.4 | 512.6 | 110 | 35.2 | 31.9 | 22 | 19.8 | 20.9 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24.2 | 22 | 22 | 24.2 | 25.3 | 26.4 | 20.9 | 4609
|  | расчет | S, кВА | 520.6569 | 526.46 | 522.5695 | 523.8045 | 529.1446 | 520.2453 | 513.2381 | 515.2006 | 1176.1269 | 1391.9451 | 1410.5608 | 1401.5727 | 1382.8418 | 1368.5432 | 1366.3953 | 1368.595 | 1366.3771 | 1363.1148 | 1360.8778 | 1393.8736 | 1423.6057 | 1441.2221 | 1456.6393 | 1433.4524 | 26277.063
|  | ТИ | I, А | 2.5324 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.4
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080386 | 0 | 0 | 0.00080515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-134 | ВЛ 110кВ Кожва - Озерная II цепь | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 111.1 | 134.2 | 121 | 121 | 144.1 | 134.2 | 122.1 | 119.9 | 115.5 | 132 | 149.6 | 139.7 | 116.6 | 100.1 | 103.4 | 105.6 | 107.8 | 112.2 | 110 | 144.1 | 171.6 | 185.9 | 201.3 | 177.1 | 3180.1
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 525.8 | 533.5 | 528 | 529.1 | 531.3 | 523.6 | 518.1 | 518.1 | 517 | 523.6 | 530.2 | 531.3 | 526.9 | 523.6 | 525.8 | 523.6 | 525.8 | 523.6 | 525.8 | 534.6 | 545.6 | 552.2 | 559.9 | 547.8 | 12724.8
|  | расчет | S, кВА | 537.4094 | 550.1199 | 541.6872 | 542.7594 | 550.4948 | 540.5244 | 532.2932 | 531.7928 | 529.7445 | 539.9824 | 550.9013 | 549.3594 | 539.6473 | 533.0825 | 535.8705 | 534.1426 | 536.7369 | 535.4865 | 537.1831 | 553.6804 | 571.9492 | 582.6523 | 594.9871 | 575.7163 | 13128.2033
|  | ТИ | I, А | 2.6161 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6
|  | расчет | tgφ
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 29681.3 | 30125.7 | 30034.4 | 30088.3 | 30323.7 | 29980.5 | 29526.2 | 29099.4 | 30773.6 | 31454.5 | 31174 | 31610.7 | 31212.5 | 30798.9 | 30714.2 | 31226.8 | 31490.8 | 31425.9 | 31599.7 | 31930.8 | 32813 | 32950.5 | 32809.7 | 31673.4 | 744518.5
|  | расчет | Q, кВАр
Баланс мощностей 110 кВ |  | расчет | P, кВт | -166.1 | -155.1 | -169.4 | -144.1 | -174.9 | -174.9 | -149.6 | -145.2 | -182.6 | -196.9 | -167.2 | -174.9 | -172.7 | -174.9 | -162.8 | -147.4 | -173.8 | 5072.1 | 13458.5 | 13662 | 13631.2 | 13572.9 | 13535.5 | 13365 | 83464.7 | 9.215%
ОРУ-20 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-20 |  | ТИ | U, кВ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.2
2С-20 |  | ТИ | U, кВ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.8
ВЛ-8 | ВЛ 20кВ Кожва-Акись | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 302.4 | 305.2 | 329 | 345.8 | 371 | 369.6 | 359.8 | 352.8 | 357 | 355.6 | 359.8 | 364 | 366.8 | 366.8 | 362.6 | 364 | 352.8 | 348.6 | 340.2 | 333.2 | 319.2 | 8237.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 113.4 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 113.4 | 112 | 113.4 | 113.4 | 114.8 | 113.4 | 110.6 | 113.4 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 119 | 2752.4
|  | расчет | S, кВА | 324.2746 | 324.7668 | 324.7668 | 323.4576 | 326.5723 | 348.9175 | 364.8014 | 388.7717 | 387.4359 | 378.0985 | 370.5771 | 374.1564 | 373.2438 | 377.2474 | 381.674 | 383.9294 | 383.1117 | 379.9188 | 381.674 | 371.0079 | 367.0163 | 359.0475 | 352.422 | 340.6606 | 8687.5502
|  | ТИ | I, А | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.4 | 11 | 10.2 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 10 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 9.6
|  | расчет | tgφ | -0.37327 | -0.37788 | -0.37788 | -0.37963 | -0.38073 | -0.35319 | -0.33603 | -0.31321 | -0.31439 | -0.32296 | -0.32143 | -0.31373 | -0.3189 | -0.31518 | -0.31538 | -0.30916 | -0.30153 | -0.31274 | -0.31538 | -0.3254 | -0.32932 | -0.33745 | -0.34454 | -0.37281 | 0
ВЛ-2 | ВЛ 20кВ Кожва- Красный Яг | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 186.2 | 242.2 | 571.2 | 565.6 | 574 | 609 | 620.2 | 648.2 | 642.6 | 632.8 | 634.2 | 641.2 | 644 | 649.6 | 690.2 | 674.8 | 674.8 | 694.4 | 679 | 660.8 | 645.4 | 639.8 | 606.2 | 581 | 14407.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 89.6 | 91 | 89.6 | 95.2 | 98 | 98 | 96.6 | 93.8 | 96.6 | 99.4 | 96.6 | 93.8 | 95.2 | 98 | 92.4 | 95.2 | 96.6 | 92.4 | 95.2 | 96.6 | 98 | 93.8 | 98 | 100.8 | 2290.4
|  | расчет | S, кВА | 206.6364 | 258.7312 | 578.1847 | 573.5559 | 582.3058 | 616.8347 | 627.6779 | 654.9517 | 649.8202 | 640.5593 | 641.5148 | 648.0246 | 650.9985 | 656.9507 | 696.3575 | 681.4823 | 681.6793 | 700.5206 | 685.6413 | 667.8235 | 652.7979 | 646.6394 | 614.0704 | 589.6793 | 14603.4378
|  | ТИ | I, А | 5.5 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 17.1 | 18 | 18.4 | 17.6 | 17 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 19 | 18.8 | 18.9 | 19.6 | 19 | 18.5 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 16.1 | 15.8
|  | расчет | tgφ | -0.4812 | -0.37572 | -0.15686 | -0.16832 | -0.17073 | -0.16092 | -0.15576 | -0.14471 | -0.15033 | -0.15708 | -0.15232 | -0.14629 | -0.14783 | -0.15086 | -0.13387 | -0.14108 | -0.14315 | -0.13306 | -0.14021 | -0.14619 | -0.15184 | -0.14661 | -0.16166 | -0.17349 | -0.15897
ВЛ-7 | ВЛ 20кВ Кожва- Усть-Кожва | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 32.2 | 32.2 | 35 | 36.4 | 37.8 | 35 | 29.4 | 33.6 | 28 | 28 | 28 | 37.8 | 43.4 | 37.8 | 39.2 | 40.6 | 39.2 | 37.8 | 36.4 | 29.4 | 28 | 813.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 7 | 5.6 | 8.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 128.8
|  | расчет | S, кВА | 29.6985 | 29.6985 | 29.9286 | 32.9521 | 32.6833 | 35.9939 | 36.8283 | 38.2126 | 35.4452 | 29.6985 | 33.8615 | 28.3132 | 28.3132 | 28.3132 | 38.0326 | 43.9609 | 38.2126 | 39.598 | 40.9844 | 39.598 | 38.4427 | 36.8283 | 29.9286 | 28.3132 | 823.8397
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | расчет | tgφ | -0.14286 | -0.14286 | -0.19048 | -0.21739 | -0.17391 | -0.24 | -0.15385 | -0.14815 | -0.16 | -0.14286 | -0.125 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.11111 | -0.16129 | -0.14815 | -0.14286 | -0.13793 | -0.14286 | -0.18519 | -0.15385 | -0.19048 | -0.15 | -0.15835
ВЛ-1 | ВЛ 20кВ Кожва- Красный Яг | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 107.8 | 119 | 117.6 | 121.8 | 124.6 | 127.4 | 133 | 135.8 | 131.6 | 128.8 | 133 | 130.2 | 123.2 | 128.8 | 137.2 | 142.8 | 140 | 138.6 | 137.2 | 131.6 | 130.2 | 128.8 | 127.4 | 121.8 | 3098.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 25.2 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 4.2 | 7 | 7 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 212.8
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 11.2
|  | расчет | S, кВА | 110.7063 | 119.4028 | 117.8081 | 122.1936 | 124.9848 | 127.6766 | 133.265 | 135.8289 | 131.786 | 128.9217 | 133.0295 | 130.3204 | 123.3987 | 128.9901 | 137.4569 | 143.0468 | 140.3426 | 138.8543 | 137.4569 | 131.8678 | 130.5683 | 129.0736 | 127.6766 | 122.001 | 3104.7521
|  | ТИ | I, А | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.1
|  | расчет | tgφ | 0.23377 | 0.082353 | 0.059524 | 0.08046 | 0.078652 | 0.065934 | 0.063158 | 0.020619 | 0.053191 | 0.043478 | 0.021053 | 0.043011 | 0.056818 | 0.054348 | 0.061224 | 0.058824 | 0.07 | 0.060606 | 0.061224 | 0.06383 | 0.075269 | 0.065217 | 0.065934 | 0.057471 | 0.06507
Отходящие ВЛ 20 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 627.2 | 694.4 | 1022 | 1022 | 1036 | 1100.4 | 1135.4 | 1192.8 | 1178.8 | 1150.8 | 1153.6 | 1156.4 | 1150.8 | 1166.2 | 1229.2 | 1227.8 | 1219.4 | 1234.8 | 1220.8 | 1184.4 | 1162 | 1145.2 | 1096.2 | 1050 | 26556.6
|  | расчет | Q, кВАр | -182 | -200.2 | -203 | -207.2 | -210 | -214.2 | -210 | -212.8 | -211.4 | -214.2 | -211.4 | -204.4 | -205.8 | -208.6 | -203 | -207.2 | -203 | -203 | -207.2 | -208.6 | -210 | -205.8 | -210 | -217 | 212.8
Баланс мощностей 20 кВ |  | расчет | P, кВт | -20.3 | -20.3 | -28.7 | -32.9 | -32.2 | -35.7 | -37.1 | -35.7 | -42.7 | -35.7 | -36.4 | -41.3 | -35.7 | -40.6 | -42.7 | -39.2 | -43.4 | -39.9 | -40.6 | -39.9 | -36.4 | -38.5 | -33.6 | -33.6 | -863.1 | -3.359%
|  | расчет | I, А | -0.6 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -1.5 | -1.2 | -1.3 | -1.2
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3
яч.1 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ф 7003 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 14 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 15.4 | 13.8 | 12.2 | 13.2 | 13.6 | 14.8 | 14.4 | 16.4 | 16.8 | 17.8 | 16 | 16.6 | 17 | 15.4 | 14.4 | 15.8 | 14 | 355.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 8.2 | 8 | 9 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8 | 203.2
|  | ТИ | I, А | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | расчет | tgφ | 0.60294 | 0.5942 | 0.5942 | 0.6 | 0.5942 | 0.58333 | 0.55556 | 0.51948 | 0.57971 | 0.62295 | 0.62121 | 0.58824 | 0.60811 | 0.59722 | 0.53659 | 0.54762 | 0.52809 | 0.575 | 0.56627 | 0.55294 | 0.53247 | 0.58333 | 0.51899 | 0.57143 | 0.57175
яч.4 | ф 7004 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 528.9 | 524.7 | 524.1 | 513.9 | 521.7 | 531.6 | 537.9 | 525.3 | 559.8 | 566.4 | 568.5 | 516 | 541.8 | 573.6 | 593.1 | 581.4 | 567 | 555 | 535.5 | 551.7 | 564.6 | 559.8 | 548.4 | 522.9 | 13113.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 180.9 | 189.3 | 184.8 | 181.8 | 182.4 | 182.1 | 178.5 | 166.5 | 168 | 178.8 | 169.2 | 164.4 | 174 | 196.5 | 213.3 | 190.5 | 199.8 | 204.3 | 198.3 | 219.9 | 227.7 | 211.5 | 213.3 | 194.7 | 4570.5
|  | расчет | S, кВА | 558.9812 | 557.8034 | 555.7264 | 545.1096 | 552.6669 | 561.9243 | 566.7439 | 551.0557 | 584.4656 | 593.9515 | 593.1449 | 541.5564 | 569.0547 | 606.3243 | 630.2892 | 611.8139 | 601.1731 | 591.4081 | 571.0369 | 593.9098 | 608.786 | 598.4215 | 588.4212 | 557.9718
|  | ТИ | I, А | 31.0315 | 31.2 | 30.5 | 31 | 30.9 | 32.3 | 31 | 32.3 | 34.1 | 32.8 | 33.6 | 28.5 | 33.4 | 33.3392 | 34.9902 | 33.7 | 33.5 | 32 | 31.4 | 33.5 | 32.6 | 33.5 | 32.2 | 31.3
|  | расчет | tgφ | 0.34203 | 0.36078 | 0.3526 | 0.35377 | 0.34963 | 0.34255 | 0.33185 | 0.31696 | 0.30011 | 0.31568 | 0.29763 | 0.3186 | 0.32115 | 0.34257 | 0.35964 | 0.32766 | 0.35238 | 0.36811 | 0.37031 | 0.39859 | 0.40329 | 0.37781 | 0.38895 | 0.37235 | 0.34853
яч.8 | ф 7008 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 69.6 | 63.4 | 65.2 | 59.2 | 63 | 72.6 | 88.8 | 117.2 | 116 | 114.6 | 122 | 118.8 | 116.6 | 117 | 112.2 | 114.8 | 111.6 | 114.2 | 125.4 | 122 | 123.4 | 99 | 91.8 | 82 | 2400.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 21.6 | 22 | 25.8 | 21.4 | 19.8 | 19.2 | 17 | 20 | 20.4 | 21.8 | 19.4 | 20.8 | 21 | 21 | 20.8 | 20.8 | 19.6 | 18.8 | 18 | 20.4 | 22.6 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 498.8
|  | ТИ | I, А | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 7.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 7.3 | 6.1 | 6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6 | 5.4 | 5 | 4
|  | расчет | tgφ | 0.31034 | 0.347 | 0.39571 | 0.36149 | 0.31429 | 0.26446 | 0.19144 | 0.17065 | 0.17586 | 0.19023 | 0.15902 | 0.17508 | 0.1801 | 0.17949 | 0.18538 | 0.18118 | 0.17563 | 0.16462 | 0.14354 | 0.16721 | 0.18314 | 0.22828 | 0.24183 | 0.26585 | 0.2078
яч.9 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ф 7010 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 146.6 | 139.4 | 137.4 | 140.4 | 132.8 | 150.8 | 157.4 | 154.8 | 153.4 | 151.8 | 152 | 150.4 | 154.2 | 164.8 | 177.2 | 180.2 | 166 | 174 | 175.4 | 175.6 | 181.8 | 172.8 | 158.8 | 147 | 3795
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 115.2 | 115.8 | 117.4 | 117.8 | 114.2 | 114 | 112.4 | 113.4 | 109 | 107.2 | 106.2 | 110.8 | 112.8 | 118 | 120.6 | 123.2 | 120.6 | 124.6 | 118.6 | 117 | 117.6 | 115.4 | 116.8 | 110.2 | 2768.8
|  | ТИ | I, А | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 10.7 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 11.6 | 12.2 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 11.2 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 9.8
|  | расчет | tgφ | 0.78581 | 0.8307 | 0.85444 | 0.83903 | 0.85994 | 0.75597 | 0.7141 | 0.73256 | 0.71056 | 0.70619 | 0.69868 | 0.7367 | 0.73152 | 0.71602 | 0.68059 | 0.68368 | 0.72651 | 0.71609 | 0.67617 | 0.66629 | 0.64686 | 0.66782 | 0.73552 | 0.74966 | 0.72959
яч.13 | ф 7013 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 583.2 | 578.7 | 572.7 | 569.1 | 580.5 | 615 | 686.4 | 714 | 744.3 | 746.4 | 751.5 | 755.7 | 722.1 | 731.7 | 755.4 | 747 | 730.2 | 756 | 748.5 | 718.2 | 715.8 | 670.5 | 631.5 | 612.3 | 16436.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 158.4 | 159.9 | 162 | 161.1 | 159.3 | 158.4 | 164.1 | 159.3 | 166.5 | 167.7 | 176.4 | 184.8 | 177.9 | 183 | 176.4 | 177.6 | 169.8 | 171.6 | 166.5 | 167.1 | 164.7 | 164.1 | 161.4 | 165.6 | 4023.6
|  | ТИ | I, А | 33.4 | 33.5 | 33.1 | 33.3 | 33.2 | 35.7 | 41.8 | 42.3 | 42.5 | 44 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 42.2 | 44.6 | 42 | 41.3 | 42.7 | 40.7 | 40.6 | 39.1 | 37.7 | 36.2 | 33.9
|  | расчет | tgφ | 0.2716 | 0.27631 | 0.28287 | 0.28308 | 0.27442 | 0.25756 | 0.23907 | 0.22311 | 0.2237 | 0.22468 | 0.23473 | 0.24454 | 0.24636 | 0.2501 | 0.23352 | 0.23775 | 0.23254 | 0.22698 | 0.22244 | 0.23266 | 0.23009 | 0.24474 | 0.25558 | 0.27046 | 0.24479
яч.14 | ф 7014 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 322.8 | 321.3 | 324.9 | 315 | 327.3 | 369 | 409.2 | 422.1 | 445.8 | 423.3 | 424.2 | 441.9 | 432.6 | 432.3 | 455.1 | 460.8 | 439.5 | 435.3 | 434.7 | 417.6 | 419.1 | 393.3 | 360.9 | 345.6 | 9573.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 114.3 | 114.9 | 120.9 | 114.6 | 115.8 | 114 | 113.7 | 111.6 | 111.3 | 110.7 | 111 | 118.8 | 114.9 | 113.1 | 112.5 | 114.6 | 111.9 | 112.2 | 117 | 115.8 | 123.3 | 119.1 | 118.5 | 118.8 | 2763.3
|  | расчет | S, кВА | 342.4388 | 341.2268 | 346.6653 | 335.1987 | 347.1814 | 386.2085 | 424.7026 | 436.6039 | 459.4838 | 437.5356 | 438.4822 | 457.5905 | 447.5989 | 446.85 | 468.7987 | 474.8366 | 453.5216 | 449.5275 | 450.1701 | 433.3583 | 436.8612 | 410.9376 | 379.8566 | 365.4488
|  | ТИ | I, А | 19.1 | 18.8 | 18.7 | 18.1 | 19.4 | 22.9 | 26 | 26 | 25 | 24.4 | 25.3 | 24.8 | 24.9 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 24.5 | 25.7 | 23.7 | 24.2 | 23.4 | 22.1 | 20.3 | 19.5
|  | расчет | tgφ | 0.35409 | 0.35761 | 0.37211 | 0.36381 | 0.3538 | 0.30894 | 0.27786 | 0.26439 | 0.24966 | 0.26152 | 0.26167 | 0.26884 | 0.2656 | 0.26162 | 0.2472 | 0.2487 | 0.25461 | 0.25775 | 0.26915 | 0.2773 | 0.2942 | 0.30282 | 0.32835 | 0.34375 | 0.28864
яч.15 | ф 7015 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 135.4 | 130.6 | 129.6 | 128.8 | 131.4 | 136 | 150.2 | 160.4 | 161 | 158.2 | 163.4 | 161.2 | 164.2 | 153 | 156.8 | 166.8 | 170.6 | 176.4 | 179.8 | 178.4 | 179.2 | 171.6 | 168.8 | 158.2 | 3770
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 14 | 13.8 | 14.6 | 16.6 | 15 | 15.6 | 14.6 | 15.6 | 15.2 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 14 | 14.4 | 13.4 | 13.4 | 13 | 343.2
|  | ТИ | I, А | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.9 | 9.5 | 8.7 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9
|  | расчет | tgφ | 0.10192 | 0.10873 | 0.10802 | 0.10714 | 0.10502 | 0.098529 | 0.087883 | 0.087282 | 0.085714 | 0.092288 | 0.10159 | 0.093052 | 0.095006 | 0.095425 | 0.09949 | 0.091127 | 0.08558 | 0.081633 | 0.082314 | 0.078475 | 0.080357 | 0.078089 | 0.079384 | 0.082174 | 0.091034
яч.19 | отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.22 | ф 7022 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 13 | 13.2 | 12.8 | 15 | 15.8 | 16.8 | 18 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.2 | 16 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 14.2 | 375.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 39.8
|  | расчет | S, кВА | 14.2688 | 14.2899 | 13.6938 | 13.0752 | 13.2966 | 12.8996 | 15.0851 | 15.8455 | 16.9434 | 18.1339 | 17.737 | 17.791 | 17.3159 | 17.912 | 16.6769 | 16.6589 | 16.9434 | 16.2604 | 16.0611 | 15.6627 | 15.632 | 15.6627 | 15.4635 | 14.2688
|  | ТИ | I, А | 0.79213 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 0.098592 | 0.11268 | 0.11765 | 0.10769 | 0.12121 | 0.125 | 0.10667 | 0.075949 | 0.13095 | 0.12222 | 0.125 | 0.14773 | 0.11628 | 0.11236 | 0.096386 | 0.084337 | 0.13095 | 0.08642 | 0.0875 | 0.089744 | 0.064103 | 0.089744 | 0.090909 | 0.098592 | 0.10602
яч.18 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 720
яч.6 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 34.336 | 41.568 | 42.912 | 35.168 | 38.784 | 41.632 | 40.48 | 36.096 | 37.664 | 46.336 | 48.832 | 53.824 | 56.8 | 56.992 | 57.12 | 38.048 | 32.768 | 46.912 | 44.16 | 43.84 | 38.816 | 41.024 | 45.408 | 43.872 | 1043.392
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1878.636 | 1857.668 | 1854.212 | 1818.568 | 1852.484 | 1973.832 | 2129.78 | 2191.096 | 2278.564 | 2267.236 | 2291.232 | 2259.024 | 2250.3 | 2291.592 | 2369.92 | 2352.448 | 2282.268 | 2320.012 | 2306.06 | 2269.94 | 2283.716 | 2168.024 | 2066.808 | 1970.072 | 51583.492
|  | расчет | Q, кВАр | 613.8 | 625.9 | 634.7 | 620.3 | 615.1 | 611.1 | 608.5 | 594 | 599.2 | 610.6 | 609.2 | 625.2 | 627.2 | 656.8 | 669.6 | 652.5 | 647.9 | 656.5 | 644 | 665 | 679.5 | 655.9 | 655.2 | 633.5 | 15211.2
ПС"Кожва" яч.10 кВ № 3,13,15,22,14,4,8 |  |  | P, кВт | 1667.7 | 1646.7 | 1643.9 | 1613 | 1650.9 | 1751.4 | 1901.9 | 1970.2 | 2057.5 | 2039.1 | 2060.4 | 2024.8 | 2009.3 | 2039.8 | 2105.6 | 2104.2 | 2053.5 | 2069.1 | 2056.5 | 2020.5 | 2033.1 | 1924.2 | 1832.6 | 1749.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 5.364 | -3.668 | 5.788 | -15.568 | 4.516 | -2.832 | -5.78 | -1.096 | -13.564 | 6.764 | -2.232 | 11.976 | 2.7 | 12.408 | -2.92 | -0.448 | -17.268 | 4.988 | -17.06 | 10.06 | -15.716 | -2.024 | -8.808 | 3.928 | -40.492 | -0.07856%
|  | расчет | I, А | 3.3024 | 1.1 | 4 | 2.8 | 2 | 1.6 | 3.7 | 3.3 | 1.9 | 3.1401 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.7608 | 2.2329 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1.4 | 3.9
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | -163.936 | -159.568 | -174.612 | -153.268 | -185.784 | -180.132 | -167.58 | -176.296 | -201.364 | -209.336 | -180.032 | -178.124 | -188 | -180.892 | -184.72 | -176.848 | -203.868 | 5054.888 | 13436.24 | 13646.26 | 13604.284 | 13553.076 | 13520.692 | 13347.928 | 83099.008
|  | расчет | P, % | -0.5119% | -0.4907% | -0.5334% | -0.4676% | -0.5625% | -0.5479% | -0.5137% | -0.5457% | -0.5917% | -0.6039% | -0.5228% | -0.5111% | -0.5461% | -0.5309% | -0.5412% | -0.5107% | -0.586% | 12.63% | 27.67% | 27.83% | 27.28% | 27.21% | 27.32% | 27.78% | 9.175%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Березовка |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.16 | Т-1 10 кВ | ТИ | P, кВт | 622 | 604.4 | 606 | 603.2 | 696.4 | 721.2 | 729.6 | 674.4 | 646.8 | 625.2 | 614.4 | 630.8 | 645.2 | 641.2 | 646.4 | 674.8 | 740.8 | 750.8 | 748 | 664.8 | 632 | 624.4 | 632 | 642 | 15816.8
|  | ТИ | Q, кВАр | 132 | 127.6 | 128 | 128 | 142.8 | 146.8 | 148.8 | 142.8 | 137.2 | 129.2 | 127.6 | 131.6 | 134 | 133.6 | 134 | 139.2 | 152 | 154.4 | 154.8 | 139.6 | 134.4 | 134 | 137.6 | 142.8 | 3312.8
|  | расчет | S, кВА | 635.8522 | 617.7225 | 619.3706 | 616.6314 | 710.8901 | 735.9889 | 744.6191 | 689.3527 | 661.1914 | 638.4103 | 627.5103 | 644.3813 | 658.9682 | 654.9705 | 660.1431 | 689.0078 | 756.2332 | 766.5116 | 763.8501 | 679.2991 | 646.1326 | 638.6168 | 646.8058 | 657.6898
|  | ТИ | I, А | 36.48 | 35.96 | 36.44 | 29.64 | 43.72 | 43.76 | 38.88 | 39.28 | 39.88 | 37.28 | 31.24 | 38.16 | 32.56 | 39 | 36.2639 | 44.8 | 37.64 | 44.76 | 44.92 | 33.76 | 37.84 | 30.68 | 39.2 | 38.6
|  | расчет | tgφ | 0.21222 | 0.21112 | 0.21122 | 0.2122 | 0.20505 | 0.20355 | 0.20395 | 0.21174 | 0.21212 | 0.20665 | 0.20768 | 0.20862 | 0.20769 | 0.20836 | 0.2073 | 0.20628 | 0.20518 | 0.20565 | 0.20695 | 0.20999 | 0.21266 | 0.21461 | 0.21772 | 0.22243 | 0.20945
яч.2 | Т-2 10 кВ | ТИ | P, кВт | 376.4 | 346.4 | 356 | 355.6 | 346.4 | 338 | 355.6 | 418 | 398 | 378.8 | 344.4 | 356.8 | 347.2 | 360.4 | 356.8 | 353.6 | 356.8 | 343.6 | 346.8 | 349.2 | 358 | 342 | 375.6 | 411.6 | 8672
|  | ТИ | Q, кВАр | 99.6 | 97.2 | 100 | 98 | 97.6 | 95.2 | 97.2 | 103.6 | 100.8 | 100 | 94.4 | 98 | 97.6 | 98.4 | 100.4 | 101.6 | 99.2 | 99.2 | 99.6 | 100.8 | 102.4 | 99.2 | 102 | 105.6 | 2387.6
|  | расчет | S, кВА | 389.3547 | 359.7788 | 369.7783 | 368.8568 | 359.8871 | 351.151 | 368.6451 | 430.6471 | 410.5662 | 391.7773 | 357.1032 | 370.0138 | 360.6572 | 373.5916 | 370.6567 | 367.9069 | 370.3335 | 357.6333 | 360.8191 | 363.4574 | 372.357 | 356.0964 | 389.2035 | 424.9305
|  | ТИ | I, А | 21.5941 | 21.36 | 17.56 | 21.24 | 21.28 | 16.56 | 21.12 | 24.96 | 20.52 | 17.56 | 21.24 | 21.4 | 21.24 | 16.92 | 20.498 | 21.28 | 17.76 | 21.2 | 21.28 | 21.96 | 21 | 21 | 25.28 | 21.36
|  | расчет | tgφ | 0.26461 | 0.2806 | 0.2809 | 0.27559 | 0.28176 | 0.28166 | 0.27334 | 0.24785 | 0.25327 | 0.26399 | 0.2741 | 0.27466 | 0.28111 | 0.27303 | 0.28139 | 0.28733 | 0.27803 | 0.28871 | 0.2872 | 0.28866 | 0.28603 | 0.29006 | 0.27157 | 0.25656 | 0.27532
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 998.4 | 950.8 | 962 | 958.8 | 1042.8 | 1059.2 | 1085.2 | 1092.4 | 1044.8 | 1004 | 958.8 | 987.6 | 992.4 | 1001.6 | 1003.2 | 1028.4 | 1097.6 | 1094.4 | 1094.8 | 1014 | 990 | 966.4 | 1007.6 | 1053.6
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 231.6 | 224.8 | 228 | 226 | 240.4 | 242 | 246 | 246.4 | 238 | 229.2 | 222 | 229.6 | 231.6 | 232 | 234.4 | 240.8 | 251.2 | 253.6 | 254.4 | 240.4 | 236.8 | 233.2 | 239.6 | 248.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1024.9103 | 977.0137 | 988.6496 | 985.0753 | 1070.1514 | 1086.4937 | 1112.7331 | 1119.8441 | 1071.5648 | 1029.8294 | 984.1654 | 1013.9378 | 1019.0664 | 1028.118 | 1030.2202 | 1056.2155 | 1125.9783 | 1123.3986 | 1123.969 | 1042.1076 | 1017.9264 | 994.1384 | 1035.6959 | 1082.4858 |  | 1125.9783
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.47 | 10.44 | 10.41 | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.51 | 10.5 | 10.52 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.55 | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.55
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.41 | 10.39 | 10.38 | 10.37 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 10.47 | 10.48 | 10.46 | 10.45 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.47 | 10.46 | 10.48 | 10.47 | 10.51 | 20.19 | 19.95 | 24.39 | 20.58
яч.1 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.3 | ТП-1-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9 | 9.4 | 9 | 9.8 | 9.6 | 12 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 10.2 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 242
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9 | 9.4 | 9 | 9.8 | 9.6 | 12 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 10.2 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10
|  | ТИ | I, А | 1.4 | 1.3 | 1.26 | 1.1 | 1.26 | 1.34 | 1.16 | 1.1 | 1.4 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.56 | 1.46 | 1.92 | 1.28 | 1.46 | 1.4 | 1.5 | 1.18 | 1.2 | 1.38 | 1.26 | 1.12
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | резерв
яч.5 | Жилой городок-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 2.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 62
|  | ТИ | I, А | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | 13 | #DIV/0! | 13 | 13 | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | 13 | 13 | #DIV/0! | 13 | 13 | #DIV/0! | 13 | #DIV/0! | 13 | 13 | #DIV/0! | 12 | 13 | #DIV/0! | 13 | #DIV/0!
яч.6 | Водозабор-I отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.8 | Инвест Трейд | АИИС ТУЭ | P, кВт | 357.3 | 327 | 336.9 | 336.6 | 326.7 | 318.9 | 336.3 | 399.6 | 379.2 | 357.9 | 324.3 | 332.7 | 323.1 | 335.4 | 329.7 | 332.4 | 336.3 | 323.1 | 326.1 | 328.8 | 337.8 | 321.6 | 355.8 | 391.2 | 8174.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 104.1 | 101.4 | 105.3 | 102.6 | 101.7 | 99.6 | 101.4 | 108.9 | 105.3 | 105 | 98.7 | 102 | 101.7 | 102.9 | 104.4 | 106.2 | 103.8 | 103.5 | 103.8 | 105.3 | 107.4 | 103.5 | 107.1 | 110.7
|  | расчет | S, кВА | 372.156 | 342.3609 | 352.9727 | 351.8896 | 342.1634 | 334.0919 | 351.2544 | 414.1731 | 393.5489 | 372.9845 | 338.987 | 347.9846 | 338.7278 | 350.8298 | 345.8344 | 348.953 | 351.9547 | 339.2725 | 342.2216 | 345.25 | 354.4624 | 337.8444 | 371.5697 | 406.5611
|  | ТИ | I, А | 20.46 | 20.46 | 16.71 | 20.46 | 20.4 | 15.45 | 20.25 | 24.21 | 19.44 | 16.56 | 20.28 | 20.31 | 20.07 | 15.81 | 20.34 | 20.37 | 16.68 | 20.19 | 20.13 | 21.21 | 20.19 | 19.95 | 24.39 | 20.58
|  |  | tgφ | 0.29135 | 0.31009 | 0.31256 | 0.30481 | 0.31129 | 0.31232 | 0.30152 | 0.27252 | 0.27769 | 0.29338 | 0.30435 | 0.30658 | 0.31476 | 0.3068 | 0.31665 | 0.31949 | 0.30865 | 0.32033 | 0.31831 | 0.32026 | 0.31794 | 0.32183 | 0.30101 | 0.28298
яч.11 | Жилой городок-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 136 | 133.8 | 133 | 133 | 136.2 | 141.2 | 144 | 146.6 | 141 | 142.6 | 141.4 | 142.4 | 150.2 | 146.8 | 149.8 | 147.8 | 145.4 | 145 | 148.4 | 146.2 | 138.6 | 134.8 | 131.8 | 126.2 | 3382.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 18.4 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 19.4 | 19.6 | 18.8 | 17.4 | 17.8 | 17.2 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 18.8 | 18.8 | 18.2 | 19.2 | 19 | 18.2 | 438.6
|  | расчет | S, кВА | 137.2391 | 135.0053 | 134.2395 | 134.2667 | 137.4642 | 142.5265 | 145.3278 | 147.8005 | 142.0696 | 143.7066 | 142.4423 | 143.5331 | 151.397 | 147.7811 | 150.8776 | 148.868 | 146.4374 | 146.0403 | 149.5861 | 147.4038 | 139.7898 | 136.1605 | 133.1625 | 127.5056
|  | ТИ | I, А | 7.6114 | 11.14 | 11.42 | 11.02 | 12.2 | 11.68 | 11.76 | 12.1 | 12.38 | 12.14 | 11.76 | 11.62 | 12.5 | 12.5 | 12.46 | 12.76 | 11.8 | 12.48 | 12.36 | 12.1 | 11.42 | 10.68 | 10.82 | 10.82
|  | расчет | tgφ | 0.13529 | 0.13453 | 0.13684 | 0.13835 | 0.13656 | 0.13739 | 0.13611 | 0.12824 | 0.1234 | 0.12482 | 0.12164 | 0.1264 | 0.1265 | 0.1158 | 0.12016 | 0.12043 | 0.11967 | 0.12 | 0.12668 | 0.12859 | 0.13131 | 0.14243 | 0.14416 | 0.14422 | 0.12968
яч.12 | ТП-1-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 37.2
|  | АИИС ТУЭ | Q,к шинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | ТИ | I, А | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.42
|  | расчет | tgφ
яч.13 | ЦРП-II- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.15 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | Инвест Трейд | АИИС ТУЭ | P, кВт | 423.9 | 409.5 | 411.6 | 409.8 | 498.6 | 515.7 | 520.8 | 461.4 | 442.2 | 416.7 | 409.2 | 423.6 | 426.3 | 427.2 | 429 | 459.9 | 530.1 | 540.3 | 531.9 | 450 | 427.2 | 427.2 | 439.2 | 456.6 | 10887.9
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 123.6 | 119.1 | 119.7 | 119.4 | 134.4 | 138 | 139.2 | 133.5 | 128.1 | 120 | 118.5 | 122.4 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 130.2 | 143.4 | 145.5 | 144.9 | 129.6 | 125.4 | 124.8 | 129.6 | 134.4
|  | расчет | S, кВА | 441.552 | 426.4681 | 428.6521 | 426.84 | 516.3965 | 533.845 | 539.0819 | 480.3251 | 460.3808 | 433.6345 | 426.0128 | 440.9294 | 444.024 | 444.8882 | 446.6169 | 477.9749 | 549.1535 | 559.5483 | 551.2836 | 468.2907 | 445.2247 | 445.056 | 457.9223 | 475.9695
|  | ТИ | I, А | 16.3 | 16.1 | 16.02 | 12.22 | 20.28 | 20.5 | 17.42 | 17.42 | 17.62 | 16.2 | 12.54 | 17 | 13.06 | 16.98 | 17.06 | 20.48 | 16.68 | 20.82 | 21.04 | 13.86 | 17 | 13.08 | 18.14 | 17.86
|  | расчет | tgφ | 0.29158 | 0.29084 | 0.29082 | 0.29136 | 0.26955 | 0.2676 | 0.26728 | 0.28934 | 0.28969 | 0.28798 | 0.28959 | 0.28895 | 0.29134 | 0.29073 | 0.28951 | 0.28311 | 0.27051 | 0.26929 | 0.27242 | 0.288 | 0.29354 | 0.29213 | 0.29508 | 0.29435 | 0
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 146.4
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 928 | 881.3 | 892.3 | 890.4 | 972.1 | 986.6 | 1011.7 | 1018.6 | 973 | 928.8 | 886.1 | 912.3 | 913.6 | 923.6 | 923.7 | 951.9 | 1023.6 | 1020 | 1017.8 | 936.8 | 915.4 | 895 | 938.6 | 985.6 | 22726.8
|  | расчет | Q, кВАр | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.8 | 17.2 | 16.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 15.4 | 16.4 | 14.4 | 15.4 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 16.2 | 16.4 | 15.6 | 16.6 | 16.4 | 15.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 70.4 | 69.5 | 69.7 | 68.4 | 70.7 | 72.6 | 73.5 | 73.8 | 71.8 | 75.2 | 72.7 | 75.3 | 78.8 | 78 | 79.5 | 76.5 | 74 | 74.4 | 77 | 77.2 | 74.6 | 71.4 | 69 | 68 | 1762 | 7.195%
|  | расчет | I, А | 32.2026 | 28.24 | 24.74 | 25.94 | 30.68 | 26.24 | 29.12 | 33.1 | 28.48 | 24.6 | 26.32 | 28.96 | 26.14 | 24.46 | 24.8219 | 31.02 | 24.92 | 30.68 | 30.76 | 28.02 | 28.7 | 25.96 | 33.72 | 29.58
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС110 кВ Центральная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ВЛ-120 | ВЛ 110кВ Печора-Центральная с отпайкой на ПС ЖБИ | ТИ | P, кВт | -39320 | -39860 | -39630 | -39860 | -39590 | -40000 | -40600 | -41530 | -43520 | -44600 | -44870 | -43840 | -43800 | -42660 | -44440 | -44390 | -44540 | -44830 | -44190 | -45220 | -45160 | -44970 | -43150 | -41610 | -1026180
|  | ТИ | Q, кВАр | 2180 | 1980 | 2160 | 2420 | 2400 | 2190 | 2160 | 1950 | 1110 | 940 | 700 | 1020 | 1030 | 1580 | 830 | 950 | 880 | 990 | 1110 | 1600 | 1250 | 1500 | 1320 | 1480 | 35730
|  | расчет | tgφ | -0.055443 | -0.049674 | -0.054504 | -0.060712 | -0.060621 | -0.05475 | -0.053202 | -0.046954 | -0.025506 | -0.021076 | -0.015601 | -0.023266 | -0.023516 | -0.037037 | -0.018677 | -0.021401 | -0.019758 | -0.022083 | -0.025119 | -0.035383 | -0.027679 | -0.033356 | -0.030591 | -0.035568 | -0.034818
|  | ТИ | I, А | 190.44 | 192.84 | 191.64 | 192.84 | 191.52 | 194.16 | 197.16 | 201.84 | 211.44 | 216.48 | 218.04 | 210.84 | 210.6 | 205.32 | 214.08 | 213.72 | 214.44 | 215.64 | 212.52 | 217.2 | 216.84 | 216.12 | 207 | 199.32
|  | ТИ | U, кВ | 119.99 | 120.04 | 120.11 | 120.11 | 120.04 | 119.67 | 119.57 | 119.42 | 119.27 | 119.38 | 119.23 | 120.54 | 120.59 | 120.46 | 120.32 | 120.41 | 120.35 | 120.49 | 120.53 | 120.71 | 120.74 | 120.67 | 120.92 | 121.12
ВЛ-124 | ВЛ 110кВ Центральная - Кожва с отпайками | ТИ | P, кВт | 33490 | 34120 | 34140 | 34270 | 33990 | 33820 | 33700 | 34120 | 35340 | 36150 | 36290 | 35570 | 35300 | 34230 | 35820 | 35840 | 35970 | 36370 | 35930 | 37280 | 37510 | 37630 | 36480 | 35220 | 848580
|  | ТИ | Q, кВАр | -3990 | -3830 | -3910 | -4280 | -4210 | -4010 | -4050 | -3890 | -3340 | -3180 | -2940 | -3150 | -3220 | -3660 | -3000 | -3040 | -2960 | -3090 | -3190 | -3590 | -3260 | -3460 | -3340 | -3520 | -430620
|  | расчет | tgφ | -0.11914 | -0.11225 | -0.11453 | -0.12489 | -0.12386 | -0.11857 | -0.12018 | -0.11401 | -0.09451 | -0.087967 | -0.081014 | -0.088558 | -0.091218 | -0.10692 | -0.083752 | -0.084821 | -0.082291 | -0.08496 | -0.088784 | -0.096298 | -0.08691 | -0.091948 | -0.091557 | -0.099943 | -0.50746
|  | ТИ | I, А | 162.96 | 165.84 | 165.84 | 166.68 | 165.48 | 165 | 164.64 | 166.68 | 172.56 | 176.28 | 177 | 171.72 | 170.4 | 165.72 | 173.28 | 173.16 | 173.88 | 175.56 | 173.52 | 179.76 | 180.72 | 181.44 | 175.68 | 169.56
|  | ТИ | U, кВ | 120.04 | 120.1 | 120.15 | 120.16 | 120.11 | 119.72 | 119.63 | 119.48 | 119.32 | 119.44 | 119.29 | 120.58 | 120.65 | 120.52 | 120.38 | 120.45 | 120.41 | 120.55 | 120.58 | 120.76 | 120.78 | 120.71 | 120.97 | 121.17
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3264 | 3108 | 3072 | 3018 | 3072 | 3258 | 3570 | 3972 | 4104 | 4290 | 4410 | 4452 | 4452 | 4632 | 4734 | 4758 | 4764 | 4722 | 4656 | 4596 | 4452 | 4248 | 3864 | 3552 | 97020
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 948 | 936 | 942 | 912 | 948 | 924 | 906 | 954 | 966 | 1008 | 1008 | 1026 | 1044 | 1068 | 1062 | 1044 | 1020 | 1038 | 1014 | 1026 | 1026 | 1008 | 984 | 990 | 23802
|  | расчет | S, кВА | 3398.8822 | 3245.8835 | 3213.1835 | 3152.7873 | 3214.9476 | 3386.4938 | 3683.1693 | 4084.9602 | 4216.1561 | 4406.8315 | 4523.7334 | 4568.6957 | 4572.7716 | 4753.5301 | 4851.6595 | 4871.1908 | 4871.9704 | 4834.7418 | 4765.1371 | 4709.1286 | 4568.6957 | 4365.9556 | 3987.3239 | 3687.3844 | 99897.025
|  | ТИ | I, А | 188.6871 | 178.8 | 175.2 | 181.8 | 177.6 | 194.4 | 225 | 235.2 | 241.8 | 250.2 | 254.4 | 247.2 | 264 | 259.2 | 268.8 | 268.8 | 266.4 | 267.6 | 267 | 259.2 | 244.2 | 232.2 | 210.6 | 198.6
|  | расчет | tgφ | 12.57 | 0.30116 | 0.30664 | 0.30219 | 0.30859 | 0.28361 | 0.25378 | 0.24018 | 0.23538 | 0.23497 | 0.22857 | 0.23046 | 0.2345 | 0.23057 | 0.22433 | 0.21942 | 0.21411 | 0.21982 | 0.21778 | 0.22324 | 0.23046 | 0.23729 | 0.25466 | 0.27872 | 0.24533
яч.27 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2664 | 2592 | 2472 | 2448 | 2448 | 2580 | 2838 | 3096 | 3522 | 3954 | 4044 | 4038 | 3810 | 3792 | 3852 | 3840 | 3810 | 3726 | 3672 | 3486 | 3372 | 3258 | 3096 | 2940 | 79350
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 558 | 546 | 540 | 546 | 528 | 540 | 522 | 576 | 636 | 792 | 816 | 816 | 714 | 696 | 714 | 708 | 666 | 684 | 648 | 612 | 612 | 630 | 642 | 660 | 15402
|  | расчет | S, кВА | 2721.8119 | 2648.8828 | 2530.2933 | 2508.1507 | 2504.2939 | 2635.9059 | 2885.607 | 3149.1256 | 3578.9635 | 4032.5401 | 4125.5051 | 4119.6238 | 3876.3251 | 3855.3443 | 3917.6141 | 3904.7233 | 3867.7715 | 3788.2624 | 3728.7381 | 3539.3135 | 3427.0874 | 3318.3526 | 3161.8634 | 3013.1711 | 80830.9601
|  | ТИ | I, А | 151.0999 | 149.4 | 141 | 139.2 | 139.8 | 156 | 166.8 | 184.8 | 225 | 226.8 | 236.4 | 218.4 | 216.6 | 212.4 | 216 | 215.4 | 215.4 | 209.4 | 199.2 | 189 | 186 | 180.6 | 165 | 163.2
|  | расчет | tgφ | 12.13 | 0.21065 | 0.21845 | 0.22304 | 0.21569 | 0.2093 | 0.18393 | 0.18605 | 0.18058 | 0.2003 | 0.20178 | 0.20208 | 0.1874 | 0.18354 | 0.18536 | 0.18438 | 0.1748 | 0.18357 | 0.17647 | 0.17556 | 0.18149 | 0.19337 | 0.20736 | 0.22449 | 0.1941
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 5928 | 5700 | 5544 | 5466 | 5520 | 5838 | 6408 | 7068 | 7626 | 8244 | 8454 | 8490 | 8262 | 8424 | 8586 | 8598 | 8574 | 8448 | 8328 | 8082 | 7824 | 7506 | 6960 | 6492
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1506 | 1482 | 1482 | 1458 | 1476 | 1464 | 1428 | 1530 | 1602 | 1800 | 1824 | 1842 | 1758 | 1764 | 1776 | 1752 | 1686 | 1722 | 1662 | 1638 | 1638 | 1638 | 1626 | 1650
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 6116.3077 | 5889.5097 | 5738.6636 | 5657.1123 | 5713.9282 | 6018.7657 | 6565.1845 | 7231.7027 | 7792.4502 | 8438.2188 | 8648.5312 | 8687.5235 | 8446.9644 | 8606.7109 | 8767.7575 | 8774.6856 | 8738.1962 | 8621.7161 | 8492.2216 | 8246.3185 | 7993.6237 | 7682.648 | 7147.4104 | 6698.4001 |  | 8774.6856
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.7 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ДГК-1 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3
tgφ
яч.11 | водозабор | ТИ | P, кВт | 400.8 | 390.6 | 390.6 | 387 | 393 | 402.6 | 425.4 | 438 | 443.4 | 459 | 438 | 412.8 | 424.2 | 438.6 | 456.6 | 453 | 448.8 | 450.6 | 453 | 457.8 | 450.6 | 436.8 | 412.8 | 399.6 | 10263.6
|  | ТИ | Q, кВАр | 157.8 | 154.2 | 156 | 153.6 | 155.4 | 153 | 152.4 | 147.6 | 161.4 | 180.6 | 163.8 | 149.4 | 150.6 | 161.4 | 173.4 | 162.6 | 152.4 | 151.2 | 150.6 | 155.4 | 154.8 | 153 | 147 | 147.6 | 3745.2
|  | расчет | S, кВА | 430.7453 | 419.9357 | 420.6 | 416.3676 | 422.6088 | 430.6922 | 451.8749 | 462.201 | 471.8618 | 493.2518 | 467.6264 | 439.0036 | 450.14 | 467.3542 | 488.417 | 481.298 | 473.9696 | 475.2913 | 477.3776 | 483.4563 | 476.4487 | 462.821 | 438.1927 | 425.9882 | 10927.5234
|  | ТИ | I, А | 23.9126 | 24.4 | 24.4 | 26.1 | 24.8 | 25.8 | 27.7 | 28.1 | 27.8 | 26.8 | 25.4 | 22.9 | 26.4 | 25.7 | 27.1 | 29.5 | 25.3 | 26 | 28.1 | 27.2 | 28.8 | 26.2 | 23.8 | 24.1
|  | расчет | tgφ | 0.39371 | 0.39478 | 0.39939 | 0.3969 | 0.39542 | 0.38003 | 0.35825 | 0.33699 | 0.36401 | 0.39346 | 0.37397 | 0.36192 | 0.35502 | 0.36799 | 0.37976 | 0.35894 | 0.33957 | 0.33555 | 0.33245 | 0.33945 | 0.34354 | 0.35027 | 0.3561 | 0.36937 | 0.3649
яч.13 | ТП-72 (ДСК-1) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | резерв | ТИ | P, кВт
|  | ТИ | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.25 | ДГК-2 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
tgφ
яч.33 | Молзавод -отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.35 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.4 | гор.1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1938 | 1837.2 | 1822.8 | 1765.2 | 1814.4 | 1898.4 | 2046 | 2328 | 2414.4 | 2527.2 | 2582.4 | 2582.4 | 2564.4 | 2647.2 | 2683.2 | 2708.4 | 2712 | 2691.6 | 2649.6 | 2650.8 | 2610 | 2521.2 | 2308.8 | 2112 | 56415.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 543.6 | 541.2 | 538.8 | 517.2 | 544.8 | 540 | 517.2 | 561.6 | 550.8 | 570 | 583.2 | 602.4 | 604.8 | 616.8 | 608.4 | 597.6 | 589.2 | 614.4 | 595.2 | 600 | 603.6 | 590.4 | 578.4 | 572.4 | 13782
|  | расчет | S, кВА | 2012.7953 | 1915.2549 | 1900.7644 | 1839.4094 | 1894.4272 | 1973.7078 | 2110.3582 | 2394.7815 | 2476.4305 | 2590.6833 | 2647.435 | 2651.7307 | 2634.7543 | 2718.1078 | 2751.3111 | 2773.5458 | 2775.2659 | 2760.8328 | 2715.6294 | 2717.8559 | 2678.8865 | 2589.4056 | 2380.1479 | 2188.1923 | 58091.7136
|  | ТИ | I, А | 111.7392 | 105.8 | 102.6 | 109.9 | 106.2 | 113.6 | 133.2 | 139.3 | 145.1 | 147.7 | 148.8 | 145.8 | 152.6 | 148.7 | 152.8 | 150.8 | 155.8 | 154 | 155.3 | 150.1 | 142.6 | 139.3 | 129.1 | 118.8
|  | расчет | tgφ | 0.2805 | 0.29458 | 0.29559 | 0.293 | 0.30026 | 0.28445 | 0.25279 | 0.24124 | 0.22813 | 0.22555 | 0.22584 | 0.23327 | 0.23584 | 0.233 | 0.22674 | 0.22065 | 0.21726 | 0.22827 | 0.22464 | 0.22635 | 0.23126 | 0.23417 | 0.25052 | 0.27102 | 0.24429
яч.6 | швейн.ф-ка-I отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.8 | ТП-99 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 115.8 | 111.6 | 111 | 114.6 | 110.4 | 116.4 | 118.8 | 124.8 | 126 | 121.2 | 125.4 | 132 | 129 | 146.4 | 147 | 138.6 | 141.6 | 136.8 | 143.4 | 146.4 | 148.8 | 144.6 | 141 | 133.8 | 3125.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 14.4 | 15 | 15 | 15 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 13.8 | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 15 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 18.6 | 18.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 367.2
|  | расчет | S, кВА | 116.6919 | 112.6036 | 112.0089 | 115.5775 | 111.3352 | 117.2873 | 119.5988 | 125.4961 | 126.6284 | 121.9831 | 126.0928 | 132.9186 | 129.9398 | 147.1664 | 147.8254 | 139.4752 | 142.5931 | 137.6866 | 144.3807 | 147.5768 | 149.958 | 145.5046 | 141.9276 | 134.7771 | 3147.0339
|  | ТИ | I, А | 6.4781 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 7.4 | 6.8 | 6.4 | 7.7 | 8.2 | 9.8 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 6.6
|  | расчет | tgφ | 0.12435 | 0.13441 | 0.13514 | 0.13089 | 0.13043 | 0.12371 | 0.11616 | 0.10577 | 0.1 | 0.11386 | 0.10526 | 0.11818 | 0.12093 | 0.10246 | 0.10612 | 0.11255 | 0.11864 | 0.11404 | 0.11715 | 0.12705 | 0.125 | 0.11203 | 0.11489 | 0.12108 | 0.11749
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | ЦРП-МПС-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 469.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 264
|  | расчет | S, кВА | 22.3294 | 22.5539 | 22.0291 | 22.8473 | 22.0291 | 22.5539 | 22.0291 | 22.0291 | 22.0291 | 22.0291 | 22.0291 | 22.5539 | 22.8473 | 22.5539 | 22.8473 | 22.0291 | 22.5539 | 22.8473 | 22.5539 | 22.0291 | 22.8473 | 22.5539 | 22.8473 | 22.8473 | 538.3998
|  | ТИ | I, А | 1.2396 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.54545 | 0.5625 | 0.57576 | 0.5625 | 0.54545 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.54545 | 0.57576 | 0.54545 | 0.57576 | 0.5625 | 0.54545 | 0.57576 | 0.54545 | 0.5625 | 0.57576 | 0.54545 | 0.57576 | 0.57576 | 0.56266
яч.14 | ТП-262 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 777.6 | 737.4 | 720 | 718.2 | 725.4 | 808.8 | 949.2 | 1047.6 | 1084.8 | 1138.8 | 1221.6 | 1279.2 | 1296.6 | 1350.6 | 1407.6 | 1410 | 1417.8 | 1399.2 | 1374 | 1303.8 | 1212 | 1110 | 969.6 | 871.2 | 26331
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 214.2 | 211.2 | 213.6 | 212.4 | 211.8 | 205.2 | 201 | 208.2 | 213.6 | 220.8 | 220.8 | 237 | 240 | 245.4 | 234.6 | 234 | 228.6 | 224.4 | 224.4 | 222 | 217.8 | 223.2 | 222.6 | 227.4 | 5314.2
|  | расчет | S, кВА | 806.5627 | 767.049 | 751.016 | 748.9493 | 755.688 | 834.4246 | 970.2482 | 1068.0885 | 1105.6292 | 1160.0078 | 1241.3941 | 1300.9695 | 1318.6249 | 1372.7132 | 1427.0161 | 1429.2851 | 1436.111 | 1417.0801 | 1392.2038 | 1322.5651 | 1231.4142 | 1132.2183 | 994.8241 | 900.3889 | 26884.4716
|  | ТИ | I, А | 44.7759 | 41.5 | 40.4 | 39.2 | 40 | 47.6 | 57.1 | 60.2 | 61.6 | 68.4 | 71 | 70.3 | 76.9 | 76.3 | 79.2 | 77.8 | 77.3 | 78.2 | 73.7 | 73.2 | 63.8 | 57.7 | 49.7 | 47.9
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.28641 | 0.29667 | 0.29574 | 0.29198 | 0.25371 | 0.21176 | 0.19874 | 0.1969 | 0.19389 | 0.18075 | 0.18527 | 0.1851 | 0.1817 | 0.16667 | 0.16596 | 0.16124 | 0.16038 | 0.16332 | 0.17027 | 0.1797 | 0.20108 | 0.22958 | 0.26102 | 0.20182
яч.16 | ИП Кадыкова | АИИС ТУЭ | P, кВт | 20.8 | 23.2 | 20.4 | 22.8 | 21.6 | 22.4 | 20.4 | 24 | 29.6 | 32.4 | 32.4 | 35.2 | 34 | 34.4 | 34 | 37.6 | 34.4 | 32.8 | 29.2 | 29.6 | 22.8 | 25.2 | 23.2 | 26.4 | 668.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 10.8 | 11.6 | 10 | 11.6 | 11.2 | 10 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 13.6 | 12.4 | 12 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 10.8 | 12.4 | 13.2 | 272.8
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.5 | 0.4902 | 0.50877 | 0.51852 | 0.44643 | 0.52941 | 0.48333 | 0.41892 | 0.34568 | 0.33333 | 0.31818 | 0.32941 | 0.31395 | 0.4 | 0.32979 | 0.34884 | 0.34146 | 0.35616 | 0.37838 | 0.45614 | 0.42857 | 0.53448 | 0.5 | 0.40789
яч.18 | Мясокомбинат | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 5.6 | 4 | 4.8 | 4 | 5.6 | 6.4 | 4 | 5.6 | 5.6 | 4 | 119.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 25.6
|  | расчет | S, кВА | 4.8662 | 4.8662 | 4.8662 | 5.0596 | 4.8662 | 4.8662 | 4.8662 | 4.8662 | 5.0596 | 4.8662 | 5.6569 | 4.8662 | 5.3666 | 6.4498 | 5.8241 | 4.3081 | 4.8662 | 4.0792 | 5.6569 | 6.4498 | 4.0792 | 5.8241 | 5.6569 | 4.3081 | 122.441
|  | ТИ | I, А | 0.27014 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.14286 | 0.16667 | 0.5 | 0.125 | 0.28571 | 0.4 | 0.16667 | 0.2 | 0.14286 | 0.125 | 0.2 | 0.28571 | 0.14286 | 0.4 | 0.21477
яч.20 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.22 | ТП-83 | АИИС ТУЭ | Апр, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | ТИ | Rотд,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8
|  | ТИ | I, А | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 1
яч.24 | ЦРП-МПС-II | АИИС КУЭ | P, кВт | 319.6 | 314.4 | 307.6 | 315.2 | 315.2 | 321.2 | 366.8 | 366.4 | 494 | 676.8 | 684 | 669.2 | 530 | 503.2 | 488.4 | 488 | 470.8 | 437.2 | 414 | 370.8 | 397.6 | 401.6 | 408 | 414.8 | 10474.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 47.2 | 47.6 | 48.4 | 50.4 | 48.8 | 47.6 | 54.4 | 77.2 | 126.4 | 242.4 | 234.8 | 220.4 | 140.4 | 127.2 | 140.4 | 152.4 | 144 | 136.8 | 104.8 | 79.2 | 83.6 | 87.6 | 88.8 | 94.4 | 2625.2
|  | расчет | S, кВА | 323.0666 | 317.9829 | 311.3845 | 319.204 | 318.9553 | 324.7079 | 370.8121 | 374.4447 | 509.9147 | 718.8992 | 723.1784 | 704.56 | 548.2811 | 519.028 | 508.1798 | 511.2433 | 492.3298 | 458.1027 | 427.0586 | 379.1639 | 406.2939 | 411.043 | 417.5517 | 425.4062 | 10820.7921
|  | ТИ | I, А | 17.9349 | 18 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 20.3 | 20.1 | 23.5 | 40.6 | 42.6 | 41.6 | 31.2 | 29.2 | 28.7 | 29.4 | 28.2 | 27.3 | 24.6 | 22.9 | 20.2 | 23.7 | 22.2 | 23.2 | 23.7
|  | расчет | tgφ | 0.14768 | 0.1514 | 0.15735 | 0.1599 | 0.15482 | 0.14819 | 0.14831 | 0.2107 | 0.25587 | 0.35816 | 0.34327 | 0.32935 | 0.26491 | 0.25278 | 0.28747 | 0.3123 | 0.30586 | 0.3129 | 0.25314 | 0.21359 | 0.21026 | 0.21813 | 0.21765 | 0.22758 | 0.25062
яч.26 | РП-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 709.6 | 688 | 664.8 | 657.2 | 664.8 | 741.6 | 825.6 | 912.4 | 1016.4 | 1127.2 | 1178.8 | 1237.6 | 1208.8 | 1188.8 | 1202.8 | 1212.8 | 1200.8 | 1155.2 | 1139.6 | 1078.8 | 1016 | 954 | 838.8 | 770 | 23390.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 197.2 | 186.8 | 185.6 | 185.2 | 185.2 | 192 | 187.6 | 188.4 | 181.2 | 187.6 | 211.2 | 224 | 206 | 197.6 | 208 | 195.2 | 189.6 | 185.2 | 202 | 194 | 197.6 | 204.8 | 201.2 | 202.8 | 4696
|  | расчет | S, кВА | 736.4917 | 712.9083 | 690.222 | 682.7964 | 690.1145 | 766.0513 | 846.6458 | 931.6482 | 1032.4255 | 1142.7045 | 1197.5704 | 1257.7081 | 1226.2273 | 1205.1105 | 1220.6522 | 1228.4083 | 1215.6763 | 1169.9513 | 1157.3643 | 1096.1047 | 1035.0371 | 975.7351 | 862.5931 | 796.2587 | 23876.4055
|  | ТИ | I, А | 40.8859 | 38 | 37.4 | 37.8 | 38.1 | 42 | 49.4 | 52.2 | 63.9 | 65.6 | 72 | 68.6 | 69.6 | 65.3 | 67.4 | 67.3 | 68 | 66.6 | 62.6 | 58.7 | 53.4 | 49.8 | 43 | 43.2
|  | расчет | tgφ | 0.2779 | 0.27151 | 0.27918 | 0.2818 | 0.27858 | 0.2589 | 0.22723 | 0.20649 | 0.17828 | 0.16643 | 0.17917 | 0.181 | 0.17042 | 0.16622 | 0.17293 | 0.16095 | 0.15789 | 0.16032 | 0.17726 | 0.17983 | 0.19449 | 0.21468 | 0.23987 | 0.26338 | 0.20077
яч.28 | гор.2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1137.6 | 1110 | 1022.4 | 1002 | 988.8 | 1030.8 | 1086 | 1190.4 | 1305.6 | 1414.8 | 1436.4 | 1430.4 | 1408.8 | 1454.4 | 1513.2 | 1498.8 | 1501.2 | 1490.4 | 1479.6 | 1396.8 | 1357.2 | 1320 | 1299.6 | 1212 | 31087.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 139.2 | 140.4 | 134.4 | 134.4 | 123.6 | 120 | 116.4 | 126 | 136.8 | 164.4 | 165.6 | 171.6 | 162 | 176.4 | 176.4 | 163.2 | 145.2 | 159.6 | 147.6 | 134.4 | 141.6 | 148.8 | 147.6 | 159.6 | 3535.2
|  | расчет | S, кВА | 1146.0848 | 1118.8441 | 1031.196 | 1010.9735 | 996.4951 | 1037.7614 | 1092.2202 | 1197.0498 | 1312.7473 | 1424.3196 | 1445.9144 | 1440.6564 | 1418.0837 | 1465.0585 | 1523.4471 | 1507.659 | 1508.2057 | 1498.9211 | 1486.9438 | 1403.2511 | 1364.5667 | 1328.3604 | 1307.9549 | 1222.4632 | 31289.1776
|  | ТИ | I, А | 63.6243 | 65 | 56.8 | 55.9 | 56.2 | 63.4 | 61.8 | 71.4 | 81.1 | 79.4 | 80.6 | 82 | 82.7 | 82.7 | 85 | 83.6 | 85.2 | 83.8 | 78.4 | 74.8 | 76.6 | 77.8 | 68.4 | 65.3
|  | расчет | tgφ | 0.12236 | 0.12649 | 0.13146 | 0.13413 | 0.125 | 0.11641 | 0.10718 | 0.10585 | 0.10478 | 0.1162 | 0.11529 | 0.11997 | 0.11499 | 0.12129 | 0.11657 | 0.10889 | 0.096723 | 0.10709 | 0.099757 | 0.09622 | 0.10433 | 0.11273 | 0.11357 | 0.13168 | 0.11372
яч.30 | Водозабор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 212 | 209.2 | 210.8 | 208.8 | 212.8 | 227.6 | 267.6 | 314.8 | 379.2 | 385.2 | 389.6 | 330 | 290 | 289.2 | 280.8 | 258 | 266 | 258.4 | 258.4 | 259.2 | 230.8 | 231.2 | 237.6 | 233.2 | 6440.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 102.8 | 101.6 | 102.4 | 101.6 | 103.6 | 103.2 | 106.8 | 110 | 124 | 126.8 | 139.2 | 130.8 | 126.8 | 120 | 120.4 | 119.2 | 118.4 | 124.8 | 123.6 | 126.8 | 112.8 | 117.2 | 127.6 | 127.6 | 2818
|  | расчет | S, кВА | 235.6095 | 232.5665 | 234.3553 | 232.2068 | 236.6787 | 249.904 | 288.125 | 333.4652 | 398.9594 | 405.5333 | 413.7207 | 354.977 | 316.5095 | 313.108 | 305.5238 | 284.2053 | 291.1607 | 286.9592 | 286.4394 | 288.5531 | 256.89 | 259.209 | 269.6952 | 265.827 | 7040.1816
|  | ТИ | I, А | 13.0797 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 15.2 | 18.3 | 20.6 | 22.3 | 20.9 | 23.2 | 17.7 | 16.4 | 16.7 | 15.6 | 16.8 | 16 | 16 | 15.6 | 16 | 14.5 | 14 | 13.5 | 16.3
|  | расчет | tgφ | 0.48491 | 0.48566 | 0.48577 | 0.48659 | 0.48684 | 0.45343 | 0.3991 | 0.34943 | 0.327 | 0.32918 | 0.35729 | 0.39636 | 0.43724 | 0.41494 | 0.42877 | 0.46202 | 0.44511 | 0.48297 | 0.47833 | 0.4892 | 0.48873 | 0.50692 | 0.53704 | 0.54717 | 0.43755
яч.32 | ООО ШРОТ | АИИС КУЭ | P, кВт | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53.6 | 54 | 54.4 | 54.4 | 57.2 | 57.6 | 58 | 53.2 | 54.4 | 56 | 53.2 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52.4 | 52 | 52 | 1294.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 154.8
|  | расчет | S, кВА | 54.3323 | 54.3779 | 54.3323 | 54.3779 | 54.3779 | 54.3323 | 53.9348 | 54.3323 | 54.7752 | 54.8744 | 57.6028 | 58 | 58.4958 | 53.6328 | 54.7299 | 56.3645 | 53.5373 | 52.3924 | 52.3924 | 52.4427 | 52.3924 | 52.7894 | 52.4427 | 52.3924 | 1303.6548
|  | ТИ | I, А | 3.0162 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6
|  | расчет | tgφ | 0.11111 | 0.11852 | 0.11111 | 0.11852 | 0.11852 | 0.11111 | 0.11194 | 0.11111 | 0.11765 | 0.13235 | 0.11888 | 0.11806 | 0.13103 | 0.12782 | 0.11029 | 0.11429 | 0.11278 | 0.12308 | 0.12308 | 0.13077 | 0.12308 | 0.12214 | 0.13077 | 0.12308 | 0.11959
яч.34 | швейн.ф-ка-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 200.4 | 186 | 183.6 | 180.6 | 178.8 | 182.4 | 208.2 | 226.8 | 243 | 255.6 | 274.2 | 277.8 | 282.6 | 274.8 | 283.2 | 295.2 | 294 | 300 | 297 | 298.2 | 282.6 | 262.2 | 237.6 | 219.6 | 5924.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 56.4 | 56.4 | 57.6 | 56.4 | 58.2 | 54.6 | 51.6 | 54 | 53.4 | 49.2 | 49.2 | 54.6 | 55.2 | 55.2 | 54 | 51 | 51.6 | 54 | 53.4 | 57.6 | 55.8 | 54.6 | 56.4 | 58.2 | 1308.6
|  | расчет | S, кВА | 208.1853 | 194.363 | 192.4233 | 189.2018 | 188.0337 | 190.3967 | 214.499 | 233.14 | 248.7982 | 260.2921 | 278.579 | 283.1148 | 287.9406 | 280.2893 | 288.3023 | 299.5731 | 298.4938 | 304.8213 | 301.7624 | 303.712 | 288.0562 | 267.8246 | 244.2022 | 227.1814 | 6073.1863
|  | ТИ | I, А | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 10.7 | 10.4 | 11 | 13 | 13.6 | 13.8 | 15 | 15.8 | 14.8 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 16.4 | 15.5 | 15.5 | 16.1 | 15.4 | 14.9 | 13.7 | 13.3 | 12.7
|  | расчет | tgφ | 0.28144 | 0.30323 | 0.31373 | 0.31229 | 0.3255 | 0.29934 | 0.24784 | 0.2381 | 0.21975 | 0.19249 | 0.17943 | 0.19654 | 0.19533 | 0.20087 | 0.19068 | 0.17276 | 0.17551 | 0.18 | 0.1798 | 0.19316 | 0.19745 | 0.20824 | 0.23737 | 0.26503 | 0.22088
яч.36 | ТП-99 отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.38 | Печорснаб отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 15.64 | 20.32 | 14.36 | 14.64 | 20.72 | 16.04 | 13.84 | 18.48 | 18.16 | 14 | 17.28 | 16.84 | 14.04 | 17.96 | 19.32 | 14.24 | 17.84 | 18.88 | 14.28 | 18.72 | 18.72 | 14.2 | 18.16 | 18.92 | 405.6
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4.96 | 5.04 | 5.16 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.96 | 4.84 | 4.76 | 4.64 | 4.84 | 5.24 | 4.88 | 4.76 | 4.68 | 4.8 | 4.84 | 4.88 | 4.88 | 4.76 | 4.6 | 4.8 | 4.96 | 4.92 | 117.8
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 5910.2 | 5686.2 | 5532 | 5450.2 | 5503.2 | 5830.8 | 6391.6 | 7051.2 | 7614.8 | 8216.6 | 8444.8 | 8468.8 | 8251.4 | 8407 | 8576.6 | 8579.6 | 8565.2 | 8428 | 8315.2 | 8069.8 | 7804.2 | 7484.6 | 6954.4 | 6468.4 | 176004.8
|  | расчет | Q, кВАр | 1501.8 | 1484 | 1479.4 | 1457.2 | 1475 | 1457.6 | 1429.6 | 1515.4 | 1591.4 | 1785.6 | 1810.2 | 1835.4 | 1734 | 1744.2 | 1763.8 | 1722 | 1665.4 | 1695.8 | 1646.8 | 1617.6 | 1615.2 | 1625.8 | 1617.2 | 1638.8 | 38909.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 17.8 | 13.8 | 12 | 15.8 | 16.8 | 7.2 | 16.4 | 16.8 | 11.2 | 27.4 | 9.2 | 21.2 | 10.6 | 17 | 9.4 | 18.4 | 8.8 | 20 | 12.8 | 12.2 | 19.8 | 21.4 | 5.6 | 23.6 | 365.2
|  | расчет | Q, кВАр | 4.2 | -2 | 2.6 | 0.8 | 1 | 6.4 | -1.6 | 14.6 | 10.6 | 14.4 | 13.8 | 6.6 | 24 | 19.8 | 12.2 | 30 | 20.6 | 26.2 | 15.2 | 20.4 | 22.8 | 12.2 | 8.8 | 11.2 | 294.8
яч.10кВ № 13,16,32,34,6,14,18,20,22,26,30,33,35,36 |  | расчет | P, кВт | 1979.2 | 1902.6 | 1858.4 | 1846.4 | 1862.2 | 2041.6 | 2329.4 | 2584.4 | 2812.2 | 2998.4 | 3159.4 | 3222.2 | 3175.2 | 3197.4 | 3268.4 | 3273.6 | 3271 | 3201.6 | 3155.8 | 3028 | 2820.2 | 2640.6 | 2364.4 | 2176.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, % | 0.3003% | 0.2421% | 0.2165% | 0.2891% | 0.3043% | 0.1233% | 0.2559% | 0.2377% | 0.1469% | 0.3324% | 0.1088% | 0.2497% | 0.1283% | 0.2018% | 0.1095% | 0.214% | 0.1026% | 0.2367% | 0.1537% | 0.151% | 0.2531% | 0.2851% | 0.08046% | 0.3635% | 0.2071% | 0.2071%
Баланс по ПС |  |  | P, кВт | 98 | -40 | 54 | -124 | -80 | -342 | -492 | -342 | -554 | -206 | -126 | 220 | -238 | -6 | -34 | 48 | 4 | -12 | 68 | 142 | 174 | 166 | 290 | 102
|  |  | P, % | -0.2492% | 0.1004% | -0.1363% | 0.3111% | 0.2021% | 0.855% | 1.212% | 0.8235% | 1.273% | 0.4619% | 0.2808% | -0.5018% | 0.5434% | 0.01406% | 0.07651% | -0.1081% | -0.008981% | 0.02677% | -0.1539% | -0.314% | -0.3853% | -0.3691% | -0.6721% | -0.2451%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ ЖБИ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.9009 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 306 | 297 | 300 | 306 | 294 | 312 | 309 | 309 | 339 | 261 | 258 | 264 | 246 | 267 | 351 | 366 | 336 | 333 | 327 | 321 | 321 | 306 | 312 | 306 | 7347
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 87 | 87 | 90 | 93 | 87 | 90 | 84 | 84 | 111 | 93 | 72 | 102 | 69 | 102 | 114 | 120 | 96 | 105 | 99 | 93 | 93 | 87 | 99 | 93 | 2250
|  | расчет | S, кВА | 318.1273 | 309.4802 | 313.2092 | 319.8203 | 306.6023 | 324.7214 | 320.214 | 320.214 | 356.71 | 277.074 | 267.8582 | 283.0194 | 255.4936 | 285.8199 | 369.0488 | 385.1701 | 349.4453 | 349.1619 | 341.6577 | 334.2005 | 334.2005 | 318.1273 | 327.3301 | 319.8203 | 7683.8082
|  | ТИ | I, А | 14.7 | 14.4 | 15.6 | 19.5 | 19.8 | 14.7 | 19.2 | 23.4 | 17.7 | 12.9 | 15.3 | 16.5 | 13.5 | 20.7 | 17.7 | 22.8 | 21.3 | 21.9 | 17.7 | 21 | 17.1 | 19.8 | 16.8 | 19.2
|  | расчет | tgφ | 0.28431 | 0.29293 | 0.3 | 0.30392 | 0.29592 | 0.28846 | 0.27184 | 0.27184 | 0.32743 | 0.35632 | 0.27907 | 0.38636 | 0.28049 | 0.38202 | 0.32479 | 0.32787 | 0.28571 | 0.31532 | 0.30275 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28431 | 0.31731 | 0.30392 | 0.30625
яч.9020 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 508 | 500 | 512 | 512 | 508 | 500 | 508 | 516 | 556 | 536 | 556 | 544 | 532 | 548 | 588 | 588 | 564 | 540 | 556 | 540 | 536 | 536 | 536 | 520 | 12840
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 148 | 148 | 160 | 152 | 156 | 144 | 156 | 152 | 160 | 148 | 156 | 168 | 152 | 176 | 188 | 188 | 180 | 168 | 184 | 160 | 164 | 160 | 168 | 156 | 3892
|  | расчет | S, кВА | 529.12 | 521.4441 | 536.4177 | 534.0861 | 531.4132 | 520.323 | 531.4132 | 537.9219 | 578.5637 | 556.0576 | 577.4703 | 569.3505 | 553.2884 | 575.5693 | 617.3233 | 617.3233 | 592.027 | 565.5298 | 585.6552 | 563.2051 | 560.5283 | 559.3711 | 561.7117 | 542.8959
|  | ТИ | I, А | 26 | 28.8 | 30.4 | 30.8 | 30.4 | 26 | 26.4 | 28.8 | 33.6 | 27.6 | 32.8 | 31.0108 | 30.136 | 29.2 | 35.6 | 35.2 | 32.4 | 34.4 | 34.4 | 28 | 32.4 | 32.8 | 32.4 | 32
|  | расчет | tgφ | 0.29134 | 0.296 | 0.3125 | 0.29688 | 0.30709 | 0.288 | 0.30709 | 0.29457 | 0.28777 | 0.27612 | 0.28058 | 0.30882 | 0.28571 | 0.32117 | 0.31973 | 0.31973 | 0.31915 | 0.31111 | 0.33094 | 0.2963 | 0.30597 | 0.29851 | 0.31343 | 0.3 | 0.30312
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 814 | 797 | 812 | 818 | 802 | 812 | 817 | 825 | 895 | 797 | 814 | 808 | 778 | 815 | 939 | 954 | 900 | 873 | 883 | 861 | 857 | 842 | 848 | 826
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 235 | 235 | 250 | 245 | 243 | 234 | 240 | 236 | 271 | 241 | 228 | 270 | 221 | 278 | 302 | 308 | 276 | 273 | 283 | 253 | 257 | 247 | 267 | 249
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 847.2432 | 830.9236 | 849.614 | 853.9022 | 838.0054 | 845.0444 | 851.5216 | 858.0915 | 935.1289 | 832.6404 | 845.3283 | 851.9178 | 808.7799 | 861.1092 | 986.3696 | 1002.4869 | 941.3692 | 914.6901 | 927.2421 | 897.4018 | 894.7055 | 877.4811 | 889.0405 | 862.7149 |  | 1002.4869
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.9007 | повреждение КЛ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9005 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9006 |  |  | P, кВт | 56.6 | 57.4 | 59.8 | 57.4 | 56 | 57 | 57.2 | 58.2 | 56.6 | 56.6 | 59.2 | 58.6 | 59.2 | 58.4 | 58.2 | 58.6 | 58 | 57.4 | 57.4 | 57.8 | 58.4 | 59.8 | 60.8 | 58.8
|  |  | Q, кВАр | 30.2 | 31.2 | 33.8 | 31.4 | 30 | 30.6 | 30.2 | 29.4 | 28.6 | 28.8 | 31 | 30.6 | 32.2 | 30.6 | 31 | 30.6 | 30.4 | 31.6 | 33.6 | 31.2 | 31 | 32.6 | 33.2 | 32
|  |  | I, А | 3.1122 | 3.1562 | 3.2881 | 3.1562 | 3.0792 | 3.1342 | 3.1452 | 3.2002 | 3.1122 | 3.1122 | 3.2552 | 3.1918 | 3.2244 | 3.1809 | 3.17 | 3.1918 | 3.1591 | 3.1264 | 3.1264 | 3.1482 | 3.1809 | 3.2571 | 3.3116 | 3.2027
|  |  | tgφ | 0.53357 | 0.54355 | 0.56522 | 0.54704 | 0.53571 | 0.53684 | 0.52797 | 0.50515 | 0.5053 | 0.50883 | 0.52365 | 0.52218 | 0.54392 | 0.52397 | 0.53265 | 0.52218 | 0.52414 | 0.55052 | 0.58537 | 0.53979 | 0.53082 | 0.54515 | 0.54605 | 0.54422
яч.9008 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9010 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9012 | ЖБИ-II | АИИС КУЭ | P, кВт | 61.2 | 63.6 | 64.8 | 62.8 | 61.2 | 62.4 | 66.4 | 68.4 | 73.6 | 74.8 | 76 | 80.8 | 67.2 | 80 | 75.2 | 76.8 | 79.6 | 72.8 | 83.2 | 66 | 64.4 | 65.6 | 67.2 | 64.8 | 1678.8
|  | АИИС КУЭ | R+,кВАр | 28 | 29.2 | 32.8 | 29.6 | 27.6 | 28.4 | 34.4 | 35.2 | 40 | 42 | 42.4 | 50 | 32 | 51.2 | 47.2 | 52.8 | 53.6 | 46.4 | 60.8 | 36 | 33.6 | 34.8 | 36.8 | 33.2 | 938
|  | АИИС КУЭ | R-,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 61.2 | 63.6 | 64.8 | 62.8 | 61.2 | 62.4 | 66.4 | 68.4 | 73.6 | 74.8 | 76 | 80.8 | 67.2 | 80 | 75.2 | 76.8 | 79.6 | 72.8 | 83.2 | 66 | 64.4 | 65.6 | 67.2 | 64.8 | 1678.8
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 6.6 | 4 | 4.6 | 4 | 4.8 | 4.1 | 4.1
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9014 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9015 | РП-МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 183.2 | 178.4 | 176 | 182 | 176.4 | 181.6 | 180.8 | 179.6 | 186.4 | 105.6 | 108.8 | 106 | 92.4 | 104 | 176.8 | 194.4 | 174 | 180 | 178.4 | 172.8 | 181.6 | 176 | 182.8 | 178.4 | 3936.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 64.8 | 63.2 | 63.6 | 65.2 | 63.6 | 64.8 | 64 | 64 | 70.8 | 46 | 45.2 | 52 | 40 | 53.6 | 67.6 | 82 | 64.4 | 66.4 | 66 | 64 | 66.8 | 64.4 | 67.6 | 66 | 1496
|  | расчет | S, кВА | 194.3226 | 189.2638 | 187.1389 | 193.3263 | 187.5151 | 192.8149 | 191.7932 | 190.6624 | 199.3931 | 115.184 | 117.8154 | 118.0678 | 100.6864 | 116.9998 | 189.2829 | 210.9866 | 185.5353 | 191.8566 | 190.2171 | 184.2711 | 193.4963 | 187.4123 | 194.8989 | 190.2171 | 4213.1582
|  | ТИ | I, А | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 12.6 | 12.5 | 7.9 | 11.8 | 12.8 | 9 | 4.9 | 5.4 | 7.8 | 4.8 | 10.8 | 8.1 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 9.5 | 12.6 | 9.4 | 12.5 | 9.4 | 11.6
|  | расчет | tgφ | 0.35371 | 0.35426 | 0.36136 | 0.35824 | 0.36054 | 0.35683 | 0.35398 | 0.35635 | 0.37983 | 0.43561 | 0.41544 | 0.49057 | 0.4329 | 0.51538 | 0.38235 | 0.42181 | 0.37011 | 0.36889 | 0.36996 | 0.37037 | 0.36784 | 0.36591 | 0.3698 | 0.36996 | 0.38004
яч.9017 | резерв
яч.9019 | ТП-141 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 103.8 | 105 | 100.8 | 103.8 | 102 | 103.2 | 102.6 | 112.8 | 130.2 | 135 | 128.4 | 136.8 | 130.8 | 142.2 | 148.8 | 145.8 | 140.4 | 128.4 | 125.4 | 121.2 | 114.6 | 108 | 109.2 | 109.2 | 2888.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 25.2 | 26.4 | 25.2 | 26.4 | 25.8 | 24.6 | 23.4 | 23.4 | 40.2 | 46.2 | 29.4 | 48.6 | 27 | 46.2 | 45 | 39 | 28.2 | 40.8 | 33 | 27 | 27.6 | 26.4 | 28.2 | 27 | 760.2
|  | расчет | S, кВА | 106.8152 | 108.268 | 103.9023 | 107.1046 | 105.2124 | 106.0915 | 105.2346 | 115.2016 | 136.2647 | 142.6865 | 131.7229 | 145.1764 | 133.5576 | 149.5168 | 155.4556 | 150.9259 | 143.2041 | 134.7264 | 129.6694 | 124.171 | 117.8767 | 111.1799 | 112.7824 | 112.4884 | 2989.2349
|  | ТИ | I, А | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4.2 | 6.2 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 5 | 5 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | расчет | tgφ | 0.24277 | 0.25143 | 0.25 | 0.25434 | 0.25294 | 0.23837 | 0.22807 | 0.20745 | 0.30876 | 0.34222 | 0.22897 | 0.35526 | 0.20642 | 0.32489 | 0.30242 | 0.26749 | 0.20085 | 0.31776 | 0.26316 | 0.22277 | 0.24084 | 0.24444 | 0.25824 | 0.24725
яч.9021 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9023 | ТП-79 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 18.4 | 17.6 | 20 | 20.8 | 21.6 | 24 | 24 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 22.4 | 25.6 | 25.6 | 26.4 | 24 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 20.8 | 20.8 | 541.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 16 | 16.8 | 16 | 16.8 | 16 | 16 | 16 | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.2 | 16 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 16 | 16.8 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 396.8
|  | расчет | S, кВА | 24.3836 | 24.3311 | 25.6125 | 26.7372 | 26.8805 | 28.8444 | 28.8444 | 26.4121 | 26.4121 | 27.5274 | 26.4121 | 26.8805 | 27.247 | 28 | 30.6203 | 31.0664 | 30.8701 | 29.2957 | 30.4105 | 30.6203 | 30.4105 | 29.9546 | 27.247 | 27.247
|  | ТИ | I, А | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5
|  | расчет | tgφ | 0.86957 | 0.95455 | 0.8 | 0.80769 | 0.74074 | 0.66667 | 0.66667 | 0.7037 | 0.7037 | 0.71429 | 0.7037 | 0.74074 | 0.84615 | 0.75 | 0.65625 | 0.6875 | 0.60606 | 0.7 | 0.70968 | 0.65625 | 0.70968 | 0.67742 | 0.84615 | 0.84615 | 0.73264
яч.9025 | резерв
яч.9026 | резерв
яч.9022 | МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 445.2 | 438.6 | 447.6 | 448.2 | 449.4 | 433.2 | 441.6 | 449.4 | 480.6 | 462.6 | 483 | 457.2 | 467.4 | 465 | 513 | 514.8 | 483 | 464.4 | 471 | 474.6 | 474.6 | 471 | 466.2 | 455.4 | 11157
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 128.4 | 127.8 | 132 | 133.2 | 133.8 | 127.8 | 126 | 126 | 126.6 | 117 | 121.8 | 123.6 | 130.2 | 132 | 147.6 | 144 | 133.2 | 131.4 | 133.2 | 132.6 | 136.2 | 134.4 | 135.6 | 133.8 | 3148.2
|  | расчет | S, кВА | 463.3461 | 456.84 | 466.6581 | 467.574 | 468.8953 | 451.6581 | 459.2239 | 466.7294 | 496.9949 | 477.1664 | 498.1207 | 473.6125 | 485.1956 | 483.3725 | 533.8115 | 534.5606 | 501.0302 | 482.6317 | 489.4724 | 492.7757 | 493.7566 | 489.8003 | 485.5201 | 474.6489 | 11593.3957
|  | ТИ | I, А | 21.9 | 25 | 26.6 | 27.1 | 26.6 | 22 | 22.1 | 24.4 | 29 | 23 | 27.6529 | 25.7963 | 26.4272 | 24.2 | 30.8 | 30.4 | 27.8 | 28.1 | 26.914 | 26.84 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 27.8
|  | расчет | tgφ | 0.28841 | 0.29138 | 0.29491 | 0.29719 | 0.29773 | 0.29501 | 0.28533 | 0.28037 | 0.26342 | 0.25292 | 0.25217 | 0.27034 | 0.27856 | 0.28387 | 0.28772 | 0.27972 | 0.27578 | 0.28295 | 0.2828 | 0.27939 | 0.28698 | 0.28535 | 0.29086 | 0.29381 | 0.28217
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 11.32 | 12.04 | 11.52 | 8.6 | 9.12 | 12.2 | 12.12 | 10.2 | 8.72 | 10.28 | 12.12 | 12.12 | 9.8 | 8.96 | 10.28 | 12.4 | 12.44 | 11.68 | 9.52 | 9.56 | 11.56 | 12.52 | 12.52 | 10.36 | 261.96
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.24 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.24 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.16 | 3.2 | 3.2 | 3.24 | 3.24 | 3.44 | 3.2 | 3.24 | 3.2 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 77.52
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 811.8 | 803.2 | 809.2 | 817.6 | 810.6 | 804.4 | 815.4 | 831.8 | 892.4 | 800.4 | 817.8 | 802.4 | 778.6 | 813.6 | 939.4 | 957.4 | 903.4 | 869.6 | 882.8 | 860.2 | 860 | 845.4 | 846.2 | 828.6 | 20202.2
|  | расчет | Q, кВАр | 234.4 | 234.2 | 236.8 | 241.6 | 239.2 | 233.2 | 229.4 | 228.6 | 252.8 | 225.2 | 211.6 | 240.2 | 214.8 | 248.6 | 277 | 282.6 | 241.8 | 255.4 | 249.8 | 240.4 | 248.2 | 242 | 249 | 244.4 | 5801.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 2.2 | -6.2 | 2.8 | 0.4 | -8.6 | 7.6 | 1.6 | -6.8 | 2.6 | -3.4 | -3.8 | 5.6 | -0.6 | 1.4 | -0.4 | -3.4 | -3.4 | 3.4 | 0.2 | 0.8 | -3 | -3.4 | 1.8 | -2.6 | -15.2 | -0.0753%
|  | расчет | I, А | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 2.2471 | 1.9146 | 1.3088 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 5.086 | -1.94 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.6
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Белый Ю |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.5 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 307.2 | 309.6 | 302.4 | 296.4 | 303.6 | 302.4 | 316.8 | 336 | 381.6 | 363.6 | 363.6 | 370.8 | 356.4 | 374.4 | 396 | 388.8 | 352.8 | 331.2 | 332.4 | 336 | 340.8 | 332.4 | 321.6 | 313.2 | 8130
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 106.8 | 110.4 | 100.8 | 96 | 97.2 | 93.6 | 99.6 | 100.8 | 129.6 | 117.6 | 114 | 109.2 | 102 | 110.4 | 103.2 | 103.2 | 98.4 | 103.2 | 100.8 | 103.2 | 104.4 | 103.2 | 102 | 104.4 | 2514
|  | расчет | S, кВА | 325.2354 | 328.6949 | 318.7576 | 311.5589 | 318.7802 | 316.5545 | 332.0879 | 350.7943 | 403.0071 | 382.1449 | 381.0524 | 386.5453 | 370.7087 | 390.3377 | 409.2264 | 402.2632 | 366.2655 | 346.9059 | 347.3477 | 351.4915 | 356.4323 | 348.0517 | 337.3878 | 330.1418
|  | ТИ | I, А | 17.8833 | 18.7 | 17.9 | 18.6 | 17.8 | 17.9 | 19.8 | 19.9 | 21.8 | 21.1 | 21.1 | 21.6 | 19.8 | 21.2 | 23.2 | 21.5 | 19 | 19 | 20.2 | 19.8 | 19.2 | 18.7 | 18.4 | 17.9
|  | расчет | tgφ | 0.34766 | 0.35659 | 0.33333 | 0.32389 | 0.32016 | 0.30952 | 0.31439 | 0.3 | 0.33962 | 0.32343 | 0.31353 | 0.2945 | 0.2862 | 0.29487 | 0.26061 | 0.26543 | 0.27891 | 0.31159 | 0.30325 | 0.30714 | 0.30634 | 0.31047 | 0.31716 | 0.33333 | 0.30923
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 307.2 | 309.6 | 302.4 | 296.4 | 303.6 | 302.4 | 316.8 | 336 | 381.6 | 363.6 | 363.6 | 370.8 | 356.4 | 374.4 | 396 | 388.8 | 352.8 | 331.2 | 332.4 | 336 | 340.8 | 332.4 | 321.6 | 313.2
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 106.8 | 110.4 | 100.8 | 96 | 97.2 | 93.6 | 99.6 | 100.8 | 129.6 | 117.6 | 114 | 109.2 | 102 | 110.4 | 103.2 | 103.2 | 98.4 | 103.2 | 100.8 | 103.2 | 104.4 | 103.2 | 102 | 104.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 325.2354 | 328.6949 | 318.7576 | 311.5589 | 318.7802 | 316.5545 | 332.0879 | 350.7943 | 403.0071 | 382.1449 | 381.0524 | 386.5453 | 370.7087 | 390.3377 | 409.2264 | 402.2632 | 366.2655 | 346.9059 | 347.3477 | 351.4915 | 356.4323 | 348.0517 | 337.3878 | 330.1418 |  | 409.2264
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4
яч.9 | ТП-112 отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.15 | РП-6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 14.4 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 13.4 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 18 | 21 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 392.6
|  | ТИ | Q, кВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.8
|  | расчет | S, кВА | 14.4 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 13.4 | 13 | 14.4001 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.8001 | 14.6 | 14.4 | 14.2001 | 13.8001 | 13.4001 | 18 | 21 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.4
|  | ТИ | I, А | 0.7918 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 0.0020833 | 0.002027 | 0.0021127 | 0.0022727 | 0.0022388 | 0.0023077 | 0.0027778 | 0.0020833 | 0.0021127 | 0.0021127 | 0.0027027 | 0.0020548 | 0.0020833 | 0.0028169 | 0.0028986 | 0.0029851 | 0.0022222 | 0.0019048 | 0.0018692 | 0.0014019 | 0.0014019 | 0.0014019 | 0.0014151 | 0.0014019 | 0.0020377
яч.17 | ТП-186 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 42.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 6 | 6.4 | 6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 137.6
|  | расчет | S, кВА | 6.3246 | 6.597 | 6.3246 | 5.4406 | 5.9464 | 5.8241 | 6.2097 | 6.3246 | 6.3246 | 5.8241 | 6.3246 | 5.8241 | 5.9464 | 5.8241 | 5.9464 | 5.8241 | 5.8241 | 5.9464 | 5.8241 | 5.9464 | 5.8241 | 5.8241 | 6.3246 | 5.8241
|  | ТИ | I, А | 0.34776 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | расчет | tgφ | 3 | 4 | 3 | 3.25 | 2.8 | 3.5 | 3.75 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.215
яч.13 | ТСН-3 (Хознужды) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6.28 | 6.3 | 6.22 | 6.14 | 6.12 | 6.08 | 6.24 | 6.24 | 6.22 | 6.2 | 6.2 | 6.18 | 6.12 | 6.16 | 6.16 | 6.24 | 6.26 | 6.28 | 6.28 | 6.3 | 6.26 | 6.26 | 6.22 | 6.22 | 149.18
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 2.34
|  | расчет | I, А | 0.34531 | 0.34641 | 0.34865 | 0.34417 | 0.34305 | 0.3408 | 0.34641 | 0.34641 | 0.3453 | 0.34419 | 0.34419 | 0.34641 | 0.34305 | 0.34529 | 0.34529 | 0.34977 | 0.35089 | 0.35202 | 0.35202 | 0.34974 | 0.35089 | 0.35089 | 0.3453 | 0.3453
|  | расчет | tgφ | 0.015924 | 0.019048 | 0.022508 | 0.022801 | 0.0098039 | 0.0032895 | 0.0032051 | 0.0032051 | 0.0032154 | 0.0032258 | 0.0032258 | 0.0032362 | 0.003268 | 0.0032468 | 0.029221 | 0.035256 | 0.025559 | 0.019108 | 0.0063694 | 0.012698 | 0.031949 | 0.035144 | 0.032154 | 0.028939 | 0.015686
яч.14 | ТП-52 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 9 | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 9.2 | 10.4 | 9.8 | 8.6 | 9.6 | 9.2 | 8.2 | 11.2 | 13.2 | 11 | 9.8 | 10.8 | 9.8 | 10.2 | 11.4 | 8.2 | 7.2 | 229.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4.4
|  | расчет | S, кВА | 8.8023 | 8.6093 | 8.6 | 9.0022 | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 9.2087 | 10.4077 | 9.802 | 8.6023 | 9.6021 | 9.2022 | 8.2 | 11.2018 | 13.2015 | 11 | 9.8 | 10.8019 | 9.802 | 10.202 | 11.407 | 8.2024 | 7.2111
|  | расчет | I, А | 0.484 | 0.47339 | 0.48206 | 0.50461 | 0.49327 | 0.47085 | 0.52184 | 0.51122 | 0.57778 | 0.54415 | 0.47755 | 0.53823 | 0.51581 | 0.45964 | 0.6279 | 0.73999 | 0.61659 | 0.54932 | 0.60548 | 0.54415 | 0.57185 | 0.6394 | 0.45535 | 0.40032
|  | расчет | tgφ | 0.022727 | 0.046512 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0.043478 | 0.038462 | 0.020408 | 0.023256 | 0.020833 | 0.021739 | 0 | 0.017857 | 0.015152 | 0 | 0 | 0.018519 | 0.020408 | 0.019608 | 0.035088 | 0.02439 | 0.055556 | 0.01918
яч.16 | РП-6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 283.8 | 286 | 279 | 272.4 | 279.6 | 279.8 | 293.2 | 312.4 | 356.6 | 338.4 | 338.8 | 344.8 | 330.6 | 349.2 | 370 | 361 | 325.8 | 303.4 | 302.8 | 308 | 312.6 | 302.2 | 296.2 | 288.2 | 7514.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 92.8 | 95.6 | 88.6 | 84 | 86.2 | 82.4 | 87.8 | 87.2 | 116 | 104.2 | 100.4 | 96 | 91 | 98.4 | 91.8 | 91.8 | 84.2 | 86.2 | 84 | 86.6 | 86.8 | 85.6 | 84.6 | 86.6 | 2178.8
|  | расчет | S, кВА | 298.5871 | 301.5549 | 292.7302 | 285.0575 | 292.5861 | 291.681 | 306.0638 | 324.3418 | 374.9927 | 354.0794 | 353.3633 | 357.9149 | 342.8956 | 362.7991 | 381.2181 | 372.4892 | 336.5045 | 315.4077 | 314.2353 | 319.9431 | 324.4272 | 314.0895 | 308.0448 | 300.9299
|  | ТИ | I, А | 16.418 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 18.4 | 18.4 | 20.8 | 19.7 | 19.6 | 20.2 | 18.2 | 19.8 | 21.4 | 19.9 | 17.3 | 17.2 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 17.1 | 16.8 | 16.3
|  | расчет | tgφ | 0.32699 | 0.33427 | 0.31756 | 0.30837 | 0.3083 | 0.2945 | 0.29945 | 0.27913 | 0.32529 | 0.30792 | 0.29634 | 0.27842 | 0.27526 | 0.28179 | 0.24811 | 0.25429 | 0.25844 | 0.28411 | 0.27741 | 0.28117 | 0.27767 | 0.28326 | 0.28562 | 0.30049 | 0.28993
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 28.61 | 30.56 | 31.85 | 29.75 | 32.81 | 27.71 | 34.63 | 27.12 | 35.41 | 28.13 | 34.79 | 27.25 | 33.27 | 31.79 | 41.85 | 41.37 | 40.77 | 43.86 | 40.88 | 43.69 | 39.71 | 45.29 | 39.14 | 42.37 | 852.61
ПС "Белый Ю" яч.10кВ № 15,17,14 |  |  | P, кВт | 25.2 | 25 | 24.8 | 23.8 | 24.2 | 23 | 25.4 | 25.6 | 26.6 | 25.6 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 24 | 27 | 28.2 | 30.6 | 32.8 | 33.8 | 33.2 | 33.2 | 34.4 | 31.4 | 30.2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 315.28 | 317.3 | 310.02 | 302.34 | 309.92 | 308.88 | 324.84 | 344.24 | 389.42 | 370.2 | 370.4 | 376.78 | 362.32 | 379.36 | 403.16 | 395.44 | 362.66 | 342.48 | 342.88 | 347.5 | 352.06 | 342.86 | 333.82 | 324.62 | 8328.78
|  | расчет | I, А | 18.3869 | 19.3198 | 18.3307 | 18.0488 | 18.2363 | 18.3117 | 20.3682 | 20.3576 | 22.8231 | 21.6883 | 21.5217 | 22.1846 | 20.2589 | 21.7049 | 23.4732 | 22.0898 | 19.6675 | 19.7013 | 20.7575 | 20.2939 | 20.0227 | 19.5903 | 19.1007 | 18.5456 | 484.7841
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -8.08 | -7.7 | -7.62 | -5.94 | -6.32 | -6.48 | -8.04 | -8.24 | -7.82 | -6.6 | -6.8 | -5.98 | -5.92 | -4.96 | -7.16 | -6.64 | -9.86 | -11.28 | -10.48 | -11.5 | -11.26 | -10.46 | -12.22 | -11.42 | -198.78 | -2.445%
|  | расчет | I, А | -0.50359 | -0.6198 | -0.43071 | 0.55123 | -0.43632 | -0.41165 | -0.56825 | -0.45763 | -1.0231 | -0.58834 | -0.42174 | -0.58464 | -0.45886 | -0.50493 | -0.27319 | -0.58976 | -0.66748 | -0.70134 | -0.5575 | -0.4939 | -0.82275 | -0.8903 | -0.70065 | -0.64562
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Западная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 10.1 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.7 | 15.7 | 15.2 | 15.1 | 14.5 | 14 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 11.5 | 10.9
|  | ТИ | U, кВ | 120.4 | 120.5 | 120.5 | 120.6 | 120.4 | 120.2 | 120 | 119.9 | 119.8 | 119.6 | 119.6 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120.9 | 120.8 | 120.9 | 121.1 | 121 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.6
яч.4008 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1368 | 1338 | 1302 | 1302 | 1316 | 1366 | 1498 | 1640 | 1790 | 1902 | 1948 | 1986 | 2012 | 2042 | 2086 | 2064 | 2028 | 1954 | 1918 | 1872 | 1798 | 1716 | 1582 | 1502 | 41330
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 350 | 358 | 354 | 350 | 346 | 346 | 352 | 368 | 392 | 412 | 394 | 414 | 444 | 454 | 436 | 430 | 412 | 388 | 384 | 394 | 402 | 388 | 380 | 380 | 9328
|  | расчет | S, кВА | 1412.0637 | 1385.0661 | 1349.2665 | 1348.2225 | 1360.7248 | 1409.1387 | 1538.8008 | 1680.7808 | 1832.4203 | 1946.111 | 1987.4456 | 2028.6922 | 2060.4077 | 2091.8604 | 2131.0777 | 2108.3159 | 2069.427 | 1992.1496 | 1956.0624 | 1913.0133 | 1842.3919 | 1759.318 | 1626.9985 | 1549.3237
|  | ТИ | I, А | 75.8 | 75.2 | 71.2 | 76.4 | 77.8 | 79.8 | 88.2 | 96.2 | 104.4 | 115.2 | 114 | 113.2 | 112 | 119.8 | 117.6 | 114.8 | 112.2 | 109 | 106.8 | 102.4 | 99.4 | 94.2 | 87.4 | 86.6
|  | расчет | tgφ | 0.25585 | 0.26756 | 0.27189 | 0.26882 | 0.26292 | 0.25329 | 0.23498 | 0.22439 | 0.21899 | 0.21661 | 0.20226 | 0.20846 | 0.22068 | 0.22233 | 0.20901 | 0.20833 | 0.20316 | 0.19857 | 0.20021 | 0.21047 | 0.22358 | 0.22611 | 0.2402 | 0.253 | 0.2257
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет | кВА | 1412.0637 | 1385.0661 | 1349.2665 | 1348.2225 | 1360.7248 | 1409.1387 | 1538.8008 | 1680.7808 | 1832.4203 | 1946.111 | 1987.4456 | 2028.6922 | 2060.4077 | 2091.8604 | 2131.0777 | 2108.3159 | 2069.427 | 1992.1496 | 1956.0624 | 1913.0133 | 1842.3919 | 1759.318 | 1626.9985 | 1549.3237 |  | 2131.0777
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6
яч.1 | ТП-35 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 370.2 | 352.2 | 345 | 346.2 | 352.2 | 357.6 | 392.4 | 420.6 | 436.8 | 456 | 439.8 | 450 | 453 | 470.4 | 500.4 | 508.8 | 513 | 487.2 | 495.6 | 488.4 | 472.2 | 462 | 430.2 | 403.8 | 10404
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 70.8 | 73.2 | 72.6 | 72 | 72.6 | 70.8 | 73.8 | 72.6 | 75 | 83.4 | 78 | 85.8 | 85.2 | 89.4 | 97.8 | 103.2 | 96 | 71.4 | 73.2 | 76.8 | 75 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 1893
|  | расчет | S, кВА | 376.9094 | 359.7264 | 352.556 | 353.6077 | 359.6048 | 364.5414 | 399.2796 | 426.8198 | 443.1921 | 463.564 | 446.6632 | 458.1066 | 460.9426 | 478.8199 | 509.8676 | 519.1606 | 521.9052 | 492.4041 | 500.9766 | 494.4015 | 478.1191 | 467.763 | 436.5861 | 411.0385
|  | ТИ | I, А | 20.7246 | 17.9 | 17.3 | 17.2 | 16.5 | 18.4 | 19.9 | 21.3 | 23 | 22.7 | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.5 | 28.0354 | 28.5464 | 24.6 | 22.9 | 25.6 | 21.8 | 24.6 | 22.8 | 20.1 | 19.1
|  | расчет | tgφ | 0.19125 | 0.20784 | 0.21043 | 0.20797 | 0.20613 | 0.19799 | 0.18807 | 0.17261 | 0.1717 | 0.18289 | 0.17735 | 0.19067 | 0.18808 | 0.19005 | 0.19544 | 0.20283 | 0.18713 | 0.14655 | 0.1477 | 0.15725 | 0.15883 | 0.15844 | 0.17294 | 0.19019 | 0.18195
яч.4 | РП-1 | АИИС ТУЭ | Апр,кВт | 520.2 | 519.6 | 504 | 508.2 | 507 | 542.4 | 560.4 | 601.8 | 708.6 | 754.2 | 764.4 | 764.4 | 783 | 795.6 | 776.4 | 751.8 | 730.8 | 696.6 | 669.6 | 652.8 | 655.8 | 622.2 | 571.8 | 557.4 | 15519
|  | АИИС ТУЭ | Аотд,кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rпр.кВАр | 181.8 | 187.8 | 181.2 | 181.8 | 178.8 | 182.4 | 178.2 | 184.8 | 199.2 | 204 | 193.2 | 202.8 | 231.6 | 238.8 | 211.8 | 215.4 | 213.6 | 213.6 | 206.4 | 207.6 | 213 | 207.6 | 199.8 | 199.2 | 4814.4
|  | АИИС ТУЭ | Rотд,кВАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 551.0529 | 552.4971 | 535.5833 | 539.7393 | 537.6044 | 572.2478 | 588.0505 | 629.535 | 736.067 | 781.3025 | 788.4374 | 790.8446 | 816.5339 | 830.6653 | 804.7709 | 782.0488 | 761.3761 | 728.6127 | 700.689 | 685.015 | 689.5235 | 655.9197 | 605.7023 | 591.9252
|  | ТИ | I, А | 30.3001 | 30.3795 | 29.4494 | 29.678 | 29.5606 | 31.768 | 32.6453 | 34.9483 | 40.8624 | 43.3736 | 43.7697 | 43.4852 | 44.8977 | 45.6747 | 44.2509 | 43.0015 | 41.8648 | 40.0633 | 38.5279 | 37.6661 | 37.914 | 36.0662 | 33.305 | 32.2404
|  | расчет | tgφ | 0.34948 | 0.36143 | 0.35952 | 0.35773 | 0.35266 | 0.33628 | 0.31799 | 0.30708 | 0.28112 | 0.27049 | 0.25275 | 0.26531 | 0.29579 | 0.30015 | 0.2728 | 0.28651 | 0.29228 | 0.30663 | 0.30824 | 0.31801 | 0.32479 | 0.33365 | 0.34942 | 0.35737 | 0.31023
яч.3 | ТП-153 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 39 | 36 | 35.4 | 34.8 | 36 | 40.8 | 65.4 | 88.8 | 84 | 84.6 | 79.2 | 86.4 | 85.8 | 81.6 | 85.2 | 76.8 | 77.4 | 73.8 | 73.2 | 72.6 | 82.8 | 73.2 | 65.4 | 53.4 | 1611.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 21.6 | 20.4 | 21 | 21 | 21.6 | 22.2 | 26.4 | 35.4 | 34.8 | 34.8 | 31.2 | 35.4 | 34.2 | 33 | 36 | 28.2 | 28.8 | 27 | 27.6 | 28.2 | 33.6 | 28.2 | 27 | 25.2 | 682.8
|  | расчет | S, кВА | 44.5821 | 41.3783 | 41.1602 | 40.6453 | 41.9829 | 46.4487 | 70.5274 | 95.596 | 90.9233 | 91.4779 | 85.1239 | 93.3709 | 92.3649 | 88.0202 | 92.4935 | 81.8137 | 82.5845 | 78.584 | 78.2304 | 77.8845 | 89.3577 | 78.4441 | 70.7542 | 59.0474
|  | ТИ | I, А | 2.4514 | 2.2752 | 2.2632 | 2.2349 | 2.3085 | 2.5786 | 3.9153 | 5.307 | 5.0476 | 5.0783 | 4.7256 | 5.1341 | 5.0788 | 4.8399 | 5.0858 | 4.4986 | 4.541 | 4.321 | 4.3016 | 4.2825 | 4.9134 | 4.3133 | 3.8905 | 3.2161
|  | расчет | tgφ | 0.55385 | 0.56667 | 0.59322 | 0.60345 | 0.6 | 0.54412 | 0.40367 | 0.39865 | 0.41429 | 0.41135 | 0.39394 | 0.40972 | 0.3986 | 0.40441 | 0.42254 | 0.36719 | 0.37209 | 0.36585 | 0.37705 | 0.38843 | 0.4058 | 0.38525 | 0.41284 | 0.47191 | 0.42368
яч.2 | ТП-12 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 58.2 | 58.8 | 58.2 | 58.8 | 58.2 | 57.6 | 57.6 | 63 | 67.8 | 72.6 | 71.4 | 70.8 | 68.4 | 70.2 | 71.4 | 70.8 | 59.4 | 60 | 57.6 | 58.2 | 57 | 57.6 | 57.6 | 55.8 | 1497
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 4.8 | 6 | 4.8 | 6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 8.4 | 9 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 6 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 6 | 5.4 | 4.8 | 172.8
|  | расчет | S, кВА | 58.3976 | 59.1053 | 58.3976 | 59.1053 | 58.45 | 57.8526 | 57.9117 | 63.5575 | 68.3947 | 73.313 | 72.0425 | 71.531 | 69.2474 | 71.0259 | 72.3044 | 71.7119 | 59.7023 | 60.2425 | 57.7997 | 58.45 | 57.2017 | 57.9117 | 57.8526 | 56.0061
|  | расчет | I, А | 3.211 | 3.25 | 3.211 | 3.25 | 3.2139 | 3.2117 | 3.2149 | 3.5284 | 3.7969 | 4.0699 | 3.9994 | 3.9332 | 3.8076 | 3.9054 | 3.9757 | 3.9431 | 3.2828 | 3.3125 | 3.1782 | 3.2139 | 3.1453 | 3.1843 | 3.1811 | 3.0505
|  | расчет | tgφ | 0.082474 | 0.10204 | 0.082474 | 0.10204 | 0.092784 | 0.09375 | 0.10417 | 0.13333 | 0.13274 | 0.1405 | 0.13445 | 0.14407 | 0.15789 | 0.15385 | 0.15966 | 0.16102 | 0.10101 | 0.09 | 0.083333 | 0.092784 | 0.084211 | 0.10417 | 0.09375 | 0.086022 | 0.11543
яч.5 | ТП-11 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 385.8 | 370.8 | 361.8 | 355.8 | 363.6 | 372 | 423.6 | 466.2 | 499.8 | 537 | 596.4 | 618 | 627 | 628.8 | 655.2 | 662.4 | 649.2 | 639.6 | 627 | 603 | 532.2 | 506.4 | 458.4 | 433.8 | 12373.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 82.2 | 78.6 | 83.4 | 80.4 | 80.4 | 76.2 | 78.6 | 77.4 | 84 | 89.4 | 90 | 90 | 89.4 | 92.4 | 85.2 | 80.4 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 89.4 | 84.6 | 81.6 | 84 | 82.2 | 1999.2
|  | расчет | S, кВА | 394.4597 | 379.039 | 371.288 | 364.7709 | 372.383 | 379.7242 | 430.8305 | 472.5814 | 506.8097 | 544.3908 | 603.1525 | 624.519 | 633.3414 | 635.5527 | 660.7163 | 667.2615 | 654.0861 | 644.5589 | 632.0578 | 609.5911 | 538.8822 | 512.9323 | 466.0328 | 441.5193
|  | ТИ | I, А | 21.6897 | 19.3 | 18.2 | 20 | 19.6 | 20.9 | 23.4 | 26.5 | 27.4 | 30.5 | 31 | 32.7 | 32.9 | 32.3 | 33.6 | 33.9 | 35.4 | 33.2 | 30.1 | 27.5 | 26.1 | 25.3 | 22.7 | 20.4
|  | расчет | tgφ | 0.21306 | 0.21197 | 0.23051 | 0.22597 | 0.22112 | 0.20484 | 0.18555 | 0.16602 | 0.16807 | 0.16648 | 0.15091 | 0.14563 | 0.14258 | 0.14695 | 0.13004 | 0.12138 | 0.12292 | 0.12477 | 0.12727 | 0.14826 | 0.15896 | 0.16114 | 0.18325 | 0.18949 | 0.16157
яч.10 | ТП-11 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 40.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 37.2
|  | расчет | S, кВА | 2.1633 | 2.5456 | 2.5456 | 2.1633 | 2.1633 | 2.1633 | 3 | 1.6971 | 2.1633 | 2.1633 | 3 | 2.1633 | 1.6971 | 2.5456 | 2.5456 | 2.1633 | 2.5456 | 2.1633 | 2.1633 | 2.5456 | 2.1633 | 2.1633 | 3 | 1.6971
|  | расчет | I, А | 0.11895 | 0.13997 | 0.13997 | 0.11895 | 0.11895 | 0.1201 | 0.16654 | 0.094211 | 0.1201 | 0.1201 | 0.16654 | 0.11895 | 0.093314 | 0.13997 | 0.13997 | 0.11895 | 0.13997 | 0.11895 | 0.11895 | 0.13997 | 0.11895 | 0.11895 | 0.16496 | 0.092434
|  | расчет | tgφ | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 0.66667 | 0.66667 | 1.3333 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1.3333 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1.5 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1.3333 | 1 | 0.92537
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6.735 | 8.775 | 6.24 | 7.92 | 7.2975 | 6.225 | 8.76 | 6.3375 | 6.8025 | 8.205 | 6.195 | 6.735 | 8.28 | 6.3525 | 8.94 | 7.155 | 8.085 | 7.905 | 7.275 | 8.4525 | 6.3825 | 9.2625 | 6.2625 | 6.6825 | 177.2625
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1375.2 | 1339.2 | 1306.2 | 1305 | 1318.8 | 1372.2 | 1501.2 | 1641.6 | 1798.8 | 1906.2 | 1953 | 1991.4 | 2018.4 | 2048.4 | 2090.4 | 2072.4 | 2031.6 | 1959 | 1924.2 | 1876.8 | 1801.8 | 1723.2 | 1585.2 | 1505.4 | 41445.6
|  | расчет | Q, кВАр | 180.6 | 180 | 183.6 | 181.2 | 181.2 | 175.8 | 187.2 | 195 | 204 | 219 | 211.2 | 222.6 | 220.8 | 227.4 | 232.2 | 224.4 | 212.4 | 184.8 | 187.2 | 201.6 | 199.2 | 190.2 | 193.2 | 190.2 | 4785
|  | расчет | I, А | 78.4957 | 73.2446 | 70.5637 | 72.4818 | 71.3019 | 76.9783 | 83.2421 | 91.6778 | 100.2269 | 105.842 | 104.9612 | 107.3714 | 109.3774 | 110.36 | 115.0879 | 114.0086 | 109.8285 | 103.9157 | 101.8266 | 94.6025 | 96.7916 | 91.7828 | 83.3415 | 78.0994
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -7.2 | -1.2 | -4.2 | -3 | -2.8 | -6.2 | -3.2 | -1.6 | -8.8 | -4.2 | -5 | -5.4 | -6.4 | -6.4 | -4.4 | -8.4 | -3.6 | -5 | -6.2 | -4.8 | -3.8 | -7.2 | -3.2 | -3.4 | -115.6 | -0.2797%
|  | расчет | I, А | -2.6957 | 1.9554 | 0.63633 | 3.9182 | 6.4981 | 2.8217 | 4.9579 | 4.5222 | 4.1731 | 9.358 | 9.0388 | 5.8286 | 2.6226 | 9.44 | 2.5121 | 0.79137 | 2.3715 | 5.0843 | 4.9734 | 7.7975 | 2.6084 | 2.4172 | 4.0585 | 8.5006
Баланс по 10 кВ ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Лемью |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 580.8 | 580.8 | 589.6 | 607.2 | 695.2 | 677.6 | 580.8 | 572 | 580.8 | 563.2 | 572 | 572 | 563.2 | 572 | 580.8 | 589.6 | 589.6 | 589.6 | 580.8 | 589.6 | 572 | 563.2 | 624.8 | 668.8 | 14256
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 149.6 | 158.4 | 158.4 | 167.2 | 184.8 | 167.2 | 132 | 132 | 149.6 | 140.8 | 140.8 | 158.4 | 149.6 | 149.6 | 158.4 | 158.4 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 140.8 | 158.4 | 176 | 3678.4
|  | расчет | I, А | 2.849 | 2.8425 | 2.8868 | 2.978 | 3.4218 | 3.3781 | 2.9058 | 2.8578 | 2.8977 | 2.8131 | 2.8528 | 2.8325 | 2.7906 | 2.8325 | 2.8736 | 2.9174 | 2.9333 | 2.9355 | 2.8875 | 2.9172 | 2.818 | 2.7695 | 3.0625 | 3.256
|  | расчет | tgφ | 0.25758 | 0.27273 | 0.26866 | 0.27536 | 0.26582 | 0.24675 | 0.22727 | 0.23077 | 0.25758 | 0.25 | 0.24615 | 0.27692 | 0.26562 | 0.26154 | 0.27273 | 0.26866 | 0.25373 | 0.25373 | 0.25758 | 0.25373 | 0.26154 | 0.25 | 0.25352 | 0.26316
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 264 | 264 | 272.8 | 255.2 | 264 | 272.8 | 264 | 272.8 | 255.2 | 255.2 | 237.6 | 246.4 | 237.6 | 246.4 | 255.2 | 255.2 | 264 | 264 | 264 | 272.8 | 264 | 255.2 | 255.2 | 246.4 | 6204
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 44 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 52.8 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 1364
|  | расчет | I, А | 1.2925 | 1.2908 | 1.334 | 1.2509 | 1.2986 | 1.3568 | 1.3201 | 1.3621 | 1.2721 | 1.2748 | 1.1867 | 1.2186 | 1.1751 | 1.2191 | 1.2624 | 1.262 | 1.3128 | 1.3142 | 1.311 | 1.3485 | 1.301 | 1.255 | 1.2494 | 1.1998
|  | расчет | tgφ | 0.23333 | 0.23333 | 0.22581 | 0.24138 | 0.23333 | 0.19355 | 0.23333 | 0.16129 | 0.2069 | 0.2069 | 0.22222 | 0.21429 | 0.22222 | 0.21429 | 0.2069 | 0.24138 | 0.2 | 0.23333 | 0.2 | 0.19355 | 0.23333 | 0.24138 | 0.24138 | 0.25
1c-110 |  | ТИ | U, кВ | 117.7 | 117.97 | 117.92 | 117.72 | 117.3 | 115.81 | 115.4 | 115.56 | 115.72 | 115.59 | 115.76 | 116.59 | 116.52 | 116.59 | 116.69 | 116.68 | 116.05 | 115.96 | 116.13 | 116.69 | 117.19 | 117.41 | 117.79 | 118.59
2c-110 |  | ТИ | U, кВ | 117.93 | 118.08 | 118.07 | 117.79 | 117.37 | 116.08 | 115.46 | 115.63 | 115.82 | 115.58 | 115.6 | 116.74 | 116.74 | 116.69 | 116.71 | 116.75 | 116.1 | 115.98 | 116.26 | 116.8 | 117.16 | 117.4 | 117.93 | 118.57
3c-110 |  | ТИ | U, кВ | 117.7 | 117.91 | 117.75 | 117.55 | 117.07 | 115.83 | 115.27 | 115.43 | 115.51 | 115.4 | 115.38 | 116.53 | 116.52 | 116.46 | 116.54 | 116.52 | 115.92 | 115.82 | 115.95 | 116.7 | 116.99 | 117.21 | 117.51 | 118.27
яч.11 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 540 | 542.88 | 548.04 | 566.04 | 656.88 | 642.72 | 539.04 | 537.12 | 537.24 | 534.24 | 531.48 | 532.8 | 531.12 | 534.24 | 547.8 | 551.64 | 552 | 551.04 | 547.68 | 545.28 | 538.32 | 531.24 | 584.64 | 627.6 | 13351.08
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 113.04 | 115.56 | 116.28 | 118.08 | 146.04 | 138.48 | 100.08 | 102 | 107.52 | 103.8 | 104.04 | 107.52 | 109.68 | 106.2 | 113.52 | 113.28 | 110.28 | 106.92 | 106.32 | 112.08 | 108 | 101.52 | 121.2 | 140.52 | 2721.96
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | 1.44 | 1.92 | 1.32 | 1.44 | 1.2 | 1.56 | 1.32 | 1.44 | 1.92 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 1.44 | 28.44
|  | расчет | S, кВА | 551.5332 | 555.0431 | 560.24 | 578.225 | 672.9183 | 657.4692 | 547.9262 | 546.4303 | 547.5896 | 543.9577 | 541.2019 | 543.281 | 542.0372 | 544.4606 | 559.1242 | 562.887 | 562.6279 | 560.9546 | 557.6544 | 556.4154 | 548.7654 | 540.5404 | 596.6839 | 642.8258
|  | ТИ | I, А | 31.08 | 31.2 | 30.72 | 36.96 | 36.6 | 35.88 | 30.96 | 31.08 | 29.28 | 28.8 | 30.84 | 29.64 | 29.28 | 30.84 | 30.24 | 30.48 | 30.12 | 30.6 | 30.72 | 29.64 | 29.88 | 30.36 | 35.28 | 34.8
|  | расчет | tgφ | -0.20778 | -0.21286 | -0.21217 | -0.20861 | -0.22232 | -0.21546 | -0.18232 | -0.187 | -0.19723 | -0.1916 | -0.19214 | -0.19932 | -0.2038 | -0.19654 | -0.20438 | -0.20296 | -0.19717 | -0.19055 | -0.19172 | -0.20313 | -0.19795 | -0.18794 | -0.20402 | -0.22161 | 0.20388
яч.12 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 238.08 | 234.24 | 237.36 | 233.4 | 235.2 | 237.6 | 242.4 | 240.36 | 232.92 | 222.48 | 216.12 | 214.2 | 218.28 | 221.04 | 228.48 | 230.04 | 235.56 | 240 | 238.56 | 247.2 | 237.24 | 231.12 | 226.2 | 225.96 | 5564.04
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 31.8 | 31.2 | 30.12 | 29.4 | 30.36 | 26.4 | 26.64 | 23.28 | 26.4 | 24.6 | 24.96 | 24 | 25.32 | 24.36 | 28.68 | 28.8 | 27.6 | 27.6 | 29.28 | 28.56 | 29.64 | 28.44 | 30.24 | 31.44 | 669.12
|  | расчет | S, кВА | 240.1944 | 236.3087 | 239.2634 | 235.2444 | 237.1514 | 239.0622 | 243.8595 | 241.4848 | 234.4114 | 223.8359 | 217.5566 | 215.5403 | 219.7436 | 222.3783 | 230.273 | 231.8358 | 237.1714 | 241.5818 | 240.3501 | 248.8444 | 239.0844 | 232.8632 | 228.2124 | 228.1368
|  | ТИ | I, А | 12.42 | 12.24 | 12.42 | 12.24 | 12.6 | 14.22 | 13.14 | 14.04 | 11.52 | 13.68 | 12.96 | 12.6 | 13.32 | 11.88 | 13.5 | 13.5 | 12.96 | 13.32 | 13.14 | 12.06 | 13.32 | 12.42 | 12.96 | 12.6
|  | расчет | tgφ | 0.13357 | 0.1332 | 0.1269 | 0.12596 | 0.12908 | 0.11111 | 0.1099 | 0.096855 | 0.11334 | 0.11057 | 0.11549 | 0.11204 | 0.116 | 0.11021 | 0.12553 | 0.1252 | 0.11717 | 0.115 | 0.12274 | 0.11553 | 0.12494 | 0.12305 | 0.13369 | 0.13914 | 0.12026
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 778.08 | 777.12 | 785.4 | 799.44 | 892.08 | 880.32 | 781.44 | 777.48 | 770.16 | 756.72 | 747.6 | 747 | 749.4 | 755.28 | 776.28 | 781.68 | 787.56 | 791.04 | 786.24 | 792.48 | 775.56 | 762.36 | 810.84 | 853.56 | 18915.12
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 145.68 | 146.76 | 146.4 | 147.48 | 176.4 | 164.88 | 128.52 | 126.84 | 135.48 | 129.84 | 130.92 | 132.84 | 136.44 | 131.76 | 143.76 | 143.4 | 139.32 | 136.44 | 136.92 | 141.96 | 139.08 | 131.64 | 153.36 | 173.4 | 3419.52
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 791.6004 | 790.8565 | 798.9281 | 812.9297 | 909.3534 | 895.6276 | 791.938 | 787.7586 | 781.9855 | 767.7783 | 758.9768 | 758.7196 | 761.7193 | 766.6868 | 789.4793 | 794.7246 | 799.788 | 802.7205 | 798.0729 | 805.0945 | 787.9318 | 773.6419 | 825.2156 | 870.995 |  | 909.3534
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ОПУ СВ-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Аотд | 2481.6 | 2428.8 | 2428.8 | 2516.8 | 2534.4 | 2472.8 | 2376 | 2393.6 | 2358.4 | 2314.4 | 2279.2 | 2358.4 | 2340.8 | 2314.4 | 2235.2 | 2200 | 2296.8 | 2340.8 | 2261.6 | 2208.8 | 2200 | 2156 | 2208.8 | 2314.4 | 56020.8
|  | АИИС ТУЭ | Rпр | 308 | 184.8 | 202.4 | 325.6 | 255.2 | 211.2 | 255.2 | 334.4 | 228.8 | 167.2 | 167.2 | 228.8 | 237.6 | 158.4 | 176 | 220 | 264 | 237.6 | 184.8 | 176 | 167.2 | 237.6 | 272.8 | 264 | 5464.8
|  | АИИС ТУЭ | Rотд | 26.4 | 61.6 | 70.4 | 44 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 52.8 | 35.2 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 26.4 | 0 | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 61.6 | 712.8
| ОПУ СВ-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | Апр | 5816.8 | 5711.2 | 5640.8 | 5658.4 | 5676 | 5799.2 | 5975.2 | 6133.6 | 5904.8 | 5878.4 | 5957.6 | 6098.4 | 6063.2 | 5957.6 | 5808 | 5711.2 | 5922.4 | 6054.4 | 5860.8 | 5640.8 | 5623.2 | 5403.2 | 5324 | 5394.4 | 139013.6
|  | АИИС ТУЭ | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rпр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rотд | 3660.8 | 3625.6 | 3599.2 | 3581.6 | 3502.4 | 3449.6 | 3335.2 | 3264.8 | 3300 | 3317.6 | 3361.6 | 3423.2 | 3440.8 | 3423.2 | 3414.4 | 3432 | 3361.6 | 3344 | 3308.8 | 3361.6 | 3388 | 3440.8 | 3511.2 | 3537.6 | 82385.6
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.43 | 10.45 | 10.44 | 10.42 | 10.38 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 10.43 | 10.41 | 10.42 | 10.5 | 10.49 | 10.5 | 10.51 | 10.51 | 10.45 | 10.44 | 10.46 | 10.51 | 10.38 | 10.4 | 10.43 | 10.49
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.29 | 10.32 | 10.3 | 10.29 | 10.26 | 10.12 | 10.09 | 10.1 | 10.11 | 10.13 | 10.09 | 10.18 | 10.19 | 10.18 | 10.19 | 10.19 | 10.14 | 10.13 | 10.14 | 10.21 | 10.22 | 10.25 | 10.29 | 10.35
яч.3 | ж/дорога | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 122.96 | 123.34 | 124.44 | 125.62 | 126.24 | 124.34 | 124.42 | 124.46 | 122.9 | 121.42 | 121.68 | 121.68 | 120.98 | 117.42 | 126.94 | 129.94 | 130.54 | 130.18 | 129.54 | 131.12 | 130.38 | 128.68 | 127.46 | 126.76 | 3013.44
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.3 | 0.38 | 0.34 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.2 | 0.28 | 5.1
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 34.42 | 34.92 | 35.6 | 36.24 | 37.22 | 37.86 | 36.96 | 36.88 | 38.18 | 41.22 | 40.92 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 38.96 | 39.36 | 40.9 | 41.38 | 41.4 | 692.5
|  | расчет | S, кВА | 127.6867 | 128.188 | 129.4321 | 130.743 | 131.6126 | 129.9762 | 129.7936 | 129.8092 | 128.6939 | 128.226 | 128.3763 | 128.4979 | 120.98 | 117.42 | 126.94 | 129.94 | 130.54 | 130.18 | 135.2202 | 136.7857 | 136.1916 | 135.0235 | 134.0088 | 133.3494
|  | расчет | I, А | 7.0681 | 7.0822 | 7.1578 | 7.2442 | 7.3205 | 7.3212 | 7.3323 | 7.1994 | 7.1238 | 7.1116 | 7.1131 | 7.0656 | 6.6585 | 6.4564 | 6.9732 | 7.138 | 7.2122 | 7.1992 | 7.4636 | 7.5141 | 7.5752 | 7.4958 | 7.418 | 7.3393
|  | расчет | tgφ | 0.27993 | 0.28312 | 0.28608 | 0.28849 | 0.29484 | 0.30449 | 0.29706 | 0.29632 | 0.31066 | 0.33948 | 0.33629 | 0.33941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29937 | 0.29713 | 0.30189 | 0.31784 | 0.32465 | 0.3266 | 0.2298
яч.5 | Ямалгазинвест | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.015 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.06 | 0.075 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.075 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 1.32
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 8.82 | 8.865 | 8.88 | 8.895 | 8.835 | 8.715 | 8.535 | 8.655 | 8.88 | 8.865 | 8.85 | 9 | 9.075 | 9.105 | 9.15 | 9.15 | 9.135 | 9.105 | 9.105 | 9.24 | 9.135 | 9.06 | 9.135 | 9.24 | 215.43
|  | расчет | S, кВА | 8.8201 | 8.8651 | 8.8801 | 8.8951 | 8.8351 | 8.715 | 8.5351 | 8.6551 | 8.8801 | 8.8651 | 8.8501 | 9.0001 | 9.0752 | 9.1053 | 9.1502 | 9.1503 | 9.1352 | 9.1054 | 9.1054 | 9.2403 | 9.1354 | 9.0602 | 9.1354 | 9.2404 | 215.4348
|  | расчет | I, А | 0.48823 | 0.48978 | 0.49109 | 0.49286 | 0.49142 | 0.49089 | 0.48216 | 0.48002 | 0.49155 | 0.49167 | 0.49036 | 0.49488 | 0.49948 | 0.50066 | 0.50265 | 0.50266 | 0.50471 | 0.50355 | 0.50258 | 0.5076 | 0.50813 | 0.50297 | 0.50569 | 0.50858
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 421.98 | 423.15 | 428.04 | 473.73 | 538.11 | 491.49 | 414.15 | 416.85 | 419.28 | 414.27 | 412.77 | 416.94 | 412.83 | 424.05 | 426.6 | 423.99 | 424.8 | 424.29 | 420.45 | 416.64 | 409.59 | 405.54 | 490.65 | 505.11 | 10455.3
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 139.41 | 142.29 | 142.14 | 151.74 | 164.91 | 147.45 | 124.41 | 131.13 | 136.35 | 136.98 | 135.84 | 143.55 | 144.42 | 142.62 | 143.88 | 143.7 | 140.67 | 138.45 | 140.37 | 144.9 | 136.92 | 133.95 | 156.84 | 164.37 | 3427.29
|  | расчет | I, А | 23.6764 | 23.673 | 23.9931 | 26.58 | 30.2805 | 28.0397 | 23.6977 | 23.8286 | 23.9438 | 23.6109 | 23.6187 | 23.6464 | 23.3903 | 24.0496 | 24.1705 | 24.0226 | 24.1872 | 24.182 | 23.9395 | 23.56 | 23.1386 | 22.8428 | 27.5293 | 28.1764
|  | расчет | tgφ | 0.33037 | 0.33626 | 0.33207 | 0.32031 | 0.30646 | 0.30001 | 0.3004 | 0.31457 | 0.3252 | 0.33065 | 0.32909 | 0.34429 | 0.34983 | 0.33633 | 0.33727 | 0.33892 | 0.33114 | 0.32631 | 0.33386 | 0.34778 | 0.33429 | 0.3303 | 0.31966 | 0.32541 | 0.3278
яч.4 | М.Пера | АИИС ТУЭ | P, кВт | 240.42 | 236.31 | 239.4 | 235.62 | 237.36 | 239.73 | 244.8 | 242.79 | 235.17 | 224.67 | 218.28 | 216.21 | 220.47 | 223.11 | 230.61 | 232.26 | 237.81 | 242.28 | 240.93 | 249.57 | 239.31 | 233.31 | 228.18 | 228.09 | 5616.69
|  | АИИС ТУЭ | Rпр | 25.53 | 25.89 | 25.68 | 25.23 | 24.99 | 22.71 | 21.78 | 20.31 | 20.85 | 19.92 | 20.07 | 19.77 | 20.52 | 20.16 | 23.37 | 22.65 | 23.16 | 23.04 | 22.5 | 23.79 | 22.86 | 23.37 | 24.51 | 25.56 | 548.22
|  | расчет | S, кВА | 241.7717 | 237.724 | 240.7734 | 236.967 | 238.6719 | 240.8033 | 245.767 | 243.638 | 236.0925 | 225.5514 | 219.2007 | 217.112 | 221.4229 | 224.019 | 231.7911 | 233.3618 | 238.9351 | 243.373 | 241.9783 | 250.7013 | 240.3994 | 234.4775 | 229.4926 | 229.5177 | 5643.5425
|  | расчет | I, А | 13.3832 | 13.134 | 13.3152 | 13.1298 | 13.2753 | 13.5637 | 13.8839 | 13.5124 | 13.0688 | 12.5093 | 12.1455 | 11.9381 | 12.1867 | 12.3178 | 12.7331 | 12.8194 | 13.2009 | 13.459 | 13.3562 | 13.7719 | 13.3714 | 13.0169 | 12.7035 | 12.6322
|  | расчет | tgφ | 0.10619 | 0.10956 | 0.10727 | 0.10708 | 0.10528 | 0.094732 | 0.088971 | 0.083653 | 0.088659 | 0.088663 | 0.091946 | 0.091439 | 0.093074 | 0.090359 | 0.10134 | 0.09752 | 0.097389 | 0.095097 | 0.093388 | 0.095324 | 0.095525 | 0.10017 | 0.10742 | 0.11206 | 0.097606
яч.6 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Rпр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 20.608 | 19.04 | 20.512 | 19.584 | 20.224 | 18.752 | 19.488 | 18.752 | 17.792 | 16.864 | 16.896 | 17.408 | 16.384 | 14.848 | 15.424 | 18.688 | 17.568 | 16.512 | 16.672 | 17.696 | 16.64 | 15.84 | 18.112 | 18.016 | 428.32
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 12.96 | 12.48 | 12.608 | 12.64 | 12.416 | 12.384 | 12.096 | 12.256 | 11.84 | 11.68 | 11.168 | 11.424 | 10.24 | 8.704 | 8.224 | 9.376 | 8.928 | 8.864 | 10.496 | 10.752 | 10.816 | 10.464 | 10.528 | 10.496 | 263.84
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 785.39 | 782.83 | 791.925 | 835.015 | 901.74 | 855.575 | 783.4 | 784.145 | 777.38 | 760.39 | 752.76 | 754.875 | 754.34 | 764.655 | 784.21 | 786.265 | 793.21 | 796.84 | 791.01 | 797.405 | 779.37 | 767.59 | 846.38 | 860.05 | 19086.75
|  | расчет | Q, кВАр | 130.52 | 133.26 | 132.22 | 140.73 | 152.68 | 132.3 | 109.23 | 114.56 | 119.02 | 115.68 | 114.99 | 122.02 | 164.94 | 162.78 | 167.25 | 166.35 | 163.83 | 161.49 | 124.09 | 129.73 | 120.42 | 116.42 | 139.97 | 148.53 | 3283.01
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -7.31 | -5.71 | -6.525 | -35.575 | -9.66 | 24.745 | -1.96 | -6.665 | -7.22 | -3.67 | -5.16 | -7.875 | -4.94 | -9.375 | -7.93 | -4.585 | -5.65 | -5.8 | -4.77 | -4.925 | -3.81 | -5.23 | -35.54 | -6.49 | -171.63 | -0.9074%
|  | расчет | I, А | -1.1159 | -0.93903 | -1.8172 | 1.7531 | -2.1677 | 0.68456 | -1.2961 | 0.099617 | -3.828 | -1.2435 | 0.43241 | -0.9049 | -0.13504 | -0.60458 | -0.6395 | -0.50271 | -2.025 | -1.4237 | -1.402 | -3.6536 | -1.3933 | -1.0784 | 0.083433 | -1.2565
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
ПС 110 кВ Лемью яч.10кВ № 3,4,6 |  |  | P, кВт | 363.38 | 359.65 | 363.84 | 361.24 | 363.6 | 364.07 | 369.22 | 367.25 | 358.07 | 346.09 | 339.96 | 337.89 | 341.45 | 340.53 | 357.55 | 362.2 | 368.35 | 372.46 | 370.47 | 380.69 | 369.69 | 361.99 | 355.64 | 354.85
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Сухой Лог |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.19 | Т-1 6 кВ - отключен | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Т-2 6 кВ | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.22 | Жилпоселок отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.14 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ИП Кириченко- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | Склад щебня- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.1 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | резерв | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | расчет | I, А
tgφ
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | bar: 1 to 24
| ТСН-1 |  | P, кВт
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Чикшино |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.16 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2384 | 2378 | 2378 | 2370 | 2376 | 2470 | 2390 | 2400 | 2378 | 2306 | 2340 | 2304 | 2320 | 2322 | 2378 | 2360 | 2354 | 2386 | 2404 | 2370 | 2338 | 2356 | 2348 | 2356 | 56766
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 130 | 126 | 124 | 128 | 130 | 130 | 120 | 132 | 122 | 100 | 104 | 104 | 100 | 102 | 122 | 116 | 120 | 124 | 138 | 138 | 142 | 150 | 150 | 134 | 2986
|  | расчет | S, кВА | 2387.5418 | 2381.3358 | 2381.2308 | 2373.454 | 2379.5537 | 2473.4187 | 2393.0107 | 2403.6273 | 2381.1275 | 2308.1672 | 2342.31 | 2306.346 | 2322.1542 | 2324.2392 | 2381.1275 | 2362.8491 | 2357.0566 | 2389.22 | 2407.9576 | 2374.0143 | 2342.3083 | 2360.7702 | 2352.7864 | 2359.8076
|  | ТИ | I, А | 132.8 | 132.6 | 133.4 | 133.6 | 134.4 | 133.6 | 134.6 | 136.4 | 132 | 131.6 | 135.4 | 129.2 | 127.8 | 132.4 | 132.2 | 131.2 | 132 | 137.4 | 132.8 | 132.6 | 131.6 | 131 | 131.4 | 137
|  | расчет | tgφ | 0.05453 | 0.052986 | 0.052145 | 0.054008 | 0.054714 | 0.052632 | 0.050209 | 0.055 | 0.051304 | 0.043365 | 0.044444 | 0.045139 | 0.043103 | 0.043928 | 0.051304 | 0.049153 | 0.050977 | 0.05197 | 0.057404 | 0.058228 | 0.060736 | 0.063667 | 0.063884 | 0.056876 | 0.052602
яч.28 | Т-2 10 кВ (в ремонте) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1014 | 1010 | 1008 | 1016 | 1064 | 1068 | 1094 | 1066 | 1076 | 1042 | 1042 | 1042 | 1040 | 1038 | 1056 | 1104 | 1096 | 1104 | 1100 | 1098 | 1100 | 1096 | 1076 | 1036 | 25486
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 150 | 152 | 158 | 158 | 184 | 176 | 174 | 162 | 168 | 154 | 156 | 160 | 166 | 166 | 164 | 176 | 176 | 184 | 168 | 178 | 172 | 174 | 172 | 154 | 4002
|  | расчет | S, кВА | 1025.0346 | 1021.3736 | 1020.3078 | 1028.212 | 1079.7926 | 1082.4047 | 1107.7509 | 1078.2393 | 1089.0363 | 1053.3186 | 1053.6128 | 1054.2125 | 1053.1648 | 1051.1898 | 1068.659 | 1117.941 | 1110.0414 | 1119.2283 | 1112.7551 | 1112.3345 | 1113.3661 | 1109.7261 | 1089.6605 | 1047.3834
|  | ТИ | I, А | 57.2 | 56.4 | 57.4 | 58.2 | 60.8 | 62.6 | 60.6 | 60.2 | 60.4 | 58.4 | 59 | 58 | 58.2 | 58.8 | 57.8 | 60.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61 | 61.6 | 60.8 | 58.6 | 57
|  | расчет | tgφ | 0.14793 | 0.1505 | 0.15675 | 0.15551 | 0.17293 | 0.16479 | 0.15905 | 0.15197 | 0.15613 | 0.14779 | 0.14971 | 0.15355 | 0.15962 | 0.15992 | 0.1553 | 0.15942 | 0.16058 | 0.16667 | 0.15273 | 0.16211 | 0.15636 | 0.15876 | 0.15985 | 0.14865 | 0.15703
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3398 | 3388 | 3386 | 3386 | 3440 | 3538 | 3484 | 3466 | 3454 | 3348 | 3382 | 3346 | 3360 | 3360 | 3434 | 3464 | 3450 | 3490 | 3504 | 3468 | 3438 | 3452 | 3424 | 3392 | 82252
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 280 | 278 | 282 | 286 | 314 | 306 | 294 | 294 | 290 | 254 | 260 | 264 | 266 | 268 | 286 | 292 | 296 | 308 | 306 | 316 | 314 | 324 | 322 | 288 | 6988
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3409.5167 | 3399.3864 | 3397.7228 | 3398.0571 | 3454.3011 | 3551.2082 | 3496.3827 | 3478.4468 | 3466.1529 | 3357.6212 | 3391.9794 | 3356.3987 | 3370.5127 | 3370.6711 | 3445.8891 | 3476.2854 | 3462.6747 | 3503.5645 | 3517.3359 | 3482.367 | 3452.3094 | 3467.1718 | 3439.1074 | 3404.2045 |  | 3551.2082
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 118.39 | 118.34 | 118.51 | 118.53 | 118.42 | 118.1 | 117.95 | 117.79 | 117.62 | 117.71 | 117.57 | 118.78 | 118.85 | 118.85 | 118.69 | 118.72 | 118.62 | 118.68 | 118.75 | 119.04 | 119.01 | 118.88 | 119.13 | 119.44
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 119.15 | 119.11 | 119.22 | 119.21 | 119.12 | 118.75 | 118.61 | 118.48 | 118.31 | 118.39 | 118.19 | 119.43 | 119.51 | 119.51 | 119.37 | 119.4 | 119.28 | 119.34 | 119.4 | 119.71 | 119.68 | 119.54 | 119.86 | 120.12
ОСШ-110 |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
| ВЛ 110 кВ Чикшино - Медвежья (КС-8) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1145.1 | 1069.2 | 1079.1 | 1079.1 | 1006.5 | 996.6 | 953.7 | 1023 | 980.1 | 1029.6 | 1029.6 | 993.3 | 877.8 | 864.6 | 1013.1 | 1009.8 | 983.4 | 1003.2 | 914.1 | 904.2 | 874.5 | 999.9 | 966.9 | 907.5 | 23703.9
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 415.8 | 396 | 386.1 | 382.8 | 339.9 | 306.9 | 306.9 | 339.9 | 326.7 | 333.3 | 339.9 | 343.2 | 270.6 | 283.8 | 346.5 | 356.4 | 353.1 | 343.2 | 300.3 | 290.4 | 313.5 | 379.5 | 379.5 | 330 | 8164.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А
|  | ТИ | I, А | 5.5843 | 5.52 | 5.52 | 5.6 | 5.04 | 5.2 | 4.88 | 5.2 | 4.8 | 5.36 | 5.52 | 4.8 | 4.32 | 4.72 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.12 | 5.12 | 4.32 | 4.96 | 5.04 | 5.28 | 4.48
ВЛ-122 | ВЛ 110кВ Чикшино-Каджером | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 79.2 | 96.8 | 88 | 88 | 105.6 | 96.8 | 70.4 | 61.6 | 61.6 | 132 | 167.2 | 158.4 | 88 | 61.6 | 70.4 | 88 | 123.2 | 158.4 | 193.6 | 237.6 | 325.6 | 299.2 | 255.2 | 176 | 3282.4
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1707.2 | 1716 | 1724.8 | 1716 | 1716 | 1707.2 | 1698.4 | 1689.6 | 1680.8 | 1707.2 | 1707.2 | 1716 | 1724.8 | 1707.2 | 1724.8 | 1716 | 1716 | 1733.6 | 1733.6 | 1760 | 1786.4 | 1786.4 | 1751.2 | 1742.4 | 41368.8
|  | ТИ | I, А | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.16 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.24 | 8.24 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.56 | 8.56 | 8.4 | 8.32 | 8.24
tgφ
ВЛ-125 | ВЛ 110кВ Кожва -Чикшино I цепь о отпайкой на ПС Березовка | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 5398.8 | 5253.6 | 5280 | 5280 | 5187.6 | 5280 | 5095.2 | 5200.8 | 5095.2 | 5095.2 | 5134.8 | 5016 | 4844.4 | 4831.2 | 5134.8 | 5108.4 | 5068.8 | 5187.6 | 5082 | 5002.8 | 4936.8 | 5134.8 | 5068.8 | 4989.6 | 122707.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 39.6 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 39.6 | 79.2 | 92.4 | 26.4 | 39.6 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 13.2 | 13.2 | 39.6 | 871.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 224.4 | 184.8 | 158.4 | 171.6 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 145.2 | 132 | 118.8 | 105.6 | 92.4 | 39.6 | 79.2 | 118.8 | 145.2 | 132 | 132 | 105.6 | 79.2 | 118.8 | 184.8 | 198 | 132 | 3154.8
|  | ТИ | I, А | 17.36 | 16.8 | 16.96 | 16.96 | 16.48 | 16.64 | 16.32 | 16.8 | 15.68 | 16.64 | 17.28 | 15.92 | 14.88 | 15.84 | 16 | 16.4 | 16.48 | 16.8 | 16.16 | 15.44 | 16.32 | 16.32 | 16.64 | 15.68
|  | расчет | tgφ | 0.041565 | 0.035176 | 0.03 | 0.0325 | 0.022901 | 0.0225 | 0.023316 | 0.027919 | 0.025907 | 0.023316 | 0.020566 | 0.018421 | 0.0081744 | 0.016393 | 0.023136 | 0.028424 | 0.026042 | 0.025445 | 0.020779 | 0.015831 | 0.024064 | 0.03599 | 0.039062 | 0.026455 | 0.02571
ВЛ-126 | ВЛ 110кВ Кожва -Чикшино II цепь о отпайкой на ПС Березовка | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 1676.4 | 1676.4 | 1676.4 | 1689.6 | 1782 | 1782 | 1755.6 | 1716 | 1729.2 | 1795.2 | 1848 | 1821.6 | 1702.8 | 1663.2 | 1716 | 1821.6 | 1848 | 1927.2 | 1966.8 | 2032.8 | 2164.8 | 2125.2 | 2032.8 | 1834.8 | 43784.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 2283.6 | 2296.8 | 2296.8 | 2270.4 | 2244 | 2244 | 2230.8 | 2244 | 2217.6 | 2257.2 | 2296.8 | 2270.4 | 2270.4 | 2270.4 | 2270.4 | 2270.4 | 2257.2 | 2244 | 2296.8 | 2323.2 | 2349.6 | 2349.6 | 2323.2 | 2336.4 | 54714
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 7.92 | 7.92 | 8.04 | 7.92 | 8.04 | 8.04 | 7.92 | 7.92 | 8.04 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 8.04
|  | расчет | tgφ
| ОСВ-110 в режиме СВ-110 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1145.1 | 1069.2 | 1079.1 | 1079.1 | 1006.5 | 996.6 | 953.7 | 1023 | 980.1 | 1029.6 | 1029.6 | 993.3 | 877.8 | 864.6 | 1013.1 | 1009.8 | 983.4 | 1003.2 | 914.1 | 904.2 | 874.5 | 999.9 | 966.9 | 907.5 | 23703.9
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 415.8 | 396 | 386.1 | 382.8 | 339.9 | 306.9 | 306.9 | 339.9 | 326.7 | 333.3 | 339.9 | 343.2 | 270.6 | 283.8 | 346.5 | 356.4 | 353.1 | 343.2 | 300.3 | 290.4 | 313.5 | 379.5 | 379.5 | 330 | 8164.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.41 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.4 | 10.38 | 10.36 | 10.49 | 10.51 | 10.48 | 10.52 | 10.51 | 10.5 | 10.51 | 10.52 | 10.51 | 10.41 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.38 | 10.4 | 10.42
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.39 | 10.37 | 10.34 | 10.48 | 10.49 | 10.46 | 10.5 | 10.49 | 10.48 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.39 | 10.38 | 10.37 | 10.38 | 10.37 | 10.39 | 10.4
яч.6 | РЖД-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 126.6 | 127.5 | 127.2 | 127.5 | 127.8 | 125.7 | 128.1 | 126.9 | 126 | 110.1 | 105.9 | 111 | 108.9 | 118.2 | 130.5 | 132.3 | 124.8 | 126.3 | 127.5 | 129 | 134.7 | 132.6 | 132.3 | 128.4 | 2995.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 27.6 | 27.9 | 27 | 26.7 | 26.4 | 22.2 | 16.8 | 18.9 | 17.7 | 14.1 | 11.1 | 17.7 | 17.1 | 20.1 | 23.4 | 24 | 24.6 | 24.6 | 24 | 23.7 | 22.5 | 541.8
|  | расчет | S, кВА | 129.5736 | 130.5169 | 130.2884 | 130.4531 | 130.81 | 128.5671 | 130.853 | 129.617 | 127.9408 | 111.3744 | 107.5733 | 112.4024 | 109.809 | 118.72 | 131.6949 | 133.4005 | 126.4083 | 128.4494 | 129.7392 | 131.3246 | 136.9279 | 134.7544 | 134.406 | 130.3565
|  | ТИ | I, А | 7.1863 | 6.99 | 8.04 | 7.35 | 8.37 | 7.08 | 8.61 | 8.1 | 7.2 | 7.02 | 6.12 | 7.23 | 6.24 | 8.97 | 7.83 | 7.92 | 7.56 | 8.16 | 7.83 | 8.37 | 7.2 | 8.25 | 7.59 | 8.22
|  | расчет | tgφ | 0.21801 | 0.21882 | 0.2217 | 0.21647 | 0.21831 | 0.2148 | 0.20843 | 0.20804 | 0.17619 | 0.15259 | 0.17847 | 0.15946 | 0.12948 | 0.093909 | 0.13563 | 0.12925 | 0.16106 | 0.18527 | 0.18824 | 0.1907 | 0.18263 | 0.181 | 0.17914 | 0.17523 | 0.18085
яч.7 | ПЛ-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 142.5 | 138 | 133.8 | 134.7 | 133.8 | 135.9 | 145.8 | 147.3 | 152.4 | 154.8 | 138.6 | 144 | 155.1 | 155.4 | 171.9 | 167.1 | 171.6 | 166.2 | 174 | 184.8 | 158.4 | 166.5 | 152.7 | 147 | 3672.3
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 25.5 | 25.8 | 25.2 | 25.5 | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 24.6 | 25.2 | 27.6 | 28.2 | 27.3 | 28.2 | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 27.3 | 33 | 36.6 | 33.9 | 31.5 | 29.4 | 26.7 | 671.7
|  | расчет | S, кВА | 144.7636 | 140.391 | 136.1524 | 137.0925 | 136.1524 | 138.2167 | 148.0131 | 149.5424 | 154.3727 | 156.8378 | 141.3213 | 146.7353 | 157.4843 | 157.938 | 174.4468 | 169.6666 | 174.1003 | 168.4272 | 177.1017 | 188.3895 | 161.9869 | 169.4535 | 155.5045 | 149.4051 | 3733.4957
|  | ТИ | I, А | 8.0288 | 7.62 | 7.44 | 7.44 | 7.5439 | 7.95 | 8.22 | 8.16 | 8.25 | 8.55 | 7.62 | 8.07 | 8.25 | 8.25 | 8.88 | 8.97 | 9.06 | 9 | 10.44 | 10.56 | 9.6 | 9.09 | 8.25 | 7.89
|  | расчет | tgφ | 0.17895 | 0.18696 | 0.18834 | 0.18931 | 0.18834 | 0.18543 | 0.1749 | 0.17515 | 0.16142 | 0.16279 | 0.19913 | 0.19583 | 0.17602 | 0.18147 | 0.17277 | 0.17594 | 0.17133 | 0.16426 | 0.18966 | 0.19805 | 0.21402 | 0.18919 | 0.19253 | 0.18163 | 0.18291
яч.12 | НПС-1 ( по замерам потребителя) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1738.8 | 1737.6 | 1738.8 | 1735.2 | 1736.4 | 1742.4 | 1748.4 | 1766.4 | 1725.6 | 1683.6 | 1686 | 1688.4 | 1684.8 | 1684.8 | 1699.2 | 1686 | 1683.6 | 1683.6 | 1689.6 | 1686 | 1680 | 1672.8 | 1680 | 1674 | 40932
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 130.8 | 129.6 | 129.6 | 130.8 | 133.2 | 127.2 | 123.6 | 129.6 | 128.4 | 122.4 | 117.6 | 117.6 | 118.8 | 120 | 123.6 | 120 | 122.4 | 122.4 | 124.8 | 124.8 | 134.4 | 133.2 | 135.6 | 126 | 3026.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1743.7127 | 1742.4264 | 1743.6231 | 1740.1229 | 1741.5014 | 1747.0368 | 1752.7634 | 1771.148 | 1730.3705 | 1688.0435 | 1690.0964 | 1692.4906 | 1688.9833 | 1689.0681 | 1703.6894 | 1690.2651 | 1688.0435 | 1688.0435 | 1694.2028 | 1690.6126 | 1685.3674 | 1678.0948 | 1685.4635 | 1678.7352 | 41043.7294
|  | ТИ | I, А | 96.7083 | 97.3535 | 97.0752 | 97.1419 | 96.9469 | 97.0237 | 97.5958 | 98.1531 | 99.1826 | 97.2008 | 94.8232 | 95.1792 | 93.9938 | 93.7991 | 93.7767 | 94.8438 | 94.0965 | 93.9638 | 93.9457 | 94.2975 | 93.8444 | 93.5443 | 93.1406 | 93.5496 | 94.337
|  | расчет | tgφ | 0.075224 | 0.074586 | 0.074534 | 0.07538 | 0.07671 | 0.073003 | 0.070693 | 0.07337 | 0.074409 | 0.072701 | 0.069751 | 0.069652 | 0.070513 | 0.071225 | 0.07274 | 0.071174 | 0.072701 | 0.072701 | 0.073864 | 0.074021 | 0.08 | 0.079627 | 0.080714 | 0.075269 | 0.073937
яч.19 | Терминал Байтек-Силур-I, отопление | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 343.5 | 344.1 | 344.1 | 344.1 | 344.1 | 439.5 | 332.7 | 334.8 | 337.2 | 335.1 | 375.9 | 339.6 | 334.8 | 337.2 | 342 | 345.9 | 343.5 | 380.7 | 384.3 | 338.4 | 338.7 | 353.4 | 356.4 | 374.7 | 8444.7
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20.7 | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 16.8 | 18.6 | 18.3 | 16.5 | 17.1 | 31.8 | 39 | 39 | 463.8
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 343.8961 | 344.4954 | 344.4954 | 344.4954 | 344.4954 | 439.9872 | 333.0655 | 335.1494 | 337.5607 | 335.4629 | 376.3025 | 339.9862 | 335.2063 | 337.6035 | 342.4272 | 346.3526 | 343.9106 | 381.1541 | 384.7355 | 338.802 | 339.1314 | 354.8278 | 358.5275 | 376.7242
|  | ТИ | I, А | 19.0729 | 18.21 | 18.9 | 18.81 | 18.78 | 17.64 | 18.21 | 18.39 | 18.75 | 18.24 | 24.78 | 18.36 | 17.58 | 18.87 | 18.21 | 18.81 | 18.27 | 24.9 | 17.13 | 18.45 | 18.48 | 19.14 | 19.14 | 26.34
|  | расчет | tgφ | 0.048035 | 0.047951 | 0.047951 | 0.047951 | 0.047951 | 0.047099 | 0.046889 | 0.045699 | 0.046263 | 0.046553 | 0.046289 | 0.047703 | 0.049283 | 0.048932 | 0.05 | 0.051171 | 0.048908 | 0.048857 | 0.047619 | 0.048759 | 0.050487 | 0.089983 | 0.10943 | 0.10408 | 0.054922
яч.20 | Сварочно-монтажный трест | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4.4
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 40.4 | 40.4 | 40.8 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40 | 40.4 | 40 | 39.6 | 40 | 40.4 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.4 | 40.8 | 40.8 | 40.4 | 41.2 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 972.4
|  | ТИ | I, А
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Терминал Байтек-Силур-II, связь, авар.сигн | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 678 | 678.3 | 679.5 | 679.2 | 688.2 | 697.2 | 702 | 703.8 | 729.3 | 706.2 | 699 | 699.9 | 694.2 | 705.3 | 705.6 | 706.2 | 708.3 | 704.4 | 707.7 | 707.7 | 706.5 | 710.1 | 704.1 | 697.8 | 16798.5
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 193.8 | 195.3 | 195 | 196.8 | 202.5 | 204 | 205.5 | 205.8 | 210.6 | 203.1 | 204.6 | 207 | 207.9 | 210.6 | 207.3 | 210.3 | 209.7 | 212.1 | 211.2 | 211.5 | 211.5 | 210.9 | 210 | 206.4 | 4943.4
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 705.1542 | 705.8562 | 706.9266 | 707.1371 | 717.374 | 726.4323 | 731.4604 | 733.2722 | 759.0987 | 734.8252 | 728.3283 | 729.8692 | 724.6627 | 736.071 | 735.4214 | 736.8477 | 738.69 | 735.6397 | 738.5423 | 738.6281 | 737.4785 | 740.7569 | 734.7495 | 727.6852
|  | ТИ | I, А | 39.1462 | 37.95 | 38.58 | 37.86 | 39.84 | 40.44 | 39.93 | 40.35 | 40.89 | 39.81 | 40.11 | 39.21 | 40.17 | 40.26 | 39.27 | 39.51 | 39.87 | 40.38 | 40.02 | 39.42 | 40.65 | 39.63 | 39.3 | 39.24
|  | расчет | tgφ | 0.28584 | 0.28793 | 0.28698 | 0.28975 | 0.29425 | 0.2926 | 0.29274 | 0.29241 | 0.28877 | 0.2876 | 0.2927 | 0.29576 | 0.29948 | 0.2986 | 0.29379 | 0.29779 | 0.29606 | 0.30111 | 0.29843 | 0.29886 | 0.29936 | 0.297 | 0.29825 | 0.29579 | 0.29428
яч.31 | Березовка | АИИС ТУЭ | P, кВт | 51.2 | 51.6 | 50.8 | 51.6 | 51.6 | 52 | 52.4 | 53.2 | 54.4 | 55.6 | 54.4 | 54.8 | 56 | 56.4 | 57.2 | 57.6 | 58.8 | 59.2 | 60.8 | 57.6 | 58 | 57.2 | 55.6 | 52.8 | 1320.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12 | 12 | 14 | 12.8 | 14 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 14 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 13.6 | 12 | 314
|  | расчет | S, кВА | 52.8742 | 53.1639 | 52.487 | 53.2616 | 53.2616 | 53.5522 | 53.9407 | 54.7182 | 55.8856 | 56.8802 | 55.7078 | 56.5601 | 57.4442 | 58.1116 | 58.7033 | 59.1838 | 60.2634 | 60.8329 | 62.2164 | 59.1838 | 59.4831 | 58.6147 | 57.2391 | 54.1465
|  | ТИ | I, А | 2.9353 | 6.36 | 6.36 | 6.3 | 6.3 | 6.24 | 6.48 | 6.3 | 6.84 | 6.6 | 6.72 | 6.54 | 6.78 | 6.66 | 6.72 | 6.6 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.72 | 6.6 | 6.66 | 6.6 | 6.42
|  | расчет | tgφ | 0.25781 | 0.24806 | 0.25984 | 0.25581 | 0.25581 | 0.24615 | 0.24427 | 0.2406 | 0.23529 | 0.21583 | 0.22059 | 0.25547 | 0.22857 | 0.24823 | 0.23077 | 0.23611 | 0.22449 | 0.23649 | 0.21711 | 0.23611 | 0.22759 | 0.22378 | 0.2446 | 0.22727 | 0.23773
яч.32 | НПС-2 ( по замерам потребителя) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 136.8 | 134.4 | 126 | 126 | 140.4 | 141.6 | 151.2 | 142.8 | 138 | 129.6 | 136.8 | 139.2 | 135.6 | 128.4 | 133.2 | 144 | 138 | 146.4 | 157.2 | 150 | 162 | 158.4 | 146.4 | 130.8 | 3373.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | расчет | S, кВА | 136.8 | 134.4 | 126 | 126 | 140.4461 | 141.6 | 151.2 | 142.8 | 138 | 129.6 | 136.8 | 139.2 | 135.6 | 128.4 | 133.2 | 144 | 138 | 146.4 | 157.2 | 150 | 162 | 158.4 | 146.4 | 130.8 | 3373.2461
|  | ТИ | I, А | 7.5944 | 7.3767 | 6.9163 | 6.9157 | 7.7079 | 7.7919 | 8.3289 | 7.8903 | 7.636 | 7.1712 | 7.5689 | 7.6105 | 7.42 | 7.0267 | 7.2908 | 7.8842 | 7.5758 | 8.0361 | 8.6061 | 8.2119 | 8.8697 | 8.6504 | 7.9951 | 7.2446
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010672
яч.36 | РЖД-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 115.5 | 112.2 | 116.7 | 124.2 | 151.5 | 144.9 | 153.9 | 129.3 | 122.7 | 114.6 | 117.3 | 114 | 117.9 | 111.3 | 121.5 | 159.6 | 153.6 | 157.8 | 137.1 | 142.8 | 138 | 135.3 | 132.9 | 124.8 | 3149.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 20.1 | 19.2 | 21.9 | 22.8 | 29.4 | 27 | 26.7 | 18.9 | 18.9 | 14.7 | 16.5 | 15 | 14.1 | 15 | 21 | 29.1 | 30.3 | 30.3 | 24.6 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 22.2 | 20.1 | 531.6
|  | расчет | S, кВА | 117.2359 | 113.8309 | 118.7371 | 126.2754 | 154.3263 | 147.3941 | 156.1989 | 130.674 | 124.1471 | 115.539 | 118.4548 | 114.9826 | 118.7401 | 112.3062 | 123.3015 | 162.2312 | 156.5601 | 160.6827 | 139.2895 | 144.8528 | 140.1755 | 137.5722 | 134.7414 | 126.4083
|  | ТИ | I, А | 6.5083 | 7.14 | 7.17 | 9.42 | 9.45 | 10.2 | 7.56 | 7.41 | 6.63 | 6.3 | 6.69 | 6.69 | 6.72 | 7.23 | 6.48 | 9.24 | 9.15 | 9.06 | 8.1 | 8.37 | 7.44 | 7.8 | 7.71 | 6.54
|  | расчет | tgφ | 0.17403 | 0.17112 | 0.18766 | 0.18357 | 0.19406 | 0.18634 | 0.17349 | 0.14617 | 0.15403 | 0.12827 | 0.14066 | 0.13158 | 0.11959 | 0.13477 | 0.17284 | 0.18233 | 0.19727 | 0.19202 | 0.17943 | 0.17017 | 0.17826 | 0.18404 | 0.16704 | 0.16106 | 0.16879
яч.37 | пл-350 | АИИС ТУЭ | Апр,кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | АИИС ТУЭ | Аотд кВт | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИС ТУЭ | Rпр,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rотд,кВАр | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 40.5
|  | ТИ | I, А | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.87
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 30.576 | 25.98 | 31.14 | 24.072 | 30.804 | 22.344 | 31.188 | 20.628 | 33.288 | 18.324 | 33.072 | 19.872 | 30.864 | 24.48 | 29.592 | 25.44 | 27.276 | 26.316 | 25.356 | 27.288 | 22.992 | 28.884 | 19.8 | 30.54 | 640.116
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.412 | 8.448 | 8.424 | 8.268 | 8.196 | 8.256 | 8.136 | 8.148 | 8.196 | 7.764 | 8.256 | 8.112 | 8.076 | 8.004 | 8.208 | 8.316 | 8.424 | 7.572 | 8.1 | 8.316 | 8.148 | 7.536 | 8.28 | 7.56 | 195.156
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 3371.888 | 3358.128 | 3356.464 | 3354.84 | 3412.8 | 3509.8 | 3453.824 | 3433.276 | 3427.084 | 3315.688 | 3355.228 | 3319.184 | 3326.24 | 3329.484 | 3398.9 | 3432.456 | 3417.9 | 3458.488 | 3471.656 | 3431.904 | 3407.44 | 3422.72 | 3388.48 | 3368.4 | 81522.272
|  | расчет | Q, кВАр | 387.1 | 387 | 388.8 | 392.8 | 411.1 | 403.5 | 396.4 | 394.2 | 393.1 | 370.2 | 374.9 | 375.3 | 370.7 | 374.6 | 388.8 | 396.8 | 401.1 | 407.3 | 408.7 | 411 | 418.8 | 428.3 | 432.7 | 411.9 | 9525.1
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 26.112 | 29.872 | 29.536 | 31.16 | 27.2 | 28.2 | 30.176 | 32.724 | 26.916 | 32.312 | 26.772 | 26.816 | 33.76 | 30.516 | 35.1 | 31.544 | 32.1 | 31.512 | 32.344 | 36.096 | 30.56 | 29.28 | 35.52 | 23.6 | 729.728 | 0.8872%
|  | расчет | I, А | 1.8596 | -0.96028 | -0.67155 | -0.39757 | -0.66864 | 0.90441 | -0.66467 | 0.91662 | -3.8786 | -1.792 | -0.93206 | -2.6198 | -2.0539 | -0.79576 | 0.61253 | -3.108 | 0.22772 | -2.2899 | 0.53828 | -1.7294 | -0.38408 | -1.8647 | -0.62568 | -2.3142 | -22.6916
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 2558.212 | 2502.672 | 2520.836 | 2535.66 | 2550.3 | 2555.6 | 2443.276 | 2460.524 | 2417.216 | 2545.112 | 2597.972 | 2525.116 | 2343.16 | 2300.316 | 2438.8 | 2487.744 | 2515.5 | 2653.112 | 2663.044 | 2699.496 | 2819.66 | 2837.38 | 2746.22 | 2548.5 | 61265.428 | 36.8%
ПС "Чикшино" яч.10кВ № 19,24 |  |  | P, кВт | 1021.5 | 1022.4 | 1023.6 | 1023.3 | 1032.3 | 1136.7 | 1034.7 | 1038.6 | 1066.5 | 1041.3 | 1074.9 | 1039.5 | 1029 | 1042.5 | 1047.6 | 1052.1 | 1051.8 | 1085.1 | 1092 | 1046.1 | 1045.2 | 1063.5 | 1060.5 | 1072.5
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Каменка |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-125 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 13.2 | 14.3 | 13.2 | 13.2 | 14.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.1 | 14.3 | 13.2 | 13.2 | 14.3 | 13.2 | 12.1 | 14.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 319
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 18.7
|  |  | tgφ | 0 | 0.076923 | 0.083333 | 0 | 0.076923 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.076923 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.090909 | 0.076923 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.090909 | 0.083333 | 0
|  |  | U, кВ | 118.9 | 119.1 | 119 | 119.2 | 119 | 118.8 | 118.5 | 118.5 | 118.2 | 118.1 | 118 | 119.5 | 119.5 | 119.4 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.6 | 119.7 | 120.1 | 0
Ввод Т-1 10 кВ | яч.5 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.084706
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 0
| яч.7 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 9.936 | 9.904 | 9.824 | 9.728 | 9.792 | 9.84 | 9.6 | 9.616 | 9.6 | 9.568 | 9.408 | 9.712 | 10.016 | 9.648 | 10.192 | 9.84 | 9.312 | 9.6 | 9.552 | 9.408 | 9.456 | 9.616 | 8.976 | 9.104 | 231.248
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров; 0: Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 110 кВ Заповедная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 110 кВ | Ввод Т-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | Апр,кВт | 1988.8 | 1997.6 | 2059.2 | 1962.4 | 1927.2 | 1962.4 | 2015.2 | 2068 | 1944.8 | 1874.4 | 1936 | 2032.8 | 2050.4 | 1962.4 | 1839.2 | 1874.4 | 1997.6 | 2024 | 1997.6 | 1848 | 1918.4 | 1997.6 | 2085.6 | 2041.6 | 47405.6
|  | АИИС ТУЭ | Аотд кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rпр,кВАр | 404.8 | 413.6 | 431.2 | 404.8 | 396 | 404.8 | 396 | 422.4 | 378.4 | 360.8 | 378.4 | 431.2 | 440 | 413.6 | 387.2 | 378.4 | 413.6 | 413.6 | 404.8 | 369.6 | 404.8 | 431.2 | 448.8 | 431.2 | 9759.2
|  | АИИС ТУЭ | Rотд,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 2029.5784 | 2039.9683 | 2103.8627 | 2003.7157 | 1967.4643 | 2003.7157 | 2053.7398 | 2110.6979 | 1981.2707 | 1908.8091 | 1972.6334 | 2078.0301 | 2097.079 | 2005.5121 | 1879.516 | 1912.2139 | 2039.9683 | 2065.8269 | 2038.2023 | 1884.5976 | 1960.6432 | 2043.6094 | 2133.3422 | 2086.6394 | 48400.6364
|  | расчет | I, А | 9.8552 | 9.889 | 10.2073 | 9.7051 | 9.5455 | 9.7378 | 10.0061 | 10.2836 | 9.6776 | 9.3315 | 9.6517 | 10.0398 | 10.1318 | 9.6975 | 9.0959 | 9.2541 | 9.8724 | 9.9975 | 9.8473 | 9.1052 | 9.4726 | 9.8652 | 10.2898 | 10.031 | 234.5904
|  | расчет | tgφ | 0.20354 | 0.20705 | 0.2094 | 0.20628 | 0.20548 | 0.20628 | 0.19651 | 0.20426 | 0.19457 | 0.19249 | 0.19545 | 0.21212 | 0.21459 | 0.21076 | 0.21053 | 0.20188 | 0.20705 | 0.20435 | 0.20264 | 0.2 | 0.21101 | 0.21586 | 0.21519 | 0.21121
|  |  | U, кВ | 118.9 | 119.1 | 119 | 119.2 | 119 | 118.8 | 118.5 | 118.5 | 118.2 | 118.1 | 118 | 119.5 | 119.5 | 119.4 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.6 | 119.7 | 120.1

## ПС 35кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 17 ДЕКАБРЯ 2025 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 35 кВ Ермак |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 204.6 | 208.2 | 214.2 | 207 | 208.2 | 215.4 | 225 | 230.4 | 233.4 | 217.2 | 214.8 | 217.2 | 216 | 215.4 | 233.4 | 238.2 | 243 | 234.6 | 232.8 | 223.8 | 215.4 | 210 | 197.4 | 190.2 | 5245.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 64.8 | 66 | 64.8 | 65.4 | 64.2 | 63.6 | 63.6 | 63 | 63 | 62.4 | 61.8 | 67.2 | 68.4 | 69.6 | 69 | 69 | 67.8 | 67.8 | 69 | 67.8 | 69 | 69 | 69.6 | 69.6 | 1595.4
|  | расчет | S, кВА | 214.6164 | 218.4107 | 223.7871 | 217.0856 | 217.8735 | 224.5932 | 233.8161 | 238.858 | 241.7531 | 225.9858 | 223.5135 | 227.358 | 226.5713 | 226.3655 | 243.3856 | 247.9924 | 252.2813 | 244.2007 | 242.8103 | 233.8446 | 226.1817 | 221.0452 | 209.3106 | 202.5344 | 5484.1749
|  | расчет | I, А | 11.5803 | 11.785 | 12.0751 | 11.7135 | 11.756 | 12.2329 | 12.7353 | 13.0099 | 13.1676 | 12.3088 | 12.1741 | 12.2678 | 12.2253 | 12.2142 | 13.1326 | 13.3812 | 13.6126 | 13.1766 | 13.1016 | 12.6178 | 12.2043 | 11.9272 | 11.1894 | 10.8272
|  |  | tgφ | 0.31672 | 0.317 | 0.30252 | 0.31594 | 0.30836 | 0.29526 | 0.28267 | 0.27344 | 0.26992 | 0.28729 | 0.28771 | 0.30939 | 0.31667 | 0.32312 | 0.29563 | 0.28967 | 0.27901 | 0.289 | 0.29639 | 0.30295 | 0.32033 | 0.32857 | 0.35258 | 0.36593
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 215.44 | 219.2321 | 224.1785 | 217.3605 | 218.5135 | 225.2288 | 234.2983 | 240.0133 | 242.3419 | 226.5632 | 224.3212 | 227.7996 | 226.9298 | 227.1581 | 243.9633 | 248.0803 | 253.9887 | 243.8262 | 243.752 | 234.5631 | 226.6603 | 221.183 | 209.4748 | 202.6402 |  | 253.9887
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8
яч.3 | ВЛ "Бызовая" | АИИС ТУЭ | P, кВт | 206.8 | 210.4 | 216 | 208.8 | 210 | 217.2 | 226.8 | 232.8 | 235.2 | 218.8 | 216.8 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 235.2 | 240 | 246 | 235.6 | 235.2 | 226 | 217.2 | 211.6 | 199.2 | 192 | 5292
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 60.4 | 61.6 | 60 | 60.4 | 60.4 | 59.6 | 58.8 | 58.4 | 58.4 | 58.8 | 57.6 | 62 | 64.4 | 65.2 | 64.8 | 62.8 | 63.2 | 62.8 | 64 | 62.8 | 64.8 | 64.4 | 64.8 | 64.8 | 1485.2
|  | расчет | S, кВА | 215.44 | 219.2321 | 224.1785 | 217.3605 | 218.5135 | 225.2288 | 234.2983 | 240.0133 | 242.3419 | 226.5632 | 224.3212 | 227.7996 | 226.9298 | 227.1581 | 243.9633 | 248.0803 | 253.9887 | 243.8262 | 243.752 | 234.5631 | 226.6603 | 221.183 | 209.4748 | 202.6402 | 5496.461
|  | ТИ | I, А | 11.5 | 12.7 | 11 | 10.4 | 12.5 | 12.4 | 12 | 13.2 | 12.2 | 11.7 | 10.6 | 11.7 | 10.3 | 11.7 | 13.2 | 13 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 11 | 10.2 | 11.4 | 10.2 | 9.6
|  | расчет | tgφ | 0.29207 | 0.29278 | 0.27778 | 0.28927 | 0.28762 | 0.2744 | 0.25926 | 0.25086 | 0.2483 | 0.26874 | 0.26568 | 0.28285 | 0.29596 | 0.29963 | 0.27551 | 0.26167 | 0.25691 | 0.26655 | 0.27211 | 0.27788 | 0.29834 | 0.30435 | 0.3253 | 0.3375 | 0.28065
яч.1 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.72 | 5.76 | 5.72 | 5.76 | 5.76 | 5.72 | 5.68 | 5.72 | 5.64 | 5.68 | 5.68 | 5.72 | 5.8 | 5.76 | 5.8 | 5.76 | 5.76 | 5.8 | 5.76 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.84 | 138.04
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 10 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс по ПС |  |  | P, кВт | -2.2 | -2.2 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -2.4 | -1.8 | -1.6 | -2 | -2 | -1.6 | -2.2 | -1.8 | -1.8 | -3 | -1 | -2.4 | -2.2 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -1.8 | -46.2 | -0.8807%
|  |  | Q, кВАр | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 3.8 | 4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 4 | 4.4 | 4.2 | 6.2 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 110.2
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 35 кВ Речная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 10.8 | 10.5 | 10.32 | 10.68 | 12.12 | 12.9 | 14.94 | 17.04 | 20.1 | 20.46 | 21.06 | 20.52 | 20.76 | 21.84 | 21.72 | 20.76 | 19.26 | 18.18 | 18.84 | 17.46 | 17.1 | 15.96 | 13.56 | 12.18
|  | нет учета | U, кВ
яч .304 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 706 | 658 | 632 | 640 | 690 | 782 | 866 | 968 | 1158 | 1232 | 1278 | 1310 | 1288 | 1336 | 1364 | 1318 | 1278 | 1188 | 1166 | 1126 | 1104 | 1040 | 914 | 800 | 24842
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 86 | 82 | 82 | 84 | 80 | 80 | 76 | 68 | 104 | 116 | 122 | 136 | 142 | 156 | 148 | 140 | 138 | 126 | 126 | 122 | 122 | 116 | 104 | 96 | 2652
|  | расчет | S, кВА | 711.2187 | 663.0897 | 637.2974 | 645.489 | 694.6222 | 786.0814 | 869.3285 | 970.3855 | 1162.6607 | 1237.449 | 1283.81 | 1317.0406 | 1295.804 | 1345.0769 | 1372.0058 | 1325.4147 | 1285.4291 | 1194.6631 | 1172.7881 | 1132.59 | 1110.7205 | 1046.4492 | 919.8978 | 805.7394
|  | ТИ | I, А | 39.8276 | 34.4 | 34.6 | 36.2 | 40.6 | 44.1483 | 50 | 57 | 67.6 | 68.2 | 70 | 70.4 | 69.2 | 74.6 | 74.4 | 71.6 | 66.4 | 61.6 | 66.4 | 59.8 | 58.6 | 58.3174 | 46.2 | 40.8
|  | расчет | tgφ | 0.12181 | 0.12462 | 0.12975 | 0.13125 | 0.11594 | 0.1023 | 0.08776 | 0.070248 | 0.08981 | 0.094156 | 0.095462 | 0.10382 | 0.11025 | 0.11677 | 0.1085 | 0.10622 | 0.10798 | 0.10606 | 0.10806 | 0.10835 | 0.11051 | 0.11154 | 0.11379 | 0.12 | 0.10675
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 706 | 658 | 632 | 640 | 690 | 782 | 866 | 968 | 1158 | 1232 | 1278 | 1310 | 1288 | 1336 | 1364 | 1318 | 1278 | 1188 | 1166 | 1126 | 1104 | 1040 | 914 | 800 | 24842
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 86 | 82 | 82 | 84 | 80 | 80 | 76 | 68 | 104 | 116 | 122 | 136 | 142 | 156 | 148 | 140 | 138 | 126 | 126 | 122 | 122 | 116 | 104 | 96 | 2652
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 711.2187 | 663.0897 | 637.2974 | 645.489 | 694.6222 | 786.0814 | 869.3285 | 970.3855 | 1162.6607 | 1237.449 | 1283.81 | 1317.0406 | 1295.804 | 1345.0769 | 1372.0058 | 1325.4147 | 1285.4291 | 1194.6631 | 1172.7881 | 1132.59 | 1110.7205 | 1046.4492 | 919.8978 | 805.7394 | 24983.1557 | 1372.0058
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.28 | 10.26 | 10.27 | 10.24 | 10.24 | 10.22 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 10.37 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.37 | 10.36 | 10.36 | 10.32 | 10.31 | 10.29 | 10.42 | 10.43 | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.48
3С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.57 | 10.59 | 10.58 | 10.57 | 10.56 | 10.54 | 10.51 | 10.51 | 10.46 | 10.47 | 10.46 | 10.58 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.56 | 10.56 | 10.57 | 10.58 | 10.6 | 10.61 | 10.6 | 10.63 | 10.65
яч.103 | ТП-66 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 684.9 | 670.2 | 648.6 | 619.5 | 671.4 | 675.3 | 684 | 783.6 | 711.9 | 740.7 | 772.5 | 765.9 | 777.3 | 825 | 827.4 | 836.1 | 836.7 | 887.7 | 876 | 902.7 | 912.3 | 875.1 | 816.9 | 756.6 | 18558.3
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 293.4 | 295.2 | 291.6 | 274.5 | 300 | 292.2 | 267 | 300.6 | 271.5 | 287.7 | 299.1 | 293.1 | 292.2 | 305.1 | 296.1 | 289.8 | 292.8 | 310.5 | 297.3 | 305.1 | 315.3 | 301.8 | 300 | 302.4 | 7074.3
|  | ТИ | I, А | 43.83 | 40.95 | 35.79 | 41.13 | 39.93 | 40.89 | 48.36 | 47.49 | 48.45 | 47.85 | 48.21 | 43.77 | 50.76 | 47.22 | 49.68 | 45.75 | 54.78 | 55.2 | 57.84 | 54.06 | 49.8 | 47.16 | 49.32 | 44.19
|  | расчет | tgφ | 0.42838 | 0.44047 | 0.44958 | 0.4431 | 0.44683 | 0.4327 | 0.39035 | 0.38361 | 0.38137 | 0.38842 | 0.38718 | 0.38269 | 0.37592 | 0.36982 | 0.35787 | 0.34661 | 0.34995 | 0.34978 | 0.33938 | 0.33799 | 0.34561 | 0.34487 | 0.36724 | 0.39968 | 0.38119
яч.104 | ТП-19, РП-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 574.4 | 516.4 | 512.4 | 515.2 | 512 | 534.4 | 599.6 | 718.8 | 836.8 | 879.6 | 898.8 | 910.4 | 873.2 | 887.6 | 910.8 | 898.4 | 873.6 | 839.6 | 821.2 | 816.8 | 800.4 | 758 | 690.8 | 620 | 17799.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 89.2 | 84 | 86 | 85.6 | 84.8 | 86.4 | 88 | 93.2 | 106.4 | 108.4 | 107.2 | 122 | 117.6 | 120.4 | 117.6 | 114.4 | 105.6 | 107.6 | 107.2 | 105.2 | 102.4 | 100.4 | 98.4 | 93.6 | 2431.6
|  | ТИ | I, А | 29.96 | 29.68 | 29.88 | 33.08 | 27.76 | 32.08 | 41 | 44.16 | 46.44 | 49.44 | 49.6 | 50.56 | 49.76 | 50.12 | 49.96 | 50.24 | 46.84 | 46.6 | 46.56 | 46.24 | 43.6 | 46.12 | 36.56 | 33.48
|  | расчет | tgφ | 0.15529 | 0.16266 | 0.16784 | 0.16615 | 0.16562 | 0.16168 | 0.14676 | 0.12966 | 0.12715 | 0.12324 | 0.11927 | 0.13401 | 0.13468 | 0.13565 | 0.12912 | 0.12734 | 0.12088 | 0.12816 | 0.13054 | 0.1288 | 0.12794 | 0.13245 | 0.14244 | 0.15097 | 0.13661
яч.105 | РП-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 663 | 634.2 | 622.2 | 614.4 | 616.8 | 673.8 | 750 | 808.8 | 841.8 | 855 | 885.6 | 879.6 | 878.4 | 893.4 | 918 | 936.6 | 936 | 932.4 | 906.6 | 888.6 | 871.8 | 837.6 | 778.2 | 723 | 19345.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 133.8 | 135 | 135 | 132.6 | 134.4 | 132.6 | 132 | 132 | 136.2 | 133.2 | 139.2 | 145.8 | 150.6 | 147.6 | 151.2 | 148.8 | 148.8 | 151.8 | 148.2 | 147 | 145.8 | 146.4 | 144.6 | 145.2 | 3397.8
|  | ТИ | I, А | 36.72 | 36.42 | 35.1 | 36.12 | 36.06 | 39.3 | 42.9 | 46.5 | 48.84 | 49.56 | 51 | 48.54 | 49.8 | 50.04 | 51.42 | 51.96 | 51.36 | 51.66 | 49.92 | 49.86 | 47.46 | 46.14 | 41.52 | 41.1
|  | расчет | tgφ | 0.20181 | 0.21287 | 0.21697 | 0.21582 | 0.2179 | 0.19679 | 0.176 | 0.1632 | 0.1618 | 0.15579 | 0.15718 | 0.16576 | 0.17145 | 0.16521 | 0.16471 | 0.15887 | 0.15897 | 0.16281 | 0.16347 | 0.16543 | 0.16724 | 0.17479 | 0.18581 | 0.20083 | 0.17564
|  | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ОИК | I, А
tgφ
яч.202 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | расчет | tgφ
яч.204 | ввод -2 | АИИС ТУЭ | Апр, кВт | 1143.6 | 1114.8 | 1027.2 | 1008 | 993.6 | 1035.6 | 1092 | 1195.2 | 1306.8 | 1416 | 1437.6 | 1432.8 | 1410 | 1456.8 | 1515.6 | 1503.6 | 1506 | 1496.4 | 1488 | 1402.8 | 1365.6 | 1324.8 | 1305.6 | 1218 | 31196.4
|  | АИИС ТУЭ | R пр ,кВАр | 157.2 | 158.4 | 153.6 | 151.2 | 145.2 | 140.4 | 136.8 | 148.8 | 156 | 180 | 186 | 190.8 | 183.6 | 196.8 | 196.8 | 189.6 | 177.6 | 186 | 181.2 | 166.8 | 170.4 | 174 | 172.8 | 176.4 | 4076.4
|  | расчет | S, кВА | 1154.3538 | 1125.9972 | 1038.6206 | 1019.2769 | 1004.1534 | 1045.0739 | 1100.5354 | 1204.427 | 1316.0784 | 1427.3948 | 1449.5826 | 1445.4482 | 1421.9033 | 1470.0328 | 1528.3238 | 1515.5069 | 1516.4359 | 1507.9154 | 1498.9921 | 1412.6819 | 1376.1902 | 1336.1778 | 1316.9856 | 1230.7075
|  | ТИ | I, А | 64.0833 | 65.04 | 56.52 | 57 | 56.88 | 58.1845 | 64.8 | 73.08 | 79.08 | 79.56 | 81.36 | 83.16 | 82.32 | 83.76 | 86.04 | 83.16 | 87.48 | 82.8 | 78.72 | 75.72 | 75.12 | 79.2 | 67.68 | 67.08
|  | расчет | tgφ | 0.13746 | 0.14209 | 0.14953 | 0.15 | 0.14614 | 0.13557 | 0.12527 | 0.1245 | 0.11938 | 0.12712 | 0.12938 | 0.13317 | 0.13021 | 0.13509 | 0.12985 | 0.1261 | 0.11793 | 0.1243 | 0.12177 | 0.11891 | 0.12478 | 0.13134 | 0.13235 | 0.14483 | 0.13067
яч.205 | РЭБ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.2
|  | АИИС ТУЭ | R - кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.2
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.206 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.28
|  | расчет | tgφ
яч.207 | ТП-16 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 252 | 246 | 242.4 | 241.2 | 236.4 | 268.8 | 266.4 | 278.4 | 304.8 | 348 | 370.8 | 372 | 368.4 | 388.8 | 428.4 | 424.8 | 410.4 | 394.8 | 372 | 320.4 | 302.4 | 285.6 | 268.8 | 253.2 | 7645.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 27.6 | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 28.8 | 20.4 | 10.8 | 13.2 | 21.6 | 25.2 | 34.8 | 38.4 | 39.6 | 44.4 | 39.6 | 31.2 | 37.2 | 37.2 | 26.4 | 27.6 | 33.6 | 33.6 | 31.2 | 710.4
|  | расчет | S, кВА | 253.5069 | 247.6801 | 243.9662 | 242.6405 | 237.7394 | 270.3385 | 267.1799 | 278.6094 | 305.0857 | 348.6697 | 371.6553 | 373.6242 | 370.3959 | 390.8115 | 430.6947 | 426.6418 | 411.5843 | 396.5487 | 373.8554 | 321.4858 | 303.6569 | 287.5697 | 270.8919 | 255.115
|  | ТИ | I, А | 14.0733 | 13.68 | 13.44 | 13.92 | 13.44 | 17.52 | 16.08 | 15.72 | 19.8 | 19.44 | 19.32 | 22.44 | 22.56 | 23.04 | 25.2 | 25.08 | 24.24 | 19.2 | 18.72 | 16.2 | 16.2 | 15.8879 | 14.9665 | 14.0545
|  | расчет | tgφ | 0.10952 | 0.11707 | 0.11386 | 0.10945 | 0.1066 | 0.10714 | 0.076577 | 0.038793 | 0.043307 | 0.062069 | 0.067961 | 0.093548 | 0.10423 | 0.10185 | 0.10364 | 0.09322 | 0.076023 | 0.094225 | 0.1 | 0.082397 | 0.09127 | 0.11765 | 0.125 | 0.12322 | 0.092921
яч.208 | ТП-23 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 87 | 84.6 | 75.6 | 84.6 | 84 | 84 | 85.2 | 73.8 | 79.8 | 87 | 82.8 | 79.8 | 76.8 | 72.6 | 82.8 | 96 | 97.2 | 96 | 96.6 | 78 | 88.2 | 88.2 | 88.8 | 88.8 | 2038.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 3 | 3.6 | 2.4 | 3 | 3 | 3.6 | 12 | 9 | 7.8 | 7.2 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6 | 4.2 | 6 | 5.4 | 6 | 6 | 124.8
|  | расчет | S, кВА | 87.1323 | 84.7042 | 75.7166 | 84.6532 | 84.0771 | 84.0343 | 85.2528 | 73.861 | 79.8812 | 87.8237 | 83.2877 | 80.1803 | 77.1368 | 72.6892 | 82.939 | 96.0918 | 97.3499 | 96.1518 | 96.7862 | 78.113 | 88.4038 | 88.3652 | 89.0025 | 89.0025
|  | расчет | I, А | 4.8371 | 4.6978 | 4.1993 | 4.695 | 4.663 | 4.6786 | 4.751 | 4.1162 | 4.4689 | 4.918 | 4.6731 | 4.4426 | 4.2699 | 4.0276 | 4.5999 | 5.3294 | 5.3991 | 5.3327 | 5.3576 | 4.3198 | 4.8842 | 4.8821 | 4.9173 | 4.9032
|  | расчет | tgφ | 0.055172 | 0.049645 | 0.055556 | 0.035461 | 0.042857 | 0.028571 | 0.035211 | 0.04065 | 0.045113 | 0.13793 | 0.1087 | 0.097744 | 0.09375 | 0.049587 | 0.057971 | 0.04375 | 0.055556 | 0.05625 | 0.062112 | 0.053846 | 0.068027 | 0.061224 | 0.067568 | 0.067568 | 0.06123
яч.209 | ТП-22 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 800.4 | 778.8 | 705.2 | 677.6 | 668.8 | 677.2 | 736.4 | 839.2 | 917.6 | 975.6 | 978.8 | 974.8 | 959.6 | 990 | 998 | 977.2 | 992.8 | 1000.4 | 1012.8 | 1000 | 969.6 | 946 | 942 | 872 | 21390.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 155.2 | 155.2 | 152.4 | 153.6 | 147.6 | 144 | 142.8 | 157.6 | 160 | 166 | 173.6 | 174.4 | 171.6 | 186 | 178.4 | 172.4 | 164.8 | 175.6 | 173.2 | 166 | 165.6 | 162 | 161.2 | 167.6 | 3926.8
|  | расчет | S, кВА | 815.308 | 794.1136 | 721.4796 | 694.7911 | 684.8936 | 692.3408 | 750.1179 | 853.8702 | 931.445 | 989.6218 | 994.0757 | 990.2779 | 974.8224 | 1007.3212 | 1013.8198 | 992.2911 | 1006.3851 | 1015.6946 | 1027.5028 | 1013.6844 | 983.6399 | 959.7708 | 955.6932 | 887.9604
|  | ТИ | I, А | 45.2614 | 44.08 | 38.8 | 38.84 | 38.04 | 39.64 | 44.92 | 48.64 | 52.1095 | 55.52 | 57.04 | 57.32 | 56.72 | 55.8135 | 56.2276 | 55.0336 | 57.88 | 56.56 | 56.6 | 56.92 | 54.345 | 57.52 | 50.84 | 47.84
|  | расчет | tgφ | 0.1939 | 0.19928 | 0.21611 | 0.22668 | 0.22069 | 0.21264 | 0.19392 | 0.1878 | 0.17437 | 0.17015 | 0.17736 | 0.17891 | 0.17882 | 0.18788 | 0.17876 | 0.17642 | 0.166 | 0.17553 | 0.17101 | 0.166 | 0.17079 | 0.17125 | 0.17113 | 0.1922 | 0.18357
яч.211 | ТП-93 | АИИС ТУЭ | Апр, кВт | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 22.2
|  | ТИ | Rотд ,кВАр | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 18
|  | ТИ | I, А | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | расчет | tgφ | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.81081
яч.212 | СВ-10 2-3 сш -отключен | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
расчет
|  | ТИ | I, А
яч.301 | ТП-42 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 147.2 | 135.2 | 127.2 | 124.4 | 126.8 | 132.8 | 173.2 | 192.4 | 236.4 | 262.4 | 276.8 | 284.4 | 284.8 | 289.2 | 316 | 317.6 | 309.2 | 280.8 | 262 | 234 | 220 | 207.6 | 184.8 | 157.2 | 5282.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 24.8 | 25.2 | 23.2 | 25.6 | 24.4 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 25.6 | 36.8 | 36.4 | 39.2 | 37.6 | 41.2 | 44.4 | 42 | 43.2 | 41.2 | 38.4 | 34.4 | 32 | 31.2 | 30.8 | 26.4 | 772.4
|  | расчет | S, кВА | 149.2745 | 137.5285 | 129.2984 | 127.0068 | 129.1263 | 134.6759 | 174.6942 | 193.7937 | 237.7821 | 264.9679 | 279.1831 | 287.0888 | 287.2713 | 292.12 | 319.104 | 320.365 | 312.2033 | 283.8064 | 264.7991 | 236.515 | 222.3151 | 209.9314 | 187.3491 | 159.4014
|  | ТИ | I, А | 8.1536 | 7.16 | 6.96 | 6.56 | 7 | 8.52 | 10.68 | 11.52 | 14.16 | 15.52 | 15.16 | 15.44 | 16.04 | 17.64 | 18.36 | 19.88 | 16.36 | 14.96 | 15.84 | 12.92 | 12.56 | 12.2 | 10.16 | 8.6
|  | расчет | tgφ | 0.16848 | 0.18639 | 0.18239 | 0.20579 | 0.19243 | 0.16867 | 0.13164 | 0.12058 | 0.10829 | 0.14024 | 0.1315 | 0.13783 | 0.13202 | 0.14246 | 0.14051 | 0.13224 | 0.13972 | 0.14672 | 0.14656 | 0.14701 | 0.14545 | 0.15029 | 0.16667 | 0.16794 | 0.14622
яч.302 | ТП-273 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 17.1 | 17.7 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 18.6 | 27.3 | 57.9 | 60.3 | 59.4 | 59.7 | 54.6 | 58.5 | 63.6 | 63.6 | 56.1 | 27 | 24 | 21 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 835.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6.6 | 17.4 | 17.7 | 18.9 | 18.9 | 17.4 | 18.6 | 19.5 | 20.1 | 17.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 209.4
|  | расчет | S, кВА | 17.2676 | 17.862 | 17.2676 | 17.9047 | 17.862 | 17.5647 | 18.7542 | 28.0865 | 60.458 | 62.8441 | 62.3343 | 62.6203 | 57.3055 | 61.3857 | 66.5223 | 66.7006 | 58.826 | 27.1662 | 24.1514 | 21.1729 | 20.5779 | 19.9832 | 20.026 | 19.686
|  | ТИ | I, А | 0.94318 | 0.99 | 0.99 | 1.23 | 1.02 | 1.02 | 1.11 | 2.73 | 3.42 | 3.9 | 3.57 | 3.51 | 3.27 | 3.45 | 4.47 | 3.54 | 2.25 | 1.62 | 1.32 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | 1.02 | 1.14
|  | расчет | tgφ | 0.14035 | 0.13559 | 0.14035 | 0.15254 | 0.13559 | 0.13793 | 0.12903 | 0.24176 | 0.30052 | 0.29353 | 0.31818 | 0.31658 | 0.31868 | 0.31795 | 0.3066 | 0.31604 | 0.31551 | 0.11111 | 0.1125 | 0.12857 | 0.13235 | 0.13636 | 0.15152 | 0.13846 | 0.25054
яч.305 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 274.8 | 249.6 | 238.2 | 240 | 243.6 | 264.6 | 297 | 331.8 | 385.2 | 406.2 | 428.4 | 436.2 | 439.8 | 458.4 | 465.6 | 452.4 | 457.8 | 465.6 | 473.4 | 469.2 | 467.4 | 431.4 | 369 | 325.2 | 9070.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 135 | 129.6 | 128.4 | 129 | 127.8 | 126 | 125.4 | 123.6 | 129.6 | 136.8 | 143.4 | 143.4 | 146.4 | 151.8 | 147.6 | 143.4 | 143.4 | 145.8 | 150.6 | 147 | 150 | 146.4 | 135 | 131.4 | 3316.8
|  | ТИ | I, А | 14.94 | 14.58 | 13.98 | 14.52 | 14.22 | 17.46 | 17.7 | 20.88 | 25.02 | 24.42 | 24.96 | 25.14 | 25.08 | 26.04 | 25.98 | 25.14 | 25.98 | 24.48 | 26.52 | 25.8 | 25.38 | 22.08 | 18.84 | 17.22
|  | расчет | tgφ | 0.49127 | 0.51923 | 0.53904 | 0.5375 | 0.52463 | 0.47619 | 0.42222 | 0.37251 | 0.33645 | 0.33678 | 0.33473 | 0.32875 | 0.33288 | 0.33115 | 0.31701 | 0.31698 | 0.31324 | 0.31314 | 0.31812 | 0.3133 | 0.32092 | 0.33936 | 0.36585 | 0.40406 | 0.36566
яч.306 | ТП-120 | АИИС ТУЭ | A +, кВт | 33.6 | 34.8 | 34.2 | 34.8 | 34.8 | 33.6 | 34.8 | 33.6 | 46.8 | 43.8 | 46.2 | 44.4 | 40.8 | 51.6 | 45.6 | 42.6 | 40.2 | 36.6 | 35.4 | 33 | 34.8 | 33.6 | 34.2 | 34.2 | 918
|  | АИИС ТУЭ | R -, кВАр | 46.2 | 51 | 51 | 55.2 | 49.2 | 45 | 68.4 | 42.6 | 123.6 | 135.6 | 118.2 | 121.2 | 92.4 | 118.8 | 123 | 108 | 73.2 | 52.8 | 61.2 | 41.4 | 65.4 | 49.2 | 61.8 | 60.6 | 1815
|  | ТИ | I, А | 6.18 | 6.12 | 6.6 | 6.36 | 6.24 | 6.24 | 6.54 | 6.12 | 5.1 | 6.42 | 5.7 | 6.3 | 6.24 | 5.82 | 6.54 | 6.24 | 6 | 6.12 | 6.48 | 6.42 | 6.18 | 6.36 | 6.24 | 6.24
|  | расчет | tgφ | 1.375 | 1.4655 | 1.4912 | 1.5862 | 1.4138 | 1.3393 | 1.9655 | 1.2679 | 2.641 | 3.0959 | 2.5584 | 2.7297 | 2.2647 | 2.3023 | 2.6974 | 2.5352 | 1.8209 | 1.4426 | 1.7288 | 1.2545 | 1.8793 | 1.4643 | 1.807 | 1.7719
яч.307 | ТП-138 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 234.6 | 221.4 | 216.6 | 224.4 | 266.4 | 333.6 | 341.4 | 384 | 427.8 | 456.6 | 465.6 | 483 | 467.4 | 476.4 | 471.6 | 441 | 414 | 380.4 | 372.6 | 369 | 364.2 | 348.6 | 307.8 | 266.4 | 8734.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 46.2 | 43.8 | 46.2 | 49.2 | 54.6 | 55.8 | 60.6 | 63 | 62.4 | 60.6 | 58.2 | 57.6 | 51.6 | 51 | 53.4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1234.2
|  | расчет | S, кВА | 238.5443 | 225.5753 | 220.866 | 228.5205 | 269.88 | 336.7839 | 344.1982 | 386.7692 | 430.6199 | 459.8529 | 468.9318 | 486.7868 | 471.6267 | 480.4693 | 475.4776 | 444.8238 | 417.9878 | 383.8837 | 376.0741 | 372.8439 | 367.7535 | 352.3109 | 311.9965 | 271.2378
|  | ТИ | I, А | 12.48 | 11.7 | 12 | 13.74 | 18.3 | 16.56 | 19.14 | 21.3 | 22.74 | 23.04 | 24.18 | 25.08 | 23.28 | 24.72 | 24.06 | 22.92 | 21.18 | 20.28 | 19.86 | 19.32 | 19.08 | 18.84 | 15.72 | 13.74
|  | расчет | tgφ | 0.18414 | 0.19512 | 0.19945 | 0.19251 | 0.16216 | 0.13849 | 0.1283 | 0.12031 | 0.11501 | 0.11958 | 0.11985 | 0.12547 | 0.13479 | 0.13098 | 0.1285 | 0.13197 | 0.13913 | 0.13565 | 0.13688 | 0.14472 | 0.14003 | 0.1463 | 0.16569 | 0.19144 | 0.1413
яч.308 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | к шинам | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | расчет | tgφ
яч.101 | ввод -1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1924.8 | 1824 | 1785.6 | 1752 | 1803.6 | 1886.4 | 2035.2 | 2314.8 | 2394 | 2479.2 | 2560.8 | 2559.6 | 2533.2 | 2610 | 2659.2 | 2676 | 2649.6 | 2665.2 | 2606.4 | 2612.4 | 2588.4 | 2474.4 | 2288.4 | 2102.4 | 55785.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 511.2 | 508.8 | 507.6 | 487.2 | 514.8 | 506.4 | 481.2 | 518.4 | 507.6 | 520.8 | 534 | 553.2 | 554.4 | 564 | 555.6 | 543.6 | 535.2 | 560.4 | 543.6 | 547.2 | 554.4 | 541.2 | 536.4 | 535.2 | 12722.4
|  | расчет | S, кВА | 1991.5272 | 1893.635 | 1856.3473 | 1818.4795 | 1875.6311 | 1953.1887 | 2091.3136 | 2372.1378 | 2447.2216 | 2533.3111 | 2615.8847 | 2618.6986 | 2593.1567 | 2670.2427 | 2716.6222 | 2730.655 | 2703.1129 | 2723.4792 | 2662.4842 | 2669.0938 | 2647.1067 | 2532.8942 | 2350.4254 | 2169.4526
|  | ТИ | I, А | 107.4 | 105.72 | 100.08 | 109.32 | 102.84 | 111.36 | 128.88 | 136.32 | 142.2 | 145.44 | 145.68 | 144.96 | 148.44 | 146.64 | 151.56 | 147.12 | 153.36 | 152.16 | 148.8079 | 148.8891 | 147.3778 | 141.1551 | 125.76 | 117.84
|  | расчет | tgφ | 0.26559 | 0.27895 | 0.28427 | 0.27808 | 0.28543 | 0.26845 | 0.23644 | 0.22395 | 0.21203 | 0.21007 | 0.20853 | 0.21613 | 0.21885 | 0.21609 | 0.20894 | 0.20314 | 0.20199 | 0.21027 | 0.20856 | 0.20946 | 0.21419 | 0.21872 | 0.2344 | 0.25457 | 0.22806
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 93.6
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-3 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 1922.3 | 1820.8 | 1783.2 | 1749.1 | 1800.2 | 1883.5 | 2033.6 | 2311.2 | 2390.5 | 2475.3 | 2556.9 | 2555.9 | 2528.9 | 2606 | 2656.2 | 2671.1 | 2646.3 | 2659.7 | 2603.8 | 2608.1 | 2584.5 | 2470.7 | 2285.9 | 2099.6 | 55703.3
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | 1141 | 1110.4 | 1024.8 | 1004.4 | 990.8 | 1031 | 1089.6 | 1192.4 | 1303.8 | 1411.2 | 1434 | 1427.6 | 1406.4 | 1452.4 | 1510.8 | 1499.6 | 1501.4 | 1492.8 | 1482.4 | 1400 | 1361.2 | 1321.4 | 1301.2 | 1215 | 31105.6
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | 707.3 | 658.7 | 633.3 | 641.3 | 689.3 | 782 | 865 | 969.1 | 1154.1 | 1229.3 | 1276.4 | 1307.7 | 1287.4 | 1334.1 | 1362.4 | 1317.2 | 1277.3 | 1190.4 | 1167.4 | 1126.2 | 1106.8 | 1041 | 915.6 | 802.5 | 24841.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4 | 3 | 4.9 | 3.3 | 5.5 | 2.6 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 82.3 | 0.1475%
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | 2.6 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 4.6 | 2.4 | 2.8 | 3 | 4.8 | 3.6 | 5.2 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 4 | 4.6 | 3.6 | 5.6 | 2.8 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 3 | 90.8 | 0.2911%
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | -1.3 | -0.7 | -1.3 | -1.3 | 0.7 | 0 | 1 | -1.1 | 3.9 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | -2.4 | -1.4 | -0.2 | -2.8 | -1 | -1.6 | -2.5 | 0.2 | 0.0008051%
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | I, А | -3.11 | -1.33 | -0.69 | -1.01 | -0.91 | -0.91 | -3.38 | -1.83 | -1.53 | -1.41 | -3.13 | 2.09 | -1.88 | -0.74 | 0.5 | -0.83 | 0.38 | -1.3 | -5.5121 | -1.2709 | 6.5178 | 1.7351 | -1.64 | -0.93
|  | 2сш-10кВ | I, А | 0.41154 | 3.4822 | 0.98067 | 0.50504 | 1.637 | -2.6941 | -0.051035 | 5.5638 | 3.6016 | 0.58196 | 1.2269 | -0.082621 | -0.32989 | 1.8389 | 0.97253 | -1.3229 | 0.86087 | 2.6073 | -1.0576 | -0.75979 | 0.65084 | 1.81 | -2.1437 | 1.1823
|  | 3сш-10кВ | I, А | -2.9892 | -6.24 | -6.02 | -6.3 | -6.27 | -5.7717 | -5.26 | -5.64 | -2.96 | -5.19 | -3.66 | -5.16 | -4.8 | -3.16 | -5.1 | -6.21 | -5.49 | -5.98 | -3.71 | -5.98 | -5.89 | -2.4526 | -5.87 | -6.23
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
яч.10кВ № 103,208,209,211,301,302,305,307 |  |  | P, кВт | 2247.2 | 2158.1 | 2029.7 | 1988.8 | 2079.9 | 2185.5 | 2337 | 2632.7 | 2817.8 | 2989.4 | 3065.5 | 3084.4 | 3061.5 | 3170.7 | 3226.2 | 3185.1 | 3164.4 | 3139.1 | 3118 | 3075.1 | 3042.7 | 2917.9 | 2730.3 | 2486.3
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 35 кВ Насосная 1 подъема |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.3 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 511.2 | 514.08 | 512.64 | 505.44 | 505.44 | 506.16 | 503.28 | 485.28 | 486.72 | 483.12 | 475.92 | 481.68 | 483.12 | 486 | 498.96 | 494.64 | 500.4 | 497.52 | 497.52 | 497.52 | 498.24 | 504.72 | 514.08 | 516.96 | 11960.64
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 88.56 | 87.84 | 89.28 | 88.56 | 87.84 | 88.56 | 85.68 | 85.68 | 69.84 | 58.32 | 59.04 | 59.76 | 59.76 | 60.48 | 84.24 | 87.84 | 88.56 | 87.84 | 88.56 | 87.84 | 90 | 90 | 92.16 | 92.16 | 1958.4
|  | расчет | S, кВА | 518.8143 | 521.5305 | 520.3563 | 513.1398 | 513.016 | 513.849 | 510.5211 | 492.7857 | 491.7052 | 486.6273 | 479.5681 | 485.3729 | 486.802 | 489.7487 | 506.0212 | 502.3789 | 508.1762 | 505.2148 | 505.3405 | 505.2148 | 506.3034 | 512.6815 | 522.2755 | 525.1106
|  | ТИ | I, А | 52.8 | 50.4 | 52.8 | 48 | 43.2 | 45.6 | 50.4 | 45.6 | 45.6 | 52.8 | 48 | 43.2 | 43.2 | 48 | 50.4 | 45.6 | 48 | 45.6 | 45.6 | 40.8 | 50.4 | 48 | 50.4 | 48
|  | расчет | tgφ | 0.17324 | 0.17087 | 0.17416 | 0.17521 | 0.17379 | 0.17496 | 0.17024 | 0.17656 | 0.14349 | 0.12072 | 0.12405 | 0.12407 | 0.1237 | 0.12444 | 0.16883 | 0.17758 | 0.17698 | 0.17656 | 0.178 | 0.17656 | 0.18064 | 0.17832 | 0.17927 | 0.17827 | 0.16374
яч.16 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 222.264 | 215.46 | 225.288 | 223.02 | 219.24 | 222.264 | 219.24 | 225.288 | 220.752 | 216.216 | 214.704 | 217.728 | 219.996 | 226.8 | 224.532 | 232.092 | 237.384 | 229.824 | 245.7 | 246.456 | 243.432 | 246.456 | 245.7 | 241.164 | 5481
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 37.044 | 37.8 | 37.044 | 37.8 | 37.044 | 37.8 | 36.288 | 35.532 | 35.532 | 33.264 | 34.02 | 37.044 | 38.556 | 34.776 | 36.288 | 36.288 | 37.044 | 34.776 | 37.044 | 37.8 | 37.8 | 38.556 | 39.312 | 38.556 | 883.008
|  | расчет | S, кВА | 225.3299 | 218.7507 | 228.3133 | 226.2007 | 222.3476 | 225.4554 | 222.2229 | 228.0728 | 223.5933 | 218.7598 | 217.3825 | 220.8568 | 223.3491 | 229.4507 | 227.4455 | 234.9117 | 240.257 | 232.4402 | 248.4769 | 249.3379 | 246.3493 | 249.4537 | 248.8251 | 244.2266
|  | ТИ | I, А | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24 | 26.4 | 21.6 | 24 | 24 | 26.4 | 24 | 24 | 24 | 26.4
|  | расчет | tgφ | 0.16667 | 0.17544 | 0.16443 | 0.16949 | 0.16897 | 0.17007 | 0.16552 | 0.15772 | 0.16096 | 0.15385 | 0.15845 | 0.17014 | 0.17526 | 0.15333 | 0.16162 | 0.15635 | 0.15605 | 0.15132 | 0.15077 | 0.15337 | 0.15528 | 0.15644 | 0.16 | 0.15987 | 0.1611
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 733.464 | 729.54 | 737.928 | 728.46 | 724.68 | 728.424 | 722.52 | 710.568 | 707.472 | 699.336 | 690.624 | 699.408 | 703.116 | 712.8 | 723.492 | 726.732 | 737.784 | 727.344 | 743.22 | 743.976 | 741.672 | 751.176 | 759.78 | 758.124 | 17441.64
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 125.604 | 125.64 | 126.324 | 126.36 | 124.884 | 126.36 | 121.968 | 121.212 | 105.372 | 91.584 | 93.06 | 96.804 | 98.316 | 95.256 | 120.528 | 124.128 | 125.604 | 122.616 | 125.604 | 125.64 | 127.8 | 128.556 | 131.472 | 130.716 | 2841.408
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 744.141 | 740.2797 | 748.6625 | 739.3381 | 735.3619 | 739.3026 | 732.7423 | 720.8323 | 715.2761 | 705.3074 | 696.8656 | 706.0755 | 709.9564 | 719.1367 | 733.4628 | 737.2565 | 748.3994 | 737.6069 | 753.7588 | 754.5102 | 752.6023 | 762.0971 | 771.071 | 769.3105 | 17671.5705 | 771.071
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
яч.7 | Насосная (Водоканал) | АИИС КУЭ | P, кВт | 21.12 | 21.6 | 21.36 | 21.12 | 21.6 | 21.36 | 21.12 | 21.12 | 21.6 | 22.56 | 22.56 | 23.76 | 23.28 | 23.04 | 24 | 24 | 22.32 | 21.84 | 21.12 | 21.12 | 22.08 | 22.08 | 22.32 | 22.8 | 530.88
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 12.24 | 12 | 12.24 | 12.24 | 12 | 12.24 | 11.76 | 11.76 | 11.28 | 12 | 11.76 | 12.24 | 12.72 | 12.24 | 12.96 | 12.72 | 12.72 | 12.48 | 11.52 | 12 | 12.48 | 12.48 | 12.96 | 12.96 | 294
|  | расчет | S, кВА | 24.4105 | 24.7095 | 24.6184 | 24.4105 | 24.7095 | 24.6184 | 24.1734 | 24.1734 | 24.368 | 25.553 | 25.4411 | 26.7274 | 26.5284 | 26.0894 | 27.2757 | 27.1624 | 25.6901 | 25.1542 | 24.0575 | 24.291 | 25.3629 | 25.3629 | 25.8098 | 26.226
|  | ТИ | I, А | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | расчет | tgφ | 0.57955 | 0.55556 | 0.57303 | 0.57955 | 0.55556 | 0.57303 | 0.55682 | 0.55682 | 0.52222 | 0.53191 | 0.52128 | 0.51515 | 0.54639 | 0.53125 | 0.54 | 0.53 | 0.56989 | 0.57143 | 0.54545 | 0.56818 | 0.56522 | 0.56522 | 0.58065 | 0.56842 | 0.5538
яч.8 | Насосная |  | P, кВт
|  | отключена | Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Насосная (Водоканал) | АИИС КУЭ | P, кВт | 230.22 | 230.58 | 230.94 | 230.94 | 230.76 | 230.22 | 229.32 | 230.4 | 230.94 | 230.4 | 230.76 | 232.56 | 233.28 | 231.84 | 232.2 | 234.36 | 234.72 | 235.8 | 240.66 | 238.5 | 236.16 | 237.24 | 237.24 | 239.22 | 5599.26
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 40.14 | 40.14 | 40.14 | 40.32 | 40.32 | 39.6 | 39.78 | 39.96 | 39.96 | 39.78 | 39.78 | 40.5 | 40.68 | 40.5 | 39.96 | 40.32 | 40.32 | 40.86 | 41.76 | 42.12 | 41.94 | 41.94 | 42.3 | 42.66 | 975.78
|  | расчет | S, кВА | 233.6931 | 234.0478 | 234.4024 | 234.4333 | 234.256 | 233.601 | 232.7447 | 233.8396 | 234.3717 | 233.8089 | 234.1637 | 236.0602 | 236.8004 | 235.3509 | 235.6133 | 237.8031 | 238.1579 | 239.314 | 244.2563 | 242.1907 | 239.8552 | 240.9186 | 240.9816 | 242.994
|  | ТИ | I, А | 21.4163 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22.2 | 22.2 | 21 | 21.6 | 22.8 | 20.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
|  | расчет | tgφ | 0.17435 | 0.17408 | 0.17381 | 0.17459 | 0.17473 | 0.17201 | 0.17347 | 0.17344 | 0.17303 | 0.17266 | 0.17239 | 0.17415 | 0.17438 | 0.17469 | 0.17209 | 0.17204 | 0.17178 | 0.17328 | 0.17352 | 0.1766 | 0.17759 | 0.17678 | 0.1783 | 0.17833 | 0.17427
яч.2 | Лукойл (АСКУЭ Лукойл) | АИИС КУЭ | P, кВт | 257.085 | 259.38 | 258.075 | 248.94 | 250.245 | 253.8 | 249.12 | 231.075 | 231.57 | 227.745 | 220.365 | 223.065 | 224.1 | 228.96 | 240.165 | 233.64 | 240.12 | 237.51 | 233.055 | 235.845 | 237.465 | 242.55 | 250.92 | 252.855 | 5767.65
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 38.97 | 39.33 | 39.33 | 38.655 | 38.925 | 38.79 | 38.07 | 36.855 | 21.33 | 9.855 | 9.45 | 9.9 | 10.125 | 10.35 | 34.74 | 37.62 | 37.8 | 37.845 | 37.755 | 37.89 | 38.025 | 38.565 | 39.195 | 39.6 | 758.97
|  | расчет | S, кВА | 260.0218 | 262.3449 | 261.0547 | 251.9233 | 253.2543 | 256.7472 | 252.0121 | 233.9956 | 232.5503 | 227.9581 | 220.5675 | 223.2846 | 224.3286 | 229.1938 | 242.6646 | 236.6493 | 243.0771 | 240.5062 | 236.0934 | 238.8692 | 240.4902 | 245.5967 | 253.9628 | 255.9371
|  | расчет | I, А | 23.8292 | 23.6664 | 23.55 | 22.7262 | 22.8463 | 23.5291 | 23.0951 | 21.444 | 21.3116 | 20.8907 | 20.2134 | 20.1427 | 20.2369 | 21.004 | 22.2385 | 21.6872 | 22.2763 | 22.0407 | 21.2982 | 21.5486 | 21.6949 | 22.1555 | 22.9102 | 23.0883
|  | расчет | tgφ | 0.15158 | 0.15163 | 0.1524 | 0.15528 | 0.15555 | 0.15284 | 0.15282 | 0.15949 | 0.09211 | 0.043272 | 0.042883 | 0.044382 | 0.045181 | 0.045204 | 0.14465 | 0.16102 | 0.15742 | 0.15934 | 0.162 | 0.16066 | 0.16013 | 0.159 | 0.15621 | 0.15661 | 0.13159
яч.12 | СМК | АИИС КУЭ | P, кВт | 215.838 | 209.79 | 219.618 | 216.972 | 213.948 | 215.838 | 213.948 | 218.862 | 215.46 | 210.546 | 208.656 | 212.814 | 214.704 | 220.374 | 217.728 | 226.8 | 232.47 | 224.91 | 238.14 | 241.164 | 237.762 | 240.03 | 241.164 | 235.116 | 5342.652
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 32.13 | 32.13 | 32.886 | 32.508 | 32.13 | 32.13 | 31.374 | 30.996 | 30.618 | 30.24 | 29.484 | 31.374 | 33.264 | 30.996 | 31.374 | 31.752 | 31.374 | 31.752 | 32.13 | 33.264 | 32.886 | 33.264 | 34.02 | 34.02 | 768.096
|  | расчет | S, кВА | 218.2164 | 212.2361 | 222.0666 | 219.3938 | 216.3471 | 218.2164 | 216.2362 | 221.046 | 217.6246 | 212.7065 | 210.7288 | 215.1142 | 217.2655 | 222.5431 | 219.9768 | 229.0119 | 234.5776 | 227.1403 | 240.2977 | 243.4473 | 240.0255 | 242.3239 | 243.5517 | 237.5645
|  | ТИ | I, А | 20.6537 | 19.2 | 19.2 | 20.4 | 18 | 19.2 | 20.4 | 18 | 19.2 | 18 | 20.4 | 20.4 | 18 | 19.2 | 24 | 24 | 20.4 | 21.6 | 24 | 25.2 | 20.4 | 21.6 | 21.6 | 24
|  | расчет | tgφ | 0.14886 | 0.15315 | 0.14974 | 0.14983 | 0.15018 | 0.14886 | 0.14664 | 0.14162 | 0.14211 | 0.14363 | 0.1413 | 0.14742 | 0.15493 | 0.14065 | 0.1441 | 0.14 | 0.13496 | 0.14118 | 0.13492 | 0.13793 | 0.13831 | 0.13858 | 0.14107 | 0.14469 | 0.14377
яч.14 | Насосная -отключено у потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Насосная- отключено у потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 2.835 | 3.213 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 2.835 | 3.024 | 3.024 | 2.835 | 3.024 | 3.024 | 2.835 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 2.835 | 3.024 | 3.213 | 3.024 | 3.024 | 72.009
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 10.017 | 10.395 | 10.206 | 10.017 | 10.395 | 10.017 | 10.017 | 9.828 | 9.828 | 9.828 | 9.828 | 9.828 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.017 | 10.017 | 10.206 | 10.206 | 10.017 | 10.395 | 10.206 | 10.395 | 10.773 | 243.054
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.76 | 8.8 | 8.8 | 8.78 | 8.78 | 8.76 | 8.7 | 8.7 | 8.64 | 8.64 | 8.66 | 8.74 | 8.78 | 8.8 | 8.72 | 8.74 | 8.74 | 8.76 | 8.78 | 8.78 | 8.8 | 8.82 | 8.84 | 8.9 | 210.22
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 727.098 | 724.563 | 733.017 | 720.996 | 719.577 | 724.053 | 716.532 | 704.481 | 702.405 | 694.275 | 685.365 | 695.034 | 698.388 | 707.238 | 717.117 | 721.824 | 732.654 | 723.084 | 735.999 | 739.464 | 736.491 | 745.113 | 754.668 | 753.015 | 17312.451
|  | расчет | Q, кВАр | 133.497 | 133.995 | 134.802 | 133.74 | 133.77 | 132.777 | 131.001 | 129.399 | 113.016 | 101.703 | 100.302 | 103.842 | 106.995 | 104.292 | 129.24 | 132.429 | 132.231 | 133.143 | 133.371 | 135.291 | 135.726 | 136.455 | 138.87 | 140.013 | 3039.9
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 6.366 | 4.977 | 4.911 | 7.464 | 5.103 | 4.371 | 5.988 | 6.087 | 5.067 | 5.061 | 5.259 | 4.374 | 4.728 | 5.562 | 6.375 | 4.908 | 5.13 | 4.26 | 7.221 | 4.512 | 5.181 | 6.063 | 5.112 | 5.109 | 129.189 | 0.7407%
|  | расчет | Q, кВАр | -7.893 | -8.355 | -8.478 | -7.38 | -8.886 | -6.417 | -9.033 | -8.187 | -7.644 | -10.119 | -7.242 | -7.038 | -8.679 | -9.036 | -8.712 | -8.301 | -6.627 | -10.527 | -7.767 | -9.651 | -7.926 | -7.899 | -7.398 | -9.297 | -198.492
|  | расчет | I, А | 6.1009 | 5.7336 | 8.25 | 3.0738 | 0.55369 | 1.0709 | 5.1049 | 4.356 | 3.2884 | 12.1093 | 7.1866 | 0.057279 | 3.1631 | 5.196 | 3.5615 | 0.91277 | 3.5237 | 1.9593 | -0.89821 | -2.3486 | 8.3051 | 4.2445 | 5.8898 | 3.3117
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 35 кВ Усть-Уса |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
РПН 2 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 579.2 | 578 | 567.2 | 561.6 | 578 | 591.2 | 633.6 | 655.2 | 675.6 | 659.6 | 678.4 | 669.2 | 674.8 | 661.2 | 695.6 | 676 | 688.4 | 702.4 | 693.6 | 696.4 | 673.6 | 664.8 | 620.4 | 600 | 15474
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 150.8 | 152.4 | 154.8 | 154 | 151.6 | 148.4 | 147.2 | 149.2 | 158.4 | 154 | 152.8 | 160.4 | 163.6 | 160 | 162.4 | 160.8 | 155.6 | 161.2 | 158.4 | 158.8 | 161.2 | 158.8 | 151.6 | 152 | 3738.4
|  | расчет | S, кВА | 598.5092 | 597.7539 | 587.9446 | 582.332 | 597.5505 | 609.5408 | 650.4743 | 671.973 | 693.9207 | 677.339 | 695.3951 | 688.1546 | 694.3486 | 680.2834 | 714.306 | 694.8616 | 705.7662 | 720.6603 | 711.4573 | 714.2761 | 692.62 | 683.5031 | 638.6538 | 618.954
|  | ТИ | I, А | 36.3736 | 37.6 | 36 | 36 | 38.4 | 37.6 | 40.8 | 43.2 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 44.8 | 41.6 | 42.4 | 42.4 | 41.6 | 45.6 | 46.4 | 44.8 | 44.8 | 40 | 40 | 39.2 | 37.6
|  | расчет | tgφ | 0.26036 | 0.26367 | 0.27292 | 0.27422 | 0.26228 | 0.25101 | 0.23232 | 0.22772 | 0.23446 | 0.23347 | 0.22524 | 0.23969 | 0.24244 | 0.24198 | 0.23347 | 0.23787 | 0.22603 | 0.2295 | 0.22837 | 0.22803 | 0.23931 | 0.23887 | 0.24436 | 0.25333 | 0.24159
яч.13 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 43.6 | 44 | 43.6 | 44.8 | 44.8 | 45.2 | 48.4 | 51.6 | 49.2 | 45.2 | 40.4 | 42 | 42 | 44 | 48.8 | 52.8 | 54 | 50.4 | 45.6 | 46 | 51.6 | 48 | 44.8 | 44 | 1114.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 5.6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.8 | 6 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8 | 8.4 | 7.6 | 170.8
|  | расчет | S, кВА | 43.9582 | 44.463 | 44.0109 | 45.2548 | 45.3131 | 45.5965 | 48.7229 | 51.903 | 49.724 | 45.7699 | 41.1086 | 42.5469 | 42.4848 | 44.5852 | 49.3283 | 53.4026 | 54.6494 | 50.9698 | 46.3672 | 46.6905 | 52.2793 | 48.6621 | 45.5807 | 44.6515
|  | ТИ | I, А | 2.266 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | расчет | tgφ | 0.12844 | 0.14545 | 0.13761 | 0.14286 | 0.15179 | 0.13274 | 0.1157 | 0.10853 | 0.14634 | 0.15929 | 0.18812 | 0.1619 | 0.15238 | 0.16364 | 0.14754 | 0.15152 | 0.15556 | 0.15079 | 0.18421 | 0.17391 | 0.16279 | 0.16667 | 0.1875 | 0.17273 | 0.15321
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 622.8 | 622 | 610.8 | 606.4 | 622.8 | 636.4 | 682 | 706.8 | 724.8 | 704.8 | 718.8 | 711.2 | 716.8 | 705.2 | 744.4 | 728.8 | 742.4 | 752.8 | 739.2 | 742.4 | 725.2 | 712.8 | 665.2 | 644 | 16588.8
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 156.4 | 158.8 | 160.8 | 160.4 | 158.4 | 154.4 | 152.8 | 154.8 | 165.6 | 161.2 | 160.4 | 167.2 | 170 | 167.2 | 169.6 | 168.8 | 164 | 168.8 | 166.8 | 166.8 | 169.6 | 166.8 | 160 | 159.6 | 3909.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 642.1377 | 641.9513 | 631.6117 | 627.2552 | 642.6277 | 654.8621 | 698.9076 | 723.5532 | 743.4772 | 722.9996 | 736.4792 | 730.5897 | 736.6833 | 724.7502 | 763.4759 | 748.0928 | 760.2985 | 771.4929 | 757.7855 | 760.9074 | 744.7679 | 732.0561 | 684.1718 | 663.4818 | 17043.1843 | 771.4929
РУ- 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.2
яч.4 | Усть-Уса-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 401.6 | 399.6 | 389.6 | 381.4 | 395.8 | 402.2 | 424 | 436 | 458.8 | 456.4 | 464.4 | 461.8 | 466.2 | 464 | 486.8 | 465 | 477.8 | 482.8 | 480.4 | 484.4 | 466.4 | 455.2 | 417.4 | 404.2 | 10622.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 122.4 | 124 | 124.8 | 125.6 | 123 | 121 | 119 | 121.2 | 129.6 | 127.8 | 125.6 | 130 | 131 | 131.2 | 133.2 | 130.4 | 126 | 131.2 | 128.8 | 128 | 130.6 | 128.8 | 121.6 | 123.2 | 3038
|  | расчет | S, кВА | 419.8384 | 418.3971 | 409.1005 | 401.5487 | 414.4715 | 420.007 | 440.3828 | 452.5323 | 476.7532 | 473.9555 | 481.0849 | 479.7491 | 484.2556 | 482.1923 | 504.6944 | 482.938 | 494.1344 | 500.3092 | 497.3667 | 501.0263 | 484.3401 | 473.0713 | 434.752 | 422.5587
|  | ТИ | I, А | 25.5151 | 26 | 24.8 | 24.4 | 24.9266 | 25.5254 | 26.7637 | 27.5021 | 28.9741 | 29.6 | 28 | 30.8 | 30.4 | 28.9994 | 30.4 | 29.2 | 31.6 | 32 | 32 | 31.6 | 27.2 | 28 | 28 | 26
|  | расчет | tgφ | 0.30478 | 0.31031 | 0.32033 | 0.32931 | 0.31076 | 0.30085 | 0.28066 | 0.27798 | 0.28248 | 0.28002 | 0.27046 | 0.28151 | 0.281 | 0.28276 | 0.27362 | 0.28043 | 0.26371 | 0.27175 | 0.26811 | 0.26424 | 0.28002 | 0.28295 | 0.29133 | 0.3048 | 0.286
яч.5 | Новикбож | АИИС ТУЭ | P, кВт | 179.7 | 180.5 | 180 | 182.2 | 184.8 | 191.2 | 212 | 222.2 | 219.6 | 205.6 | 216.2 | 210.2 | 211.1 | 199.2 | 211.6 | 213.3 | 213.3 | 222.5 | 215.6 | 214.6 | 209.8 | 212.1 | 205.4 | 198.3 | 4911
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 22.1 | 22 | 24.1 | 21.6 | 21.9 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 17.5 | 18.2 | 21.9 | 25.8 | 20.3 | 20.5 | 20.9 | 20.3 | 21.3 | 20.7 | 22.7 | 22.3 | 21.3 | 22.5 | 21.8 | 510.5
|  | расчет | S, кВА | 181.0539 | 181.8358 | 181.6062 | 183.4759 | 186.0931 | 192.2746 | 212.9507 | 223.1073 | 220.5363 | 206.3434 | 216.9647 | 211.3378 | 212.6708 | 200.2317 | 212.5907 | 214.3215 | 214.2638 | 223.5172 | 216.5914 | 215.7972 | 210.9818 | 213.1668 | 206.6287 | 199.4947
|  | ТИ | I, А | 11.0033 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 12.2 | 11.8 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 13.4 | 14.6 | 14.6 | 12 | 13.8 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 15 | 13 | 13.8 | 13 | 12.6 | 11.8 | 12
|  | расчет | tgφ | 0.12298 | 0.12188 | 0.13389 | 0.11855 | 0.11851 | 0.10617 | 0.094811 | 0.090459 | 0.092441 | 0.085117 | 0.084181 | 0.10419 | 0.12222 | 0.10191 | 0.096881 | 0.097984 | 0.095171 | 0.09573 | 0.096011 | 0.10578 | 0.10629 | 0.10042 | 0.10954 | 0.10993 | 0.10395
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Усть-Уса-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 45 | 44.8 | 44.8 | 48.4 | 51.6 | 49.4 | 45 | 40.2 | 41.8 | 42.2 | 43.6 | 48.6 | 53 | 53.8 | 50.4 | 45.6 | 46 | 51.4 | 48 | 45 | 43.8 | 1113.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 5.6 | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 168.8
|  | расчет | S, кВА | 43.9841 | 44.0386 | 43.9841 | 45.4528 | 45.227 | 45.2 | 48.7229 | 51.8818 | 49.8389 | 45.6044 | 40.8754 | 42.3178 | 42.713 | 44.1905 | 49.1304 | 53.6004 | 54.3915 | 51.031 | 46.2964 | 46.6905 | 52.05 | 48.6954 | 45.741 | 44.4891
|  | расчет | I, А | 2.2673 | 2.2702 | 2.2673 | 2.3431 | 2.3314 | 2.33 | 2.5342 | 2.6986 | 2.5923 | 2.372 | 2.1261 | 2.1814 | 2.2018 | 2.278 | 2.5326 | 2.7631 | 2.8038 | 2.6306 | 2.3865 | 2.4069 | 2.6831 | 2.488 | 2.3579 | 2.2934
|  | расчет | tgφ | 0.13303 | 0.1422 | 0.13303 | 0.14222 | 0.13839 | 0.13393 | 0.1157 | 0.10465 | 0.1336 | 0.16444 | 0.18408 | 0.15789 | 0.1564 | 0.16514 | 0.14815 | 0.15094 | 0.1487 | 0.15873 | 0.17544 | 0.17391 | 0.15953 | 0.17083 | 0.18222 | 0.17808 | 0.15163
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.0 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 11.92 | 11.91 | 11.925 | 11.945 | 11.92 | 11.89 | 11.865 | 11.79 | 11.67 | 11.435 | 11.44 | 11.435 | 11.455 | 11.495 | 11.695 | 11.675 | 11.855 | 11.87 | 11.85 | 11.88 | 11.885 | 11.915 | 11.95 | 11.98 | 282.65
яч.14 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.345
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 624.9 | 623.7 | 613.2 | 608.6 | 625.4 | 638.2 | 684.4 | 709.8 | 727.8 | 707 | 720.8 | 713.8 | 719.5 | 706.8 | 747 | 731.3 | 744.9 | 755.7 | 741.6 | 745 | 727.6 | 715.3 | 667.8 | 646.3 | 16646.4
|  | расчет | Q, кВАр | 150.3 | 152.2 | 154.7 | 153.6 | 151.1 | 147.3 | 144.7 | 146.7 | 156.5 | 152.7 | 151.2 | 158.5 | 163.4 | 158.7 | 160.9 | 159.3 | 154.3 | 160.5 | 157.5 | 158.7 | 161.1 | 158.3 | 152.3 | 152.8 | 3717.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -2.1 | -1.7 | -2.4 | -2.2 | -2.6 | -1.8 | -2.4 | -3 | -3 | -2.2 | -2 | -2.6 | -2.7 | -1.6 | -2.6 | -2.5 | -2.5 | -2.9 | -2.4 | -2.6 | -2.4 | -2.5 | -2.6 | -2.3 | -57.6 | -0.3472%
|  | расчет | Q, кВАр | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 6.6 | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 8.3 | 9.3 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 191.9
|  | расчет | I, А | -0.14617 | -0.070153 | -0.26734 | 0.056946 | 1.342 | 0.3446 | 0.30205 | 0.99938 | -0.36636 | -0.57205 | 0.073925 | -0.38145 | -0.60182 | 0.52266 | -0.73263 | -0.76305 | -0.0038368 | -0.030602 | 0.61346 | -0.60685 | 0.31687 | -0.68799 | -0.55791 | -0.29337
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
ПС "Усть-Уса" яч.№ 4,9 |  |  | P, кВт | 445.2 | 443.2 | 433.2 | 426.4 | 440.6 | 447 | 472.4 | 487.6 | 508.2 | 501.4 | 504.6 | 503.6 | 508.4 | 507.6 | 535.4 | 518 | 531.6 | 533.2 | 526 | 530.4 | 517.8 | 503.2 | 462.4 | 448 | 11735.4
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 35 кВ Трош |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
Ввод Т-2 35 кВ | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1140 | 1110 | 1110 | 1100 | 1150 | 1300 | 1350 | 1320 | 1360 | 1300 | 1250 | 1270 | 1250 | 1260 | 1360 | 1370 | 1340 | 1390 | 1350 | 1330 | 1250 | 1240 | 1180 | 1180 | 30260
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 350 | 340 | 340 | 320 | 350 | 370 | 390 | 360 | 390 | 390 | 350 | 390 | 370 | 360 | 390 | 400 | 380 | 410 | 390 | 390 | 380 | 380 | 350 | 370 | 220
|  | ТИ | I, А | 18.16 | 17.62 | 17.68 | 17.52 | 18.3 | 21.2 | 21.86 | 21.2 | 21.52 | 20.38 | 20.14 | 20.1 | 19.64 | 20.06 | 21.42 | 21.92 | 21.28 | 22.32 | 21.48 | 20.86 | 19.98 | 19.74 | 18.62 | 18.6 | 481.6
|  | ТИ | U, кВ | 38.25 | 38.24 | 38.3 | 38.32 | 38.23 | 38.07 | 37.94 | 37.99 | 37.94 | 38.01 | 38.07 | 38.34 | 38.36 | 38.27 | 38.26 | 38.18 | 38.26 | 38.23 | 38.31 | 38.32 | 38.39 | 38.39 | 38.48 | 38.52 | 0
|  | расчет | tgφ | 0.30702 | 0.30631 | 0.30631 | 0.29091 | 0.30435 | 0.28462 | 0.28889 | 0.27273 | 0.28676 | 0.3 | 0.28 | 0.30709 | 0.296 | 0.28571 | 0.28676 | 0.29197 | 0.28358 | 0.29496 | 0.28889 | 0.29323 | 0.304 | 0.30645 | 0.29661 | 0.31356
яч.3 | Т-2 10 кВ | ТИ | P, кВт | 1112.4 | 1104 | 1097.4 | 1113.6 | 1137 | 1208.4 | 1346.4 | 1377 | 1382.4 | 1348.8 | 1290 | 1276.8 | 1260.6 | 1243.2 | 1329 | 1361.4 | 1393.8 | 1395.6 | 1387.2 | 1330.8 | 1290.6 | 1246.2 | 1218 | 1191 | 30441.6
|  | ТИ | Q, кВАр | 284.4 | 280.8 | 282.6 | 278.4 | 286.2 | 288.6 | 310.8 | 322.2 | 325.2 | 322.8 | 309.6 | 315.6 | 309.6 | 304.2 | 321 | 331.2 | 339 | 332.4 | 332.4 | 321 | 313.2 | 306.6 | 302.4 | 299.4 | 7419.6
|  | расчет | tgφ | 0.25566 | 0.25435 | 0.25752 | 0.25 | 0.25172 | 0.23883 | 0.23084 | 0.23399 | 0.23524 | 0.23932 | 0.24 | 0.24718 | 0.2456 | 0.24469 | 0.24153 | 0.24328 | 0.24322 | 0.23818 | 0.23962 | 0.24121 | 0.24268 | 0.24603 | 0.24828 | 0.25139 | 0.24373
|  | расчет | I, А | 63.1335 | 62.6371 | 62.31 | 63.1166 | 64.469 | 68.3135 | 75.9797 | 77.7604 | 78.0872 | 76.2591 | 72.9458 | 72.3187 | 71.3749 | 70.375 | 75.1774 | 77.041 | 78.8734 | 78.8847 | 78.4354 | 75.2736 | 73.0243 | 70.5666 | 69.0059 | 67.5256
яч.1 | Т-1 10 кВ- резерв | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
|  | расчет | I, А
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1112.4 | 1104 | 1097.4 | 1113.6 | 1137 | 1208.4 | 1346.4 | 1377 | 1382.4 | 1348.8 | 1290 | 1276.8 | 1260.6 | 1243.2 | 1329 | 1361.4 | 1393.8 | 1395.6 | 1387.2 | 1330.8 | 1290.6 | 1246.2 | 1218 | 1191 | 30441.6
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 284.4 | 280.8 | 282.6 | 278.4 | 286.2 | 288.6 | 310.8 | 322.2 | 325.2 | 322.8 | 309.6 | 315.6 | 309.6 | 304.2 | 321 | 331.2 | 339 | 332.4 | 332.4 | 321 | 313.2 | 306.6 | 302.4 | 299.4 | 7419.6
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1148.1799 | 1139.1508 | 1133.2032 | 1147.8726 | 1172.4672 | 1242.385 | 1381.8066 | 1414.193 | 1420.1355 | 1386.8891 | 1326.6319 | 1315.2268 | 1298.0618 | 1279.8765 | 1367.2169 | 1401.1079 | 1434.4335 | 1434.639 | 1426.4689 | 1368.9666 | 1328.0597 | 1283.362 | 1254.978 | 1228.0559 | 31332.754 | 1434.639
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
яч.3 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.4 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 908.4 | 905.8 | 899.6 | 915.6 | 932 | 975.4 | 1112.4 | 1132.4 | 1118.8 | 1081.6 | 1031 | 1030.2 | 1024.2 | 998.6 | 1063.4 | 1100.4 | 1125.2 | 1127.8 | 1126 | 1074 | 1043.4 | 1006.2 | 983 | 967 | 24682.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 285.8 | 283.6 | 284.4 | 282 | 285.6 | 289.2 | 311.2 | 321 | 323.2 | 318.4 | 305.6 | 310.4 | 306.8 | 300.4 | 313.2 | 324.6 | 331.4 | 326.6 | 328.8 | 316.4 | 309.6 | 304 | 301.2 | 298.4 | 7361.8
|  | расчет | S, кВА | 952.2984 | 949.1589 | 943.4848 | 958.0435 | 974.7776 | 1017.37 | 1155.11 | 1177.0177 | 1164.5478 | 1127.4915 | 1075.3383 | 1075.9462 | 1069.1641 | 1042.8049 | 1108.5638 | 1147.2774 | 1172.9881 | 1174.1382 | 1173.0241 | 1119.6361 | 1088.3638 | 1051.1206 | 1028.1101 | 1011.9939 | 25756.882
|  | расчет | I, А | 52.3628 | 52.1902 | 51.8782 | 52.6787 | 53.5989 | 55.9408 | 63.5146 | 64.7192 | 64.0335 | 61.996 | 59.1283 | 59.1617 | 58.7888 | 57.3394 | 60.9552 | 63.0839 | 64.4976 | 64.5609 | 64.4996 | 61.564 | 59.8445 | 57.7966 | 56.5314 | 55.6452
|  | расчет | tgφ | 0.31462 | 0.31309 | 0.31614 | 0.30799 | 0.30644 | 0.29649 | 0.27976 | 0.28347 | 0.28888 | 0.29438 | 0.29641 | 0.3013 | 0.29955 | 0.30082 | 0.29453 | 0.29498 | 0.29453 | 0.28959 | 0.29201 | 0.2946 | 0.29672 | 0.30213 | 0.30641 | 0.30858 | 0.29826
яч.5 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 202.2 | 196.6 | 196.4 | 196.6 | 203.2 | 231 | 231.8 | 242.8 | 261.2 | 265 | 257 | 244.2 | 234.6 | 243 | 263.8 | 258.6 | 266.8 | 265.6 | 259.6 | 254.4 | 245.6 | 238 | 234 | 222 | 5714
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2 | 2 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 16.6
|  | расчет | S, кВА | 202.2 | 196.6 | 196.4 | 196.6 | 203.2009 | 231.0008 | 231.8001 | 242.8007 | 261.2001 | 265.0048 | 257.0028 | 244.2013 | 234.6003 | 243.0001 | 263.8076 | 258.6077 | 266.8192 | 265.6048 | 259.6001 | 254.4007 | 245.6003 | 238 | 234 | 222.0001 | 5714.0241
|  | расчет | I, А | 11.1181 | 10.8102 | 10.7992 | 10.8102 | 11.1732 | 12.7017 | 12.7457 | 13.3506 | 14.3623 | 14.5715 | 14.1315 | 13.4276 | 12.8997 | 13.3615 | 14.5057 | 14.2197 | 14.6713 | 14.6045 | 14.2743 | 13.9884 | 13.5045 | 13.0866 | 12.8667 | 12.2068
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029528 | 0.0025974 | 0.00086281 | 0.0024712 | 0.0007657 | 0.0060377 | 0.0046693 | 0.003276 | 0.001705 | 0.00082305 | 0.0075815 | 0.007734 | 0.011994 | 0.0060241 | 0.00077042 | 0.0023585 | 0.0016287 | 0 | 0 | 0.0009009 | 0.0029051
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1110.6 | 1102.4 | 1096 | 1112.2 | 1135.2 | 1206.4 | 1344.2 | 1375.2 | 1380 | 1346.6 | 1288 | 1274.4 | 1258.8 | 1241.6 | 1327.2 | 1359 | 1392 | 1393.4 | 1385.6 | 1328.4 | 1289 | 1244.2 | 1217 | 1189 | 30396.4
|  | расчет | Q, кВАр | 285.8 | 283.6 | 284.4 | 282 | 286.2 | 289.8 | 311.4 | 321.6 | 323.4 | 320 | 306.8 | 311.2 | 307.2 | 300.6 | 315.2 | 326.6 | 334.6 | 328.2 | 329 | 317 | 310 | 304 | 301.2 | 298.6 | 7378.4
ТСН ЗРУ-10кВ |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
ТСН СП- 35кВ |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.941 | 0.943 | 0.9442 | 0.9444 | 0.9442 | 0.94 | 0.9336 | 0.9328 | 0.9326 | 0.9328 | 0.9344 | 0.944 | 0.9486 | 0.9478 | 0.9456 | 0.9432 | 0.9414 | 0.9434 | 0.9444 | 0.9458 | 0.9474 | 0.9482 | 0.9502 | 0.952 | 22.625
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 45.2 | 0.1485%
|  | расчет | Q, кВАр | -1.4 | -2.8 | -1.8 | -3.6 | -3.4084e-14 | -1.2 | -0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 5.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 4 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 0.8
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС35 кВ Южная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.4 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 60 | 80 | 60 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 60 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 2020
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 60 | 20 | 60 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 20 | 60 | 40 | 40 | 60 | 20 | 60 | 60 | 1100
|  | расчет | S, кВА | 84.8528 | 82.4621 | 84.8528 | 107.7033 | 84.8528 | 82.4621 | 107.7033 | 100 | 89.4427 | 116.619 | 63.2456 | 89.4427 | 116.619 | 89.4427 | 84.8528 | 116.619 | 82.4621 | 116.619 | 107.7033 | 107.7033 | 116.619 | 82.4621 | 100 | 116.619
|  | ТИ | I, А | 4.6657 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5
|  | расчет | tgφ | 1 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.75 | 0.5 | 0.6 | 0.33333 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.25 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.25 | 0.75 | 0.6 | 0.54455
яч.15 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 300 | 280 | 280 | 240 | 300 | 340 | 380 | 400 | 420 | 360 | 380 | 400 | 360 | 420 | 460 | 400 | 460 | 480 | 460 | 480 | 460 | 440 | 360 | 360 | 9220
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 80 | 100 | 2700
|  | расчет | S, кВА | 316.2278 | 297.3214 | 291.2044 | 260 | 316.2278 | 360.5551 | 398.4972 | 417.6123 | 436.8066 | 379.4733 | 398.4972 | 423.7924 | 379.4733 | 442.7189 | 480.8326 | 423.7924 | 470.7441 | 490.306 | 470.7441 | 494.7727 | 470.7441 | 456.0702 | 368.7818 | 373.6308
|  | ТИ | I, А | 17.388 | 16.6 | 15.2 | 15.6 | 19.4 | 19.8 | 23.6 | 23.6 | 23.2 | 22 | 22 | 23 | 23.6 | 25 | 25 | 23.4 | 25 | 28.4 | 26.4 | 27 | 24.6 | 21.2 | 20.4 | 19
|  | расчет | tgφ | 0.33333 | 0.35714 | 0.28571 | 0.41667 | 0.33333 | 0.35294 | 0.31579 | 0.3 | 0.28571 | 0.33333 | 0.31579 | 0.35 | 0.33333 | 0.33333 | 0.30435 | 0.35 | 0.21739 | 0.20833 | 0.21739 | 0.25 | 0.21739 | 0.27273 | 0.22222 | 0.27778 | 0.29284
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 360 | 360 | 340 | 340 | 360 | 420 | 480 | 480 | 500 | 460 | 440 | 480 | 460 | 500 | 520 | 500 | 540 | 580 | 560 | 580 | 560 | 520 | 440 | 460 | 11240
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 160 | 120 | 140 | 140 | 160 | 140 | 160 | 180 | 160 | 180 | 140 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 120 | 160 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 160 | 3800
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 393.9543 | 379.4733 | 367.6955 | 367.6955 | 393.9543 | 442.7189 | 505.9644 | 512.6402 | 524.9762 | 493.9636 | 461.7359 | 512.6402 | 493.9636 | 531.4132 | 557.1355 | 538.5165 | 553.1727 | 601.6644 | 577.2348 | 601.6644 | 582.4088 | 538.5165 | 461.7359 | 487.0318 | 11864.9737 | 601.6644
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.2 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.3 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.7 | ТП-155 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 56 | 52 | 56 | 52 | 56 | 52 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 64 | 56 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 | 64 | 1424
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 36 | 44 | 40 | 44 | 36 | 44 | 40 | 44 | 40 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 48 | 40 | 1008
|  | расчет | S, кВА | 66.5733 | 68.1175 | 68.8186 | 68.1175 | 66.5733 | 68.1175 | 75.4718 | 74.4043 | 72.111 | 72.111 | 74.4043 | 72.111 | 74.4043 | 68.8186 | 77.666 | 71.218 | 74.4043 | 77.666 | 75.4718 | 77.666 | 75.4718 | 77.666 | 73.7564 | 75.4718
|  | ТИ | I, А | 3.6606 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4
|  | расчет | tgφ | 0.64286 | 0.84615 | 0.71429 | 0.84615 | 0.64286 | 0.84615 | 0.625 | 0.73333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.73333 | 0.66667 | 0.73333 | 0.71429 | 0.6875 | 0.78571 | 0.73333 | 0.6875 | 0.625 | 0.6875 | 0.625 | 0.6875 | 0.85714 | 0.625 | 0.70787
яч.8 | ТП-50 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | 48 | 32 | 24 | 32 | 24 | 24 | 592
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88
|  | расчет | S, кВА | 24 | 25.2982 | 8 | 25.2982 | 24 | 24 | 24 | 25.2982 | 25.2982 | 16 | 24 | 16 | 28.8444 | 25.2982 | 24 | 32.9848 | 24 | 24 | 48 | 35.7771 | 24 | 32 | 24 | 25.2982
|  | ТИ | I, А | 1.3197 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.33333 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.14865
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | ТП-103 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 248 | 216 | 232 | 216 | 224 | 296 | 320 | 352 | 344 | 304 | 304 | 304 | 328 | 336 | 360 | 360 | 376 | 384 | 392 | 416 | 392 | 344 | 320 | 272 | 7640
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 64 | 72 | 64 | 72 | 72 | 104 | 88 | 104 | 88 | 104 | 96 | 112 | 104 | 112 | 112 | 96 | 80 | 88 | 72 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2112
|  | расчет | S, кВА | 256.125 | 227.684 | 240.6657 | 227.684 | 235.2871 | 313.7387 | 331.8795 | 367.0422 | 355.0775 | 321.2974 | 318.7977 | 323.9753 | 344.093 | 354.1751 | 377.0199 | 372.5802 | 384.4164 | 393.9543 | 398.5574 | 425.2058 | 400.08 | 353.1798 | 329.8485 | 283.5207
|  | ТИ | I, А | 14.0832 | 13.2 | 11.9 | 12.6 | 16.6 | 16.4 | 20.3 | 20.1 | 19.2 | 18.1 | 18.1 | 18.4 | 19.2 | 20.2 | 20.9 | 19.4 | 20.9 | 24.2 | 22.1 | 22.6 | 20.3 | 17.4 | 16.7 | 15.4
|  | расчет | tgφ | 0.25806 | 0.33333 | 0.27586 | 0.33333 | 0.32143 | 0.35135 | 0.275 | 0.29545 | 0.25581 | 0.34211 | 0.31579 | 0.36842 | 0.31707 | 0.33333 | 0.31111 | 0.26667 | 0.21277 | 0.22917 | 0.18367 | 0.21154 | 0.20408 | 0.23256 | 0.25 | 0.29412 | 0.27644
яч.16 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | ТП-137 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 54 | 48 | 51 | 51 | 48 | 48 | 57 | 57 | 66 | 63 | 72 | 69 | 75 | 69 | 81 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 66 | 63 | 57 | 1545
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 24 | 21 | 27 | 27 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 21 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 594
|  | расчет | S, кВА | 59.0931 | 52.3927 | 57.7062 | 57.7062 | 53.6656 | 52.3927 | 61.8466 | 61.8466 | 70.2282 | 67.4166 | 76.896 | 74.0945 | 77.8845 | 74.0945 | 83.678 | 79.712 | 79.712 | 79.712 | 78.7464 | 78.7464 | 78.7464 | 70.2282 | 68.542 | 63.0714
|  | ТИ | I, А | 3.2493 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.5
|  | расчет | tgφ | 0.44444 | 0.4375 | 0.52941 | 0.52941 | 0.5 | 0.4375 | 0.42105 | 0.42105 | 0.36364 | 0.38095 | 0.375 | 0.3913 | 0.28 | 0.3913 | 0.25926 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36364 | 0.42857 | 0.47368 | 0.38447
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7.28 | 7.72 | 5.92 | 6.44 | 5.48 | 7.28 | 7.64 | 6.72 | 6.96 | 5 | 6.32 | 7.32 | 6.96 | 7.24 | 5.56 | 6.32 | 7.2 | 7.16 | 8.32 | 7.28 | 7.8 | 7.88 | 5.72 | 6.36 | 163.88
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 24 | bar: 1 to 24
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 382 | 340 | 347 | 343 | 352 | 420 | 465 | 493 | 494 | 443 | 460 | 449 | 487 | 485 | 529 | 523 | 535 | 547 | 579 | 587 | 555 | 506 | 463 | 417 | 11201
|  | расчет | Q, кВАр | 124 | 145 | 131 | 151 | 132 | 169 | 152 | 180 | 160 | 168 | 167 | 179 | 185 | 187 | 177 | 175 | 151 | 159 | 136 | 172 | 144 | 148 | 155 | 155 | 3802
|  | расчет | I, А | 22.3127 | 21.6 | 20.2 | 20.8 | 24.6 | 25.1 | 29.5 | 29.3 | 28.4 | 27.4 | 27.6 | 28.5 | 29.3 | 30.7 | 30.6 | 29.3 | 30.9 | 34.8 | 33 | 33.3 | 30.6 | 27 | 25.7 | 24.1
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -22 | 20 | -7 | -3 | 8 | 0 | 15 | -13 | 6 | 17 | -20 | 31 | -27 | 15 | -9 | -23 | 5 | 33 | -19 | -7 | 5 | 14 | -23 | 43 | 39 | 0.347%
|  | расчет | Q, кВАр | 36 | -25 | 9 | -11 | 28 | -29 | 8 | 0 | 0 | 12 | -27 | 1 | -5 | -7 | 23 | 25 | -31 | 1 | 4 | -12 | 16 | -8 | -15 | 5
|  | расчет | I, А | -0.25903 | 0 | 0 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.1
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 35 кВ Промбаза |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 51.9 | 50.1 | 49.8 | 49 | 50.1 | 51.6 | 56.5 | 61.8 | 67.6 | 70.4 | 70.9 | 71.1 | 72.2 | 71.9 | 73.2 | 70.8 | 70.1 | 69.2 | 69.9 | 66.1 | 63 | 60.1 | 56.2 | 55
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 63.6 | 60.6 | 61.9 | 61.4 | 61.6 | 63.5 | 66.4 | 68.8 | 76.1 | 75.4 | 77.3 | 74.8 | 74.6 | 79.4 | 79.4 | 81.6 | 79.8 | 77.4 | 75 | 76.1 | 72.1 | 70.8 | 68.7 | 64.4
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3267 | 3174 | 3129 | 3123 | 3117 | 3195 | 3402 | 3696 | 4125 | 4245 | 4317 | 4407 | 4407 | 4527 | 4614 | 4644 | 4530 | 4365 | 4335 | 4227 | 4053 | 3879 | 3657 | 3498 | 93933
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 894 | 891 | 888 | 894 | 882 | 897 | 879 | 897 | 984 | 1026 | 1014 | 1044 | 1005 | 1062 | 1059 | 1032 | 1008 | 975 | 966 | 951 | 948 | 945 | 939 | 936 | 23016
|  | расчет | S, кВА | 3387.1116 | 3296.6888 | 3252.5659 | 3248.4404 | 3239.3847 | 3318.5289 | 3513.7224 | 3803.2913 | 4240.7406 | 4367.2304 | 4434.4881 | 4528.9717 | 4520.1409 | 4649.9003 | 4733.9705 | 4757.2849 | 4640.7935 | 4472.5664 | 4441.3265 | 4332.6585 | 4162.3927 | 3992.4511 | 3775.6284 | 3621.0634
|  | ТИ | I, А | 188.0336 | 176.1 | 177.6 | 174.6 | 177.6 | 186 | 201.9 | 222.6 | 244.8 | 251.7 | 248.5682 | 255 | 258.9 | 259.5 | 262.5 | 256.5 | 252 | 248.1 | 251.7 | 236.4 | 225 | 221.6387 | 207.6057 | 199.1068
|  | расчет | tgφ | 0.27365 | 0.28072 | 0.2838 | 0.28626 | 0.28296 | 0.28075 | 0.25838 | 0.24269 | 0.23855 | 0.2417 | 0.23489 | 0.2369 | 0.22805 | 0.23459 | 0.22952 | 0.22222 | 0.22252 | 0.22337 | 0.22284 | 0.22498 | 0.2339 | 0.24362 | 0.25677 | 0.26758 | 0.24503
яч.30 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 3684 | 3606 | 3570 | 3654 | 3654 | 3669 | 3813 | 3987 | 4248 | 4434 | 4419 | 4467 | 4440 | 4557 | 4635 | 4707 | 4794 | 4659 | 4593 | 4470 | 4422 | 4308 | 4005 | 3891 | 100686
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1572 | 1578 | 1578 | 1566 | 1575 | 1548 | 1539 | 1524 | 1635 | 1737 | 1710 | 1743 | 1668 | 1779 | 1791 | 1776 | 1788 | 1746 | 1737 | 1704 | 1680 | 1707 | 1695 | 1698 | 40074
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 4005.3764 | 3936.1555 | 3903.2018 | 3975.4336 | 3978.9874 | 3982.1935 | 4111.8718 | 4268.3422 | 4551.7831 | 4762.0925 | 4738.3184 | 4795.0118 | 4742.9763 | 4891.9413 | 4968.9945 | 5030.907 | 5116.5789 | 4975.4193 | 4910.4804 | 4783.7763 | 4730.3788 | 4633.8659 | 4348.9137 | 4245.3604
|  | ТИ | I, А | 222.3563 | 210 | 214.8 | 214.8 | 214.8 | 221.4 | 229.5 | 239.7 | 252.6897 | 264.3649 | 263.0451 | 263.6573 | 255.6 | 269.1 | 272.7 | 278.7 | 272.7 | 265.5 | 257.1 | 258.9 | 247.5 | 241.2 | 235.5 | 222.6
|  | расчет | tgφ | 0.42671 | 0.4376 | 0.44202 | 0.42857 | 0.43103 | 0.42191 | 0.40362 | 0.38224 | 0.38489 | 0.39175 | 0.38697 | 0.39019 | 0.37568 | 0.39039 | 0.38641 | 0.37731 | 0.37297 | 0.37476 | 0.37818 | 0.38121 | 0.37992 | 0.39624 | 0.42322 | 0.43639 | 0.39801
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 6951 | 6780 | 6699 | 6777 | 6771 | 6864 | 7215 | 7683 | 8373 | 8679 | 8736 | 8874 | 8847 | 9084 | 9249 | 9351 | 9324 | 9024 | 8928 | 8697 | 8475 | 8187 | 7662 | 7389 | 194619
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 2466 | 2469 | 2466 | 2460 | 2457 | 2445 | 2418 | 2421 | 2619 | 2763 | 2724 | 2787 | 2673 | 2841 | 2850 | 2808 | 2796 | 2721 | 2703 | 2655 | 2628 | 2652 | 2634 | 2634 | 63090
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 7375.47 | 7215.5638 | 7138.4702 | 7209.6691 | 7203.0056 | 7286.4615 | 7609.3987 | 8055.4162 | 8773.0434 | 9108.1947 | 9150.84 | 9301.3572 | 9241.9878 | 9517.8956 | 9678.1455 | 9763.5068 | 9734.197 | 9425.3073 | 9328.2042 | 9093.2301 | 8873.1059 | 8605.8162 | 8102.1108 | 7844.4424 |  | 9763.5068
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5
яч.3 | Микрорайон | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1223.2 | 1151.2 | 1117.6 | 1101.6 | 1100.8 | 1153.6 | 1267.2 | 1405.6 | 1562.4 | 1625.6 | 1671.2 | 1718.4 | 1772.8 | 1844 | 1880.8 | 1884.8 | 1878.4 | 1884.8 | 1903.2 | 1867.2 | 1786.4 | 1656.8 | 1478.4 | 1361.6 | 37297.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 268.8 | 263.2 | 260.8 | 258.4 | 248.8 | 256.8 | 249.6 | 263.2 | 292.8 | 303.2 | 300.8 | 313.6 | 328 | 315.2 | 322.4 | 320.8 | 310.4 | 310.4 | 314.4 | 313.6 | 315.2 | 308 | 296 | 286.4 | 7020.8
|  | расчет | S, кВА | 1252.3864 | 1180.9046 | 1147.6264 | 1131.5004 | 1128.5664 | 1181.8372 | 1291.5479 | 1430.0299 | 1589.5992 | 1653.6341 | 1698.0548 | 1746.7809 | 1802.8876 | 1870.745 | 1908.2323 | 1911.9058 | 1903.8736 | 1910.1883 | 1928.9939 | 1893.3517 | 1813.9945 | 1685.1855 | 1507.7409 | 1391.3948
|  | ТИ | I, А | 69.5255 | 64.4 | 64.4 | 61.9 | 65.2 | 68.7 | 77 | 80 | 89.1025 | 92.6919 | 95.1818 | 103.3 | 108.6 | 107.9 | 105.6 | 109.4 | 105 | 110.2 | 107.087 | 105.1084 | 100.7029 | 93.5521 | 82.9042 | 76.5069
|  | расчет | tgφ | 0.21975 | 0.22863 | 0.23336 | 0.23457 | 0.22602 | 0.22261 | 0.19697 | 0.18725 | 0.1874 | 0.18652 | 0.17999 | 0.1825 | 0.18502 | 0.17093 | 0.17142 | 0.1702 | 0.16525 | 0.16469 | 0.1652 | 0.16795 | 0.17644 | 0.1859 | 0.20022 | 0.21034 | 0.18824
яч.4 | Северная нефть | АИИС КУЭ | P, кВт | 104.8 | 105.6 | 104.8 | 105.8 | 105.6 | 107.6 | 111.6 | 134.2 | 180.4 | 184 | 183.8 | 205.4 | 180.8 | 201.8 | 217.6 | 201.8 | 201.2 | 187.6 | 139.6 | 120 | 108.6 | 106.4 | 106.2 | 107.2 | 3512.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 12.4 | 12.2 | 12 | 12.8 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 31.2 | 40.4 | 38.8 | 39.6 | 30.2 | 43 | 57.4 | 32.2 | 42.2 | 41.6 | 23.4 | 12.4 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 11.8 | 578.4
|  | расчет | S, кВА | 105.531 | 106.3024 | 105.4848 | 106.5715 | 106.3255 | 108.2451 | 112.2221 | 134.9492 | 183.0781 | 188.383 | 187.8507 | 209.1825 | 183.3049 | 206.3304 | 225.0434 | 204.3528 | 205.5779 | 192.157 | 141.5476 | 120.639 | 109.176 | 106.9878 | 106.8985 | 107.8475
|  | ТИ | I, А | 5.8585 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 8 | 9.4 | 9.2 | 11.9 | 9 | 8.4 | 11 | 12.4932 | 10 | 11 | 8.1 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.2
|  | расчет | tgφ | 0.11832 | 0.11553 | 0.1145 | 0.12098 | 0.11742 | 0.10967 | 0.10573 | 0.10581 | 0.17295 | 0.21957 | 0.2111 | 0.19279 | 0.16704 | 0.21308 | 0.26379 | 0.15956 | 0.20974 | 0.22175 | 0.16762 | 0.10333 | 0.10313 | 0.10526 | 0.11488 | 0.11007 | 0.16467
яч.5 | Атланта | АИИС КУЭ | P, кВт | 10 | 10.2 | 9.8 | 10 | 10.2 | 9.6 | 10 | 12.6 | 14 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 12.6 | 12.8 | 14.4 | 13.8 | 13 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 12.4 | 13.2 | 294.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 38
|  | расчет | S, кВА | 10.1607 | 10.3576 | 9.9639 | 10.1607 | 10.3576 | 9.7673 | 10.1272 | 12.7279 | 14.0911 | 13.6938 | 14.2899 | 13.9169 | 12.7577 | 12.9259 | 14.4679 | 13.8521 | 13.0246 | 12.2801 | 12.8763 | 13.4729 | 13.274 | 12.6775 | 12.4788 | 13.2966
|  | расчет | I, А | 0.56407 | 0.575 | 0.55314 | 0.56407 | 0.575 | 0.54223 | 0.56766 | 0.71344 | 0.78986 | 0.76758 | 0.801 | 0.77259 | 0.70824 | 0.71758 | 0.80318 | 0.76899 | 0.72305 | 0.68172 | 0.71482 | 0.74794 | 0.7369 | 0.70379 | 0.68616 | 0.73112
|  | расчет | tgφ | 0.18 | 0.17647 | 0.18367 | 0.18 | 0.17647 | 0.1875 | 0.16 | 0.14286 | 0.11429 | 0.11765 | 0.11268 | 0.13043 | 0.15873 | 0.14062 | 0.097222 | 0.086957 | 0.061538 | 0.11475 | 0.10937 | 0.10448 | 0.10606 | 0.11111 | 0.1129 | 0.12121 | 0.12908
яч.6 | УПТК Северстрой | АИИС КУЭ | P, кВт | 112.2 | 118.8 | 111 | 109.8 | 108.6 | 106.8 | 108.6 | 121.2 | 151.2 | 181.8 | 246 | 256.8 | 231 | 248.4 | 258 | 251.4 | 213.6 | 177 | 154.8 | 150 | 141.6 | 124.2 | 117.6 | 122.4 | 3922.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 45.6 | 45.6 | 44.4 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 43.2 | 43.2 | 46.8 | 49.8 | 78 | 81.6 | 64.2 | 82.8 | 80.4 | 75.6 | 53.4 | 46.8 | 45.6 | 43.8 | 45.6 | 45 | 46.8 | 44.4 | 1289.4
|  | расчет | S, кВА | 121.1123 | 127.2509 | 119.5507 | 118.8924 | 117.7851 | 116.1275 | 116.8769 | 128.6689 | 158.2772 | 188.4974 | 258.0698 | 269.4528 | 239.7554 | 261.8366 | 270.2372 | 262.5211 | 220.1738 | 183.0826 | 161.3766 | 156.264 | 148.7613 | 132.1009 | 126.5701 | 130.2041
|  | ТИ | I, А | 6.7235 | 7.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 6.7 | 9 | 10.8 | 16 | 14.9 | 17.1 | 15.2 | 16.1 | 17.9 | 13.4 | 11.2 | 10.1637 | 8.9587 | 8.6749 | 7.5 | 7 | 7.1 | 8.9
|  | расчет | tgφ | 0.40642 | 0.38384 | 0.4 | 0.4153 | 0.41989 | 0.42697 | 0.39779 | 0.35644 | 0.30952 | 0.27393 | 0.31707 | 0.31776 | 0.27792 | 0.33333 | 0.31163 | 0.30072 | 0.25 | 0.26441 | 0.29457 | 0.292 | 0.32203 | 0.36232 | 0.39796 | 0.36275 | 0.32869
яч.7 | ООО"Енисей" | АИИС КУЭ | P, кВт | 151.2 | 150.9 | 152.25 | 150.3 | 150.9 | 150.3 | 150.3 | 149.25 | 150.15 | 149.7 | 150.45 | 174.75 | 158.85 | 152.55 | 153.15 | 196.65 | 152.25 | 151.35 | 152.4 | 154.2 | 155.25 | 153.75 | 152.85 | 153 | 3716.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 14.25 | 14.85 | 14.55 | 15 | 14.55 | 14.7 | 14.1 | 13.95 | 13.65 | 13.8 | 13.5 | 18 | 15.75 | 14.7 | 14.55 | 23.1 | 14.55 | 14.7 | 15 | 15.45 | 15.45 | 15 | 15.45 | 15.6 | 364.2
|  | расчет | S, кВА | 151.87 | 151.6289 | 152.9437 | 151.0466 | 151.5998 | 151.0172 | 150.9599 | 149.9005 | 150.7692 | 150.3347 | 151.0545 | 175.6746 | 159.6289 | 153.2566 | 153.8396 | 198.0021 | 152.9437 | 152.0622 | 153.1364 | 154.9721 | 156.0169 | 154.48 | 153.6289 | 153.7932
|  | ТИ | I, А | 8.431 | 7.4 | 10.2 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 9.5 | 7.7 | 8.8 | 8.5 | 7.3 | 9 | 8.8 | 8.508 | 7.9 | 7.4 | 10.1 | 9.9 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 9.9 | 10.5
|  | расчет | tgφ | 0.094246 | 0.09841 | 0.095567 | 0.0998 | 0.096421 | 0.097804 | 0.093812 | 0.093467 | 0.090909 | 0.092184 | 0.089731 | 0.103 | 0.09915 | 0.096362 | 0.095005 | 0.11747 | 0.095567 | 0.097126 | 0.098425 | 0.10019 | 0.099517 | 0.097561 | 0.10108 | 0.10196 | 0.09799
яч.8 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ЖКХ (ФОС) | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 68 | 60 | 64 | 60 | 56 | 72 | 104 | 128 | 92 | 100 | 104 | 108 | 112 | 112 | 108 | 96 | 92 | 96 | 120 | 120 | 124 | 124 | 116 | 96 | 2332
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 28 | 32 | 28 | 28 | 40 | 32 | 28 | 36 | 28 | 28 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 744
|  | расчет | S, кВА | 72.111 | 64.622 | 68.352 | 64.622 | 60.9262 | 75.8947 | 108.8118 | 134.1044 | 96.1665 | 104.9952 | 107.7033 | 111.5706 | 118.9285 | 116.4818 | 111.5706 | 102.528 | 96.1665 | 100 | 127.8124 | 125.2837 | 129.1201 | 129.1201 | 121.4578 | 101.1929
|  | ТИ | I, А | 4.0032 | 3.5875 | 3.7945 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 8.2 | 7.517 | 6.7 | 6 | 6.4 | 7 | 6.8 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 6.6 | 6.6784 | 5.4
|  | расчет | tgφ | 0.35294 | 0.4 | 0.375 | 0.4 | 0.42857 | 0.33333 | 0.30769 | 0.3125 | 0.30435 | 0.32 | 0.26923 | 0.25926 | 0.35714 | 0.28571 | 0.25926 | 0.375 | 0.30435 | 0.29167 | 0.36667 | 0.3 | 0.29032 | 0.29032 | 0.31034 | 0.33333 | 0.31904
яч.11 | Промзона (РП-2) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 603.2 | 590.4 | 592 | 597.6 | 592 | 606.4 | 658.4 | 748 | 934.4 | 974.4 | 941.6 | 931.2 | 916 | 910.4 | 914.4 | 923.2 | 910.4 | 816.8 | 830.4 | 780 | 704 | 687.2 | 660.8 | 634.4 | 18457.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 77.6 | 78.4 | 80 | 82.4 | 86.4 | 92 | 86.4 | 90.4 | 130.4 | 156 | 129.6 | 133.6 | 106.4 | 133.6 | 125.6 | 125.6 | 128.8 | 109.6 | 109.6 | 98.4 | 89.6 | 87.2 | 84.8 | 87.2 | 2509.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 608.171 | 595.5827 | 597.381 | 603.2541 | 598.2716 | 613.3392 | 664.0448 | 753.4429 | 943.4551 | 986.8087 | 950.4771 | 940.735 | 922.1589 | 920.1506 | 922.9858 | 931.7047 | 919.4659 | 824.1204 | 837.6015 | 786.1823 | 709.6789 | 692.7104 | 666.2189 | 640.3649
|  | ТИ | I, А | 33.7623 | 31.4 | 31.4 | 31.6 | 32 | 34 | 35.6 | 47.6 | 51.7 | 55.314 | 53.7 | 52.7 | 53 | 50.3 | 50.6 | 49.2 | 49 | 43.1 | 46.4 | 38.9 | 39 | 37 | 35 | 34.6
|  | расчет | tgφ | 0.12865 | 0.13279 | 0.13514 | 0.13788 | 0.14595 | 0.15172 | 0.13123 | 0.12086 | 0.13955 | 0.1601 | 0.13764 | 0.14347 | 0.11616 | 0.14675 | 0.13736 | 0.13605 | 0.14148 | 0.13418 | 0.13198 | 0.12615 | 0.12727 | 0.12689 | 0.12833 | 0.13745 | 0
яч.12 | МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 238.8 | 239.4 | 241.2 | 243.6 | 245.4 | 261.6 | 252 | 240.6 | 229.8 | 235.8 | 261.6 | 278.4 | 287.4 | 285 | 271.2 | 261.6 | 261 | 256.8 | 253.8 | 247.2 | 246 | 6034.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 22.2 | 23.4 | 22.8 | 27.6 | 22.2 | 20.4 | 20.4 | 24 | 37.2 | 36 | 34.8 | 25.8 | 27 | 39 | 32.4 | 34.2 | 35.4 | 23.4 | 20.4 | 22.8 | 21.6 | 22.8 | 22.2 | 24 | 642
|  | расчет | S, кВА | 233.2588 | 233.3761 | 233.3167 | 240.3897 | 240.4271 | 242.0611 | 244.4527 | 246.5708 | 264.2317 | 254.5584 | 243.1037 | 231.2438 | 237.3408 | 264.4911 | 280.279 | 289.4277 | 287.1901 | 272.2076 | 262.3942 | 261.994 | 257.7068 | 254.8221 | 248.1948 | 247.168
|  | ТИ | I, А | 12.9492 | 12.4 | 12.1 | 11.5 | 11.8 | 12.8 | 13.2 | 12.5 | 13.9 | 14.2 | 13.6268 | 12.6 | 13.7 | 15.1 | 16.4 | 14.5 | 14.9 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 12.7 | 12.7 | 13 | 13.3
|  | расчет | tgφ | 0.095607 | 0.10078 | 0.098191 | 0.11558 | 0.092732 | 0.084577 | 0.083744 | 0.0978 | 0.1422 | 0.14286 | 0.14464 | 0.11227 | 0.1145 | 0.14908 | 0.11638 | 0.119 | 0.12421 | 0.086283 | 0.077982 | 0.087356 | 0.084112 | 0.089835 | 0.089806 | 0.097561 | 0.10638
яч.13 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 666 | 672 | 666 | 672 | 672 | 666 | 660 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 666 | 666 | 666 | 672 | 666 | 672 | 672 | 672 | 666 | 660 | 672 | 16056
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 396 | 402 | 396 | 402 | 396 | 396 | 396 | 390 | 390 | 390 | 390 | 396 | 396 | 396 | 390 | 390 | 390 | 396 | 396 | 396 | 402 | 396 | 408 | 396 | 9492
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 774.8368 | 783.0632 | 774.8368 | 783.0632 | 780 | 774.8368 | 769.6857 | 776.971 | 776.971 | 776.971 | 776.971 | 780 | 780 | 774.8368 | 771.7875 | 771.7875 | 776.971 | 774.8368 | 780 | 780 | 783.0632 | 774.8368 | 775.9278 | 780
|  | ТИ | I, А | 43.0146 | 42.2 | 42.1 | 42.5 | 42.4 | 42.1 | 42.2 | 42.4 | 42.1 | 42.4 | 42.7 | 42.2 | 42 | 42 | 42.3 | 41.9 | 42.3 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 42 | 42.5 | 42.2 | 42
|  | расчет | tgφ | 0.59459 | 0.59821 | 0.59459 | 0.59821 | 0.58929 | 0.59459 | 0.6 | 0.58036 | 0.58036 | 0.58036 | 0.58036 | 0.58929 | 0.58929 | 0.59459 | 0.58559 | 0.58559 | 0.58036 | 0.59459 | 0.58929 | 0.58929 | 0.59821 | 0.59459 | 0.61818 | 0.58929 | 0.59118
яч.14 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 84 | 72 | 78 | 72 | 78 | 72 | 78 | 78 | 96 | 84 | 96 | 84 | 108 | 120 | 114 | 114 | 102 | 84 | 90 | 90 | 84 | 90 | 84 | 90 | 2142
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 54 | 36 | 42 | 36 | 42 | 42 | 36 | 36 | 48 | 42 | 42 | 36 | 36 | 42 | 42 | 36 | 54 | 36 | 42 | 42 | 42 | 48 | 42 | 42 | 996
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0 | 24
|  | расчет | S, кВА | 99.8599 | 80.4984 | 88.5889 | 80.4984 | 88.5889 | 83.3547 | 85.9069 | 85.9069 | 107.3313 | 93.9149 | 104.7855 | 91.3893 | 113.842 | 127.1377 | 121.4907 | 119.5492 | 115.4123 | 91.3893 | 99.3177 | 99.3177 | 93.9149 | 102 | 93.9149 | 99.3177
|  | ТИ | I, А | 5.5437 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
|  | расчет | tgφ | 0.64286 | 0.5 | 0.53846 | 0.5 | 0.53846 | 0.58333 | 0.46154 | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.4375 | 0.42857 | 0.33333 | 0.35 | 0.36842 | 0.31579 | 0.52941 | 0.42857 | 0.46667 | 0.46667 | 0.5 | 0.53333 | 0.5 | 0.46667 | 0.46499
яч.17 | ЖКХ (ФОС) | АИИС КУЭ | P, кВт | 8 | 12 | 4 | 12 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 240
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 4 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 264
|  | расчет | S, кВА | 8.9443 | 16.9706 | 12.6491 | 14.4222 | 14.4222 | 11.3137 | 25.6125 | 14.4222 | 14.4222 | 12.6491 | 14.4222 | 16.9706 | 11.3137 | 16.9706 | 16.9706 | 14.4222 | 11.3137 | 22.6274 | 11.3137 | 16.9706 | 14.4222 | 14.4222 | 14.4222 | 20
|  | ТИ | I, А | 0.49654 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0997
|  | расчет | tgφ | 0.5 | 1 | 3 | 0.66667 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.33333 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3333 | 1.1
яч.18 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 1808 | 1804 | 1804 | 1812 | 1800 | 1804 | 1808 | 1804 | 1816 | 1844 | 1864 | 1860 | 1860 | 1864 | 1872 | 1864 | 1864 | 1864 | 1860 | 1860 | 1860 | 1864 | 1860 | 1864 | 44184
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 1044 | 1056 | 1052 | 1052 | 1056 | 1052 | 1044 | 1048 | 1048 | 1072 | 1072 | 1088 | 1088 | 1084 | 1088 | 1084 | 1080 | 1084 | 1088 | 1088 | 1084 | 1088 | 1096 | 1096 | 25732
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 2087.7739 | 2090.3473 | 2088.3295 | 2095.2441 | 2086.8963 | 2088.3295 | 2087.7739 | 2086.3173 | 2096.7022 | 2132.9604 | 2150.2744 | 2154.842 | 2154.842 | 2156.282 | 2165.2085 | 2156.282 | 2154.2739 | 2156.282 | 2154.842 | 2154.842 | 2152.8251 | 2158.2956 | 2158.8923 | 2162.3395
|  | ТИ | I, А | 115.9016 | 114.7 | 114.8 | 114.4 | 115 | 115.4 | 115.3 | 115.8 | 115.2 | 118 | 117.5 | 117 | 116.9 | 117.7 | 117.5 | 117.7 | 117.4 | 117.2 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.5 | 116.4 | 117
|  | расчет | tgφ | 0.57743 | 0.58537 | 0.58315 | 0.58057 | 0.58667 | 0.58315 | 0.57743 | 0.58093 | 0.57709 | 0.58134 | 0.57511 | 0.58495 | 0.58495 | 0.58155 | 0.5812 | 0.58155 | 0.5794 | 0.58155 | 0.58495 | 0.58495 | 0.5828 | 0.58369 | 0.58925 | 0.58798 | 0.58238
яч.19 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 64 | 48 | 52 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 | 44 | 40 | 44 | 36 | 48 | 48 | 60 | 52 | 60 | 56 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1256
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 12 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 12 | 16 | 4 | 12 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 320
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 64 | 48 | 52 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 | 44 | 40 | 44 | 36 | 48 | 48 | 60 | 52 | 60 | 56 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | расчет | I, А | 3.5529 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6
|  | расчет | tgφ | 0.1875 | 0.33333 | 0.15385 | 0.36364 | 0.16667 | 0.33333 | 0.25 | 0.30769 | 0.090909 | 0.3 | 0.36364 | 0.22222 | 0.16667 | 0.33333 | 0.26667 | 0.23077 | 0.26667 | 0.28571 | 0.25 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.2 | 0.26667 | 0.25478
яч.20 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
яч.21 | Промзона | АИИС ТУЭ | P, кВт | 256.2 | 252.6 | 253.8 | 255.6 | 252 | 273.6 | 290.4 | 310.2 | 344.4 | 355.8 | 348 | 359.4 | 331.8 | 357.6 | 377.4 | 367.2 | 378.6 | 363.6 | 327 | 292.8 | 278.4 | 273.6 | 265.2 | 260.4 | 7425.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 117 | 115.8 | 117 | 117 | 118.2 | 119.4 | 123.6 | 114.6 | 142.8 | 161.4 | 166.2 | 170.4 | 139.2 | 161.4 | 165.6 | 160.8 | 163.2 | 147.6 | 145.8 | 130.2 | 130.8 | 131.4 | 133.8 | 137.4 | 3330.6
|  | расчет | S, кВА | 281.6513 | 277.8784 | 279.4699 | 281.1056 | 278.3437 | 298.5185 | 315.6091 | 330.692 | 372.8313 | 390.6963 | 385.6507 | 397.7493 | 359.8165 | 392.3362 | 412.1336 | 400.8647 | 412.2768 | 392.4165 | 358.0316 | 320.4433 | 307.5958 | 303.5176 | 297.0412 | 294.4264
|  | ТИ | I, А | 15.6357 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 13.8 | 15.1 | 15.7 | 17 | 20.6975 | 18.3 | 22.8 | 19.4 | 19.5981 | 22.4 | 22 | 23 | 22.6 | 21.5773 | 16.7 | 15.7 | 15.4 | 14.9 | 16.1789 | 13.7
|  | расчет | tgφ | 0.45667 | 0.45843 | 0.46099 | 0.45775 | 0.46905 | 0.4364 | 0.42562 | 0.36944 | 0.41463 | 0.45363 | 0.47759 | 0.47412 | 0.41953 | 0.45134 | 0.43879 | 0.43791 | 0.43106 | 0.40594 | 0.44587 | 0.44467 | 0.46983 | 0.48026 | 0.50452 | 0.52765 | 0.44853
яч.22 | Промзона (РП-7) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 467.4 | 444.6 | 459.6 | 542.4 | 558 | 511.8 | 532.2 | 592.8 | 660 | 692.4 | 641.4 | 645 | 604.2 | 631.8 | 646.2 | 670.8 | 751.2 | 667.8 | 626.4 | 631.8 | 633 | 601.8 | 533.4 | 515.4 | 14261.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 117.6 | 124.8 | 127.2 | 119.4 | 128.4 | 121.8 | 120.6 | 118.8 | 176.4 | 206.4 | 162.6 | 164.4 | 106.2 | 195 | 182.4 | 176.4 | 184.2 | 178.2 | 180 | 167.4 | 135.6 | 156.6 | 140.4 | 145.2 | 3636
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 481.9673 | 461.7837 | 476.8773 | 555.3865 | 572.5824 | 526.0936 | 545.6933 | 604.5869 | 683.1669 | 722.5086 | 661.6893 | 665.6218 | 613.4624 | 661.2082 | 671.4493 | 693.6062 | 773.454 | 691.1672 | 651.7492 | 653.6008 | 647.3611 | 621.8415 | 551.5684 | 535.4626
|  | ТИ | I, А | 26.7562 | 23.9 | 25.3 | 31 | 27.1 | 31.3 | 33.8 | 35.1 | 37.9256 | 40.1097 | 36.7333 | 36.5997 | 33.4135 | 36.357 | 38.8 | 43.4 | 36.7 | 37.8 | 35.3 | 37.9 | 32.3 | 31.6 | 30.7 | 27.5
|  | расчет | tgφ | 0.2516 | 0.2807 | 0.27676 | 0.22013 | 0.23011 | 0.23798 | 0.22661 | 0.2004 | 0.26727 | 0.29809 | 0.25351 | 0.25488 | 0.17577 | 0.30864 | 0.28227 | 0.26297 | 0.24521 | 0.26685 | 0.28736 | 0.26496 | 0.21422 | 0.26022 | 0.26322 | 0.28172 | 0.25495
яч.24 | ООО"Енисей" | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 114.75 | 114.6 | 115.05 | 115.05 | 114.45 | 102.9 | 98.25 | 105.6 | 130.05 | 115.65 | 114.9 | 114.75 | 115.95 | 127.35 | 135 | 134.55 | 130.8 | 123 | 116.4 | 101.85 | 108.3 | 111 | 100.5 | 94.8 | 2755.5
|  | АИИС КУЭ | R - кВарч | 59.4 | 60.3 | 60.6 | 60.15 | 60.3 | 41.25 | 34.8 | 38.1 | 30.75 | 27.75 | 28.2 | 37.35 | 43.2 | 54.15 | 61.8 | 61.65 | 57.9 | 49.95 | 48.9 | 49.5 | 59.55 | 63.75 | 54.9 | 49.5 | 1193.7
|  | расчет | S, кВА | 129.2127 | 129.4961 | 130.0341 | 129.825 | 129.3634 | 110.8601 | 104.231 | 112.263 | 133.6359 | 118.9327 | 118.31 | 120.6755 | 123.7362 | 138.3844 | 148.473 | 148.0014 | 143.0421 | 132.7554 | 126.2544 | 113.2417 | 123.5924 | 128.0042 | 114.5175 | 106.9453
|  | ТИ | I, А | 7.1732 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 5.9 | 5.2 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 5.3
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.25 | ТП-108 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 57.6 | 57.6 | 57 | 57 | 57 | 58.2 | 59.4 | 58.8 | 67.2 | 71.4 | 58.8 | 59.4 | 63.6 | 68.4 | 71.4 | 74.4 | 70.8 | 72 | 69 | 66 | 63 | 58.2 | 61.2 | 60 | 1517.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8.4 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 11.4 | 12.6 | 12.6 | 9.6 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 12 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 10.8 | 249.6
|  | расчет | S, кВА | 58.2093 | 58.3945 | 57.6156 | 57.6156 | 57.6156 | 58.9864 | 59.991 | 59.397 | 68.0623 | 72.3044 | 60.1348 | 60.7217 | 64.3204 | 69.1563 | 72.3044 | 75.4594 | 71.619 | 72.8969 | 69.9354 | 67.082 | 63.919 | 59.0871 | 62.2527 | 60.9643
|  | ТИ | I, А | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 4.4 | 4 | 2.9 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 4.4
|  | расчет | tgφ | 0.14583 | 0.16667 | 0.14737 | 0.14737 | 0.14737 | 0.16495 | 0.14141 | 0.14286 | 0.16071 | 0.15966 | 0.21429 | 0.21212 | 0.15094 | 0.14912 | 0.15966 | 0.16935 | 0.15254 | 0.15833 | 0.16522 | 0.18182 | 0.17143 | 0.17526 | 0.18627 | 0.18
яч.26 | ДГК | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
tgφ
яч.27 | Микрорайон | АИИС ТУЭ | P, кВт | 832.2 | 790.2 | 744.6 | 743.4 | 732 | 784.8 | 881.4 | 972 | 1102.2 | 1237.2 | 1275 | 1306.2 | 1333.2 | 1369.2 | 1386 | 1438.2 | 1441.8 | 1408.8 | 1437.6 | 1360.8 | 1322.4 | 1244.4 | 1029 | 943.8 | 27116.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 162.6 | 158.4 | 157.2 | 155.4 | 152.4 | 155.4 | 148.2 | 150 | 166.2 | 202.8 | 206.4 | 221.4 | 226.8 | 214.8 | 220.8 | 222 | 229.2 | 210.6 | 206.4 | 196.2 | 193.8 | 195 | 198.6 | 196.2 | 4546.8
|  | расчет | S, кВА | 847.9361 | 805.9197 | 761.0131 | 759.4687 | 747.6963 | 800.0376 | 893.7725 | 983.506 | 1114.6602 | 1253.7112 | 1291.5982 | 1324.8307 | 1352.3537 | 1385.9465 | 1403.4773 | 1455.2331 | 1459.9041 | 1424.4542 | 1452.3411 | 1374.8713 | 1336.5254 | 1259.5858 | 1047.99 | 963.9776
|  | ТИ | I, А | 47.0727 | 41.2 | 42.1 | 38.9 | 41.7 | 44.9 | 50.6 | 57.4 | 63.6 | 70.8 | 72.5 | 71.3 | 72.5 | 75.8 | 78.1 | 78.1 | 79.6 | 80.1 | 74.6 | 74.4 | 69.1 | 61.4 | 58.1 | 47.9
|  | расчет | tgφ | 0.19539 | 0.20046 | 0.21112 | 0.20904 | 0.2082 | 0.19801 | 0.16814 | 0.15432 | 0.15079 | 0.16392 | 0.16188 | 0.1695 | 0.17012 | 0.15688 | 0.15931 | 0.15436 | 0.15897 | 0.14949 | 0.14357 | 0.14418 | 0.14655 | 0.1567 | 0.193 | 0.20788 | 0.16768
яч.28 | ЭЧ РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 72 | 72.8 | 72 | 72.4 | 72.8 | 72.4 | 72 | 74 | 66.4 | 58.4 | 62 | 64 | 66.4 | 69.2 | 82.8 | 84 | 79.6 | 79.2 | 79.2 | 80.8 | 79.2 | 80.8 | 78.4 | 78 | 1768.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 27.2 | 28.4 | 28.8 | 28 | 28.8 | 27.6 | 26 | 25.6 | 26.8 | 30.4 | 30.4 | 34 | 36 | 34.8 | 34 | 33.6 | 32.8 | 34 | 34.8 | 34.8 | 36 | 36 | 38 | 38.8 | 765.6
|  | расчет | S, кВА | 76.9665 | 78.1435 | 77.5464 | 77.6258 | 78.2897 | 77.4824 | 76.5506 | 78.303 | 71.6045 | 65.8386 | 69.0519 | 72.4707 | 75.5312 | 77.4576 | 89.5089 | 90.4708 | 86.093 | 86.1896 | 86.5083 | 87.9755 | 86.9979 | 88.457 | 87.1238 | 87.1174
|  | ТИ | I, А | 4.2728 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 4 | 2.7 | 3.5 | 2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 3 | 4.7 | 3 | 4.6 | 4.7 | 4.2
|  | расчет | tgφ | 0.37778 | 0.39011 | 0.4 | 0.38674 | 0.3956 | 0.38122 | 0.36111 | 0.34595 | 0.40361 | 0.52055 | 0.49032 | 0.53125 | 0.54217 | 0.50289 | 0.41063 | 0.4 | 0.41206 | 0.42929 | 0.43939 | 0.43069 | 0.45455 | 0.44554 | 0.48469 | 0.49744 | 0.43284
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.048 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 1.221
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 15.609 | 15.495 | 15.411 | 15.789 | 15.435 | 15.351 | 15.435 | 15.453 | 15.51 | 15.714 | 15.738 | 15.675 | 16.017 | 16.017 | 15.999 | 15.705 | 15.927 | 15.66 | 15.705 | 16.026 | 15.732 | 15.861 | 15.948 | 16.056 | 377.268
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 6934.95 | 6759.7 | 6689.7 | 6771.75 | 6755.75 | 6849.2 | 7201.35 | 7671.65 | 8352.4 | 8663.95 | 8735.95 | 8850.9 | 8831 | 9077.1 | 9247.55 | 9328.2 | 9304.65 | 8997.35 | 8924.4 | 8693.85 | 8458.15 | 8176.55 | 7631.15 | 7384.2 | 194291.4
|  | расчет | Q, кВАр | 2390.85 | 2414.75 | 2411.55 | 2401.95 | 2408.25 | 2382.15 | 2364.7 | 2380.25 | 2581.4 | 2726.95 | 2689.5 | 2770.15 | 2658.55 | 2808.45 | 2812.15 | 2789.75 | 2753.65 | 2687.65 | 2677.1 | 2613.95 | 2584.6 | 2599.55 | 2595.95 | 2572.9 | 62076.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 16.05 | 20.3 | 9.3 | 5.25 | 15.25 | 14.8 | 13.65 | 11.35 | 20.6 | 15.05 | 0.05 | 23.1 | 16 | 6.9 | 1.45 | 22.8 | 19.35 | 26.65 | 3.6 | 3.15 | 16.85 | 10.45 | 30.85 | 4.8 | 327.6 | 0.1683%
Баланс по ПС
Промбаза яч.11,22 |  |  | P, кВт | 1070.6 | 1035 | 1051.6 | 1140 | 1150 | 1118.2 | 1190.6 | 1340.8 | 1594.4 | 1666.8 | 1583 | 1576.2 | 1520.2 | 1542.2 | 1560.6 | 1594 | 1661.6 | 1484.6 | 1456.8 | 1411.8 | 1337 | 1289 | 1194.2 | 1149.8
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 35 кВ Сельхозкомплекс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2160 | 2100 | 2060 | 2040 | 2060 | 2100 | 2180 | 2300 | 2260 | 2280 | 2340 | 2360 | 2420 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2580 | 2620 | 2600 | 2580 | 2500 | 2380 | 2260 | 56240
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 500 | 520 | 500 | 500 | 520 | 500 | 520 | 500 | 540 | 500 | 520 | 520 | 540 | 500 | 540 | 520 | 520 | 560 | 540 | 520 | 540 | 540 | 540 | 500 | 12500
|  | расчет | S, кВА | 2217.1152 | 2163.4232 | 2119.8113 | 2100.3809 | 2124.6176 | 2158.7033 | 2241.1604 | 2353.7205 | 2323.6179 | 2334.1808 | 2397.0816 | 2416.6092 | 2479.5161 | 2549.5098 | 2557.6552 | 2553.5074 | 2612.2787 | 2640.0758 | 2675.0701 | 2651.4901 | 2635.9059 | 2557.6552 | 2440.4918 | 2314.649
|  | расчет | I, А | 123.0819 | 120.1012 | 117.6802 | 116.6015 | 117.947 | 119.8392 | 124.4168 | 130.6655 | 128.9944 | 129.5808 | 133.0727 | 134.1567 | 137.649 | 141.5346 | 141.9868 | 141.7566 | 145.0192 | 146.5624 | 148.505 | 147.196 | 146.3309 | 141.9868 | 135.4826 | 128.4965
|  | расчет | tgφ | 0.23148 | 0.24762 | 0.24272 | 0.2451 | 0.25243 | 0.2381 | 0.23853 | 0.21739 | 0.23894 | 0.2193 | 0.22222 | 0.22034 | 0.22314 | 0.2 | 0.216 | 0.208 | 0.20312 | 0.21705 | 0.20611 | 0.2 | 0.2093 | 0.216 | 0.22689 | 0.22124 | 0.22226
яч.31 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2960 | 2940 | 2980 | 3000 | 2860 | 2920 | 2940 | 3000 | 3100 | 3200 | 3080 | 3160 | 3280 | 3360 | 3360 | 3300 | 3280 | 3300 | 3380 | 3420 | 3420 | 3240 | 3160 | 3100 | 75740
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 700 | 700 | 740 | 760 | 700 | 680 | 680 | 700 | 720 | 700 | 720 | 700 | 760 | 740 | 760 | 720 | 760 | 700 | 720 | 720 | 740 | 700 | 740 | 700 | 17260
|  | расчет | S, кВА | 3041.6443 | 3022.1846 | 3070.5048 | 3094.7698 | 2944.4184 | 2998.1328 | 3017.615 | 3080.5844 | 3182.5147 | 3275.6679 | 3163.0365 | 3236.6032 | 3366.8977 | 3440.5232 | 3444.8803 | 3377.6323 | 3366.8977 | 3373.4256 | 3455.8356 | 3494.9678 | 3499.1428 | 3314.7549 | 3245.4892 | 3178.0497
|  | расчет | I, А | 167.2471 | 166.1771 | 168.834 | 170.1682 | 161.901 | 164.8545 | 165.9258 | 169.3882 | 174.9929 | 180.115 | 173.9219 | 177.967 | 185.1314 | 189.1797 | 189.4193 | 185.7216 | 185.1314 | 185.4903 | 190.0217 | 192.1734 | 192.403 | 182.2643 | 178.4556 | 174.7474
|  | расчет | tgφ | 0.23649 | 0.2381 | 0.24832 | 0.25333 | 0.24476 | 0.23288 | 0.23129 | 0.23333 | 0.23226 | 0.21875 | 0.23377 | 0.22152 | 0.23171 | 0.22024 | 0.22619 | 0.21818 | 0.23171 | 0.21212 | 0.21302 | 0.21053 | 0.21637 | 0.21605 | 0.23418 | 0.22581 | 0.22788
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 5120 | 5040 | 5040 | 5040 | 4920 | 5020 | 5120 | 5300 | 5360 | 5480 | 5420 | 5520 | 5700 | 5860 | 5860 | 5800 | 5840 | 5880 | 6000 | 6020 | 6000 | 5740 | 5540 | 5360 | 131980
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1220 | 1180 | 1200 | 1200 | 1260 | 1200 | 1240 | 1220 | 1300 | 1240 | 1300 | 1240 | 1280 | 1260 | 1260 | 1240 | 1280 | 1240 | 1280 | 1200 | 29760
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 5258.7451 | 5185.5569 | 5190.2986 | 5195.1131 | 5069.0038 | 5156.8207 | 5258.7451 | 5434.1513 | 5506.1057 | 5609.8485 | 5560.036 | 5653.2115 | 5846.3664 | 5989.7579 | 6002.4662 | 5931.0707 | 5978.6286 | 6013.4848 | 6130.8727 | 6146.381 | 6135.0143 | 5872.4101 | 5685.9476 | 5492.686 | 135293.6732 | 6146.381
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.5 | Лукойл (АСКУЭ Лукойл) | АИИС КУЭ | P, кВт | 155.7 | 152.3 | 148.8 | 157 | 159.8 | 163.1 | 162.4 | 153.3 | 153.4 | 148.7 | 148.2 | 146.1 | 142.5 | 139.6 | 138.6 | 140.6 | 146.7 | 137.6 | 120.4 | 125.4 | 132.6 | 127.1 | 125.4 | 132 | 3457.3
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 18.9 | 19.3 | 20 | 20 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 17.9 | 17.6 | 17 | 17 | 17.8 | 16.8 | 13.8 | 15 | 15.9 | 14.9 | 14.6 | 15.3 | 419.6
|  | расчет | S, кВА | 156.8189 | 153.3955 | 149.8728 | 158.1335 | 160.9613 | 164.3217 | 163.6269 | 154.4363 | 154.5235 | 149.8464 | 149.3751 | 147.2541 | 143.6198 | 140.7051 | 139.6387 | 141.624 | 147.7759 | 138.6218 | 121.1883 | 126.2939 | 133.5499 | 127.9704 | 126.2471 | 132.8837
|  | расчет | I, А | 8.7057 | 8.5157 | 8.3201 | 8.7787 | 8.9357 | 9.1222 | 9.0837 | 8.5734 | 8.5783 | 8.3186 | 8.2925 | 8.1747 | 7.973 | 7.8112 | 7.752 | 7.8622 | 8.2037 | 7.6955 | 6.7277 | 7.0111 | 7.4139 | 7.1042 | 7.0085 | 7.377
|  | расчет | tgφ | 0.1201 | 0.12016 | 0.1203 | 0.12038 | 0.12078 | 0.12262 | 0.12315 | 0.12198 | 0.12125 | 0.12441 | 0.12618 | 0.12594 | 0.12561 | 0.12607 | 0.12266 | 0.12091 | 0.12134 | 0.12209 | 0.11462 | 0.11962 | 0.11991 | 0.11723 | 0.11643 | 0.11591 | 0.12137
яч.9 | СМН | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0.0055514 | 0 | 0 | 0.0055514 | 0 | 0 | 0 | 0.0055514 | 0 | 0 | 0.0055514 | 0 | 0 | 0 | 0.0055514 | 0 | 0 | 0 | 0.0055514 | 0 | 0 | 0.0055514 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.11 | Город | АИИС ТУЭ | P, кВт | 812 | 757.6 | 721.6 | 710.4 | 701.6 | 729.6 | 848.8 | 943.2 | 940 | 966.4 | 988 | 1024.8 | 1108 | 1168.8 | 1164.8 | 1195.2 | 1222.4 | 1249.6 | 1305.6 | 1293.6 | 1251.2 | 1196.8 | 1049.6 | 932.8 | 24282.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 154.4 | 151.2 | 152 | 152.8 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 164.8 | 167.2 | 152 | 156.8 | 167.2 | 173.6 | 176 | 172.8 | 181.6 | 187.2 | 193.6 | 196 | 192 | 189.6 | 181.6 | 173.6 | 161.6 | 4051.2
|  | расчет | S, кВА | 826.5491 | 772.5407 | 737.4351 | 726.6471 | 717.7075 | 745.1024 | 862.1617 | 957.489 | 954.7543 | 978.2806 | 1000.3651 | 1038.3501 | 1121.5173 | 1181.9769 | 1177.5478 | 1208.9175 | 1236.651 | 1264.5083 | 1320.23 | 1307.771 | 1265.4839 | 1210.4994 | 1063.8595 | 946.6945
|  | расчет | I, А | 45.8854 | 42.8872 | 40.9383 | 40.3394 | 39.8431 | 41.3639 | 47.8624 | 53.1545 | 53.0027 | 54.3087 | 55.5347 | 57.6434 | 62.2604 | 65.6168 | 65.3709 | 67.1124 | 68.652 | 70.1985 | 73.2918 | 72.6002 | 70.2526 | 67.2002 | 59.0596 | 52.5552
|  | расчет | tgφ | 0.19015 | 0.19958 | 0.21064 | 0.21509 | 0.21551 | 0.20724 | 0.17813 | 0.17472 | 0.17787 | 0.15728 | 0.1587 | 0.16315 | 0.15668 | 0.15058 | 0.14835 | 0.15194 | 0.15314 | 0.15493 | 0.15012 | 0.14842 | 0.15153 | 0.15174 | 0.1654 | 0.17324 | 0.16684
яч.21 | Город | АИИС ТУЭ | P, кВт | 985.8 | 908.4 | 895.2 | 915.6 | 920.4 | 930.6 | 1003.8 | 1084.2 | 1133.4 | 1209.6 | 1222.8 | 1189.2 | 1236.6 | 1266 | 1288.8 | 1298.4 | 1332 | 1358.4 | 1415.4 | 1443 | 1419.6 | 1308 | 1213.8 | 1109.4 | 28088.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 199.8 | 190.8 | 189 | 199.8 | 198.6 | 192.6 | 190.2 | 201 | 211.2 | 212.4 | 219.6 | 217.2 | 217.8 | 204 | 216.6 | 223.8 | 228 | 221.4 | 221.4 | 228 | 223.2 | 206.4 | 208.2 | 211.2 | 5032.2
|  | расчет | S, кВА | 1005.8438 | 928.2215 | 914.9339 | 937.1464 | 941.5828 | 950.3216 | 1021.6606 | 1102.6743 | 1152.9098 | 1228.1066 | 1242.3623 | 1208.8724 | 1255.6339 | 1282.3307 | 1306.8745 | 1317.5466 | 1351.3726 | 1376.3243 | 1432.6113 | 1460.9014 | 1437.0395 | 1324.1846 | 1231.5266 | 1129.3245
|  | расчет | I, А | 55.3071 | 51.0389 | 50.3083 | 51.5297 | 51.7736 | 52.2541 | 56.1768 | 60.6314 | 63.3936 | 67.5284 | 68.3122 | 66.4707 | 69.042 | 70.5099 | 71.8595 | 72.4463 | 74.3062 | 75.6782 | 78.7732 | 80.3287 | 79.0167 | 72.8113 | 67.7164 | 62.0967
|  | расчет | tgφ | 0.20268 | 0.21004 | 0.21113 | 0.21822 | 0.21578 | 0.20696 | 0.18948 | 0.18539 | 0.18634 | 0.1756 | 0.17959 | 0.18264 | 0.17613 | 0.16114 | 0.16806 | 0.17237 | 0.17117 | 0.16299 | 0.15642 | 0.158 | 0.15723 | 0.1578 | 0.17153 | 0.19037 | 0.17916
яч.23 | ЧП "Возрождение" | АИИС КУЭ | P, кВт | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 54 | 58 | 54 | 52 | 56 | 50 | 56 | 52 | 52 | 54 | 58 | 56 | 50 | 52 | 48 | 48 | 50 | 1246
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 114
|  | расчет | S, кВА | 50.1597 | 50.1597 | 50.1597 | 50.3587 | 48.0416 | 50.3587 | 48.1664 | 54.5894 | 58.5491 | 54.1479 | 52.345 | 56.1427 | 50.1597 | 56.1427 | 52.0384 | 52.345 | 54.037 | 58.3095 | 56.1427 | 50.3587 | 52.1536 | 48.1664 | 48.1664 | 50.636
|  | расчет | I, А | 2.7581 | 2.7581 | 2.7581 | 2.769 | 2.6416 | 2.769 | 2.6485 | 3.0016 | 3.2194 | 2.9774 | 2.8782 | 3.087 | 2.7581 | 3.087 | 2.8614 | 2.8782 | 2.9713 | 3.2062 | 3.087 | 2.769 | 2.8677 | 2.6485 | 2.6485 | 2.7843
|  | расчет | tgφ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.041667 | 0.12 | 0.083333 | 0.14815 | 0.13793 | 0.074074 | 0.11538 | 0.071429 | 0.08 | 0.071429 | 0.038462 | 0.11538 | 0.037037 | 0.10345 | 0.071429 | 0.12 | 0.076923 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16 | 0.091493
яч.7 | Комнедра | АИИС КУЭ | P, кВт | 1183.6 | 1183 | 1183.8 | 1184.4 | 1182.8 | 1179.6 | 1179.8 | 1178.4 | 1175 | 1174.8 | 1174.6 | 1176 | 1176 | 1178.6 | 1180 | 1179.2 | 1179 | 1176.4 | 1178.2 | 1179 | 1179.4 | 1181.6 | 1181.8 | 1180 | 28305
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 357.2 | 358 | 358.2 | 358.2 | 357.4 | 357 | 355.4 | 354 | 353.2 | 353.2 | 353.2 | 356.6 | 358.2 | 357.8 | 357.4 | 357.4 | 357 | 357.6 | 358 | 358.4 | 358.8 | 359.8 | 361 | 358 | 8571
|  | расчет | S, кВА | 1236.3255 | 1235.9826 | 1236.8062 | 1237.3805 | 1235.6175 | 1232.4387 | 1232.1677 | 1230.4237 | 1226.9373 | 1226.7458 | 1226.5543 | 1228.8774 | 1229.3426 | 1231.7138 | 1232.9375 | 1232.1718 | 1231.8644 | 1229.5506 | 1231.3892 | 1232.2709 | 1232.77 | 1235.1658 | 1235.7072 | 1233.1115
|  | расчет | I, А | 68.6339 | 68.6149 | 68.6606 | 68.6925 | 68.5946 | 68.4182 | 68.4031 | 68.3063 | 68.1128 | 68.1021 | 68.0915 | 68.2204 | 68.2463 | 68.3779 | 68.4458 | 68.4033 | 68.3863 | 68.2578 | 68.3599 | 68.4088 | 68.4365 | 68.5695 | 68.5996 | 68.4555
|  | расчет | tgφ | 0.30179 | 0.30262 | 0.30258 | 0.30243 | 0.30216 | 0.30264 | 0.30124 | 0.30041 | 0.3006 | 0.30065 | 0.3007 | 0.30323 | 0.30459 | 0.30358 | 0.30288 | 0.30309 | 0.3028 | 0.30398 | 0.30385 | 0.30399 | 0.30422 | 0.3045 | 0.30547 | 0.30339 | 0.30281
яч.25 | Лукойл (АСКУЭ Лукойл) | АИИС КУЭ | P, кВт | 1437.6 | 1449.6 | 1537.2 | 1517.3 | 1397.7 | 1416 | 1371.7 | 1352.3 | 1406.1 | 1405.8 | 1311.2 | 1387.7 | 1489.3 | 1539.9 | 1500.6 | 1430.7 | 1380.4 | 1402.3 | 1366.7 | 1423.3 | 1453.3 | 1373.5 | 1390.7 | 1427.6 | 34168.5
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 352.7 | 355.1 | 385 | 389.8 | 340.2 | 345.6 | 328.8 | 323.6 | 348.7 | 348.1 | 317.3 | 335.6 | 359.1 | 373.1 | 380.3 | 355.6 | 333.4 | 335.9 | 325.5 | 344.6 | 360.6 | 340.3 | 347 | 352 | 8377.9
|  | расчет | S, кВА | 1480.2334 | 1492.4598 | 1584.6794 | 1566.5706 | 1438.5066 | 1457.5649 | 1410.5567 | 1390.4791 | 1448.6921 | 1448.2566 | 1349.0459 | 1427.704 | 1531.9815 | 1584.4544 | 1548.0402 | 1474.2299 | 1420.0914 | 1441.9688 | 1404.9267 | 1464.4221 | 1497.3688 | 1415.0287 | 1433.3372 | 1470.3557
|  | расчет | I, А | 81.3917 | 82.064 | 87.1348 | 86.139 | 79.0974 | 80.1453 | 77.5605 | 76.4565 | 79.6574 | 79.6335 | 74.1783 | 78.5034 | 84.2371 | 87.1224 | 85.1201 | 81.0616 | 78.0848 | 79.2877 | 77.2509 | 80.5223 | 82.3339 | 77.8064 | 78.8131 | 80.8486
|  | расчет | tgφ | 0.24534 | 0.24496 | 0.25046 | 0.2569 | 0.2434 | 0.24407 | 0.2397 | 0.2393 | 0.24799 | 0.24762 | 0.24199 | 0.24184 | 0.24112 | 0.24229 | 0.25343 | 0.24855 | 0.24152 | 0.23954 | 0.23816 | 0.24211 | 0.24812 | 0.24776 | 0.24951 | 0.24657 | 0.24519
яч.27 | Комнедра | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 515 | 518 | 513 | 513 | 501 | 514 | 516 | 511 | 509 | 511 | 509 | 516 | 510 | 509 | 515 | 511 | 516 | 511 | 516 | 510 | 505 | 510 | 512 | 515 | 12286
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 175 | 175 | 174 | 175 | 172 | 174 | 175 | 171 | 170 | 170 | 172 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 174 | 174 | 175 | 174 | 174 | 175 | 176 | 176 | 4176
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 543.921 | 546.7623 | 541.7056 | 542.0277 | 529.7027 | 542.6527 | 544.8679 | 538.8525 | 536.6386 | 538.536 | 537.2755 | 545.5135 | 539.5146 | 538.2434 | 543.6 | 539.4905 | 544.5475 | 539.812 | 544.8679 | 538.8655 | 534.1358 | 539.1892 | 541.4056 | 544.2435
|  | расчет | I, А | 29.9079 | 30.0641 | 29.7861 | 29.8038 | 29.1261 | 29.8382 | 29.96 | 29.6292 | 29.5075 | 29.6118 | 29.5425 | 29.9955 | 29.6656 | 29.5957 | 29.8903 | 29.6643 | 29.9423 | 29.682 | 29.96 | 29.6299 | 29.3698 | 29.6477 | 29.7696 | 29.9256
|  | расчет | tgφ | 0.33981 | 0.33784 | 0.33918 | 0.34113 | 0.34331 | 0.33852 | 0.33915 | 0.33464 | 0.33399 | 0.33268 | 0.33792 | 0.34302 | 0.3451 | 0.34381 | 0.33786 | 0.33855 | 0.33721 | 0.34051 | 0.33915 | 0.34118 | 0.34455 | 0.34314 | 0.34375 | 0.34175 | 0.3399
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6.9 | 7.02 | 6.63 | 6.93 | 7.02 | 6.81 | 6.93 | 6.78 | 6.78 | 6.87 | 6.6 | 6.9 | 6.99 | 6.81 | 6.87 | 6.87 | 6.81 | 7.02 | 6.75 | 6.84 | 7.02 | 6.96 | 6.99 | 7.02 | 165.12
| ТСН-2 | нет учета | P, кВт
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 5139.7 | 5019 | 5049.6 | 5047.7 | 4911.4 | 4982.9 | 5130.5 | 5276.4 | 5375 | 5470.3 | 5405.8 | 5495.9 | 5712.4 | 5857.9 | 5839.8 | 5807.2 | 5830.5 | 5893.3 | 5958.3 | 6024.4 | 5993.1 | 5745 | 5521.4 | 5346.8 | 131834.3
|  | расчет | Q, кВАр | 1261.8 | 1252.4 | 1280.1 | 1300.5 | 1240.7 | 1246.4 | 1224.6 | 1241.1 | 1276.9 | 1258.2 | 1243.6 | 1276 | 1306.6 | 1307.5 | 1320.1 | 1314.4 | 1299.4 | 1305.3 | 1293.7 | 1318 | 1326.1 | 1282 | 1284.4 | 1282.1 | 26565.9
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -19.7 | 21 | -9.6 | -7.7 | 8.6 | 37.1 | -10.5 | 23.6 | -15 | 9.7 | 14.2 | 24.1 | -12.4 | 2.1 | 20.2 | -7.2 | 9.5 | -13.3 | 41.7 | -4.4 | 6.9 | -5 | 18.6 | 13.2 | 145.7 | 0.1104%
|  | расчет | I, А | -2.2608 | 0.32987 | -1.3921 | -1.2824 | -0.16966 | 0.78285 | -1.3523 | 0.30076 | -1.4898 | -0.78466 | 0.16467 | 0.02297 | -1.4021 | -1.4066 | 0.10616 | -1.9557 | -0.39602 | -1.9533 | 1.0761 | -1.9063 | -0.95748 | -1.5368 | 0.31736 | -0.79904
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 35 кВ Парма РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 3; часы замеров 5 to часы замеров 9; часы замеров 11 to часы замеров 17; часы замеров 19 to часы замеров 20; часы замеров 22 to часы замеров 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.2 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр
|  | расчет | S, кВА
|  | расчет | I, А | часы замеров 1: 232А
|  | расчет | tgφ
яч.12 | Т-2 6 кВ (откл) | АИИС ТУЭ | P, кВт
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр
|  | расчет | S, кВА
|  | расчет | I, А
|  | расчет | tgφ
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
яч.2 | ф 416, 418 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | [24 empty] | 0
|  | расчет | S, кВА
|  | расчет | I, А | 1: 69 А
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | #DIV/0!
яч.3 | ф.415 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | [24 empty] | 0
|  | расчет | S, кВА
|  | расчет | I, А | 1: 1 А
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | #DIV/0!
яч.4 | ф.414, ф.406 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | расчет | I, А | 1: 87 А
tgφ
яч.5 | ф.404 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | расчет | I, А | 1: 75 А
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ф414 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | [24 empty] | 0
|  | расчет | S, кВА
|  | расчет | I, А
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | #DIV/0!
яч.15 | ф415 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | [24 empty] | 0
|  | расчет | S, кВА
|  | расчет | I, А
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | #DIV/0!
яч.16 | ф416 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | [24 empty] | 0
|  | расчет | S, кВА
|  | расчет | I, А
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | #DIV/0!
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | ф418 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | [24 empty] | 0
|  | расчет | S, кВА
|  | расчет | I, А
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | расчет | Q, кВАр | [24 empty] | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 35 кВ Западная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 105.2 | 101.3 | 102.4 | 100 | 103.6 | 111.3 | 115.9 | 128.9 | 139.7 | 144.2 | 147.9 | 145.9 | 139.6 | 146.6 | 152.4 | 153.4 | 147.4 | 141.2 | 135.3 | 130.7 | 126.1 | 120.1 | 112.1 | 106
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 38.6 | 37.2 | 37.8 | 40.4 | 37.8 | 42.3 | 44.5 | 48.4 | 50.5 | 52.6 | 54 | 53.5 | 54.9 | 56.7 | 55.3 | 56.9 | 55.7 | 54.9 | 52.7 | 52.1 | 50.3 | 49.6 | 44.8 | 43.8
tgφ
яч.3 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6582 | 6474 | 6345 | 6339 | 6438 | 6684 | 7020 | 7551 | 8421 | 8868 | 9015 | 9165 | 8943 | 8940 | 9393 | 9402 | 9375 | 8991 | 8724 | 8445 | 8172 | 7824 | 7317 | 6969 | 191397
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1299 | 1332 | 1314 | 1308 | 1314 | 1296 | 1266 | 1299 | 1461 | 1557 | 1533 | 1710 | 1542 | 1530 | 1647 | 1662 | 1611 | 1467 | 1449 | 1392 | 1398 | 1398 | 1314 | 1314 | 34413
|  | расчет | S, кВА | 6708.9586 | 6609.6066 | 6479.6312 | 6472.5408 | 6570.726 | 6808.4853 | 7133.243 | 7661.919 | 8546.7983 | 9003.6478 | 9144.4144 | 9323.1607 | 9074.9663 | 9069.9779 | 9536.3021 | 9547.7666 | 9512.4101 | 9109.8941 | 8843.5161 | 8558.9537 | 8290.717 | 7947.9167 | 7434.049 | 7091.795
|  | ТИ | I, А | 372 | 356.1 | 363 | 355.5 | 365.1 | 370.8378 | 388.5264 | 421.2963 | 474.4708 | 495.0722 | 507.6471 | 515.4 | 493.2 | 498.7194 | 537 | 540 | 523.0469 | 496.1887 | 479.7 | 463.5 | 451.5705 | 425.4 | 404.9104 | 382.6589
|  | расчет | tgφ | 0.19736 | 0.20575 | 0.20709 | 0.20634 | 0.2041 | 0.1939 | 0.18034 | 0.17203 | 0.17349 | 0.17558 | 0.17005 | 0.18658 | 0.17243 | 0.17114 | 0.17534 | 0.17677 | 0.17184 | 0.16316 | 0.16609 | 0.16483 | 0.17107 | 0.17868 | 0.17958 | 0.18855 | 0.1798
яч.31 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2448 | 2385 | 2310 | 2289 | 2364 | 2463 | 2643 | 2817 | 3009 | 3252 | 3318 | 3360 | 3372 | 3420 | 3423 | 3423 | 3432 | 3318 | 3267 | 3222 | 3138 | 3000 | 2862 | 2631 | 71166
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 594 | 633 | 630 | 612 | 621 | 606 | 606 | 579 | 636 | 654 | 639 | 672 | 639 | 705 | 681 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 678 | 684 | 618 | 630 | 15459
|  | расчет | S, кВА | 2519.0355 | 2467.5725 | 2394.3684 | 2369.4018 | 2444.2048 | 2536.4552 | 2711.5835 | 2875.8877 | 3075.48 | 3317.1102 | 3378.971 | 3426.5411 | 3432.0118 | 3491.9085 | 3490.0845 | 3488.9187 | 3497.7491 | 3385.9635 | 3334.7938 | 3286.5161 | 3210.4093 | 3076.9881 | 2927.9631 | 2705.3763
|  | ТИ | I, А | 132.6 | 127.5 | 132.3 | 127.8481 | 130.5 | 136.862 | 147.6918 | 156.641 | 167.5122 | 180.6731 | 191.4 | 189 | 192.9 | 188.4163 | 193.5 | 197.4 | 192.6 | 189 | 179.9387 | 180 | 171.6 | 166.028 | 151.8 | 145.9766
|  | расчет | tgφ | 0.24265 | 0.26541 | 0.27273 | 0.26737 | 0.26269 | 0.24604 | 0.22928 | 0.20554 | 0.21137 | 0.20111 | 0.19259 | 0.2 | 0.1895 | 0.20614 | 0.19895 | 0.1972 | 0.19668 | 0.20344 | 0.20478 | 0.20112 | 0.21606 | 0.228 | 0.21593 | 0.23945 | 0.21722
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 9030 | 8859 | 8655 | 8628 | 8802 | 9147 | 9663 | 10368 | 11430 | 12120 | 12333 | 12525 | 12315 | 12360 | 12816 | 12825 | 12807 | 12309 | 11991 | 11667 | 11310 | 10824 | 10179 | 9600 | 262563
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1893 | 1965 | 1944 | 1920 | 1935 | 1902 | 1872 | 1878 | 2097 | 2211 | 2172 | 2382 | 2181 | 2235 | 2328 | 2337 | 2286 | 2142 | 2118 | 2040 | 2076 | 2082 | 1932 | 1944 | 49872
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 9226.2858 | 9074.3102 | 8870.6348 | 8839.0488 | 9012.1823 | 9342.6556 | 9842.6599 | 10536.7124 | 11620.7706 | 12320.0211 | 12522.7981 | 12749.4921 | 12506.6377 | 12560.4468 | 13025.7222 | 13036.1879 | 13009.4214 | 12493.9844 | 12176.6171 | 11844.0065 | 11498.9511 | 11022.4181 | 10360.727 | 9794.8525 |  | 13036.1879
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37 | 37.1 | 37 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.5 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.5 | 37.6
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 38 | 37.9 | 38 | 37.8 | 37.8
ВЛ № 21 | ВЛ 35кВ Западная -Парма I цепь | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5
ВЛ № 37 | ВЛ 35кВ Усинская -Западная I цепь | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6692 | 6582.8 | 6454 | 6445.6 | 6543.6 | 6798.4 | 7131.6 | 7666.4 | 8562.4 | 9004.8 | 9161.6 | 9315.6 | 9077.6 | 9083.2 | 9542.4 | 9556.4 | 9520 | 9133.6 | 8859.2 | 8576.4 | 8302 | 7943.6 | 7436.8 | 7078.4 | 194468.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1514.8 | 1537.2 | 1520.4 | 1506.4 | 1517.6 | 1517.6 | 1503.6 | 1570.8 | 1803.2 | 1929.2 | 1926.4 | 2114 | 1920.8 | 1909.6 | 2069.2 | 2083.2 | 2027.2 | 1850.8 | 1803.2 | 1730.4 | 1710.8 | 1694 | 1570.8 | 1548.4 | 41879.6
|  | расчет | S, кВА | 6861.3033 | 6759.8994 | 6630.666 | 6619.29 | 6717.277 | 6965.727 | 7288.3833 | 7825.6694 | 8750.2128 | 9209.1387 | 9361.9406 | 9552.4551 | 9278.5933 | 9281.7614 | 9764.1685 | 9780.8232 | 9733.4444 | 9319.2333 | 9040.8492 | 8749.224 | 8476.4403 | 8122.2175 | 7600.882 | 7245.7773
|  | ТИ | I, А | 106.5 | 102.2 | 103.9 | 100.7 | 104.3 | 111.8 | 117.4 | 129.9 | 140.7 | 145.2 | 149.3 | 147.3 | 141.3 | 147.2 | 153.2 | 155.5 | 148.3 | 142.8 | 136.4 | 131.6 | 127.3 | 120.2 | 113 | 106.8
|  | расчет | tgφ | 0.22636 | 0.23352 | 0.23557 | 0.23371 | 0.23192 | 0.22323 | 0.21084 | 0.20489 | 0.2106 | 0.21424 | 0.21027 | 0.22693 | 0.2116 | 0.21023 | 0.21684 | 0.21799 | 0.21294 | 0.20264 | 0.20354 | 0.20176 | 0.20607 | 0.21325 | 0.21122 | 0.21875 | 0.21535
ВЛ № 38 | ВЛ 35кВ Усинская -Западная II цепь | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4664.8 | 4592 | 4494 | 4488.4 | 4575.2 | 4729.2 | 4936.4 | 5157.6 | 5322.8 | 5518.8 | 5600 | 5661.6 | 5661.6 | 5748.4 | 5804.4 | 5852 | 5812.8 | 5728.8 | 5714.8 | 5644.8 | 5549.6 | 5381.6 | 5194 | 4894.4 | 126728
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1083.6 | 1122.8 | 1117.2 | 1097.6 | 1117.2 | 1094.8 | 1089.2 | 1066.8 | 1125.6 | 1145.2 | 1134 | 1190 | 1159.2 | 1220.8 | 1198.4 | 1192.8 | 1190 | 1192.8 | 1190 | 1162 | 1204 | 1195.6 | 1114.4 | 1122.8 | 27526.8
|  | расчет | S, кВА | 4789.0028 | 4727.2766 | 4630.7852 | 4620.6558 | 4709.6275 | 4854.2682 | 5055.1362 | 5266.7732 | 5440.5124 | 5636.3673 | 5713.664 | 5785.3102 | 5779.0535 | 5876.6024 | 5926.8222 | 5972.3258 | 5933.3586 | 5851.6597 | 5837.3829 | 5763.1598 | 5678.7037 | 5512.8103 | 5312.2051 | 5021.5367
|  | ТИ | I, А | 68.9 | 68.5 | 70.6 | 71.6 | 69 | 75.2 | 76.8 | 82 | 83.1 | 86 | 86.6 | 86.2 | 86.1 | 91 | 90.6 | 90.9 | 89.8 | 88.9 | 87.3 | 85.6 | 84.3 | 82.1 | 76.7 | 75.1
|  | расчет | tgφ | 0.23229 | 0.24451 | 0.2486 | 0.24454 | 0.24419 | 0.2315 | 0.22065 | 0.20684 | 0.21147 | 0.20751 | 0.2025 | 0.21019 | 0.20475 | 0.21237 | 0.20646 | 0.20383 | 0.20472 | 0.20821 | 0.20823 | 0.20585 | 0.21695 | 0.22216 | 0.21456 | 0.22941 | 0.21721
ВЛ № 22 | ВЛ 35кВ Западная -Парма II цепь | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2191 | 2182.6 | 2153.2 | 2172.8 | 2184 | 2241.4 | 2266.6 | 2318.4 | 2282 | 2235.8 | 2247 | 2272.2 | 2262.4 | 2291.8 | 2354.8 | 2389.8 | 2356.2 | 2382.8 | 2417.8 | 2392.6 | 2381.4 | 2356.2 | 2298.8 | 2242.8 | 54874.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 390.6 | 390.6 | 387.8 | 392 | 393.4 | 390.6 | 387.8 | 386.4 | 392 | 386.4 | 387.8 | 400.4 | 410.2 | 403.2 | 408.8 | 406 | 399 | 406 | 408.8 | 410.2 | 411.6 | 408.8 | 393.4 | 392 | 9543.8
|  | расчет | S, кВА | 2225.5447 | 2217.2756 | 2187.8435 | 2207.8777 | 2219.1484 | 2275.1796 | 2299.5357 | 2350.3794 | 2315.4239 | 2268.9439 | 2280.2188 | 2307.2089 | 2299.2864 | 2326.9975 | 2390.021 | 2424.0421 | 2389.7446 | 2417.1413 | 2452.1163 | 2427.5088 | 2416.7086 | 2391.4004 | 2332.2189 | 2276.7995
|  | ТИ | I, А | 32.1 | 32.9 | 34.2 | 32.6 | 33.3 | 33.8 | 34.2 | 35.4 | 34.2 | 35 | 33.9 | 34.5 | 33.3 | 35.3 | 36.3 | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 35.2 | 36.8 | 34.6 | 33.5 | 32.7
|  | расчет | tgφ | 0.17827 | 0.17896 | 0.1801 | 0.18041 | 0.18013 | 0.17427 | 0.17109 | 0.16667 | 0.17178 | 0.17282 | 0.17259 | 0.17622 | 0.18131 | 0.17593 | 0.1736 | 0.16989 | 0.16934 | 0.17039 | 0.16908 | 0.17145 | 0.17284 | 0.1735 | 0.17113 | 0.17478 | 0.17392
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 2191 | 2182.6 | 2154.6 | 2172.8 | 2184 | 2241.4 | 2266.6 | 2318.4 | 2282 | 2235.8 | 2247 | 2272.2 | 2262.4 | 2291.8 | 2356.2 | 2389.8 | 2356.2 | 2382.8 | 2417.8 | 2392.6 | 2381.4 | 2356.2 | 2298.8 | 2242.8 | 54877.2
|  | расчет | Q, кВАр | 390.6 | 390.6 | 387.8 | 392 | 393.4 | 390.6 | 387.8 | 386.4 | 392 | 386.4 | 387.8 | 400.4 | 410.2 | 403.2 | 408.8 | 407.4 | 399 | 406 | 408.8 | 410.2 | 411.6 | 408.8 | 393.4 | 392 | 9545.2
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 135.8 | 133.2 | 138.4 | 133.2 | 132.8 | 139.2 | 138.4 | 137.6 | 173.2 | 167.8 | 181.6 | 180 | 161.8 | 179.8 | 174.6 | 193.6 | 169.6 | 170.6 | 165.2 | 161.6 | 160.2 | 145 | 153 | 130 | 3756.2 | 1.169%
|  | расчет | I, А | -0.5 | -0.7 | 0.1 | -0.7 | -1.4 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 0 | -1.3 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -1.6 | -2 | -0.7 | -0.6
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7
яч.7 | гор. Эл. Сеть- | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1271.4 | 1210.8 | 1159.2 | 1162.8 | 1159.8 | 1228.8 | 1341.6 | 1488 | 1633.8 | 1752 | 1847.4 | 1875.6 | 1950 | 1972.2 | 1968 | 1959.6 | 2035.8 | 2007.6 | 2038.2 | 2010 | 1950.6 | 1849.8 | 1630.8 | 1455 | 39958.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 304.2 | 310.8 | 307.8 | 304.8 | 302.4 | 300.6 | 281.4 | 290.4 | 309 | 322.2 | 316.8 | 322.2 | 340.2 | 328.8 | 310.8 | 300.6 | 310.8 | 313.2 | 318.6 | 315 | 322.2 | 325.8 | 303 | 314.4 | 7476
|  | расчет | S, кВА | 1307.2856 | 1250.0533 | 1199.3688 | 1202.0844 | 1198.5749 | 1265.0335 | 1370.7941 | 1516.0726 | 1662.7638 | 1781.3806 | 1874.3663 | 1903.0734 | 1979.4535 | 1999.4205 | 1992.3907 | 1982.5218 | 2059.3878 | 2031.8839 | 2062.9506 | 2034.5331 | 1977.0314 | 1878.272 | 1658.7096 | 1488.5807
|  | ТИ | I, А | 66.7 | 64 | 63.3 | 65.5 | 64.7 | 71 | 81.1 | 90.3 | 97.3 | 104.2 | 108.6 | 107.8 | 112.9 | 109.1 | 112.1 | 109.5 | 112.5 | 115.6 | 108.6 | 108.5 | 109.2 | 99.8 | 80.7 | 70.3
|  | расчет | tgφ | 0.23926 | 0.25669 | 0.26553 | 0.26213 | 0.26073 | 0.24463 | 0.20975 | 0.19516 | 0.18913 | 0.1839 | 0.17148 | 0.17179 | 0.17446 | 0.16672 | 0.15793 | 0.1534 | 0.15267 | 0.15601 | 0.15631 | 0.15672 | 0.16518 | 0.17613 | 0.1858 | 0.21608 | 0.18709
яч.9 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 792.8 | 741.6 | 720.4 | 710 | 732 | 811.6 | 927.2 | 1030.8 | 1158 | 1228.4 | 1247.6 | 1272 | 1275.6 | 1248.8 | 1274.4 | 1267.6 | 1267.6 | 1223.2 | 1205.2 | 1159.6 | 1154.8 | 1054.4 | 944.4 | 860 | 25308
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 165.6 | 167.2 | 174 | 171.2 | 172.4 | 167.2 | 164.8 | 163.2 | 177.6 | 176.4 | 183.2 | 178.4 | 185.2 | 174.8 | 191.6 | 176 | 164.8 | 160 | 166.8 | 171.6 | 180 | 171.6 | 166 | 163.2 | 4132.8
|  | расчет | S, кВА | 809.9106 | 760.2147 | 741.1155 | 730.3488 | 752.0278 | 828.6437 | 941.7319 | 1043.6392 | 1171.5399 | 1241.001 | 1260.979 | 1284.4495 | 1288.9742 | 1260.9744 | 1288.7226 | 1279.76 | 1278.2679 | 1233.62 | 1216.6878 | 1172.2281 | 1168.7442 | 1068.2724 | 958.8782 | 875.3481
|  | расчет | I, А | 44.1134 | 41.0196 | 39.9891 | 39.4081 | 40.5779 | 45.1337 | 51.2933 | 57.3853 | 65.0374 | 68.2374 | 70.0026 | 70.6264 | 70.2066 | 69.3356 | 70.8614 | 71.0452 | 70.2865 | 67.1916 | 66.2693 | 63.8478 | 63.658 | 57.6418 | 52.2272 | 47.232
|  | расчет | tgφ | 0.20888 | 0.22546 | 0.24153 | 0.24113 | 0.23552 | 0.20601 | 0.17774 | 0.15832 | 0.15337 | 0.1436 | 0.14684 | 0.14025 | 0.14519 | 0.13997 | 0.15035 | 0.13885 | 0.13001 | 0.1308 | 0.1384 | 0.14798 | 0.15587 | 0.16275 | 0.17577 | 0.18977 | 0.1633
яч.13 | город. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2174.4 | 2182.4 | 2173.6 | 2182.4 | 2196 | 2222.4 | 2238.4 | 2337.6 | 2528 | 2560 | 2535.2 | 2569.6 | 2526.4 | 2537.6 | 2664.8 | 2695.2 | 2656.8 | 2544.8 | 2456.8 | 2398.4 | 2311.2 | 2255.2 | 2218.4 | 2208 | 57373.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 315.2 | 316.8 | 320 | 321.6 | 321.6 | 316 | 309.6 | 316 | 354.4 | 377.6 | 367.2 | 408.8 | 390.4 | 379.2 | 428.8 | 424.8 | 400.8 | 379.2 | 358.4 | 336 | 324 | 321.6 | 308 | 316 | 8412
|  | расчет | S, кВА | 2197.1269 | 2205.2737 | 2197.0291 | 2205.9683 | 2219.4239 | 2244.7534 | 2259.7094 | 2358.862 | 2552.7208 | 2587.6982 | 2561.6547 | 2601.915 | 2556.3859 | 2565.776 | 2699.0792 | 2728.4717 | 2686.8619 | 2572.8971 | 2482.8042 | 2421.8213 | 2333.7998 | 2278.0153 | 2239.6791 | 2230.4977
|  | расчет | I, А | 119.6709 | 118.9921 | 118.5472 | 119.0296 | 119.7556 | 122.265 | 123.0796 | 129.7038 | 141.7129 | 142.2865 | 142.2088 | 143.0682 | 139.2387 | 141.0811 | 148.4109 | 151.4696 | 147.7391 | 140.138 | 135.2309 | 131.9094 | 127.1151 | 122.9171 | 121.9886 | 120.3531
|  | расчет | tgφ | 0.14496 | 0.14516 | 0.14722 | 0.14736 | 0.14645 | 0.14219 | 0.13831 | 0.13518 | 0.14019 | 0.1475 | 0.14484 | 0.15909 | 0.15453 | 0.14943 | 0.16091 | 0.15761 | 0.15086 | 0.14901 | 0.14588 | 0.14009 | 0.14019 | 0.1426 | 0.13884 | 0.14312 | 0.14662
яч.19 | АНК | АИИС ТУЭ | P, кВт | 38.8 | 39.4 | 42 | 46.2 | 58 | 58.8 | 60.2 | 56.8 | 58.4 | 56.4 | 63.6 | 65.6 | 68.8 | 59.4 | 62.2 | 59.8 | 68.8 | 58.4 | 57.8 | 44 | 46.4 | 40.8 | 42.2 | 41 | 1293.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 10 | 10.2 | 9.4 | 8.8 | 11 | 8.4 | 11.2 | 17 | 9.6 | 10.6 | 11 | 8.4 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 9 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 233.6
|  | расчет | S, кВА | 39.7854 | 40.4148 | 42.9958 | 47.1466 | 58.8558 | 59.6781 | 60.9295 | 57.4776 | 59.4269 | 57.0221 | 64.5786 | 67.767 | 69.4665 | 60.3384 | 63.1652 | 60.3871 | 69.4124 | 59.0298 | 58.4363 | 44.911 | 47.2271 | 41.8688 | 43.1912 | 41.9338
|  | расчет | I, А | 2.1467 | 2.1807 | 2.32 | 2.5439 | 3.1757 | 3.2201 | 3.3186 | 3.1306 | 3.2368 | 3.1058 | 3.5174 | 3.6566 | 3.7483 | 3.2557 | 3.4083 | 3.2584 | 3.7454 | 3.1851 | 3.1531 | 2.4233 | 2.5483 | 2.2592 | 2.3305 | 2.2627
|  | расчет | tgφ | 0.2268 | 0.22843 | 0.21905 | 0.20346 | 0.17241 | 0.17347 | 0.15615 | 0.15493 | 0.18836 | 0.14894 | 0.1761 | 0.25915 | 0.13953 | 0.17845 | 0.17685 | 0.14047 | 0.13372 | 0.14726 | 0.14879 | 0.20455 | 0.18966 | 0.23039 | 0.21801 | 0.21463 | 0.18055
яч.21 | Лукойл (АСКУЭ Лукойл) | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1578.6 | 1515 | 1445.4 | 1423.8 | 1441.2 | 1535.4 | 1734.6 | 1895.4 | 2103.6 | 2335.8 | 2382.6 | 2383.8 | 2460.6 | 2520.6 | 2532.6 | 2465.4 | 2461.2 | 2460.6 | 2463 | 2436.6 | 2335.2 | 2175 | 1936.8 | 1735.8 | 49758.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 345.6 | 352.8 | 354 | 343.8 | 349.2 | 345 | 342 | 345 | 368.4 | 383.4 | 373.2 | 390.6 | 391.8 | 385.2 | 385.8 | 367.2 | 366 | 369 | 387.6 | 392.4 | 402 | 394.8 | 360 | 355.2 | 8850
|  | расчет | S, кВА | 1615.988 | 1555.5362 | 1488.1187 | 1464.7201 | 1482.9019 | 1573.683 | 1767.9935 | 1926.5425 | 2135.615 | 2367.0567 | 2411.6511 | 2415.5891 | 2491.5978 | 2549.8634 | 2561.8166 | 2492.5956 | 2488.2647 | 2488.1144 | 2493.3116 | 2467.9946 | 2369.5491 | 2210.5411 | 1969.9732 | 1771.7699
|  | ТИ | I, А | 87.1954 | 83.9336 | 80.2959 | 79.0333 | 80.0144 | 84.9127 | 96.2973 | 104.933 | 116.3206 | 128.9265 | 131.3554 | 130.3403 | 134.4416 | 137.5855 | 138.2304 | 134.4954 | 134.2617 | 134.2536 | 134.534 | 133.168 | 127.8561 | 119.2763 | 106.2958 | 95.6011
|  | расчет | tgφ | 0.21893 | 0.23287 | 0.24491 | 0.24147 | 0.2423 | 0.2247 | 0.19716 | 0.18202 | 0.17513 | 0.16414 | 0.15664 | 0.16386 | 0.15923 | 0.15282 | 0.15233 | 0.14894 | 0.14871 | 0.14996 | 0.15737 | 0.16104 | 0.17215 | 0.18152 | 0.18587 | 0.20463 | 0.17786
яч.25 | РП 5, РП 6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1552.2 | 1552.2 | 1546.8 | 1548.6 | 1605 | 1654.8 | 1679.4 | 1849.8 | 2253.6 | 2446.2 | 2416.8 | 2463.6 | 2217 | 2223 | 2476.2 | 2492.4 | 2472 | 2245.2 | 2028 | 1860.6 | 1761.6 | 1701 | 1621.2 | 1599 | 47266.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 253.8 | 268.2 | 269.4 | 264 | 267 | 265.2 | 250.8 | 267 | 364.8 | 439.2 | 388.2 | 505.2 | 350.4 | 366 | 432.6 | 483 | 472.8 | 351 | 331.2 | 275.4 | 259.2 | 266.4 | 243 | 247.8 | 7881.6
|  | расчет | S, кВА | 1572.8125 | 1575.2003 | 1570.0849 | 1570.9417 | 1627.0569 | 1675.9159 | 1698.0239 | 1868.97 | 2282.935 | 2485.3151 | 2447.7789 | 2514.8662 | 2244.5198 | 2252.9281 | 2513.7043 | 2538.7687 | 2516.8083 | 2272.4709 | 2054.8668 | 1880.8715 | 1780.5671 | 1721.7346 | 1639.3104 | 1618.0871
|  | расчет | I, А | 85.6664 | 84.9946 | 84.7186 | 84.7648 | 87.7927 | 91.2821 | 92.4863 | 102.7667 | 126.7359 | 136.6569 | 135.8871 | 138.2818 | 122.2523 | 123.8789 | 138.2179 | 140.9383 | 138.3886 | 123.7747 | 111.9224 | 102.4454 | 96.9822 | 92.9013 | 89.2883 | 87.3087
|  | расчет | tgφ | 0.16351 | 0.17279 | 0.17417 | 0.17048 | 0.16636 | 0.16026 | 0.14934 | 0.14434 | 0.16187 | 0.17954 | 0.16063 | 0.20507 | 0.15805 | 0.16464 | 0.1747 | 0.19379 | 0.19126 | 0.15633 | 0.16331 | 0.14802 | 0.14714 | 0.15661 | 0.14989 | 0.15497 | 0.16675
яч.10 | отключена | счетчик Ин | P, кВт
|  | счетчик Ин | Q, кВАр
tgφ
яч.12 | Аэропорт. Очистные | АИИС ТУЭ | P, кВт | 394 | 388 | 382.8 | 384.8 | 384 | 400.8 | 414.8 | 401.6 | 415.2 | 420.8 | 457.6 | 472.4 | 451.6 | 443.6 | 461.2 | 456 | 416.8 | 413.2 | 413.2 | 405.6 | 414.8 | 416.4 | 396.8 | 385.6 | 9991.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 84.4 | 88.4 | 82.8 | 85.2 | 84.4 | 85.2 | 79.2 | 73.6 | 82.8 | 71.6 | 99.6 | 114.4 | 94 | 95.2 | 98.8 | 96.8 | 82 | 81.2 | 77.2 | 82.8 | 101.6 | 115.2 | 95.2 | 88 | 2139.6
|  | расчет | S, кВА | 402.9384 | 397.9429 | 391.6525 | 394.1194 | 393.1658 | 409.7556 | 422.2934 | 408.2885 | 423.3756 | 426.848 | 468.3139 | 486.0546 | 461.2793 | 453.7003 | 471.6639 | 466.1612 | 424.7896 | 421.1029 | 420.3499 | 413.9652 | 427.0616 | 432.0417 | 408.0604 | 395.514
|  | расчет | I, А | 21.9468 | 21.4722 | 21.1328 | 21.2659 | 21.2144 | 22.3182 | 23.0011 | 22.45 | 23.5035 | 23.4706 | 25.9982 | 26.7261 | 25.1245 | 24.947 | 25.9348 | 25.8787 | 23.3574 | 22.9362 | 22.8952 | 22.5474 | 23.2608 | 23.3121 | 22.2258 | 21.3411
|  | расчет | tgφ | 0.21421 | 0.22784 | 0.2163 | 0.22141 | 0.21979 | 0.21257 | 0.19094 | 0.18327 | 0.19942 | 0.17015 | 0.21766 | 0.24217 | 0.20815 | 0.21461 | 0.21422 | 0.21228 | 0.19674 | 0.19652 | 0.18683 | 0.20414 | 0.24494 | 0.27666 | 0.23992 | 0.22822 | 0.21414
яч.14 | Больница | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | гор. Эл. сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 428.4 | 427.8 | 391.8 | 377.4 | 387.6 | 397.8 | 448.2 | 471.6 | 471 | 494.4 | 549.6 | 554.4 | 552 | 555.6 | 584.4 | 570.6 | 563.4 | 592.8 | 613.8 | 644.4 | 615.6 | 574.8 | 537.6 | 487.8 | 12292.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 159 | 165 | 150 | 147.6 | 151.8 | 148.8 | 162 | 176.4 | 154.8 | 148.8 | 162.6 | 160.2 | 163.2 | 169.8 | 164.4 | 162.6 | 159 | 165 | 175.2 | 192 | 193.2 | 183.6 | 180 | 168.6 | 3963.6
|  | расчет | S, кВА | 456.9547 | 458.517 | 419.5322 | 405.2364 | 416.2655 | 424.7191 | 476.5787 | 503.5112 | 495.7863 | 516.3069 | 573.1483 | 577.0818 | 575.6199 | 580.9676 | 607.0838 | 593.3154 | 585.4063 | 615.3347 | 638.3146 | 672.3952 | 645.2051 | 603.4103 | 566.9336 | 516.1151
|  | расчет | I, А | 24.889 | 24.7406 | 22.6371 | 21.8657 | 22.4608 | 23.1332 | 25.9578 | 27.6859 | 27.5233 | 28.3895 | 31.818 | 31.7313 | 31.3523 | 31.9449 | 33.381 | 32.9376 | 32.189 | 33.5154 | 34.7671 | 36.6234 | 35.1424 | 32.5588 | 30.8792 | 27.8485
|  | расчет | tgφ | 0.37115 | 0.38569 | 0.38285 | 0.3911 | 0.39164 | 0.37406 | 0.36145 | 0.37405 | 0.32866 | 0.30097 | 0.29585 | 0.28896 | 0.29565 | 0.30562 | 0.28131 | 0.28496 | 0.28222 | 0.27834 | 0.28543 | 0.29795 | 0.31384 | 0.31942 | 0.33482 | 0.34563 | 0.32243
яч.18 | Аэропорт. Очистные | АИИС ТУЭ | P, кВт | 404.4 | 400.8 | 404.8 | 406.4 | 402.4 | 414.8 | 427.2 | 447.6 | 451.6 | 448 | 447.2 | 438.8 | 443.6 | 456.4 | 459.6 | 457.2 | 458.8 | 444.8 | 436.4 | 427.2 | 415.2 | 408 | 409.2 | 408.4 | 10318.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 139.2 | 139.6 | 141.2 | 142.8 | 140.4 | 142 | 142.8 | 142 | 138.4 | 126 | 122.8 | 127.2 | 130.4 | 137.6 | 143.2 | 143.2 | 144.8 | 144 | 146 | 146.8 | 142.8 | 141.6 | 137.2 | 138.4 | 3340.4
|  | расчет | S, кВА | 427.6868 | 424.4158 | 428.7196 | 430.7584 | 426.19 | 438.4325 | 450.435 | 469.5847 | 472.3316 | 465.3816 | 463.7539 | 456.8646 | 462.369 | 476.6914 | 481.3921 | 479.1013 | 481.1076 | 467.5287 | 460.1749 | 451.719 | 439.0705 | 431.8733 | 431.5883 | 431.2135
|  | расчет | I, А | 23.0771 | 22.9006 | 23.1328 | 23.2428 | 22.9963 | 23.6569 | 24.5338 | 25.5769 | 25.7265 | 25.3479 | 25.2593 | 24.6515 | 24.9485 | 25.7213 | 25.9749 | 25.8513 | 25.9596 | 25.2269 | 24.8301 | 24.3738 | 23.6914 | 23.303 | 23.2876 | 23.2674
|  | расчет | tgφ | 0.34421 | 0.3483 | 0.34881 | 0.35138 | 0.34891 | 0.34233 | 0.33427 | 0.31725 | 0.30647 | 0.28125 | 0.2746 | 0.28988 | 0.29396 | 0.30149 | 0.31158 | 0.31321 | 0.31561 | 0.32374 | 0.33456 | 0.34363 | 0.34393 | 0.34706 | 0.33529 | 0.33888 | 0.32372
яч.20 | МК 100 | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Лукойл (АСКУЭ Лукойл) | АИИС КУЭ | P, кВт | 438.6 | 440.6 | 433.1 | 425 | 477.1 | 465.9 | 435 | 428.8 | 415.4 | 426.9 | 445.8 | 487.8 | 418.2 | 402.6 | 385.5 | 464.1 | 455.5 | 372.9 | 329.8 | 332.4 | 354.6 | 394.2 | 491 | 454.6 | 10175.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 107.3 | 139.7 | 130.7 | 123.1 | 130.9 | 115.2 | 116.7 | 91.1 | 119.7 | 140 | 137.8 | 142.8 | 113.3 | 175 | 144 | 157.6 | 162.6 | 157.3 | 129.9 | 100.5 | 130 | 141 | 116.8 | 133.3 | 3156.3
|  | расчет | S, кВА | 451.5343 | 462.2169 | 452.3915 | 442.4688 | 494.7315 | 479.9311 | 450.3819 | 438.3704 | 432.3023 | 449.2701 | 466.6117 | 508.2722 | 433.276 | 438.9895 | 411.517 | 490.1291 | 483.6517 | 404.7193 | 354.4602 | 347.2607 | 377.6786 | 418.6581 | 504.7011 | 473.7405
|  | расчет | I, А | 24.3639 | 24.9403 | 24.4101 | 23.8747 | 26.6947 | 25.8961 | 24.531 | 23.8767 | 23.5462 | 24.4704 | 25.4149 | 27.4253 | 23.3787 | 23.687 | 22.2046 | 26.4464 | 26.0969 | 21.8378 | 19.126 | 18.7375 | 20.3788 | 22.5899 | 27.2326 | 25.5621
|  | расчет | tgφ | 0.24464 | 0.31707 | 0.30178 | 0.28965 | 0.27437 | 0.24726 | 0.26828 | 0.21245 | 0.28816 | 0.32795 | 0.30911 | 0.29274 | 0.27092 | 0.43467 | 0.37354 | 0.33958 | 0.35697 | 0.42183 | 0.39388 | 0.30235 | 0.36661 | 0.35769 | 0.23788 | 0.29322 | 0.31019
яч.24 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.26 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 43.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6
|  | расчет | S, кВА | 1.8 | 1.8974 | 1.2 | 1.2 | 1.8974 | 1.8 | 1.8 | 2.4739 | 1.8 | 2.4 | 2.4739 | 1.8974 | 1.8 | 1.8974 | 2.4 | 3.0594 | 2.4 | 1.8974 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3416 | 1.8974 | 1.2
|  | расчет | I, А | 0.097124 | 0.10238 | 0.06475 | 0.06475 | 0.10238 | 0.097124 | 0.098041 | 0.13474 | 0.098041 | 0.13072 | 0.13474 | 0.10238 | 0.097124 | 0.10238 | 0.1295 | 0.16508 | 0.1295 | 0.10238 | 0.032375 | 0.097124 | 0.06475 | 0.072392 | 0.10238 | 0.06475
|  | расчет | tgφ | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0 | 0.13889
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 11.088 | 11.12 | 11.136 | 11.136 | 11.12 | 11.072 | 10.992 | 10.896 | 10.784 | 10.736 | 10.72 | 10.816 | 10.96 | 10.96 | 10.848 | 10.848 | 10.832 | 10.944 | 10.992 | 11.04 | 11.072 | 11.12 | 11.008 | 11.072 | 263.312
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 9075.4 | 8900.4 | 8701.1 | 8668.6 | 8844.9 | 9192.9 | 9708.4 | 10410.4 | 11490.4 | 12171.3 | 12395.8 | 12585.4 | 12365.6 | 12421.6 | 12871.3 | 12890.9 | 12859.1 | 12365.3 | 12042.8 | 11720.6 | 11361.2 | 10870.8 | 10230.2 | 9636.4 | 263780.8
|  | расчет | Q, кВАр | 1865.5 | 1940.1 | 1920.7 | 1894.7 | 1910.7 | 1875 | 1839.9 | 1856.5 | 2058.9 | 2176.8 | 2140.8 | 2333.4 | 2149.3 | 2201.6 | 2289 | 2304 | 2254.4 | 2111.9 | 2082.3 | 2003.5 | 2046.2 | 2052.8 | 1900.6 | 1916.1 | 49124.7
|  | расчет | I, А | 499.8668 | 489.2767 | 480.5483 | 480.5937 | 489.485 | 512.9152 | 545.6969 | 587.9437 | 650.741 | 685.2222 | 700.1965 | 704.4098 | 687.6885 | 690.6395 | 718.8536 | 721.9859 | 714.6535 | 687.7618 | 661.3606 | 644.6731 | 629.8976 | 596.6319 | 556.5581 | 521.1415
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -45.4 | -41.4 | -46.1 | -40.6 | -42.9 | -45.9 | -45.4 | -42.4 | -60.4 | -51.3 | -62.8 | -60.4 | -50.6 | -61.6 | -55.3 | -65.9 | -52.1 | -56.3 | -51.8 | -53.6 | -51.2 | -46.8 | -51.2 | -36.4 | -1217.8 | -0.4638%
|  | расчет | Q, кВАр | 27.5 | 24.9 | 23.3 | 25.3 | 24.3 | 27 | 32.1 | 21.5 | 38.1 | 34.2 | 31.2 | 48.6 | 31.7 | 33.4 | 39 | 33 | 31.6 | 30.1 | 35.7 | 36.5 | 29.8 | 29.2 | 31.4 | 27.9 | 747.3
|  | расчет | I, А | 4.7332 | -5.6767 | 14.7517 | 2.7544 | 6.115 | -5.2154 | -9.4786 | -10.0064 | -8.758 | -9.4769 | -1.1494 | -0.0098043 | -1.5885 | -3.5037 | 11.6464 | 15.4141 | 0.99336 | -2.5731 | -1.7218 | -1.1731 | -6.7271 | -5.2039 | 0.15231 | 7.494
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 90.4 | 91.8 | 92.3 | 92.6 | 89.9 | 93.3 | 93 | 95.2 | 112.8 | 116.5 | 118.8 | 119.6 | 111.2 | 118.2 | 119.3 | 127.7 | 117.5 | 114.3 | 113.4 | 108 | 109 | 98.2 | 101.8 | 93.6 | 2538.4 | 0.7903%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС 35 кВ Баган |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
1С-6 кВ |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 кВ |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
| Т-1 6 кВ | ТИ | I, А | 222 | 210 | 210 | 222 | 210 | 212 | 216 | 216 | 220 | 212 | 196 | 206 | 206 | 202 | 182 | 194 | 200 | 200 | 200 | 198 | 208 | 218 | 206 | 212
| Т-2 6 кВ | ТИ | I, А | 132 | 140 | 132 | 136 | 132 | 132 | 136 | 140 | 144 | 136 | 140 | 140 | 140 | 144 | 120 | 124 | 132 | 132 | 128 | 132 | 132 | 128 | 120 | 132
яч.2 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 2378.4 | 2355.6 | 2265.6 | 2350.8 | 2277.6 | 2206.8 | 2260.8 | 2289.6 | 2317.2 | 2277.6 | 2156.4 | 2131.2 | 2210.4 | 2206.8 | 2062.8 | 2086.8 | 2115.6 | 2179.2 | 2161.2 | 2172 | 2181.6 | 2256 | 2287.2 | 2254.8 | 53442
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 628.8 | 624 | 592.8 | 655.2 | 615.6 | 573.6 | 589.2 | 595.2 | 625.2 | 578.4 | 525.6 | 516 | 536.4 | 531.6 | 414 | 416.4 | 464.4 | 524.4 | 516 | 517.2 | 544.8 | 571.2 | 583.2 | 571.2
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13310.4
|  | расчет | S, кВА | 2378.4 | 2355.6 | 2265.6 | 2350.8 | 2277.6 | 2206.8 | 2260.8 | 2289.6 | 2317.2 | 2277.6 | 2156.4 | 2131.2 | 2210.4 | 2206.8 | 2062.8 | 2086.8 | 2115.6 | 2179.2 | 2161.2 | 2172 | 2181.6 | 2256 | 2287.2 | 2254.8
|  | расчет | tgφ | 0.26438 | 0.2649 | 0.26165 | 0.27871 | 0.27028 | 0.25992 | 0.26062 | 0.25996 | 0.26981 | 0.25395 | 0.24374 | 0.24212 | 0.24267 | 0.24089 | 0.2007 | 0.19954 | 0.21951 | 0.24064 | 0.23876 | 0.23812 | 0.24972 | 0.25319 | 0.25498 | 0.25333 | 0.24906
яч.13 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 1539.6 | 1620 | 1622.4 | 1566 | 1564.8 | 1498.8 | 1569.6 | 1630.8 | 1640.4 | 1615.2 | 1591.2 | 1573.2 | 1640.4 | 1660.8 | 1524 | 1447.2 | 1489.2 | 1531.2 | 1515.6 | 1549.2 | 1521.6 | 1472.4 | 1462.8 | 1491.6 | 37338
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 192 | 256.8 | 265.2 | 254.4 | 240 | 177.6 | 266.4 | 242.4 | 84 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 72 | 105.6 | 212.4 | 206.4 | 176.4 | 103.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 112.8 | 194.4 | 159.6 | 136.8 | 184.8 | 96 | 92.4 | 189.6 | 190.8 | 208.8 | 4501.2
|  | расчет | S, кВА | 1541.2826 | 1623.4381 | 1636.2443 | 1579.5433 | 1574.7114 | 1502.3487 | 1569.6225 | 1630.8 | 1640.4 | 1615.2 | 1591.2 | 1574.534 | 1640.4 | 1660.8 | 1528.1688 | 1460.1983 | 1497.7279 | 1537.2988 | 1526.8249 | 1552.1716 | 1524.4029 | 1484.5571 | 1475.191 | 1506.1434
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024019 | 0.12232 | 0.15747 | 0.16167 | 0.1575 | 0.15083 | 0.11289 | 0.1624 | 0.14595 | 0.055118 | 0 | 0.0024174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12055
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 1.24
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3918 | 3975.6 | 3888 | 3916.8 | 3842.4 | 3705.6 | 3830.4 | 3920.4 | 3957.6 | 3892.8 | 3747.6 | 3704.4 | 3850.8 | 3867.6 | 3586.8 | 3534 | 3604.8 | 3710.4 | 3676.8 | 3721.2 | 3703.2 | 3728.4 | 3750 | 3746.4
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 72 | 105.6 | 212.4 | 206.4 | 176.4 | 103.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 112.8 | 194.4 | 159.6 | 136.8 | 184.8 | 96 | 92.4 | 189.6 | 190.8 | 208.8
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3918.6615 | 3977.0022 | 3893.7973 | 3922.2345 | 3846.447 | 3707.0368 | 3830.4092 | 3920.4 | 3957.6 | 3892.8 | 3747.6 | 3704.9667 | 3850.8 | 3867.6 | 3588.5733 | 3539.3428 | 3608.3314 | 3712.921 | 3681.4412 | 3722.4381 | 3704.3526 | 3733.2177 | 3754.8508 | 3752.2141 |  | 3977.0022