## ЮЭС
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | [34 empty] | 5 | 5%
[32 empty] | зима | 1 | 1 | 5%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | Вид учёта | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ | лето | 2
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Усть-Куломский РЭС
ПС 110 кВ Керчомья |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
СМВ-110 | ВЛ-187 | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 5.46 | 5.4 | 5.52 | 5.52 | 5.46 | 5.52 | 5.76 | 5.94 | 5.76 | 5.94 | 5.94 | 5.82 | 5.76 | 5.76 | 5.88 | 5.94 | 5.94 | 5.82 | 5.76 | 5.7 | 5.76 | 5.64 | 5.52 | 5.46
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 114.7 | 114.7 | 114.8 | 114.8 | 114.7 | 114.6 | 114.5 | 114.6 | 114.3 | 114.3 | 114.2 | 114.3 | 114.4 | 114.2 | 114.3 | 114.2 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.6 | 114.5 | 114.6 | 114.4 | 114.6
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 137.4 | 128.4 | 128.4 | 131.4 | 133.2 | 187.2 | 225 | 225.6 | 189 | 189 | 181.8 | 180.6 | 177.6 | 172.2 | 181.8 | 204 | 199.8 | 202.8 | 193.2 | 191.4 | 185.4 | 176.4 | 164.4 | 151.2 | 4237.2 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.6 | 26.4 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 49.2 | 51 | 44.4 | 24.6 | 25.2 | 24.6 | 23.4 | 24 | 25.8 | 38.4 | 48 | 49.2 | 50.4 | 50.4 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 52.2 | 52.2 | 929.4
|  | I, А | ТИ | 7.32 | 6.72 | 6.96 | 6.72 | 7.08 | 11.1 | 12.84 | 11.46 | 10.38 | 10.86 | 10.44 | 10.56 | 9.54 | 9.06 | 10.32 | 10.2 | 9.78 | 10.26 | 9.6 | 10.38 | 9.18 | 8.82 | 7.56 | 8.16 | 9.3875 | 3.662%
|  | tgφ |  | 0.28821 | 0.20561 | 0.19626 | 0.19178 | 0.18919 | 0.26282 | 0.22667 | 0.19681 | 0.13016 | 0.13333 | 0.13531 | 0.12957 | 0.13514 | 0.14983 | 0.21122 | 0.23529 | 0.24625 | 0.24852 | 0.26087 | 0.26959 | 0.27832 | 0.29252 | 0.31752 | 0.34524
|  | I, А, расч. |  | 7.8197 | 7.1686 | 7.1557 | 7.3167 | 7.4064 | 10.5849 | 12.6405 | 12.6337 | 10.4526 | 10.4767 | 10.0995 | 10.0158 | 9.8565 | 9.5674 | 10.2193 | 11.5151 | 11.3277 | 11.4821 | 10.9813 | 10.8818 | 10.5542 | 10.0891 | 9.4506 | 8.7641 | 9.9358 | -5.841%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 137.4 | 128.4 | 128.4 | 131.4 | 133.2 | 187.2 | 225 | 225.6 | 189 | 189 | 181.8 | 180.6 | 177.6 | 172.2 | 181.8 | 204 | 199.8 | 202.8 | 193.2 | 191.4 | 185.4 | 176.4 | 164.4 | 151.2 |  | 225.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 39.6 | 26.4 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 49.2 | 51 | 44.4 | 24.6 | 25.2 | 24.6 | 23.4 | 24 | 25.8 | 38.4 | 48 | 49.2 | 50.4 | 50.4 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 52.2 | 52.2 |  | 52.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 142.9927 | 131.0859 | 130.8495 | 133.7946 | 135.5628 | 193.5574 | 230.7076 | 229.9276 | 190.5942 | 190.6726 | 183.4568 | 182.1096 | 179.2143 | 174.122 | 185.8112 | 209.571 | 205.7685 | 208.9689 | 199.6657 | 198.2335 | 192.4467 | 183.7921 | 172.4883 | 159.9571 |  | 230.7076
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.58 | 10.57 | 10.55 | 10.52 | 10.54 | 10.52 | 10.5 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.51 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.51 | 10.53 | 10.54 | 10.53 | 10.55 | 10.55
яч.4д | Керчомья | P, кВт | АСКУЭ | 31.6 | 28.6 | 27.4 | 29 | 30.8 | 48.4 | 55.6 | 49.8 | 40 | 39.2 | 37.8 | 36.6 | 40.2 | 38.4 | 45 | 52.4 | 47 | 46 | 46.4 | 47 | 47.8 | 43 | 38.8 | 35.2 | 982 | 55.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.2 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 19.6 | 20.6 | 17.8 | 10.8 | 11.4 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 16.6 | 20.2 | 19.6 | 20 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 21.2 | 21.6 | 21 | 383.4
|  | I, А | ТИ | 2.16 | 1.8 | 1.82 | 1.88 | 2.2 | 2.96 | 3.2 | 2.46 | 1.88 | 2.46 | 2.08 | 2.74 | 2.58 | 2.78 | 2.26 | 2.7 | 2.38 | 2.54 | 2.42 | 3.52 | 2.44 | 2.72 | 2.36 | 2.38 | 2.4467
|  | tgφ |  | 0.51266 | 0.36364 | 0.37226 | 0.35862 | 0.33117 | 0.40496 | 0.3705 | 0.35743 | 0.27 | 0.29082 | 0.28042 | 0.29508 | 0.27861 | 0.28125 | 0.36889 | 0.3855 | 0.41702 | 0.43478 | 0.44828 | 0.44255 | 0.43096 | 0.49302 | 0.5567 | 0.59659
|  | I расчет, А |  | 1.9419 | 1.6642 | 1.5989 | 1.6848 | 1.7726 | 2.8556 | 3.2487 | 2.9059 | 2.2722 | 2.2431 | 2.1612 | 2.0988 | 2.2951 | 2.1918 | 2.638 | 3.0857 | 2.8034 | 2.7561 | 2.7966 | 2.8214 | 2.8545 | 2.6317 | 2.4331 | 2.2457 | 2.4167 | 1.224%
яч.6д | Керчомья | P, кВт | АСКУЭ | 111.4 | 106.4 | 107.2 | 108.2 | 108.6 | 145.6 | 177 | 182.6 | 156.6 | 157.6 | 151.4 | 151.4 | 145 | 141.2 | 143.8 | 158.6 | 159.4 | 163.6 | 154 | 151.2 | 143.6 | 139.6 | 132 | 122 | 3418 | 182.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 29.2 | 19.2 | 18.8 | 18 | 17.6 | 34 | 39 | 34 | 19.8 | 19.4 | 20.6 | 18 | 17 | 19 | 26.8 | 33.6 | 32.8 | 33 | 34 | 35 | 34.2 | 35 | 34.6 | 38.6 | 661.2
|  | I, А | ТИ | 5.2 | 4.98 | 5.24 | 4.92 | 4.96 | 8.22 | 9.72 | 9.14 | 8.58 | 8.46 | 8.34 | 7.88 | 6.98 | 6.28 | 8.22 | 7.56 | 7.52 | 7.8 | 7.22 | 6.8 | 6.8 | 6.28 | 5.26 | 5.84 | 7.0083
|  | tgφ |  | 0.26212 | 0.18045 | 0.17537 | 0.16636 | 0.16206 | 0.23352 | 0.22034 | 0.1862 | 0.12644 | 0.1231 | 0.13606 | 0.11889 | 0.11724 | 0.13456 | 0.18637 | 0.21185 | 0.20577 | 0.20171 | 0.22078 | 0.23148 | 0.23816 | 0.25072 | 0.26212 | 0.31639
|  | I расчет, А |  | 6.2979 | 5.9126 | 5.9518 | 5.9984 | 6.0107 | 8.1765 | 9.9305 | 10.2056 | 8.6566 | 8.7249 | 8.4115 | 8.3854 | 8.0294 | 7.8283 | 8.045 | 8.9079 | 8.959 | 9.1703 | 8.6737 | 8.5195 | 8.0956 | 7.9004 | 7.4766 | 7.011 | 7.97 | -13.72%
яч.8д - резерв | "Нижний склад" | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 5.085 | 7.185 | 6.78 | 4.635 | 5.82 | 7.185 | 7.155 | 5.28 | 5.325 | 7.14 | 6.81 | 4.575 | 4.86 | 7.08 | 5.64 | 4.545 | 5.325 | 7.08 | 4.905 | 4.53 | 4.89 | 6.93 | 4.68 | 4.38 | 137.82 |  | 1 | 1
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 143 | 135 | 134.6 | 137.2 | 139.4 | 194 | 232.6 | 232.4 | 196.6 | 196.8 | 189.2 | 188 | 185.2 | 179.6 | 188.8 | 211 | 206.4 | 209.6 | 200.4 | 198.2 | 191.4 | 182.6 | 170.8 | 157.2 | 4400
|  | Q, кВАр |  | 45.4 | 29.6 | 29 | 28.4 | 27.8 | 53.6 | 59.6 | 51.8 | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 28.8 | 28.2 | 29.8 | 43.4 | 53.8 | 52.4 | 53 | 54.8 | 55.8 | 54.8 | 56.2 | 56.2 | 59.6 | 1044.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.0757 | -5.1402 | -4.8287 | -4.414 | -4.6547 | -3.6325 | -3.3778 | -3.0142 | -4.0212 | -4.127 | -4.0704 | -4.0975 | -4.2793 | -4.2973 | -3.8504 | -3.4314 | -3.3033 | -3.3531 | -3.7267 | -3.5528 | -3.2362 | -3.5147 | -3.8929 | -3.9683 | -3.8422
|  | Q, % |  | -14.6465 | -12.1212 | -15.0794 | -12.6984 | -10.3175 | -8.9431 | -16.8627 | -16.6667 | -24.3902 | -22.2222 | -26.8293 | -23.0769 | -17.5 | -15.5039 | -13.0208 | -12.0833 | -6.5041 | -5.1587 | -8.7302 | -8.1395 | -6.2016 | -8.9147 | -7.6628 | -14.1762 | -12.3951
|  |  | Δ I | -0.5464% | -0.8929% | -1.437% | -1.19% | -1.13% | -0.7207% | -0.6231% | -1.222% | -0.7707% | -0.5525% | 0.1916% | -0.5682% | -0.2096% | 0% | -1.55% | -0.5882% | -1.227% | -0.7797% | -0.4167% | 0.578% | -0.6536% | -2.041% | -0.7937% | -0.7353% | -0.719%
|  |  | Δ Iрасч | -5.372% | -5.695% | -5.52% | -5.008% | -5.089% | -4.225% | -4.261% | -3.782% | -4.557% | -4.689% | -4.686% | -4.677% | -4.748% | -4.733% | -4.536% | -4.155% | -3.836% | -3.869% | -4.453% | -4.218% | -3.752% | -4.391% | -4.857% | -5.621% | -4.537%
ПС 110 кВ Пожег |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 382.2 | 383.4 | 396 | 403.2 | 460.2 | 520.2 | 580.2 | 609.6 | 566.4 | 569.4 | 555 | 544.2 | 550.2 | 554.4 | 586.8 | 604.8 | 600.6 | 582.6 | 563.4 | 547.8 | 493.2 | 446.4 | 408 | 391.8 | 12300 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 103.8 | 101.4 | 100.2 | 99.6 | 109.2 | 111.6 | 126 | 123.6 | 111.6 | 103.8 | 107.4 | 104.4 | 103.8 | 104.4 | 112.8 | 113.4 | 119.4 | 124.2 | 129.6 | 123 | 110.4 | 108 | 104.4 | 103.8 | 2659.8
|  | I, А | ТИ | 22.56 | 22.32 | 21.78 | 23.88 | 24.24 | 27.54 | 33.78 | 36.66 | 32.76 | 33 | 32.1 | 34.86 | 31.2 | 31.86 | 33.24 | 33.48 | 34.32 | 31.86 | 32.16 | 31.86 | 28.8 | 26.22 | 24.96 | 23.76 | 29.55 | 9.873%
|  | tgφ |  | 0.27159 | 0.26448 | 0.25303 | 0.24702 | 0.23729 | 0.21453 | 0.21717 | 0.20276 | 0.19703 | 0.1823 | 0.19351 | 0.19184 | 0.18866 | 0.18831 | 0.19223 | 0.1875 | 0.1988 | 0.21318 | 0.23003 | 0.22453 | 0.22384 | 0.24194 | 0.25588 | 0.26493
|  | I расчет, А |  | 21.9911 | 21.9998 | 22.6816 | 23.0614 | 26.3136 | 29.6563 | 33.1587 | 34.7382 | 32.3033 | 32.4498 | 31.7243 | 31.007 | 31.3003 | 31.629 | 33.4367 | 34.4658 | 34.2654 | 33.3653 | 32.3808 | 31.3254 | 28.1718 | 25.5514 | 23.4299 | 22.506 | 29.288 | 0.8865%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 382.2 | 383.4 | 396 | 403.2 | 460.2 | 520.2 | 580.2 | 609.6 | 566.4 | 569.4 | 555 | 544.2 | 550.2 | 554.4 | 586.8 | 604.8 | 600.6 | 582.6 | 563.4 | 547.8 | 493.2 | 446.4 | 408 | 391.8 |  | 609.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 103.8 | 101.4 | 100.2 | 99.6 | 109.2 | 111.6 | 126 | 123.6 | 111.6 | 103.8 | 107.4 | 104.4 | 103.8 | 104.4 | 112.8 | 113.4 | 119.4 | 124.2 | 129.6 | 123 | 110.4 | 108 | 104.4 | 103.8 |  | 129.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 396.0445 | 396.5823 | 408.4802 | 415.3196 | 472.9785 | 532.0363 | 593.7239 | 622.0041 | 577.2898 | 578.7839 | 565.2962 | 554.1236 | 559.9058 | 564.1442 | 597.5434 | 615.3394 | 612.3534 | 595.6915 | 578.1139 | 561.4391 | 505.4052 | 459.2787 | 421.1453 | 405.3168 |  | 622.0041
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.39 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.33 | 10.31 | 10.3 | 10.33 | 10.34 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 10.41 |  | 10.3571
яч.7д | Кекур | P, кВт | АСКУЭ | 161.5 | 168 | 169.3 | 177.4 | 199.6 | 218.8 | 252.4 | 270.1 | 259.8 | 260.3 | 258.1 | 262.1 | 264.3 | 247.1 | 251.5 | 272 | 245.9 | 234.4 | 217.8 | 226.3 | 207.9 | 191.7 | 173.8 | 166.6 | 5356.7 | 272 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.3 | 43.7 | 44.3 | 43.7 | 44.4 | 44.7 | 47.4 | 45.6 | 45.6 | 44.6 | 45.2 | 45.3 | 43.7 | 44 | 46.4 | 48.3 | 47.5 | 46.2 | 46.7 | 46.8 | 45.6 | 45.8 | 44.7 | 43.7 | 1088.2
|  | I, А | ТИ | 10.35 | 9.75 | 10.07 | 10.27 | 11.2 | 11.7 | 14.49 | 17.71 | 14.76 | 15.95 | 15.36 | 16.84 | 14.71 | 14.78 | 14.07 | 15.55 | 16.13 | 13.59 | 12.94 | 12.49 | 13.25 | 12.17 | 10.59 | 10.21 | 13.2888
|  | tgφ |  | 0.2743 | 0.26012 | 0.26167 | 0.24634 | 0.22244 | 0.2043 | 0.1878 | 0.16883 | 0.17552 | 0.17134 | 0.17513 | 0.17283 | 0.16534 | 0.17807 | 0.18449 | 0.17757 | 0.19317 | 0.1971 | 0.21442 | 0.20681 | 0.21934 | 0.23891 | 0.25719 | 0.2623
|  | I расчет, А |  | 9.2988 | 9.6297 | 9.7172 | 10.1449 | 11.3759 | 12.4481 | 14.3426 | 15.2982 | 14.7598 | 14.8065 | 14.705 | 14.8837 | 14.9757 | 14.0717 | 14.3107 | 15.4734 | 14.0142 | 13.3816 | 12.4765 | 12.8936 | 11.864 | 10.9651 | 9.9838 | 9.5637 | 12.7244 | 4.247%
яч.5д.- отдача | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | АСКУЭ | 228.8 | 221.2 | 220 | 229.8 | 231 | 271.8 | 315 | 344.8 | 327.6 | 308.2 | 312.2 | 297.8 | 284.4 | 287.8 | 310.8 | 340 | 341.8 | 346.8 | 348.2 | 343.6 | 320 | 279.2 | 245.2 | 234.2 | 6990.2 | 348.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 61 | 59.8 | 57.6 | 57.4 | 56.8 | 67 | 69.8 | 79.6 | 78.8 | 65.2 | 60.4 | 64.6 | 60 | 61 | 62.8 | 67.6 | 67.2 | 72.8 | 79.8 | 83.8 | 74.6 | 65 | 63 | 59.6 | 1595.2
|  | I, А | ТИ | 12.24 | 12.94 | 12.72 | 13.76 | 13.18 | 15.92 | 19.8 | 19.16 | 18.26 | 17.32 | 17.3 | 18.22 | 16.86 | 17.92 | 19.38 | 19.72 | 18.62 | 18.54 | 19.46 | 19.72 | 16.12 | 14.2 | 14.56 | 13.92 | 16.66
|  | tgφ |  | 0.26661 | 0.27034 | 0.26182 | 0.24978 | 0.24589 | 0.2465 | 0.22159 | 0.23086 | 0.24054 | 0.21155 | 0.19347 | 0.21692 | 0.21097 | 0.21195 | 0.20206 | 0.19882 | 0.19661 | 0.20992 | 0.22918 | 0.24389 | 0.23312 | 0.23281 | 0.25693 | 0.25448
|  | I расчет, А |  | 13.1483 | 12.7113 | 12.6277 | 13.1521 | 13.2342 | 15.6039 | 18.0191 | 19.7631 | 18.8543 | 17.6618 | 17.8455 | 17.0515 | 16.2487 | 16.4941 | 17.7429 | 19.4165 | 19.4922 | 19.848 | 20.0087 | 19.733 | 18.3154 | 15.9483 | 14.0845 | 13.4189 | 16.6843 | -0.1461%
яч.5д.- приём | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.1д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 7.54 | 7.52 | 7.25 | 6.96 | 7.5 | 7.5 | 7.46 | 6.92 | 7.39 | 7.3 | 6.59 | 6.61 | 6.59 | 6.59 | 6.89 | 6.88 | 6.74 | 6.59 | 6.63 | 6.63 | 6.65 | 6.66 | 6.68 | 6.69 | 166.76 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 390.3 | 389.2 | 389.3 | 407.2 | 430.6 | 490.6 | 567.4 | 614.9 | 587.4 | 568.5 | 570.3 | 559.9 | 548.7 | 534.9 | 562.3 | 612 | 587.7 | 581.2 | 566 | 569.9 | 527.9 | 470.9 | 419 | 400.8 | 12346.9
|  | Q, кВАр |  | 105.3 | 103.5 | 101.9 | 101.1 | 101.2 | 111.7 | 117.2 | 125.2 | 124.4 | 109.8 | 105.6 | 109.9 | 103.7 | 105 | 109.2 | 115.9 | 114.7 | 119 | 126.5 | 130.6 | 120.2 | 110.8 | 107.7 | 103.3 | 2683.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.1193 | -1.5128 | 1.6919 | -0.99206 | 6.432 | 5.6901 | 2.2061 | -0.86942 | -3.7076 | 0.15806 | -2.7568 | -2.885 | 0.27263 | 3.5173 | 4.1752 | -1.1905 | 2.1479 | 0.2403 | -0.46148 | -4.0343 | -7.0357 | -5.4884 | -2.6961 | -2.2971 | -0.3813
|  | Q, % |  | -1.4451 | -2.071 | -1.6966 | -1.506 | 7.326 | -0.089606 | 6.9841 | -1.2945 | -11.4695 | -5.7803 | 1.676 | -5.2682 | 0.096339 | -0.57471 | 3.1915 | -2.2046 | 3.9363 | 4.1868 | 2.392 | -6.1789 | -8.8768 | -2.5926 | -3.1609 | 0.4817 | -0.88728
|  |  | Δ I | -0.133% | -1.658% | -4.637% | -0.6281% | -0.5776% | -0.2905% | -1.51% | -0.5728% | -0.7937% | -0.8182% | -1.745% | -0.5737% | -1.186% | -2.637% | -0.6318% | -5.346% | -1.253% | -0.8475% | -0.7463% | -1.099% | -1.979% | -0.5721% | -0.7612% | -1.557% | -1.349%
|  |  | Δ Iрасч | -2.074% | -1.551% | 1.485% | -1.022% | 6.474% | 5.41% | 2.404% | -0.9304% | -4.058% | -0.05709% | -2.604% | -2.994% | 0.2424% | 3.362% | 4.137% | -1.23% | 2.215% | 0.4068% | -0.3224% | -4.154% | -7.126% | -5.331% | -2.725% | -2.118% | -0.4119%
ПС 110 кВ Помоздино |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 1490 | 1540 | 1500 | 1620 | 1580 | 1790 | 2040 | 2070 | 2140 | 2160 | 2470 | 2260 | 2140 | 2370 | 1970 | 2220 | 2080 | 2110 | 1950 | 1880 | 2120 | 2010 | 2030 | 1790 | 47330
|  | Q, кВАр | ТИ | 470 | 470 | 460 | 460 | 450 | 470 | 520 | 530 | 610 | 710 | 910 | 710 | 680 | 810 | 520 | 680 | 550 | 550 | 510 | 490 | 680 | 750 | 800 | 780 | 14570
|  | I, А | ТИ | 7.72 | 8 | 7.92 | 8.44 | 8.24 | 9.08 | 10.72 | 10.76 | 11.36 | 11.56 | 13.52 | 12.2 | 11.52 | 12.68 | 10.16 | 11.36 | 10.76 | 10.84 | 10.24 | 9.84 | 11.24 | 10.92 | 10.96 | 9.96 | 10.4167
|  | tgφ |  | 0.31544 | 0.30519 | 0.30667 | 0.28395 | 0.28481 | 0.26257 | 0.2549 | 0.25604 | 0.28505 | 0.3287 | 0.36842 | 0.31416 | 0.31776 | 0.34177 | 0.26396 | 0.30631 | 0.26442 | 0.26066 | 0.26154 | 0.26064 | 0.32075 | 0.37313 | 0.39409 | 0.43575
|  | I расчет, А | расч. | 7.707 | 7.9392 | 7.7375 | 8.315 | 8.1212 | 9.1746 | 10.4365 | 10.6029 | 11.0704 | 11.3251 | 13.1577 | 11.78 | 11.1795 | 12.4838 | 10.1389 | 11.5727 | 10.7118 | 10.8684 | 10.0256 | 9.6288 | 11.0239 | 10.6209 | 10.7965 | 9.6342 | 10.2522 | 1.579%
|  | U, кВ | ТИ | 117.18 | 117.23 | 117.21 | 117.07 | 116.93 | 116.6 | 116.6 | 116.49 | 116.19 | 116.05 | 115.64 | 116.24 | 116.1 | 115.97 | 116.16 | 115.97 | 116.1 | 115.97 | 116.21 | 116.63 | 116.74 | 116.76 | 116.82 | 117.15 | 116.5004
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1492.8 | 1470 | 1518.6 | 1553.4 | 1573.8 | 1701.6 | 1873.8 | 2012.4 | 2092.8 | 2201.4 | 2289 | 2368.8 | 2217 | 2224.8 | 2130 | 2242.2 | 2213.4 | 2182.2 | 2048.4 | 1959.6 | 2035.8 | 2028.6 | 2080.8 | 1939.2 | 47450.4 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 444.6 | 439.8 | 439.2 | 436.8 | 429.6 | 431.4 | 435 | 452.4 | 484.2 | 615 | 653.4 | 763.8 | 622.2 | 712.8 | 585.6 | 556.2 | 594.6 | 490.2 | 475.8 | 453 | 536.4 | 673.8 | 730.2 | 724.8 | 13180.8
|  | I, А | ТИ | 84.96 | 86.64 | 85.08 | 91.38 | 90.12 | 100.38 | 114 | 117.48 | 118.44 | 122.58 | 141.6 | 124.74 | 121.08 | 137.04 | 110.52 | 128.82 | 117.54 | 121.5 | 109.14 | 107.1 | 119.28 | 123.06 | 116.04 | 106.14 | 112.2775 | 39.51%
|  | tgφ |  | 0.29783 | 0.29918 | 0.28921 | 0.28119 | 0.27297 | 0.25353 | 0.23215 | 0.22481 | 0.23136 | 0.27937 | 0.28545 | 0.32244 | 0.28065 | 0.32039 | 0.27493 | 0.24806 | 0.26864 | 0.22464 | 0.23228 | 0.23117 | 0.26348 | 0.33215 | 0.35092 | 0.37376
|  | I расчет, А |  | 85.422 | 83.9891 | 86.614 | 88.4954 | 89.5531 | 96.6383 | 105.9985 | 113.8747 | 118.9336 | 127.0393 | 133.4599 | 138.2006 | 127.8592 | 130.0966 | 122.1912 | 128.399 | 126.7735 | 123.8334 | 116.2111 | 110.7227 | 116.3408 | 118.3517 | 122.0962 | 114.2944 | 113.5579 | -1.14%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1492.8 | 1470 | 1518.6 | 1553.4 | 1573.8 | 1701.6 | 1873.8 | 2012.4 | 2092.8 | 2201.4 | 2289 | 2368.8 | 2217 | 2224.8 | 2130 | 2242.2 | 2213.4 | 2182.2 | 2048.4 | 1959.6 | 2035.8 | 2028.6 | 2080.8 | 1939.2 |  | 2368.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 444.6 | 439.8 | 439.2 | 436.8 | 429.6 | 431.4 | 435 | 452.4 | 484.2 | 615 | 653.4 | 763.8 | 622.2 | 712.8 | 585.6 | 556.2 | 594.6 | 490.2 | 475.8 | 453 | 536.4 | 673.8 | 730.2 | 724.8 |  | 763.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1557.601 | 1534.3807 | 1580.836 | 1613.6436 | 1631.3806 | 1755.434 | 1923.6298 | 2062.6244 | 2148.0832 | 2285.6918 | 2380.4312 | 2488.8961 | 2302.6554 | 2336.1975 | 2209.0331 | 2310.1557 | 2291.8745 | 2236.5806 | 2102.9332 | 2011.2785 | 2105.2806 | 2137.5744 | 2205.2031 | 2070.225 |  | 2488.8961
ВЛ-163/3 | В ВЛ-163/3 | P, кВт | АСКУЭ | 8610.8 | 8628.4 | 8606.4 | 8597.6 | 8949.6 | 9658 | 10661.2 | 11444.4 | 11721.6 | 12174.8 | 12078 | 12034 | 11866.8 | 7295.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142326.8
|  | Q, кВАр, прием | АСКУЭ | 2063.6 | 2226.4 | 2200 | 2063.6 | 1663.2 | 858 | 501.6 | 893.2 | 1042.8 | 1548.8 | 1993.2 | 1623.6 | 1108.8 | 954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20741.6
|  | I, А | ТИ | 43.56 | 44.36 | 43.16 | 43.52 | 45.44 | 48.64 | 55 | 55.64 | 60.56 | 58.72 | 60.36 | 58.08 | 58.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1467
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.56 | 10.55 | 10.54 | 10.53 | 10.5 | 10.49 | 10.47 | 10.44 | 10.4 | 10.31 | 10.41 | 10.41 | 10.38 | 10.45 | 10.4 | 10.45 | 10.44 | 10.46 | 10.5 | 10.46 | 10.44 | 10.44 | 10.47
яч.3д - отдача | Скородум | P, кВт | АСКУЭ | 293.7 | 288 | 291 | 300 | 306.6 | 347.4 | 396 | 426.3 | 436.2 | 468 | 436.2 | 429.3 | 406.8 | 372.3 | 389.1 | 425.1 | 449.1 | 451.8 | 438.9 | 420.9 | 385.2 | 355.2 | 320.1 | 287.7 | 9120.9 | 468 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83.1 | 82.2 | 81.3 | 81.6 | 80.1 | 87.9 | 96.3 | 100.8 | 100.5 | 101.1 | 96 | 95.7 | 88.8 | 84 | 83.4 | 86.1 | 92.1 | 104.4 | 105.9 | 100.5 | 87.3 | 84.3 | 83.1 | 81.6 | 2168.1
|  | I, А | ТИ | 17.52 | 17.1 | 16.95 | 17.19 | 16.95 | 21.15 | 24 | 27.39 | 25.2 | 24.9 | 22.92 | 23.85 | 22.44 | 22.62 | 23.61 | 24.33 | 26.13 | 26.1 | 26.07 | 21.87 | 19.95 | 19.08 | 18.33 | 16.26 | 21.7462
|  | tgφ |  | 0.28294 | 0.28542 | 0.27938 | 0.272 | 0.26125 | 0.25302 | 0.24318 | 0.23645 | 0.2304 | 0.21603 | 0.22008 | 0.22292 | 0.21829 | 0.22562 | 0.21434 | 0.20254 | 0.20508 | 0.23108 | 0.24129 | 0.23877 | 0.22664 | 0.23733 | 0.25961 | 0.28363
|  | I расчет, А |  | 16.7394 | 16.3941 | 16.5544 | 17.0504 | 17.3954 | 19.7274 | 22.4569 | 24.1844 | 24.7839 | 26.6116 | 25.041 | 24.4228 | 23.1202 | 21.2536 | 22.0117 | 24.1069 | 25.3587 | 25.6741 | 24.9503 | 23.8223 | 21.8265 | 20.2127 | 18.3106 | 16.5101 | 21.605 | 0.6496%
яч.3д - приём | Скородум | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | с.Помоздино | P, кВт | АСКУЭ | 341 | 334.2 | 379.6 | 383.6 | 383 | 394.4 | 425.8 | 443.4 | 459.8 | 446.8 | 453.6 | 457.6 | 470.8 | 444 | 456 | 479.8 | 481.2 | 478.6 | 452 | 445.4 | 428.4 | 384.8 | 380.2 | 350.8 | 10154.8 | 481.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 84.6 | 83.4 | 85 | 85.8 | 83.2 | 79.4 | 77.8 | 76.8 | 79.4 | 74.4 | 73.8 | 73 | 79.6 | 78.2 | 76.6 | 80.4 | 79.6 | 81 | 79.8 | 84.8 | 82.6 | 83 | 82.2 | 83 | 1927.4
|  | I, А | ТИ | 16.72 | 20.4 | 18.44 | 21.06 | 19 | 20.9 | 24.58 | 21.88 | 23.84 | 21.62 | 23.8 | 25.24 | 23.1 | 25.3 | 24.88 | 26.36 | 26.02 | 22.58 | 24.58 | 22.96 | 22.44 | 19.46 | 18.76 | 16.66 | 22.1075
|  | tgφ |  | 0.24809 | 0.24955 | 0.22392 | 0.22367 | 0.21723 | 0.20132 | 0.18271 | 0.17321 | 0.17268 | 0.16652 | 0.1627 | 0.15953 | 0.16907 | 0.17613 | 0.16798 | 0.16757 | 0.16542 | 0.16924 | 0.17655 | 0.19039 | 0.19281 | 0.2157 | 0.2162 | 0.2366
|  | I расчет, А |  | 19.2681 | 18.8545 | 21.3133 | 21.5572 | 21.5148 | 22.1477 | 23.8515 | 24.844 | 25.8347 | 25.1752 | 25.7657 | 25.7304 | 26.5131 | 25.1057 | 25.5767 | 27.0392 | 26.979 | 26.8756 | 25.3645 | 24.9601 | 24.11 | 21.7953 | 21.537 | 19.9019 | 23.8173 | -7.734%
яч.7д | ДЭС Помоздино | P, кВт | АСКУЭ | 84.6 | 84.4 | 84.6 | 88.4 | 95.4 | 102.6 | 120 | 127.4 | 140.2 | 213.4 | 193.6 | 236.6 | 143.2 | 217.2 | 252.8 | 196.6 | 247.2 | 127.2 | 121.4 | 111.8 | 112.2 | 102.8 | 97.8 | 89.6 | 3391 | 252.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.2 | 22.6 | 22.2 | 21.6 | 21 | 20.2 | 20.8 | 21 | 23.8 | 98.6 | 74.6 | 126 | 24.6 | 104.8 | 131.4 | 78.6 | 123.2 | 20.2 | 20.4 | 20.8 | 19.6 | 20 | 20 | 20.2 | 1099.4
|  | I, А | ТИ | 3.9 | 3.94 | 3.68 | 3.96 | 4.92 | 6.2 | 5.12 | 8 | 7.78 | 18.66 | 16.78 | 7.26 | 6.6 | 18.94 | 7.3 | 18.4 | 6.2 | 6.4 | 6.14 | 5.24 | 5.54 | 5.26 | 4.46 | 4.78 | 7.7275
|  | tgφ |  | 0.27423 | 0.26777 | 0.26241 | 0.24434 | 0.22013 | 0.19688 | 0.17333 | 0.16484 | 0.16976 | 0.46204 | 0.38533 | 0.53254 | 0.17179 | 0.4825 | 0.51978 | 0.3998 | 0.49838 | 0.15881 | 0.16804 | 0.18605 | 0.17469 | 0.19455 | 0.2045 | 0.22545
|  | I расчет, А |  | 4.8109 | 4.7827 | 4.7922 | 4.9907 | 5.3623 | 5.7567 | 6.711 | 7.1285 | 7.8736 | 13.0657 | 11.6322 | 14.8845 | 8.0679 | 13.4296 | 15.7596 | 11.768 | 15.2778 | 7.131 | 6.8028 | 6.2603 | 6.2942 | 5.7985 | 5.527 | 5.0708 | 8.2908 | -7.289%
яч.15д | Вольдино, Яг-Кодж | P, кВт | АСКУЭ | 251 | 241.8 | 242.2 | 245 | 252 | 274.8 | 304.4 | 313 | 316.8 | 314.4 | 300.8 | 293.2 | 292.6 | 283 | 303.6 | 316.2 | 317.6 | 315.8 | 310.8 | 313 | 305 | 286 | 274.4 | 256.4 | 6923.8 | 317.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.6 | 41.2 | 41.4 | 40.8 | 41 | 41.4 | 39.4 | 43.4 | 42.8 | 39.4 | 39 | 39.6 | 41.6 | 39.6 | 39.4 | 40.2 | 37.6 | 40.8 | 42.6 | 42.8 | 43.6 | 42 | 41.4 | 41.2 | 984.8
|  | I, А | ТИ | 14.66 | 14.82 | 13.64 | 14.74 | 15.38 | 16.98 | 18.5 | 16.22 | 15.12 | 15.84 | 17.58 | 16.42 | 15.34 | 16.22 | 16.48 | 15.88 | 16.1 | 16.48 | 15.98 | 16.06 | 15.76 | 16.4 | 13.34 | 13.08 | 15.7092
|  | tgφ |  | 0.16972 | 0.17039 | 0.17093 | 0.16653 | 0.1627 | 0.15066 | 0.12943 | 0.13866 | 0.1351 | 0.12532 | 0.12965 | 0.13506 | 0.14217 | 0.13993 | 0.12978 | 0.12713 | 0.11839 | 0.1292 | 0.13707 | 0.13674 | 0.14295 | 0.14685 | 0.15087 | 0.16069
|  | I расчет, А |  | 13.9622 | 13.4264 | 13.4626 | 13.6213 | 14.0152 | 15.2987 | 16.9134 | 17.4456 | 17.6997 | 17.6111 | 17.0056 | 16.4283 | 16.4105 | 15.9131 | 16.9343 | 17.7159 | 17.6905 | 17.6303 | 17.3358 | 17.3913 | 17.0261 | 16.0049 | 15.3647 | 14.3371 | 16.1102 | -2.553%
яч.17д | Бадъельск, Диасерья | P, кВт | АСКУЭ | 253.7 | 247.9 | 248.1 | 253 | 260.3 | 279.3 | 306.9 | 334.5 | 357.1 | 381.7 | 369.7 | 377.6 | 346.2 | 355.4 | 349.7 | 360.1 | 357.4 | 353.1 | 342.1 | 332.9 | 324.5 | 296.5 | 278.6 | 261.5 | 7627.8 | 381.7 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 47 | 46.1 | 45.7 | 44.6 | 43.5 | 44.1 | 41.4 | 39.5 | 42.3 | 93.3 | 63.3 | 81.1 | 42.5 | 80.5 | 75.6 | 78.6 | 80.3 | 45.6 | 46 | 46.6 | 46.8 | 44.5 | 42.8 | 42.5 | 1304.2
|  | I, А | ТИ | 14.84 | 14.07 | 14.78 | 15.26 | 15.26 | 16.86 | 18.25 | 20.52 | 20.59 | 21.01 | 20.4 | 20.79 | 17.99 | 20.14 | 18.45 | 21.58 | 20.31 | 20.74 | 19.65 | 19.89 | 19.06 | 15.97 | 15.69 | 14.03 | 18.1721
|  | tgφ |  | 0.18526 | 0.18596 | 0.1842 | 0.17628 | 0.16711 | 0.15789 | 0.1349 | 0.11809 | 0.11845 | 0.24443 | 0.17122 | 0.21478 | 0.12276 | 0.22651 | 0.21619 | 0.21827 | 0.22468 | 0.12914 | 0.13446 | 0.13998 | 0.14422 | 0.15008 | 0.15363 | 0.16252
|  | I расчет, А |  | 14.1502 | 13.8022 | 13.8221 | 14.089 | 14.4871 | 15.5662 | 17.0644 | 18.5956 | 19.9099 | 21.8396 | 21.029 | 21.4451 | 19.3677 | 20.2926 | 19.7903 | 20.4857 | 20.2622 | 19.7125 | 19.0751 | 18.5051 | 18.1179 | 16.6003 | 15.6063 | 14.6265 | 17.8434 | 1.809%
яч.19д | Пузла | P, кВт | расч. | 307.9683 | 301.4323 | 303.5181 | 310.6758 | 319.5099 | 329.3881 | 412.2693 | 402.0702 | 457.2344 | 360.646 | 669.0353 | 550.8483 | 633.7429 | 560.2594 | 354.9981 | 398.0464 | 384.5254 | 472.9896 | 291.1889 | 343.211 | 647.8702 | 841.0566 | 797.8138 | 728.8364 | 11179.1347 | 841.0566 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | расч. | 123.121 | 120.5079 | 121.3418 | 124.2033 | 127.7351 | 131.6843 | 164.8189 | 160.7414 | 182.7952 | 144.1807 | 267.4699 | 220.2206 | 253.3606 | 223.983 | 141.9227 | 159.1328 | 153.7273 | 189.0939 | 116.4128 | 137.2104 | 259.0084 | 336.2414 | 318.9536 | 291.3775 | 4469.2446
|  | I, А | ТИ | 18.2 | 17.78 | 17.92 | 18.36 | 18.9 | 19.54 | 24.48 | 23.92 | 27.28 | 21.6 | 40.42 | 32.96 | 37.92 | 33.62 | 21.16 | 23.84 | 22.92 | 28.22 | 17.34 | 20.36 | 38.58 | 50.18 | 47.6 | 43.36 | 27.7692
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 18.1893 | 17.7696 | 17.9095 | 18.3492 | 18.8889 | 19.5285 | 24.4656 | 23.9059 | 27.264 | 21.5873 | 40.3962 | 32.9406 | 37.8977 | 33.6002 | 21.1476 | 23.826 | 22.9065 | 28.2034 | 17.3298 | 20.348 | 38.5573 | 50.1505 | 47.572 | 43.3345 | 27.7528 | 0.05877%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.5 | 4.53 | 4.59 | 4.5 | 4.47 | 4.44 | 4.38 | 4.35 | 4.2 | 4.2 | 4.05 | 3.93 | 3.87 | 4.23 | 5.88 | 5.91 | 5.76 | 5.58 | 5.58 | 5.61 | 5.34 | 5.13 | 5.01 | 4.95 | 114.99 |  | 1 | 60
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 8.67 | 8.91 | 9.42 | 8.01 | 8.97 | 8.49 | 9.27 | 7.26 | 7.86 | 7.59 | 7.62 | 7.26 | 7.23 | 6.72 | 6.84 | 7.86 | 7.83 | 6.03 | 6.48 | 7.32 | 6.3 | 6.24 | 6.3 | 6.57 | 181.05 |  | 1 | 60
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1531.9683 | 1497.7323 | 1549.0181 | 1580.6758 | 1616.8099 | 1727.8881 | 1965.3693 | 2046.6702 | 2167.3344 | 2184.946 | 2422.9353 | 2345.1483 | 2293.3429 | 2232.1594 | 2106.1981 | 2175.8464 | 2237.0254 | 2199.4896 | 1956.3889 | 1967.211 | 2203.1702 | 2266.3566 | 2148.9138 | 1974.8364 | 48397.4347
|  | Q, кВАр |  | 403.621 | 396.0079 | 396.9418 | 398.6033 | 396.5351 | 404.6843 | 440.5189 | 442.2414 | 471.5952 | 550.9807 | 614.1699 | 635.6206 | 530.4606 | 611.083 | 548.3227 | 523.0328 | 566.5273 | 481.0939 | 411.1128 | 432.7104 | 538.9084 | 610.0414 | 588.4536 | 559.8775 | 11953.1446
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.6238 | -1.8865 | -2.003 | -1.7559 | -2.7329 | -1.5449 | -4.8868 | -1.703 | -3.5615 | 0.74743 | -5.8513 | 0.99847 | -3.4435 | -0.33079 | 1.1175 | 2.9593 | -1.0674 | -0.7923 | 4.4919 | -0.38839 | -8.2213 | -11.7202 | -3.2734 | -1.8377 | -1.9958
|  | Q, % |  | 9.2171 | 9.9573 | 9.6216 | 8.7447 | 7.6967 | 6.1928 | -1.2687 | 2.2455 | 2.6032 | 10.4096 | 6.004 | 16.7818 | 14.7444 | 14.2701 | 6.3657 | 5.9632 | 4.7213 | 1.8576 | 13.5955 | 4.4789 | -0.46764 | 9.4625 | 19.412 | 22.7542 | 9.314
|  |  | Δ I | -1.036% | -1.697% | -0.3879% | 0.8864% | -0.3218% | -1.245% | -0.8158% | -0.383% | -1.157% | -0.8566% | -0.2119% | -1.427% | -1.908% | 0.1459% | -1.231% | -1.219% | -0.1191% | 0.8066% | -0.5681% | 0.6723% | -1.719% | -2.673% | -1.844% | -1.913% | -0.8498%
|  |  | Δ Iрасч | -1.988% | -1.239% | -1.432% | -1.313% | -2.357% | -1.435% | -5.155% | -1.958% | -3.727% | 0.9044% | -5.552% | 1.7% | -2.751% | 0.3857% | 0.7947% | 2.693% | -1.342% | -1.125% | 4.606% | -0.5098% | -8.244% | -10.32% | -1.492% | 0.4492% | -1.639%
ПС 110 кВ Усть-Нем |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1218.6 | 1210.8 | 1204.2 | 1249.8 | 1281.6 | 1343.4 | 1509.6 | 1708.2 | 1771.2 | 1767.6 | 1734 | 1735.2 | 1648.2 | 1725.6 | 1768.2 | 1810.8 | 1805.4 | 1720.2 | 1661.4 | 1565.4 | 1527 | 1427.4 | 1320 | 1242.6 | 36956.4 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 330 | 326.4 | 321.6 | 321 | 323.4 | 315.6 | 322.2 | 352.2 | 431.4 | 469.8 | 477 | 467.4 | 394.8 | 478.2 | 487.2 | 432.6 | 405.6 | 360 | 356.4 | 346.2 | 353.4 | 331.8 | 334.2 | 337.8 | 9076.2
|  | I, А | ТИ | 72.6 | 70.14 | 71.4 | 71.52 | 72.9 | 81.54 | 90.84 | 101.88 | 99.72 | 98.82 | 97.74 | 95.28 | 94.38 | 98.28 | 106.02 | 107.52 | 102 | 100.2 | 94.14 | 91.8 | 85.14 | 79.26 | 73.02 | 72.24 | 88.6825 | 29.55%
|  | tgφ |  | 0.2708 | 0.26957 | 0.26707 | 0.25684 | 0.25234 | 0.23493 | 0.21343 | 0.20618 | 0.24356 | 0.26578 | 0.27509 | 0.26936 | 0.23953 | 0.27712 | 0.27553 | 0.2389 | 0.22466 | 0.20928 | 0.21452 | 0.22116 | 0.23143 | 0.23245 | 0.25318 | 0.27185
|  | I расчет, А |  | 69.4352 | 69.0351 | 68.4853 | 70.9007 | 72.5576 | 76.1138 | 85.3016 | 96.3832 | 101.0303 | 101.5568 | 99.7643 | 99.6887 | 93.7481 | 99.4283 | 101.8414 | 103.4769 | 102.5499 | 97.4929 | 93.9899 | 88.5119 | 86.6146 | 80.8287 | 74.9601 | 70.9565 | 87.6938 | 1.115%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1218.6 | 1210.8 | 1204.2 | 1249.8 | 1281.6 | 1343.4 | 1509.6 | 1708.2 | 1771.2 | 1767.6 | 1734 | 1735.2 | 1648.2 | 1725.6 | 1768.2 | 1810.8 | 1805.4 | 1720.2 | 1661.4 | 1565.4 | 1527 | 1427.4 | 1320 | 1242.6 |  | 1810.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 330 | 326.4 | 321.6 | 321 | 323.4 | 315.6 | 322.2 | 352.2 | 431.4 | 469.8 | 477 | 467.4 | 394.8 | 478.2 | 487.2 | 432.6 | 405.6 | 360 | 356.4 | 346.2 | 353.4 | 331.8 | 334.2 | 337.8 |  | 487.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1262.492 | 1254.023 | 1246.4045 | 1290.3647 | 1321.7739 | 1379.9735 | 1543.6013 | 1744.1308 | 1822.9798 | 1828.9674 | 1798.4118 | 1797.0481 | 1694.8246 | 1790.6341 | 1834.0924 | 1861.7571 | 1850.4001 | 1757.4664 | 1699.1971 | 1603.2254 | 1567.361 | 1465.4562 | 1361.6496 | 1287.697 |  | 1861.7571
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.5 | 10.52 | 10.52 | 10.53 | 10.48 | 10.46 | 10.46 | 10.43 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.45 | 10.41 | 10.41 | 10.4 | 10.43 | 10.42 | 10.45 | 10.47 | 10.46 | 10.48 | 10.5 | 10.49
яч.5д | Жежим | P, кВт | АСКУЭ | 326.6 | 332 | 325.6 | 327.4 | 334.4 | 341.8 | 372.4 | 398.6 | 454 | 492.6 | 497.8 | 514.6 | 398.2 | 511.4 | 531 | 476.4 | 469 | 418.2 | 401 | 379.6 | 377 | 355.6 | 340.6 | 331.2 | 9707 | 531 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65.4 | 64.6 | 64.4 | 63.2 | 63.4 | 61.6 | 62.2 | 67.8 | 133.6 | 164.6 | 169.2 | 170.8 | 61 | 157.2 | 168 | 119.8 | 112.8 | 66.4 | 71.6 | 65 | 64.2 | 63.8 | 65.4 | 64.6 | 2230.6
|  | I, А | ТИ | 19.34 | 18.98 | 18.88 | 19.22 | 19.7 | 19.12 | 21.36 | 26.24 | 27.46 | 28.04 | 27.34 | 24.36 | 23.7 | 29.02 | 26.6 | 34.24 | 25.18 | 26.26 | 22.7 | 23.44 | 20.82 | 19.96 | 18.94 | 19.54 | 23.3517
|  | tgφ |  | 0.20024 | 0.19458 | 0.19779 | 0.19304 | 0.18959 | 0.18022 | 0.16702 | 0.1701 | 0.29427 | 0.33415 | 0.3399 | 0.33191 | 0.15319 | 0.30739 | 0.31638 | 0.25147 | 0.24051 | 0.15878 | 0.17855 | 0.17123 | 0.17029 | 0.17942 | 0.19201 | 0.19505
|  | I расчет, А |  | 18.3191 | 18.6197 | 18.2371 | 18.3215 | 18.6836 | 19.156 | 20.8644 | 22.3436 | 26.2277 | 28.8391 | 29.1663 | 30.078 | 22.2831 | 29.7077 | 30.9253 | 27.3028 | 26.7334 | 23.4897 | 22.5319 | 21.2622 | 21.1335 | 19.9266 | 19.0929 | 18.5942 | 22.9933 | 1.535%
яч.7д | Усть-Нем | P, кВт | АСКУЭ | 42 | 43.4 | 38.6 | 42.4 | 47.4 | 54.2 | 70.8 | 66 | 65.2 | 59.6 | 55.2 | 59.2 | 62.4 | 65 | 67 | 63.6 | 67.6 | 61.8 | 58.8 | 59 | 58 | 54.6 | 47.6 | 45.8 | 1355.2 | 70.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.2 | 14.8 | 14.2 | 14.4 | 14 | 14.4 | 15.2 | 16 | 16.2 | 16 | 15 | 16 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | 16 | 15.2 | 15.6 | 16 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15 | 15 | 368.8
|  | I, А | ТИ | 2.76 | 2.56 | 2.48 | 2.66 | 3.26 | 4.06 | 4.82 | 4.14 | 4.48 | 3.9 | 3.08 | 3.62 | 4.46 | 4 | 4.76 | 4.16 | 4.02 | 3.56 | 3.48 | 3.76 | 3 | 3.38 | 3.12 | 3.08 | 3.6083
|  | tgφ |  | 0.3381 | 0.34101 | 0.36788 | 0.33962 | 0.29536 | 0.26568 | 0.21469 | 0.24242 | 0.24847 | 0.26846 | 0.27174 | 0.27027 | 0.25962 | 0.24923 | 0.23582 | 0.25157 | 0.22485 | 0.25243 | 0.27211 | 0.27119 | 0.27241 | 0.28571 | 0.31513 | 0.32751
|  | I расчет, А |  | 2.4384 | 2.5243 | 2.2599 | 2.4604 | 2.7131 | 3.0932 | 4.0017 | 3.7529 | 3.7233 | 3.4266 | 3.1732 | 3.4019 | 3.566 | 3.7197 | 3.8223 | 3.645 | 3.84 | 3.5358 | 3.3707 | 3.375 | 3.322 | 3.132 | 2.7475 | 2.6556 | 3.2375 | 10.28%
яч.9д | РП-10кВ "Югыд-Яг" | P, кВт | АСКУЭ | 467.2 | 451.4 | 455.4 | 484.6 | 489.4 | 543.6 | 622.4 | 679.8 | 699 | 700.4 | 684 | 675.8 | 653.2 | 632.4 | 638.2 | 709.8 | 725.2 | 715.6 | 692.8 | 652 | 629 | 577.6 | 527.4 | 488.4 | 14594.6 | 725.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 151.2 | 149.2 | 147 | 147.8 | 147.4 | 145.4 | 147.4 | 147.6 | 152.4 | 168.6 | 161.6 | 170.4 | 158.8 | 164 | 152.6 | 145.6 | 146.2 | 155.8 | 154 | 155.2 | 161.4 | 149.8 | 150 | 153.8 | 3683.2
|  | I, А | ТИ | 27.5 | 28.54 | 29.28 | 28 | 29.3 | 34.76 | 39.2 | 41.34 | 40 | 39.06 | 40.42 | 39.18 | 38.84 | 37.88 | 40 | 41.3 | 43.62 | 40.72 | 40.32 | 38.1 | 35.2 | 32.56 | 29.56 | 30.34 | 36.0425
|  | tgφ |  | 0.32363 | 0.33053 | 0.32279 | 0.30499 | 0.30119 | 0.26748 | 0.23683 | 0.21712 | 0.21803 | 0.24072 | 0.23626 | 0.25215 | 0.24311 | 0.25933 | 0.23911 | 0.20513 | 0.2016 | 0.21772 | 0.22229 | 0.23804 | 0.2566 | 0.25935 | 0.28441 | 0.31491
|  | I расчет, А |  | 27.0074 | 26.1722 | 26.2938 | 27.8379 | 28.0572 | 31.0368 | 35.3461 | 38.442 | 39.6489 | 40.0019 | 38.9885 | 38.6624 | 37.1837 | 36.2768 | 36.4362 | 40.2723 | 40.9995 | 40.6269 | 39.2571 | 37.0018 | 35.8855 | 32.9121 | 30.1853 | 28.2154 | 34.6978 | 3.731%
яч.11д | Мыёлдино, Тимшер | P, кВт | АСКУЭ | 114.2 | 112.8 | 114.4 | 118.2 | 125 | 131 | 145.2 | 150.6 | 139.6 | 126.4 | 123 | 117.8 | 119.4 | 118.4 | 124.8 | 141.2 | 144.8 | 142.8 | 142 | 134.8 | 130.6 | 120.6 | 110.4 | 107.2 | 3055.2 | 150.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.6 | 24.2 | 23.6 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 27 | 26 | 26.8 | 28 | 27.4 | 27 | 27.2 | 26 | 26 | 26.6 | 26.6 | 27.4 | 28 | 25.6 | 25.4 | 24.8 | 24 | 24 | 620.6
|  | I, А | ТИ | 7.02 | 6.66 | 6.44 | 7.42 | 7.08 | 8.46 | 7.94 | 8.64 | 7.68 | 7.58 | 6.54 | 6.56 | 7.44 | 6.3 | 7.48 | 7.58 | 8.32 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 7.36 | 6.94 | 6.38 | 6.42 | 7.3517
|  | tgφ |  | 0.21541 | 0.21454 | 0.20629 | 0.20643 | 0.1984 | 0.19237 | 0.18595 | 0.17264 | 0.19198 | 0.22152 | 0.22276 | 0.2292 | 0.22781 | 0.21959 | 0.20833 | 0.18839 | 0.1837 | 0.19188 | 0.19718 | 0.18991 | 0.19449 | 0.20564 | 0.21739 | 0.22388
|  | I расчет, А |  | 3.6861 | 3.5815 | 3.7023 | 3.8078 | 3.9426 | 4.0254 | 4.0916 | 3.9537 | 3.1328 | 2.5949 | 2.4974 | 2.3226 | 3.1766 | 2.3586 | 2.3828 | 3.042 | 3.1833 | 3.5781 | 3.713 | 3.7302 | 3.6391 | 3.5716 | 3.4204 | 3.415 | 3.3562 | 54.35%
яч.13д | Мыёлдино | P, кВт | АСКУЭ | 273.4 | 275.6 | 278.1 | 283.8 | 296.7 | 289 | 320.5 | 432.6 | 413.7 | 390.8 | 379.8 | 365.8 | 423.2 | 405.7 | 418.2 | 425.4 | 396.3 | 383.2 | 364.8 | 344.3 | 330 | 316.6 | 293 | 277 | 8377.5 | 432.6 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 107.5 | 106.2 | 105.5 | 103.6 | 105.9 | 103.5 | 102.2 | 132.4 | 130.1 | 122.8 | 130.8 | 108.3 | 165.8 | 151.5 | 154.8 | 154.7 | 128.9 | 129.5 | 118.3 | 120.1 | 119.8 | 111.1 | 117 | 120.3 | 2950.6
|  | I, А | ТИ | 16.42 | 14.83 | 15.7 | 15.66 | 15.65 | 16.67 | 19.31 | 22.49 | 21.47 | 21.41 | 21.55 | 23.49 | 21.84 | 21.28 | 28.15 | 22.55 | 21.96 | 20.51 | 20.53 | 20.46 | 19.8 | 17.63 | 15.86 | 16.36 | 19.6492
|  | tgφ |  | 0.3932 | 0.38534 | 0.37936 | 0.36505 | 0.35693 | 0.35813 | 0.31888 | 0.30606 | 0.31448 | 0.31423 | 0.34439 | 0.29606 | 0.39178 | 0.37343 | 0.37016 | 0.36366 | 0.32526 | 0.33794 | 0.32429 | 0.34882 | 0.36303 | 0.35092 | 0.39932 | 0.4343
|  | I расчет, А |  | 16.1572 | 16.2595 | 16.3432 | 16.6003 | 17.2934 | 16.9315 | 18.59 | 25.0007 | 24.0344 | 22.746 | 22.2833 | 21.1629 | 25.1414 | 24.0467 | 24.7611 | 25.1587 | 23.0957 | 22.4385 | 21.2132 | 20.1316 | 19.4008 | 18.5064 | 17.3684 | 16.641 | 20.4711 | -4.183%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.29 | 6.085 | 4.4 | 6.09 | 4.665 | 5.82 | 4.82 | 6.155 | 4.465 | 4.635 | 5.96 | 4.255 | 4.155 | 4.74 | 4.255 | 5.71 | 4.335 | 4.395 | 4.32 | 4.375 | 4.305 | 4.285 | 4.23 | 4.09 | 114.835 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1223.4 | 1215.2 | 1212.1 | 1256.4 | 1292.9 | 1359.6 | 1531.3 | 1727.6 | 1771.5 | 1769.8 | 1739.8 | 1733.2 | 1656.4 | 1732.9 | 1779.2 | 1816.4 | 1802.9 | 1721.6 | 1659.4 | 1569.7 | 1524.6 | 1425 | 1319 | 1249.6 | 37089.5
|  | Q, кВАр |  | 362.9 | 359 | 354.7 | 353.4 | 355.5 | 350.1 | 354 | 389.8 | 459.1 | 500 | 504 | 492.5 | 429 | 514.9 | 517.2 | 462.7 | 429.7 | 394.7 | 387.9 | 381.9 | 386.6 | 365.1 | 371.4 | 377.7 | 9853.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.39389 | -0.3634 | -0.65604 | -0.52808 | -0.88171 | -1.2059 | -1.4375 | -1.1357 | -0.016938 | -0.12446 | -0.33449 | 0.11526 | -0.49751 | -0.42304 | -0.6221 | -0.30926 | 0.13847 | -0.081386 | 0.12038 | -0.27469 | 0.15717 | 0.16814 | 0.075758 | -0.56333 | -0.36015
|  | Q, % |  | -9.9697 | -9.9877 | -10.2923 | -10.0935 | -9.9258 | -10.9316 | -9.8696 | -10.6758 | -6.421 | -6.4283 | -5.6604 | -5.3701 | -8.6626 | -7.6746 | -6.1576 | -6.9579 | -5.9418 | -9.6389 | -8.8384 | -10.312 | -9.3945 | -10.0362 | -11.1311 | -11.8117 | -8.5675
|  |  | Δ I | 9.063% | 7.457% | 7.087% | 8.361% | 6.845% | 8.499% | 6.77% | 7.528% | 6.328% | 6.487% | 5.474% | 4.859% | 5.87% | 6.207% | 6.14% | 4.901% | 7.078% | 9.132% | 7.553% | 6.58% | 7.423% | 7.229% | 7.587% | 4.042% | 6.8%
|  |  | Δ Iрасч | 2.631% | 2.72% | 2.408% | 2.642% | 2.574% | 2.458% | 2.823% | 2.999% | 4.22% | 3.888% | 3.664% | 4.074% | 2.557% | 3.338% | 3.45% | 3.92% | 4.581% | 3.922% | 4.154% | 3.402% | 3.734% | 3.439% | 2.862% | 2.023% | 7.177%
ПС 110 кВ Усть-Кулом |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 3 |  |  | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 2118.6 | 2075.7 | 2019.6 | 2032.8 | 2194.5 | 2392.5 | 2659.8 | 2831.4 | 2927.1 | 3151.5 | 3069 | 3009.6 | 2828.1 | 3016.2 | 3082.2 | 3177.9 | 3181.2 | 3115.2 | 3115.2 | 2821.5 | 2663.1 | 2484.9 | 2359.5 | 2187.9 | 64515
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 531.3 | 524.7 | 504.9 | 508.2 | 531.3 | 580.8 | 620.4 | 650.1 | 920.7 | 1118.7 | 1056 | 1062.6 | 874.5 | 1092.3 | 1122 | 1098.9 | 1098.9 | 976.8 | 970.2 | 759 | 640.2 | 613.8 | 600.6 | 547.8 | 19004.7
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14.2917
|  | tgφ |  | 0.25078 | 0.25278 | 0.25 | 0.25 | 0.24211 | 0.24276 | 0.23325 | 0.2296 | 0.31454 | 0.35497 | 0.34409 | 0.35307 | 0.30922 | 0.36214 | 0.36403 | 0.34579 | 0.34544 | 0.31356 | 0.31144 | 0.26901 | 0.2404 | 0.24701 | 0.25455 | 0.25038
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 2448.6 | 2438.7 | 2392.5 | 2372.7 | 2448.6 | 2643.3 | 2867.7 | 3052.5 | 3082.2 | 3309.9 | 3154.8 | 3019.5 | 2996.4 | 2930.4 | 3141.6 | 3346.2 | 3369.3 | 3092.1 | 3092.1 | 3062.4 | 3164.7 | 3065.7 | 2847.9 | 2847.9 | 70187.7
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1194.6 | 1207.8 | 1171.5 | 1155 | 1135.2 | 1158.3 | 1174.8 | 1244.1 | 1362.9 | 1706.1 | 1557.6 | 1428.9 | 1399.2 | 1346.4 | 1584 | 1673.1 | 1689.6 | 1303.5 | 1306.8 | 1336.5 | 1663.2 | 1659.9 | 1524.6 | 1643.4 | 33627
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16.0417
|  | tgφ |  | 0.48787 | 0.49526 | 0.48966 | 0.48679 | 0.46361 | 0.4382 | 0.40967 | 0.40757 | 0.44218 | 0.51545 | 0.49372 | 0.47322 | 0.46696 | 0.45946 | 0.5042 | 0.5 | 0.50147 | 0.42156 | 0.42263 | 0.43642 | 0.52555 | 0.54144 | 0.53534 | 0.57706
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 99 | 102.3 | 105.6 | 102.3 | 95.7 | 82.5 | 66 | 56.1 | 49.5 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 46.2 | 39.6 | 33 | 36.3 | 33 | 39.6 | 42.9 | 52.8 | 56.1 | 62.7 | 69.3 | 79.2 | 1458.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7147.8 | 7368.9 | 7438.2 | 7302.9 | 6903.6 | 5930.1 | 4742.1 | 4022.7 | 3395.7 | 2026.2 | 1828.2 | 2019.6 | 3201 | 2326.5 | 1646.7 | 1871.1 | 1758.9 | 2501.4 | 2524.5 | 3709.2 | 4085.4 | 4603.5 | 5187.6 | 5755.2 | 99297
|  | I, А | ТИ | 38 | 38 | 38 | 37 | 33 | 27 | 24 | 22 | 13 | 12 | 9 | 16 | 16 | 11 | 13 | 8 | 15 | 12 | 15 | 23 | 23 | 28 | 28 | 34 | 22.2083
|  | tgφ |  | 72.2 | 72.0323 | 70.4375 | 71.3871 | 72.1379 | 71.88 | 71.85 | 71.7059 | 68.6 | 55.8182 | 50.3636 | 55.6364 | 69.2857 | 58.75 | 49.9 | 51.5455 | 53.3 | 63.1667 | 58.8462 | 70.25 | 72.8235 | 73.4211 | 74.8571 | 72.6667
| ОМВ-110 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2073.6 | 2032.8 | 1976.4 | 1993.2 | 2168.4 | 2362.8 | 2632.8 | 2782.8 | 2907.6 | 3091.2 | 3026.4 | 2942.4 | 2797.2 | 2968.8 | 3046.8 | 3133.2 | 3122.4 | 3064.8 | 3058.8 | 2760 | 2600.4 | 2433.6 | 2308.8 | 2133.6 | 63418.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 393.6 | 387.6 | 374.4 | 375.6 | 385.2 | 416.4 | 427.2 | 445.2 | 712.8 | 842.4 | 808.8 | 801.6 | 660 | 853.2 | 853.2 | 835.2 | 816 | 716.4 | 712.8 | 524.4 | 445.2 | 438 | 435.6 | 399.6 | 14060.4
|  | I, А | ТИ | 114.24 | 112.08 | 109.08 | 115.08 | 127.44 | 137.76 | 154.32 | 148.2 | 179.28 | 168.96 | 170.64 | 158.16 | 168.48 | 171.36 | 178.56 | 190.08 | 175.44 | 175.44 | 170.28 | 154.08 | 139.56 | 135.48 | 126.48 | 116.16 | 149.86 | 51.47%
|  | tgφ |  | 0.18981 | 0.19067 | 0.18944 | 0.18844 | 0.17764 | 0.17623 | 0.16226 | 0.15998 | 0.24515 | 0.27252 | 0.26725 | 0.27243 | 0.23595 | 0.28739 | 0.28003 | 0.26656 | 0.26134 | 0.23375 | 0.23303 | 0.19 | 0.1712 | 0.17998 | 0.18867 | 0.18729
|  | I расчет, А |  | 114.7709 | 112.4246 | 109.178 | 110.1895 | 119.7586 | 130.8327 | 145.8613 | 153.9707 | 165.278 | 176.8846 | 173.4443 | 167.8853 | 158.3677 | 171.0278 | 174.6806 | 179.7066 | 178.003 | 173.4333 | 172.9015 | 153.4893 | 144.1391 | 134.5864 | 128.003 | 118.0375 | 148.6189 | 0.8282%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2394 | 2398.8 | 2343.6 | 2317.2 | 2421.6 | 2612.4 | 2839.2 | 3012 | 3056.4 | 3247.2 | 3096 | 2978.4 | 2947.2 | 2878.8 | 3132 | 3313.2 | 3284.4 | 3049.2 | 3048 | 3006 | 3133.2 | 3001.2 | 2803.2 | 2788.8 | 69102 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1003.2 | 1009.2 | 990 | 954 | 949.2 | 943.2 | 936 | 990 | 1117.2 | 1376.4 | 1258.8 | 1170 | 1134 | 1090.8 | 1326 | 1358.4 | 1324.8 | 1035.6 | 1045.2 | 1074 | 1394.4 | 1371.6 | 1278 | 1378.8 | 27508.8
|  | I, А | ТИ | 143.4 | 143.52 | 145.68 | 137.4 | 149.88 | 160.92 | 168.84 | 173.76 | 204.6 | 185.52 | 174 | 173.4 | 177.84 | 168.96 | 178.2 | 205.2 | 171.36 | 175.44 | 179.16 | 174.84 | 183.96 | 156.96 | 167.76 | 151.08 | 168.82 | 56.84%
|  | tgφ |  | 0.41905 | 0.42071 | 0.42243 | 0.4117 | 0.39197 | 0.36105 | 0.32967 | 0.32869 | 0.36553 | 0.42387 | 0.40659 | 0.39283 | 0.38477 | 0.37891 | 0.42337 | 0.41 | 0.40336 | 0.33963 | 0.34291 | 0.35729 | 0.44504 | 0.45702 | 0.45591 | 0.49441
|  | I расчет, А |  | 143.1683 | 143.2671 | 140.1898 | 137.559 | 143.3232 | 153.1933 | 165.2045 | 175.5436 | 182.094 | 192.8714 | 182.4234 | 174.8289 | 172.0396 | 168.0355 | 186.1716 | 197.5057 | 192.7611 | 175.2753 | 175.879 | 174.0703 | 187.901 | 179.2652 | 168.6362 | 169.0115 | 170.0091 | -0.7044%
яч.302Д | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 66 | 66 | 68 | 66 | 60 | 46 | 36 | 30 | 24 | 18 | 16 | 18 | 24 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 28 | 32 | 34 | 40 | 46 | 824 | 10000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6648 | 6830 | 6860 | 6756 | 6364 | 5446 | 4420 | 3826 | 3124 | 1980 | 1710 | 2106 | 3096 | 2172 | 1588 | 1822 | 1842 | 2410 | 2512 | 3688 | 3920 | 4424 | 4956 | 5506 | 94006
|  | I, А | ТИ | 361 | 370 | 363 | 356 | 319 | 255 | 221 | 211 | 117 | 114 | 90 | 162 | 154 | 108 | 131 | 80 | 150 | 124 | 157 | 222 | 230 | 273 | 269 | 334 | 215.4583 | 68.6%
|  | tgφ |  | 100.7273 | 103.4848 | 100.8824 | 102.3636 | 106.0667 | 118.3913 | 122.7778 | 127.5333 | 130.1667 | 110 | 106.875 | 117 | 129 | 120.6667 | 99.25 | 113.875 | 115.125 | 120.5 | 125.6 | 131.7143 | 122.5 | 130.1176 | 123.9 | 119.6957
|  | I расчет, А |  | 358.1513 | 368.2986 | 369.9172 | 363.6302 | 340.6274 | 293.9392 | 237.2329 | 204.7804 | 166.8977 | 105.8794 | 92.8153 | 114.2013 | 166.634 | 116.1456 | 87.011 | 98.8011 | 101.2148 | 131.6741 | 138.2923 | 201.3082 | 214.5806 | 243.7846 | 267.9919 | 301.3987 | 211.8837 | 1.659%
яч.3Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.305Д | СВ-1-3 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.303Д | СВ-2-3 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 4467.6 | 4431.6 | 4320 | 4310.4 | 4590 | 4975.2 | 5472 | 5794.8 | 5964 | 6338.4 | 6122.4 | 5920.8 | 5744.4 | 5847.6 | 6178.8 | 6446.4 | 6406.8 | 6114 | 6106.8 | 5766 | 5733.6 | 5434.8 | 5112 | 4922.4 |  | 6446.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1396.8 | 1396.8 | 1364.4 | 1329.6 | 1334.4 | 1359.6 | 1363.2 | 1435.2 | 1830 | 2218.8 | 2067.6 | 1971.6 | 1794 | 1944 | 2179.2 | 2193.6 | 2140.8 | 1752 | 1758 | 1598.4 | 1839.6 | 1809.6 | 1713.6 | 1778.4 |  | 2218.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4680.8653 | 4646.5179 | 4530.3408 | 4510.8075 | 4780.0338 | 5157.6281 | 5639.2462 | 5969.8833 | 6238.445 | 6715.5333 | 6462.1012 | 6240.439 | 6018.0202 | 6162.2692 | 6551.8304 | 6809.4019 | 6755.0064 | 6360.0708 | 6354.8069 | 5983.447 | 6021.4863 | 5728.1501 | 5391.5646 | 5233.8063 |  | 6809.4019
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 115.47 | 115.5 | 115.53 | 115.56 | 115.56 | 115.42 | 115.33 | 115.28 | 115.06 | 115.06 | 115.09 | 115.09 | 115.11 | 115.06 | 115.09 | 114.95 | 115.09 | 115.14 | 115.09 | 115.36 | 115.25 | 115.28 | 115.28 | 115.36
ОСШ-110 |  | U, кВ | в резерве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 183-отдача | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 183-приём | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184 отдача | Пожег | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
ВЛ 184-приём | Пожег | P, кВт, | АСКУЭ | 6514.2 | 6547.2 | 6468 | 6435 | 6751.8 | 7246.8 | 7986 | 8540.4 | 8731.8 | 9094.8 | 8896.8 | 8758.2 | 8784.6 | 8923.2 | 9378.6 | 9576.6 | 9490.8 | 9134.4 | 8949.6 | 8461.2 | 8243.4 | 7781.4 | 7326 | 7088.4 | 195109.2 | 9576.6 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4422 | 4587 | 4567.2 | 4415.4 | 3999.6 | 3062.4 | 2019.6 | 1537.8 | 1287 | 594 | 224.4 | 415.8 | 1075.8 | 409.2 | 171.6 | 409.2 | 356.4 | 422.4 | 534.6 | 1524.6 | 2039.4 | 2488.2 | 2923.8 | 3583.8 | 47071.2
|  | I, А | ТИ | 40.56 | 41.28 | 40.32 | 39.42 | 40.38 | 40.26 | 42.9 | 43.2 | 46.2 | 44.46 | 44.16 | 44.16 | 44.46 | 46.14 | 47.76 | 49.08 | 46.14 | 45.6 | 44.46 | 43.14 | 41.94 | 40.32 | 40.68 | 40.74 | 43.24
|  | tgφ |  | 0.67882 | 0.7006 | 0.70612 | 0.68615 | 0.59238 | 0.42259 | 0.25289 | 0.18006 | 0.14739 | 0.065312 | 0.025223 | 0.047476 | 0.12246 | 0.045858 | 0.018297 | 0.042729 | 0.037552 | 0.046243 | 0.059735 | 0.18019 | 0.2474 | 0.31976 | 0.3991 | 0.50559
|  | I расчет, А |  | 39.4132 | 40.0077 | 39.6162 | 39.0367 | 39.2535 | 39.4002 | 41.286 | 43.5118 | 44.3405 | 45.7875 | 44.698 | 44.0372 | 44.4422 | 44.8752 | 47.1115 | 48.2006 | 47.7007 | 45.9062 | 45.0291 | 43.0793 | 42.5911 | 40.9635 | 39.5513 | 39.7993 | 42.9016 | 0.7826%
ВЛ 188 | Усть-Нем | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 1234.2 | 1293.6 | 1320 | 1333.2 | 1366.2 | 1419 | 1557.6 | 1755.6 | 1808.4 | 1788.6 | 1782 | 1828.2 | 1973.4 | 2019.6 | 2131.8 | 2046 | 2019.6 | 1973.4 | 1867.8 | 1749 | 1610.4 | 1465.2 | 1379.4 | 1346.4 | 40068.6 | 2131.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 2369.4 | 2382.6 | 2389.2 | 2389.2 | 2382.6 | 2376 | 2356.2 | 2303.4 | 2217.6 | 2164.8 | 2164.8 | 2184.6 | 2296.8 | 2191.2 | 2191.2 | 2224.2 | 2250.6 | 2303.4 | 2316.6 | 2329.8 | 2323.2 | 2349.6 | 2356.2 | 2356.2 | 55169.4
|  | I, А | ТИ | 13.02 | 13.26 | 13.14 | 13.26 | 13.32 | 13.56 | 13.98 | 14.22 | 13.86 | 13.44 | 13.62 | 14.82 | 14.76 | 15.18 | 15.06 | 14.52 | 15.18 | 14.34 | 14.58 | 14.34 | 13.62 | 13.38 | 13.14 | 13.14 | 13.9475
|  | tgφ |  | 1.9198 | 1.8418 | 1.81 | 1.7921 | 1.744 | 1.6744 | 1.5127 | 1.312 | 1.2263 | 1.2103 | 1.2148 | 1.1949 | 1.1639 | 1.085 | 1.0279 | 1.0871 | 1.1144 | 1.1672 | 1.2403 | 1.3321 | 1.4426 | 1.6036 | 1.7081 | 1.75
|  | I расчет, А |  | 13.3737 | 13.5682 | 13.6571 | 13.6856 | 13.7381 | 13.8598 | 14.1564 | 14.5219 | 14.3754 | 14.1073 | 14.0825 | 14.3072 | 15.206 | 14.9706 | 15.3542 | 15.1969 | 15.1874 | 15.2272 | 14.9458 | 14.5974 | 14.1776 | 13.8843 | 13.6901 | 13.5978 | 14.3112 | -2.608%
ВЛ 186 | Керчомья | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 640.2 | 666.6 | 660 | 620.4 | 627 | 719.4 | 831.6 | 884.4 | 864.6 | 871.2 | 924 | 924 | 976.8 | 957 | 996.6 | 1003.2 | 983.4 | 957 | 891 | 838.2 | 798.6 | 765.6 | 719.4 | 693 | 19813.2 | 1003.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 2085.6 | 2105.4 | 2112 | 2105.4 | 2112 | 2072.4 | 2065.8 | 2059.2 | 2059.2 | 2059.2 | 2059.2 | 2072.4 | 2085.6 | 2092.2 | 2072.4 | 2059.2 | 2046 | 2046 | 2032.8 | 2046 | 2052.6 | 2059.2 | 2065.8 | 2065.8 | 49691.4
|  | I, А | ТИ | 10.56 | 10.62 | 10.62 | 10.56 | 10.56 | 10.62 | 10.92 | 10.92 | 10.68 | 11.1 | 11.1 | 11.28 | 10.92 | 11.16 | 11.1 | 10.98 | 10.8 | 10.92 | 10.56 | 10.62 | 10.56 | 10.5 | 10.5 | 10.38 | 10.7725
|  | tgφ |  | 3.2577 | 3.1584 | 3.2 | 3.3936 | 3.3684 | 2.8807 | 2.4841 | 2.3284 | 2.3817 | 2.3636 | 2.2286 | 2.2429 | 2.1351 | 2.1862 | 2.0795 | 2.0526 | 2.0805 | 2.1379 | 2.2815 | 2.4409 | 2.5702 | 2.6897 | 2.8716 | 2.981
|  | I расчет, А |  | 10.9212 | 11.0523 | 11.071 | 10.979 | 11.02 | 10.9863 | 11.1612 | 11.2372 | 11.2198 | 11.2327 | 11.3357 | 11.3962 | 11.5648 | 11.5581 | 11.5495 | 11.5183 | 11.4013 | 11.3396 | 11.1473 | 11.0789 | 11.0465 | 11.0157 | 10.9684 | 10.918 | 11.1966 | -3.937%
БСК | БСК | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [25 empty] | #NUM! | #NUM!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.64 | 10.65 | 10.64 | 10.63 | 10.6 | 10.57 | 10.58 | 10.47 | 10.47 | 10.44 | 10.5 | 10.49 | 10.44 | 10.47 | 10.43 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.58 | 10.58 | 10.62 | 10.61 | 10.63
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.5 | 10.49 | 10.53 | 10.49 | 10.48 | 10.46 | 10.44 | 10.33 | 10.57 | 10.59 | 10.58 | 10.61 | 10.59 | 10.56 | 10.48 | 10.62 | 10.62 | 10.59 | 10.6 | 10.55 | 10.64 | 10.56 | 10.64
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.73 | 10.72 | 10.72 | 10.74 | 10.8 | 10.71 | 10.77 | 10.8 | 10.82 | 10.81 | 10.65 | 10.66 | 10.74 | 10.81 | 10.55 | 10.66 | 10.52 | 10.58 | 10.5 | 10.59 | 10.56 | 10.49 | 10.69 | 10.56
яч.8д | с.Усть-Кулом | P, кВт | АСКУЭ | 923.4 | 924.9 | 886.8 | 913.2 | 952.2 | 1036.2 | 1163.1 | 1236.3 | 1252.8 | 1305 | 1283.1 | 1268.4 | 1264.5 | 1222.8 | 1248.9 | 1314.9 | 1294.8 | 1282.5 | 1265.4 | 1226.7 | 1156.2 | 1128.9 | 1053.9 | 997.8 | 27602.7 | 1314.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 239.1 | 239.7 | 231.3 | 234 | 240.3 | 243.9 | 249 | 254.1 | 260.1 | 292.2 | 290.4 | 300.9 | 291 | 292.8 | 288 | 280.8 | 280.8 | 265.5 | 270 | 273.3 | 252.3 | 254.1 | 253.8 | 250.5 | 6327.9
|  | I, А | ТИ | 53.19 | 51.87 | 52.74 | 53.28 | 55.56 | 60 | 69.93 | 67.05 | 77.13 | 72.84 | 73.17 | 70.71 | 70.14 | 64.11 | 70.05 | 72.06 | 66.09 | 69.03 | 68.76 | 63.39 | 62.13 | 55.44 | 54.9 | 52.14 | 63.5713
|  | tgφ |  | 0.25893 | 0.25916 | 0.26083 | 0.25624 | 0.25236 | 0.23538 | 0.21408 | 0.20553 | 0.20761 | 0.22391 | 0.22633 | 0.23723 | 0.23013 | 0.23945 | 0.2306 | 0.21355 | 0.21687 | 0.20702 | 0.21337 | 0.22279 | 0.21821 | 0.22509 | 0.24082 | 0.25105
|  | I расчет, А |  | 52.6107 | 52.5987 | 50.5005 | 51.7489 | 54.1145 | 58.7145 | 65.731 | 69.8814 | 71.5977 | 73.1328 | 71.8069 | 71.2219 | 70.6909 | 68.6309 | 70.1566 | 74.1599 | 72.1127 | 71.2851 | 70.6242 | 68.534 | 64.8389 | 62.8637 | 59.3377 | 55.8892 | 64.6993 | -1.774%
яч.10д | Деревянск | P, кВт | АСКУЭ | 323.2 | 319.6 | 311.2 | 315.4 | 360 | 392 | 430.4 | 443.8 | 412.8 | 405 | 401.8 | 402.8 | 379.4 | 389.6 | 398.2 | 443 | 457.4 | 460.8 | 453.2 | 447.8 | 415.4 | 387.2 | 363.4 | 351.6 | 9465 | 460.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 80.8 | 79.2 | 71.4 | 69.8 | 88.4 | 92.6 | 94 | 93.4 | 69.6 | 76.4 | 81.4 | 84 | 82.6 | 81.4 | 81.4 | 99.6 | 100.8 | 105.2 | 107 | 107 | 102.8 | 101 | 102.6 | 100.8 | 2153.2
|  | I, А | ТИ | 18.32 | 18.52 | 17.82 | 20.06 | 21.64 | 23.56 | 24.3 | 24.56 | 23.7 | 24.82 | 24.26 | 23.18 | 23.1 | 20.66 | 23.96 | 25.24 | 24.62 | 27.44 | 25.08 | 25.6 | 23.66 | 21.28 | 20.1 | 20.6 | 22.7533
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.24781 | 0.22943 | 0.22131 | 0.24556 | 0.23622 | 0.2184 | 0.21046 | 0.1686 | 0.18864 | 0.20259 | 0.20854 | 0.21771 | 0.20893 | 0.20442 | 0.22483 | 0.22038 | 0.2283 | 0.2361 | 0.23895 | 0.24747 | 0.26085 | 0.28233 | 0.28669
|  | I расчет, А |  | 18.375 | 18.1265 | 17.5937 | 17.7325 | 20.4265 | 22.2162 | 24.3452 | 25.1103 | 23.425 | 22.5386 | 22.377 | 22.4803 | 21.154 | 21.7248 | 22.2475 | 25.044 | 25.4931 | 25.7261 | 25.4172 | 25.1067 | 23.4464 | 21.7391 | 20.6694 | 19.8707 | 22.1827 | 2.508%
яч.12д | Кебанъ-Ель | P, кВт | АСКУЭ | 458.4 | 451.2 | 461 | 456 | 489 | 552 | 629.6 | 687.2 | 638.6 | 621.4 | 609.2 | 566 | 599.4 | 591 | 575.6 | 646.2 | 681.6 | 671.2 | 686.4 | 655.2 | 646.2 | 596 | 565.2 | 539 | 14072.6 | 687.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 110.6 | 109.8 | 111.8 | 109.2 | 110.2 | 112 | 110.6 | 110.8 | 127.6 | 140.4 | 148.2 | 126 | 155.4 | 164.6 | 122 | 128.2 | 163.2 | 129.2 | 131.6 | 135.6 | 123 | 120.6 | 125.4 | 124 | 3050
|  | I, А | ТИ | 26.72 | 26.46 | 26.82 | 26.1 | 30.6 | 34.34 | 37.72 | 37.5 | 35.16 | 38.02 | 30.98 | 31.22 | 35.68 | 34.38 | 33.82 | 37.98 | 37.32 | 37.5 | 41.58 | 37.52 | 35.56 | 34.52 | 28.06 | 29.96 | 33.5633
|  | tgφ |  | 0.24127 | 0.24335 | 0.24252 | 0.23947 | 0.22536 | 0.2029 | 0.17567 | 0.16123 | 0.19981 | 0.22594 | 0.24327 | 0.22261 | 0.25926 | 0.27851 | 0.21195 | 0.19839 | 0.23944 | 0.19249 | 0.19172 | 0.20696 | 0.19034 | 0.20235 | 0.22187 | 0.23006
|  | I расчет, А |  | 26.009 | 25.5639 | 26.139 | 25.7395 | 27.6213 | 31.0665 | 35.3254 | 38.5398 | 36.4404 | 34.8387 | 34.2218 | 31.6802 | 33.735 | 33.4864 | 32.2072 | 36.3364 | 38.1473 | 37.2033 | 38.1482 | 36.4862 | 36.041 | 33.0349 | 31.6903 | 30.0469 | 32.9062 | 1.958%
яч.14д | Кужба, Озъяг | P, кВт | АСКУЭ | 260.2 | 247.6 | 244.2 | 249 | 276.4 | 326.4 | 361.6 | 374.2 | 349.4 | 361.8 | 347 | 346.4 | 345.4 | 323 | 338 | 378.2 | 368.6 | 383.4 | 390.2 | 375.8 | 361.6 | 335.8 | 307.6 | 260.6 | 7912.4 | 390.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67.8 | 63 | 62.2 | 63.4 | 62.6 | 91.4 | 95.8 | 88.4 | 67.2 | 70 | 70.6 | 68.6 | 74.6 | 70.2 | 66.4 | 97.8 | 95.8 | 98.4 | 98 | 98.8 | 107 | 105.2 | 103 | 72.2 | 1958.4
|  | I, А | ТИ | 14.82 | 14.28 | 14.26 | 15.9 | 18.5 | 20.36 | 21.28 | 20.04 | 21.38 | 20.22 | 19.54 | 19.64 | 19.9 | 20.1 | 20.94 | 23.16 | 22.5 | 24.3 | 22.96 | 22.7 | 23.38 | 21.06 | 16.78 | 13.56 | 19.6483
|  | tgφ |  | 0.26057 | 0.25444 | 0.25471 | 0.25462 | 0.22648 | 0.28002 | 0.26493 | 0.23624 | 0.19233 | 0.19348 | 0.20346 | 0.19804 | 0.21598 | 0.21734 | 0.19645 | 0.25859 | 0.2599 | 0.25665 | 0.25115 | 0.26291 | 0.29591 | 0.31328 | 0.33485 | 0.27705
|  | I расчет, А |  | 14.8308 | 14.0649 | 13.8859 | 14.1047 | 15.6163 | 18.6954 | 20.6719 | 21.2887 | 19.9097 | 20.1524 | 19.3284 | 19.293 | 19.2513 | 18.0419 | 18.8551 | 21.5462 | 20.729 | 21.5444 | 21.9598 | 21.1894 | 20.6613 | 19.1171 | 17.7563 | 14.6908 | 18.6327 | 5.169%
яч.15д | Хознужды | P, кВт | АСКУЭ | 127.1 | 120.2 | 125.7 | 115.1 | 119.2 | 119.4 | 127.9 | 122.7 | 113.7 | 119.4 | 123.7 | 129.5 | 133.4 | 129.6 | 129.8 | 114.7 | 113.4 | 127.8 | 106.3 | 107 | 111 | 102.7 | 106.7 | 99.8 | 2845.8 | 133.4 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.3 | 6.9 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 177.8
|  | I, А | ТИ | 6.22 | 6.62 | 6.16 | 5.31 | 5.65 | 6.37 | 6.47 | 5.66 | 5.18 | 5.29 | 5.69 | 7.59 | 6.3 | 7.01 | 6.16 | 6.06 | 5.75 | 5.82 | 5.3 | 6.25 | 5.39 | 5.08 | 4.59 | 4.65 | 5.8571
|  | tgφ |  | 0.064516 | 0.063228 | 0.06603 | 0.06603 | 0.065436 | 0.062814 | 0.064113 | 0.061125 | 0.058927 | 0.063652 | 0.051738 | 0.053282 | 0.054723 | 0.054784 | 0.0547 | 0.061901 | 0.06261 | 0.064945 | 0.064911 | 0.071028 | 0.07027 | 0.070107 | 0.068416 | 0.067134
|  | I расчет, А |  | 6.9258 | 6.5431 | 6.8373 | 6.2666 | 6.4957 | 6.5239 | 7.0087 | 6.7162 | 6.2881 | 6.6053 | 6.8581 | 7.1392 | 7.3618 | 7.1864 | 7.1768 | 6.3689 | 6.2669 | 7.0571 | 5.8642 | 5.8606 | 6.0794 | 5.6036 | 5.8266 | 5.4391 | 6.5125 | -11.19%
яч.13д | Парма РТС | P, кВт | расч. | 45.7364 | 47.4876 | 45.8225 | 48.8542 | 50.5148 | 47.6495 | 47.854 | 72.0188 | 367.1076 | 285.4161 | 340.2441 | 226.2226 | 318.9698 | 373.0953 | 311.6381 | 360.6817 | 273.5747 | 247.9005 | 231.954 | 53.6744 | 48.9184 | 47.7394 | 49.7385 | 46.0777 | 3988.8904 | 373.0953 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | расч. | 18.2847 | 18.9848 | 18.3191 | 19.5311 | 20.1951 | 19.0495 | 19.1313 | 28.792 | 146.7639 | 114.1049 | 136.0243 | 90.4403 | 127.5192 | 149.1577 | 124.5881 | 144.1949 | 109.3709 | 99.1068 | 92.7316 | 21.4582 | 19.5568 | 19.0855 | 19.8847 | 18.4212 | 1594.6965
|  | I, А | ТИ | 2.68 | 2.78 | 2.68 | 2.86 | 2.96 | 2.8 | 2.82 | 4.24 | 21.84 | 16.98 | 20.3 | 13.42 | 18.94 | 22.26 | 18.54 | 21.54 | 16.26 | 14.72 | 13.76 | 3.16 | 2.88 | 2.8 | 2.92 | 2.7 | 9.8683
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 2.6784 | 2.7784 | 2.6784 | 2.8583 | 2.9583 | 2.7984 | 2.8183 | 4.2375 | 21.8272 | 16.97 | 20.2881 | 13.4121 | 18.9289 | 22.2469 | 18.5291 | 21.5273 | 16.2504 | 14.7113 | 13.7519 | 3.1581 | 2.8783 | 2.7984 | 2.9183 | 2.6984 | 9.8625 | 0.05877%
яч.11д | с.Усть-Кулом | P, кВт | АСКУЭ | 1194.4 | 1183.8 | 1138.2 | 1149.8 | 1248.6 | 1380.8 | 1550.8 | 1666 | 1577.2 | 1613.4 | 1599.6 | 1545.2 | 1515.2 | 1509.2 | 1529.4 | 1609.6 | 1610.4 | 1613.6 | 1615.4 | 1608.8 | 1529.4 | 1443.2 | 1374.4 | 1287.4 | 35093.8 | 1666 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 218.8 | 220 | 210.6 | 211 | 218.4 | 225.2 | 232 | 239.4 | 233.4 | 250.4 | 248.6 | 249.8 | 210.4 | 246.8 | 237.8 | 244.4 | 241 | 230 | 237.4 | 242.2 | 238.6 | 233.8 | 231.2 | 225 | 5576.2
|  | I, А | ТИ | 65.1 | 67.1 | 64.1 | 68 | 74.72 | 80.18 | 93.54 | 89.86 | 91.98 | 89.88 | 90.36 | 84.66 | 86.06 | 85.58 | 91.5 | 95.62 | 91.68 | 91.58 | 89.92 | 90.98 | 79.4 | 81.02 | 77.8 | 70.34 | 82.9567
|  | tgφ |  | 0.18319 | 0.18584 | 0.18503 | 0.18351 | 0.17492 | 0.16309 | 0.1496 | 0.1437 | 0.14798 | 0.1552 | 0.15541 | 0.16166 | 0.13886 | 0.16353 | 0.15549 | 0.15184 | 0.14965 | 0.14254 | 0.14696 | 0.15055 | 0.15601 | 0.162 | 0.16822 | 0.17477
|  | I расчет, А |  | 66.0295 | 65.4129 | 62.825 | 63.5078 | 68.9268 | 76.2921 | 85.7513 | 91.9563 | 88.0234 | 90.14 | 89.6287 | 86.1691 | 84.2938 | 84.6703 | 85.4507 | 90.2271 | 89.8123 | 89.8136 | 89.8844 | 88.8867 | 84.569 | 79.5759 | 75.9296 | 71.0669 | 81.2018 | 2.115%
яч.9д | Дон | P, кВт | АСКУЭ | 705.2 | 718.8 | 700 | 647.2 | 637.2 | 649.2 | 635.2 | 666 | 773.2 | 938.4 | 822.4 | 760.8 | 724 | 695.2 | 930.4 | 931.6 | 872.8 | 656 | 664.4 | 697.2 | 936.8 | 908.8 | 838 | 919.6 | 18428.4 | 938.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 592.4 | 600.8 | 594.8 | 561.2 | 529.6 | 514 | 503.6 | 553.6 | 684.4 | 892.8 | 764.8 | 682.4 | 628.8 | 574.4 | 861.6 | 877.6 | 806.8 | 559.2 | 562 | 583.2 | 946 | 924.4 | 822.4 | 929.2 | 16550
|  | I, А | ТИ | 52.4 | 51.8 | 52.4 | 42.32 | 48.56 | 47 | 43.84 | 50.2 | 76.12 | 57.36 | 52.2 | 57.76 | 51.48 | 53.84 | 61 | 78 | 46.52 | 47.04 | 50.28 | 54.72 | 70.32 | 51.84 | 73.72 | 56.08 | 55.2833
|  | tgφ |  | 0.84005 | 0.83584 | 0.84971 | 0.86712 | 0.83114 | 0.79174 | 0.79282 | 0.83123 | 0.88515 | 0.95141 | 0.92996 | 0.89695 | 0.86851 | 0.82624 | 0.92605 | 0.94204 | 0.92438 | 0.85244 | 0.84588 | 0.83649 | 1.0098 | 1.0172 | 0.98138 | 1.0104
|  | I расчет, А |  | 50.082 | 50.8943 | 49.8564 | 46.5377 | 45.0548 | 45.1545 | 44.3294 | 47.3159 | 57.0079 | 71.5093 | 62.1807 | 56.2621 | 52.8408 | 49.9301 | 70.0084 | 70.9307 | 65.5569 | 47.499 | 47.9061 | 49.6608 | 72.7382 | 70.557 | 63.9669 | 71.0888 | 56.6195 | -2.417%
яч.7д | п.Кебанъ-ель, Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 432 | 422.2 | 408.8 | 420.2 | 465.2 | 480.6 | 537.4 | 558 | 471.8 | 472.6 | 469.2 | 467 | 470.8 | 462.6 | 471.4 | 507 | 535.2 | 557.6 | 574.8 | 549 | 540.4 | 492.2 | 460.2 | 425.2 | 11651.4 | 574.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 51.8 | 50.8 | 46.2 | 45.6 | 50.6 | 49 | 50.6 | 59.6 | 40.8 | 43.8 | 46.6 | 40.8 | 53.2 | 39.6 | 46.6 | 48.2 | 47.8 | 58.2 | 55.4 | 59.6 | 51.4 | 49.8 | 51.6 | 51 | 1188.6
|  | I, А | ТИ | 24.6 | 21.84 | 21.54 | 24.06 | 25.32 | 28.06 | 31.02 | 27.52 | 26.24 | 27.26 | 25 | 26.76 | 25.04 | 24.22 | 28.38 | 29.64 | 31.22 | 30.32 | 31.12 | 31.06 | 28.36 | 26.82 | 24.1 | 22.76 | 26.7608
|  | tgφ |  | 0.11991 | 0.12032 | 0.11301 | 0.10852 | 0.10877 | 0.10196 | 0.094157 | 0.10681 | 0.086477 | 0.092679 | 0.099318 | 0.087366 | 0.113 | 0.085603 | 0.098854 | 0.095069 | 0.089312 | 0.10438 | 0.096381 | 0.10856 | 0.095115 | 0.10118 | 0.11213 | 0.11994
|  | I расчет, А |  | 23.6594 | 23.1021 | 22.3291 | 22.962 | 25.4457 | 26.3437 | 29.5184 | 30.6595 | 26.1447 | 26.2034 | 26.1062 | 25.8067 | 26.1078 | 25.7066 | 26.1522 | 28.2248 | 29.637 | 30.8926 | 31.7899 | 30.1707 | 29.6578 | 26.9267 | 25.2289 | 23.2871 | 26.7526 | 0.03066%
яч.306д | УШР | P, кВт | АСКУЭ | 74 | 76 | 78 | 74 | 68 | 52 | 42 | 34 | 28 | 18 | 18 | 18 | 26 | 20 | 18 | 16 | 18 | 22 | 22 | 32 | 34 | 38 | 44 | 52 | 922 | 78 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6638 | 6818 | 6850 | 6742 | 6352 | 5436 | 4414 | 3822 | 3116 | 1978 | 1708 | 2104 | 3094 | 2168 | 1588 | 1818 | 1840 | 2408 | 2510 | 3684 | 3916 | 4420 | 4948 | 5498 | 93870
|  | I, А | ТИ | 360 | 374 | 362 | 355 | 319 | 262 | 222 | 211 | 126 | 118 | 90 | 160 | 160 | 107 | 133 | 73 | 150 | 124 | 154 | 224 | 234 | 274 | 269 | 335 | 216.5
|  | tgφ |  | 89.7027 | 89.7105 | 87.8205 | 91.1081 | 93.4118 | 104.5385 | 105.0952 | 112.4118 | 111.2857 | 109.8889 | 94.8889 | 116.8889 | 119 | 108.4 | 88.2222 | 113.625 | 102.2222 | 109.4545 | 114.0909 | 115.125 | 115.1765 | 116.3158 | 112.4545 | 105.7308
|  | I расчет, А |  | 357.6172 | 367.6572 | 369.3838 | 362.8812 | 339.9895 | 293.4025 | 236.9137 | 204.5681 | 166.4722 | 105.7724 | 92.7078 | 114.0928 | 166.5272 | 115.9327 | 87.0121 | 98.5842 | 101.106 | 131.5657 | 138.1831 | 201.0916 | 214.3626 | 243.566 | 267.5611 | 300.9637 | 211.5798 | 2.273%
| ТСН-1(КРУН) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
| ТСН-2 (КРУН) | P, кВт | АСКУЭ | 4.17 | 2.91 | 3.81 | 6.18 | 3.21 | 4.14 | 5.04 | 2.97 | 2.79 | 2.97 | 2.01 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 61.83 |  | 1 | 80
| СН-1 ОПУ | P, кВт | АСКУЭ | 16.305 | 14.52 | 13.92 | 16.485 | 14.655 | 15.75 | 15.705 | 13.05 | 16.23 | 15.18 | 14.25 | 15.03 | 12.75 | 15.795 | 11.64 | 15.555 | 14.67 | 13.83 | 14.43 | 12.405 | 14.895 | 11.88 | 15.135 | 11.925 | 345.99 |  | 1 | 30
| СН-2 ОПУ | P, кВт | АСКУЭ | 24.84 | 19.38 | 24.795 | 19.65 | 25.62 | 18.81 | 27.045 | 18.39 | 25.605 | 19.575 | 22.545 | 21.75 | 20.685 | 20.94 | 21.27 | 23.37 | 20.685 | 25.59 | 17.58 | 25.68 | 19.35 | 21.72 | 19.62 | 21.075 | 525.57 |  | 1 | 30
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 4543.6364 | 4511.7876 | 4399.7225 | 4388.7542 | 4666.3148 | 5036.2495 | 5525.854 | 5860.2188 | 5984.6076 | 6140.4161 | 6014.2441 | 5730.3226 | 5777.0698 | 5716.0953 | 5951.3381 | 6321.8817 | 6225.7747 | 6022.8005 | 6010.054 | 5753.1744 | 5779.9184 | 5480.5394 | 5163.1385 | 4979.0777 | 131982.9904
|  | Q, кВАр |  | 8025.7847 | 8207.8848 | 8204.9191 | 8063.3311 | 7680.0951 | 6790.6495 | 5776.9313 | 5257.592 | 4752.5639 | 3865.7049 | 3501.0243 | 3753.8403 | 4724.8192 | 3794.0577 | 3423.4881 | 3745.8949 | 3692.6709 | 3961.1068 | 4071.0316 | 5212.7582 | 5764.4568 | 6235.1855 | 6665.1847 | 7275.8212 | 132446.7965
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.22138 | -0.31545 | -0.26715 | -0.28229 | -0.35086 | -0.29972 | -0.32415 | -0.60807 | 0.056653 | 3.3979 | 2.0226 | 3.5104 | -0.1503 | 2.5488 | 3.9301 | 2.1744 | 3.0676 | 1.8128 | 1.9055 | 0.70462 | -0.24834 | -0.21466 | -0.2162 | -0.21491 | 1.0213
|  | Q, % |  | 0.23637 | 0.22992 | 0.23687 | 0.27541 | 0.23778 | 0.21968 | 0.1084 | 0.068578 | 4.0661 | 7.9331 | 7.3215 | 7.94 | 3.3779 | 7.8217 | 9.1238 | 6.7164 | 7.2846 | 4.8268 | 4.6597 | 1.393 | -0.084326 | -0.025434 | 0.066201 | 0.11777 | 2.3075
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 0.016303 | 0.013655 | 0.015461 | 0.016317 | 0.016085 | 0.012033 | 0.011119 | 0.008852 | 0.0081083 | 0.0086423 | 0.0058898 | 0.0076728 | 0.0075131 | 0.0090775 | 0.0059071 | 0.0067874 | 0.0068487 | 0.0076633 | 0.0071512 | 0.0094549 | 0.0083461 | 0.010512 | 0.010265 | 0.011371 | 0.009649
|  | Q, кВАр |  | 0.00037175 | -0.0029091 | -0.0050946 | -0.0062963 | -0.0089355 | -0.02109 | -0.014857 | -0.0027964 | -0.020759 | -0.0068493 | 0.0014837 | 0.034605 | -0.003023 | -0.015471 | 0.018601 | 0.010549 | 0.022695 | -0.0020747 | 0.016892 | 0.016219 | 0.0041152 | 0.0028708 | 0.0044924 | 0.0074196 | 2.172e-05
|  |  | Δ I | -2.488% | -2.218% | -1.476% | -2.143% | -2.232% | -1.336% | -2.401% | -1.45% | 1.342% | 0.5106% | 0.9111% | -1.019% | 2.795% | 2.398% | 0.6755% | 1.513% | 1.396% | 0.892% | 0.1946% | -1.964% | -2.337% | -2.537% | -2.967% | -2.077% | -0.4966%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4427% | -0.441% | -0.4431% | -0.4842% | -0.487% | -0.561% | -0.7505% | -1.119% | -0.5574% | 1.634% | 0.7086% | 2.048% | -0.7746% | 1.681% | 2.248% | 0.6436% | 1.455% | 0.6421% | 0.7276% | -0.2415% | -1.583% | -1.461% | -1.108% | -1.121% | -0.08256%
ПС 110 кВ Зимстан |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
Q, кВАр
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 417.6 | 406.2 | 402 | 405.6 | 430.2 | 478.8 | 550.8 | 611.4 | 619.2 | 603.6 | 586.8 | 576 | 564 | 543.6 | 558.6 | 606 | 616.2 | 619.2 | 599.4 | 584.4 | 546.6 | 520.2 | 472.2 | 439.2 | 12757.8 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121.2 | 118.8 | 114 | 112.2 | 112.2 | 114.6 | 113.4 | 117.6 | 131.4 | 133.8 | 129 | 128.4 | 129.6 | 123 | 124.2 | 122.4 | 121.8 | 121.2 | 127.8 | 127.8 | 121.2 | 121.2 | 122.4 | 122.4 | 2931.6
|  | I, А | ТИ | 23.34 | 21.9 | 20.76 | 22.08 | 23.58 | 27.06 | 32.7 | 31.92 | 30.6 | 32.34 | 31.5 | 31.38 | 27.48 | 27.54 | 31.32 | 32.82 | 33.06 | 33 | 29.94 | 29.4 | 28.5 | 26.52 | 25.74 | 23.04 | 28.23 | 10.05%
|  | tgφ |  | 0.29023 | 0.29247 | 0.28358 | 0.27663 | 0.26081 | 0.23935 | 0.20588 | 0.19235 | 0.21221 | 0.22167 | 0.21984 | 0.22292 | 0.22979 | 0.22627 | 0.22234 | 0.20198 | 0.19766 | 0.19574 | 0.21321 | 0.21869 | 0.22173 | 0.23299 | 0.25921 | 0.27869
| Расчётное значение тока, А |  |  | 23.8245 | 23.1661 | 22.8724 | 23.0138 | 24.3361 | 27 | 30.9286 | 34.1775 | 34.8135 | 34.0353 | 33.0438 | 32.4876 | 31.8276 | 30.6822 | 31.5024 | 34.067 | 34.513 | 34.7344 | 33.7071 | 32.8071 | 30.7339 | 29.2929 | 26.7523 | 24.9808 | 29.9708 | -6.167%
яч.1Д | СМВ-10 |  | ТИ | 9.42 | 8.76 | 8.22 | 8.76 | 8.82 | 10.62 | 11.82 | 12.48 | 12.12 | 12.9 | 13.92 | 13.02 | 11.64 | 11.64 | 12.3 | 12.9 | 12.78 | 12.48 | 12.12 | 11.22 | 12.18 | 11.28 | 11.1 | 9.9
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 417.6 | 406.2 | 402 | 405.6 | 430.2 | 478.8 | 550.8 | 611.4 | 619.2 | 603.6 | 586.8 | 576 | 564 | 543.6 | 558.6 | 606 | 616.2 | 619.2 | 599.4 | 584.4 | 546.6 | 520.2 | 472.2 | 439.2 |  | 619.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 121.2 | 118.8 | 114 | 112.2 | 112.2 | 114.6 | 113.4 | 117.6 | 131.4 | 133.8 | 129 | 128.4 | 129.6 | 123 | 124.2 | 122.4 | 121.8 | 121.2 | 127.8 | 127.8 | 121.2 | 121.2 | 122.4 | 122.4 |  | 133.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 434.8324 | 423.2161 | 417.8516 | 420.8327 | 444.5907 | 492.3237 | 562.3524 | 622.6072 | 632.9886 | 618.2519 | 600.8122 | 590.1377 | 578.6987 | 557.3419 | 572.2409 | 618.2376 | 628.1223 | 630.9501 | 612.8729 | 598.2108 | 559.8759 | 534.1325 | 487.8059 | 455.9368 |  | 632.9886
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.57 | 10.56 | 10.54 | 10.51 | 10.53 | 10.51 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.52 | 10.5 | 10.51 | 10.54 | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 10.55
яч.3д | Промбаза, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 134.6 | 131.2 | 135.2 | 139.4 | 148 | 163.4 | 191.2 | 205.6 | 208.6 | 190.8 | 189.8 | 182.2 | 181.6 | 172.2 | 186.6 | 204 | 211 | 215.6 | 205.6 | 198.8 | 183.4 | 170.2 | 150.4 | 138.4 | 4237.8 | 215.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 57.2 | 56.8 | 55.2 | 55.6 | 53.2 | 52.6 | 54.8 | 57.2 | 59.2 | 59.6 | 62.2 | 60.6 | 60.4 | 58.4 | 58.4 | 57 | 57.4 | 57.8 | 58.6 | 60.6 | 59.6 | 59.2 | 57.4 | 56.6 | 1385.6
|  | I, А | ТИ | 8.66 | 8.12 | 7.52 | 8.54 | 9.24 | 10.44 | 11.98 | 10.68 | 11.28 | 12.68 | 10.86 | 11.48 | 9.62 | 9.1 | 10.48 | 12.12 | 11.34 | 11.56 | 10.26 | 10.8 | 9.3 | 8.78 | 8.22 | 7.8 | 10.0358
|  | tgφ |  | 0.42496 | 0.43293 | 0.40828 | 0.39885 | 0.35946 | 0.32191 | 0.28661 | 0.27821 | 0.2838 | 0.31237 | 0.32771 | 0.3326 | 0.3326 | 0.33914 | 0.31297 | 0.27941 | 0.27204 | 0.26809 | 0.28502 | 0.30483 | 0.32497 | 0.34783 | 0.38165 | 0.40896
|  | I расчет, А |  | 8.013 | 7.8258 | 7.9937 | 8.2073 | 8.6087 | 9.414 | 10.9391 | 11.7149 | 11.9258 | 11.0042 | 10.985 | 10.5705 | 10.5257 | 10.0101 | 10.7638 | 11.6716 | 12.015 | 12.2881 | 11.758 | 11.3979 | 10.5858 | 9.8826 | 8.8285 | 8.1925 | 10.2134 | -1.769%
яч.5д | Вочь, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 110.4 | 105.4 | 101 | 103.6 | 113.2 | 126.4 | 143.8 | 164.6 | 165.6 | 162.4 | 153.8 | 147.2 | 144.4 | 143.4 | 151.6 | 165.4 | 171.8 | 166.6 | 159 | 153.2 | 147.4 | 137 | 121.6 | 114 | 3372.8 | 171.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.2 | 24.8 | 21.2 | 20.6 | 22.6 | 26.8 | 23 | 24.6 | 31.4 | 32.2 | 26.8 | 27.2 | 28.6 | 25.8 | 30.8 | 30.6 | 28.8 | 27.4 | 31.4 | 31.4 | 26.2 | 24.6 | 26.4 | 28.2 | 647.6
|  | I, А | ТИ | 5.84 | 5.26 | 5.3 | 5.18 | 6.44 | 6.32 | 9.28 | 8.9 | 7.66 | 7.02 | 6.84 | 6.78 | 6.64 | 7.1 | 8.78 | 8.1 | 8.86 | 8.76 | 7.66 | 7.64 | 7.44 | 6.8 | 6.82 | 5.64 | 7.1275
|  | tgφ |  | 0.23732 | 0.23529 | 0.2099 | 0.19884 | 0.19965 | 0.21203 | 0.15994 | 0.14945 | 0.18961 | 0.19828 | 0.17425 | 0.18478 | 0.19806 | 0.17992 | 0.20317 | 0.18501 | 0.16764 | 0.16447 | 0.19748 | 0.20496 | 0.17775 | 0.17956 | 0.21711 | 0.24737
|  | I расчет, А |  | 6.2168 | 5.927 | 5.649 | 5.7764 | 6.3186 | 7.0861 | 8.0093 | 9.1359 | 9.27 | 9.1143 | 8.5862 | 8.2407 | 8.0961 | 8.0211 | 8.5162 | 9.2688 | 9.5715 | 9.2947 | 8.9137 | 8.5765 | 8.2182 | 7.6335 | 6.8241 | 6.4343 | 7.8625 | -10.31%
яч.7д | Фроловск | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 1 | 2.4 | 1.4 | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 43.6 | 3 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 7.4 | 4.6 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 9 | 9 | 205.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.2857 | 5.625 | 6.2857 | 4.8889 | 3.3077 | 3.3636 | 4.6 | 3.5833 | 6.2857 | 4.2 | 5.5 | 4 | 3.6667 | 3.75 | 2.8667 | 3.5833 | 3.6667 | 5.1111 | 6 | 7.5 | 6.4286
|  | I расчет, А |  | 0.49747 | 0.497 | 0.497 | 0.48729 | 0.50037 | 0.48868 | 0.49401 | 0.49319 | 0.42459 | 0.25915 | 0.49106 | 0.49054 | 0.4749 | 0.49239 | 0.49936 | 0.50262 | 0.5118 | 0.50142 | 0.49106 | 0.50024 | 0.5146 | 0.46703 | 0.49795 | 0.49904 | 0.4822 | #DIV/0!
яч.8д | п.Зимстан | P, кВт | АСКУЭ | 167 | 164.6 | 161 | 157.2 | 163 | 183.6 | 209.6 | 233.2 | 237.6 | 243.8 | 235.6 | 239.8 | 231 | 221.8 | 213.6 | 228.6 | 225.6 | 228.6 | 227 | 225.4 | 209.6 | 206.8 | 194.2 | 181.2 | 4989.4 | 243.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.6 | 55.2 | 55.6 | 54.4 | 54.4 | 53.6 | 55 | 56.4 | 61.4 | 62.8 | 62.4 | 62.2 | 61 | 59.6 | 55.4 | 55.8 | 57.4 | 57.2 | 57.6 | 56.4 | 55.6 | 57.8 | 56.6 | 56.2 | 1375.6
|  | I, А | ТИ | 9.98 | 9.52 | 9.08 | 9 | 9.54 | 11.14 | 12.4 | 13.98 | 14.82 | 14.12 | 14.22 | 13.78 | 13.52 | 12.68 | 12.42 | 13.34 | 14.1 | 12.26 | 12.26 | 12.62 | 12.22 | 11.62 | 11.62 | 10.48 | 12.1133
|  | tgφ |  | 0.33293 | 0.33536 | 0.34534 | 0.34606 | 0.33374 | 0.29194 | 0.2624 | 0.24185 | 0.25842 | 0.25759 | 0.26486 | 0.25938 | 0.26407 | 0.26871 | 0.25936 | 0.24409 | 0.25443 | 0.25022 | 0.25374 | 0.25022 | 0.26527 | 0.2795 | 0.29145 | 0.31015
|  | I расчет, А |  | 12.697 | 12.8233 | 12.3169 | 11.7157 | 11.5381 | 11.7439 | 11.4505 | 11.8383 | 11.8946 | 13.2245 | 12.8249 | 13.5471 | 13.1206 | 13.2622 | 11.8502 | 11.6537 | 11.1993 | 11.0849 | 11.5132 | 11.7834 | 11.8409 | 12.5593 | 13.244 | 13.3856 | 12.2547 | -1.167%
| ТСН | P, кВт | АСКУЭ | 6.72 | 5.08 | 6.24 | 6.82 | 5.46 | 6.46 | 7.24 | 7.3 | 6.56 | 5.7 | 7.12 | 6.06 | 4.72 | 5.26 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.76 | 5.52 | 5.1 | 4.46 | 3.2 | 2.38 | 3.52 | 130.38 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 413.2 | 402.4 | 398.4 | 401.6 | 425.8 | 474.8 | 546.4 | 606 | 614 | 598 | 581.6 | 570.6 | 559 | 539 | 554 | 600.4 | 610.8 | 613.8 | 594 | 579.8 | 542.2 | 515.4 | 467.4 | 435 | 12643.6
|  | Q, кВАр |  | 148 | 145.8 | 141 | 139.4 | 139.2 | 141.8 | 141.6 | 146.8 | 159.4 | 159.2 | 160 | 158.8 | 158.4 | 152.6 | 153.4 | 152.2 | 152.6 | 151 | 156.2 | 157.2 | 150.6 | 150 | 149.4 | 150 | 3614.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.0536 | 0.9355 | 0.89552 | 0.98619 | 1.0228 | 0.83542 | 0.79884 | 0.88322 | 0.83979 | 0.92777 | 0.88616 | 0.9375 | 0.88652 | 0.84621 | 0.82349 | 0.92409 | 0.87634 | 0.87209 | 0.9009 | 0.78713 | 0.80498 | 0.92272 | 1.0165 | 0.95628 | 0.89514
|  | Q, % |  | -22.1122 | -22.7273 | -23.6842 | -24.2424 | -24.0642 | -23.7347 | -24.8677 | -24.8299 | -21.309 | -18.9836 | -24.031 | -23.676 | -22.2222 | -24.065 | -23.5105 | -24.3464 | -25.2874 | -24.5875 | -22.2222 | -23.0047 | -24.2574 | -23.7624 | -22.0588 | -22.549 | -23.2979
|  |  | Δ I | -4.884% | -4.566% | -5.491% | -2.899% | -6.955% | -3.104% | -2.936% | -5.138% | -10.33% | -4.576% | -1.333% | -2.103% | -8.37% | -4.866% | -1.149% | -2.255% | -3.751% | 1.273% | -0.8016% | -5.646% | -1.614% | -2.564% | -3.574% | -3.819% | -3.708%
|  |  | Δ Iрасч | -15.11% | -16.87% | -15.67% | -13.79% | -10.81% | -6.417% | 0.1153% | 2.912% | 3.73% | 1.273% | 0.4741% | -1.112% | -1.224% | -3.597% | -0.4038% | 2.848% | 3.522% | 4.506% | 3.059% | 1.674% | -1.385% | -4.266% | -9.877% | -14.13% | -2.809%
Прилузский РЭС
ПС 110 кВ Гурьевка |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 513.6 | 494 | 506 | 506.4 | 528.4 | 598.4 | 681.6 | 767.2 | 722 | 740 | 686.8 | 738.4 | 740 | 780.4 | 697.6 | 695.2 | 710.4 | 709.6 | 681.6 | 665.6 | 609.6 | 573.6 | 532.4 | 493.6 | 15372.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 212 | 204.8 | 209.2 | 203.2 | 198.8 | 208.8 | 201.6 | 219.2 | 232.4 | 290.4 | 266.8 | 274.4 | 271.2 | 304.4 | 265.2 | 223.6 | 209.6 | 219.2 | 215.2 | 218.4 | 205.2 | 204 | 208.8 | 210.8 | 5477.2
|  | I, А | ТИ | 31 | 29 | 32 | 30 | 31 | 37 | 43 | 42 | 50 | 40 | 42 | 41 | 44 | 47 | 41 | 44 | 41 | 40 | 39 | 38 | 34 | 34 | 31 | 29 | 37.9167 | 33.51% | 33.51%
|  | tgφ |  | 0.41277 | 0.41457 | 0.41344 | 0.40126 | 0.37623 | 0.34893 | 0.29577 | 0.28571 | 0.32188 | 0.39243 | 0.38847 | 0.37161 | 0.36649 | 0.39006 | 0.38016 | 0.32163 | 0.29505 | 0.30891 | 0.31573 | 0.32812 | 0.33661 | 0.35565 | 0.39219 | 0.42707 | 0.42707 | 35.92% | 35.92%
|  | I расчет, А |  | 30.6173 | 29.4116 | 30.2001 | 30.067 | 31.1686 | 35.0908 | 39.5058 | 44.5617 | 42.7735 | 44.6988 | 41.5915 | 44.1648 | 44.2728 | 47.239 | 41.9642 | 41.223 | 41.607 | 41.5986 | 39.8418 | 39.0475 | 35.8532 | 33.8046 | 31.5728 | 29.5193 | 37.9748 | -0.1533%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 513.6 | 494 | 506 | 506.4 | 528.4 | 598.4 | 681.6 | 767.2 | 722 | 740 | 686.8 | 738.4 | 740 | 780.4 | 697.6 | 695.2 | 710.4 | 709.6 | 681.6 | 665.6 | 609.6 | 573.6 | 532.4 | 493.6 |  | 780.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 212 | 204.8 | 209.2 | 203.2 | 198.8 | 208.8 | 201.6 | 219.2 | 232.4 | 290.4 | 266.8 | 274.4 | 271.2 | 304.4 | 265.2 | 223.6 | 209.6 | 219.2 | 215.2 | 218.4 | 205.2 | 204 | 208.8 | 210.8 |  | 304.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 555.6338 | 534.7701 | 547.5405 | 545.6475 | 564.56 | 633.7823 | 710.7891 | 797.9 | 758.4812 | 794.9416 | 736.8015 | 787.7372 | 788.1303 | 837.6655 | 746.3088 | 730.2739 | 740.6756 | 742.6849 | 714.7654 | 700.5155 | 643.2101 | 608.7963 | 571.8804 | 536.7286 |  | 837.6655
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.51 | 10.48 | 10.49 | 10.47 | 10.44 | 10.4 | 10.35 | 10.25 | 10.28 | 10.24 | 10.31 | 10.29 | 10.25 | 10.28 | 10.24 | 10.29 | 10.32 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.41 | 10.47 | 10.51 |  | 10.37
яч.3д | Прокопьевка | P, кВт | АСКУЭ | 99.4 | 96 | 96.4 | 95.4 | 100.6 | 126.2 | 146.6 | 151.6 | 131.6 | 160.6 | 144 | 147.4 | 120.4 | 165.2 | 144.2 | 140.8 | 152.4 | 161.4 | 148 | 133.6 | 126.2 | 115.2 | 107.4 | 97.8 | 3108.4 | 165.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.8 | 47.2 | 47.2 | 44 | 42.8 | 43.4 | 42.8 | 47.6 | 48 | 77.6 | 68.8 | 66.8 | 47.6 | 84.8 | 61.4 | 43.2 | 49.2 | 52.2 | 47.6 | 42.8 | 42.6 | 42.8 | 45.2 | 47.4 | 1228.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8
|  | tgφ |  | 0.46076 | 0.49167 | 0.48963 | 0.46122 | 0.42545 | 0.3439 | 0.29195 | 0.31398 | 0.36474 | 0.48319 | 0.47778 | 0.45319 | 0.39535 | 0.51332 | 0.4258 | 0.30682 | 0.32283 | 0.32342 | 0.32162 | 0.32036 | 0.33756 | 0.37153 | 0.42086 | 0.48466 | 0.51332
|  | I расчет, А |  | 6.0307 | 5.8835 | 5.9202 | 5.789 | 6.0357 | 7.389 | 8.4882 | 8.8742 | 7.8997 | 10.0293 | 9.0087 | 9.0731 | 7.2728 | 10.4719 | 8.8127 | 8.3137 | 8.996 | 9.5012 | 8.6659 | 7.8198 | 7.4245 | 6.8239 | 6.4331 | 5.9773 | 7.7889 | 2.638%
яч.4д | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 67.2 | 68.2 | 67.6 | 71.2 | 72.2 | 82.8 | 97.4 | 115.4 | 119 | 100.8 | 97 | 95.2 | 104 | 103 | 94.8 | 97.4 | 100.6 | 98.6 | 87.4 | 81.4 | 83 | 78 | 74.8 | 69.6 | 2126.6 | 119 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.6 | 16.6 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17 | 17.6 | 18 | 17.6 | 16.2 | 14.4 | 15 | 16.2 | 16.6 | 14 | 14 | 15 | 17.2 | 18.2 | 17 | 17.8 | 17.8 | 18.6 | 18.4 | 402.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.5833
|  | tgφ |  | 0.2619 | 0.2434 | 0.25444 | 0.24157 | 0.23546 | 0.20531 | 0.1807 | 0.15598 | 0.1479 | 0.16071 | 0.14845 | 0.15756 | 0.15577 | 0.16117 | 0.14768 | 0.14374 | 0.14911 | 0.17444 | 0.20824 | 0.20885 | 0.21446 | 0.22821 | 0.24866 | 0.26437 | 0.26437
|  | I расчет, А |  | 3.8278 | 3.8604 | 3.8473 | 4.0362 | 4.0951 | 4.68 | 5.5012 | 6.5229 | 6.7838 | 5.7406 | 5.5355 | 5.4033 | 5.9126 | 5.8835 | 5.3883 | 5.5546 | 5.7136 | 5.6061 | 4.9763 | 4.6352 | 4.7317 | 4.4424 | 4.2554 | 3.9594 | 5.0372 | -9.903%
яч.5д | Черемуховка | P, кВт | АСКУЭ | 222.4 | 206 | 217.2 | 215.2 | 231.8 | 261.6 | 291.4 | 324.8 | 293.2 | 311.6 | 290 | 295.8 | 328 | 304.2 | 278 | 297.8 | 296.4 | 293.8 | 287.8 | 291.2 | 259.6 | 254.4 | 229 | 216.2 | 6497.4 | 328 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114 | 106.4 | 109.6 | 106 | 105.2 | 114.8 | 102.6 | 116.4 | 127.8 | 154.8 | 147.4 | 144.2 | 174.4 | 153.6 | 148.6 | 135.8 | 105.6 | 111 | 106.4 | 113.8 | 104.4 | 108 | 110.4 | 110.8 | 2932
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 16.1667
|  | tgφ |  | 0.51259 | 0.5165 | 0.5046 | 0.49257 | 0.45384 | 0.43884 | 0.35209 | 0.35837 | 0.43588 | 0.49679 | 0.50828 | 0.48749 | 0.53171 | 0.50493 | 0.53453 | 0.45601 | 0.35628 | 0.37781 | 0.3697 | 0.3908 | 0.40216 | 0.42453 | 0.4821 | 0.51249 | 0.53453
|  | I расчет, А |  | 13.7712 | 12.7517 | 13.4187 | 13.2187 | 14.0536 | 15.8174 | 17.1707 | 19.2694 | 18.0371 | 19.564 | 18.3633 | 18.4498 | 20.8678 | 19.2178 | 17.7247 | 18.4758 | 17.6753 | 17.5914 | 17.1035 | 17.4272 | 15.5967 | 15.3463 | 14.0353 | 13.3613 | 16.5962 | -2.657%
яч.6д | Гуляшор | P, кВт | АСКУЭ | 122.2 | 121.2 | 122.2 | 121.8 | 120.8 | 125.2 | 143 | 172.2 | 175 | 164.2 | 152.6 | 197.6 | 184.4 | 205.4 | 178 | 156.2 | 158.2 | 153.2 | 155.8 | 156.6 | 138.2 | 123.2 | 118.8 | 107.2 | 3573.2 | 205.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.4 | 35.8 | 36.6 | 37.6 | 35.2 | 35.2 | 40.2 | 39.2 | 40.8 | 43.2 | 38.4 | 50.4 | 36.2 | 51.2 | 44.2 | 35 | 42.2 | 41 | 44.6 | 46.8 | 41.8 | 38.2 | 36.4 | 36.2 | 962.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9.125
|  | tgφ |  | 0.29787 | 0.29538 | 0.29951 | 0.3087 | 0.29139 | 0.28115 | 0.28112 | 0.22764 | 0.23314 | 0.26309 | 0.25164 | 0.25506 | 0.19631 | 0.24927 | 0.24831 | 0.22407 | 0.26675 | 0.26762 | 0.28626 | 0.29885 | 0.30246 | 0.31006 | 0.3064 | 0.33769 | 0.33769
|  | I расчет, А |  | 7.026 | 6.9505 | 7.0359 | 7.0241 | 6.9466 | 7.2007 | 8.2561 | 9.8632 | 10.1336 | 9.547 | 8.8826 | 11.4332 | 10.5563 | 11.9377 | 10.3127 | 9.0359 | 9.1975 | 8.8829 | 9.0333 | 9.1105 | 8.0481 | 7.1622 | 6.8598 | 6.2229 | 8.6108 | 5.635%
| ТСН-1 |  | АСКУЭ | 0.37 | 0.385 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.345 | 0.325 | 0.355 | 0.325 | 0.335 | 0.32 | 0.295 | 0.29 | 0.31 | 0.315 | 0.3 | 0.315 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.305 | 0.355 | 0.355 | 8.08 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 511.2 | 491.4 | 503.4 | 503.6 | 525.4 | 595.8 | 678.4 | 764 | 718.8 | 737.2 | 683.6 | 736 | 736.8 | 777.8 | 695 | 692.2 | 707.6 | 707 | 679 | 662.8 | 607 | 570.8 | 530 | 490.8 | 15305.6
|  | Q, кВАр |  | 213.8 | 206 | 210.6 | 204.8 | 200.2 | 210.4 | 203.2 | 221.2 | 234.2 | 291.8 | 269 | 276.4 | 274.4 | 306.2 | 268.2 | 228 | 212 | 221.4 | 216.8 | 220.4 | 206.6 | 206.8 | 210.6 | 212.8 | 5525.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.46729 | 0.52632 | 0.51383 | 0.55292 | 0.56775 | 0.43449 | 0.46948 | 0.4171 | 0.44321 | 0.37838 | 0.46593 | 0.32503 | 0.43243 | 0.33316 | 0.37271 | 0.43153 | 0.39414 | 0.3664 | 0.38146 | 0.42067 | 0.42651 | 0.48815 | 0.45079 | 0.56726 | 0.43455
|  | Q, % |  | -0.84906 | -0.58594 | -0.66922 | -0.7874 | -0.70423 | -0.76628 | -0.79365 | -0.91241 | -0.77453 | -0.48209 | -0.82459 | -0.72886 | -1.1799 | -0.59133 | -1.1312 | -1.9678 | -1.145 | -1.0036 | -0.74349 | -0.91575 | -0.68226 | -1.3725 | -0.86207 | -0.94877 | -0.88731
|  |  | Δ I | 3.226% | 0% | 0% | 0% | -3.226% | 2.703% | 0% | 0% | 10% | -7.5% | -2.381% | -2.439% | 2.273% | 0% | 0% | -2.273% | -7.317% | 2.5% | 2.564% | 2.632% | -2.941% | -2.941% | 3.226% | 3.448% | 0.1099%
|  |  | Δ Iрасч | -0.1257% | -0.1177% | -0.07259% | -0.003603% | 0.1205% | 0.01041% | 0.227% | 0.072% | -0.1884% | -0.4073% | -0.4778% | -0.4405% | -0.7605% | -0.5756% | -0.6534% | -0.3807% | 0.05903% | 0.04093% | 0.1578% | 0.14% | 0.1457% | 0.08797% | -0.03415% | -0.005454% | -0.1536%
ПС 110 кВ Летка |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
РПН 2 |  |  | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 282.4 | 274.4 | 260.8 | 242.4 | 266.4 | 322.8 | 412.4 | 428.4 | 422.8 | 424.8 | 447.2 | 404.8 | 384.8 | 380.4 | 375.6 | 376.8 | 383.2 | 378 | 360.8 | 335.2 | 320 | 311.6 | 305.2 | 302.8 | 8404 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 122 | 129.2 | 109.2 | 85.6 | 94 | 102.8 | 112 | 112 | 135.2 | 141.6 | 143.2 | 137.6 | 95.6 | 130.8 | 126.8 | 127.2 | 128 | 112 | 111.2 | 109.2 | 122 | 125.6 | 133.2 | 149.6 | 2895.6
|  | I, А | ТИ | 22 | 15 | 15 | 15 | 16 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 25 | 19 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | 19 | 15 | 20.3333 | 18.78% | 18.78%
|  | tgφ |  | 0.43201 | 0.47085 | 0.41871 | 0.35314 | 0.35285 | 0.31846 | 0.27158 | 0.26144 | 0.31977 | 0.33333 | 0.32021 | 0.33992 | 0.24844 | 0.34385 | 0.33759 | 0.33758 | 0.33403 | 0.2963 | 0.3082 | 0.32578 | 0.38125 | 0.40308 | 0.43644 | 0.49406 | 0.49406 | 20.25% | 20.25%
|  | I расчет, А |  | 16.919 | 16.9387 | 15.7906 | 14.3432 | 15.537 | 18.7211 | 23.6606 | 24.6583 | 24.53 | 24.6506 | 25.9738 | 23.4476 | 22.1653 | 22.187 | 21.8444 | 21.977 | 22.2201 | 21.9756 | 21.0044 | 19.6131 | 19.0344 | 18.6191 | 18.367 | 18.5399 | 20.5299 | -0.9667%
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 656.8 | 618.4 | 639.2 | 649.2 | 700.8 | 810.8 | 894.4 | 947.6 | 919.6 | 915.2 | 870.4 | 848 | 870 | 841.6 | 878.4 | 918.4 | 919.2 | 917.2 | 890.4 | 867.2 | 841.6 | 811.2 | 731.6 | 701.2 | 19658.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 205.6 | 190 | 192.8 | 197.2 | 189.2 | 206.4 | 195.2 | 184 | 204 | 213.6 | 214.8 | 210 | 217.2 | 204.4 | 211.2 | 214.8 | 203.2 | 222.8 | 214 | 226 | 220 | 230.4 | 233.2 | 239.2 | 5039.2
|  | I, А | ТИ | 33 | 35 | 37 | 37 | 44 | 49 | 50 | 49 | 49 | 51 | 45 | 50 | 46 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 36 | 45.2083 | 38.61% | 38.61%
|  | tgφ |  | 0.31303 | 0.30724 | 0.30163 | 0.30376 | 0.26998 | 0.25456 | 0.21825 | 0.19417 | 0.22184 | 0.23339 | 0.24678 | 0.24764 | 0.24966 | 0.24287 | 0.24044 | 0.23389 | 0.22106 | 0.24291 | 0.24034 | 0.26061 | 0.26141 | 0.28402 | 0.31875 | 0.34113 | 0.34113 | 36.47% | 36.47%
|  | I расчет, А |  | 38.5111 | 36.2002 | 37.3955 | 38.003 | 40.8161 | 47.0903 | 51.7267 | 54.7035 | 52.9653 | 52.7412 | 50.4592 | 48.9322 | 50.1767 | 48.5564 | 50.7498 | 53.086 | 52.8308 | 52.8162 | 51.0944 | 50.0014 | 48.5348 | 46.9151 | 42.4741 | 40.8248 | 47.4002 | -4.848%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 939.2 | 892.8 | 900 | 891.6 | 967.2 | 1133.6 | 1306.8 | 1376 | 1342.4 | 1340 | 1317.6 | 1252.8 | 1254.8 | 1222 | 1254 | 1295.2 | 1302.4 | 1295.2 | 1251.2 | 1202.4 | 1161.6 | 1122.8 | 1036.8 | 1004 |  | 1376
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 327.6 | 319.2 | 302 | 282.8 | 283.2 | 309.2 | 307.2 | 296 | 339.2 | 355.2 | 358 | 347.6 | 312.8 | 335.2 | 338 | 342 | 331.2 | 334.8 | 325.2 | 335.2 | 342 | 356 | 366.4 | 388.8 |  | 388.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 994.6951 | 948.1458 | 949.3176 | 935.375 | 1007.8086 | 1175.0122 | 1342.4225 | 1407.4772 | 1384.5918 | 1386.2781 | 1365.3695 | 1300.1283 | 1293.2002 | 1267.1397 | 1298.7532 | 1339.5921 | 1343.8524 | 1337.7721 | 1292.7709 | 1248.2487 | 1210.8999 | 1177.8862 | 1099.6378 | 1076.6529 |  | 1407.4772
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
P ОМВ-110 пс Летка |  | P, кВт | АСКУЭ | 3438.6 | 3491.4 | 3385.8 | 3220.8 | 3234 | 3451.8 | 3880.8 | 4171.2 | 4257 | 4375.8 | 4184.4 | 4045.8 | 3907.2 | 3722.4 | 3808.2 | 3960 | 3880.8 | 3847.8 | 3788.4 | 3768.6 | 3649.8 | 3577.2 | 3346.2 | 3102
Q ОМВ-110 пс Летка |  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2673 | 2752.2 | 2692.8 | 2640 | 2620.2 | 2574 | 2521.2 | 2435.4 | 2435.4 | 2554.2 | 2514.6 | 2494.8 | 2461.8 | 2395.8 | 2409 | 2395.8 | 2402.4 | 2382.6 | 2376 | 2349.6 | 2376 | 2369.4 | 2428.8 | 2501.4
I ОМВ-110 пс Летка |  | I, А | ТИ | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | 115 | 116 | 115 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118
ОСШ-110 |  | U, кВ
I 11Д СМВ-10 пс Летка |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 194 | Ношуль | P, кВт отдача | АСКУЭ | 2758.8 | 2851.2 | 2725.8 | 2554.2 | 2508 | 2620.2 | 2963.4 | 3194.4 | 3313.2 | 3432 | 3286.8 | 3181.2 | 3009.6 | 2857.8 | 2910.6 | 3009.6 | 2943.6 | 2904 | 2877.6 | 2877.6 | 2785.2 | 2745.6 | 2593.8 | 2376 | 69280.2 | 3432 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 2904 | 2970 | 2910.6 | 2864.4 | 2831.4 | 2811.6 | 2752.2 | 2659.8 | 2673 | 2805 | 2758.8 | 2739 | 2706 | 2633.4 | 2653.2 | 2646.6 | 2646.6 | 2640 | 2626.8 | 2613.6 | 2626.8 | 2633.4 | 2692.8 | 2772 | 65571
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19.3333
|  | tgφ |  | 1.0526 | 1.0417 | 1.0678 | 1.1214 | 1.1289 | 1.073 | 0.92873 | 0.83264 | 0.80677 | 0.81731 | 0.83936 | 0.861 | 0.89912 | 0.92148 | 0.91156 | 0.87939 | 0.8991 | 0.90909 | 0.91284 | 0.90826 | 0.94313 | 0.95913 | 1.0382 | 1.1667 | 1.1667
|  | I расчет, А |  | 19.6214 | 20.1679 | 19.534 | 18.7999 | 18.5287 | 18.9874 | 19.9807 | 20.7134 | 21.213 | 22.0872 | 21.569 | 20.9183 | 20.1676 | 19.3647 | 19.6253 | 19.9709 | 19.7252 | 19.5567 | 19.4152 | 19.2053 | 18.9146 | 18.7953 | 18.3151 | 17.8845 | 19.7109 | -1.953%
ВЛ 199 | Мураши | P, кВт, приём | АСКУЭ | 4382.4 | 4481.4 | 4362.6 | 4158 | 4177.8 | 4501.2 | 5068.8 | 5445 | 5484.6 | 5676 | 5544 | 5352.6 | 5154.6 | 4989.6 | 4963.2 | 5115 | 5055.6 | 5009.4 | 4903.8 | 4844.4 | 4653 | 4554 | 4270.2 | 3986.4 | 116133.6 | 5676 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | АСКУЭ | 3128.4 | 3234 | 3201 | 3154.8 | 3115.2 | 3042.6 | 2976.6 | 2857.8 | 2805 | 2871 | 2897.4 | 2844.6 | 2851.2 | 2706 | 2758.8 | 2785.2 | 2818.2 | 2798.4 | 2805 | 2778.6 | 2805 | 2811.6 | 2864.4 | 2917.2 | 69828
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 32 | 32 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 27.0417
|  | tgφ |  | 0.71386 | 0.72165 | 0.73374 | 0.75873 | 0.74566 | 0.67595 | 0.58724 | 0.52485 | 0.51143 | 0.50581 | 0.52262 | 0.53144 | 0.55314 | 0.54233 | 0.55585 | 0.54452 | 0.55744 | 0.55863 | 0.57201 | 0.57357 | 0.60284 | 0.61739 | 0.67079 | 0.73179 | 0.75873
|  | I расчет, А |  | 26.3763 | 27.0719 | 26.5062 | 25.5676 | 25.5285 | 26.8419 | 29.0409 | 30.6428 | 30.697 | 31.6962 | 31.4424 | 30.2049 | 29.3532 | 28.2845 | 28.2958 | 29.022 | 28.8421 | 28.593 | 28.1511 | 27.591 | 26.842 | 26.4414 | 25.1882 | 24.198 | 28.0175 | -3.608%
ВЛ 198 | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 646.8 | 686.4 | 699.6 | 666.6 | 653.4 | 699.6 | 759 | 831.6 | 785.4 | 864.6 | 891 | 877.8 | 844.8 | 864.6 | 765.6 | 765.6 | 765.6 | 765.6 | 739.2 | 719.4 | 666.6 | 640.2 | 600.6 | 561 | 17760.6 | 891 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 640.2 | 673.2 | 666.6 | 660 | 646.8 | 633.6 | 620.4 | 594 | 567.6 | 521.4 | 587.4 | 547.8 | 541.2 | 495 | 534.6 | 580.8 | 594 | 580.8 | 594 | 594 | 607.2 | 613.8 | 627 | 620.4 | 14341.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.4167
|  | tgφ |  | 0.9898 | 0.98077 | 0.95283 | 0.9901 | 0.9899 | 0.90566 | 0.81739 | 0.71429 | 0.72269 | 0.60305 | 0.65926 | 0.62406 | 0.64063 | 0.57252 | 0.69828 | 0.75862 | 0.77586 | 0.75862 | 0.80357 | 0.82569 | 0.91089 | 0.95876 | 1.044 | 1.1059 | 1.1059
|  | I расчет, А |  | 4.458 | 4.7096 | 4.7337 | 4.5952 | 4.5037 | 4.6632 | 4.8431 | 5.0925 | 4.8287 | 5.0311 | 5.3642 | 5.156 | 4.9994 | 4.9645 | 4.6531 | 4.7886 | 4.8286 | 4.7886 | 4.7254 | 4.6091 | 4.4548 | 4.3817 | 4.2532 | 4.0973 | 4.7301 | -7.098%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3405.6 | 3537.6 | 3425.4 | 3220.8 | 3161.4 | 3319.8 | 3722.4 | 4026 | 4098.6 | 4296.6 | 4177.8 | 4059 | 3854.4 | 3722.4 | 3676.2 | 3775.2 | 3709.2 | 3669.6 | 3616.8 | 3597 | 3451.8 | 3385.8 | 3194.4 | 2937 | 87040.8
|  | Q, кВАр |  | 2904 | 2970 | 2910.6 | 2864.4 | 2831.4 | 2811.6 | 2752.2 | 2659.8 | 2673 | 2805 | 2758.8 | 2739 | 2706 | 2633.4 | 2653.2 | 2646.6 | 2646.6 | 2640 | 2626.8 | 2613.6 | 2626.8 | 2633.4 | 2692.8 | 2772 | 79912.8
Баланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 0.858% | 1.138% | 0.8527% | 1.097% | 1.178% | 1.062% | 0.7813% | 0.7897% | 0.795% | 0.6942% | 0.8766% | 0.7622% | 0.8808% | 0.9059% | 0.6649% | 0.8719% | 0.8703% | 0.8903% | 0.73% | 0.9289% | 0.8511% | 0.9969% | 0.9133% | 1.139% | 0.8873%
|  | Q, кВАр |  | 3.037% | 3.03% | 2.549% | 3.03% | 2.818% | 3.322% | 3.227% | 3.76% | 3.606% | 3.572% | 3.291% | 3.454% | 3.075% | 3.311% | 3.43% | 3.786% | 3.446% | 3.318% | 3.449% | 3.589% | 3.312% | 3.023% | 3.305% | 3.117% | -25.81%
|  |  | Δ I | -11.54% | -9.79% | -10.91% | -11.36% | -9.818% | -9.79% | -9.091% | -9.091% | -5.682% | -6.818% | -8.15% | -11.29% | -7.792% | -12.46% | -5.519% | -12.01% | -9.428% | -11.36% | -8.754% | -11.89% | -10.55% | -10.55% | -14.39% | -11.46% | -9.861%
|  |  | Δ Iрасч | -10.4% | -9.739% | -9.796% | -10.12% | -10.29% | -10.4% | -9.078% | -7.76% | -7.785% | -7.754% | -7.758% | -8.109% | -8.143% | -8.753% | -9.125% | -8.826% | -8.787% | -8.924% | -9.037% | -9.25% | -9.947% | -10.19% | -11.56% | -13.14% | -9.276%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.51 | 10.46 | 10.44 | 10.38 | 10.46 | 10.5 | 10.45 | 10.54 | 10.34 | 10.48 | 10.49 | 10.46 | 10.51 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.43 | 10.48 | 10.53 |  | 10.4408
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.28 | 10.27 | 10.23 | 10.2 | 10.28 | 10.3 | 10.27 | 10.32 | 10.33 | 10.31 | 10.29 | 10.27 | 10.3 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.39 | 10.45 | 10.49 |  | 10.3204
яч.5д | Гуляшор-2 | P, кВт | АСКУЭ | 159.4 | 154.4 | 145.8 | 130 | 133 | 169 | 207.2 | 206.2 | 215 | 218 | 235.6 | 199 | 205.2 | 198 | 210.8 | 214 | 219.4 | 217.4 | 188.2 | 175 | 175.4 | 166.6 | 173.8 | 177 | 4493.4 | 235.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 89.2 | 98.4 | 81.2 | 56.2 | 59.2 | 69.4 | 79.4 | 78 | 99.4 | 102.4 | 102.2 | 101 | 63.6 | 97.6 | 95.8 | 97.4 | 97.6 | 81.6 | 78.6 | 75 | 91.6 | 93.6 | 100.4 | 116 | 2104.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 11 | 11 | 12 | 16 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 13 | 9 | 10.5833
|  | tgφ |  | 0.5596 | 0.63731 | 0.55693 | 0.43231 | 0.44511 | 0.41065 | 0.3832 | 0.37827 | 0.46233 | 0.46972 | 0.43379 | 0.50754 | 0.30994 | 0.49293 | 0.45446 | 0.45514 | 0.44485 | 0.37534 | 0.41764 | 0.42857 | 0.52223 | 0.56182 | 0.57768 | 0.65537 | 0.65537
|  | I расчет, А |  | 10.0461 | 10.2253 | 9.3204 | 7.9021 | 8.0067 | 10.096 | 12.2856 | 12.2768 | 13.0895 | 13.2591 | 14.2054 | 12.2387 | 12.0096 | 12.1756 | 12.7591 | 12.9932 | 13.2068 | 12.9436 | 11.3467 | 10.5924 | 10.9981 | 10.5904 | 11.0706 | 11.6169 | 11.469 | -8.368%
яч.7д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Черемуховская ДЭС | P, кВт | АСКУЭ | 117 | 113.8 | 110 | 108.2 | 128.4 | 148.6 | 198.2 | 215.6 | 200.2 | 199.4 | 203.8 | 198.8 | 173.8 | 175.4 | 158.4 | 156.2 | 157 | 154.6 | 166.8 | 154.2 | 138.8 | 139 | 125 | 118.8 | 3760 | 215.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.4 | 38.6 | 35.6 | 36.4 | 42.4 | 42.2 | 42.6 | 43.6 | 46 | 48.6 | 51.2 | 46.6 | 40.8 | 42.8 | 40.6 | 39 | 40 | 40 | 42 | 43.2 | 39.2 | 40.6 | 41.6 | 42 | 1006
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9.5
|  | tgφ |  | 0.3453 | 0.33919 | 0.32364 | 0.33641 | 0.33022 | 0.28398 | 0.21493 | 0.20223 | 0.22977 | 0.24373 | 0.25123 | 0.23441 | 0.23475 | 0.24401 | 0.25631 | 0.24968 | 0.25478 | 0.25873 | 0.2518 | 0.28016 | 0.28242 | 0.29209 | 0.3328 | 0.35354 | 0.35354
|  | I расчет, А |  | 6.8076 | 6.7112 | 6.4571 | 6.3695 | 7.4369 | 8.5366 | 11.2244 | 12.2492 | 11.3516 | 11.2985 | 11.6234 | 11.1981 | 9.98 | 9.9582 | 9.0105 | 8.8968 | 8.9106 | 8.9013 | 9.5694 | 8.909 | 8.0163 | 8.0253 | 7.2663 | 6.917 | 8.9844 | 5.428%
яч.6д | Иван-Ель- 2 | P, кВт | АСКУЭ | 185.8 | 174.2 | 171.6 | 173.4 | 188.8 | 232.4 | 254.2 | 268.4 | 266.4 | 264.6 | 251.2 | 238.6 | 246 | 238.2 | 249.2 | 253.6 | 275.4 | 262.2 | 273 | 268.6 | 264.6 | 255.6 | 228 | 210.8 | 5694.8 | 275.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 56 | 55.8 | 54.2 | 52.2 | 52 | 57 | 57.8 | 55.6 | 62.6 | 62.8 | 67 | 62.8 | 66.8 | 62.6 | 62 | 57.6 | 60.8 | 57.4 | 58.2 | 58.4 | 58.6 | 63.8 | 62.8 | 65.6 | 1430.4
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12.2917
|  | tgφ |  | 0.3014 | 0.32032 | 0.31585 | 0.30104 | 0.27542 | 0.24527 | 0.22738 | 0.20715 | 0.23498 | 0.23734 | 0.26672 | 0.2632 | 0.27154 | 0.2628 | 0.2488 | 0.22713 | 0.22077 | 0.21892 | 0.21319 | 0.21742 | 0.22147 | 0.24961 | 0.27544 | 0.3112 | 0.32032
|  | I расчет, А |  | 10.8588 | 10.2356 | 10.0795 | 10.1429 | 11.0113 | 13.468 | 14.7299 | 15.5332 | 15.3874 | 15.2618 | 14.6328 | 13.8194 | 14.2639 | 13.8083 | 14.4254 | 14.6371 | 15.8276 | 15.0194 | 15.5743 | 15.3366 | 15.121 | 14.6563 | 13.0813 | 12.1653 | 13.7115 | -11.55%
яч.8д | Осиновка | P, кВт | АСКУЭ | 232.6 | 230.8 | 244.8 | 243 | 268.6 | 295.6 | 343.2 | 391.4 | 374.2 | 369 | 354 | 348.8 | 361.6 | 338.4 | 357.2 | 371.2 | 354.8 | 350.8 | 337.6 | 306.8 | 299.8 | 292.2 | 263.8 | 255.8 | 7586 | 391.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 72.6 | 71.6 | 69 | 68.6 | 68 | 67.2 | 69 | 70.6 | 70.8 | 74.2 | 76 | 74.4 | 74.4 | 70.2 | 72.2 | 76.6 | 74.4 | 80 | 84.8 | 81.6 | 79.2 | 85.2 | 88 | 86.2 | 1804.8
|  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17.7083
|  | tgφ |  | 0.31212 | 0.31023 | 0.28186 | 0.2823 | 0.25316 | 0.22733 | 0.20105 | 0.18038 | 0.1892 | 0.20108 | 0.21469 | 0.2133 | 0.20575 | 0.20745 | 0.20213 | 0.20636 | 0.2097 | 0.22805 | 0.25118 | 0.26597 | 0.26418 | 0.29158 | 0.33359 | 0.33698 | 0.33698
|  | I расчет, А |  | 13.6348 | 13.522 | 14.2458 | 14.1427 | 15.5796 | 17.062 | 19.7802 | 22.5386 | 21.4142 | 21.1228 | 20.3785 | 19.9762 | 20.6579 | 19.3765 | 20.4713 | 21.3328 | 20.3444 | 20.1336 | 19.4215 | 17.713 | 17.3011 | 16.9331 | 15.3824 | 14.8743 | 18.2225 | -2.903%
яч.10д | Летка | P, кВт | АСКУЭ | 237.6 | 212.4 | 222.2 | 232 | 242.4 | 281.4 | 295.8 | 285.8 | 277.4 | 279.8 | 264 | 259.4 | 261 | 263.4 | 271 | 292.2 | 287.4 | 302.8 | 278.6 | 290.6 | 276 | 262.4 | 239 | 233.8 | 6348.4 | 302.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 77.2 | 62.6 | 69.8 | 76 | 69.4 | 81.8 | 68.6 | 57.4 | 71 | 76.6 | 72 | 73 | 76 | 72.6 | 77.2 | 81.6 | 68.4 | 85.8 | 71.6 | 86 | 82.4 | 81.6 | 82.4 | 87.8 | 1808.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 13 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 15.25
|  | tgφ |  | 0.32492 | 0.29473 | 0.31413 | 0.32759 | 0.2863 | 0.29069 | 0.23191 | 0.20084 | 0.25595 | 0.27377 | 0.27273 | 0.28142 | 0.29119 | 0.27563 | 0.28487 | 0.27926 | 0.238 | 0.28336 | 0.257 | 0.29594 | 0.29855 | 0.31098 | 0.34477 | 0.37553 | 0.37553
|  | I расчет, А |  | 13.9796 | 12.3907 | 13.0453 | 13.6741 | 14.1775 | 16.4939 | 17.1574 | 16.5197 | 16.1007 | 16.2801 | 15.4016 | 15.0937 | 15.2113 | 15.3183 | 15.8289 | 17.0754 | 16.5793 | 17.6108 | 16.0496 | 16.9091 | 16.071 | 15.2879 | 13.9838 | 13.7617 | 15.4167 | -1.093%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 16.26 | 16.04 | 15.74 | 15.8 | 15.88 | 16.2 | 15.64 | 15.82 | 16.68 | 15.7 | 15.54 | 17.74 | 15.82 | 16.16 | 16.04 | 16.66 | 17.58 | 16.62 | 16.44 | 16.26 | 16.5 | 16.26 | 16.64 | 16.68 | 390.7 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 932.4 | 885.6 | 894.4 | 886.6 | 961.2 | 1127 | 1298.6 | 1367.4 | 1333.2 | 1330.8 | 1308.6 | 1244.6 | 1247.6 | 1213.4 | 1246.6 | 1287.2 | 1294 | 1287.8 | 1244.2 | 1195.2 | 1154.6 | 1115.8 | 1029.6 | 996.2 | 27882.6
|  | Q, кВАр |  | 335.4 | 327 | 309.8 | 289.4 | 291 | 317.6 | 317.4 | 305.2 | 349.8 | 364.6 | 368.4 | 357.8 | 321.6 | 345.8 | 347.8 | 352.2 | 341.2 | 344.8 | 335.2 | 344.2 | 351 | 364.8 | 375.2 | 397.6 | 8154.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.72402 | 0.80645 | 0.62222 | 0.56079 | 0.62035 | 0.58222 | 0.62749 | 0.625 | 0.68534 | 0.68657 | 0.68306 | 0.65453 | 0.5738 | 0.70376 | 0.59011 | 0.61767 | 0.64496 | 0.57134 | 0.55946 | 0.5988 | 0.60262 | 0.62344 | 0.69444 | 0.77689 | 0.64071
|  | Q, % |  | -2.381 | -2.4436 | -2.5828 | -2.3338 | -2.7542 | -2.7167 | -3.3203 | -3.1081 | -3.125 | -2.6464 | -2.905 | -2.9344 | -2.8133 | -3.1623 | -2.8994 | -2.9825 | -3.0193 | -2.9869 | -3.075 | -2.685 | -2.6316 | -2.4719 | -2.4017 | -2.2634 | -2.7726
|  |  | Δ I | 5.455% | -4% | -1.923% | 3.846% | 3.333% | 1.389% | -1.37% | 1.351% | -1.333% | -1.266% | -1.429% | 0% | 0% | 4.286% | 2.778% | 0% | -1.389% | -1.471% | -1.429% | 1.493% | 1.613% | -1.613% | 0% | 0% | 0.3179%
|  |  | Δ Iрасч | 0.1862% | 0.1016% | 0.07147% | 0.2197% | 0.2503% | 0.2356% | 0.2782% | 0.3078% | 0.1958% | 0.219% | 0.2504% | 0.07411% | 0.3032% | 0.1506% | 0.1365% | 0.1701% | 0.2428% | 0.2446% | 0.1906% | 0.2218% | 0.0912% | 0.0628% | 0.09307% | 0.04994% | 0.1856%
ПС 110 кВ Луза |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | ЭВ-110 Т-1 | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | 14 | 12 | 16 | 17 | 15 | 16 | 8 | 13 | 13 | 13 | 16 | 11.5417
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1162 | 850 | 1348 | 1412 | 1232 | 1108 | 1558 | 964 | 1316 | 1650 | 1950 | 1914 | 1678 | 1688 | 1970 | 2032 | 2130 | 2000 | 2106 | 1440 | 1470 | 1942 | 2130 | 2146 | 39196 | 6300 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1010 | 640 | 1274 | 1262 | 1136 | 1102 | 1288 | 710 | 1130 | 1458 | 1814 | 1748 | 1418 | 1378 | 1902 | 1830 | 1976 | 1830 | 1878 | 1062 | 1206 | 1684 | 1840 | 1908 | 34484
|  | I, А | ТИ | 65 | 83 | 92 | 115 | 73 | 106 | 102 | 73 | 134 | 117 | 136 | 138 | 101 | 152 | 130 | 162 | 174 | 161 | 166 | 89 | 136 | 140 | 141 | 167 | 123.0417 | 46.12% | 46.12%
|  | tgφ |  | 0.86919 | 0.75294 | 0.9451 | 0.89377 | 0.92208 | 0.99458 | 0.8267 | 0.73651 | 0.85866 | 0.88364 | 0.93026 | 0.91327 | 0.84505 | 0.81635 | 0.96548 | 0.90059 | 0.9277 | 0.915 | 0.89174 | 0.7375 | 0.82041 | 0.86715 | 0.86385 | 0.8891 | 0.99458 | 49.1% | 49.1%
|  | I расчет, А |  | 86.7386 | 60.3562 | 103.8879 | 106.6928 | 94.8749 | 88.559 | 113.4442 | 67.5829 | 98.2986 | 123.8095 | 148.1686 | 146.4628 | 123.4101 | 123.4865 | 154.4249 | 152.7229 | 162.5784 | 153.9279 | 157.2858 | 101.0013 | 107.3318 | 145.3826 | 157.6541 | 161.4644 | 122.4811 | 0.4556%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1162 | 850 | 1348 | 1412 | 1232 | 1108 | 1558 | 964 | 1316 | 1650 | 1950 | 1914 | 1678 | 1688 | 1970 | 2032 | 2130 | 2000 | 2106 | 1440 | 1470 | 1942 | 2130 | 2146 |  | 2146
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1010 | 640 | 1274 | 1262 | 1136 | 1102 | 1288 | 710 | 1130 | 1458 | 1814 | 1748 | 1418 | 1378 | 1902 | 1830 | 1976 | 1830 | 1878 | 1062 | 1206 | 1684 | 1840 | 1908 |  | 1976
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1539.5922 | 1064.0019 | 1854.7722 | 1893.7761 | 1675.8043 | 1562.7117 | 2021.4618 | 1197.2452 | 1734.5766 | 2201.8774 | 2663.2867 | 2592.0841 | 2196.9087 | 2179.0429 | 2738.3396 | 2734.5793 | 2905.4218 | 2710.8855 | 2821.7229 | 1789.2579 | 1901.4037 | 2570.4513 | 2814.6936 | 2871.5466 |  | 2905.4218
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.26 | 10.19 | 10.32 | 10.26 | 10.21 | 10.2 | 10.3 | 10.24 | 10.2 | 10.28 | 10.39 | 10.23 | 10.29 | 10.2 | 10.25 | 10.35 | 10.33 | 10.18 | 10.37 | 10.24 | 10.24 | 10.22 | 10.32 | 10.28 |  | 10.2646
яч.1д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 647.4 | 395.4 | 838.8 | 907.2 | 747.6 | 641.4 | 1042.8 | 430.2 | 610.2 | 912.6 | 890.4 | 661.2 | 480 | 597.6 | 863.4 | 790.2 | 876.6 | 731.4 | 928.8 | 449.4 | 542.4 | 879 | 917.4 | 900.6 | 17682 | 1042.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 570.6 | 274.2 | 828 | 814.8 | 706.2 | 699.6 | 849 | 286.2 | 532.8 | 782.4 | 803.4 | 607.8 | 402 | 464.4 | 836.4 | 738 | 831 | 688.8 | 849.6 | 291.6 | 518.4 | 780.6 | 810.6 | 828 | 15794.4
|  | I, А | ТИ | 28 | 48 | 53 | 76 | 41 | 74 | 66 | 26 | 73 | 54 | 56 | 38 | 29 | 59 | 56 | 61 | 79 | 83 | 65 | 27 | 68 | 60 | 44 | 86 | 56.25
|  | tgφ |  | 0.88137 | 0.69347 | 0.98712 | 0.89815 | 0.94462 | 1.0907 | 0.81415 | 0.66527 | 0.87316 | 0.85733 | 0.90229 | 0.91924 | 0.8375 | 0.77711 | 0.96873 | 0.93394 | 0.94798 | 0.94176 | 0.91473 | 0.64887 | 0.95575 | 0.88805 | 0.88358 | 0.91939 | 1.0907
|  | I расчет, А |  | 48.6184 | 27.2948 | 66.0164 | 68.6988 | 58.2229 | 53.7869 | 75.4647 | 29.1672 | 45.9069 | 67.5916 | 66.7202 | 50.7468 | 35.1709 | 42.8897 | 67.7903 | 60.3854 | 67.5895 | 57.0474 | 70.1649 | 30.2404 | 42.3529 | 66.4896 | 68.5695 | 68.7896 | 55.6548 | 1.058%
яч.4д | Тарный цех | P, кВт | АСКУЭ | 20 | 20 | 19.2 | 19.2 | 20.8 | 18.4 | 19.2 | 45.6 | 198.4 | 252.8 | 604 | 772.8 | 704 | 632 | 614.4 | 750.4 | 774.4 | 778.4 | 704.8 | 548.8 | 512 | 624.8 | 761.6 | 796 | 10212 | 796 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28 | 32 | 28.8 | 31.2 | 29.6 | 26.4 | 31.2 | 48 | 183.2 | 271.2 | 608 | 724.8 | 615.2 | 540.8 | 654.4 | 697.6 | 751.2 | 732.8 | 651.2 | 452.8 | 391.2 | 601.6 | 709.6 | 752.8 | 9593.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 | 35 | 45 | 61 | 37 | 61 | 42 | 68 | 63 | 41 | 68 | 38 | 40 | 52 | 66 | 54 | 34.125
|  | tgφ |  | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.625 | 1.4231 | 1.4348 | 1.625 | 1.0526 | 0.92339 | 1.0728 | 1.0066 | 0.93789 | 0.87386 | 0.8557 | 1.0651 | 0.92964 | 0.97004 | 0.94142 | 0.92395 | 0.82507 | 0.76406 | 0.96287 | 0.93172 | 0.94573 | 1.625
|  | I расчет, А |  | 1.9386 | 2.1406 | 1.9387 | 2.0639 | 2.0482 | 1.8236 | 2.0559 | 3.7373 | 15.3035 | 20.8471 | 47.6791 | 59.8662 | 52.5189 | 47.1381 | 50.6202 | 57.221 | 60.3712 | 60.7031 | 53.4883 | 40.1623 | 36.3725 | 49.0566 | 58.3045 | 61.6042 | 32.8752 | 3.663%
яч.5д | РП "Читаево" | P, кВт | АСКУЭ | 456.8 | 399.2 | 454.4 | 448.8 | 426.4 | 409.6 | 445.6 | 433.6 | 448 | 428.8 | 400.8 | 427.2 | 444 | 410.4 | 441.6 | 436.8 | 420 | 428 | 415.2 | 379.2 | 360.8 | 384.8 | 406.4 | 405.6 | 10112 | 456.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 407.2 | 333.6 | 414.4 | 415.2 | 397.6 | 373.6 | 407.2 | 374.4 | 410.4 | 398.4 | 394.4 | 407.2 | 393.6 | 368.8 | 404.8 | 387.2 | 384 | 400 | 368.8 | 312 | 286.4 | 296 | 312.8 | 318.4 | 8966.4
|  | I, А | ТИ | 36 | 32 | 35 | 34 | 29 | 28 | 32 | 32 | 35 | 28 | 33 | 36 | 32 | 30 | 31 | 33 | 30 | 31 | 32 | 21 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30.8333
|  | tgφ |  | 0.89142 | 0.83567 | 0.91197 | 0.92513 | 0.93246 | 0.91211 | 0.91382 | 0.86347 | 0.91607 | 0.9291 | 0.98403 | 0.95318 | 0.88649 | 0.89864 | 0.91667 | 0.88645 | 0.91429 | 0.93458 | 0.88825 | 0.82278 | 0.79379 | 0.76923 | 0.76969 | 0.78501 | 0.98403
|  | I расчет, А |  | 34.4762 | 29.511 | 34.446 | 34.4456 | 33.007 | 31.4174 | 33.8757 | 32.338 | 34.4306 | 32.9116 | 31.2834 | 33.3474 | 33.3307 | 31.2684 | 33.7832 | 32.5995 | 31.8441 | 33.2636 | 30.9553 | 27.7195 | 26.0033 | 27.4581 | 28.7247 | 28.9942 | 31.7264 | -2.897%
яч.6д | Связь с ПС Объячево | P, кВт | АСКУЭ | 38.4 | 36.8 | 38.4 | 37.6 | 39.2 | 39.2 | 51.2 | 58.4 | 60 | 56 | 56.8 | 52.8 | 51.2 | 50.4 | 51.2 | 56.8 | 60.8 | 63.2 | 59.2 | 63.2 | 56 | 54.4 | 47.2 | 44 | 1222.4 | 63.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 10.4 | 12 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 11.2 | 252
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.27083 | 0.30435 | 0.27083 | 0.25532 | 0.26531 | 0.2449 | 0.20312 | 0.16438 | 0.17333 | 0.2 | 0.1831 | 0.19697 | 0.20312 | 0.19048 | 0.1875 | 0.19718 | 0.17105 | 0.18987 | 0.18919 | 0.17722 | 0.2 | 0.19118 | 0.20339 | 0.25455 | 0.30435
|  | I расчет, А |  | 2.2413 | 2.182 | 2.2283 | 2.1863 | 2.2961 | 2.2871 | 2.932 | 3.3408 | 3.4509 | 3.2112 | 3.2125 | 3.0407 | 2.9349 | 2.9075 | 2.9377 | 3.2333 | 3.4516 | 3.6527 | 3.3584 | 3.6231 | 3.2237 | 3.1325 | 2.6979 | 2.553 | 2.9298 | -9.868%
яч.7д | Резерв | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.94 | 4 | 5.11 | 3.56 | 5.57 | 3.2 | 5.39 | 3.16 | 5.22 | 3.41 | 4.8 | 3.48 | 4.46 | 3.77 | 4.37 | 4 | 4.05 | 5.22 | 2.67 | 4.63 | 3.44 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 100.62 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1162.6 | 851.4 | 1350.8 | 1412.8 | 1234 | 1108.6 | 1558.8 | 967.8 | 1316.6 | 1650.2 | 1952 | 1914 | 1679.2 | 1690.4 | 1970.6 | 2034.2 | 2131.8 | 2001 | 2108 | 1440.6 | 1471.2 | 1943 | 2132.6 | 2146.2 | 39228.4
|  | Q, кВАр |  | 1044.2 | 676.6 | 1309.6 | 1298.8 | 1172.6 | 1138.8 | 1338.6 | 767 | 1186.4 | 1508 | 1862.6 | 1792.6 | 1462 | 1424.4 | 1946.8 | 1879.6 | 2027 | 1884.8 | 1928.8 | 1119.6 | 1252 | 1732.6 | 1880.2 | 1943.2 | 34354.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.051635 | -0.16471 | -0.20772 | -0.056657 | -0.16234 | -0.054152 | -0.051348 | -0.39419 | -0.045593 | -0.012121 | -0.10256 | 0 | -0.071514 | -0.14218 | -0.030457 | -0.10827 | -0.084507 | -0.05 | -0.094967 | -0.041667 | -0.081633 | -0.051493 | -0.12207 | -0.0093197 | -0.082661
|  | Q, % |  | -3.3861 | -5.7188 | -2.7943 | -2.916 | -3.2218 | -3.3394 | -3.9286 | -8.0282 | -4.9912 | -3.4294 | -2.6792 | -2.5515 | -3.103 | -3.3672 | -2.3554 | -2.7104 | -2.581 | -2.9945 | -2.705 | -5.4237 | -3.8143 | -2.886 | -2.1848 | -1.8449 | 0.37583
|  |  | Δ I | -4.615% | -1.205% | 0% | 0.8696% | -1.37% | 0% | -0.9804% | 0% | 0.7463% | -3.419% | 0% | -0.7246% | 0% | 0% | -1.538% | -1.852% | -0.5747% | 1.863% | -1.205% | 0% | 0% | -2.143% | 0.7092% | -2.395% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -0.6179% | -1.279% | -0.7138% | -0.6577% | -0.7369% | -0.8536% | -0.7794% | -1.48% | -0.8071% | -0.6074% | -0.4904% | -0.3676% | -0.4419% | -0.5808% | -0.4575% | -0.4691% | -0.4171% | -0.4801% | -0.4331% | -0.7368% | -0.5783% | -0.5188% | -0.4075% | -0.2952% | -0.5757%
ПС 110 кВ Ношуль |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 580.4 | 568 | 567.6 | 563.2 | 572.4 | 623.2 | 712.4 | 768.8 | 735.6 | 698.4 | 683.2 | 667.2 | 670.8 | 674 | 677.6 | 752.4 | 790 | 777.6 | 748.8 | 752.8 | 708.8 | 696 | 640 | 582.8 | 16212 | 6300 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 206.8 | 204.8 | 202.4 | 198.4 | 194 | 192.8 | 199.6 | 222.8 | 216.4 | 218 | 214.8 | 221.6 | 224.8 | 216 | 213.2 | 222.4 | 222 | 224.8 | 224 | 228.4 | 224.8 | 229.2 | 220.8 | 204 | 5146.8
|  | I, А | ТИ | 38 | 36 | 35 | 34 | 39 | 40 | 44 | 42 | 44 | 41 | 40 | 40 | 41 | 44 | 44 | 49 | 46 | 50 | 45 | 44 | 43 | 39 | 38 | 34 | 41.25 | 13.03% | 13.03%
|  | tgφ |  | 0.35631 | 0.36056 | 0.35659 | 0.35227 | 0.33892 | 0.30937 | 0.28018 | 0.2898 | 0.29418 | 0.31214 | 0.3144 | 0.33213 | 0.33512 | 0.32047 | 0.31464 | 0.29559 | 0.28101 | 0.28909 | 0.29915 | 0.3034 | 0.31716 | 0.32931 | 0.345 | 0.35003 | 0.36056 | 14.46% | 14.46%
|  | I расчет, А |  | 33.8547 | 33.1133 | 33.0482 | 32.7786 | 33.2401 | 36.0149 | 40.9626 | 43.8557 | 42.292 | 40.2387 | 39.5767 | 38.5926 | 38.8726 | 38.9631 | 39.1427 | 43.2743 | 45.1318 | 44.5181 | 42.7826 | 43.1025 | 40.626 | 39.959 | 37.1996 | 33.8634 | 38.9585 | 5.555%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 580.4 | 568 | 567.6 | 563.2 | 572.4 | 623.2 | 712.4 | 768.8 | 735.6 | 698.4 | 683.2 | 667.2 | 670.8 | 674 | 677.6 | 752.4 | 790 | 777.6 | 748.8 | 752.8 | 708.8 | 696 | 640 | 582.8 |  | 790
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 206.8 | 204.8 | 202.4 | 198.4 | 194 | 192.8 | 199.6 | 222.8 | 216.4 | 218 | 214.8 | 221.6 | 224.8 | 216 | 213.2 | 222.4 | 222 | 224.8 | 224 | 228.4 | 224.8 | 229.2 | 220.8 | 204 |  | 229.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 616.1415 | 603.7939 | 602.6073 | 597.1238 | 604.3821 | 652.342 | 739.8337 | 800.4332 | 766.7701 | 731.6328 | 716.1713 | 703.038 | 707.4657 | 707.7655 | 710.3492 | 784.5811 | 820.5998 | 809.4423 | 781.5865 | 786.6857 | 743.5943 | 732.7678 | 677.0175 | 617.4721 |  | 820.5998
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.54 | 10.54 | 10.53 | 10.51 | 10.47 | 10.44 | 10.55 | 10.48 | 10.51 | 10.46 | 10.53 | 10.52 | 10.5 | 10.49 | 10.48 | 10.51 | 10.51 | 10.56 | 10.55 | 10.58 | 10.6 | 10.52 | 10.54 |  | 10.5183
яч.1д | ПС Объячево, яч.5д, ТХН | P, кВт | АСКУЭ | 148.8 | 147.15 | 150.75 | 150 | 153.9 | 158.7 | 170.85 | 179.85 | 163.8 | 160.2 | 160.5 | 162.9 | 158.1 | 155.7 | 152.25 | 165 | 175.5 | 174.75 | 177 | 178.8 | 166.05 | 161.7 | 147.9 | 141.6 | 3861.75 | 179.85 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.8 | 55.2 | 55.05 | 53.7 | 52.8 | 51.9 | 50.4 | 58.2 | 57.15 | 57 | 57.9 | 64.65 | 64.35 | 61.8 | 56.25 | 56.85 | 52.5 | 54.6 | 55.2 | 56.85 | 55.95 | 56.85 | 56.4 | 53.85 | 1351.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9.0417
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.37513 | 0.36517 | 0.358 | 0.34308 | 0.32703 | 0.295 | 0.3236 | 0.3489 | 0.35581 | 0.36075 | 0.39687 | 0.40702 | 0.39692 | 0.36946 | 0.34455 | 0.29915 | 0.31245 | 0.31186 | 0.31795 | 0.33695 | 0.35158 | 0.38134 | 0.3803 | 0.40702
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 8.732 | 8.6191 | 8.8014 | 8.7459 | 8.9486 | 9.2182 | 9.8625 | 10.3571 | 9.5687 | 9.3519 | 9.4289 | 9.6207 | 9.379 | 9.2219 | 8.9438 | 9.6258 | 10.0749 | 10.0692 | 10.1489 | 10.2797 | 9.5732 | 9.3468 | 8.6974 | 8.3082 | 9.3718 | -3.652%
яч.3д | Нефтебаза | P, кВт | АСКУЭ | 259.5 | 249.15 | 247.5 | 242.25 | 245.25 | 268.95 | 317.25 | 345.9 | 344.4 | 329.1 | 328.5 | 318.45 | 318 | 325.95 | 323.4 | 353.85 | 352.5 | 339.6 | 324.3 | 322.95 | 308.25 | 305.4 | 278.25 | 271.05 | 7319.7 | 353.85 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100.8 | 100.35 | 98.4 | 96.3 | 94.35 | 95.55 | 99.3 | 107.7 | 106.95 | 111.45 | 108.3 | 110.7 | 110.25 | 107.4 | 108 | 111.6 | 112.95 | 109.65 | 108.15 | 108.3 | 106.2 | 109.35 | 104.7 | 101.7 | 2528.4
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 17.25
|  | tgφ |  | 0.38844 | 0.40277 | 0.39758 | 0.39752 | 0.38471 | 0.35527 | 0.313 | 0.31136 | 0.31054 | 0.33865 | 0.32968 | 0.34762 | 0.3467 | 0.3295 | 0.33395 | 0.31539 | 0.32043 | 0.32288 | 0.33349 | 0.33535 | 0.34453 | 0.35806 | 0.37628 | 0.37521 | 0.40277
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 15.2965 | 14.7305 | 14.6068 | 14.3103 | 14.4521 | 15.7576 | 18.4056 | 19.8493 | 19.8906 | 19.1098 | 19.1145 | 18.5071 | 18.4932 | 18.8928 | 18.7879 | 20.4646 | 20.3579 | 19.627 | 18.7127 | 18.6629 | 17.8126 | 17.6893 | 16.3353 | 15.8768 | 17.7393 | -2.837%
яч.7д | Лихачевка | P, кВт | АСКУЭ | 90.3 | 92.1 | 89.7 | 91.2 | 92.1 | 111.6 | 132.45 | 142.8 | 127.35 | 112.95 | 102 | 100.8 | 106.05 | 105 | 110.85 | 135.15 | 157.5 | 162 | 146.55 | 154.2 | 141.9 | 137.85 | 121.65 | 85.35 | 2849.4 | 162 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.8 | 36.9 | 36.6 | 36.75 | 36 | 35.4 | 36.9 | 39.45 | 39 | 38.4 | 39.45 | 36.9 | 39.3 | 36.6 | 38.1 | 40.8 | 43.05 | 44.7 | 43.8 | 45.45 | 44.85 | 43.95 | 43.05 | 37.05 | 950.25
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7.0833
|  |  |  | 0.4186 | 0.40065 | 0.40803 | 0.40296 | 0.39088 | 0.3172 | 0.2786 | 0.27626 | 0.30624 | 0.33997 | 0.38676 | 0.36607 | 0.37058 | 0.34857 | 0.34371 | 0.30189 | 0.27333 | 0.27593 | 0.29887 | 0.29475 | 0.31607 | 0.31882 | 0.35388 | 0.43409 | 0.43409
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 5.3788 | 5.4413 | 5.3131 | 5.3975 | 5.4386 | 6.4638 | 7.6127 | 8.1171 | 7.3461 | 6.5613 | 6.0436 | 5.8924 | 6.2143 | 6.1214 | 6.4589 | 7.7866 | 8.98 | 9.2427 | 8.3725 | 8.808 | 8.1307 | 7.89 | 7.0904 | 5.1028 | 6.8835 | 2.821%
яч.8д | Верхолузье | P, кВт | АСКУЭ | 81.2 | 80.1 | 79.5 | 79.8 | 81 | 83.3 | 92.2 | 100 | 100 | 96.1 | 92.4 | 85 | 88.9 | 87.3 | 91.4 | 98.2 | 104 | 101.1 | 101 | 96.5 | 92.8 | 91.4 | 92.3 | 84.6 | 2180.1 | 104 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.1 | 14 | 14.4 | 15.6 | 19 | 16.7 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 14.2 | 10.1 | 12.8 | 17.3 | 17.9 | 19.4 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 21.8 | 19.4 | 16.3 | 399.5
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.4583
|  | tgφ |  | 0.19951 | 0.1985 | 0.2 | 0.18922 | 0.17284 | 0.17287 | 0.1692 | 0.19 | 0.167 | 0.15921 | 0.16342 | 0.18235 | 0.15973 | 0.11569 | 0.14004 | 0.17617 | 0.17212 | 0.19189 | 0.20297 | 0.21347 | 0.22091 | 0.23851 | 0.21018 | 0.19267 | 0.23851
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 4.5496 | 4.4786 | 4.4463 | 4.4583 | 4.5209 | 4.6671 | 5.1774 | 5.577 | 5.592 | 5.3519 | 5.1739 | 4.7429 | 4.9466 | 4.838 | 5.0856 | 5.4997 | 5.804 | 5.6618 | 5.6413 | 5.4064 | 5.1923 | 5.124 | 5.1824 | 4.725 | 5.0768 | -13.87%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.2575 | 2.2575 | 2.295 | 2.235 | 2.2425 | 2.265 | 2.205 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | 2.1975 | 2.2425 | 2.25 | 2.1975 | 2.16 | 2.2275 | 2.235 | 2.2125 | 2.22 | 2.235 | 2.2575 | 2.2425 | 2.1825 | 2.205 | 53.5425 |  | 1 | 15
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 579.8 | 568.5 | 567.45 | 563.25 | 572.25 | 622.55 | 712.75 | 768.55 | 735.55 | 698.35 | 683.4 | 667.15 | 671.05 | 673.95 | 677.9 | 752.2 | 789.5 | 777.45 | 748.85 | 752.45 | 709 | 696.35 | 640.1 | 582.6 | 16210.95
|  | Q, кВАр |  | 210.6 | 208.35 | 205.95 | 201.85 | 197.15 | 197.25 | 202.2 | 224.35 | 219.8 | 222.15 | 220.75 | 227.75 | 228.1 | 215.9 | 215.15 | 226.55 | 226.4 | 228.35 | 227.65 | 231.2 | 227.5 | 231.95 | 223.55 | 208.9 | 5229.35
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.10338 | -0.088028 | 0.026427 | -0.0088778 | 0.026205 | 0.1043 | -0.04913 | 0.032518 | 0.0067972 | 0.0071592 | -0.029274 | 0.007494 | -0.037269 | 0.0074184 | -0.044274 | 0.026582 | 0.063291 | 0.01929 | -0.0066774 | 0.046493 | -0.028217 | -0.050287 | -0.015625 | 0.034317 | 0.0064767
|  | Q, % |  | -1.8375 | -1.7334 | -1.754 | -1.7389 | -1.6237 | -2.3081 | -1.3026 | -0.69569 | -1.5712 | -1.9037 | -2.77 | -2.7753 | -1.468 | 0.046296 | -0.91463 | -1.866 | -1.982 | -1.5792 | -1.6295 | -1.2259 | -1.2011 | -1.1998 | -1.2455 | -2.402 | -1.6039
|  |  | Δ I | 18.42% | 13.89% | 17.14% | 11.76% | 17.95% | 10% | 9.091% | 2.381% | 6.818% | 2.439% | 0% | 0% | 9.756% | 15.91% | 9.091% | 8.163% | -4.348% | 6% | 0% | 6.818% | 4.651% | 10.26% | 15.79% | 14.71% | 8.283%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3018% | -0.4718% | -0.3613% | -0.4069% | -0.3612% | -0.255% | -0.2334% | -0.102% | -0.2491% | -0.3382% | -0.4655% | -0.442% | -0.4131% | -0.285% | -0.3411% | -0.2366% | -0.1883% | -0.1854% | -0.2168% | -0.1262% | -0.2039% | -0.2281% | -0.2847% | -0.4411% | -0.29%
ПС 110 кВ Объячево |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
I СМВ-110 ПС Объячево |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 112 | 113 | 112 | 112 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 115 | 114 | 114 | 115 | 115 |  | 113.75
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 |  | 115.0833
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1422 | 1363.2 | 1344 | 1345.2 | 1399.2 | 1537.2 | 1783.2 | 2053.2 | 2235.6 | 2145.6 | 2088 | 2012.4 | 1969.2 | 1940.4 | 1910.4 | 2040 | 2016 | 1987.2 | 1892.4 | 1862.4 | 1819.2 | 1762.8 | 1615.2 | 1426.8 | 42970.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 396 | 406.8 | 388.8 | 386.4 | 387.6 | 373.2 | 354 | 363.6 | 470.4 | 454.8 | 470.4 | 488.4 | 453.6 | 444 | 380.4 | 436.8 | 372 | 355.2 | 356.4 | 399.6 | 412.8 | 405.6 | 410.4 | 376.8 | 9744
|  | I, А | ТИ | 79 | 77 | 77 | 79 | 83 | 94 | 111 | 120 | 134 | 123 | 118 | 110 | 115 | 114 | 116 | 114 | 116 | 109 | 103 | 108 | 104 | 99 | 86 | 79 | 102.8333 | 36.26% | 36.26%
|  | tgφ |  | 0.27848 | 0.29842 | 0.28929 | 0.28724 | 0.27702 | 0.24278 | 0.19852 | 0.17709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23035 | 0.22882 | 0.19912 | 0.21412 | 0.18452 | 0.17874 | 0.18833 | 0.21456 | 0.22691 | 0.23009 | 0.25409 | 0.26409 | 0.29842 | 38.24% | 38.24%
|  | I расчет, А |  | 81.2612 | 78.3156 | 77.0222 | 77.7899 | 79.9281 | 88.7734 | 102.0258 | 117.0181 | 129.4658 | 123.0861 | 118.9602 | 114.0005 | 112.3148 | 111.7094 | 109.3162 | 117.0795 | 115.0477 | 113.2889 | 108.0683 | 104.8603 | 103.682 | 99.5794 | 92.6258 | 82.0207 | 102.385 | 0.436%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1566 | 1522.8 | 1531.2 | 1549.2 | 1572 | 1675.2 | 1926 | 2085.6 | 2026.8 | 1890 | 1795.2 | 1791.6 | 1801.2 | 1767.6 | 1801.2 | 1864.8 | 1880.4 | 1945.2 | 1983.6 | 1994.4 | 1932 | 1885.2 | 1768.8 | 1634.4 | 43190.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 428.4 | 432 | 429.6 | 427.2 | 421.2 | 416.4 | 421.2 | 442.8 | 452.4 | 458.4 | 477.6 | 474 | 460.8 | 480 | 470.4 | 454.8 | 427.2 | 432 | 453.6 | 463.2 | 464.4 | 474 | 478.8 | 457.2 | 10797.6
|  | I, А | ТИ | 85 | 88 | 90 | 89 | 88 | 95 | 118 | 121 | 111 | 98 | 93 | 102 | 100 | 104 | 106 | 104 | 101 | 112 | 110 | 109 | 105 | 102 | 97 | 89 | 100.7083 | 33.84% | 33.84%
|  | tgφ |  | 0.27356 | 0.28369 | 0.28056 | 0.27576 | 0.26794 | 0.24857 | 0.21869 | 0.21231 | 0.22321 | 0.24254 | 0.26604 | 0.26457 | 0.25583 | 0.27155 | 0.26116 | 0.24389 | 0.22719 | 0.22209 | 0.22868 | 0.23225 | 0.24037 | 0.25143 | 0.27069 | 0.27974 | 0.28369 | 34.74% | 34.74%
|  | I расчет, А |  | 89.3774 | 87.1396 | 87.5488 | 88.4681 | 90.4541 | 95.9413 | 110.6414 | 118.502 | 115.4222 | 108.0923 | 103.2484 | 103.0037 | 103.3353 | 101.8016 | 103.4689 | 106.684 | 107.1763 | 110.7488 | 112.0178 | 112.7158 | 109.3879 | 107.0122 | 99.9268 | 93.4293 | 102.731 | -2.008%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2988 | 2886 | 2875.2 | 2894.4 | 2971.2 | 3212.4 | 3709.2 | 4138.8 | 4262.4 | 4035.6 | 3883.2 | 3804 | 3770.4 | 3708 | 3711.6 | 3904.8 | 3896.4 | 3932.4 | 3876 | 3856.8 | 3751.2 | 3648 | 3384 | 3061.2 |  | 4262.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 824.4 | 838.8 | 818.4 | 813.6 | 808.8 | 789.6 | 775.2 | 806.4 | 922.8 | 913.2 | 948 | 962.4 | 914.4 | 924 | 850.8 | 891.6 | 799.2 | 787.2 | 810 | 862.8 | 877.2 | 879.6 | 889.2 | 834 |  | 962.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3099.6418 | 3005.4253 | 2989.4069 | 3006.5755 | 3079.316 | 3308.0178 | 3789.3403 | 4216.6274 | 4361.1482 | 4137.6324 | 3997.2423 | 3923.8539 | 3879.6963 | 3821.3924 | 3807.8649 | 4005.2982 | 3977.5185 | 4010.4181 | 3959.7318 | 3952.1298 | 3852.3994 | 3752.5458 | 3498.8759 | 3172.775 |  | 4361.1482
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 |  | 10.3792
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 |  | 10.4417
яч. 9д | Изьяшор | P, кВт | АСКУЭ | 51.6 | 53 | 51 | 50.5 | 50.2 | 52.7 | 54.6 | 55.2 | 49.2 | 46 | 47.3 | 45.6 | 49.1 | 46.6 | 44.9 | 47.5 | 47.9 | 50.1 | 49.3 | 50.5 | 50.1 | 53.1 | 50.2 | 52 | 1198.2 | 55.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.3 | 13.2 | 11.8 | 12 | 11.3 | 10.5 | 10.8 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | 11.9 | 9.7 | 9.5 | 9 | 9.6 | 10 | 9.5 | 12 | 12.1 | 14.9 | 14.8 | 11.7 | 267.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.23837 | 0.24906 | 0.23137 | 0.23762 | 0.2251 | 0.19924 | 0.1978 | 0.17935 | 0.20732 | 0.20652 | 0.22833 | 0.23684 | 0.24236 | 0.20815 | 0.21158 | 0.18947 | 0.20042 | 0.1996 | 0.1927 | 0.23762 | 0.24152 | 0.2806 | 0.29482 | 0.225 | 0.29482
|  | I расчет, А |  | 2.9202 | 3.0068 | 2.8818 | 2.885 | 2.8327 | 3.0156 | 3.1235 | 3.1472 | 2.8475 | 2.636 | 2.6966 | 2.5798 | 2.808 | 2.6712 | 2.5756 | 2.7131 | 2.7416 | 2.8671 | 2.8176 | 2.8575 | 2.8646 | 3.0361 | 2.9089 | 2.9624 | 2.8499 | 5.005%
яч.11д | Вухтым | P, кВт | АСКУЭ | 171.4 | 163.8 | 175.6 | 176.2 | 184 | 192 | 212.2 | 255.4 | 254.4 | 227.4 | 226.8 | 212 | 207.2 | 208.6 | 206.2 | 229.6 | 242 | 232.8 | 223.2 | 224.8 | 223.6 | 218.2 | 205.6 | 182.4 | 5055.4 | 255.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 51.2 | 51.4 | 48.6 | 49.6 | 50.4 | 46.8 | 44 | 46.2 | 50.6 | 50 | 56.2 | 55.6 | 56.8 | 50.8 | 47.2 | 55 | 52.6 | 47 | 46.2 | 49.6 | 51.8 | 51.2 | 52.8 | 49.4 | 1211
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11.75
|  | tgφ |  | 0.29872 | 0.3138 | 0.27677 | 0.2815 | 0.27391 | 0.24375 | 0.20735 | 0.18089 | 0.1989 | 0.21988 | 0.2478 | 0.26226 | 0.27413 | 0.24353 | 0.2289 | 0.23955 | 0.21736 | 0.20189 | 0.20699 | 0.22064 | 0.23166 | 0.23465 | 0.25681 | 0.27083 | 0.3138
|  | I расчет, А |  | 9.8477 | 9.4509 | 10.0304 | 10.1739 | 10.5025 | 11.0905 | 12.1619 | 14.5656 | 14.6993 | 13.0665 | 12.9868 | 12.0655 | 11.9411 | 12.0487 | 11.8712 | 13.2497 | 13.8981 | 13.3283 | 12.7915 | 12.6731 | 12.7569 | 12.3384 | 11.7981 | 10.5031 | 12.0767 | -2.78%
яч.13д | РП Читаево | P, кВт | АСКУЭ | 66.3 | 65.7 | 63.3 | 65.4 | 66 | 69.9 | 78.3 | 78.9 | 74.4 | 70.8 | 72 | 74.7 | 70.5 | 79.2 | 81.9 | 81 | 81.9 | 81.6 | 87.3 | 79.2 | 81.3 | 80.1 | 72.6 | 62.4 | 1784.7 | 87.3 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.4 | 24.9 | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 20.7 | 19.2 | 19.5 | 24.6 | 21 | 25.8 | 24 | 25.2 | 24.6 | 21.9 | 21 | 19.2 | 18.6 | 20.1 | 21.9 | 23.4 | 23.1 | 23.7 | 21 | 536.1
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.125
|  | tgφ |  | 0.35294 | 0.379 | 0.36967 | 0.35321 | 0.34545 | 0.29614 | 0.24521 | 0.24715 | 0.33065 | 0.29661 | 0.35833 | 0.32129 | 0.35745 | 0.31061 | 0.2674 | 0.25926 | 0.23443 | 0.22794 | 0.23024 | 0.27652 | 0.28782 | 0.28839 | 0.32645 | 0.33654 | 0.379
|  | I расчет, А |  | 3.8705 | 3.8679 | 3.7152 | 3.855 | 3.8441 | 4.0912 | 4.5244 | 4.5611 | 4.4407 | 4.1444 | 4.2509 | 4.3193 | 4.1612 | 4.6542 | 4.7577 | 4.696 | 4.7208 | 4.6968 | 5.0274 | 4.5236 | 4.7021 | 4.5893 | 4.2447 | 3.6593 | 4.3299 | -38.56%
яч.4д | Котельная ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 532.8 | 514 | 508.2 | 504 | 512.8 | 546.4 | 622.6 | 694.8 | 737.2 | 704.2 | 689.2 | 686.4 | 673.6 | 635.6 | 647.8 | 652.4 | 659.6 | 684.2 | 695 | 696.4 | 691.6 | 674.8 | 613.4 | 562.2 | 15139.2 | 737.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 166.8 | 166.8 | 170.4 | 170 | 170 | 168 | 166.2 | 167.8 | 169.4 | 170.2 | 165.6 | 166.4 | 165.6 | 157.8 | 161.4 | 161 | 164 | 159.6 | 172 | 171.6 | 172.8 | 174.6 | 179.2 | 171.4 | 4028.6
|  | I, А | ТИ | 34 | 31 | 32 | 30 | 33 | 35 | 42 | 45 | 44 | 42 | 42 | 38 | 37 | 38 | 40 | 41 | 40 | 44 | 42 | 38 | 40 | 40 | 33 | 34 | 38.125
|  | tgφ |  | 0.31306 | 0.32451 | 0.3353 | 0.3373 | 0.33151 | 0.30747 | 0.26695 | 0.24151 | 0.22979 | 0.24169 | 0.24028 | 0.24242 | 0.24584 | 0.24827 | 0.24915 | 0.24678 | 0.24864 | 0.23327 | 0.24748 | 0.24641 | 0.24986 | 0.25874 | 0.29214 | 0.30487 | 0.3373
|  | I расчет, А |  | 30.7349 | 29.7488 | 29.5077 | 29.2815 | 30.0269 | 31.7721 | 36.1637 | 39.7274 | 42.0416 | 40.2666 | 39.3962 | 39.2553 | 38.5536 | 36.3993 | 37.1056 | 37.3484 | 37.7769 | 39.0489 | 39.4147 | 39.4842 | 39.2436 | 38.3717 | 34.8479 | 32.356 | 36.1614 | 5.15%
яч.8д | РП Читаево, очист.соор. | P, кВт | АСКУЭ | 277.5 | 278.1 | 288.6 | 296.1 | 291.6 | 292.8 | 353.4 | 353.7 | 330.6 | 318 | 286.2 | 278.1 | 297 | 294.6 | 297.9 | 293.4 | 294 | 307.5 | 306.9 | 308.1 | 281.4 | 283.2 | 288.6 | 285.6 | 7182.9 | 353.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 51.6 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 50.4 | 49.2 | 50.7 | 51.6 | 47.7 | 48 | 49.5 | 48.6 | 46.8 | 47.7 | 51.6 | 50.7 | 50.1 | 53.1 | 54 | 53.7 | 53.4 | 54 | 57 | 54.6 | 1231.5
|  | I, А | ТИ | 14 | 19 | 19 | 20 | 14 | 14 | 24 | 21 | 21 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 21 | 16 | 14 | 15 | 20 | 20 | 17.5833
|  | tgφ |  | 0.18595 | 0.18878 | 0.18191 | 0.1773 | 0.17284 | 0.16803 | 0.14346 | 0.14589 | 0.14428 | 0.15094 | 0.17296 | 0.17476 | 0.15758 | 0.16191 | 0.17321 | 0.1728 | 0.17041 | 0.17268 | 0.17595 | 0.17429 | 0.18977 | 0.19068 | 0.19751 | 0.19118 | 0.19751
|  | I расчет, А |  | 15.5385 | 15.5801 | 16.1484 | 16.5548 | 16.4475 | 16.502 | 20.0358 | 19.8668 | 18.5651 | 17.8747 | 16.1432 | 15.6911 | 16.711 | 16.5872 | 16.8039 | 16.5489 | 16.5762 | 17.3439 | 17.1547 | 17.2169 | 15.7678 | 15.8713 | 16.0418 | 16.0073 | 16.8158 | 4.365%
яч.3д | Больница | P, кВт | АСКУЭ | 40.2 | 41.2 | 40 | 39.2 | 39.8 | 50.2 | 53.6 | 59.2 | 119.2 | 102 | 106.6 | 84 | 84.8 | 79.6 | 81 | 73.6 | 47.8 | 44.8 | 43.6 | 44.8 | 44.2 | 44.2 | 42.8 | 41 | 1447.4 | 119.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.4 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 9.6 | 11 | 14.6 | 15.8 | 16.2 | 11.8 | 12.8 | 10.6 | 10.6 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 12 | 11.8 | 11.6 | 12 | 11.6 | 282.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2917
|  | tgφ |  | 0.28358 | 0.29612 | 0.295 | 0.29592 | 0.29146 | 0.22709 | 0.1791 | 0.18581 | 0.12248 | 0.1549 | 0.15197 | 0.14048 | 0.15094 | 0.13317 | 0.13086 | 0.13315 | 0.21339 | 0.22768 | 0.24312 | 0.26786 | 0.26697 | 0.26244 | 0.28037 | 0.28293 | 0.29612
|  | I расчет, А |  | 2.3003 | 2.3654 | 2.2959 | 2.2721 | 2.2822 | 2.8889 | 3.0559 | 3.3792 | 6.8056 | 5.7925 | 5.9929 | 4.6697 | 4.7666 | 4.5066 | 4.5845 | 4.1669 | 2.7429 | 2.5785 | 2.5181 | 2.5532 | 2.5427 | 2.5157 | 2.4706 | 2.3682 | 3.434 | -4.323%
яч.5д | Ношуль | P, кВт | АСКУЭ | 1091.2 | 1039.6 | 1014.8 | 1013.6 | 1059.2 | 1172 | 1385.2 | 1604.4 | 1738.4 | 1699.6 | 1635.6 | 1596 | 1558.4 | 1526 | 1496 | 1609.2 | 1595.6 | 1578.4 | 1489.2 | 1463.2 | 1420.4 | 1367.2 | 1244.8 | 1090 | 33488 | 1738.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 300 | 307.2 | 294.8 | 292 | 292.8 | 285.2 | 273.2 | 278 | 373.2 | 362 | 364.4 | 388.8 | 349.6 | 352 | 293.6 | 344.4 | 283.2 | 272.4 | 272.8 | 306.4 | 316 | 307.6 | 309.2 | 284.8 | 7503.6
|  | I, А | ТИ | 60 | 58 | 58 | 59 | 64 | 71 | 89 | 93 | 101 | 93 | 88 | 83 | 86 | 87 | 86 | 90 | 88 | 85 | 81 | 83 | 80 | 76 | 67 | 62 | 78.6667
|  | tgφ |  | 0.27493 | 0.2955 | 0.2905 | 0.28808 | 0.27644 | 0.24334 | 0.19723 | 0.17327 | 0.21468 | 0.21299 | 0.22279 | 0.24361 | 0.22433 | 0.23067 | 0.19626 | 0.21402 | 0.17749 | 0.17258 | 0.18319 | 0.2094 | 0.22247 | 0.22499 | 0.24839 | 0.26128 | 0.2955
|  | I расчет, А |  | 62.3005 | 59.6773 | 58.1752 | 58.6273 | 60.4968 | 67.6919 | 79.2348 | 91.3804 | 100.7598 | 97.5208 | 93.1359 | 90.4308 | 88.769 | 87.8877 | 85.5569 | 92.3532 | 90.9444 | 89.889 | 84.9644 | 82.2976 | 80.8763 | 77.147 | 71.2887 | 62.6163 | 79.7509 | -1.378%
яч.6д | Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 755.6 | 729.2 | 732.4 | 748 | 766.8 | 835.2 | 948 | 1036 | 958 | 866.4 | 818.8 | 825.6 | 829.6 | 837.2 | 854.4 | 917.6 | 926.4 | 952 | 980.4 | 988.4 | 958 | 925.6 | 866.8 | 784.4 | 20840.8 | 1036 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 224.8 | 226 | 221.6 | 219.2 | 216 | 217.6 | 219.6 | 238.8 | 249.6 | 252.8 | 274.8 | 272 | 262 | 286.4 | 272 | 256.8 | 226.8 | 232.4 | 240 | 252.4 | 252.4 | 259.2 | 257.6 | 246.8 | 5877.6
|  | I, А | ТИ | 41 | 40 | 41 | 42 | 46 | 48 | 53 | 56 | 49 | 47 | 48 | 52 | 46 | 49 | 54 | 52 | 52 | 54 | 53 | 58 | 54 | 49 | 44 | 40 | 48.6667
|  | tgφ |  | 0.29751 | 0.30993 | 0.30257 | 0.29305 | 0.28169 | 0.26054 | 0.23165 | 0.2305 | 0.26054 | 0.29178 | 0.33561 | 0.32946 | 0.31581 | 0.34209 | 0.31835 | 0.27986 | 0.24482 | 0.24412 | 0.2448 | 0.25536 | 0.26347 | 0.28003 | 0.29719 | 0.31464 | 0.34209
|  | I расчет, А |  | 43.3984 | 42.0269 | 42.1244 | 42.9098 | 44.2776 | 47.9703 | 54.6104 | 59.091 | 55.0234 | 50.1627 | 48.0037 | 48.3133 | 48.3542 | 49.1792 | 49.8361 | 52.96 | 53.0101 | 54.4662 | 55.5656 | 56.1584 | 54.5385 | 52.9154 | 49.3111 | 45.2689 | 49.9782 | -2.695%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 6.72 | 6.78 | 6.672 | 6.696 | 6.696 | 6.612 | 6.696 | 6.804 | 6.9 | 6.804 | 6.828 | 6.852 | 6.936 | 6.768 | 6.756 | 6.732 | 6.792 | 6.744 | 6.72 | 6.864 | 6.816 | 6.864 | 6.756 | 6.504 | 162.312 |  | 1 | 30
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2986.6 | 2884.6 | 2873.9 | 2893 | 2970.4 | 3211.2 | 3707.9 | 4137.6 | 4261.4 | 4034.4 | 3882.5 | 3802.4 | 3770.2 | 3707.4 | 3710.1 | 3904.3 | 3895.2 | 3931.4 | 3874.9 | 3855.4 | 3750.6 | 3646.4 | 3384.8 | 3060 | 86136.6
|  | Q, кВАр |  | 880.8 | 894 | 874.1 | 868.5 | 864.2 | 851.6 | 837.1 | 868.1 | 978.9 | 965.8 | 999.8 | 1012.8 | 967.9 | 976.5 | 903.2 | 946.2 | 854 | 843.4 | 865 | 918.1 | 931.7 | 934.4 | 941.7 | 891.6 | 20671.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.046854 | 0.04851 | 0.045214 | 0.048369 | 0.026925 | 0.037355 | 0.035048 | 0.028994 | 0.023461 | 0.029735 | 0.018026 | 0.042061 | 0.0053045 | 0.016181 | 0.040414 | 0.012805 | 0.030798 | 0.02543 | 0.02838 | 0.0363 | 0.015995 | 0.04386 | -0.023641 | 0.0392 | 0.028551
|  | Q, % |  | -6.8413 | -6.5808 | -6.806 | -6.7478 | -6.8497 | -7.8521 | -7.985 | -7.6513 | -6.0793 | -5.76 | -5.4641 | -5.2369 | -5.8508 | -5.6818 | -6.1589 | -6.1238 | -6.8569 | -7.1392 | -6.7901 | -6.4094 | -6.213 | -6.2301 | -5.9042 | -6.9065 | -0.63091
|  |  | Δ I | -1.829% | -0.6061% | -0.5988% | -0.5952% | -2.924% | 0% | -0.8734% | -0.4149% | 2.041% | 1.357% | -2.844% | 0.4717% | 1.395% | 1.376% | 0.4505% | 0% | 0.9217% | -0.4525% | -2.347% | 0% | 0% | 0.4975% | -1.093% | -4.167% | -0.3275%
|  |  | Δ Iрасч | -0.1596% | -0.1626% | -0.1871% | -0.1813% | -0.1926% | -0.1667% | -0.1144% | -0.08433% | -0.1205% | -0.1237% | -0.179% | -0.1478% | -0.1923% | -0.1982% | -0.144% | -0.1219% | -0.08418% | -0.08079% | -0.07627% | -0.08664% | -0.1045% | -0.09353% | -0.1865% | -0.1662% | -0.1368%
ПС 110 кВ Спаспоруб |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 404.4 | 401.2 | 398 | 400.8 | 414.8 | 462 | 528 | 534 | 510.8 | 492.4 | 461.6 | 455.2 | 466 | 472 | 463.2 | 497.6 | 510 | 511.6 | 527.2 | 502 | 466 | 460.8 | 411.2 | 390.8 | 11141.6 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121.6 | 126.4 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 119.2 | 112.8 | 123.2 | 141.6 | 136.4 | 137.2 | 143.6 | 136.8 | 138.8 | 149.6 | 133.6 | 123.6 | 121.6 | 118 | 126 | 116.4 | 112.4 | 115.6 | 119.2 | 3037.2
|  | I, А | ТИ | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 32 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 29 | 28 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 19 | 25.75 | 21.92% | 21.92%
|  | tgφ |  | 0.30069 | 0.31505 | 0.30452 | 0.3024 | 0.29219 | 0.25801 | 0.21364 | 0.23071 | 0.27721 | 0.27701 | 0.29723 | 0.31547 | 0.29356 | 0.29407 | 0.32297 | 0.26849 | 0.24235 | 0.23769 | 0.22382 | 0.251 | 0.24979 | 0.24392 | 0.28113 | 0.30502 | 0.32297 | 23.15% | 23.15%
|  | I расчет, А |  | 23.0279 | 22.9815 | 22.7735 | 22.9419 | 23.61 | 26.3669 | 30.0664 | 30.5182 | 29.9799 | 28.8139 | 26.7651 | 26.5037 | 26.7363 | 27.3184 | 27.0282 | 28.6638 | 29.1385 | 29.199 | 29.9693 | 28.6565 | 26.6962 | 26.3117 | 23.5369 | 22.4071 | 26.6671 | -3.562%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 404.4 | 401.2 | 398 | 400.8 | 414.8 | 462 | 528 | 534 | 510.8 | 492.4 | 461.6 | 455.2 | 466 | 472 | 463.2 | 497.6 | 510 | 511.6 | 527.2 | 502 | 466 | 460.8 | 411.2 | 390.8 |  | 534
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 121.6 | 126.4 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 119.2 | 112.8 | 123.2 | 141.6 | 136.4 | 137.2 | 143.6 | 136.8 | 138.8 | 149.6 | 133.6 | 123.6 | 121.6 | 118 | 126 | 116.4 | 112.4 | 115.6 | 119.2 |  | 149.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 422.2865 | 420.6405 | 416.045 | 418.7243 | 432.1441 | 477.1296 | 539.9147 | 548.0276 | 530.0634 | 510.943 | 481.5583 | 477.3133 | 485.6647 | 491.9852 | 486.7591 | 515.223 | 524.7637 | 525.8528 | 540.2442 | 517.5713 | 480.3176 | 474.3104 | 427.1403 | 408.5747 |  | 548.0276
ВЛ-195 | Лойма | P, кВт отдача | ТИ | 818 | 785 | 757 | 748 | 759 | 755 | 774 | 801 | 871 | 843 | 869 | 814 | 814 | 794 | 788 | 770 | 741 | 726 | 717 | 741 | 744 | 737 | 750 | 750 | 18666
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 66 | 90 | 128 | 139 | 130 | 110 | 53 | 40 | 55 | 18 | 31 | 0 | 4 | 15 | 35 | 37 | 62 | 97 | 130 | 117 | 114 | 123 | 119 | 125 | 1838
|  | I, А | ТИ | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9
|  | tgφ |  | 0.080685 | 0.11465 | 0.16909 | 0.18583 | 0.17128 | 0.1457 | 0.068475 | 0.049938 | 0.063146 | 0.021352 | 0.035673 | 0 | 0.004914 | 0.018892 | 0.044416 | 0.048052 | 0.083671 | 0.13361 | 0.18131 | 0.15789 | 0.15323 | 0.16689 | 0.15867 | 0.16667 | 0.18583
|  | I расчет, А |  | 4.0894 | 3.9373 | 3.8257 | 3.7911 | 3.8372 | 3.835 | 3.9337 | 4.0665 | 4.5042 | 4.3517 | 4.4878 | 4.2011 | 4.1639 | 4.0986 | 4.0709 | 3.9786 | 3.8377 | 3.7802 | 3.7608 | 3.8038 | 3.8165 | 3.7886 | 3.8169 | 3.8218 | 3.9833
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.58 | 10.56 | 10.55 | 10.58 | 10.46 | 10.38 | 10.38 | 10.22 | 10.25 | 10.4 | 10.41 | 10.5 | 10.41 | 10.41 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.44 | 10.4 | 10.42 | 10.49 | 10.54 |  | 10.4421
яч.3д | Поруб | P, кВт | АСКУЭ | 21.4 | 22.1 | 23.1 | 25.2 | 28.3 | 27.3 | 29.8 | 35.3 | 42.6 | 32.1 | 26.8 | 22 | 21 | 27.3 | 30.4 | 29.8 | 31.9 | 30.5 | 30 | 30.7 | 28.6 | 27.3 | 23.1 | 20.8 | 667.4 | 42.6 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.6 | 30.4 | 28.8 | 28.4 | 28.7 | 27.7 | 25.3 | 30 | 41.5 | 34.2 | 30.8 | 26.8 | 28 | 33.5 | 35.6 | 28.1 | 24.8 | 25.8 | 25.6 | 28.5 | 25.7 | 25.2 | 26.1 | 27.1 | 695.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4167
|  | tgφ |  | 1.3364 | 1.3756 | 1.2468 | 1.127 | 1.0141 | 1.0147 | 0.84899 | 0.84986 | 0.97418 | 1.0654 | 1.1493 | 1.2182 | 1.3333 | 1.2271 | 1.1711 | 0.94295 | 0.77743 | 0.8459 | 0.85333 | 0.92834 | 0.8986 | 0.92308 | 1.1299 | 1.3029 | 1.3756
|  | I расчет, А |  | 1.9479 | 2.0534 | 2.0209 | 2.0803 | 2.2021 | 2.1492 | 2.1769 | 2.5798 | 3.3637 | 2.6451 | 2.2692 | 1.9253 | 1.9268 | 2.3996 | 2.5994 | 2.2787 | 2.2436 | 2.2182 | 2.1878 | 2.3193 | 2.1371 | 2.061 | 1.9206 | 1.8735 | 2.2325 | 7.622%
яч.4д | Спаспоруб | P, кВт | АСКУЭ | 178.3 | 179.9 | 177.6 | 177.5 | 185.3 | 213.4 | 259.8 | 257.7 | 234.3 | 234.4 | 216.1 | 210.3 | 212.7 | 218 | 205.2 | 242.4 | 244.6 | 241.3 | 241.1 | 230.4 | 211.5 | 215.4 | 186.6 | 173.7 | 5147.5 | 259.8 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 51.2 | 53 | 50.5 | 50.4 | 51.2 | 51.4 | 50.1 | 51.2 | 56 | 63.8 | 66.1 | 64 | 66 | 64.4 | 65.9 | 64.8 | 60.1 | 57.8 | 53.5 | 55.5 | 51.7 | 50.7 | 49.5 | 51.6 | 1350.4
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11.8333
|  | tgφ |  | 0.28716 | 0.29461 | 0.28435 | 0.28394 | 0.27631 | 0.24086 | 0.19284 | 0.19868 | 0.23901 | 0.27218 | 0.30588 | 0.30433 | 0.3103 | 0.29541 | 0.32115 | 0.26733 | 0.24571 | 0.23954 | 0.2219 | 0.24089 | 0.24444 | 0.23538 | 0.26527 | 0.29706 | 0.32115
|  | I расчет, А |  | 10.1159 | 10.2464 | 10.1069 | 10.1097 | 10.5032 | 12.13 | 14.7341 | 14.6311 | 13.6251 | 13.6996 | 12.5602 | 12.2061 | 12.2601 | 12.622 | 11.9673 | 13.9592 | 13.9858 | 13.7777 | 13.7 | 13.1215 | 12.1013 | 12.2755 | 10.6379 | 9.9375 | 12.2923 | -3.878%
яч.2д откл. | Лойма | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.9д | Занулье | P, кВт | АСКУЭ | 203.8 | 199 | 197 | 197.8 | 200.8 | 220.4 | 237.6 | 239.8 | 233.2 | 225 | 218 | 222.2 | 231.8 | 226 | 226.8 | 224.6 | 233.2 | 238.8 | 255 | 240 | 225.2 | 217.6 | 200.8 | 195.8 | 5310.2 | 255 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.6 | 42.6 | 41.6 | 42 | 40.8 | 40 | 37 | 41 | 43.6 | 37.6 | 39.4 | 52.6 | 42.4 | 40 | 47 | 40.2 | 38.6 | 38.2 | 39.2 | 42 | 38.8 | 36.2 | 39.6 | 40.2 | 982.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11.9167
|  | tgφ |  | 0.20412 | 0.21407 | 0.21117 | 0.21234 | 0.20319 | 0.18149 | 0.15572 | 0.17098 | 0.18696 | 0.16711 | 0.18073 | 0.23672 | 0.18292 | 0.17699 | 0.20723 | 0.17898 | 0.16552 | 0.15997 | 0.15373 | 0.175 | 0.17229 | 0.16636 | 0.19721 | 0.20531 | 0.23672
|  | I расчет, А |  | 11.3427 | 11.1186 | 11.0212 | 11.0791 | 11.1948 | 12.3786 | 13.3908 | 13.5476 | 13.4181 | 12.8645 | 12.3128 | 12.6791 | 12.9725 | 12.7441 | 12.8611 | 12.6939 | 13.1251 | 13.4284 | 14.3119 | 13.4901 | 12.7011 | 12.2369 | 11.2779 | 10.962 | 12.4647 | -4.599%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.22 | 5.1 | 5.02 | 4 | 4 | 3.96 | 3.9 | 3.36 | 1.68 | 1.78 | 1.96 | 2.2 | 1.94 | 1.96 | 1.68 | 1.98 | 1.92 | 1.82 | 1.98 | 1.88 | 2.26 | 2.08 | 1.92 | 1.84 | 64.44 |  | 1 | 40
яч.5д | ТСН-2 | P, кВт | 0: резерв | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 407.72 | 406.1 | 402.72 | 404.5 | 418.4 | 465.06 | 531.1 | 536.16 | 511.78 | 493.28 | 462.86 | 456.7 | 467.44 | 473.26 | 464.08 | 498.78 | 511.62 | 512.42 | 528.08 | 502.98 | 467.56 | 462.38 | 412.42 | 392.14 | 11125.1
|  | Q, кВАр |  | 121.4 | 126 | 120.9 | 120.8 | 120.7 | 119.1 | 112.4 | 122.2 | 141.1 | 135.6 | 136.3 | 143.4 | 136.4 | 137.9 | 148.5 | 133.1 | 123.5 | 121.8 | 118.3 | 126 | 116.2 | 112.1 | 115.2 | 118.9 | 3027.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.82097 | -1.2213 | -1.1859 | -0.92315 | -0.86789 | -0.66234 | -0.58712 | -0.40449 | -0.19186 | -0.17872 | -0.27296 | -0.32953 | -0.30901 | -0.26695 | -0.18998 | -0.23714 | -0.31765 | -0.16028 | -0.16692 | -0.19522 | -0.33476 | -0.34288 | -0.29669 | -0.34289 | 0.14809
|  | Q, % |  | 0.16447 | 0.31646 | 0.24752 | 0.33003 | 0.41254 | 0.083893 | 0.35461 | 0.81169 | 0.35311 | 0.58651 | 0.65598 | 0.13928 | 0.2924 | 0.64841 | 0.73529 | 0.37425 | 0.080906 | -0.16447 | -0.25424 | 0 | 0.17182 | 0.2669 | 0.34602 | 0.25168 | 0.3095
|  |  | Δ I | -4.545% | 0% | 0% | 4.167% | -8.696% | 4% | 3.125% | -6.897% | -3.571% | -3.571% | 0% | 0% | 3.704% | -3.846% | -3.846% | -6.897% | -3.571% | 0% | 0% | 0% | -4% | -4.167% | 4.167% | -5.263% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -1.644% | -1.901% | -1.649% | -1.426% | -1.228% | -1.104% | -0.7829% | -0.7874% | -1.424% | -1.372% | -1.409% | -1.157% | -1.583% | -1.637% | -1.478% | -0.935% | -0.7414% | -0.7717% | -0.7689% | -0.9575% | -0.9115% | -0.995% | -1.273% | -1.633% | -1.209%
ПС 110 кВ Лойма |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 201.6 | 196.8 | 195 | 201.6 | 208.2 | 219 | 234.6 | 247.8 | 252.6 | 261.6 | 242.4 | 233.4 | 248.4 | 235.8 | 224.4 | 235.8 | 254.4 | 250.8 | 241.2 | 239.4 | 238.2 | 218.4 | 216 | 206.4 | 5503.8 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54.6 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 52.8 | 50.4 | 48 | 49.8 | 54.6 | 62.4 | 55.2 | 52.2 | 57.6 | 57 | 49.2 | 46.8 | 51.6 | 48 | 48 | 52.2 | 55.2 | 52.2 | 56.4 | 58.2 | 1279.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12.0417 | 10.76% | 10.76%
|  | tgφ |  | 0.27083 | 0.28354 | 0.28615 | 0.27679 | 0.2536 | 0.23014 | 0.2046 | 0.20097 | 0.21615 | 0.23853 | 0.22772 | 0.22365 | 0.23188 | 0.24173 | 0.21925 | 0.19847 | 0.20283 | 0.19139 | 0.199 | 0.21805 | 0.23174 | 0.23901 | 0.26111 | 0.28198 | 0.28615 | #REF! | #REF!
|  | I расчет, А |  | 11.5642 | 11.3258 | 11.2623 | 11.6151 | 11.9038 | 12.5871 | 13.5304 | 14.2677 | 14.5598 | 15.1369 | 13.9925 | 13.4481 | 14.2272 | 13.6673 | 12.968 | 13.5438 | 14.653 | 14.4002 | 13.815 | 13.5404 | 13.564 | 12.4447 | 12.3014 | 11.772 | 13.1704 | -9.374%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 201.6 | 196.8 | 195 | 201.6 | 208.2 | 219 | 234.6 | 247.8 | 252.6 | 261.6 | 242.4 | 233.4 | 248.4 | 235.8 | 224.4 | 235.8 | 254.4 | 250.8 | 241.2 | 239.4 | 238.2 | 218.4 | 216 | 206.4 |  | 261.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 54.6 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 52.8 | 50.4 | 48 | 49.8 | 54.6 | 62.4 | 55.2 | 52.2 | 57.6 | 57 | 49.2 | 46.8 | 51.6 | 48 | 48 | 52.2 | 55.2 | 52.2 | 56.4 | 58.2 |  | 62.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 208.8629 | 204.5578 | 202.8266 | 209.1798 | 214.7908 | 224.7246 | 239.4601 | 252.7546 | 258.4336 | 268.9392 | 248.6057 | 239.1661 | 254.9908 | 242.5915 | 229.7303 | 240.3994 | 259.5803 | 255.352 | 245.9297 | 245.0249 | 244.5123 | 224.5516 | 223.2419 | 214.4486 |  | 268.9392
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.44 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.32 | 10.23 | 10.24 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.28 | 10.36 | 10.26 | 10.24 | 10.26 | 10.24 | 10.25 | 10.29 | 10.46 | 10.42 | 10.43 | 10.49 | 10.53 | 1034%
яч.1д | Спаспоруб, 2Д | P, кВт | АСКУЭ | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 33.8 | 35.8 | 36.4 | 39.6 | 39.4 | 37 | 39.2 | 40.2 | 39.8 | 36 | 33 | 36 | 36.8 | 38.8 | 38.4 | 38 | 37.8 | 35.8 | 35.6 | 36 | 36 | 879.2 | 40.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 26.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5417
|  | tgφ |  | 0.048193 | 0.054217 | 0.053892 | 0.04142 | 0.044693 | 0.027473 | 0.015152 | 0.030457 | 0.027027 | 0.030612 | 0.0199 | 0.020101 | 0.027778 | 0.030303 | 0.022222 | 0.01087 | 0.020619 | 0.010417 | 0.010526 | 0.037037 | 0.039106 | 0.022472 | 0.044444 | 0.044444 | 0.054217
|  | I расчет, А |  | 1.8403 | 1.8409 | 1.8573 | 1.8784 | 1.986 | 2.0396 | 2.2378 | 2.2251 | 2.0853 | 2.2074 | 2.2631 | 2.2384 | 2.0094 | 1.86 | 2.0327 | 2.0734 | 2.1907 | 2.1656 | 2.1347 | 2.0903 | 1.9875 | 1.9735 | 1.9857 | 1.9781 | 2.0492 | -32.92%
яч.2д | Лехта | P, кВт | АСКУЭ | 16.6 | 16 | 9.9 | 16.4 | 13.9 | 19.4 | 17.7 | 16.1 | 15.1 | 13.2 | 16.6 | 11 | 17.6 | 13.3 | 16.1 | 13 | 19.7 | 18.2 | 21.8 | 19 | 23 | 16.5 | 21.3 | 15 | 396.4 | 23 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.3 | 31.7
|  | I, А | ТИ | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7
|  | tgφ |  | 0.11446 | 0.1125 | 0.17172 | 0.12805 | 0.1223 | 0.061856 | 0.067797 | 0.093168 | 0.059603 | 0.10606 | 0.090361 | 0.11818 | 0.068182 | 0.1203 | 0.074534 | 0.076923 | 0.040609 | 0.049451 | 0.036697 | 0.047368 | 0.052174 | 0.060606 | 0.075117 | 0.086667 | 0.17172
|  | I расчет, А |  | 0.9251 | 0.89147 | 0.55776 | 0.91808 | 0.77608 | 1.0887 | 1.0024 | 0.91276 | 0.85222 | 0.74711 | 0.93812 | 0.62282 | 0.98427 | 0.75471 | 0.91134 | 0.73457 | 1.113 | 1.0276 | 1.2254 | 1.0511 | 1.2776 | 0.91611 | 1.177 | 0.8265 | 0.92633 | -32.33%
яч.5д | Коржа | P, кВт | АСКУЭ | 88.7 | 87.7 | 87.7 | 87 | 93.9 | 95.9 | 102.8 | 106.8 | 96.7 | 104.4 | 89 | 88 | 92.6 | 92.9 | 88 | 106.4 | 113.2 | 115.9 | 103.4 | 105.6 | 109.3 | 103 | 97 | 91.4 | 2347.3 | 115.9 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.6 | 31 | 29.6 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 25.6 | 26.1 | 25.4 | 33.1 | 26.7 | 26.2 | 27.9 | 27.4 | 25.8 | 26.1 | 28.7 | 26.8 | 25.5 | 28.8 | 30.2 | 29.8 | 30.6 | 31.8 | 676.2
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5833
|  | tgφ |  | 0.32244 | 0.35348 | 0.33751 | 0.32759 | 0.30351 | 0.28676 | 0.24903 | 0.24438 | 0.26267 | 0.31705 | 0.3 | 0.29773 | 0.3013 | 0.29494 | 0.29318 | 0.2453 | 0.25353 | 0.23123 | 0.24662 | 0.27273 | 0.2763 | 0.28932 | 0.31546 | 0.34792 | 0.35348
|  | I расчет, А |  | 5.1601 | 5.1501 | 5.1396 | 5.0834 | 5.4384 | 5.5879 | 5.986 | 6.2061 | 5.6328 | 6.1643 | 5.2298 | 5.1628 | 5.396 | 5.4568 | 5.1766 | 6.1721 | 6.5922 | 6.7085 | 5.9825 | 6.0487 | 6.2905 | 5.9424 | 5.6047 | 5.3123 | 5.6927 | -1.959%
яч.6д | Лойма | P, кВт | АСКУЭ | 60.3 | 57.5 | 60.6 | 61.9 | 61.4 | 64.7 | 71.8 | 82.6 | 100.4 | 101.8 | 93.4 | 91.8 | 98.8 | 93.9 | 81.2 | 77.2 | 79.5 | 75.3 | 75.3 | 73.6 | 67.2 | 60.7 | 58.9 | 61.1 | 1810.9 | 101.8 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.4 | 25.4 | 26.5 | 27.3 | 24.8 | 24.4 | 24 | 25.1 | 31.6 | 30.7 | 30.5 | 28.5 | 31.8 | 31.2 | 25.9 | 23.9 | 25.6 | 23.9 | 25.7 | 25.4 | 26.9 | 24.7 | 26.9 | 27.5 | 644.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.375
|  | tgφ |  | 0.43781 | 0.44174 | 0.43729 | 0.44103 | 0.40391 | 0.37713 | 0.33426 | 0.30387 | 0.31474 | 0.30157 | 0.32655 | 0.31046 | 0.32186 | 0.33227 | 0.31897 | 0.30959 | 0.32201 | 0.3174 | 0.3413 | 0.34511 | 0.4003 | 0.40692 | 0.45671 | 0.45008 | 0.45671
|  | I расчет, А |  | 3.6446 | 3.4804 | 3.6726 | 3.7565 | 3.6699 | 3.8731 | 4.2776 | 4.8732 | 5.93 | 5.9846 | 5.5301 | 5.4049 | 5.791 | 5.5746 | 4.8112 | 4.553 | 4.7146 | 4.4552 | 4.4695 | 4.3026 | 4.0154 | 3.6319 | 3.5681 | 3.6781 | 4.4859 | -2.536%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.73 | 2.68 | 2.66 | 2.64 | 2.64 | 2.66 | 2.61 | 2.57 | 2.6 | 2.52 | 2.47 | 2.48 | 2.46 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 3.8 | 3.98 | 2.59 | 2.63 | 2.61 | 2.65 | 2.66 | 64.76 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 198.8 | 194.4 | 191.6 | 199.1 | 205 | 216.4 | 231.9 | 244.9 | 249.2 | 258.6 | 239.2 | 230.6 | 245 | 233.1 | 221.3 | 233.4 | 251.2 | 247.8 | 238.5 | 236 | 235.3 | 215.8 | 213.2 | 203.5 | 5433.8
|  | Q, кВАр |  | 58.5 | 60 | 59.6 | 59.3 | 56.6 | 54.1 | 51.4 | 53.9 | 58.9 | 66.4 | 59.5 | 56.8 | 61.9 | 61.2 | 53.7 | 51.4 | 55.9 | 52 | 52.4 | 56.5 | 59.7 | 56.3 | 60.7 | 62.2 | 1378.9
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.3889 | 1.2195 | 1.7436 | 1.2401 | 1.537 | 1.1872 | 1.1509 | 1.1703 | 1.346 | 1.1468 | 1.3201 | 1.1997 | 1.3688 | 1.145 | 1.3815 | 1.0178 | 1.2579 | 1.1962 | 1.1194 | 1.4202 | 1.2175 | 1.1905 | 1.2963 | 1.405 | 1.2718
|  | Q, % |  | -7.1429 | -7.5269 | -6.81 | -6.2724 | -7.197 | -7.3413 | -7.0833 | -8.2329 | -7.8755 | -6.4103 | -7.7899 | -8.8123 | -7.4653 | -7.3684 | -9.1463 | -9.8291 | -8.3333 | -8.3333 | -9.1667 | -8.2375 | -8.1522 | -7.8544 | -7.6241 | -6.8729 | -7.7434
|  |  | Δ I | 4.545% | 0% | -5% | -4.545% | -5.455% | 2.727% | -2% | -4.167% | 4% | 1.538% | -4.167% | -3.333% | -5.833% | 2.5% | -3.636% | -4.286% | -5.714% | 1.538% | 2.5% | 2.5% | -6.667% | -6.364% | 3.636% | 3.636% | -1.315%
|  |  | Δ Iрасч | -0.0511% | -0.3275% | 0.3115% | -0.1841% | 0.2804% | -0.01746% | 0.1964% | 0.3538% | 0.4092% | 0.2219% | 0.2243% | 0.1429% | 0.3266% | 0.1551% | 0.2795% | 0.07883% | 0.2905% | 0.3006% | 0.02037% | 0.3515% | -0.05146% | -0.1536% | -0.2767% | -0.1961% | 0.1235%
Усть-Вымский РЭС
ПС 110 кВ Жешарт |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 2920 | 2800 | 2760 | 2800 | 2860 | 2930 | 3150 | 3350 | 4640 | 4150 | 4400 | 4240 | 4220 | 3990 | 4360 | 4280 | 4470 | 4130 | 4080 | 3420 | 3320 | 3210 | 2990 | 2870 | 86340 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 1140 | 1080 | 1100 | 1080 | 1070 | 970 | 970 | 1050 | 1630 | 1190 | 1670 | 1480 | 1390 | 1130 | 1600 | 1420 | 1430 | 1230 | 1210 | 580 | 1170 | 1220 | 1250 | 1180 | 29240
|  | I, А | ТИ | 15.8 | 15.08 | 14.92 | 15.12 | 15.68 | 15.44 | 16.92 | 18.24 | 24.08 | 22 | 23.64 | 22.6 | 22.48 | 21.04 | 23.48 | 22.72 | 23.8 | 21.84 | 21.68 | 17.68 | 17.96 | 17.32 | 16.28 | 15.64 | 19.2267
|  | tgφ |  | 0.39041 | 0.38571 | 0.39855 | 0.38571 | 0.37413 | 0.33106 | 0.30794 | 0.31343 | 0.35129 | 0.28675 | 0.37955 | 0.34906 | 0.32938 | 0.28321 | 0.36697 | 0.33178 | 0.31991 | 0.29782 | 0.29657 | 0.16959 | 0.35241 | 0.38006 | 0.41806 | 0.41115
|  | I расчет, А |  | 15.3893 | 14.716 | 14.5791 | 14.7297 | 15.0438 | 15.3255 | 16.4197 | 17.5257 | 24.7154 | 21.7134 | 23.7008 | 22.5239 | 22.2376 | 20.8061 | 23.229 | 22.5679 | 23.5671 | 21.7016 | 21.3849 | 17.275 | 17.4462 | 17.0035 | 15.9822 | 15.2138 | 18.9499 | 1.44%
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 1490 | 1390 | 1480 | 1420 | 1620 | 1610 | 1620 | 1740 | 1970 | 1880 | 1930 | 1690 | 1830 | 1770 | 1940 | 1710 | 1840 | 1790 | 1840 | 1740 | 1580 | 1670 | 1650 | 1540 | 40740 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 510 | 420 | 490 | 420 | 490 | 480 | 460 | 510 | 650 | 630 | 670 | 580 | 650 | 640 | 760 | 550 | 700 | 660 | 640 | 510 | 510 | 480 | 500 | 520 | 13430
|  | I, А | ТИ | 7.44 | 6.28 | 7.24 | 6.52 | 7.4 | 8.16 | 8.48 | 9.64 | 10.28 | 9.96 | 10.2 | 8.88 | 9.6 | 9.36 | 10.2 | 9 | 9.8 | 9.48 | 9.84 | 9 | 8 | 8.12 | 8.04 | 7.72 | 8.6933
|  | tgφ |  | 0.34228 | 0.30216 | 0.33108 | 0.29577 | 0.30247 | 0.29814 | 0.28395 | 0.2931 | 0.32995 | 0.33511 | 0.34715 | 0.3432 | 0.35519 | 0.36158 | 0.39175 | 0.32164 | 0.38043 | 0.36872 | 0.34783 | 0.2931 | 0.32278 | 0.28743 | 0.30303 | 0.33766
|  | I расчет, А |  | 7.7455 | 7.1318 | 7.6571 | 7.2829 | 8.3445 | 8.3616 | 8.4011 | 9.0689 | 10.4452 | 9.986 | 10.3011 | 8.9817 | 9.7241 | 9.4514 | 10.4356 | 9.0014 | 9.9056 | 9.622 | 9.8125 | 9.0423 | 8.2413 | 8.6155 | 8.5135 | 7.9792 | 8.9188 | -2.594%
| ОВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ШСВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.57Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 774.6 | 738 | 733.2 | 745.2 | 747.6 | 765.6 | 817.2 | 850.2 | 951 | 851.4 | 829.2 | 843.6 | 837.6 | 795 | 861.6 | 884.4 | 876 | 885.6 | 886.8 | 865.8 | 841.8 | 828 | 790.8 | 752.4 | 19752.6 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 233.4 | 219.6 | 219 | 217.2 | 210.6 | 196.8 | 184.2 | 189 | 244.2 | 191.4 | 202.8 | 215.4 | 219 | 216 | 231.6 | 214.2 | 196.2 | 195.6 | 209.4 | 210 | 219.6 | 215.4 | 223.2 | 221.4 | 5095.2
|  | I, А | ТИ | 44.4 | 42.96 | 43.38 | 43.2 | 47.4 | 45.84 | 48.48 | 48.48 | 66.48 | 49.68 | 47.52 | 50.34 | 48 | 51.36 | 52.44 | 50.28 | 53.28 | 53.46 | 53.34 | 50.28 | 48.78 | 52.62 | 46.56 | 46.14 | 49.3625 | 3.927%
|  | tgφ |  | 0.30132 | 0.29756 | 0.29869 | 0.29147 | 0.2817 | 0.25705 | 0.2254 | 0.2223 | 0.25678 | 0.22481 | 0.24457 | 0.25533 | 0.26146 | 0.2717 | 0.2688 | 0.2422 | 0.22397 | 0.22087 | 0.23613 | 0.24255 | 0.26087 | 0.26014 | 0.28225 | 0.29426
|  | I расчет, А |  | 44.5362 | 42.3075 | 42.1254 | 42.731 | 42.8395 | 44.0203 | 46.7395 | 48.7359 | 55.4785 | 49.2599 | 47.4912 | 48.2064 | 47.843 | 45.5255 | 49.3506 | 50.2382 | 49.8466 | 50.3597 | 50.5468 | 48.7664 | 47.5756 | 46.655 | 44.6819 | 43.0943 | 47.0398 | 4.705%
яч.58Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 684 | 651.6 | 643.2 | 694.8 | 717 | 748.2 | 753 | 770.4 | 763.8 | 778.2 | 753 | 732 | 660.6 | 654.6 | 708 | 731.4 | 736.8 | 726.6 | 720.6 | 724.2 | 720 | 704.4 | 766.2 | 676.8 | 17219.4 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 194.4 | 157.8 | 157.2 | 177 | 190.8 | 178.2 | 157.8 | 157.2 | 150 | 153.6 | 159.6 | 153.6 | 118.2 | 117 | 142.2 | 157.2 | 154.2 | 154.8 | 147 | 156.6 | 163.8 | 174.6 | 211.2 | 184.8 | 3868.8
|  | I, А | ТИ | 37.44 | 33.6 | 33.9 | 33.72 | 42 | 42.24 | 41.88 | 40.68 | 49.02 | 44.76 | 44.82 | 33.78 | 39.06 | 38.76 | 43.26 | 37.32 | 41.76 | 40.74 | 43.14 | 46.5 | 36.96 | 44.16 | 42.36 | 35.88 | 40.3225 | 3.179%
|  | tgφ |  | 0.28421 | 0.24217 | 0.2444 | 0.25475 | 0.26611 | 0.23817 | 0.20956 | 0.20405 | 0.19639 | 0.19738 | 0.21195 | 0.20984 | 0.17893 | 0.17874 | 0.20085 | 0.21493 | 0.20928 | 0.21305 | 0.204 | 0.21624 | 0.2275 | 0.24787 | 0.27565 | 0.27305
|  | I расчет, А |  | 39.0346 | 36.768 | 36.3126 | 39.3586 | 40.8452 | 42.7895 | 42.8434 | 43.8701 | 43.7681 | 44.6451 | 43.4078 | 41.9337 | 37.5886 | 37.282 | 40.487 | 41.8615 | 42.3684 | 41.8544 | 41.3934 | 41.2609 | 40.9615 | 40.1425 | 43.8366 | 38.4394 | 40.9605 | -1.582%
яч.9Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 2088 | 2026.8 | 1998 | 2016 | 2077.2 | 2102.4 | 2235.6 | 2376 | 3236.4 | 3369.6 | 3420 | 3441.6 | 3448.8 | 3258 | 3459.6 | 3488.4 | 3477.6 | 3294 | 3250.8 | 2786.4 | 2527.2 | 2408.4 | 2275.2 | 2131.2 | 66193.2 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1018.8 | 979.2 | 986.4 | 979.2 | 968.4 | 943.2 | 914.4 | 921.6 | 1180.8 | 1263.6 | 1314 | 1418.4 | 1368 | 1116 | 1382.4 | 1407.6 | 1386 | 1148.4 | 1123.2 | 601.2 | 493.2 | 1087.2 | 1119.6 | 1105.2 | 26226
|  | I, А | ТИ | 219 | 206.4 | 204.6 | 208.8 | 211.2 | 211.8 | 234 | 253.8 | 354 | 324.6 | 354 | 331.2 | 332.4 | 296.4 | 340.2 | 327.6 | 345.6 | 309.6 | 305.4 | 232.8 | 243 | 232.2 | 220.8 | 212.4 | 271.325 | 15.05%
|  | tgφ |  | 0.48793 | 0.48313 | 0.49369 | 0.48571 | 0.4662 | 0.44863 | 0.40902 | 0.38788 | 0.36485 | 0.375 | 0.38421 | 0.41213 | 0.39666 | 0.34254 | 0.39958 | 0.40351 | 0.39855 | 0.34863 | 0.34551 | 0.21576 | 0.19516 | 0.45142 | 0.49209 | 0.51858
|  | I расчет, А |  | 213.8447 | 206.856 | 205.0942 | 206.2907 | 211.624 | 214.8314 | 225.5526 | 238.3668 | 325.3882 | 339.9009 | 346.6071 | 349.8687 | 348.7202 | 324.2114 | 350.1639 | 352.9845 | 353.5854 | 329.4842 | 324.8491 | 266.1873 | 239.2874 | 245.1704 | 234.5204 | 220.6204 | 278.0837 | -2.491%
яч.10Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 918 | 903.6 | 918 | 921.6 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 982.8 | 1148.4 | 1155.6 | 1188 | 1184.4 | 1198.8 | 1195.2 | 1198.8 | 1224 | 1195.2 | 1177.2 | 1170 | 1087.2 | 990 | 979.2 | 975.6 | 975.6 | 25538.4 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 518.4 | 507.6 | 507.6 | 504 | 500.4 | 493.2 | 475.2 | 493.2 | 651.6 | 655.2 | 658.8 | 662.4 | 702 | 709.2 | 727.2 | 727.2 | 705.6 | 705.6 | 694.8 | 622.8 | 518.4 | 518.4 | 522 | 540 | 14320.8
|  | I, А | ТИ | 96.6 | 93 | 99 | 94.8 | 100.8 | 98.4 | 103.8 | 127.2 | 127.2 | 126 | 131.4 | 125.4 | 130.2 | 128.4 | 136.8 | 118.8 | 129 | 124.2 | 126.6 | 102.6 | 102.6 | 101.4 | 102 | 100.2 | 113.6 | 5.695%
|  | tgφ |  | 0.56471 | 0.56175 | 0.55294 | 0.54688 | 0.52652 | 0.51894 | 0.5 | 0.50183 | 0.5674 | 0.56698 | 0.55455 | 0.55927 | 0.58559 | 0.59337 | 0.60661 | 0.59412 | 0.59036 | 0.59939 | 0.59385 | 0.57285 | 0.52364 | 0.52941 | 0.53506 | 0.55351
|  | I расчет, А |  | 97.038 | 95.2436 | 96.553 | 96.6837 | 99.1787 | 99.8276 | 99.2258 | 102.85 | 124.7101 | 125.4694 | 128.5149 | 127.548 | 130.5717 | 130.8366 | 131.7844 | 133.5979 | 131.091 | 129.6299 | 128.5232 | 117.003 | 103.8524 | 102.7991 | 102.3326 | 102.4726 | 114.0557 | -0.4012%
| Небаланс |  |  | -1.238% | -3.103% | -1.236% | -3.735% | -0.2723% | -0.5859% | 0.2893% | 2.173% | 7.722% | -2.07% | 2.209% | -4.58% | -1.583% | -2.479% | 1.143% | -5.646% | 0.3867% | -2.76% | -1.828% | -5.884% | -3.653% | -0.8197% | -3.616% | -2.857% | -1.278%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 4464.6 | 4320 | 4292.4 | 4377.6 | 4492.2 | 4566.6 | 4756.2 | 4979.4 | 6099.6 | 6154.8 | 6190.2 | 6201.6 | 6145.8 | 5902.8 | 6228 | 6328.2 | 6285.6 | 6083.4 | 6028.2 | 5463.6 | 5079 | 4920 | 4807.8 | 4536 |  | 6328.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1965 | 1864.2 | 1870.2 | 1877.4 | 1870.2 | 1811.4 | 1731.6 | 1761 | 2226.6 | 2263.8 | 2335.2 | 2449.8 | 2407.2 | 2158.2 | 2483.4 | 2506.2 | 2442 | 2204.4 | 2174.4 | 1590.6 | 1395 | 1995.6 | 2076 | 2051.4 |  | 2506.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4877.8969 | 4705.0655 | 4682.1305 | 4763.1935 | 4865.9541 | 4912.7391 | 5061.6081 | 5281.6234 | 6493.2941 | 6557.923 | 6616.0211 | 6667.9354 | 6600.4143 | 6284.9722 | 6704.8683 | 6806.4053 | 6743.3027 | 6470.4818 | 6408.3704 | 5690.4247 | 5267.0927 | 5309.3144 | 5236.8614 | 4978.3067 |  | 6806.4053
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117.74 | 117.88 | 117.8 | 117.77 | 117.33 | 116.41 | 116.03 | 115.79 | 115.02 | 114.93 | 114.78 | 115.25 | 115.49 | 115.21 | 115.57 | 115.5 | 115.11 | 114.78 | 115.03 | 116.07 | 116.63 | 116.74 | 117.21 | 117.9
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117.53 | 117.69 | 117.69 | 117.53 | 117.24 | 116.14 | 115.87 | 115.57 | 114.8 | 114.77 | 114.64 | 114.99 | 115.44 | 115.11 | 115.41 | 115.35 | 114.88 | 114.61 | 114.76 | 115.91 | 116.45 | 116.58 | 117.06 | 117.75
ОСШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 172 отдача |  | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
ВЛ 173 отдача |  | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
ВЛ Яренск отдача |  | P, кВт | АСКУЭ | 730.4 | 677.6 | 693 | 688.6 | 814 | 858 | 886.6 | 847 | 798.6 | 864.6 | 972.4 | 930.6 | 996.6 | 1040.6 | 1051.6 | 1060.4 | 1034 | 968 | 924 | 869 | 840.4 | 811.8 | 750.2 | 798.6 | 20906.6 | 1060.4 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1049.4 | 1056 | 1058.2 | 1060.4 | 1073.6 | 1069.2 | 1047.2 | 1027.4 | 1023 | 1005.4 | 1012 | 1014.2 | 1009.8 | 1062.6 | 1062.6 | 1047.2 | 1025.2 | 996.6 | 990 | 1001 | 1003.2 | 1007.6 | 1040.6 | 1060.4 | 24802.8
|  | I, А | ТИ | 6.28 | 6.32 | 6.2 | 6.4 | 6.72 | 7.16 | 6.8 | 6.72 | 6.56 | 7.08 | 7.04 | 7.24 | 7.36 | 7.64 | 7.6 | 7.36 | 7.36 | 7.12 | 6.8 | 6.8 | 6.56 | 6.6 | 6.44 | 6.32 | 6.8533
|  | tgφ |  | 1.4367 | 1.5584 | 1.527 | 1.5399 | 1.3189 | 1.2462 | 1.1811 | 1.213 | 1.281 | 1.1628 | 1.0407 | 1.0898 | 1.0132 | 1.0211 | 1.0105 | 0.98755 | 0.99149 | 1.0295 | 1.0714 | 1.1519 | 1.1937 | 1.2412 | 1.3871 | 1.3278
|  | I расчет, А |  | 6.2882 | 6.1625 | 6.2127 | 6.2184 | 6.6427 | 6.823 | 6.845 | 6.6598 | 6.5346 | 6.6785 | 7.0765 | 6.9192 | 7.1041 | 7.4684 | 7.4877 | 7.4682 | 7.3265 | 7.0071 | 6.821 | 6.6106 | 6.4961 | 6.4157 | 6.3345 | 6.5166 | 6.7549 | 1.436%
ВЛ 172 - приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 2481.6 | 2393.6 | 2402.4 | 2442 | 2574 | 2604.8 | 2728 | 2864.4 | 3370.4 | 3388 | 3462.8 | 3427.6 | 3458.4 | 3339.6 | 3542 | 3533.2 | 3528.8 | 3396.8 | 3335.2 | 3014 | 2860 | 2754.4 | 2653.2 | 2547.6 | 72102.8 | 3542 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 532.4 | 484 | 492.8 | 492.8 | 501.6 | 444.4 | 444.4 | 479.6 | 800.8 | 756.8 | 858 | 862.4 | 853.6 | 695.2 | 897.6 | 866.8 | 862.4 | 730.4 | 695.2 | 352 | 347.6 | 594 | 611.6 | 580.8 | 15237.2
|  | I, А | ТИ | 13.28 | 12.56 | 12.44 | 12.8 | 13.96 | 14.28 | 15 | 15.8 | 19.52 | 18.56 | 19.48 | 18.32 | 18.84 | 17.92 | 19.48 | 18.36 | 19.52 | 18.4 | 18.4 | 15.88 | 15.08 | 14.92 | 14.24 | 13.12 | 16.2567
|  | tgφ |  | 0.21454 | 0.20221 | 0.20513 | 0.2018 | 0.19487 | 0.17061 | 0.1629 | 0.16743 | 0.2376 | 0.22338 | 0.24778 | 0.2516 | 0.24682 | 0.20817 | 0.25342 | 0.24533 | 0.24439 | 0.21503 | 0.20844 | 0.11679 | 0.12154 | 0.21565 | 0.23051 | 0.22798
|  | I расчет, А |  | 12.4827 | 11.9941 | 12.0451 | 12.2523 | 12.9295 | 13.1515 | 13.7884 | 14.526 | 17.4429 | 17.4841 | 17.988 | 17.7669 | 17.8367 | 17.1296 | 18.301 | 18.2304 | 18.2782 | 17.5233 | 17.1601 | 15.1328 | 14.3009 | 13.971 | 13.4449 | 12.8271 | 15.3328 | 5.683%
ВЛ 173 - приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 2688.4 | 2591.6 | 2582.8 | 2622.4 | 2750 | 2820.4 | 2926 | 3009.6 | 3546.4 | 3616.8 | 3678.4 | 3669.6 | 3669.6 | 3572.8 | 3744.4 | 3801.6 | 3762 | 3621.2 | 3559.6 | 3242.8 | 3031.6 | 2952.4 | 2868.8 | 2763.2 | 77092.4 | 3801.6 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 413.6 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 352 | 321.2 | 299.2 | 316.8 | 558.8 | 580.8 | 611.6 | 664.4 | 646.8 | 492.8 | 660 | 677.6 | 664.4 | 554.4 | 541.2 | 259.6 | 176 | 453.2 | 470.8 | 448.8 | 11246.4
|  | I, А | ТИ | 13.32 | 12.88 | 12.76 | 13.04 | 13.92 | 14.12 | 14.6 | 15.52 | 18.72 | 18 | 18.6 | 17.88 | 18.24 | 17.76 | 19.2 | 18.08 | 18.72 | 17.6 | 17.48 | 15.32 | 14.72 | 14.56 | 14.04 | 13.28 | 15.9317
|  | tgφ |  | 0.15385 | 0.13922 | 0.13969 | 0.13758 | 0.128 | 0.11388 | 0.10226 | 0.10526 | 0.15757 | 0.16058 | 0.16627 | 0.18106 | 0.17626 | 0.13793 | 0.17626 | 0.17824 | 0.17661 | 0.1531 | 0.15204 | 0.080054 | 0.058055 | 0.1535 | 0.16411 | 0.16242
|  | I расчет, А |  | 13.3538 | 12.8307 | 12.7966 | 12.9924 | 13.6586 | 14.0952 | 14.6527 | 15.1072 | 18.0424 | 18.4236 | 18.7788 | 18.7041 | 18.6497 | 18.0953 | 19.0167 | 19.3255 | 19.1836 | 18.4489 | 18.0928 | 16.201 | 15.0503 | 14.7899 | 14.3371 | 13.7248 | 16.1813 | -1.567%
ВЛ Яренск приём |  | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.49Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.52 | 10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.38 | 10.36 | 10.33 | 10.23 | 10.24 | 10.39 | 10.44 | 10.46 | 10.46 | 10.45 | 10.47 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.56 | 10.57 | 10.6 | 10.63 | 10.52 | 1045%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 10.53 | 10.5 | 10.39 | 10.38 | 10.36 | 10.28 | 10.27 | 10.25 | 10.31 | 10.32 | 10.31 | 10.31 | 10.33 | 10.27 | 10.26 | 10.27 | 10.38 | 10.42 | 10.45 | 10.48 | 10.55 | 1038%
яч.55 д | Казлук | P, кВт | АСКУЭ | 182.4 | 175.2 | 173.7 | 176.7 | 173.1 | 181.8 | 207 | 208.5 | 199.8 | 182.7 | 175.5 | 178.8 | 183.6 | 177 | 189.9 | 201.6 | 207.9 | 214.8 | 219.6 | 217.5 | 208.8 | 202.5 | 190.5 | 180.3 | 4609.2 | 219.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 77.7 | 74.4 | 75.6 | 75 | 73.2 | 70.5 | 69.3 | 67.8 | 60.9 | 53.7 | 55.8 | 59.1 | 61.2 | 59.7 | 64.8 | 73.2 | 73.8 | 72.6 | 72.6 | 78.6 | 77.7 | 78.9 | 80.4 | 79.8 | 1686.3
|  | I, А | ТИ | 10.95 | 11.04 | 11.49 | 10.71 | 10.89 | 11.43 | 12.36 | 11.25 | 10.17 | 10.26 | 9.75 | 9.96 | 11.13 | 10.8 | 12.12 | 11.82 | 12.15 | 12.66 | 13.8 | 12.54 | 12.06 | 12.06 | 12.27 | 11.52 | 11.4663
|  | tgφ |  | 0.42599 | 0.42466 | 0.43523 | 0.42445 | 0.42288 | 0.38779 | 0.33478 | 0.32518 | 0.3048 | 0.29392 | 0.31795 | 0.33054 | 0.33333 | 0.33729 | 0.34123 | 0.3631 | 0.35498 | 0.33799 | 0.3306 | 0.36138 | 0.37213 | 0.38963 | 0.42205 | 0.4426
|  | I расчет, А |  | 10.9144 | 10.4586 | 10.4288 | 10.5675 | 10.3661 | 10.8585 | 12.1796 | 12.2684 | 11.8023 | 10.7494 | 10.2454 | 10.4265 | 10.6948 | 10.3227 | 11.0989 | 11.841 | 12.2498 | 12.59 | 12.8305 | 12.6591 | 12.1835 | 11.8512 | 11.2437 | 10.8338 | 11.3193 | 1.281%
яч.66 д | п.Лесобаза | P, кВт | АСКУЭ | 106.2 | 126 | 117.3 | 113.4 | 112.2 | 124.5 | 141.3 | 144.6 | 127.8 | 130.2 | 117.3 | 119.1 | 118.8 | 112.5 | 112.2 | 122.1 | 125.1 | 127.8 | 123.9 | 128.7 | 120 | 111.9 | 106.2 | 96.9 | 2886 | 144.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.3 | 42.6 | 42.6 | 40.2 | 39.6 | 39.6 | 38.4 | 40.8 | 36 | 34.5 | 34.2 | 33.9 | 33.3 | 33.3 | 33.6 | 36.6 | 36.9 | 36.9 | 38.1 | 38.7 | 39.6 | 37.8 | 39.3 | 39 | 907.8
|  | I, А | ТИ | 7.11 | 7.74 | 6.99 | 6.75 | 6.87 | 8.46 | 9.84 | 8.4 | 7.71 | 7.95 | 6.69 | 6.81 | 6.6 | 6.24 | 7.05 | 7.65 | 7.11 | 8.01 | 8.16 | 7.8 | 6.48 | 6.9 | 6.27 | 5.64 | 7.3012
|  | tgφ |  | 0.39831 | 0.3381 | 0.36317 | 0.3545 | 0.35294 | 0.31807 | 0.27176 | 0.28216 | 0.28169 | 0.26498 | 0.29156 | 0.28463 | 0.2803 | 0.296 | 0.29947 | 0.29975 | 0.29496 | 0.28873 | 0.30751 | 0.3007 | 0.33 | 0.3378 | 0.37006 | 0.40248
|  | I расчет, А |  | 6.2752 | 7.2943 | 6.8441 | 6.6046 | 6.5501 | 7.2683 | 8.154 | 8.3829 | 7.4657 | 7.5811 | 6.8904 | 6.9426 | 6.9106 | 6.5779 | 6.5666 | 7.1327 | 7.341 | 7.4942 | 7.2958 | 7.484 | 7.0099 | 6.5333 | 6.2458 | 5.723 | 7.0237 | 3.802%
яч.72 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 31.2 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 29.4 | 30 | 29.4 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | 30 | 30 | 30.6 | 30 | 30.6 | 717
|  | I, А | ТИ | 1.68 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.68 | 1.6275
|  | tgφ |  | 52 | #DIV/0! | 51 | #DIV/0! | #DIV/0! | 51 | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | 49 | #DIV/0! | #DIV/0! | 49 | #DIV/0! | #DIV/0! | 49 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 51
|  | I расчет, А |  | 1.713 | 1.6782 | 1.6785 | 1.6798 | 1.6846 | 1.7027 | 1.6372 | 1.6742 | 1.6531 | 1.621 | 1.6583 | 1.6483 | 1.6467 | 1.6487 | 1.6483 | 1.6451 | 1.6551 | 1.6564 | 1.621 | 1.671 | 1.6642 | 1.6926 | 1.6547 | 1.6769 | 1.6629 | -2.175%
яч.70 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 341.4 | 303.6 | 299.4 | 339.3 | 351.9 | 349.5 | 307.8 | 297.9 | 329.1 | 348 | 346.5 | 340.8 | 291.3 | 285 | 317.4 | 307.2 | 321.9 | 301.8 | 308.4 | 308.7 | 319.5 | 321.9 | 395.1 | 333.3 | 7766.7 | 395.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 66.6 | 36.9 | 38.4 | 59.1 | 70.5 | 63.3 | 39.3 | 30 | 46.5 | 55.5 | 56.7 | 50.4 | 19.5 | 14.7 | 36.3 | 36.3 | 41.7 | 38.1 | 35.4 | 39 | 45.9 | 52.8 | 88.5 | 65.1 | 1126.5
|  | I, А | ТИ | 17.52 | 13.71 | 14.88 | 15.3 | 21.6 | 17.67 | 15.96 | 20.52 | 24.63 | 20.4 | 22.38 | 11.88 | 17.61 | 16.56 | 21.36 | 14.82 | 17.82 | 16.32 | 20.4 | 23.49 | 15.93 | 23.13 | 23.1 | 18.27 | 18.5525
|  | tgφ |  | 0.19508 | 0.12154 | 0.12826 | 0.17418 | 0.20034 | 0.18112 | 0.12768 | 0.1007 | 0.14129 | 0.15948 | 0.16364 | 0.14789 | 0.066941 | 0.051579 | 0.11437 | 0.11816 | 0.12954 | 0.12624 | 0.11479 | 0.12634 | 0.14366 | 0.16403 | 0.22399 | 0.19532
|  | I расчет, А |  | 19.0941 | 16.7726 | 16.5542 | 18.906 | 19.7574 | 19.7603 | 17.2797 | 16.7054 | 18.6888 | 19.8343 | 19.8003 | 19.3149 | 16.3526 | 15.9999 | 17.9112 | 17.3096 | 18.2691 | 17.138 | 17.4719 | 17.3273 | 17.9058 | 18.0436 | 22.3321 | 18.6066 | 18.214 | 1.825%
яч.60 д | Казлук | P, кВт | АСКУЭ | 153 | 143.4 | 143.4 | 157.2 | 165.3 | 180.3 | 208.2 | 234 | 218.1 | 213 | 205.8 | 193.2 | 177 | 179.7 | 194.4 | 210 | 196.8 | 198.3 | 192.9 | 194.1 | 192 | 184.8 | 180 | 167.7 | 4482.6 | 234 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66.6 | 61.8 | 60 | 60 | 64.2 | 57.6 | 65.1 | 70.8 | 58.8 | 57.3 | 62.7 | 60.3 | 53.4 | 56.7 | 59.4 | 68.4 | 60 | 64.2 | 61.5 | 63.9 | 61.8 | 67.5 | 65.4 | 62.4 | 1489.8
|  | I, А | ТИ | 9.81 | 9 | 9.09 | 9.24 | 9.12 | 11.58 | 11.91 | 12.69 | 12.93 | 12.33 | 11.4 | 11.64 | 11.97 | 11.01 | 11.07 | 12.45 | 13.23 | 11.82 | 10.02 | 11.16 | 10.59 | 10.74 | 10.26 | 9.21 | 11.0112
|  | tgφ |  | 0.43529 | 0.43096 | 0.41841 | 0.38168 | 0.38838 | 0.31947 | 0.31268 | 0.30256 | 0.2696 | 0.26901 | 0.30466 | 0.31211 | 0.30169 | 0.31553 | 0.30556 | 0.32571 | 0.30488 | 0.32375 | 0.31882 | 0.32921 | 0.32187 | 0.36526 | 0.36333 | 0.37209
|  | I расчет, А |  | 9.16 | 8.5636 | 8.525 | 9.2365 | 9.7621 | 10.5302 | 12.1477 | 13.6405 | 12.7014 | 12.4147 | 12.1325 | 11.3472 | 10.3553 | 10.5646 | 11.3966 | 12.3586 | 11.58 | 11.7429 | 11.3956 | 11.3796 | 11.1891 | 10.8826 | 10.5631 | 9.8037 | 10.9739 | 0.3394%
яч.53 д | Мадмас | P, кВт | АСКУЭ | 153 | 146.7 | 146.1 | 147.6 | 155.4 | 172.2 | 185.4 | 204.9 | 205.5 | 210.3 | 208.2 | 210.6 | 203.4 | 188.7 | 201.3 | 205.2 | 213.3 | 219.3 | 209.1 | 208.5 | 192 | 179.4 | 176.7 | 159.3 | 4502.1 | 219.3 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.5 | 38.7 | 39.3 | 38.4 | 38.4 | 38.1 | 36.9 | 38.4 | 41.4 | 42 | 43.5 | 44.1 | 46.8 | 45 | 44.4 | 41.7 | 42.3 | 41.4 | 40.8 | 44.1 | 46.5 | 44.1 | 44.7 | 44.7 | 1006.2
|  | I, А | ТИ | 8.31 | 8.25 | 9.06 | 7.71 | 9.51 | 9.75 | 11.52 | 11.82 | 11.67 | 12.72 | 11.55 | 13.02 | 9.75 | 10.68 | 10.38 | 11.55 | 12.3 | 12.24 | 10.89 | 11.49 | 10.83 | 10.2 | 9.3 | 8.91 | 10.5588
|  | tgφ |  | 0.26471 | 0.2638 | 0.26899 | 0.26016 | 0.2471 | 0.22125 | 0.19903 | 0.18741 | 0.20146 | 0.19971 | 0.20893 | 0.2094 | 0.23009 | 0.23847 | 0.22057 | 0.20322 | 0.19831 | 0.18878 | 0.19512 | 0.21151 | 0.24219 | 0.24582 | 0.25297 | 0.2806
|  | I расчет, А |  | 8.7129 | 8.3364 | 8.3288 | 8.396 | 8.829 | 9.8213 | 10.5473 | 11.6652 | 11.8448 | 12.1056 | 11.8331 | 11.9133 | 11.5339 | 10.7202 | 11.4024 | 11.5604 | 12.0745 | 12.3921 | 11.8183 | 11.6654 | 10.8033 | 10.0742 | 9.9112 | 9.091 | 10.6409 | -0.7776%
яч.54 д | Дона-Ель | P, кВт | АСКУЭ | 53.7 | 50.7 | 55.2 | 57.3 | 59.4 | 64.2 | 66.9 | 65.4 | 60.3 | 57.9 | 55.2 | 51.6 | 47.1 | 49.2 | 56.1 | 65.1 | 65.7 | 70.2 | 66.9 | 65.4 | 61.5 | 57.9 | 56.4 | 52.8 | 1412.1 | 70.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45 | 44.1 | 44.4 | 43.5 | 42.6 | 42.9 | 41.4 | 41.7 | 34.8 | 31.5 | 31.5 | 32.1 | 32.4 | 33.3 | 37.5 | 42.3 | 40.8 | 40.2 | 40.2 | 41.1 | 42.6 | 42.3 | 42.9 | 44.4 | 955.5
|  | I, А | ТИ | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 3.12 | 3.78 | 3.63 | 3.36 | 3.15 | 3 | 3.42 | 3.6 | 2.97 | 2.64 | 2.67 | 3.54 | 3.36 | 3.12 | 4.02 | 3.99 | 3.69 | 3.39 | 3.09 | 2.7 | 2.7 | 3.235
|  | tgφ |  | 0.83799 | 0.86982 | 0.80435 | 0.75916 | 0.71717 | 0.66822 | 0.61883 | 0.63761 | 0.57711 | 0.54404 | 0.57065 | 0.62209 | 0.6879 | 0.67683 | 0.66845 | 0.64977 | 0.621 | 0.57265 | 0.6009 | 0.62844 | 0.69268 | 0.73057 | 0.76064 | 0.84091
|  | I расчет, А |  | 3.846 | 3.6852 | 3.885 | 3.9491 | 4.024 | 4.2957 | 4.3811 | 4.3276 | 3.9147 | 3.7099 | 3.5841 | 3.4071 | 3.202 | 3.3308 | 3.7833 | 4.3443 | 4.3529 | 4.5575 | 4.3929 | 4.3014 | 4.1502 | 3.9663 | 3.9084 | 3.7798 | 3.9616 | -22.46%
яч.65 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 20.1 | 485.4 | 20.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 201.9
|  | I, А | ТИ | 1.5 | 1.44 | 1.47 | 1.68 | 1.47 | 1.5 | 1.47 | 1.5 | 1.47 | 1.53 | 1.59 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 1.5 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.71 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5312
|  | tgφ |  | 0.38235 | 0.38235 | 0.38235 | 0.37681 | 0.38235 | 0.41791 | 0.43284 | 0.43284 | 0.46154 | 0.4697 | 0.43284 | 0.42647 | 0.39706 | 0.41791 | 0.43284 | 0.43284 | 0.43284 | 0.44776 | 0.44776 | 0.41176 | 0.39706 | 0.39706 | 0.3913 | 0.40299
|  | I расчет, А |  | 1.2023 | 1.2 | 1.2023 | 1.2178 | 1.2046 | 1.2131 | 1.222 | 1.2256 | 1.2135 | 1.2348 | 1.2185 | 1.2279 | 1.2129 | 1.2038 | 1.2115 | 1.2092 | 1.2162 | 1.2229 | 1.2217 | 1.2076 | 1.2003 | 1.1969 | 1.2087 | 1.1907 | 1.2119 | 20.86%
яч.61 д | с-з Гамский | P, кВт | АСКУЭ | 91.5 | 86.7 | 85.8 | 85.8 | 86.7 | 97.2 | 123.3 | 132.3 | 135.6 | 135.3 | 126.9 | 126.6 | 125.1 | 117.3 | 118.5 | 123.3 | 116.1 | 117.9 | 119.1 | 121.8 | 126.3 | 120.6 | 100.2 | 91.5 | 2711.4 | 135.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.8 | 30.3 | 30.9 | 30.9 | 30 | 30.6 | 31.5 | 36.3 | 35.7 | 33 | 33 | 33.6 | 34.2 | 33.6 | 33.9 | 33.3 | 30.6 | 30.3 | 30.9 | 33 | 35.4 | 34.8 | 34.8 | 32.4 | 784.8
|  | I, А | ТИ | 6.27 | 5.43 | 5.16 | 5.28 | 5.4 | 6.96 | 8.19 | 8.07 | 8.61 | 7.92 | 7.77 | 7.56 | 7.5 | 7.47 | 8.76 | 7.8 | 8.01 | 6.87 | 7.41 | 7.8 | 7.62 | 7.29 | 6.39 | 5.91 | 7.1438
|  | tgφ |  | 0.34754 | 0.34948 | 0.36014 | 0.36014 | 0.34602 | 0.31481 | 0.25547 | 0.27438 | 0.26327 | 0.2439 | 0.26005 | 0.2654 | 0.27338 | 0.28645 | 0.28608 | 0.27007 | 0.26357 | 0.257 | 0.25945 | 0.27094 | 0.28029 | 0.28856 | 0.34731 | 0.3541
|  | I расчет, А |  | 5.3327 | 5.0464 | 5.0203 | 5.0203 | 5.0602 | 5.6747 | 7.1005 | 7.6767 | 7.923 | 7.8614 | 7.2947 | 7.2522 | 7.1669 | 6.7429 | 6.8177 | 7.0511 | 6.6668 | 6.7594 | 6.8256 | 6.9075 | 7.1731 | 6.8448 | 5.7679 | 5.3335 | 6.5133 | 8.825%
яч.67 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 291 | 270 | 271.2 | 276.6 | 276 | 254.4 | 246.6 | 251.4 | 364.8 | 252 | 262.2 | 271.8 | 266.4 | 265.2 | 295.8 | 285.6 | 286.8 | 279.6 | 278.4 | 252 | 267 | 270 | 268.2 | 263.4 | 6566.4 | 364.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90.6 | 79.2 | 80.4 | 78 | 79.2 | 58.8 | 52.2 | 51 | 121.8 | 66.6 | 79.2 | 86.4 | 82.8 | 91.8 | 87.6 | 61.8 | 52.8 | 62.4 | 73.2 | 49.2 | 70.2 | 69.6 | 68.4 | 67.8 | 1761
|  | I, А | ТИ | 17.88 | 14.82 | 14.88 | 17.52 | 16.86 | 14.88 | 14.22 | 15.6 | 33.6 | 16.62 | 13.92 | 17.76 | 15.54 | 19.56 | 18.18 | 16.56 | 16.5 | 17.04 | 17.88 | 14.94 | 15.18 | 17.94 | 15.24 | 16.38 | 17.0625
|  | tgφ |  | 0.31134 | 0.29333 | 0.29646 | 0.282 | 0.28696 | 0.23113 | 0.21168 | 0.20286 | 0.33388 | 0.26429 | 0.30206 | 0.31788 | 0.31081 | 0.34615 | 0.29615 | 0.21639 | 0.1841 | 0.22318 | 0.26293 | 0.19524 | 0.26292 | 0.25778 | 0.25503 | 0.2574
|  | I расчет, А |  | 16.7305 | 15.4312 | 15.513 | 15.7759 | 15.8073 | 14.5264 | 14.0368 | 14.3125 | 21.6255 | 14.6705 | 15.4462 | 15.99 | 15.6255 | 15.7342 | 17.2961 | 16.3512 | 16.4135 | 16.1398 | 16.202 | 14.2982 | 15.3148 | 15.4231 | 15.2663 | 14.9021 | 15.7847 | 7.489%
яч.56д | ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 20.4 | 20.28 | 19.32 | 18.96 | 19.86 | 20.04 | 18.96 | 18.18 | 18.66 | 19.5 | 18.6 | 17.76 | 18.3 | 19.62 | 19.14 | 17.64 | 17.76 | 19.08 | 19.32 | 17.82 | 18 | 18.84 | 18.48 | 18.12 | 452.64 |  | 1 | 120
яч.59д | ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 25.56 | 25.8 | 25.8 | 25.02 | 25.92 | 25.44 | 24.48 | 25.2 | 26.22 | 25.32 | 24.72 | 25.38 | 25.32 | 24.36 | 25.74 | 24.84 | 23.64 | 24.3 | 24.54 | 24 | 24.36 | 24.78 | 23.82 | 23.4 | 597.96 |  | 1 | 120
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1439.16 | 1368.78 | 1358.22 | 1418.58 | 1446.18 | 1490.28 | 1550.04 | 1603.08 | 1705.38 | 1594.02 | 1561.62 | 1556.04 | 1476.72 | 1439.28 | 1550.58 | 1582.68 | 1595.7 | 1593.18 | 1582.26 | 1559.52 | 1549.86 | 1513.02 | 1536.3 | 1407.42 | 36477.9
|  | Q, кВАр |  | 500.1 | 446.4 | 450 | 463.5 | 476.1 | 440.4 | 412.2 | 415.5 | 474.3 | 412.2 | 434.7 | 438 | 401.1 | 405.9 | 435.6 | 431.7 | 417 | 424.5 | 430.5 | 426 | 457.8 | 466.5 | 502.5 | 474.3 | 10636.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.3328 | 1.4983 | 1.3208 | 1.4875 | 1.2577 | 1.5537 | 1.2839 | 1.0811 | 0.54934 | 2.1834 | 1.3007 | 1.2414 | 1.4337 | 0.71192 | 1.2118 | 2.0498 | 1.0603 | 1.1798 | 1.564 | 1.917 | 0.7645 | 1.2647 | 1.3295 | 1.5239 | 1.3364
|  | Q, % |  | -16.9004 | -18.283 | -19.6172 | -17.5799 | -18.6099 | -17.44 | -20.5263 | -20.0173 | -20.3196 | -19.4783 | -19.9503 | -18.6992 | -18.9502 | -21.8919 | -16.5329 | -16.2359 | -19.0068 | -21.1473 | -20.7912 | -16.2029 | -19.4053 | -19.6154 | -15.6768 | -16.7651 | -18.6613
яч.1Ш | СВВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.27 | 6.28 | 6.28 | 6.27 | 6.26 | 6.21 | 6.18 | 6.17 | 6.09 | 6.11 | 6.19 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.23 | 6.24 | 6.22 | 6.21 | 6.21 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | 6.35 | 6.28 | 623.8%
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.28 | 6.29 | 6.28 | 6.28 | 6.26 | 6.2 | 6.19 | 6.18 | 6.12 | 6.12 | 6.11 | 6.15 | 6.15 | 6.14 | 6.15 | 6.16 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.19 | 6.22 | 6.23 | 6.25 | 6.29 | 619.2%
яч.22ш | ЖФК, ЦРП-2, яч.5 | P, кВт | АСКУЭ | 104.4 | 106.2 | 102.6 | 104.4 | 104.4 | 100.8 | 99 | 104.4 | 118.8 | 111.6 | 109.8 | 111.6 | 115.2 | 117 | 118.8 | 135 | 131.4 | 115.2 | 109.8 | 104.4 | 100.8 | 99 | 100.8 | 100.8 | 2626.2 | 135 | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 113.4 | 111.6 | 109.8 | 111.6 | 108 | 104.4 | 100.8 | 100.8 | 106.2 | 102.6 | 99 | 99 | 104.4 | 106.2 | 108 | 109.8 | 109.8 | 102.6 | 97.2 | 102.6 | 99 | 102.6 | 102.6 | 108 | 2520
|  | I, А | ТИ | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 15.3 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 15.6 | 15.9 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.85
|  | tgφ |  | 1.0862 | 1.0508 | 1.0702 | 1.069 | 1.0345 | 1.0357 | 1.0182 | 0.96552 | 0.89394 | 0.91935 | 0.90164 | 0.8871 | 0.90625 | 0.90769 | 0.90909 | 0.81333 | 0.83562 | 0.89062 | 0.88525 | 0.98276 | 0.98214 | 1.0364 | 1.0179 | 1.0714
|  | I расчет, А |  | 14.1876 | 14.1573 | 13.8319 | 14.0661 | 13.8702 | 13.5298 | 13.1935 | 13.5736 | 15.0505 | 14.3183 | 13.9865 | 14.0216 | 14.6124 | 14.8755 | 15.0903 | 16.329 | 16.1733 | 14.5704 | 13.8504 | 13.6689 | 13.1299 | 13.2285 | 13.3023 | 13.5762 | 14.1747 | -2.345%
яч.20ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 117.36 | 110.88 | 109.44 | 110.52 | 136.08 | 137.52 | 137.52 | 160.56 | 169.56 | 159.48 | 169.92 | 168.84 | 163.08 | 159.12 | 146.52 | 160.56 | 149.4 | 144.72 | 146.16 | 144 | 137.52 | 127.08 | 123.12 | 120.6 | 3409.56 | 169.92 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 115.92 | 112.32 | 112.68 | 112.32 | 110.88 | 108 | 102.24 | 108 | 104.4 | 97.2 | 94.32 | 96.12 | 95.76 | 95.04 | 96.12 | 106.92 | 103.32 | 101.16 | 97.2 | 102.96 | 105.48 | 105.48 | 106.56 | 109.8 | 2500.2
|  | I, А | ТИ | 15.06 | 14.46 | 14.46 | 14.64 | 17.28 | 15.66 | 17.7 | 18.9 | 18.48 | 17.64 | 20.34 | 17.1 | 19.02 | 16.98 | 17.46 | 18.84 | 16.62 | 16.14 | 16.14 | 15.96 | 16.02 | 14.7 | 14.7 | 15 | 16.6375
|  | tgφ |  | 0.98773 | 1.013 | 1.0296 | 1.0163 | 0.81481 | 0.78534 | 0.74346 | 0.67265 | 0.61571 | 0.60948 | 0.55508 | 0.5693 | 0.5872 | 0.59729 | 0.65602 | 0.66592 | 0.69157 | 0.699 | 0.66502 | 0.715 | 0.76702 | 0.83003 | 0.8655 | 0.91045
|  | I расчет, А |  | 15.1833 | 14.5041 | 14.4582 | 14.504 | 16.2084 | 16.3024 | 16.0021 | 18.099 | 18.8072 | 17.6401 | 18.3857 | 18.2606 | 17.7749 | 17.4486 | 16.4702 | 18.1014 | 17.1565 | 16.6771 | 16.5788 | 16.5307 | 16.1064 | 15.3233 | 15.0594 | 14.9881 | 16.5238 | 0.6836%
яч.18ш | ЖФК, ЦРП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 662.4 | 657.12 | 673.44 | 677.76 | 679.68 | 681.12 | 685.44 | 686.88 | 826.08 | 852.48 | 874.56 | 871.68 | 887.04 | 882.24 | 898.56 | 895.68 | 880.32 | 883.68 | 882.72 | 807.36 | 722.4 | 720.96 | 720 | 722.4 | 18732 | 898.56 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 243.36 | 237.12 | 246.24 | 240.96 | 240.96 | 239.04 | 237.12 | 244.32 | 398.88 | 412.8 | 422.88 | 425.28 | 455.52 | 461.76 | 479.52 | 466.08 | 448.8 | 456.96 | 458.88 | 376.32 | 271.68 | 270.24 | 272.64 | 281.28 | 8288.64
|  | I, А | ТИ | 64.96 | 63.6 | 68.72 | 65.2 | 68.24 | 68.4 | 70.96 | 83.12 | 88.96 | 91.12 | 94.24 | 88.88 | 93.52 | 92.56 | 99.92 | 80.8 | 94.64 | 91.04 | 93.52 | 71.12 | 71.6 | 71.04 | 71.44 | 69.76 | 79.89
|  | tgφ |  | 0.36739 | 0.36085 | 0.36565 | 0.35552 | 0.35452 | 0.35095 | 0.34594 | 0.3557 | 0.48286 | 0.48423 | 0.48353 | 0.48789 | 0.51353 | 0.52339 | 0.53365 | 0.52036 | 0.50981 | 0.51711 | 0.51985 | 0.46611 | 0.37608 | 0.37483 | 0.37867 | 0.38937
|  | I расчет, А |  | 64.9543 | 64.1989 | 65.9996 | 66.2088 | 66.5874 | 67.2989 | 67.7296 | 68.1892 | 86.6429 | 89.4601 | 91.9022 | 91.1595 | 93.7229 | 93.7448 | 95.7285 | 94.746 | 93.3282 | 93.9626 | 93.9655 | 83.1806 | 71.7244 | 71.4372 | 71.2038 | 71.2415 | 79.9299 | -0.04995%
яч.16ш | Лесобаза | P, кВт | АСКУЭ | 31.14 | 30.6 | 29.16 | 29.16 | 29.88 | 28.44 | 28.62 | 28.8 | 32.22 | 32.94 | 31.32 | 32.04 | 33.12 | 33.84 | 34.02 | 31.86 | 33.12 | 31.5 | 30.96 | 31.14 | 30.42 | 30.78 | 30.96 | 31.68 | 747.72 | 34.02 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.48 | 40.86 | 36 | 36 | 37.62 | 34.2 | 33.48 | 34.02 | 37.26 | 37.44 | 35.82 | 37.26 | 39.6 | 39.24 | 39.6 | 37.62 | 38.52 | 37.08 | 36.54 | 38.7 | 38.88 | 39.24 | 40.14 | 41.4 | 909
|  | I, А | ТИ | 5.19 | 4.68 | 4.89 | 4.65 | 4.62 | 4.5 | 4.47 | 4.98 | 5.22 | 4.89 | 4.83 | 4.95 | 5.01 | 6.48 | 4.95 | 5.04 | 4.89 | 4.86 | 4.89 | 5.01 | 5.04 | 5.07 | 5.34 | 5.22 | 4.9863
|  | tgφ |  | 1.3642 | 1.3353 | 1.2346 | 1.2346 | 1.259 | 1.2025 | 1.1698 | 1.1813 | 1.1564 | 1.1366 | 1.1437 | 1.1629 | 1.1957 | 1.1596 | 1.164 | 1.1808 | 1.163 | 1.1771 | 1.1802 | 1.2428 | 1.2781 | 1.2749 | 1.2965 | 1.3068
|  | I расчет, А |  | 4.848 | 4.6912 | 4.2642 | 4.2642 | 4.4361 | 4.1469 | 4.1131 | 4.1691 | 4.6525 | 4.71 | 4.5014 | 4.6188 | 4.8522 | 4.8781 | 4.9069 | 4.626 | 4.7981 | 4.5953 | 4.5235 | 4.6385 | 4.5877 | 4.6272 | 4.6883 | 4.7907 | 4.5803 | 8.141%
яч.12ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.11ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.4ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.3ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 540.72 | 516 | 503.76 | 515.28 | 500.88 | 514.56 | 577.92 | 624.48 | 705.6 | 692.88 | 720.72 | 756.24 | 713.76 | 740.4 | 747.6 | 778.56 | 787.68 | 772.08 | 759.84 | 730.8 | 702.48 | 660.24 | 618.96 | 541.2 | 15722.64 | 787.68 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 181.92 | 174.24 | 174 | 175.68 | 166.56 | 162.48 | 159.36 | 154.08 | 208.08 | 214.32 | 193.2 | 241.92 | 160.08 | 211.92 | 189.6 | 201.12 | 204.96 | 186.96 | 189.12 | 190.08 | 185.52 | 178.8 | 182.88 | 175.92 | 4462.8
|  | I, А | ТИ | 52.56 | 47.6 | 47.68 | 48.2 | 45.36 | 46.04 | 55.88 | 59.2 | 66.04 | 64.4 | 78.24 | 62.36 | 66.68 | 64.88 | 69.24 | 74.28 | 72.72 | 69.12 | 67.16 | 63.32 | 60.76 | 57.24 | 54.04 | 49.4 | 60.1
|  | tgφ |  | 0.33644 | 0.33767 | 0.3454 | 0.34094 | 0.33253 | 0.31576 | 0.27575 | 0.24673 | 0.2949 | 0.30932 | 0.26807 | 0.3199 | 0.22428 | 0.28622 | 0.25361 | 0.25832 | 0.26021 | 0.24215 | 0.24889 | 0.2601 | 0.26409 | 0.27081 | 0.29546 | 0.32506
|  | I расчет, А |  | 52.5112 | 50.0496 | 49.056 | 50.1091 | 48.7403 | 50.308 | 55.9815 | 60.1612 | 69.4814 | 68.5018 | 70.5908 | 74.6269 | 68.7524 | 72.5021 | 72.491 | 75.4558 | 76.8738 | 75.0306 | 73.9565 | 70.5142 | 67.5208 | 63.4653 | 59.6913 | 52.2964 | 63.6945 | -5.981%
яч.13ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.17ш | ЖФК ЦРП-2 МДФ | P, кВт | АСКУЭ | 628.2 | 617.4 | 615.6 | 637.2 | 664.2 | 657 | 660.6 | 667.8 | 961.2 | 973.8 | 1015.2 | 1011.6 | 1008 | 912.6 | 968.4 | 939.6 | 941.4 | 829.8 | 817.2 | 725.4 | 646.2 | 624.6 | 617.4 | 615.6 | 18756 | 1015.2 | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 415.8 | 396 | 401.4 | 397.8 | 396 | 383.4 | 372.6 | 370.8 | 370.8 | 421.2 | 480.6 | 475.2 | 498.6 | 405 | 466.2 | 457.2 | 460.8 | 370.8 | 367.2 | 241.2 | 158.4 | 473.4 | 493.2 | 495 | 9768.6
|  | I, А | ТИ | 73.5 | 71.1 | 72 | 75.9 | 75.3 | 73.8 | 72.3 | 88.2 | 111.3 | 106.8 | 131.1 | 101.7 | 113.4 | 83.7 | 103.8 | 86.7 | 99.9 | 85.8 | 81.9 | 67.8 | 75.3 | 74.7 | 74.7 | 74.4 | 86.4625
|  | tgφ |  | 0.66189 | 0.6414 | 0.65205 | 0.62429 | 0.59621 | 0.58356 | 0.56403 | 0.55526 | 0.38577 | 0.43253 | 0.4734 | 0.46975 | 0.49464 | 0.44379 | 0.48141 | 0.48659 | 0.48948 | 0.44685 | 0.44934 | 0.33251 | 0.24513 | 0.75793 | 0.79883 | 0.80409
|  | I расчет, А |  | 69.3405 | 67.4053 | 67.6434 | 69.1412 | 71.4039 | 70.9199 | 70.8242 | 71.4442 | 97.3064 | 100.2105 | 106.2612 | 105.0476 | 105.698 | 93.9947 | 101.0174 | 98.0529 | 98.9957 | 85.8437 | 84.6186 | 71.3858 | 61.8303 | 72.7164 | 73.0828 | 72.5925 | 82.7824 | 4.256%
яч.19ш | Склады ЖФК | P, кВт | АСКУЭ | 13.86 | 13.86 | 14.22 | 13.86 | 14.04 | 14.22 | 14.04 | 15.12 | 24.3 | 25.02 | 14.58 | 14.04 | 26.28 | 27 | 23.22 | 25.02 | 12.96 | 14.22 | 14.22 | 16.2 | 14.4 | 14.94 | 15.12 | 15.12 | 409.86 | 27 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.78 | 3.78 | 4.32 | 3.42 | 3.6 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 14.58 | 12.78 | 7.56 | 6.12 | 21.06 | 21.24 | 17.28 | 17.82 | 4.14 | 3.42 | 3.42 | 5.22 | 4.14 | 4.14 | 4.86 | 5.04 | 181.44
|  | I, А | ТИ | 2.07 | 2.19 | 2.16 | 2.13 | 1.44 | 1.59 | 2.16 | 1.47 | 5.13 | 1.59 | 1.56 | 1.08 | 4.29 | 5.04 | 4.11 | 1.02 | 1.59 | 1.44 | 2.13 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.19 | 1.62 | 2.2188
|  | tgφ |  | 0.27273 | 0.27273 | 0.3038 | 0.24675 | 0.25641 | 0.22785 | 0.23077 | 0.21429 | 0.6 | 0.51079 | 0.51852 | 0.4359 | 0.80137 | 0.78667 | 0.74419 | 0.71223 | 0.31944 | 0.24051 | 0.24051 | 0.32222 | 0.2875 | 0.27711 | 0.32143 | 0.33333
|  | I расчет, А |  | 1.3223 | 1.3202 | 1.3679 | 1.314 | 1.3384 | 1.3597 | 1.3455 | 1.4463 | 2.6766 | 2.6536 | 1.5537 | 1.4395 | 3.1653 | 3.2341 | 2.7204 | 2.8824 | 1.285 | 1.3814 | 1.3814 | 1.5894 | 1.3924 | 1.4384 | 1.4688 | 1.4646 | 1.7726 | 20.11%
яч.21ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 354.72 | 353.76 | 349.44 | 339.36 | 338.4 | 337.92 | 337.92 | 356.64 | 798.24 | 923.52 | 924.48 | 937.92 | 948.96 | 832.32 | 958.56 | 928.32 | 936.96 | 874.56 | 840 | 494.4 | 352.8 | 340.32 | 343.68 | 337.92 | 14541.12 | 958.56 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 142.08 | 138.24 | 137.28 | 134.4 | 132.48 | 128.16 | 123.84 | 126.24 | 323.52 | 358.56 | 378.24 | 435.84 | 434.88 | 224.64 | 443.04 | 444 | 433.44 | 309.6 | 289.44 | 2.88 | 7.68 | 152.64 | 158.4 | 154.56 | 5614.08
|  | I, А | ТИ | 38.16 | 34.64 | 33.12 | 31.92 | 32.88 | 33.44 | 37.28 | 35.92 | 93.76 | 84.08 | 90.64 | 97.12 | 80.24 | 76.32 | 91.92 | 92.48 | 95.2 | 79.6 | 78.16 | 37.68 | 33.6 | 32.08 | 31.76 | 32.8 | 58.5333
|  | tgφ |  | 0.40054 | 0.39077 | 0.39286 | 0.39604 | 0.39149 | 0.37926 | 0.36648 | 0.35397 | 0.40529 | 0.38825 | 0.40914 | 0.46469 | 0.45827 | 0.2699 | 0.46219 | 0.47828 | 0.4626 | 0.35401 | 0.34457 | 0.0058252 | 0.021769 | 0.44852 | 0.46089 | 0.45739
|  | I расчет, А |  | 35.1714 | 34.9037 | 34.5568 | 33.5964 | 33.5563 | 33.6945 | 33.608 | 35.3858 | 81.3507 | 93.5702 | 94.4972 | 97.2075 | 98.1118 | 81.1604 | 99.2521 | 96.5614 | 97.5064 | 87.6254 | 83.9159 | 46.1689 | 32.794 | 34.6063 | 34.999 | 34.1481 | 61.1645 | -4.495%
яч.8ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.25ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 541.8 | 516.96 | 510.84 | 502.56 | 551.88 | 573.84 | 635.76 | 703.08 | 736.92 | 746.64 | 732.96 | 712.44 | 739.44 | 736.92 | 751.32 | 804.6 | 789.48 | 794.52 | 809.28 | 810.72 | 803.52 | 762.48 | 678.24 | 614.88 | 16561.08 | 810.72 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 266.04 | 258.12 | 262.44 | 258.84 | 259.56 | 254.52 | 249.12 | 259.92 | 250.2 | 239.4 | 239.76 | 243.36 | 239.04 | 241.2 | 250.56 | 271.44 | 271.8 | 260.64 | 259.92 | 273.24 | 279.36 | 272.16 | 272.88 | 267.48 | 6201
|  | I, А | ТИ | 54.18 | 51.84 | 50.22 | 50.4 | 57.12 | 59.04 | 65.52 | 71.88 | 74.28 | 71.88 | 69.54 | 72.18 | 69.96 | 69.18 | 73.86 | 76.08 | 73.2 | 75 | 77.64 | 73.74 | 73.62 | 67.38 | 60.72 | 55.92 | 66.4325
|  | tgφ |  | 0.49103 | 0.4993 | 0.51374 | 0.51504 | 0.47032 | 0.44354 | 0.39185 | 0.36969 | 0.33952 | 0.32064 | 0.32711 | 0.34159 | 0.32327 | 0.32731 | 0.33349 | 0.33736 | 0.34428 | 0.32805 | 0.32117 | 0.33703 | 0.34767 | 0.35694 | 0.40234 | 0.43501
|  | I расчет, А |  | 55.557 | 53.1 | 52.8617 | 52.0324 | 56.3142 | 58.5262 | 63.7637 | 70.1112 | 73.5045 | 74.0566 | 72.957 | 70.7606 | 73.0408 | 72.9971 | 74.4395 | 79.6818 | 78.8618 | 78.9772 | 80.2822 | 79.8909 | 79.0567 | 75.1164 | 67.614 | 61.6208 | 68.9635 | -3.81%
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2994.6 | 2922.78 | 2908.5 | 2930.1 | 3019.44 | 3045.42 | 3176.82 | 3347.76 | 4372.92 | 4518.36 | 4593.54 | 4616.4 | 4634.88 | 4441.44 | 4647 | 4699.2 | 4662.72 | 4460.28 | 4410.18 | 3864.42 | 3510.54 | 3380.4 | 3248.28 | 3100.2 | 91506.18
|  | Q, кВАр |  | 1524.78 | 1472.28 | 1484.16 | 1471.02 | 1455.66 | 1417.44 | 1381.8 | 1401.42 | 1813.92 | 1896.3 | 1951.38 | 2060.1 | 2048.94 | 1806.24 | 2089.92 | 2112 | 2075.58 | 1829.22 | 1798.92 | 1333.2 | 1150.14 | 1598.7 | 1634.16 | 1638.48 | 40445.76
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 0.37924 | 0.26003 | 0.2572 | 0.25531 | 0.26952 | 0.24175 | 0.28814 | 0.32869 | 0.27094 | 0.15115 | 0.3138 | 0.20752 | 0.27369 | 0.26408 | 0.24472 | 0.28011 | 0.21572 | 0.24423 | 0.24023 | 0.23699 | 0.18936 | 0.21254 | 0.077519 | 0.21244 | 0.24574
|  | Q, % |  | 0.80796 | 0.97659 | 0.65863 | 0.8212 | 0.89461 | 1.32 | 0.56131 | 0.94572 | 1.0085 | 1.1726 | 1.0858 | 0.99481 | 1.0174 | 1.0388 | 0.93288 | 1.068 | 0.76592 | 1.3366 | 1.0495 | -8.9216 | -13.6951 | 0.42975 | 0.45322 | 0.40846 | 0.24919
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | -0.0048356 | -0.0024874 | -4.0119e-05 | -0.00035542 | 0.0033434 | 0.0001106 | 0.0019809 | 0.0081035 | 0.0026891 | -0.0020843 | -0.0029967 | -0.0049315 | -0.0020202 | -0.0044847 | 0.00093325 | -0.0073349 | -0.0039502 | -0.0047592 | -0.0083251 | -0.012115 | -0.0047186 | -0.0043807 | -0.0065194 | -0.0044814 | -0.0027816
|  | Q, % |  | -1.8535 | -2.0256 | -2.1024 | -1.9995 | -2.0853 | -2.2905 | -2.3314 | -2.2489 | -1.4294 | -1.1123 | -1.2809 | -1.0135 | -1.0327 | -1.3843 | -1.1974 | -0.95364 | -1.0665 | -1.2467 | -1.297 | -2.4189 | -4.1245 | -1.5856 | -1.5782 | -1.681 | -1.5477
10кВ |  |  | Δ I | -2.529% | 0.7445% | -0.3882% | -2.613% | 2.55% | 0.6812% | -0.0996% | -6.124% | 0.07792% | -0.3494% | 2.242% | -0.7489% | 1.378% | 2.23% | -0.09404% | -1.747% | 1.673% | 2.166% | 0.8085% | 0.558% | 0.6298% | 2.387% | 0.3036% | 0.3658% | 0.2174%
|  |  | Δ Iрасч | 0.7056% | 0.7702% | 0.5839% | 0.8967% | 0.7638% | 1.334% | 1.001% | 0.785% | 0.4168% | 2.26% | 0.8751% | 0.7435% | 0.8548% | -0.04594% | 0.7849% | 1.408% | 0.4295% | 0.565% | 0.9408% | 1.251% | -0.06441% | 0.3326% | 0.4705% | 0.7267% | 0.7888%
6кВ |  |  | Δ I | -1.134% | -1.506% | -1.136% | -0.9684% | -1.103% | -1.667% | -0.3168% | 0.5328% | 0.8167% | -1.243% | -3.953% | -0.6943% | -0.9122% | -1.186% | -0.8092% | -1.062% | 0.4298% | -0.7607% | -0.6343% | -4.064% | -1.372% | -1.127% | -1.639% | -1.606% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -0.7054% | -0.7384% | -0.7931% | -0.7465% | -0.5317% | -0.4536% | -0.5489% | -0.3994% | 0.139% | 0.05355% | 0.1023% | 0.05743% | -0.09156% | 0.04673% | -0.03487% | 0.02993% | -0.06243% | 0.09808% | 0.06607% | -1.142% | -1.458% | -1.147% | -1.264% | -1.122% | -0.3689%
ПС 110 кВ Айкино |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
РПН 2 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | В Т-1 | P, кВт | 0: нет уч | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
|  | I, А | ТИ | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.8 | 9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 8.2958
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | В Т-2 | P, кВт | 0: нет уч | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
|  | I, А | ТИ | 3.2 | 3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.6583
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1408.8 | 1377.6 | 1336.8 | 1334.4 | 1393.2 | 1491.6 | 1566 | 1641.6 | 1736.4 | 1766.4 | 1731.6 | 1717.2 | 1713.6 | 1704 | 1753.2 | 1826.4 | 1807.2 | 1766.4 | 1722 | 1668 | 1629.6 | 1575.6 | 1498.8 | 1436.4 | 38602.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 410.4 | 403.2 | 368.4 | 364.8 | 370.8 | 397.2 | 384 | 380.4 | 384 | 374.4 | 360 | 355.2 | 366 | 358.8 | 381.6 | 415.2 | 418.8 | 405.6 | 398.4 | 414 | 424.8 | 427.2 | 433.2 | 424.8 | 9421.2
|  | I, А | ТИ | 81 | 78 | 76 | 80 | 84 | 87 | 88 | 97 | 101 | 101 | 99 | 100 | 96 | 102 | 103 | 104 | 100 | 101 | 94 | 95 | 89 | 85 | 86 | 78 | 91.875 | 29.73%
|  | tgφ |  | 0.29131 | 0.29268 | 0.27558 | 109 | 0.26615 | 0.26629 | 0.24521 | 0.23173 | 0.22115 | 0.21196 | 0.2079 | 0.20685 | 0.21359 | 0.21056 | 0.21766 | 0.22733 | 0.23174 | 0.22962 | 0.23136 | 0.2482 | 0.26068 | 0.27113 | 0.28903 | 0.29574
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 82.3481 | 80.4759 | 77.7422 | 77.6343 | 81.0654 | 87.7328 | 91.644 | 95.965 | 100.2878 | 102.0258 | 100.032 | 98.7927 | 98.3361 | 98.0107 | 100.8889 | 105.317 | 104.6154 | 102.6065 | 99.8698 | 95.9822 | 93.7807 | 90.8214 | 86.547 | 83.8177 | 93.1808 | -1.421%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 616.8 | 586.8 | 552 | 553.2 | 546 | 595.2 | 698.4 | 766.8 | 738 | 729.6 | 721.2 | 726 | 733.2 | 728.4 | 753.6 | 799.2 | 813.6 | 813.6 | 820.8 | 820.8 | 816 | 760.8 | 697.2 | 638.4 | 17025.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 181.2 | 183.6 | 160.8 | 162 | 158.4 | 169.2 | 165.6 | 166.8 | 148.8 | 141.6 | 144 | 146.4 | 147.6 | 147.6 | 154.8 | 163.2 | 170.4 | 166.8 | 165.6 | 174 | 178.8 | 176.4 | 177.6 | 184.8 | 3936
|  | I, А | ТИ | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 35 | 42 | 44 | 40 | 41 | 40 | 40 | 42 | 42 | 43 | 47 | 45 | 44 | 46 | 48 | 45 | 40 | 36 | 34 | 39.8333 | 13.32%
|  | tgφ |  | 0.29377 | 0.31288 | 0.2913 | 0.29284 | 0.29011 | 0.28427 | 0.23711 | 0.21753 | 0.20163 | 0.19408 | 0.19967 | 0.20165 | 0.20131 | 0.20264 | 0.20541 | 0.2042 | 0.20944 | 0.20501 | 0.20175 | 0.21199 | 0.21912 | 0.23186 | 0.25473 | 0.28947
|  | I расчет, А |  | 35.8686 | 34.2395 | 32.0171 | 32.1 | 31.7814 | 34.9295 | 40.5962 | 44.4708 | 42.8743 | 42.2838 | 42.0482 | 42.1359 | 42.3841 | 42.3249 | 43.6839 | 46.3617 | 47.3859 | 47.4847 | 47.7328 | 47.3627 | 47.109 | 43.9139 | 40.298 | 36.9747 | 41.1817 | -3.385%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2025.6 | 1964.4 | 1888.8 | 1887.6 | 1939.2 | 2086.8 | 2264.4 | 2408.4 | 2474.4 | 2496 | 2452.8 | 2443.2 | 2446.8 | 2432.4 | 2506.8 | 2625.6 | 2620.8 | 2580 | 2542.8 | 2488.8 | 2445.6 | 2336.4 | 2196 | 2074.8 |  | 2625.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 591.6 | 586.8 | 529.2 | 526.8 | 529.2 | 566.4 | 549.6 | 547.2 | 532.8 | 516 | 504 | 501.6 | 513.6 | 506.4 | 536.4 | 578.4 | 589.2 | 572.4 | 564 | 588 | 603.6 | 603.6 | 610.8 | 609.6 |  | 610.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2110.2241 | 2050.1711 | 1961.5346 | 1959.7326 | 2010.1118 | 2162.3004 | 2330.1432 | 2469.781 | 2531.1126 | 2548.7785 | 2504.0455 | 2494.1589 | 2500.123 | 2484.5544 | 2563.5466 | 2688.5539 | 2686.2147 | 2642.7338 | 2604.5974 | 2557.3168 | 2518.9864 | 2413.1096 | 2279.3623 | 2162.5002 |  | 2688.5539
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.3 | 10.28 | 10.17 | 10.17 | 10.15 | 10.25 | 10.23 | 10.22 | 10.26 | 10.3 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.25 | 10.21 | 10.23 | 10.35 | 10.38 | 10.39 | 10.42 | 10.33
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.34 | 10.24 | 10.22 | 10.2 | 10.15 | 10.16 | 10.11 | 10.16 | 10.2 | 10.15 | 10.18 | 10.17 | 10.14 | 10.11 | 10.14 | 10.24 | 10.25 | 10.28 | 10.32 | 10.39
яч.3д | Илья-шор | P, кВт | АСКУЭ | 124.6 | 122.4 | 123.8 | 122.4 | 123.4 | 128.2 | 135.4 | 136 | 135 | 132 | 129.2 | 125.4 | 124.2 | 122.4 | 123.8 | 136 | 146.8 | 146 | 148 | 138.6 | 138.2 | 128.2 | 121.4 | 117.8 | 3129.2 | 148 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.4 | 22.4 | 23 | 22 | 22.2 | 21.2 | 19.6 | 20.4 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | 16.4 | 17.2 | 15.6 | 17.4 | 20.6 | 20.6 | 21 | 21.4 | 23 | 22.6 | 21.8 | 23.4 | 21.4 | 489
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7.0833
|  | tgφ |  | 0.17978 | 0.18301 | 0.18578 | 0.17974 | 0.1799 | 0.16537 | 0.14476 | 0.15 | 0.13185 | 0.13788 | 0.13467 | 0.13078 | 0.13849 | 0.12745 | 0.14055 | 0.15147 | 0.14033 | 0.14384 | 0.14459 | 0.16595 | 0.16353 | 0.17005 | 0.19275 | 0.18166
|  | I расчет, А |  | 7.1046 | 6.9764 | 7.0597 | 6.9791 | 7.0501 | 7.3855 | 7.776 | 7.8317 | 7.679 | 7.5291 | 7.3734 | 7.125 | 7.0366 | 6.9449 | 7.0296 | 7.7344 | 8.3597 | 8.3508 | 8.4495 | 7.8465 | 7.7982 | 7.2346 | 6.8585 | 6.6996 | 7.4255 | -4.831%
яч.5д | резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Айкино | P, кВт | АСКУЭ | 476.6 | 461.2 | 431.4 | 431.8 | 470 | 523.2 | 541.4 | 589.6 | 726.6 | 780.6 | 744.6 | 747.4 | 748.8 | 740.4 | 763.8 | 757 | 717 | 681.6 | 654.6 | 622.4 | 592.6 | 564.4 | 529.6 | 497.2 | 14793.8 | 780.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 156.4 | 151.8 | 130.2 | 131.6 | 131.4 | 147 | 143.2 | 143.4 | 142 | 140.8 | 134.2 | 132.6 | 133.8 | 132.2 | 144.4 | 160.8 | 160.2 | 153.4 | 151.2 | 158.4 | 161.6 | 162.2 | 162.8 | 160.6 | 3526.2
|  | I, А | ТИ | 26 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 29 | 37 | 43 | 44 | 42 | 43 | 43 | 44 | 43 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 34.375
|  | tgφ |  | 0.32816 | 0.32914 | 0.30181 | 0.30477 | 0.27957 | 0.28096 | 0.2645 | 0.24322 | 0.19543 | 0.18037 | 0.18023 | 0.17742 | 0.17869 | 0.17855 | 0.18905 | 0.21242 | 0.22343 | 0.22506 | 0.23098 | 0.2545 | 0.2727 | 0.28738 | 0.3074 | 0.32301
|  | I расчет, А |  | 28.1501 | 27.222 | 25.2642 | 25.333 | 27.441 | 30.8887 | 31.8299 | 34.5561 | 41.7508 | 44.8187 | 42.7925 | 42.7651 | 42.6882 | 42.3316 | 43.7085 | 43.5151 | 41.4312 | 39.5537 | 37.9613 | 35.8683 | 34.2053 | 32.6706 | 30.7356 | 29.2372 | 35.6966 | -3.845%
яч.9д | Котельная | P, кВт | АСКУЭ | 125.4 | 122.6 | 111.8 | 107.8 | 108.8 | 120.8 | 128.2 | 142.8 | 126.4 | 122.8 | 127.2 | 128.2 | 131.2 | 132.8 | 136.4 | 149.2 | 150 | 151.4 | 153.4 | 155.4 | 155.8 | 158 | 148.2 | 136.4 | 3231 | 158 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46 | 45.6 | 35.2 | 34.4 | 34.2 | 42.4 | 41.4 | 40.2 | 36.6 | 32.8 | 33.8 | 34.4 | 35 | 35 | 38.8 | 42.8 | 45 | 42.4 | 42.8 | 44.6 | 47.4 | 46.4 | 47.2 | 45.8 | 970.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8.375
|  | tgφ |  | 0.36683 | 0.37194 | 0.31485 | 0.31911 | 0.31434 | 0.35099 | 0.32293 | 0.28151 | 0.28956 | 0.2671 | 0.26572 | 0.26833 | 0.26677 | 0.26355 | 0.28446 | 0.28686 | 0.3 | 0.28005 | 0.27901 | 0.287 | 0.30424 | 0.29367 | 0.31849 | 0.33578
|  | I расчет, А |  | 7.496 | 7.3337 | 6.5715 | 6.3503 | 6.4128 | 7.2766 | 7.6571 | 8.4484 | 7.421 | 7.1819 | 7.444 | 7.4781 | 7.6204 | 7.7297 | 7.9739 | 8.7277 | 8.8315 | 8.9012 | 8.9987 | 9.0293 | 9.0687 | 9.1613 | 8.6281 | 8.0513 | 7.9081 | 5.575%
яч.11д | Гам | P, кВт | АСКУЭ | 298 | 296.8 | 291 | 298.4 | 299.4 | 305.8 | 324.8 | 324.6 | 315 | 309.8 | 309.6 | 308.8 | 309.6 | 301.4 | 307.6 | 339.8 | 349 | 344.6 | 342 | 333 | 327 | 323.4 | 311.2 | 304.2 | 7574.8 | 349 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83.4 | 81.8 | 77.6 | 77.8 | 76.2 | 78.2 | 82.4 | 80.8 | 79 | 77.4 | 70.6 | 70.8 | 72.6 | 71.6 | 75.8 | 89.6 | 95 | 89.4 | 90.2 | 89.8 | 90.8 | 93 | 94.2 | 92.6 | 1980.6
|  | I, А | ТИ | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 | 20.25
|  | tgφ |  | 0.27987 | 0.27561 | 0.26667 | 0.26072 | 0.25451 | 0.25572 | 0.25369 | 0.24892 | 0.25079 | 0.24984 | 0.22804 | 0.22927 | 0.2345 | 0.23756 | 0.24642 | 0.26368 | 0.27221 | 0.25943 | 0.26374 | 0.26967 | 0.27768 | 0.28757 | 0.3027 | 0.3044
|  | I расчет, А |  | 17.3663 | 17.2606 | 16.8852 | 17.306 | 17.3717 | 17.9401 | 19.0455 | 19.0498 | 18.3141 | 18.043 | 17.9602 | 17.8488 | 17.846 | 17.436 | 17.8135 | 19.7597 | 20.3975 | 20.1552 | 19.9851 | 19.262 | 18.8988 | 18.7211 | 18.0369 | 17.7933 | 18.354 | 9.363%
яч.13д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Усть-Вымь | P, кВт | АСКУЭ | 371.6 | 363.2 | 366.4 | 362 | 380.4 | 401.6 | 424.8 | 437.6 | 421.2 | 409.6 | 408.8 | 395.6 | 388.8 | 395.2 | 410.8 | 433.2 | 432.4 | 431.2 | 411.6 | 406 | 404 | 389.2 | 376.4 | 369.2 | 9590.8 | 437.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 107.2 | 106 | 109.2 | 104.8 | 112 | 112.8 | 103.2 | 104 | 117.6 | 116.8 | 115.6 | 113.6 | 117.6 | 115.6 | 116.8 | 109.6 | 106 | 106.4 | 100.4 | 103.6 | 108 | 109.6 | 111.2 | 108.8 | 2636.4
|  | I, А | ТИ | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21.5417
|  | tgφ |  | 0.28848 | 0.29185 | 0.29803 | 0.2895 | 0.29443 | 0.28088 | 0.24294 | 0.23766 | 0.2792 | 0.28516 | 0.28278 | 0.28716 | 0.30247 | 0.29251 | 0.28432 | 0.253 | 0.24514 | 0.24675 | 0.24393 | 0.25517 | 0.26733 | 0.2816 | 0.29543 | 0.29469
|  | I расчет, А |  | 21.7046 | 21.2125 | 21.4353 | 21.1496 | 22.2974 | 23.7091 | 24.8467 | 25.6151 | 24.6614 | 24.0666 | 24.028 | 23.1883 | 22.7957 | 23.1754 | 24.0144 | 25.1259 | 25.1066 | 25.1444 | 23.9389 | 23.4012 | 23.2877 | 22.4948 | 21.7724 | 21.5377 | 23.3212 | -8.261%
яч.21д | ТП Кадзес | P, кВт | АСКУЭ | 12.2 | 12.4 | 12 | 12 | 12 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12 | 12.4 | 12.6 | 289.2 | 12.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 169.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.70833
|  | tgφ |  | 0.62295 | 0.59677 | 0.61667 | 0.61667 | 0.6 | 0.59322 | 0.55932 | 0.53333 | 0.56667 | 0.54098 | 0.54237 | 0.57627 | 0.60345 | 0.61404 | 0.59322 | 0.57627 | 0.58333 | 0.56667 | 0.54839 | 0.57143 | 0.60317 | 0.63333 | 0.6129 | 0.5873
|  | I расчет, А |  | 0.80664 | 0.8096 | 0.79042 | 0.79119 | 0.78689 | 0.77981 | 0.76846 | 0.77451 | 0.77782 | 0.78376 | 0.75924 | 0.76728 | 0.76034 | 0.75294 | 0.77147 | 0.76579 | 0.78345 | 0.78087 | 0.79909 | 0.81048 | 0.81942 | 0.79023 | 0.80679 | 0.81766 | 0.78559 | -10.91%
яч.8д | Больница | P, кВт | АСКУЭ | 408.8 | 385.2 | 343.2 | 346.4 | 344 | 383.6 | 463.6 | 522.8 | 494.4 | 482.4 | 474.4 | 486.8 | 501.6 | 492.4 | 513.6 | 552.4 | 559.6 | 566 | 586.8 | 580.4 | 581.2 | 538 | 474.8 | 417.2 | 11499.6 | 586.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 138 | 140 | 117.6 | 118.4 | 116 | 130 | 127.2 | 128.4 | 114.4 | 106.8 | 108.8 | 110 | 112 | 110.8 | 118 | 126.4 | 133.6 | 131.2 | 132 | 134 | 137.2 | 135.6 | 134 | 140 | 3000.4
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | 23 | 28 | 30 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 31 | 32 | 34 | 32 | 28 | 25 | 22 | 26.875
|  | tgφ |  | 0.33757 | 0.36345 | 0.34266 | 0.3418 | 0.33721 | 0.33889 | 0.27437 | 0.2456 | 0.23139 | 0.22139 | 0.22934 | 0.22597 | 0.22329 | 0.22502 | 0.22975 | 0.22882 | 0.23874 | 0.2318 | 0.22495 | 0.23088 | 0.23606 | 0.25204 | 0.28222 | 0.33557
|  | I расчет, А |  | 24.0735 | 22.8236 | 20.2028 | 20.3858 | 20.2945 | 22.8634 | 27.1899 | 30.5076 | 28.8996 | 28.1098 | 27.8278 | 28.3939 | 29.1257 | 28.743 | 29.9227 | 32.2083 | 32.7967 | 33.2188 | 34.2867 | 33.6247 | 33.6768 | 31.1973 | 27.6329 | 24.4824 | 28.0203 | -4.262%
яч.12д | Микунь | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 5.2 | 4.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 67.6 | 5.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.4 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 246
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83333
|  | tgφ |  | 4.1667 | 4.3333 | 4.3333 | 4.3333 | 4.1667 | 4.3333 | 4.3333 | 4.1667 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.9231 | 2.2727 | 5.2 | 5 | 4.3333 | 4.3333 | 4.1667 | 4.3333 | 4.3333 | 3.7143 | 4.3333 | 3.7143 | 3.7143
|  | I расчет, А |  | 0.57379 | 0.59437 | 0.59437 | 0.59437 | 0.5749 | 0.6025 | 0.60367 | 0.58279 | 0.63457 | 0.61276 | 0.61579 | 0.64125 | 0.61913 | 0.60312 | 0.57906 | 0.60664 | 0.60844 | 0.58798 | 0.60844 | 0.6025 | 0.60738 | 0.60015 | 0.60326 | 0.59919 | 0.6021 | 27.75%
яч.14д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16д | ТП Туис-Керос | P, кВт | АСКУЭ | 205 | 200.2 | 206.4 | 205.8 | 199.4 | 209 | 233 | 242.6 | 239.8 | 243.6 | 243.2 | 235 | 227.6 | 234.2 | 238.8 | 244.2 | 253.2 | 244.8 | 232.4 | 238 | 232.6 | 221.8 | 218.6 | 220 | 5469.2 | 253.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 53.8 | 54.8 | 55 | 54.4 | 53 | 50.6 | 50 | 49 | 46.2 | 45.8 | 46.4 | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 48 | 48 | 48.8 | 46.4 | 45.4 | 50.6 | 52.4 | 52.8 | 54.2 | 56.2 | 1202.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12.9167
|  | tgφ |  | 0.26244 | 0.27373 | 0.26647 | 0.26433 | 0.2658 | 0.24211 | 0.21459 | 0.20198 | 0.19266 | 0.18801 | 0.19079 | 0.19745 | 0.20562 | 0.20154 | 0.20101 | 0.19656 | 0.19273 | 0.18954 | 0.19535 | 0.21261 | 0.22528 | 0.23805 | 0.24794 | 0.25545
|  | I расчет, А |  | 11.8253 | 11.5587 | 11.8949 | 11.8541 | 11.5341 | 12.1386 | 13.4783 | 14.0258 | 13.9076 | 14.102 | 14.1557 | 13.628 | 13.168 | 13.6057 | 13.8306 | 14.1452 | 14.6994 | 14.2455 | 13.4985 | 13.7351 | 13.4459 | 12.8201 | 12.6148 | 12.6325 | 13.1893 | -2.111%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 8.56 | 7.98 | 8.11 | 8.17 | 8.25 | 7.82 | 8.04 | 8.2 | 7.99 | 8.34 | 7.79 | 7.87 | 7.76 | 8.21 | 7.79 | 7.45 | 7.51 | 7.92 | 7.7 | 7.24 | 7.22 | 7.39 | 7.7 | 7.16 | 188.17 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.76 | 4.78 | 4.75 | 4.78 | 4.69 | 4.78 | 4.64 | 4.7 | 4.64 | 4.66 | 4.78 | 4.86 | 4.71 | 4.67 | 4.6 | 4.61 | 4.55 | 4.58 | 4.54 | 4.5 | 4.55 | 4.5 | 4.48 | 4.51 | 111.62 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2024.6 | 1966.4 | 1888.4 | 1889 | 1939.8 | 2086.4 | 2265.4 | 2410.4 | 2474.4 | 2497 | 2452.8 | 2444.2 | 2447.8 | 2432.2 | 2508.6 | 2626 | 2622.4 | 2580 | 2543.6 | 2488.8 | 2446.8 | 2337.4 | 2195.4 | 2077.4 | 55645.2
|  | Q, кВАр |  | 624.8 | 620.2 | 565.6 | 561.2 | 562.2 | 599.6 | 584 | 582.6 | 570.8 | 555.2 | 543.2 | 541 | 552 | 545.4 | 576.2 | 615 | 626.6 | 607 | 600.6 | 621.6 | 638 | 639.4 | 645 | 643.2 | 14220.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.049368 | -0.10181 | 0.021177 | -0.074168 | -0.030941 | 0.019168 | -0.044162 | -0.083043 | 0 | -0.040064 | 2.8422e-14 | -0.04093 | -0.04087 | 0.0082223 | -0.071805 | -0.015235 | -0.06105 | -2.8422e-14 | -0.031461 | 0 | -0.049068 | -0.042801 | 0.027322 | -0.12531 | -0.0302
|  | Q, % |  | -5.6119 | -5.6919 | -6.8783 | -6.53 | -6.2358 | -5.8616 | -6.2591 | -6.4693 | -7.1321 | -7.5969 | -7.7778 | -7.8549 | -7.4766 | -7.7014 | -7.4198 | -6.3278 | -6.3476 | -6.0447 | -6.4894 | -5.7143 | -5.6991 | -5.9311 | -5.5992 | -5.5118 | -6.4624
|  |  | Δ I | -1.739% | -0.9009% | 0% | 0.9009% | -0.8621% | -1.639% | -0.7692% | -2.128% | -1.418% | -0.7042% | -1.439% | -0.7143% | -1.449% | -2.083% | -2.055% | -0.6623% | 0% | -0.6897% | 0% | -0.6993% | -0.7463% | -0.8% | -0.8197% | -0.8929% | -0.9491%
|  |  | Δ Iрасч | -0.7479% | -0.938% | -0.8555% | -0.9196% | -0.8121% | -0.7517% | -0.7225% | -0.6808% | -0.6173% | -0.65% | -0.6169% | -0.6437% | -0.6679% | -0.7032% | -0.7407% | -0.6% | -0.6666% | -0.5646% | -0.6258% | -0.5825% | -0.652% | -0.7088% | -0.6655% | -0.8761% | -0.6998%
ПС 110 кВ Усть-Вымь |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 795.6 | 765 | 765 | 767.4 | 777.6 | 804 | 885.6 | 938.4 | 917.4 | 869.4 | 882 | 880.2 | 859.2 | 863.4 | 905.4 | 953.4 | 965.4 | 961.2 | 972 | 975 | 970.8 | 926.4 | 901.2 | 859.2 | 21160.2 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 205.2 | 190.8 | 190.2 | 187.8 | 192 | 183.6 | 195 | 196.2 | 214.8 | 194.4 | 203.4 | 209.4 | 204 | 219 | 210.6 | 220.2 | 232.2 | 216 | 222 | 238.2 | 233.4 | 235.8 | 234 | 232.8 | 5061
|  | I, А | ТИ | 41 | 46 | 46 | 41 | 45 | 49 | 55 | 58 | 53 | 49 | 53 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | 55 | 55 | 51 | 57 | 56 | 52 | 52 | 52 | 51.2083 | 15.93%
|  | tgφ |  | 0.25792 | 0.24941 | 0.24863 | 0.24472 | 0.24691 | 0.22836 | 0.22019 | 0.20908 | 0.23414 | 0.2236 | 0.23061 | 0.2379 | 0.23743 | 0.25365 | 0.2326 | 0.23096 | 0.24052 | 0.22472 | 0.2284 | 0.24431 | 0.24042 | 0.25453 | 0.25965 | 0.27095
|  | I расчет, А |  | 45.3614 | 43.4869 | 43.4789 | 43.5757 | 44.2618 | 45.9252 | 50.6445 | 53.5935 | 52.9796 | 50.0927 | 49.8293 | 49.9509 | 48.661 | 49.1297 | 51.2225 | 53.9701 | 54.9234 | 54.5463 | 55.15 | 55.2007 | 54.7058 | 52.3263 | 50.9658 | 48.7268 | 50.1129 | 2.139%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 795.6 | 765 | 765 | 767.4 | 777.6 | 804 | 885.6 | 938.4 | 917.4 | 869.4 | 882 | 880.2 | 859.2 | 863.4 | 905.4 | 953.4 | 965.4 | 961.2 | 972 | 975 | 970.8 | 926.4 | 901.2 | 859.2 |  | 975
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 205.2 | 190.8 | 190.2 | 187.8 | 192 | 183.6 | 195 | 196.2 | 214.8 | 194.4 | 203.4 | 209.4 | 204 | 219 | 210.6 | 220.2 | 232.2 | 216 | 222 | 238.2 | 233.4 | 235.8 | 234 | 232.8 |  | 238.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 821.6364 | 788.4349 | 788.2899 | 790.0453 | 800.953 | 824.6969 | 906.8144 | 958.6913 | 942.2111 | 890.8691 | 905.1495 | 904.7654 | 883.0859 | 890.7416 | 929.5706 | 978.4986 | 992.932 | 985.1708 | 997.0296 | 1003.6754 | 998.4629 | 955.9386 | 931.084 | 890.18 |  | 1003.6754
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.38 | 10.35 | 10.34 | 10.28 | 10.28 | 10.5 | 10.47 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.51 | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.56
яч.1д | ПС "Айкино" | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.2д | с.Усть-Вымь | P, кВт | АСКУЭ | 181.1 | 166 | 166.3 | 163.8 | 162.2 | 181 | 210 | 233.4 | 238.6 | 227.7 | 222.5 | 226.1 | 222.9 | 217 | 220.3 | 231.1 | 222.9 | 214 | 217.4 | 223.7 | 221.4 | 206.5 | 194.1 | 183.7 | 4953.7 | 238.6 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 87.4 | 81.1 | 81.9 | 81.3 | 80.1 | 79.2 | 81.7 | 82.1 | 87.3 | 83.4 | 80.9 | 85.1 | 88.3 | 86.9 | 85.9 | 88.5 | 85.8 | 82.1 | 84.2 | 92.9 | 92.9 | 90.3 | 87.3 | 89.9 | 2046.5
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12.3333
|  | tgφ |  | 0.48261 | 0.48855 | 0.49248 | 0.49634 | 0.49383 | 0.43757 | 0.38905 | 0.35176 | 0.36588 | 0.36627 | 0.3636 | 0.37638 | 0.39614 | 0.40046 | 0.38992 | 0.38295 | 0.38493 | 0.38364 | 0.3873 | 0.41529 | 0.4196 | 0.43729 | 0.44977 | 0.48938
|  | I расчет, А |  | 11.1017 | 10.1902 | 10.2245 | 10.0862 | 9.9968 | 11.0021 | 12.5846 | 13.8314 | 14.2861 | 13.6352 | 13.0334 | 13.3376 | 13.2112 | 12.8929 | 13.0295 | 13.6492 | 13.2114 | 12.6906 | 12.8958 | 13.3219 | 13.1551 | 12.3369 | 11.6499 | 11.1949 | 12.3562 | -0.1855%
яч.4д | Черный Яр | P, кВт | АСКУЭ | 90 | 83.2 | 85.2 | 85.6 | 93.6 | 95.6 | 100 | 99 | 96.4 | 91.2 | 102.6 | 102.6 | 99.2 | 94.2 | 115.8 | 123 | 130.4 | 131 | 137.4 | 126 | 139.8 | 126.6 | 135.8 | 128.2 | 2612.4 | 139.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.8 | 27 | 27 | 26 | 31.2 | 29.4 | 26.2 | 26.8 | 25.6 | 22.6 | 27.4 | 27.8 | 27.8 | 28.6 | 27 | 31.4 | 33.4 | 33.6 | 38.6 | 36.4 | 36.6 | 33 | 33.8 | 32 | 717
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8.7083
|  | tgφ |  | 0.30889 | 0.32452 | 0.3169 | 0.30374 | 0.33333 | 0.30753 | 0.262 | 0.27071 | 0.26556 | 0.24781 | 0.26706 | 0.27096 | 0.28024 | 0.30361 | 0.23316 | 0.25528 | 0.25613 | 0.25649 | 0.28093 | 0.28889 | 0.2618 | 0.26066 | 0.2489 | 0.24961
|  | I расчет, А |  | 5.2004 | 4.8246 | 4.9296 | 4.9343 | 5.4523 | 5.5698 | 5.7734 | 5.7336 | 5.6084 | 5.2832 | 5.8462 | 5.8687 | 5.6768 | 5.4299 | 6.5521 | 7.0018 | 7.4458 | 7.4879 | 7.8944 | 7.2132 | 7.9178 | 7.1614 | 7.6602 | 7.2327 | 6.2374 | 28.37%
яч.8д | Студенец | P, кВт | АСКУЭ | 468 | 459.6 | 456 | 460.8 | 463.6 | 470.4 | 514.4 | 544.8 | 524 | 488.4 | 492.8 | 486 | 472.8 | 486.8 | 502.4 | 532 | 543.6 | 548.8 | 551.6 | 556.8 | 544.4 | 531.6 | 511.2 | 487.6 | 12098.4 | 556.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90.8 | 84.4 | 83.6 | 82.4 | 82.4 | 78.8 | 91.6 | 92 | 106.4 | 92 | 98.4 | 98.4 | 90 | 105.2 | 100.8 | 104.4 | 116 | 104.8 | 103.6 | 111.2 | 108 | 114.8 | 116.4 | 112.8 | 2369.2
|  | I, А | ТИ | 21 | 26 | 26 | 22 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 29 | 35 | 28 | 28 | 27.9583
|  | tgφ |  | 0.19402 | 0.18364 | 0.18333 | 0.17882 | 0.17774 | 0.16752 | 0.17807 | 0.16887 | 0.20305 | 0.18837 | 0.19968 | 0.20247 | 0.19036 | 0.21611 | 0.20064 | 0.19624 | 0.21339 | 0.19096 | 0.18782 | 0.19971 | 0.19838 | 0.21595 | 0.2277 | 0.23134
|  | I расчет, А |  | 26.3195 | 25.7736 | 25.5703 | 25.819 | 26.0207 | 26.5603 | 29.1805 | 30.887 | 30.0653 | 27.9452 | 27.6646 | 27.3758 | 26.5207 | 27.4697 | 28.2357 | 29.9026 | 30.7459 | 30.9346 | 31.0449 | 31.2279 | 30.409 | 29.7696 | 28.6984 | 27.3952 | 28.3973 | -1.57%
яч.9д | с.Серегово | P, кВт | АСКУЭ | 59.8 | 59.2 | 60.2 | 60.6 | 60.8 | 61.2 | 65.4 | 66 | 62.8 | 66.2 | 68.4 | 69.6 | 68 | 69 | 71.4 | 71.4 | 73 | 71.8 | 71 | 73.4 | 69 | 66.2 | 64.2 | 63.6 | 1592.2 | 73.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.6 | 160.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0417
|  | tgφ |  | 0.11706 | 0.11486 | 0.10299 | 0.11221 | 0.10526 | 0.098039 | 0.091743 | 0.084848 | 0.089172 | 0.087613 | 0.099415 | 0.10345 | 0.10882 | 0.10725 | 0.098039 | 0.095238 | 0.090411 | 0.089136 | 0.090141 | 0.095368 | 0.10435 | 0.11178 | 0.10903 | 0.1195
|  | I расчет, А |  | 3.324 | 3.2867 | 3.338 | 3.3634 | 3.3785 | 3.4244 | 3.6678 | 3.7028 | 3.5452 | 3.7366 | 3.784 | 3.863 | 3.7692 | 3.8276 | 3.9532 | 3.956 | 4.0544 | 3.9911 | 3.9432 | 4.0552 | 3.801 | 3.6462 | 3.535 | 3.5061 | 3.6855 | 8.811%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.76 | 4.72 | 4.72 | 4.66 | 4.58 | 4.56 | 4.64 | 4.78 | 4.94 | 5.16 | 4.88 | 4.76 | 4.64 | 4.58 | 4.42 | 4.28 | 4.18 | 4.06 | 4.24 | 4.32 | 4.28 | 3.88 | 3.78 | 4.26 | 108.08 |  |  | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 798.9 | 768 | 767.7 | 770.8 | 780.2 | 808.2 | 889.8 | 943.2 | 921.8 | 873.5 | 886.3 | 884.3 | 862.9 | 867 | 909.9 | 957.5 | 969.9 | 965.6 | 977.4 | 979.9 | 974.6 | 930.9 | 905.3 | 863.1 | 21256.7
|  | Q, кВАр |  | 213 | 199.3 | 198.7 | 196.5 | 200.1 | 193.4 | 205.5 | 206.5 | 224.9 | 203.8 | 213.5 | 218.5 | 213.5 | 228.1 | 220.7 | 231.1 | 241.8 | 226.9 | 232.8 | 247.5 | 244.7 | 245.5 | 244.5 | 242.3 | 5293.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.41478 | -0.39216 | -0.35294 | -0.44305 | -0.33436 | -0.52239 | -0.47425 | -0.51151 | -0.47962 | -0.47159 | -0.48753 | -0.4658 | -0.43063 | -0.41696 | -0.49702 | -0.43004 | -0.46613 | -0.45776 | -0.55556 | -0.50256 | -0.39143 | -0.48575 | -0.45495 | -0.45391 | -0.45604
|  | Q, % |  | -3.8012 | -4.4549 | -4.469 | -4.6326 | -4.2188 | -5.3377 | -5.3846 | -5.2497 | -4.702 | -4.8354 | -4.9656 | -4.3457 | -4.6569 | -4.1553 | -4.7958 | -4.95 | -4.1344 | -5.0463 | -4.8649 | -3.9043 | -4.8415 | -4.1137 | -4.4872 | -4.0808 | -4.5861
|  |  | Δ I | 0% | -2.174% | -4.348% | 0% | -6.667% | -4.082% | 1.818% | 1.724% | 0% | -8.163% | -1.887% | -10.2% | -1.961% | 1.961% | 0% | -1.754% | -5.455% | -7.273% | -5.882% | -1.754% | -3.571% | -19.23% | -5.769% | -1.923% | -3.58%
|  |  | Δ Iрасч | -1.288% | -1.352% | -1.342% | -1.439% | -1.325% | -1.375% | -1.109% | -1.047% | -0.9915% | -1.013% | -1.001% | -0.9894% | -1.062% | -0.9981% | -1.07% | -0.9997% | -0.9726% | -1.023% | -1.139% | -1.119% | -1.055% | -1.123% | -1.133% | -1.236% | -1.125%
Княжпогостский РЭС
ПС 110 кВ Княжпогост
РПН 1 |  |  | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 25 | 24 | 21 | 24.1667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 28.625
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I СМВ-35 кВ |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1090.8 | 1072.8 | 1056 | 1046.4 | 1080 | 1101.6 | 1202.4 | 1268.4 | 1227.6 | 1182 | 1155.6 | 1159.2 | 1161.6 | 1167.6 | 1195.2 | 1260 | 1306.8 | 1290 | 1291.2 | 1303.2 | 1278 | 1239.6 | 1178.4 | 1125.6 | 28440 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 507.6 | 513.6 | 510 | 508.8 | 502.8 | 490.8 | 478.8 | 474 | 458.4 | 444 | 435.6 | 444 | 436.8 | 436.8 | 457.2 | 476.4 | 477.6 | 460.8 | 462 | 490.8 | 488.4 | 488.4 | 495.6 | 510 | 11449.2
|  | I, А | ТИ | 109 | 106 | 106 | 105 | 108 | 117 | 122 | 123 | 115 | 116 | 116 | 113 | 114 | 113 | 121 | 123 | 129 | 130 | 127 | 129 | 122 | 120 | 115 | 109 | 117 | 8.703%
|  | tgφ |  | 0.46535 | 0.47875 | 0.48295 | 0.48624 | 0.46556 | 0.44553 | 0.3982 | 0.3737 | 0.37341 | 0.37563 | 0.37695 | 0.38302 | 0.37603 | 0.3741 | 0.38253 | 0.3781 | 0.36547 | 0.35721 | 0.35781 | 0.37661 | 0.38216 | 0.394 | 0.42057 | 0.45309 | 0.40512
|  | I расчет, А |  | 108.4939 | 107.257 | 105.5863 | 104.9248 | 107.7646 | 110.1268 | 118.3712 | 124.2383 | 120.8059 | 116.4035 | 113.1311 | 114.0743 | 113.8647 | 114.562 | 117.5976 | 123.7909 | 128.2684 | 126.4872 | 126.6288 | 127.3649 | 124.7374 | 121.2821 | 116.0041 | 111.4362 | 116.8001 | 0.1709%
яч.18Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 138 | 133.2 | 128.4 | 127.2 | 126 | 144 | 158.4 | 172.8 | 169.2 | 164.4 | 168 | 165.6 | 172.8 | 166.8 | 175.2 | 182.4 | 193.2 | 178.8 | 181.2 | 189.6 | 186 | 178.8 | 163.2 | 153.6 | 3916.8 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 91.2 | 91.2 | 92.4 | 90 | 88.8 | 87.6 | 85.2 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 85.2 | 86.4 | 87.6 | 85.2 | 88.8 | 91.2 | 87.6 | 85.2 | 84 | 87.6 | 90 | 88.8 | 90 | 92.4 | 2115.6
|  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 17.2083 | 1.326%
|  | tgφ |  | 0.66087 | 0.68468 | 0.71963 | 0.70755 | 0.70476 | 0.60833 | 0.53788 | 0.5 | 0.51064 | 0.52555 | 0.50714 | 0.52174 | 0.50694 | 0.51079 | 0.50685 | 0.5 | 0.45342 | 0.47651 | 0.46358 | 0.46203 | 0.48387 | 0.49664 | 0.55147 | 0.60156 | 0.5501
|  | I расчет, А |  | 14.8239 | 14.467 | 14.1767 | 13.9642 | 13.8789 | 15.319 | 16.3467 | 17.6142 | 17.4868 | 17.0945 | 17.2558 | 17.1377 | 17.7474 | 17.1578 | 17.9932 | 18.6812 | 19.4944 | 18.2303 | 18.3833 | 19.0122 | 18.7503 | 18.059 | 16.8064 | 16.064 | 16.9144 | 1.708%
яч.2Ш | СМВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 4024.3527 | 3945.8439 | 3805.1203 | 3913.4439 | 3934.7664 | 4007.2779 | 4533.7916 | 4893.5382 | 4824.896 | 4890.4088 | 4828.9177 | 4874.2673 | 4776.945 | 4830.0851 | 5041.078 | 5235.0915 | 5166.0222 | 5061.1325 | 5012.2347 | 4954.6103 | 4994.202 | 4776.8199 | 4477.0243 | 4134.154 |  | 5235.0915
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1716.4186 | 1700.1471 | 1650.1233 | 1694.1471 | 1682.5185 | 1682.476 | 1832.5128 | 1940.5912 | 1915.2996 | 1947.2397 | 1922.1716 | 1949.4219 | 1900.6761 | 1919.5206 | 2013.4801 | 2083.8592 | 2030.8188 | 1982.1588 | 1961.171 | 1962.378 | 1989.72 | 1919.8442 | 1839.094 | 1743.7663 |  | 2083.8592
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4375.1008 | 4296.5316 | 4147.5109 | 4264.4082 | 4279.3989 | 4346.1479 | 4890.1298 | 5264.2768 | 5191.1458 | 5263.8238 | 5197.4215 | 5249.6407 | 5141.184 | 5197.5264 | 5428.3119 | 5634.5942 | 5550.8568 | 5435.4408 | 5382.2568 | 5329.0797 | 5375.9687 | 5148.1852 | 4840.0427 | 4486.8641 |  | 5634.5942
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 37.1 |  | 3662%
2 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 37 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 36.6 | 36.6 | 36.4 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 36 | 36.1 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 37 |  | 3652%
ВЛ 33 | Онежье, Железнодорожная | P, кВт | расч. | 1425.6307 | 1429.4838 | 1369.922 | 1369.922 | 1362.5369 | 1410.2185 | 1645.2549 | 1811.5785 | 1854.6043 | 1970.5171 | 1923.1566 | 1975.9756 | 1923.1566 | 1917.8586 | 1975.9756 | 2097.989 | 1975.9756 | 1965.0586 | 1912.5607 | 1816.5554 | 1821.5322 | 1708.6698 | 1595.1652 | 1485.032 | 41744.3298
|  | Q, кВАр | расч. | 569.945 | 571.4854 | 547.6735 | 547.6735 | 544.7211 | 563.7835 | 657.7474 | 724.241 | 741.442 | 787.7821 | 768.8482 | 789.9644 | 768.8482 | 766.7301 | 789.9644 | 838.7434 | 789.9644 | 785.5999 | 764.6121 | 726.2306 | 728.2203 | 683.0997 | 637.7223 | 593.6928 | 16688.7353
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 28 | 31 | 32 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 29.7083
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 23.9859 | 23.9859 | 22.9865 | 22.9865 | 22.9865 | 23.9859 | 27.9835 | 30.9818 | 31.9812 | 33.98 | 32.9806 | 33.98 | 32.9806 | 32.9806 | 33.98 | 35.9788 | 33.98 | 33.98 | 32.9806 | 30.9818 | 30.9818 | 28.983 | 26.9841 | 24.9853 | 29.6909 | 0.05877%
ВЛ 31 | Весляна, Тракт, Ракпас | P, кВт | расч. | 416.9328 | 357.3709 | 357.3709 | 416.9328 | 415.809 | 411.3137 | 411.3137 | 410.1899 | 349.6648 | 349.6648 | 351.5914 | 349.6648 | 350.6281 | 350.6281 | 409.0661 | 409.0661 | 407.9423 | 406.8185 | 406.8185 | 411.3137 | 412.4375 | 412.4375 | 414.6852 | 357.3709 | 9347.0322
|  | Q, кВАр | расч. | 166.6833 | 142.8714 | 142.8714 | 166.6833 | 166.234 | 164.4368 | 164.4368 | 163.9876 | 139.7906 | 139.7906 | 140.5608 | 139.7906 | 140.1757 | 140.1757 | 163.5383 | 163.5383 | 163.089 | 162.6397 | 162.6397 | 164.4368 | 164.8861 | 164.8861 | 165.7847 | 142.8714 | 3736.7984
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.625
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 6.9959 | 5.9965 | 5.9965 | 6.9959 | 6.9959 | 6.9959 | 6.9959 | 6.9959 | 5.9965 | 5.9965 | 5.9965 | 5.9965 | 5.9965 | 5.9965 | 6.9959 | 6.9959 | 6.9959 | 6.9959 | 6.9959 | 6.9959 | 6.9959 | 6.9959 | 6.9959 | 5.9965 | 6.6211 | 0.05877%
ВЛ 30 | Железнодорожная | P, кВт | расч. | 952.9892 | 952.9892 | 893.4274 | 952.9892 | 950.4205 | 940.1457 | 1116.423 | 1230.5698 | 1223.8269 | 1223.8269 | 1230.5698 | 1223.8269 | 1168.7603 | 1227.1983 | 1285.6364 | 1285.6364 | 1282.1044 | 1220.4555 | 1220.4555 | 1233.9412 | 1296.2323 | 1237.3126 | 1125.574 | 1012.551 | 27487.862
|  | Q, кВАр | расч. | 380.9903 | 380.9903 | 357.1784 | 380.9903 | 379.9634 | 375.8556 | 446.3286 | 491.9627 | 489.267 | 489.267 | 491.9627 | 489.267 | 467.2522 | 490.6149 | 513.9775 | 513.9775 | 512.5654 | 487.9192 | 487.9192 | 493.3105 | 518.2135 | 494.6584 | 449.987 | 404.8022 | 10989.2207
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 19.5
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 15.9906 | 15.9906 | 14.9912 | 15.9906 | 15.9906 | 15.9906 | 18.9888 | 20.9877 | 20.9877 | 20.9877 | 20.9877 | 20.9877 | 19.9882 | 20.9877 | 21.9871 | 21.9871 | 21.9871 | 20.9877 | 20.9877 | 20.9877 | 21.9871 | 20.9877 | 18.9888 | 16.99 | 19.4885 | 0.05877%
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2795.5527 | 2739.8439 | 2620.7203 | 2739.8439 | 2728.7664 | 2761.6779 | 3172.9916 | 3452.3382 | 3428.096 | 3544.0088 | 3505.3177 | 3549.4673 | 3442.545 | 3495.6851 | 3670.678 | 3792.6915 | 3666.0222 | 3592.3325 | 3539.8347 | 3461.8103 | 3530.202 | 3358.4199 | 3135.4243 | 2854.954 | #REF!
|  | Q, кВАр |  | 1117.6186 | 1095.3471 | 1047.7233 | 1095.3471 | 1090.9185 | 1104.076 | 1268.5128 | 1380.1912 | 1370.4996 | 1416.8397 | 1401.3716 | 1419.0219 | 1376.2761 | 1397.5206 | 1467.4801 | 1516.2592 | 1465.6188 | 1436.1588 | 1415.171 | 1383.978 | 1411.32 | 1342.6442 | 1253.494 | 1141.3663 | 31414.7544
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.41 | 6.41 | 6.42 | 6.41 | 6.39 | 6.33 | 6.32 | 6.3 | 6.27 | 6.27 | 6.31 | 6.29 | 6.3 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.27 | 6.26 | 6.26 | 6.32 | 6.34 | 6.35 | 6.37 | 6.41 | 632.8%
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.42 | 6.36 | 6.36 | 6.34 | 6.28 | 6.28 | 6.31 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.29 | 6.28 | 6.28 | 6.35 | 6.37 | 6.39 | 6.41 | 6.45 | 635.5%
яч.13ш | КОС ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 270.96 | 272.4 | 265.68 | 266.16 | 270.48 | 265.68 | 273.6 | 274.8 | 266.64 | 271.68 | 276 | 268.8 | 267.84 | 274.32 | 259.2 | 261.6 | 276.24 | 270.48 | 264.48 | 270.96 | 274.56 | 265.44 | 265.2 | 274.32 | 6467.52 | 276.24 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 130.08 | 130.8 | 130.08 | 129.6 | 129.12 | 128.64 | 126.96 | 124.56 | 122.88 | 139.44 | 133.68 | 134.4 | 123.12 | 123.12 | 121.92 | 122.64 | 123.36 | 124.32 | 121.2 | 128.16 | 125.28 | 125.52 | 126 | 128.16 | 3053.04
|  | I, А | ТИ | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26
|  | tgφ |  | 0.48007 | 0.48018 | 0.48961 | 0.48693 | 0.47737 | 0.48419 | 0.46404 | 0.45328 | 0.46085 | 0.51325 | 0.48435 | 0.5 | 0.45968 | 0.44882 | 0.47037 | 0.46881 | 0.44657 | 0.45963 | 0.45826 | 0.47298 | 0.45629 | 0.47288 | 0.47511 | 0.46719 | 0.47211
|  | I расчет, А |  | 26.9361 | 27.0804 | 26.5103 | 26.5301 | 26.9857 | 26.8282 | 27.4132 | 27.5079 | 27.0233 | 28.1078 | 28.0928 | 27.5739 | 27.0039 | 27.5444 | 26.2399 | 26.4669 | 27.802 | 27.3998 | 26.7781 | 27.2851 | 27.3856 | 26.5608 | 26.4769 | 27.1346 | 27.1111 | -4.274%
яч.11ш | ОИК-50 | P, кВт | АСКУЭ | 237.36 | 232.8 | 228.72 | 227.52 | 247.92 | 265.92 | 299.28 | 324.24 | 315.12 | 308.4 | 292.56 | 303.6 | 304.56 | 302.64 | 294.48 | 322.08 | 327.36 | 332.64 | 320.4 | 325.2 | 305.52 | 297.12 | 275.04 | 257.04 | 6947.52 | 332.64 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 134.88 | 138 | 137.04 | 135.84 | 135.6 | 130.56 | 124.8 | 122.64 | 116.16 | 108 | 106.8 | 115.68 | 117.12 | 118.08 | 119.52 | 123.84 | 124.08 | 120.24 | 120.24 | 129.6 | 130.08 | 129.84 | 133.68 | 138.24 | 3010.56
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 32 | 31 | 30 | 32 | 34 | 30 | 34 | 32 | 36 | 37 | 33 | 34 | 31 | 31 | 29 | 28 | 31
|  | tgφ |  | 0.56825 | 0.59278 | 0.59916 | 0.59705 | 0.54695 | 0.49097 | 0.417 | 0.37824 | 0.36862 | 0.35019 | 0.36505 | 0.38103 | 0.38455 | 0.39017 | 0.40587 | 0.3845 | 0.37903 | 0.36147 | 0.37528 | 0.39852 | 0.42577 | 0.437 | 0.48604 | 0.53782 | 0.44255
|  | I расчет, А |  | 24.6189 | 24.4045 | 24.0067 | 23.8957 | 25.562 | 27.0518 | 29.6571 | 31.8065 | 30.962 | 30.1245 | 28.5302 | 29.8567 | 29.9388 | 29.8538 | 29.206 | 31.7108 | 32.2746 | 32.6603 | 31.5997 | 32.0181 | 30.2747 | 29.5163 | 27.7498 | 26.3187 | 28.8999 | 6.774%
яч.15ш | п.Ачим, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 581.04 | 567.12 | 560.4 | 551.28 | 561.12 | 568.8 | 628.08 | 668.64 | 645.36 | 599.76 | 587.28 | 585.36 | 588.48 | 588.96 | 641.28 | 674.64 | 702 | 686.64 | 704.16 | 706.32 | 695.76 | 676.32 | 637.44 | 593.52 | 14999.76 | 706.32 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 243.6 | 245.52 | 243.84 | 243.36 | 239.04 | 232.56 | 228.72 | 228.96 | 220.56 | 199.2 | 196.08 | 195.84 | 198.72 | 197.28 | 217.44 | 231.84 | 232.08 | 219.12 | 222.48 | 234.96 | 234.48 | 234 | 237.6 | 243.84 | 5421.12
|  | I, А | ТИ | 58 | 56 | 55 | 54 | 55 | 60 | 63 | 63 | 56 | 57 | 58 | 54 | 54 | 58 | 63 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 65 | 63 | 60 | 56 | 60.3333
|  | tgφ |  | 0.41925 | 0.43292 | 0.43512 | 0.44145 | 0.42601 | 0.40886 | 0.36416 | 0.34243 | 0.34176 | 0.33213 | 0.33388 | 0.33456 | 0.33768 | 0.33496 | 0.33907 | 0.34365 | 0.3306 | 0.31912 | 0.31595 | 0.33265 | 0.33701 | 0.34599 | 0.37274 | 0.41084 | 0.36387
|  | I расчет, А |  | 56.815 | 55.728 | 55.026 | 54.3412 | 55.1724 | 56.1147 | 61.1353 | 64.8458 | 62.8748 | 58.2621 | 56.7178 | 56.7238 | 56.9893 | 57.0796 | 62.2275 | 65.5563 | 68.1627 | 66.553 | 68.1887 | 68.0814 | 66.9398 | 65.1456 | 61.731 | 57.8627 | 60.7614 | -0.7096%
яч.8ш | Очистные ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 40.8 | 40.56 | 40.8 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.56 | 40.32 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.32 | 40.08 | 40.08 | 40.56 | 40.32 | 40.08 | 40.32 | 970.08 | 40.8 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.72 | 37.2 | 36.96 | 37.2 | 36.72 | 36 | 35.52 | 35.04 | 34.8 | 34.08 | 34.08 | 34.32 | 34.8 | 34.8 | 34.56 | 34.8 | 34.56 | 34.32 | 34.32 | 34.8 | 35.52 | 35.76 | 36.24 | 36.48 | 849.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0.9 | 0.91716 | 0.90588 | 0.91716 | 0.90533 | 0.88757 | 0.88095 | 0.86905 | 0.8631 | 0.84524 | 0.84524 | 0.85119 | 0.85799 | 0.8631 | 0.85207 | 0.85799 | 0.85207 | 0.85119 | 0.85629 | 0.86826 | 0.87574 | 0.8869 | 0.90419 | 0.90476 | 0.87577
|  | I расчет, А |  | 4.9192 | 4.9322 | 4.9336 | 4.9322 | 4.9261 | 4.9289 | 4.8837 | 4.8703 | 4.9023 | 4.8593 | 4.8362 | 4.8581 | 4.8957 | 4.879 | 4.8814 | 4.8957 | 4.8969 | 4.8736 | 4.8568 | 4.8318 | 4.8924 | 4.8751 | 4.8727 | 4.8728 | 4.8878 | 2.245%
яч.6ш | м.Строитель | P, кВт | АСКУЭ | 64.8 | 60.96 | 58.56 | 56.88 | 56.88 | 68.64 | 78.72 | 87.6 | 85.68 | 82.56 | 84.72 | 83.04 | 87.6 | 83.76 | 89.52 | 94.56 | 101.28 | 91.92 | 93.6 | 99.36 | 97.2 | 91.2 | 82.08 | 75.36 | 1956.48 | 101.28 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36 | 36.72 | 36.48 | 35.52 | 34.56 | 34.56 | 32.88 | 34.56 | 34.8 | 35.52 | 34.56 | 35.04 | 35.04 | 34.08 | 36.72 | 37.44 | 36.48 | 34.32 | 33.84 | 35.28 | 36.48 | 36.24 | 36 | 36.96 | 850.08
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 12.4583
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.60236 | 0.62295 | 0.62447 | 0.60759 | 0.5035 | 0.41768 | 0.39452 | 0.40616 | 0.43023 | 0.40793 | 0.42197 | 0.4 | 0.40688 | 0.41019 | 0.39594 | 0.36019 | 0.37337 | 0.36154 | 0.35507 | 0.37531 | 0.39737 | 0.4386 | 0.49045 | 0.44833
|  | I расчет, А |  | 6.6432 | 6.3777 | 6.183 | 6.0097 | 5.9925 | 6.9845 | 7.7536 | 8.5858 | 8.512 | 8.2726 | 8.3818 | 8.2696 | 8.6429 | 8.2837 | 8.8637 | 9.3165 | 9.8927 | 9.0312 | 9.1611 | 9.5979 | 9.421 | 8.8774 | 8.0824 | 7.5221 | 8.1108 | 34.9%
яч.4ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Расчётное значение тока, А | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 9.89 | 10.07 | 9.54 | 9.88 | 9.87 | 9.42 | 9.41 | 9.48 | 9.51 | 9.42 | 9.14 | 9.11 | 9.26 | 8.91 | 9.44 | 9.55 | 9.56 | 9.43 | 9.42 | 9.51 | 9.18 | 9.23 | 9.12 | 9.24 | 226.59 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 6 кВ |  | P, кВт |  | 1194.96 | 1173.84 | 1154.16 | 1142.4 | 1176.96 | 1209.6 | 1320 | 1395.6 | 1353.12 | 1302.72 | 1280.88 | 1281.12 | 1289.04 | 1290 | 1325.04 | 1393.44 | 1447.44 | 1422 | 1422.72 | 1441.92 | 1413.6 | 1370.4 | 1299.84 | 1240.56 | 31341.36
|  | Q, кВАр |  | 581.28 | 588.24 | 584.4 | 581.52 | 575.04 | 562.32 | 548.88 | 545.76 | 529.2 | 516.24 | 505.2 | 515.28 | 508.8 | 507.36 | 530.16 | 550.56 | 550.56 | 532.32 | 532.08 | 562.8 | 561.84 | 561.36 | 569.52 | 583.68 | 13184.4
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 2.7539 | 2.6667 | 2.5532 | 2.6585 | 2.408 | 2.8902 | 2.9982 | 3.164 | 3.1271 | 3.2442 | 3.2276 | 3.2971 | 3.3993 | 3.3273 | 3.31 | 3.3943 | 3.504 | 3.1863 | 3.3741 | 3.4084 | 3.4426 | 3.3841 | 3.1127 | 3.0206 | 3.1383
|  | Q, % |  | 2.9259 | 2.7381 | 2.988 | 2.8858 | 2.7992 | 2.7801 | 2.6809 | 2.6124 | 2.8634 | 2.6697 | 2.9954 | 2.8507 | 2.9748 | 2.8046 | 2.9011 | 3.0021 | 2.5902 | 2.5055 | 2.5495 | 2.6971 | 2.8631 | 2.7443 | 2.7459 | 3.1076 | 2.8043
|  |  | Δ I | -0.813% | 0% | 0% | -1.681% | 0% | 0% | -0.7143% | -0.7092% | 0% | 0.7519% | 0.7519% | 0% | -0.7519% | -0.7692% | -1.439% | -0.7042% | -0.6757% | -0.6711% | -1.37% | 0% | -0.7092% | -0.7246% | 0% | 0% | -0.4346%
|  |  | Δ Iрасч | 2.745% | 2.63% | 2.591% | 2.675% | 2.47% | 2.82% | 2.877% | 2.986% | 2.906% | 2.9% | 2.936% | 2.995% | 3.147% | 3.097% | 3.077% | 3.177% | 3.204% | 2.902% | 3.053% | 3.117% | 3.188% | 3.133% | 2.935% | 2.972% | 2.949%
ПС 110 кВ Серёгово |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет уч
|  | Q, кВАр | 0: нет уч
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | 0: нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 117.6 | 117.7 | 117.7 | 117.6 | 117.4 | 116.4 | 116.3 | 116 | 115.5 | 115.5 | 115.1 | 115.6 | 116 | 115.5 | 115.9 | 115.8 | 115.6 | 115.1 | 115.5 | 116.5 | 116.7 | 116.7 | 117.2 | 117.8
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет уч
|  | Q, кВАр | 0: нет уч
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ | 0: нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 118 | 117.8 | 116.9 | 116.8 | 116.6 | 116.1 | 116.1 | 115.8 | 116.2 | 116.5 | 116.1 | 116.4 | 116.4 | 116.1 | 115.8 | 116.1 | 117 | 117.1 | 117.2 | 117.6 | 118.2
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 26.4 | 25.2 | 28.8 | 24 | 27.6 | 25.2 | 26.4 | 24 | 24 | 25.2 | 25.2 | 24 | 24 | 25.2 | 22.8 | 25.2 | 24 | 26.4 | 25.2 | 609.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 6 | 6 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 124.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1667 | 0.467%
|  | tgφ |  | 0.13636 | 0.18182 | 0.13636 | 0.18182 | 0.19048 | 0.18182 | 0.19048 | 0.20833 | 0.25 | 0.17391 | 0.2381 | 0.22727 | 0.25 | 0.2 | 0.2381 | 0.2381 | 0.2 | 0.25 | 0.2381 | 0.26316 | 0.19048 | 0.2 | 0.18182 | 0.19048 | 0.20571
|  | I расчет, А |  | 1.4668 | 1.4744 | 1.4654 | 1.4758 | 1.4122 | 1.4899 | 1.4258 | 1.6382 | 1.3843 | 1.5691 | 1.4538 | 1.5135 | 1.379 | 1.3669 | 1.4453 | 1.4453 | 1.3682 | 1.387 | 1.4495 | 1.3091 | 1.4203 | 1.3551 | 1.48 | 1.4082 | 1.441 | -23.51%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 409.2 | 409.2 | 411.6 | 414 | 412.8 | 422.4 | 436.8 | 460.8 | 454.8 | 428.4 | 423.6 | 435.6 | 435.6 | 430.8 | 442.8 | 487.2 | 484.8 | 486 | 470.4 | 459.6 | 445.2 | 430.8 | 418.8 | 404.4 | 10515.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 141.6 | 142.8 | 145.2 | 145.2 | 142.8 | 140.4 | 134.4 | 135.6 | 128.4 | 124.8 | 122.4 | 126 | 130.8 | 129.6 | 130.8 | 139.2 | 135.6 | 136.8 | 132 | 136.8 | 139.2 | 141.6 | 142.8 | 145.2 | 3270
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25.9167 | 8.043%
|  | tgφ |  | 0.34604 | 0.34897 | 0.35277 | 0.35072 | 0.34593 | 0.33239 | 0.30769 | 0.29427 | 0.28232 | 0.29132 | 0.28895 | 0.28926 | 0.30028 | 0.30084 | 0.29539 | 0.28571 | 0.2797 | 0.28148 | 0.28061 | 0.29765 | 0.31267 | 0.32869 | 0.34097 | 0.35905 | 0.31224
|  | I расчет, А |  | 23.9057 | 23.9047 | 24.0964 | 24.2214 | 24.1614 | 24.7877 | 25.4742 | 26.8262 | 26.4953 | 25.0411 | 24.8414 | 25.4233 | 25.4254 | 25.2223 | 25.8361 | 28.3531 | 28.2237 | 28.3893 | 27.4451 | 26.7036 | 25.9506 | 25.18 | 24.5222 | 23.6767 | 25.5878 | 1.269%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 435.6 | 435.6 | 438 | 440.4 | 438 | 448.8 | 462 | 489.6 | 478.8 | 456 | 448.8 | 462 | 459.6 | 454.8 | 468 | 512.4 | 508.8 | 510 | 495.6 | 482.4 | 470.4 | 454.8 | 445.2 | 429.6 |  | 512.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 145.2 | 147.6 | 148.8 | 150 | 147.6 | 145.2 | 139.2 | 141.6 | 134.4 | 129.6 | 128.4 | 132 | 136.8 | 134.4 | 136.8 | 145.2 | 140.4 | 142.8 | 138 | 142.8 | 144 | 146.4 | 147.6 | 150 |  | 150
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 459.1627 | 459.9273 | 462.5856 | 465.2442 | 462.201 | 471.7038 | 482.5149 | 509.6653 | 497.3055 | 474.0592 | 466.8062 | 480.4873 | 479.5273 | 474.243 | 487.5841 | 532.5756 | 527.8159 | 529.6148 | 514.4544 | 503.092 | 491.9473 | 477.7824 | 469.0296 | 455.0342 |  | 532.5756
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.52 | 10.51 | 10.51 | 10.5 | 10.41 | 10.4 | 10.38 | 10.33 | 10.32 | 10.3 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.34 | 10.31 | 10.33 | 10.41 | 10.44 | 10.44 | 10.48 | 10.53
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.48 | 10.47 | 10.47 | 10.45 | 10.38 | 10.37 | 10.35 | 10.31 | 10.3 | 10.26 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 10.31 | 10.28 | 10.29 | 10.38 | 10.39 | 10.41 | 10.43 | 10.49
I 1Д СМВ-10 пс Серёгово |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 37.5 | 37.8 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.4 | 37.5 | 37.8 | 38.1 | 37.5 | 37.2 | 37.5 | 37.5 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 908.1 | 38.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.8 | 20.4 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 19.8 | 20.7 | 20.7 | 19.5 | 18.6 | 18.3 | 20.4 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21 | 21 | 20.7 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 22.2 | 22.8 | 503.1
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.528 | 0.53968 | 0.5748 | 0.58268 | 0.59055 | 0.57812 | 0.528 | 0.54762 | 0.54331 | 0.52 | 0.5 | 0.488 | 0.544 | 0.54762 | 0.55556 | 0.56349 | 0.55556 | 0.55556 | 0.54762 | 0.57143 | 0.5748 | 0.5748 | 0.58268 | 0.59843
|  | I расчет, А |  | 2.3412 | 2.3691 | 2.4262 | 2.4345 | 2.4475 | 2.47 | 2.3638 | 2.4069 | 2.431 | 2.372 | 2.3432 | 2.3394 | 2.3865 | 2.4162 | 2.4197 | 2.4279 | 2.4244 | 2.4314 | 2.4209 | 2.4244 | 2.4449 | 2.4402 | 2.4438 | 2.4466 | 2.4113 | -20.57%
яч.8д | Ляли, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 105.8 | 106.8 | 105.6 | 106.2 | 108.8 | 111.8 | 111.2 | 113.6 | 113.8 | 101.2 | 99.2 | 111 | 109.6 | 111 | 116.4 | 134 | 134.8 | 130.2 | 122.4 | 115.2 | 110.6 | 108.8 | 105.8 | 101.4 | 2695.2 | 134.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.2 | 28.8 | 29 | 28.4 | 28.2 | 27.8 | 26.6 | 26.4 | 27.6 | 26.2 | 24 | 25.2 | 25.4 | 24.8 | 25.4 | 28.2 | 27.8 | 27 | 27 | 27.4 | 28.2 | 28.6 | 29 | 29.2 | 654.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.7917
|  | tgφ |  | 0.26654 | 0.26966 | 0.27462 | 0.26742 | 0.25919 | 0.24866 | 0.23921 | 0.23239 | 0.24253 | 0.25889 | 0.24194 | 0.22703 | 0.23175 | 0.22342 | 0.21821 | 0.21045 | 0.20623 | 0.20737 | 0.22059 | 0.23785 | 0.25497 | 0.26287 | 0.2741 | 0.28797 | 0.24433
|  | I расчет, А |  | 6.045 | 6.1011 | 6.0459 | 6.0692 | 6.2171 | 6.4154 | 6.3733 | 6.5135 | 6.5652 | 5.8666 | 5.75 | 6.3816 | 6.2893 | 6.3767 | 6.6667 | 7.6625 | 7.7167 | 7.4768 | 7.041 | 6.5941 | 6.35 | 6.2466 | 6.0798 | 5.8145 | 6.4441 | 5.118%
яч.6д | с. Серёгово | P, кВт | АСКУЭ | 264 | 262 | 266.8 | 266.8 | 265 | 270.6 | 285.4 | 307.4 | 300.6 | 288.8 | 285.2 | 286.2 | 286.8 | 280.2 | 286.4 | 314 | 311.6 | 315.4 | 309.4 | 303.8 | 294.6 | 282.6 | 272.2 | 262.8 | 6868.6 | 315.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 94.8 | 95.2 | 95.6 | 94.8 | 93.4 | 92.2 | 89.8 | 90 | 82.4 | 81.4 | 83.2 | 85.4 | 86.8 | 86.6 | 87.2 | 91.8 | 90.4 | 91 | 87.8 | 89.4 | 91.2 | 92.2 | 93.2 | 94.2 | 2160
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16.6667
|  | tgφ |  | 0.35909 | 0.36336 | 0.35832 | 0.35532 | 0.35245 | 0.34072 | 0.31465 | 0.29278 | 0.27412 | 0.28186 | 0.29173 | 0.29839 | 0.30265 | 0.30906 | 0.30447 | 0.29236 | 0.29012 | 0.28852 | 0.28378 | 0.29427 | 0.30957 | 0.32626 | 0.3424 | 0.35845 | 0.31603
|  | I расчет, А |  | 15.4863 | 15.3753 | 15.6467 | 15.6319 | 15.5421 | 15.9197 | 16.6774 | 17.8886 | 17.475 | 16.8389 | 16.7375 | 16.745 | 16.7511 | 16.4427 | 16.7524 | 18.306 | 18.1903 | 18.4581 | 18.0666 | 17.6351 | 17.1571 | 16.5059 | 15.9452 | 15.3834 | 16.7316 | -0.3896%
яч.14д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3 | 4 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 79.8 | 4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 13.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.17647 | 0.17647 | 0.23529 | 0.1875 | 0.17647 | 0.26667 | 0.15 | 0.10526 | 0.125 | 0.1875 | 0.13333 | 0.2 | 0.13333 | 0.13333 | 0.1875 | 0.16667 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 | 0.11765 | 0.125 | 0.17647 | 0.11765
|  | I расчет, А |  | 0.19061 | 0.19043 | 0.19284 | 0.17975 | 0.19097 | 0.1729 | 0.22546 | 0.2134 | 0.18081 | 0.18271 | 0.17051 | 0.17153 | 0.16919 | 0.16968 | 0.18218 | 0.20422 | 0.18493 | 0.22604 | 0.18529 | 0.1813 | 0.19046 | 0.17907 | 0.19134 | 0.18864 | 0.18809 | #DIV/0!
яч.3д | хоз.блок сан.Серёгово | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | База Кылтово | P, кВт | АСКУЭ | 7.4 | 7.6 | 7 | 7.2 | 7 | 7 | 7.6 | 10.2 | 6 | 8.6 | 7 | 8.4 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 7 | 6.4 | 6.6 | 7.4 | 8 | 7.6 | 172.8 | 10.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.40738 | 0.41759 | 0.38499 | 0.39599 | 0.38536 | 0.38869 | 0.42241 | 0.56801 | 0.33574 | 0.4817 | 0.39284 | 0.46958 | 0.31215 | 0.34626 | 0.39056 | 0.40172 | 0.36896 | 0.34779 | 0.3917 | 0.35537 | 0.36542 | 0.40972 | 0.44125 | 0.4172 | 0.39993 | -379.9%
яч.5д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 17.2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17 | 423.6 | 18.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4 | 109
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0.22581 | 0.21739 | 0.22826 | 0.22826 | 0.21978 | 0.23077 | 0.24719 | 0.24719 | 0.27273 | 0.2809 | 0.27273 | 0.28409 | 0.26966 | 0.28409 | 0.26966 | 0.28409 | 0.27907 | 0.28235 | 0.28235 | 0.27059 | 0.27059 | 0.24706 | 0.25581 | 0.23529
|  | I расчет, А |  | 1.0497 | 1.0346 | 1.038 | 1.038 | 1.0258 | 1.0371 | 1.0191 | 1.0211 | 1.0208 | 1.0356 | 1.0238 | 1.0228 | 1.0276 | 1.0218 | 1.0286 | 1.0208 | 0.99827 | 0.99038 | 0.98846 | 0.9779 | 0.97509 | 0.96954 | 0.97923 | 0.95868 | 1.0126 | -1.263%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 13.21 | 14.33 | 10.43 | 10.85 | 11.45 | 10.07 | 11.45 | 14.79 | 11.2 | 10.51 | 11.57 | 13.24 | 13.23 | 10.36 | 10.88 | 10.26 | 9.73 | 9.58 | 9.47 | 9.51 | 9.67 | 9.89 | 9.79 | 9.34 | 264.81 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 436.7 | 436 | 439.3 | 439.9 | 440.5 | 449 | 463.5 | 490.6 | 479.3 | 457.1 | 449.2 | 463.7 | 460.3 | 455.8 | 468.6 | 514.2 | 511.2 | 510.6 | 496.8 | 483.4 | 470.3 | 457.1 | 444.7 | 430.3 | 11148.1
|  | Q, кВАр |  | 147.6 | 149 | 151.5 | 150.2 | 148.7 | 147.2 | 141.2 | 141.9 | 135.9 | 132.7 | 131 | 134.5 | 137.8 | 137.5 | 139 | 146.9 | 144.8 | 144.4 | 141.1 | 143.6 | 146.3 | 147.3 | 149.4 | 150.6 | 3440.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.25253 | -0.091827 | -0.2968 | 0.11353 | -0.57078 | -0.044563 | -0.32468 | -0.20425 | -0.10443 | -0.24123 | -0.089127 | -0.36797 | -0.15231 | -0.21988 | -0.12821 | -0.35129 | -0.4717 | -0.11765 | -0.24213 | -0.2073 | 0.021259 | -0.50572 | 0.11231 | -0.16294 | -0.20584
|  | Q, % |  | -1.6529 | -0.94851 | -1.8145 | -0.13333 | -0.74526 | -1.3774 | -1.4368 | -0.21186 | -1.1161 | -2.392 | -2.0249 | -1.8939 | -0.73099 | -2.3065 | -1.6082 | -1.1708 | -3.1339 | -1.1204 | -2.2464 | -0.56022 | -1.5972 | -0.61475 | -1.2195 | -0.4 | -1.3344
|  |  | Δ I | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.448% | 6.667% | 3.846% | 7.407% | 0% | 3.846% | 4% | 0% | 0% | -3.333% | 3.226% | 0% | 6.667% | 3.571% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2%
|  |  | Δ Iрасч | -0.582% | -0.4299% | -0.6761% | -0.2029% | -0.9199% | -0.4805% | -0.6745% | -0.5164% | -0.4627% | -0.6285% | -0.4668% | -0.7176% | -0.4908% | -0.693% | -0.5815% | -0.7539% | -0.9853% | -0.5179% | -0.6901% | -0.5553% | -0.409% | -0.8134% | -0.3015% | -0.4952% | -0.588%
ПС 35 кВ Железнодорожная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 3 | bar: 1 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
Ввод Т-3 35 кВ | Т-3 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
яч.5Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 941.76 | 915.84 | 889.44 | 878.4 | 871.68 | 914.88 | 1008.48 | 1139.52 | 1193.28 | 1158.24 | 1168.8 | 1166.88 | 1149.12 | 1143.36 | 1201.44 | 1251.36 | 1229.76 | 1227.36 | 1218.24 | 1212.48 | 1222.08 | 1188 | 1115.52 | 998.88 | 26404.8 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 364.8 | 362.4 | 362.88 | 360.96 | 353.76 | 345.12 | 334.08 | 337.92 | 320.64 | 294.72 | 295.2 | 303.84 | 296.16 | 294.72 | 321.12 | 331.2 | 326.4 | 315.36 | 316.32 | 335.52 | 362.4 | 380.64 | 390.72 | 372.48 | 8079.36
|  | I, А | ТИ | 89 | 87 | 85 | 87 | 87 | 89 | 107 | 117 | 113 | 115 | 113 | 111 | 110 | 116 | 125 | 117 | 120 | 117 | 118 | 115 | 120 | 115 | 105 | 91 | 107.0417 | 32.36%
|  | tgφ |  | 0.38736 | 0.3957 | 0.40799 | 0.41093 | 0.40584 | 0.37723 | 0.33127 | 0.29655 | 0.2687 | 0.25446 | 0.25257 | 0.26039 | 0.25773 | 0.25777 | 0.26728 | 0.26467 | 0.26542 | 0.25694 | 0.25965 | 0.27672 | 0.29654 | 0.3204 | 0.35026 | 0.3729 | 0.3123
|  | I расчет, А |  | 92.3709 | 89.941 | 87.8592 | 86.8582 | 86.3134 | 90.5783 | 98.5698 | 110.6335 | 115.3836 | 111.786 | 113.1205 | 112.599 | 110.4568 | 110.2593 | 116.1312 | 120.8782 | 119.0058 | 118.9125 | 118.1065 | 116.7247 | 118.0786 | 115.3748 | 108.9662 | 97.5039 | 106.9338 | 0.1008%
яч.8Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1100.16 | 1056.96 | 1041.12 | 1019.04 | 1006.56 | 1069.44 | 1235.52 | 1385.76 | 1544.16 | 1610.4 | 1617.6 | 1639.2 | 1658.4 | 1648.32 | 1684.32 | 1718.4 | 1666.56 | 1621.92 | 1586.4 | 1575.36 | 1512.48 | 1449.12 | 1308 | 1186.08 | 33941.28 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 427.2 | 433.44 | 435.36 | 437.28 | 424.8 | 412.8 | 398.88 | 397.92 | 390.72 | 371.52 | 368.64 | 371.52 | 383.52 | 384.96 | 391.2 | 394.08 | 394.08 | 390.72 | 390.72 | 404.64 | 412.32 | 415.2 | 420.96 | 428.16 | 9680.64
|  | I, А | ТИ | 108 | 107 | 103 | 100 | 103 | 113 | 125 | 144 | 157 | 164 | 159 | 166 | 160 | 162 | 167 | 167 | 160 | 159 | 160 | 147 | 145 | 137 | 126 | 111 | 139.5833 | 44.08%
|  | tgφ |  | 0.38831 | 0.41008 | 0.41817 | 0.42911 | 0.42203 | 0.386 | 0.32284 | 0.28715 | 0.25303 | 0.2307 | 0.22789 | 0.22665 | 0.23126 | 0.23355 | 0.23226 | 0.22933 | 0.23646 | 0.2409 | 0.24629 | 0.25686 | 0.27261 | 0.28652 | 0.32183 | 0.36099 | 0.29795
|  | I расчет, А |  | 108.6292 | 104.9819 | 103.7045 | 101.9049 | 100.7208 | 106.8753 | 121.239 | 135.5101 | 151.1836 | 156.8666 | 157.4716 | 159.0092 | 160.2463 | 160.1351 | 163.3187 | 166.5163 | 162.0123 | 158.3491 | 155.0735 | 152.1313 | 146.6295 | 140.5396 | 127.4897 | 116.0666 | 138.1919 | 0.9969%
Ввод Т-3 10 кВ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 55 | 56 | 56 | 55.8 | 55.8 | 56.4 | 59 | 61 | 60.2 | 55.4 | 54.4 | 57.2 | 54 | 54.4 | 57.8 | 59 | 57.6 | 59.6 | 58 | 56.8 | 56.4 | 54.8 | 53.8 | 53 | 1357.4 | 1600 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 17.8 | 17.2 | 16.6 | 16 | 14.8 | 12.4 | 11.6 | 12 | 12.8 | 12.6 | 13.6 | 15.2 | 15 | 14.6 | 14.4 | 15.6 | 16.6 | 17 | 17.2 | 18.4 | 375.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.941%
|  | tgφ |  | 0.33091 | 0.33214 | 0.33214 | 0.33692 | 0.319 | 0.30496 | 0.28136 | 0.2623 | 0.24585 | 0.22383 | 0.21324 | 0.20979 | 0.23704 | 0.23162 | 0.23529 | 0.25763 | 0.26042 | 0.24497 | 0.24828 | 0.27465 | 0.29433 | 0.31022 | 0.3197 | 0.34717 | 0.27724
|  | I расчет, А |  | 3.1443 | 3.1967 | 3.1967 | 3.1958 | 3.1909 | 3.2399 | 3.3709 | 3.485 | 3.4589 | 3.1675 | 3.1125 | 3.2515 | 3.0786 | 3.1066 | 3.3003 | 3.3896 | 3.3114 | 3.427 | 3.3311 | 3.2489 | 3.2304 | 3.1496 | 3.083 | 3.0422 | 3.2379 | -7.93%
яч.2Ш | СМВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВт |  |  |  | 2041.92 | 1972.8 | 1930.56 | 1897.44 | 1878.24 | 1984.32 | 2244 | 2525.28 | 2737.44 | 2768.64 | 2786.4 | 2806.08 | 2807.52 | 2791.68 | 2885.76 | 2969.76 | 2896.32 | 2849.28 | 2804.64 | 2787.84 | 2734.56 | 2637.12 | 2423.52 | 2184.96 |  | 2969.76
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВАр |  |  |  | 792 | 795.84 | 798.24 | 798.24 | 778.56 | 757.92 | 732.96 | 735.84 | 711.36 | 666.24 | 663.84 | 675.36 | 679.68 | 679.68 | 712.32 | 725.28 | 720.48 | 706.08 | 707.04 | 740.16 | 774.72 | 795.84 | 811.68 | 800.64 |  | 811.68
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВА |  |  |  | 2190.1373 | 2127.2755 | 2089.0785 | 2058.5105 | 2033.2096 | 2124.1395 | 2360.6707 | 2630.3041 | 2828.3583 | 2847.6733 | 2864.3862 | 2886.2079 | 2888.6214 | 2873.2285 | 2972.3746 | 3057.042 | 2984.5872 | 2935.4634 | 2892.3885 | 2884.4217 | 2842.1839 | 2754.5895 | 2555.8313 | 2327.0313 |  | 3057.042
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВЛ 10 кВ РП Вейпом | РП "Вейпом" Т-3 - 10 | P, кВт | АСКУЭ | 55 | 56 | 56 | 55.8 | 55.8 | 56.4 | 59 | 61 | 60.2 | 55.4 | 54.4 | 57.2 | 54 | 54.4 | 57.8 | 59 | 57.6 | 59.6 | 58 | 56.8 | 56.4 | 54.8 | 53.8 | 53 | 1357.4 | 61
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 17.8 | 17.2 | 16.6 | 16 | 14.8 | 12.4 | 11.6 | 12 | 12.8 | 12.6 | 13.6 | 15.2 | 15 | 14.6 | 14.4 | 15.6 | 16.6 | 17 | 17.2 | 18.4 | 375.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.33091 | 0.33214 | 0.33214 | 0.33692 | 0.319 | 0.30496 | 0.28136 | 0.2623 | 0.24585 | 0.22383 | 0.21324 | 0.20979 | 0.23704 | 0.23162 | 0.23529 | 0.25763 | 0.26042 | 0.24497 | 0.24828 | 0.27465 | 0.29433 | 0.31022 | 0.3197 | 0.34717
|  | U, кВ | ТИ | 10.65 | 10.67 | 10.67 | 10.65 | 10.61 | 10.52 | 10.51 | 10.46 | 10.36 | 10.36 | 10.33 | 10.39 | 10.42 | 10.39 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.35 | 10.37 | 10.48 | 10.52 | 10.53 | 10.59 | 10.66 | 10.4863
|  | I расчет, А |  | 3.1443 | 3.1967 | 3.1967 | 3.1958 | 3.1909 | 3.2399 | 3.3709 | 3.485 | 3.4589 | 3.1675 | 3.1125 | 3.2515 | 3.0786 | 3.1066 | 3.3003 | 3.3896 | 3.3114 | 3.427 | 3.3311 | 3.2489 | 3.2304 | 3.1496 | 3.083 | 3.0422 | 3.2379 | -7.93%
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.32 | 6.33 | 6.32 | 6.32 | 6.3 | 6.24 | 6.23 | 6.21 | 6.19 | 6.18 | 6.16 | 6.19 | 6.21 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.18 | 6.16 | 6.16 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.27 | 6.32 | 6.2325
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.28 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.27 | 6.2 | 6.19 | 6.15 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.11 | 6.14 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 6.11 | 6.09 | 6.09 | 6.18 | 6.18 | 6.2 | 6.23 | 6.28 | 6.1746
яч.19ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 121.68 | 112.2 | 108.6 | 120.96 | 109.56 | 123.72 | 122.4 | 122.88 | 114.48 | 119.76 | 118.8 | 121.56 | 112.56 | 115.92 | 133.56 | 128.4 | 111.24 | 120.48 | 114.72 | 111.36 | 112.68 | 119.04 | 115.68 | 130.8 | 2843.04 | 133.56 | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.12 | 32.76 | 32.64 | 33.12 | 32.16 | 29.88 | 27.12 | 25.8 | 21 | 18.24 | 21.6 | 20.88 | 18 | 21.24 | 34.2 | 25.2 | 22.92 | 22.68 | 21.96 | 24.72 | 25.68 | 26.88 | 31.44 | 39.72 | 648.96
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11.0833
|  | tgφ |  | 0.3215 | 0.29198 | 0.30055 | 0.27381 | 0.29354 | 0.24151 | 0.22157 | 0.20996 | 0.18344 | 0.1523 | 0.18182 | 0.17177 | 0.15991 | 0.18323 | 0.25606 | 0.19626 | 0.20604 | 0.18825 | 0.19142 | 0.22198 | 0.2279 | 0.22581 | 0.27178 | 0.30367 | 0.22817
|  | I расчет, А |  | 11.69 | 10.6735 | 10.3716 | 11.4704 | 10.4764 | 11.7902 | 11.632 | 11.6872 | 10.8687 | 11.3307 | 11.3306 | 11.5178 | 10.6103 | 11.0051 | 12.8745 | 12.219 | 10.6232 | 11.504 | 10.9604 | 10.5838 | 10.7056 | 11.2867 | 11.0515 | 12.5026 | 11.2819 | -1.792%
яч.11ш | ЕМВА ф."Север", водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 404.82 | 405.72 | 395.82 | 379.8 | 377.28 | 383.4 | 414.18 | 444.78 | 427.86 | 391.14 | 382.68 | 387 | 392.22 | 388.44 | 409.68 | 448.92 | 455.94 | 450.54 | 449.46 | 462.42 | 454.86 | 442.62 | 420.48 | 405.54 | 9975.6 | 462.42 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 145.62 | 146.7 | 147.42 | 146.16 | 143.28 | 138.42 | 136.08 | 136.98 | 124.38 | 108.18 | 104.76 | 105.66 | 107.28 | 105.3 | 117.36 | 127.44 | 127.98 | 124.74 | 127.98 | 136.08 | 139.68 | 140.04 | 140.4 | 143.82 | 3121.74
|  | I, А | ТИ | 38 | 38 | 39 | 37 | 36 | 38 | 42 | 45 | 39 | 36 | 36 | 35 | 37 | 37 | 43 | 42 | 45 | 42 | 44 | 45 | 44 | 44 | 39 | 39 | 40
|  | tgφ |  | 0.35972 | 0.36158 | 0.37244 | 0.38483 | 0.37977 | 0.36103 | 0.32855 | 0.30797 | 0.2907 | 0.27658 | 0.27375 | 0.27302 | 0.27352 | 0.27108 | 0.28647 | 0.28388 | 0.28069 | 0.27687 | 0.28474 | 0.29428 | 0.30708 | 0.31639 | 0.3339 | 0.35464 | 0.3139
|  | I расчет, А |  | 39.3479 | 39.3965 | 38.6315 | 37.2204 | 37.0282 | 37.7596 | 40.4496 | 43.3196 | 41.6084 | 37.958 | 37.2307 | 37.4616 | 37.8494 | 37.5825 | 39.7955 | 43.5775 | 44.2937 | 43.8677 | 43.8523 | 44.7236 | 44.0773 | 42.936 | 40.8681 | 39.3546 | 40.4246 | -1.061%
яч.13ш | ТП Сказка | P, кВт | АСКУЭ | 199.08 | 190.98 | 180.36 | 179.64 | 186.84 | 207.36 | 254.16 | 315.9 | 377.1 | 371.34 | 370.8 | 358.92 | 366.66 | 371.16 | 370.62 | 366.3 | 340.2 | 329.76 | 332.1 | 316.26 | 308.7 | 275.94 | 251.1 | 218.16 | 7039.44 | 377.1 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 86.76 | 89.1 | 86.04 | 87.84 | 83.52 | 87.66 | 87.66 | 88.92 | 99.9 | 100.8 | 104.22 | 105.12 | 105.84 | 102.6 | 95.58 | 100.44 | 96.12 | 90.72 | 89.46 | 89.46 | 89.28 | 87.84 | 89.28 | 86.94 | 2231.1
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 28 | 36 | 35 | 38 | 35 | 37 | 37 | 36 | 39 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 23 | 21 | 28.875
|  | tgφ |  | 0.4358 | 0.46654 | 0.47705 | 0.48898 | 0.44701 | 0.42274 | 0.3449 | 0.28148 | 0.26492 | 0.27145 | 0.28107 | 0.29288 | 0.28866 | 0.27643 | 0.25789 | 0.2742 | 0.28254 | 0.27511 | 0.26938 | 0.28287 | 0.28921 | 0.31833 | 0.35556 | 0.39851 | 0.33515
|  | I расчет, А |  | 19.8621 | 19.2443 | 18.2768 | 18.2891 | 18.7777 | 20.8544 | 24.9448 | 30.5471 | 36.4291 | 35.9895 | 36.1429 | 34.9246 | 35.5226 | 35.9595 | 35.7416 | 35.4684 | 33.0657 | 32.0933 | 32.2741 | 30.4947 | 29.768 | 26.7823 | 24.5688 | 21.4792 | 28.6459 | 0.7936%
яч.14ш | ЕМВА-центр | P, кВт | АСКУЭ | 812.52 | 773.64 | 759.6 | 741.24 | 723.6 | 790.92 | 926.28 | 1038.96 | 1103.4 | 1175.4 | 1182.24 | 1201.68 | 1212.84 | 1217.88 | 1276.56 | 1330.56 | 1280.88 | 1255.32 | 1234.08 | 1234.44 | 1177.92 | 1120.68 | 991.8 | 885.96 | 25448.4 | 1330.56 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 310.68 | 315.36 | 317.16 | 320.76 | 308.52 | 300.96 | 289.44 | 289.08 | 275.76 | 261.72 | 259.2 | 263.16 | 273.24 | 276.12 | 286.2 | 291.6 | 288.72 | 289.08 | 293.04 | 304.2 | 305.64 | 307.44 | 309.24 | 313.56 | 7049.88
|  | I, А | ТИ | 78 | 77 | 75 | 70 | 73 | 82 | 93 | 104 | 111 | 117 | 115 | 119 | 116 | 119 | 126 | 127 | 121 | 121 | 123 | 112 | 111 | 103 | 93 | 79 | 102.7083
|  | tgφ |  | 0.38237 | 0.40763 | 0.41754 | 0.43273 | 0.42637 | 0.38052 | 0.31248 | 0.27824 | 0.24992 | 0.22266 | 0.21924 | 0.21899 | 0.22529 | 0.22672 | 0.2242 | 0.21916 | 0.22541 | 0.23028 | 0.23746 | 0.24643 | 0.25947 | 0.27433 | 0.3118 | 0.35392 | 0.29096
|  | I расчет, А |  | 80.068 | 76.7754 | 75.6457 | 74.2224 | 72.5195 | 78.8966 | 90.6224 | 101.3607 | 107.9508 | 114.2957 | 114.878 | 116.3787 | 117.0415 | 118.1413 | 123.5643 | 128.6541 | 124.2175 | 122.2676 | 120.3902 | 118.9151 | 113.823 | 108.3429 | 96.3909 | 86.5037 | 103.4111 | -0.6842%
яч.15ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 13.41 | 13.23 | 13.32 | 13.5 | 13.32 | 13.32 | 12.87 | 13.59 | 15.03 | 13.05 | 14.13 | 27.72 | 11.97 | 10.53 | 11.43 | 15.12 | 14.31 | 14.4 | 14.76 | 14.22 | 53.46 | 83.25 | 85.05 | 33.75 | 538.74 | 85.05 | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.11 | 25.74 | 25.92 | 26.01 | 25.65 | 24.57 | 23.22 | 22.68 | 19.89 | 16.02 | 17.19 | 25.2 | 16.2 | 16.11 | 17.91 | 23.04 | 22.86 | 22.32 | 22.68 | 23.67 | 46.62 | 62.82 | 63.54 | 35.73 | 650.7
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 | 3 | 2.9583
|  | tgφ |  | 1.8725 | 1.9456 | 1.9459 | 1.9267 | 1.9257 | 1.8446 | 1.8042 | 1.6689 | 1.3234 | 1.2276 | 1.2166 | 0.90909 | 1.3534 | 1.5299 | 1.5669 | 1.5238 | 1.5975 | 1.55 | 1.5366 | 1.6646 | 0.87205 | 0.75459 | 0.74709 | 1.0587 | 1.4736
|  | I расчет, А |  | 2.6036 | 2.6428 | 2.6654 | 2.6802 | 2.6518 | 2.589 | 2.4632 | 2.4611 | 2.328 | 1.9326 | 2.0881 | 3.4983 | 1.8749 | 1.7972 | 1.984 | 2.5734 | 2.5225 | 2.4925 | 2.5392 | 2.562 | 6.5707 | 9.6455 | 9.7873 | 4.4953 | 3.3104 | -11.9%
яч.16ш | РП база РЭС, хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 27.54 | 26.01 | 26.28 | 25.92 | 26.1 | 27.09 | 28.44 | 29.16 | 30.33 | 28.98 | 29.07 | 29.34 | 30.69 | 29.88 | 32.58 | 29.61 | 30.51 | 28.08 | 25.11 | 24.93 | 24.75 | 24.57 | 25.38 | 24.84 | 665.19 | 32.58 | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.28 | 8.1 | 8.37 | 8.37 | 8.01 | 7.83 | 7.65 | 7.56 | 7.02 | 6.3 | 5.85 | 6.93 | 7.11 | 7.02 | 7.38 | 6.93 | 7.2 | 7.2 | 7.02 | 7.11 | 7.38 | 7.92 | 8.1 | 8.46 | 179.1
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0.30065 | 0.31142 | 0.31849 | 0.32292 | 0.3069 | 0.28904 | 0.26899 | 0.25926 | 0.23145 | 0.21739 | 0.20124 | 0.2362 | 0.23167 | 0.23494 | 0.22652 | 0.23404 | 0.23599 | 0.25641 | 0.27957 | 0.2852 | 0.29818 | 0.32234 | 0.31915 | 0.34058 | 0.27202
|  | I расчет, А |  | 2.647 | 2.5035 | 2.5346 | 2.5031 | 2.5169 | 2.629 | 2.7502 | 2.8313 | 2.9549 | 2.8149 | 2.8145 | 2.8521 | 2.9658 | 2.9038 | 3.1551 | 2.8722 | 2.9657 | 2.7514 | 2.4747 | 2.4248 | 2.4157 | 2.4068 | 2.4718 | 2.4153 | 2.6906 | 7.75%
яч.17ш | КНС, 2, 3 мкр. ЕкВА | P, кВт | АСКУЭ | 212.04 | 202.68 | 200.16 | 193.68 | 193.32 | 195.84 | 214.56 | 252 | 267.48 | 271.8 | 290.52 | 279.72 | 274.68 | 266.04 | 285.12 | 301.68 | 316.44 | 320.76 | 315.36 | 316.08 | 301.32 | 276.48 | 252.72 | 219.6 | 6220.08 | 320.76 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 82.8 | 83.88 | 84.96 | 82.8 | 84.24 | 79.2 | 74.88 | 80.28 | 71.28 | 64.8 | 63 | 62.28 | 66.24 | 66.24 | 70.92 | 72.72 | 74.88 | 73.8 | 73.44 | 80.64 | 80.28 | 81.72 | 84.24 | 82.08 | 1821.6
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 24 | 23 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 28 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 | 25 | 22 | 19 | 25.0833
|  | tgφ |  | 0.39049 | 0.41385 | 0.42446 | 0.42751 | 0.43575 | 0.40441 | 0.34899 | 0.31857 | 0.26649 | 0.23841 | 0.21685 | 0.22265 | 0.24115 | 0.24899 | 0.24874 | 0.24105 | 0.23663 | 0.23008 | 0.23288 | 0.25513 | 0.26643 | 0.29557 | 0.33333 | 0.37377 | 0.30467
|  | I расчет, А |  | 20.8196 | 20.0304 | 19.8878 | 19.2651 | 19.3483 | 19.5687 | 21.0849 | 24.618 | 25.8495 | 26.1348 | 27.8951 | 26.7604 | 26.3005 | 25.6018 | 27.4364 | 28.9784 | 30.415 | 30.8855 | 30.3842 | 30.2661 | 28.8861 | 26.664 | 24.5587 | 21.442 | 25.1284 | -0.1796%
яч.4ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18ш | КМЗ | P, кВт | АСКУЭ | 265.56 | 264 | 261.24 | 257.76 | 262.32 | 257.52 | 286.8 | 323.4 | 416.76 | 411.48 | 411.84 | 414.12 | 420.6 | 406.56 | 381.12 | 363.6 | 361.32 | 344.64 | 332.88 | 321.96 | 316.92 | 309.96 | 296.76 | 280.92 | 7970.04 | 420.6 | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 118.08 | 119.16 | 119.16 | 117.24 | 116.64 | 113.64 | 111.72 | 113.28 | 121.92 | 118.92 | 119.04 | 117.6 | 119.4 | 118.56 | 114.72 | 113.4 | 114.6 | 110.88 | 107.52 | 108.84 | 114.6 | 114.36 | 114.96 | 117.48 | 2775.72
|  | I, А | ТИ | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 37 | 43 | 44 | 41 | 44 | 42 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 34.4583
|  | tgφ |  | 0.44465 | 0.45136 | 0.45613 | 0.45484 | 0.44465 | 0.44129 | 0.38954 | 0.35028 | 0.29254 | 0.28901 | 0.28904 | 0.28398 | 0.28388 | 0.29162 | 0.30101 | 0.31188 | 0.31717 | 0.32173 | 0.323 | 0.33805 | 0.36161 | 0.36895 | 0.38738 | 0.4182 | 0.35882
|  | I расчет, А |  | 26.7505 | 26.6178 | 26.3868 | 26.0226 | 26.4663 | 26.2427 | 28.7422 | 32.207 | 41.2149 | 40.6541 | 40.6901 | 40.7268 | 41.1609 | 40.0646 | 37.5922 | 35.9735 | 35.8607 | 34.3629 | 33.2027 | 31.7881 | 31.521 | 30.8021 | 29.5279 | 28.0269 | 33.0252 | 4.159%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 15.64 | 15.74 | 15.72 | 15.72 | 15.66 | 15.5 | 15.3 | 15.22 | 15.12 | 15.06 | 15.02 | 15.06 | 15.2 | 15.16 | 15.12 | 15.08 | 15.12 | 14.98 | 14.94 | 15.2 | 15.3 | 15.34 | 15.46 | 15.62 | 367.28 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
| ТСН-3 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2056.65 | 1988.46 | 1945.38 | 1912.5 | 1892.34 | 1999.17 | 2259.69 | 2540.67 | 2752.44 | 2782.95 | 2800.08 | 2820.06 | 2822.22 | 2806.41 | 2900.67 | 2984.19 | 2910.84 | 2863.98 | 2818.47 | 2801.67 | 2750.61 | 2652.54 | 2438.97 | 2199.57 | 60700.53
|  | Q, кВАр |  | 816.45 | 820.8 | 821.67 | 822.3 | 802.02 | 782.16 | 757.77 | 764.58 | 741.15 | 694.98 | 694.86 | 706.83 | 713.31 | 713.19 | 744.27 | 760.77 | 755.28 | 741.42 | 743.1 | 774.72 | 809.16 | 829.02 | 841.2 | 827.79 | 18478.8
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -0.72138 | -0.7938 | -0.76765 | -0.7937 | -0.7507 | -0.74837 | -0.6992 | -0.60944 | -0.54796 | -0.51686 | -0.49096 | -0.4982 | -0.52359 | -0.52764 | -0.51667 | -0.4859 | -0.50133 | -0.51592 | -0.49311 | -0.49608 | -0.58693 | -0.58473 | -0.6375 | -0.66866 | -0.58736
|  | Q, % |  | -3.0871 | -3.1363 | -2.9352 | -3.0141 | -3.0133 | -3.1982 | -3.3849 | -3.9057 | -4.1878 | -4.3138 | -4.6728 | -4.6597 | -4.9479 | -4.9303 | -4.4853 | -4.8933 | -4.8301 | -5.0051 | -5.1001 | -4.6693 | -4.4455 | -4.1692 | -3.6369 | -3.391 | -4.0473
|  |  | Δ I | -1.015% | -0.5155% | -0.5319% | -0.5348% | -0.5263% | -0.495% | -0.8621% | -0.7663% | -0.7407% | -0.3584% | -0.3676% | -0.361% | -0.7407% | -0.3597% | -0.3425% | -0.3521% | -0.7143% | -0.7246% | -0.3597% | -0.3817% | -0.7547% | -0.3968% | -0.8658% | -1.485% | -0.5913%
|  |  | Δ Iрасч | -1.387% | -1.519% | -1.481% | -1.542% | -1.471% | -1.457% | -1.31% | -1.173% | -0.9893% | -0.9149% | -0.9157% | -0.9249% | -0.9688% | -0.9843% | -0.964% | -1.017% | -1.048% | -1.069% | -1.061% | -1.079% | -1.156% | -1.153% | -1.171% | -1.24% | -1.139%
ПС 35 кВ Онежье |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: 0 to 24
ПБВ 2 | bar: 0 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ ( В резерве ) | P, кВт | 0: нет уч | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | 0: нет уч | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет уч
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 234 | 227.6 | 215.2 | 226.8 | 230 | 230.8 | 242.8 | 246.4 | 250 | 245.2 | 243.2 | 242 | 237.2 | 229.2 | 240.4 | 265.6 | 266.8 | 263.6 | 254.8 | 245.6 | 244.8 | 242.4 | 244.4 | 238 | 5806.8 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 93.2 | 95.6 | 95.6 | 94.8 | 93.2 | 91.2 | 88.4 | 83.2 | 78.8 | 79.6 | 73.2 | 74.8 | 76.8 | 74.8 | 75.6 | 80.4 | 79.2 | 76.4 | 75.2 | 78 | 84.4 | 86.4 | 88.4 | 90 | 2007.2
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.625 | 17.39%
|  | tgφ |  | 0.39829 | 0.42004 | 0.44424 | 0.41799 | 0.40522 | 0.39515 | 0.36409 | 0.33766 | 0.3152 | 0.32463 | 0.30099 | 0.30909 | 0.32378 | 0.32635 | 0.31448 | 0.30271 | 0.29685 | 0.28983 | 0.29513 | 0.31759 | 0.34477 | 0.35644 | 0.3617 | 0.37815 | 0.34752
|  | I расчет, А |  | 13.7873 | 13.4873 | 12.8532 | 13.4555 | 13.6099 | 13.7534 | 14.3477 | 14.4964 | 14.739 | 14.5239 | 14.2118 | 14.215 | 13.9514 | 13.491 | 14.1152 | 15.5583 | 15.6337 | 15.447 | 14.9236 | 14.3224 | 14.3644 | 14.2209 | 14.3075 | 13.9017 | 14.2382 | -4.501%
яч.2Д | СМВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 234 | 227.6 | 215.2 | 226.8 | 230 | 230.8 | 242.8 | 246.4 | 250 | 245.2 | 243.2 | 242 | 237.2 | 229.2 | 240.4 | 265.6 | 266.8 | 263.6 | 254.8 | 245.6 | 244.8 | 242.4 | 244.4 | 238 |  | 266.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 93.2 | 95.6 | 95.6 | 94.8 | 93.2 | 91.2 | 88.4 | 83.2 | 78.8 | 79.6 | 73.2 | 74.8 | 76.8 | 74.8 | 75.6 | 80.4 | 79.2 | 76.4 | 75.2 | 78 | 84.4 | 86.4 | 88.4 | 90 |  | 95.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 251.8774 | 246.8626 | 235.4791 | 245.8155 | 248.1658 | 248.1654 | 258.392 | 260.0677 | 262.1249 | 257.7968 | 253.9773 | 253.2963 | 249.3232 | 241.0968 | 252.007 | 277.5023 | 278.3072 | 274.4484 | 265.6654 | 257.6885 | 258.9409 | 257.3378 | 259.896 | 254.4484 |  | 278.3072
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.58 | 10.59 | 10.56 | 10.54 | 10.43 | 10.41 | 10.37 | 10.28 | 10.26 | 10.33 | 10.3 | 10.33 | 10.33 | 10.32 | 10.31 | 10.29 | 10.27 | 10.29 | 10.4 | 10.42 | 10.46 | 10.5 | 10.58 | 10.4046
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 10.51 | 10.49 | 10.39 | 10.38 | 10.35 | 10.25 | 10.24 | 10.3 | 10.27 | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 10.28 | 10.28 | 10.26 | 10.25 | 10.36 | 10.39 | 10.41 | 10.46 | 10.53 | 10.3704
яч.10д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | 0%
яч.1д | Онежье, Козлов | P, кВт | АСКУЭ | 34.08 | 31.08 | 22.44 | 31.02 | 36.42 | 30.3 | 38.28 | 25.8 | 23.16 | 26.7 | 22.86 | 19.26 | 18.18 | 21.18 | 28.68 | 37.86 | 40.14 | 38.34 | 30.12 | 26.76 | 26.52 | 27.3 | 33.18 | 33 | 702.66 | 40.14 | 100 | 6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.94 | 12.18 | 12.06 | 12.06 | 13.92 | 14.28 | 13.56 | 11.58 | 9.9 | 15.78 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 9.72 | 9.66 | 11.94 | 12.6 | 12.18 | 11.7 | 9.78 | 10.38 | 10.62 | 10.68 | 10.98 | 276
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9167
|  | tgφ |  | 0.35035 | 0.39189 | 0.53743 | 0.38878 | 0.38221 | 0.47129 | 0.35423 | 0.44884 | 0.42746 | 0.59101 | 0.43307 | 0.48287 | 0.51155 | 0.45892 | 0.33682 | 0.31537 | 0.3139 | 0.31768 | 0.38845 | 0.36547 | 0.3914 | 0.38901 | 0.32188 | 0.33273 | 0.40428
|  | I расчет, А |  | 1.9767 | 1.8238 | 1.3905 | 1.8218 | 2.1383 | 1.8564 | 2.255 | 1.5763 | 1.4163 | 1.7473 | 1.394 | 1.2003 | 1.1427 | 1.304 | 1.6951 | 2.2257 | 2.3633 | 2.2642 | 1.8151 | 1.5835 | 1.5798 | 1.6188 | 1.9189 | 1.9001 | 1.7503 | 8.679%
яч.3д | Весляна, Ветью, Кони, Турья | P, кВт | АСКУЭ | 74.4 | 73.2 | 70.6 | 70.8 | 68.8 | 71.6 | 73.2 | 75.4 | 73.6 | 70.8 | 74.4 | 74.6 | 71.4 | 67.4 | 70.2 | 80.8 | 80.4 | 81.4 | 79.6 | 78 | 77.8 | 75.8 | 74.4 | 73.2 | 1781.8 | 81.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.2 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 25 | 22.8 | 21.6 | 20.8 | 18.4 | 16.2 | 16.4 | 17.2 | 17.8 | 17.6 | 18.2 | 19.8 | 20.2 | 19.2 | 19.4 | 20.6 | 22 | 22.8 | 24.4 | 25.2 | 512
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0833
|  | tgφ |  | 0.35215 | 0.36612 | 0.37677 | 0.37853 | 0.36337 | 0.31844 | 0.29508 | 0.27586 | 0.25 | 0.22881 | 0.22043 | 0.23056 | 0.2493 | 0.26113 | 0.25926 | 0.24505 | 0.25124 | 0.23587 | 0.24372 | 0.2641 | 0.28278 | 0.30079 | 0.32796 | 0.34426 | 0.2884
|  | I расчет, А |  | 4.3177 | 4.2589 | 4.118 | 4.1438 | 4.0145 | 4.1644 | 4.2378 | 4.3599 | 4.2658 | 4.0919 | 4.2631 | 4.2964 | 4.1176 | 3.898 | 4.062 | 4.6641 | 4.6568 | 4.7072 | 4.6024 | 4.4839 | 4.4851 | 4.3742 | 4.3104 | 4.2296 | 4.2968 | -5.228%
яч.11д | Шошка | P, кВт | АСКУЭ | 126 | 123.8 | 122.6 | 125.2 | 125.5 | 129.3 | 131.9 | 145.5 | 154.1 | 148.6 | 146.2 | 149.3 | 148.1 | 141.4 | 141.9 | 147.6 | 147 | 144.3 | 146 | 141.5 | 141 | 139.9 | 137.6 | 132.3 | 3336.6 | 154.1 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 56.9 | 58.6 | 58.3 | 57.7 | 55.9 | 56.1 | 54.6 | 52.4 | 52.4 | 49.9 | 48.8 | 50.9 | 51.8 | 50.1 | 50.1 | 50.7 | 48.2 | 46.7 | 46.2 | 49.2 | 54.4 | 54.9 | 55.6 | 55.4 | 1265.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.2083
|  | tgφ |  | 0.45159 | 0.47334 | 0.47553 | 0.46086 | 0.44542 | 0.43387 | 0.41395 | 0.36014 | 0.34004 | 0.3358 | 0.33379 | 0.34092 | 0.34976 | 0.35431 | 0.35307 | 0.3435 | 0.32789 | 0.32363 | 0.31644 | 0.3477 | 0.38582 | 0.39242 | 0.40407 | 0.41875 | 0.38261
|  | I расчет, А |  | 7.5677 | 7.4832 | 7.41 | 7.546 | 7.5346 | 7.8113 | 7.9267 | 8.6202 | 9.1521 | 8.8313 | 8.6246 | 8.8522 | 8.7795 | 8.3943 | 8.4288 | 8.7498 | 8.6902 | 8.5365 | 8.6023 | 8.3265 | 8.3837 | 8.305 | 8.17 | 7.8363 | 8.2735 | -0.7934%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.36 | 4.34 | 4.36 | 4.3 | 4.3 | 4.21 | 4.22 | 4.17 | 4.08 | 4.06 | 3.98 | 4.06 | 4.05 | 4.01 | 4.11 | 4.05 | 4.15 | 4.03 | 4.06 | 4.12 | 4.1 | 4.2 | 4.16 | 4.2 | 99.68 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 234.48 | 228.08 | 215.64 | 227.02 | 230.72 | 231.2 | 243.38 | 246.7 | 250.86 | 246.1 | 243.46 | 243.16 | 237.68 | 229.98 | 240.78 | 266.26 | 267.54 | 264.04 | 255.72 | 246.26 | 245.32 | 243 | 245.18 | 238.5 | 5821.06
|  | Q, кВАр |  | 95.04 | 97.58 | 96.96 | 96.56 | 94.82 | 93.18 | 89.76 | 84.78 | 80.7 | 81.88 | 75.1 | 77.4 | 78.9 | 77.42 | 77.96 | 82.44 | 81 | 78.08 | 77.3 | 79.58 | 86.78 | 88.32 | 90.68 | 91.58 | 2053.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.20513 | -0.2109 | -0.20446 | -0.097002 | -0.31304 | -0.17331 | -0.23888 | -0.12175 | -0.344 | -0.36705 | -0.10691 | -0.47934 | -0.20236 | -0.34031 | -0.15807 | -0.24849 | -0.27736 | -0.16692 | -0.36107 | -0.26873 | -0.21242 | -0.24752 | -0.31915 | -0.21008 | -0.24557
|  | Q, % |  | -1.9742 | -2.0711 | -1.4226 | -1.8565 | -1.7382 | -2.1711 | -1.5385 | -1.899 | -2.4112 | -2.8643 | -2.5956 | -3.4759 | -2.7344 | -3.5027 | -3.1217 | -2.5373 | -2.2727 | -2.199 | -2.7926 | -2.0256 | -2.8199 | -2.2222 | -2.5792 | -1.7556 | -2.3216
|  |  | Δ I | 0% | 0% | -8.333% | 0% | -7.692% | -7.692% | -7.692% | 0% | -7.143% | -7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.667% | -6.25% | -6.25% | 0% | 0% | -7.692% | -7.692% | -7.692% | -7.692% | -7.692% | -4.281%
|  |  | Δ Iрасч | -0.5415% | -0.583% | -0.5083% | -0.417% | -0.5688% | -0.5719% | -0.5006% | -0.4139% | -0.6458% | -1.009% | -0.4921% | -0.9423% | -0.6338% | -0.7799% | -0.5006% | -0.523% | -0.4898% | -0.3943% | -0.6446% | -0.4993% | -0.5867% | -0.5426% | -0.6418% | -0.4628% | -0.5785%
ПС 35 кВ Тракт |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ | bar: 0 to 24
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 200.4 | 199.2 | 196 | 195.6 | 197.2 | 197.6 | 204.4 | 208 | 206.8 | 196 | 198.8 | 192 | 196.4 | 198.4 | 208.4 | 225.2 | 225.6 | 220.4 | 214.4 | 215.2 | 214 | 208.8 | 206.4 | 197.2 | 4922.4 | 1600 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.4 | 41.2 | 40 | 41.2 | 39.2 | 38 | 35.2 | 36.4 | 29.6 | 20 | 21.6 | 22.8 | 25.2 | 23.6 | 30.4 | 39.6 | 38.4 | 36.8 | 34.8 | 38 | 38 | 40 | 40.8 | 42 | 835.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11.375 | 14.3%
|  | tgφ |  | 0.21158 | 0.20683 | 0.20408 | 0.21063 | 0.19878 | 0.19231 | 0.17221 | 0.175 | 0.14313 | 0.10204 | 0.10865 | 0.11875 | 0.12831 | 0.11895 | 0.14587 | 0.17584 | 0.17021 | 0.16697 | 0.16231 | 0.17658 | 0.17757 | 0.19157 | 0.19767 | 0.21298 | 0.16954
|  | I расчет, А |  | 11.0039 | 10.9277 | 10.7463 | 10.7583 | 10.8312 | 10.9419 | 11.289 | 11.5149 | 11.4461 | 10.8048 | 10.9981 | 10.5836 | 10.808 | 10.9263 | 11.5282 | 12.5162 | 12.5503 | 12.3012 | 11.946 | 11.9055 | 11.7967 | 11.5172 | 11.3659 | 10.8112 | 11.3258 | 0.4328%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 204.8363 | 203.416 | 200.04 | 199.892 | 201.0584 | 201.2207 | 207.4088 | 211.161 | 208.9076 | 197.0178 | 199.97 | 193.349 | 198.0101 | 199.7987 | 210.6056 | 228.6552 | 228.8448 | 223.4511 | 217.2059 | 218.5293 | 217.3476 | 212.5969 | 210.3939 | 201.623 |  | 228.8448
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 42.4 | 41.2 | 40 | 41.2 | 39.2 | 38 | 35.2 | 36.4 | 29.6 | 20 | 21.6 | 22.8 | 25.2 | 23.6 | 30.4 | 39.6 | 38.4 | 36.8 | 34.8 | 38 | 38 | 40 | 40.8 | 42 |  | 42.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 209.1786 | 207.5464 | 204 | 204.0937 | 204.8441 | 204.7773 | 210.3745 | 214.2753 | 210.9942 | 198.0303 | 201.1332 | 194.6887 | 199.6072 | 201.1877 | 212.7883 | 232.059 | 232.0441 | 226.4611 | 219.976 | 221.8086 | 220.6445 | 216.3272 | 214.3134 | 205.9511 |  | 232.059
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.74 | 10.73 | 10.63 | 10.62 | 10.6 | 10.55 | 10.54 | 10.51 | 10.56 | 10.59 | 10.57 | 10.56 | 10.56 | 10.54 | 10.5 | 10.51 | 10.61 | 10.65 | 10.67 | 10.7 | 10.78 | 1062%
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | #DIV/0!
яч.2д | пос.Тракт | P, кВт | АСКУЭ | 119 | 117 | 114.6 | 115.2 | 114.8 | 118 | 124.2 | 125.6 | 129.6 | 124.8 | 125.2 | 122 | 124.4 | 125.8 | 133.6 | 141.4 | 141.6 | 138.8 | 134.4 | 133.6 | 133.2 | 128.8 | 124.8 | 117.6 | 3028 | 141.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.2 | 34.6 | 34 | 34.8 | 33.2 | 33.2 | 31.8 | 32.6 | 32 | 29.6 | 31.2 | 31.8 | 32.6 | 30.8 | 33.8 | 35.8 | 35.2 | 35 | 33.4 | 34.6 | 34.6 | 35.2 | 35.8 | 36.2 | 808
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1667
|  | tgφ |  | 0.3042 | 0.29573 | 0.29668 | 0.30208 | 0.2892 | 0.28136 | 0.25604 | 0.25955 | 0.24691 | 0.23718 | 0.2492 | 0.26066 | 0.26206 | 0.24483 | 0.25299 | 0.25318 | 0.24859 | 0.25216 | 0.24851 | 0.25898 | 0.25976 | 0.27329 | 0.28686 | 0.30782 | 0.26783
|  | I расчет, А |  | 6.682 | 6.5544 | 6.4216 | 6.4769 | 6.4378 | 6.6657 | 6.9781 | 7.0761 | 7.314 | 7.0342 | 7.0964 | 6.9012 | 7.0194 | 7.0827 | 7.5434 | 7.9842 | 8.002 | 7.8803 | 7.6166 | 7.5187 | 7.4694 | 7.2335 | 7.0138 | 6.5978 | 7.1083 | 0.8138%
яч.4д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | #DIV/0!
яч.5д откл | Газпром | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 82 | 82.8 | 81.6 | 81 | 82.8 | 80 | 80.4 | 83 | 77.2 | 72 | 73.8 | 70.6 | 72.2 | 73.4 | 75.2 | 84 | 84.8 | 81.4 | 80.6 | 82 | 81.4 | 80 | 82 | 79.8 | 1904 | 84.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 4.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 98.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.625
|  | tgφ |  | 0.090244 | 0.089372 | 0.093137 | 0.088889 | 0.082126 | 0.0725 | 0.057214 | 0.057831 | 0.018135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021277 | 0.054762 | 0.049528 | 0.044226 | 0.047146 | 0.060976 | 0.061425 | 0.0725 | 0.070732 | 0.077694 | 0.050405
|  | I расчет, А |  | 4.423 | 4.4658 | 4.4026 | 4.3767 | 4.4755 | 4.3616 | 4.3832 | 4.5337 | 4.2305 | 3.9486 | 4.0589 | 3.8645 | 3.9409 | 4.014 | 4.1172 | 4.6049 | 4.6563 | 4.4855 | 4.4378 | 4.4757 | 4.4264 | 4.3453 | 4.4409 | 4.2919 | 4.3234 | 6.521%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.745 | 0.745 | 0.74 | 0.74 | 0.735 | 0.73 | 0.73 | 0.725 | 0.7 | 0.695 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.685 | 0.69 | 0.665 | 0.695 | 0.695 | 0.67 | 0.685 | 0.665 | 0.695 | 0.67 | 0.7 | 16.85 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 201 | 199.8 | 196.2 | 196.2 | 197.6 | 198 | 204.6 | 208.6 | 206.8 | 196.8 | 199 | 192.6 | 196.6 | 199.2 | 208.8 | 225.4 | 226.4 | 220.2 | 215 | 215.6 | 214.6 | 208.8 | 206.8 | 197.4 | 4932
|  | Q, кВАр |  | 43.6 | 42 | 41.6 | 42 | 40 | 39 | 36.4 | 37.4 | 33.4 | 29.6 | 31.2 | 31.8 | 32.6 | 30.8 | 35.4 | 40.4 | 39.4 | 38.6 | 37.2 | 39.6 | 39.6 | 41 | 41.6 | 42.4 | 906.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.2994 | -0.3012 | -0.10204 | -0.30675 | -0.20284 | -0.20243 | -0.097847 | -0.28846 | 0 | -0.40816 | -0.1006 | -0.3125 | -0.10183 | -0.40323 | -0.19194 | -0.08881 | -0.35461 | 0.090744 | -0.27985 | -0.18587 | -0.28037 | 0 | -0.1938 | -0.10142 | -0.19503
|  | Q, % |  | -2.8302 | -1.9417 | -4 | -1.9417 | -2.0408 | -2.6316 | -3.4091 | -2.7473 | -12.8378 | -48 | -44.4444 | -39.4737 | -29.3651 | -30.5085 | -16.4474 | -2.0202 | -2.6042 | -4.8913 | -6.8966 | -4.2105 | -4.2105 | -2.5 | -1.9608 | -0.95238 | -8.5489
|  |  | Δ I | -10% | -9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.091% | 0% | -10% | 0% | -9.091% | 0% | -9.091% | -9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.333% | 0% | 0% | -9.091% | -10% | -3.663%
|  |  | Δ Iрасч | -0.9184% | -0.847% | -0.7251% | -0.8849% | -0.7583% | -0.7807% | -0.6408% | -0.8238% | -0.8603% | -1.647% | -1.43% | -1.721% | -1.409% | -1.56% | -1.149% | -0.5826% | -0.8603% | -0.5251% | -0.9077% | -0.7462% | -0.8402% | -0.5345% | -0.7815% | -0.7256% | -0.9356%
ПС 35 кВ Весляна |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 54.8 | 53.2 | 53.2 | 54.8 | 54.8 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 52.8 | 53.2 | 52.8 | 50 | 50.4 | 51.6 | 52 | 54.8 | 55.2 | 54.8 | 54.4 | 54 | 54.4 | 54 | 53.6 | 53.2 | 1282.8 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.4 | 37.6 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 35.2 | 34 | 33.6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.8 | 32.8 | 32.4 | 32 | 30.4 | 30 | 28.8 | 31.2 | 32.8 | 33.2 | 34 | 35.2 | 801.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.64%
|  | tgφ |  | 0.66423 | 0.70677 | 0.69925 | 0.67153 | 0.67153 | 0.65672 | 0.63433 | 0.62687 | 0.60606 | 0.6015 | 0.60606 | 0.64 | 0.65079 | 0.63566 | 0.62308 | 0.58394 | 0.55072 | 0.54745 | 0.52941 | 0.57778 | 0.60294 | 0.61481 | 0.63433 | 0.66165 | 0.62489
|  | I расчет, А |  | 3.6148 | 3.5761 | 3.5635 | 3.6304 | 3.6374 | 3.5607 | 3.5347 | 3.5296 | 3.4581 | 3.4841 | 3.4415 | 3.3218 | 3.3584 | 3.4147 | 3.425 | 3.5475 | 3.5331 | 3.5095 | 3.4611 | 3.4696 | 3.5272 | 3.5097 | 3.5043 | 3.5017 | 3.5048 | -16.83%
яч.9Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 38 | 30.8 | 31.2 | 32 | 34.4 | 30 | 29.6 | 28 | 28.4 | 34 | 33.6 | 32 | 29.2 | 30.8 | 32 | 36 | 42 | 37.2 | 32.4 | 31.2 | 32 | 30.8 | 32.8 | 30.8 | 779.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.6 | 22 | 21.6 | 22 | 21.6 | 20.8 | 19.6 | 18.8 | 18.8 | 18 | 17.2 | 18 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18 | 17.6 | 18 | 18.8 | 19.6 | 20 | 20.4 | 21.2 | 467.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125 | 1.828%
|  | tgφ |  | 0.56842 | 0.71429 | 0.69231 | 0.6875 | 0.62791 | 0.69333 | 0.66216 | 0.67143 | 0.66197 | 0.52941 | 0.5119 | 0.5625 | 0.63014 | 0.5974 | 0.575 | 0.51111 | 0.42857 | 0.47312 | 0.55556 | 0.60256 | 0.6125 | 0.64935 | 0.62195 | 0.68831 | 0.60536
|  | I расчет, А |  | 2.3949 | 2.0719 | 2.0772 | 2.1277 | 2.2298 | 2.0212 | 1.9713 | 1.8763 | 1.9021 | 2.1485 | 2.098 | 2.0485 | 1.922 | 1.9979 | 2.0576 | 2.2536 | 2.5545 | 2.305 | 2.076 | 2.0207 | 2.0757 | 2.0275 | 2.1264 | 2.0467 | 2.1013 | 1.116%
яч.2Д | СМВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 92.8 | 84 | 84.4 | 86.8 | 89.2 | 83.6 | 83.2 | 81.6 | 81.2 | 87.2 | 86.4 | 82 | 79.6 | 82.4 | 84 | 90.8 | 97.2 | 92 | 86.8 | 85.2 | 86.4 | 84.8 | 86.4 | 84 |  | 97.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 58 | 59.6 | 58.8 | 58.8 | 58.4 | 56 | 53.6 | 52.4 | 50.8 | 50 | 49.2 | 50 | 51.2 | 51.2 | 50.8 | 50.4 | 48.4 | 47.6 | 46.8 | 50 | 52.4 | 53.2 | 54.4 | 56.4 |  | 59.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 109.4342 | 102.9959 | 102.863 | 104.8412 | 106.6171 | 100.6229 | 98.9707 | 96.9759 | 95.7814 | 100.5179 | 99.4264 | 96.0417 | 94.6446 | 97.0113 | 98.1664 | 103.8499 | 108.5836 | 103.5846 | 98.6128 | 98.7879 | 101.0481 | 100.1063 | 102.0996 | 101.1779 |  | 109.4342
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.51 | 10.49 | 10.41 | 10.38 | 10.36 | 10.32 | 10.3 | 10.37 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.31 | 10.29 | 10.28 | 10.39 | 10.41 | 10.44 | 10.47 | 10.53 | 1040%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.55 | 10.53 | 10.44 | 10.41 | 10.39 | 10.35 | 10.35 | 10.4 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 10.37 | 10.37 | 10.34 | 10.32 | 10.32 | 10.42 | 10.45 | 10.47 | 10.5 | 10.56 | 1043%
яч.12д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д | Вожаель | P, кВт | АСКУЭ | 38.2 | 30.8 | 31 | 32.2 | 34.4 | 30 | 29.6 | 27.8 | 28.6 | 34 | 33.8 | 32.4 | 29 | 30.8 | 32 | 36.2 | 42.6 | 37.4 | 32.6 | 31 | 32 | 31 | 32.8 | 30.4 | 780.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 21 | 20.4 | 20 | 19.6 | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 20 | 20 | 19.8 | 20 | 19.4 | 19 | 20.4 | 21.2 | 21.4 | 22 | 23 | 504.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2083
|  | tgφ |  | 0.60733 | 0.76623 | 0.75484 | 0.72671 | 0.68023 | 0.74 | 0.70946 | 0.73381 | 0.6993 | 0.57647 | 0.55621 | 0.59877 | 0.68276 | 0.64935 | 0.625 | 0.54696 | 0.46948 | 0.51872 | 0.58282 | 0.65806 | 0.6625 | 0.69032 | 0.67073 | 0.75658 | 0.65261
|  | I расчет, А |  | 2.4557 | 2.13 | 2.1321 | 2.1892 | 2.2925 | 2.0723 | 2.021 | 1.9239 | 1.9547 | 2.2024 | 2.1559 | 2.1132 | 1.9611 | 2.051 | 2.1095 | 2.3066 | 2.6385 | 2.3667 | 2.1217 | 2.0646 | 2.1314 | 2.0856 | 2.1805 | 2.0926 | 2.1564 | 2.353%
яч.8д | Весляна | P, кВт | АСКУЭ | 53.6 | 52 | 52.4 | 53.2 | 54 | 52.8 | 52.4 | 52.4 | 52 | 52 | 52 | 49.2 | 49.2 | 50.4 | 51.2 | 53.6 | 52.8 | 52.8 | 52.4 | 51.6 | 52.4 | 52 | 51.6 | 50.8 | 1248.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.6 | 40.4 | 40.4 | 40 | 39.6 | 38.4 | 37.2 | 36.4 | 35.2 | 35.2 | 34.8 | 35.2 | 36 | 35.6 | 35.6 | 36 | 36.4 | 34.8 | 35.2 | 36.4 | 37.6 | 38 | 38.8 | 40 | 892.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0417
|  | tgφ |  | 0.73881 | 0.77692 | 0.77099 | 0.75188 | 0.73333 | 0.72727 | 0.70992 | 0.69466 | 0.67692 | 0.67692 | 0.66923 | 0.71545 | 0.73171 | 0.70635 | 0.69531 | 0.67164 | 0.68939 | 0.65909 | 0.67176 | 0.70543 | 0.71756 | 0.73077 | 0.75194 | 0.7874 | 0.71503
|  | I расчет, А |  | 3.6513 | 3.6045 | 3.6218 | 3.6468 | 3.6759 | 3.6148 | 3.5683 | 3.5496 | 3.5069 | 3.5069 | 3.4777 | 3.3753 | 3.3949 | 3.4362 | 3.476 | 3.5991 | 3.5851 | 3.542 | 3.5357 | 3.503 | 3.5675 | 3.5557 | 3.5541 | 3.5393 | 3.5453 | -16.56%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 6.05 | 6.09 | 6.08 | 6.07 | 6.05 | 5.95 | 5.92 | 5.88 | 5.79 | 5.68 | 5.66 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.75 | 5.78 | 5.8 | 5.74 | 5.7 | 5.81 | 5.83 | 5.86 | 5.89 | 5.96 | 140.41 |  | 1 | 10
| ТСН2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 91.8 | 82.8 | 83.4 | 85.4 | 88.4 | 82.8 | 82 | 80.2 | 80.6 | 86 | 85.8 | 81.6 | 78.2 | 81.2 | 83.2 | 89.8 | 95.4 | 90.2 | 85 | 82.6 | 84.4 | 83 | 84.4 | 81.2 | 2029.4
|  | Q, кВАр |  | 62.8 | 64 | 63.8 | 63.4 | 63 | 60.6 | 58.2 | 56.8 | 55.2 | 54.8 | 53.6 | 54.6 | 55.8 | 55.6 | 55.6 | 55.8 | 56.4 | 54.2 | 54.2 | 56.8 | 58.8 | 59.4 | 60.8 | 63 | 1397.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.0776 | 1.4286 | 1.1848 | 1.6129 | 0.89686 | 0.95694 | 1.4423 | 1.7157 | 0.73892 | 1.3761 | 0.69444 | 0.4878 | 1.7588 | 1.4563 | 0.95238 | 1.1013 | 1.8519 | 1.9565 | 2.0737 | 3.0516 | 2.3148 | 2.1226 | 2.3148 | 3.3333 | 1.581
|  | Q, % |  | -8.2759 | -7.3826 | -8.5034 | -7.8231 | -7.8767 | -8.2143 | -8.5821 | -8.3969 | -8.6614 | -9.6 | -8.9431 | -9.2 | -8.9844 | -8.5938 | -9.4488 | -10.7143 | -16.5289 | -13.8655 | -15.812 | -13.6 | -12.2137 | -11.6541 | -11.7647 | -11.7021 | -10.1545
|  |  | Δ I | -16.67% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.439%
|  |  | Δ Iрасч | -1.62% | -1.532% | -2.007% | -1.353% | -1.727% | -1.885% | -1.514% | -1.249% | -1.892% | -1.363% | -1.699% | -2.201% | -1.434% | -1.377% | -1.878% | -1.802% | -2.235% | -1.62% | -2.173% | -1.407% | -1.712% | -1.881% | -1.844% | -1.503% | -1.706%
ПС 35 кВ Ропча |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
ПБВ
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
яч.13Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 273.6 | 270 | 270 | 273.6 | 271.2 | 271.2 | 277.2 | 284.4 | 283.2 | 265.2 | 266.4 | 264 | 261.6 | 265.2 | 272.4 | 285.6 | 288 | 288 | 308.4 | 280.8 | 288 | 276 | 271.2 | 266.4 | 6621.6 | 4000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.8 | 37.2 | 36 | 36 | 33.6 | 31.2 | 30 | 30 | 26.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 30 | 30 | 26.4 | 43.2 | 31.2 | 34.8 | 30 | 30 | 33.6 | 668.4
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14.75 | 7.785%
|  | tgφ |  | 0.12719 | 0.13778 | 0.13333 | 0.13158 | 0.12389 | 0.11504 | 0.10823 | 0.10549 | 0.09322 | 0.045249 | 0.045045 | 0.045455 | 0.045872 | 0.045249 | 0.088106 | 0.10504 | 0.10417 | 0.091667 | 0.14008 | 0.11111 | 0.12083 | 0.1087 | 0.11062 | 0.12613 | 0.10038
|  | I расчет, А |  | 15.1113 | 14.8766 | 14.8819 | 15.1198 | 15.0296 | 15.2461 | 15.6321 | 16.049 | 16.0087 | 14.9855 | 15.0238 | 14.8309 | 14.6679 | 14.9272 | 15.3314 | 16.0848 | 16.3452 | 16.4055 | 17.6131 | 15.7788 | 16.1081 | 15.3861 | 15.0352 | 14.6561 | 15.464 | -4.84%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 273.6 | 270 | 270 | 273.6 | 271.2 | 271.2 | 277.2 | 284.4 | 283.2 | 265.2 | 266.4 | 264 | 261.6 | 265.2 | 272.4 | 285.6 | 288 | 288 | 308.4 | 280.8 | 288 | 276 | 271.2 | 266.4 |  | 308.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 34.8 | 37.2 | 36 | 36 | 33.6 | 31.2 | 30 | 30 | 26.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 30 | 30 | 26.4 | 43.2 | 31.2 | 34.8 | 30 | 30 | 33.6 |  | 43.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 275.8043 | 272.5506 | 272.3894 | 275.9583 | 273.2735 | 272.9888 | 278.8187 | 285.9779 | 284.4278 | 265.4714 | 266.6701 | 264.2726 | 261.8751 | 265.4714 | 273.4552 | 287.1713 | 289.5583 | 289.2075 | 311.411 | 282.528 | 290.0949 | 277.6256 | 272.8542 | 268.5106 |  | 311.411
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.59 | 10.58 | 10.55 | 10.51 | 10.35 | 10.31 | 10.3 | 10.27 | 10.24 | 10.26 | 10.3 | 10.32 | 10.28 | 10.31 | 10.32 | 10.24 | 10.19 | 10.22 | 10.35 | 10.41 | 10.43 | 10.49 | 10.59 | 10.3733
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.59 | 10.59 | 10.56 | 10.52 | 10.33 | 10.3 | 10.32 | 10.25 | 10.23 | 10.24 | 10.29 | 10.31 | 10.26 | 10.29 | 10.3 | 10.25 | 10.19 | 10.18 | 10.36 | 10.4 | 10.44 | 10.49 | 10.6 | 10.3679
яч.8д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | #DIV/0!
яч.4д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Ропча | P, кВт | АСКУЭ | 40 | 40.2 | 40.2 | 41.4 | 41 | 40.6 | 41.4 | 40.2 | 39.4 | 35.8 | 36 | 35.6 | 34.4 | 34.8 | 37.6 | 42.6 | 43.2 | 42 | 41 | 40.2 | 40.4 | 38.8 | 38.8 | 39.2 | 944.8 | 43.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.8 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.6 | 11.2 | 10 | 9.6 | 8.2 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 8.4 | 9 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 10.6 | 10.4 | 11.2 | 11.6 | 229.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.295 | 0.30846 | 0.30348 | 0.28986 | 0.28293 | 0.27586 | 0.24155 | 0.23881 | 0.20812 | 0.18994 | 0.18333 | 0.18539 | 0.19186 | 0.1954 | 0.2234 | 0.21127 | 0.21296 | 0.20476 | 0.20488 | 0.23881 | 0.26238 | 0.26804 | 0.28866 | 0.29592 | 0.24171
|  | I расчет, А |  | 2.285 | 2.2963 | 2.2952 | 2.3617 | 2.3435 | 2.3522 | 2.3879 | 2.3195 | 2.2651 | 2.057 | 2.062 | 2.0319 | 1.9619 | 1.9938 | 2.16 | 2.4387 | 2.4933 | 2.4319 | 2.3671 | 2.3083 | 2.3192 | 2.2262 | 2.2253 | 2.2314 | 2.2589 | -12.95%
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | АСКУЭ | 57.8 | 58.6 | 59 | 58 | 58 | 57.8 | 57.8 | 57 | 56.2 | 51.6 | 52.2 | 52.4 | 52.6 | 55.8 | 58.2 | 59 | 60 | 57.6 | 56.4 | 57 | 57.8 | 57.4 | 57.4 | 57.8 | 1363.4 | 60 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 12.4 | 12.2 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.8 | 15.4 | 19.2 | 19 | 19 | 18.8 | 19 | 15.2 | 13.8 | 13.8 | 14.6 | 14.8 | 14 | 14 | 14 | 13.8 | 13.6 | 354.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9583
|  | tgφ |  | 0.21453 | 0.20819 | 0.21356 | 0.21379 | 0.21724 | 0.22491 | 0.23183 | 0.24211 | 0.27402 | 0.37209 | 0.36398 | 0.3626 | 0.35741 | 0.3405 | 0.26117 | 0.2339 | 0.23 | 0.25347 | 0.26241 | 0.24561 | 0.24221 | 0.2439 | 0.24042 | 0.23529 | 0.26188
|  | I расчет, А |  | 3.2389 | 3.2672 | 3.2961 | 3.2496 | 3.2643 | 3.3087 | 3.3265 | 3.2912 | 3.2798 | 3.1079 | 3.1296 | 3.128 | 3.1287 | 3.3145 | 3.3725 | 3.3938 | 3.4754 | 3.3707 | 3.2979 | 3.278 | 3.3023 | 3.2744 | 3.2531 | 3.2411 | 3.2746 | -10.69%
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | АСКУЭ | 177.6 | 174.3 | 174.6 | 176.1 | 175.2 | 176.4 | 180.6 | 189.3 | 191.4 | 179.7 | 182.1 | 178.8 | 177 | 177.3 | 179.4 | 187.2 | 187.8 | 191.1 | 214.5 | 186.9 | 192.3 | 182.7 | 177.9 | 171.9 | 4382.1 | 214.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.9 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 30.3 | 30 | 29.4 | 30.6 | 29.7 | 22.8 | 23.4 | 24.6 | 22.8 | 21.6 | 26.1 | 30.9 | 30.9 | 30.3 | 44.1 | 31.8 | 35.1 | 30.9 | 30.3 | 30.6 | 709.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10.6667
|  | tgφ |  | 0.17399 | 0.17556 | 0.17698 | 0.17717 | 0.17295 | 0.17007 | 0.16279 | 0.16165 | 0.15517 | 0.12688 | 0.1285 | 0.13758 | 0.12881 | 0.12183 | 0.14548 | 0.16506 | 0.16454 | 0.15856 | 0.20559 | 0.17014 | 0.18253 | 0.16913 | 0.17032 | 0.17801 | 0.16164
|  | I расчет, А |  | 9.8769 | 9.6593 | 9.6874 | 9.7988 | 9.7788 | 9.9932 | 10.2587 | 10.7614 | 10.9016 | 10.2252 | 10.3436 | 10.1288 | 9.9959 | 10.0431 | 10.164 | 10.6272 | 10.7436 | 10.9757 | 12.3857 | 10.5881 | 10.8542 | 10.2691 | 9.9441 | 9.5303 | 10.3139 | 3.307%
яч.9д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 13.15 | 13.27 | 13.26 | 13.25 | 13.16 | 12.92 | 12.7 | 11.37 | 12.6 | 12.52 | 12.44 | 12.54 | 12.63 | 12.61 | 12.59 | 12.61 | 12.61 | 12.42 | 12.36 | 12.68 | 12.82 | 12.85 | 12.4 | 12.44 | 304.2 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 2.85 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 275.4 | 273.1 | 273.8 | 275.5 | 274.2 | 274.8 | 279.8 | 286.5 | 287 | 267.1 | 270.3 | 266.8 | 264 | 267.9 | 275.2 | 288.8 | 291 | 290.7 | 311.9 | 284.1 | 290.5 | 278.9 | 274.1 | 268.9 | 6690.3
|  | Q, кВАр |  | 55.1 | 55.2 | 55.7 | 55.6 | 54.5 | 54.2 | 52.8 | 54 | 53.3 | 48.8 | 49 | 50.2 | 48.2 | 47.4 | 49.7 | 53.7 | 53.9 | 53.5 | 67.3 | 55.4 | 59.7 | 55.3 | 55.3 | 55.8 | 1293.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.65789 | -1.1481 | -1.4074 | -0.69444 | -1.1062 | -1.3274 | -0.93795 | -0.7384 | -1.3418 | -0.71644 | -1.464 | -1.0606 | -0.91743 | -1.0181 | -1.0279 | -1.1204 | -1.0417 | -0.9375 | -1.1349 | -1.1752 | -0.86806 | -1.0507 | -1.0693 | -0.93844 | -1.0375
|  | Q, % |  | -58.3333 | -48.3871 | -54.7222 | -54.4444 | -62.2024 | -73.7179 | -76 | -80 | -101.8939 | -306.6667 | -308.3333 | -318.3333 | -301.6667 | -295 | -107.0833 | -79 | -79.6667 | -102.6515 | -55.787 | -77.5641 | -71.5517 | -84.3333 | -84.3333 | -66.0714 | -93.5368
|  |  | Δ I | -7.143% | 0% | -7.143% | -7.143% | -7.143% | -7.143% | -6.667% | 0% | -7.143% | -6.667% | -6.667% | -6.667% | -7.692% | -6.667% | -6.667% | -6.25% | 0% | -6.25% | -6.667% | -6.25% | -7.143% | -6.25% | -7.143% | -7.143% | -5.932%
|  |  | Δ Iрасч | -1.916% | -2.326% | -2.667% | -1.92% | -2.375% | -2.676% | -2.181% | -2.013% | -2.735% | -2.699% | -3.404% | -3.086% | -2.854% | -2.842% | -2.382% | -2.331% | -2.246% | -2.273% | -2.484% | -2.507% | -2.282% | -2.493% | -2.576% | -2.365% | -2.48%
Корткеросский РЭС |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС 110 кВ Богородск
РПН 1 |  |  | счетч. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19
РПН 2 |  |  | счетч. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
|  | I расчет, А |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 503.4 | 492 | 499.8 | 523.2 | 537.6 | 574.8 | 660 | 729.6 | 726 | 692.4 | 630.6 | 601.8 | 618.6 | 609 | 619.8 | 650.4 | 655.8 | 661.8 | 645 | 615.6 | 570.6 | 549.6 | 511.8 | 479.4 | 14358.6 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 104.4 | 96 | 95.4 | 92.4 | 97.8 | 109.2 | 115.8 | 116.4 | 121.2 | 114 | 109.8 | 104.4 | 99 | 100.8 | 105.6 | 112.8 | 118.2 | 116.4 | 115.2 | 112.2 | 102 | 99 | 99 | 97.8 | 2554.8
|  | I, А | ТИ | 27.24 | 26.58 | 29.28 | 29.58 | 30.3 | 34.38 | 42.3 | 39.84 | 39 | 35.52 | 32.34 | 33.54 | 34.26 | 34.38 | 35.88 | 37.56 | 37.44 | 36.24 | 35.58 | 34.2 | 30.66 | 28.44 | 26.82 | 26.64 | 33.25 | 29.55%
|  | tgφ |  | 0.20739 | 0.19512 | 0.19088 | 0.17661 | 0.18192 | 0.18998 | 0.17545 | 0.15954 | 0.16694 | 0.16464 | 0.17412 | 0.17348 | 0.16004 | 0.16552 | 0.17038 | 0.17343 | 0.18024 | 0.17588 | 0.1786 | 0.18226 | 0.17876 | 0.18013 | 0.19343 | 0.20401
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 28.4923 | 27.781 | 28.1992 | 29.4729 | 30.3412 | 32.8347 | 37.8622 | 41.7874 | 41.3872 | 39.3805 | 35.9915 | 34.2441 | 35.0894 | 34.6757 | 35.3186 | 37.1535 | 37.3964 | 37.7102 | 36.7345 | 34.7455 | 32.1242 | 30.7722 | 28.5884 | 27.1418 | 33.9677 | -2.158%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 515.2 | 511.2 | 512 | 511.2 | 526.4 | 552 | 628.8 | 658.4 | 653.6 | 664.8 | 659.2 | 640.8 | 638.4 | 624 | 608.8 | 666.4 | 683.2 | 684.8 | 677.6 | 644 | 614.4 | 563.2 | 528 | 498.4 | 14464.8 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 137.6 | 140 | 136.8 | 140 | 137.6 | 139.2 | 137.6 | 132.8 | 138.4 | 147.2 | 148 | 149.6 | 151.2 | 144 | 135.2 | 138.4 | 148.8 | 151.2 | 148.8 | 154.4 | 152 | 147.2 | 148 | 141.6 | 3445.6
|  | I, А | ТИ | 25.68 | 26.8 | 25.76 | 25.12 | 26.48 | 31.84 | 33.84 | 34.08 | 34.24 | 32.64 | 34.24 | 33.04 | 34.56 | 30.64 | 32.96 | 34.88 | 34.96 | 33.84 | 33.68 | 38 | 30.88 | 27.52 | 26.96 | 23.92 | 31.1067 | 28.05%
|  | tgφ |  | 0.26708 | 0.27387 | 0.26719 | 0.27387 | 0.2614 | 0.25217 | 0.21883 | 0.2017 | 0.21175 | 0.22142 | 0.22451 | 0.23346 | 0.23684 | 0.23077 | 0.22208 | 0.20768 | 0.2178 | 0.22079 | 0.2196 | 0.23975 | 0.2474 | 0.26136 | 0.2803 | 0.28411
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 29.0794 | 28.8215 | 28.818 | 28.8486 | 29.6699 | 31.3096 | 35.6388 | 37.2951 | 36.9198 | 37.5917 | 37.2995 | 36.2943 | 36.1168 | 35.3556 | 34.397 | 37.5761 | 38.5292 | 38.6437 | 38.1187 | 36.1476 | 34.4169 | 31.5356 | 30.0441 | 28.2009 | 34.0279 | -9.391%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1018.6 | 1003.2 | 1011.8 | 1034.4 | 1064 | 1126.8 | 1288.8 | 1388 | 1379.6 | 1357.2 | 1289.8 | 1242.6 | 1257 | 1233 | 1228.6 | 1316.8 | 1339 | 1346.6 | 1322.6 | 1259.6 | 1185 | 1112.8 | 1039.8 | 977.8 |  | 1388
Загрузка подстанции, кВар |  |  |  | 242 | 236 | 232.2 | 232.4 | 235.4 | 248.4 | 253.4 | 249.2 | 259.6 | 261.2 | 257.8 | 254 | 250.2 | 244.8 | 240.8 | 251.2 | 267 | 267.6 | 264 | 266.6 | 254 | 246.2 | 247 | 239.4 |  | 267.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1046.9527 | 1030.5854 | 1038.1022 | 1060.1854 | 1089.7289 | 1153.8548 | 1313.4752 | 1410.1931 | 1403.8121 | 1382.1061 | 1315.3117 | 1268.2944 | 1281.6587 | 1257.0664 | 1251.9755 | 1340.546 | 1365.3608 | 1372.9317 | 1348.6908 | 1287.5045 | 1211.9163 | 1139.7097 | 1068.7343 | 1006.6803 |  | 1410.1931
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.42 | 10.41 | 10.3 | 10.23 | 10.22 | 10.28 | 10.3 | 10.28 | 10.31 | 10.32 | 10.29 | 10.29 | 10.27 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.41 | 10.43 | 10.49 | 10.54 | 10.42
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.63 | 10.63 | 10.62 | 10.6 | 10.51 | 10.44 | 10.41 | 10.46 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.5 | 10.47 | 10.48 | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10.52 | 10.59 | 10.63 | 10.67 | 10.55 | 10.62
яч.3д | Богородск КРС, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 75.9 | 74 | 89.2 | 103.9 | 92.7 | 102.9 | 119.3 | 151.4 | 177.2 | 173.1 | 126.9 | 112.4 | 135.4 | 124.4 | 114.1 | 113 | 120.6 | 132.7 | 137.7 | 106.9 | 87.5 | 82.7 | 79 | 76.7 | 2709.6 | 177.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.9 | 14.8 | 15.8 | 16.2 | 18.6 | 35.4 | 35.9 | 41 | 44.3 | 37.9 | 36.1 | 31.9 | 24.6 | 23 | 27.1 | 33.3 | 36.1 | 37.4 | 38.1 | 25.7 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 647.7
|  | I, А | ТИ | 4.39 | 4.29 | 6.32 | 7.1 | 5.18 | 7.29 | 8.86 | 9.05 | 10.22 | 8.79 | 7.37 | 6.43 | 7.73 | 6.57 | 6.8 | 7.01 | 7.63 | 8.7 | 8.01 | 5.46 | 4.93 | 4.53 | 4.54 | 4.22 | 6.7258
|  | tgφ |  | 0.20949 | 0.2 | 0.17713 | 0.15592 | 0.20065 | 0.34402 | 0.30092 | 0.27081 | 0.25 | 0.21895 | 0.28448 | 0.28381 | 0.18168 | 0.18489 | 0.23751 | 0.29469 | 0.29934 | 0.28184 | 0.27669 | 0.24041 | 0.16914 | 0.17654 | 0.18734 | 0.18774
|  | I расчет, А |  | 4.2977 | 4.1823 | 5.0205 | 5.8333 | 5.2499 | 6.1069 | 7.0395 | 8.8715 | 10.2704 | 9.9445 | 7.4186 | 6.5506 | 7.7081 | 7.1065 | 6.5878 | 6.6305 | 7.0648 | 7.7372 | 8.0103 | 6.105 | 4.9182 | 4.6275 | 4.4079 | 4.3292 | 6.5008 | 3.346%
яч.4д | Богородск | P, кВт | АСКУЭ | 146.6 | 145.6 | 146.8 | 143.8 | 148.6 | 161.4 | 181 | 189.2 | 176.8 | 176.6 | 181 | 175.4 | 176.8 | 166.4 | 162.8 | 187.4 | 194.6 | 192.8 | 193.8 | 190.6 | 175.8 | 159.8 | 146 | 141.6 | 4061.2 | 194.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.4 | 32.8 | 32.2 | 31.8 | 31.2 | 33 | 32 | 31.4 | 30.8 | 33.8 | 35 | 35.4 | 35.8 | 36.8 | 34.2 | 35.8 | 36 | 36.8 | 36.2 | 37.8 | 35 | 35.2 | 35.4 | 33.4 | 820.2
|  | I, А | ТИ | 7.18 | 7.02 | 7.22 | 6.5 | 7.46 | 8.28 | 9.88 | 9 | 9.06 | 8.42 | 8.48 | 8.66 | 9.44 | 7.46 | 8.94 | 9.48 | 9.98 | 9.98 | 9.8 | 9.36 | 7.84 | 7.1 | 7.26 | 6.32 | 8.3383
|  | tgφ |  | 0.22101 | 0.22527 | 0.21935 | 0.22114 | 0.20996 | 0.20446 | 0.1768 | 0.16596 | 0.17421 | 0.19139 | 0.19337 | 0.20182 | 0.20249 | 0.22115 | 0.21007 | 0.19104 | 0.18499 | 0.19087 | 0.18679 | 0.19832 | 0.19909 | 0.22028 | 0.24247 | 0.23588
|  | I расчет, А |  | 8.1872 | 8.1158 | 8.1724 | 8.016 | 8.2801 | 9.0604 | 10.1769 | 10.6494 | 9.9174 | 9.9268 | 10.1779 | 9.8694 | 9.9305 | 9.4087 | 9.1754 | 10.5332 | 10.9051 | 10.8157 | 10.8328 | 10.6062 | 9.7472 | 8.8645 | 8.2311 | 7.9186 | 9.4799 | -13.69%
яч.5д | Нившера | P, кВт | АСКУЭ | 278.8 | 272.6 | 266.2 | 273.6 | 299.6 | 323.8 | 387.2 | 416.4 | 390.8 | 374.4 | 360.6 | 343.8 | 345.8 | 350.8 | 362 | 392 | 391.2 | 382.4 | 368 | 366 | 345 | 326.4 | 295.6 | 269 | 8182 | 416.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 81.6 | 76.4 | 75.6 | 72.4 | 75.6 | 70.8 | 77.6 | 74.2 | 71.4 | 73.4 | 71.2 | 69.8 | 71.8 | 75.4 | 76.2 | 74.4 | 79.4 | 75.2 | 75 | 83.4 | 83 | 79 | 78.2 | 77.8 | 1818.8
|  | I, А | ТИ | 14.64 | 14.36 | 14.82 | 15.8 | 17.08 | 18.94 | 24.36 | 21.46 | 20.52 | 19 | 17.66 | 19.04 | 19.34 | 20.04 | 22.18 | 22.64 | 23.08 | 20.04 | 20.14 | 21.14 | 18.5 | 16.38 | 15.1 | 14.82 | 18.795
|  | tgφ |  | 0.29268 | 0.28026 | 0.284 | 0.26462 | 0.25234 | 0.21865 | 0.20041 | 0.17819 | 0.1827 | 0.19605 | 0.19745 | 0.20303 | 0.20763 | 0.21494 | 0.2105 | 0.1898 | 0.20297 | 0.19665 | 0.2038 | 0.22787 | 0.24058 | 0.24203 | 0.26455 | 0.28922
|  | I расчет, А |  | 16.0994 | 15.6897 | 15.3363 | 15.7 | 17.1573 | 18.6009 | 22.3134 | 23.9222 | 22.3381 | 21.4113 | 20.6677 | 19.6685 | 19.7817 | 20.156 | 20.7808 | 22.4571 | 22.4017 | 21.8713 | 21.0562 | 20.8438 | 19.6656 | 18.5051 | 16.769 | 15.534 | 19.5303 | -3.912%
яч.6д | Хоз.нужды | P, кВт | АСКУЭ | 14.6 | 15 | 14.4 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 14.2 | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 13.4 | 13 | 13 | 14.6 | 14.4 | 14 | 14 | 14 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.8 | 337.8 | 15 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8 | 7.4 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 7.4 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 181.2
|  | I, А | ТИ | 0.64 | 0.42 | 0.62 | 0.66 | 0.56 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | 0.34 | 0.46 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.56 | 0.64 | 0.38 | 0.46 | 0.64 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.38 | 0.51583
|  | tgφ |  | 0.56164 | 0.57333 | 0.58333 | 0.56757 | 0.58333 | 0.56944 | 0.52703 | 0.56338 | 0.51389 | 0.42029 | 0.40909 | 0.41791 | 0.43077 | 0.41538 | 0.50685 | 0.55556 | 0.55714 | 0.54286 | 0.54286 | 0.58824 | 0.5942 | 0.59155 | 0.61429 | 0.6087
|  | I расчет, А |  | 0.91314 | 0.94021 | 0.90653 | 0.92625 | 0.90909 | 0.91138 | 0.92627 | 0.905 | 0.89469 | 0.82644 | 0.78738 | 0.80104 | 0.77924 | 0.77717 | 0.90281 | 0.90945 | 0.8831 | 0.87779 | 0.87529 | 0.86124 | 0.87289 | 0.89379 | 0.90023 | 0.87933 | 0.87749 | -70.11%
яч.7д | Троицк | P, кВт | АСКУЭ | 143 | 139.4 | 138.6 | 140 | 139.2 | 141.4 | 145.8 | 153.4 | 149.4 | 137 | 135.8 | 139.6 | 130.8 | 127.2 | 137 | 137.4 | 136.2 | 139.4 | 132.2 | 135.6 | 131.8 | 134 | 131.6 | 128 | 3303.8 | 153.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.2 | 22 | 21.4 | 21.8 | 20.8 | 20.2 | 20.6 | 19.8 | 24 | 20.6 | 20.4 | 21 | 20.6 | 20 | 20 | 23.8 | 20 | 22.2 | 19.6 | 21.2 | 21.4 | 22.8 | 22.4 | 21.4 | 511.2
|  | I, А | ТИ | 7.76 | 7.86 | 7.72 | 7.8 | 7.8 | 8.14 | 9 | 9.28 | 7.62 | 7.74 | 7.46 | 7.66 | 7.02 | 7.42 | 6.92 | 7.44 | 7.24 | 7.4 | 7.46 | 7.54 | 7.34 | 7.5 | 7.46 | 6.68 | 7.6358
|  | tgφ |  | 0.16224 | 0.15782 | 0.1544 | 0.15571 | 0.14943 | 0.14286 | 0.14129 | 0.12907 | 0.16064 | 0.15036 | 0.15022 | 0.15043 | 0.15749 | 0.15723 | 0.14599 | 0.17322 | 0.14684 | 0.15925 | 0.14826 | 0.15634 | 0.16237 | 0.17015 | 0.17021 | 0.16719
|  | I расчет, А |  | 8.0287 | 7.8212 | 7.7723 | 7.8599 | 7.8152 | 8.0159 | 8.3201 | 8.7482 | 8.5083 | 7.7749 | 7.7216 | 7.9148 | 7.4166 | 7.2332 | 7.7775 | 7.8486 | 7.7255 | 7.9217 | 7.4929 | 7.6209 | 7.4001 | 7.49 | 7.321 | 7.1992 | 7.7812 | -1.903%
яч.8д (приём) | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #NUM!
яч.8д (отдача) | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 352 | 348.8 | 348.2 | 351 | 360.8 | 374.4 | 430 | 452 | 459.6 | 471.4 | 462 | 449.6 | 445.4 | 441.6 | 429 | 462 | 471.2 | 475.2 | 466.8 | 437.6 | 422.4 | 386.4 | 365.2 | 341.4 | 10004 | 475.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 92.6 | 94.4 | 91.8 | 95.4 | 93.8 | 93.4 | 93.6 | 89 | 95.2 | 104 | 102.8 | 104.2 | 105 | 96.8 | 89.4 | 90.2 | 99.6 | 102.4 | 99.8 | 104 | 103.2 | 99.4 | 99.4 | 95.8 | 2335.2
|  | I, А | ТИ | 18.08 | 18.2 | 17.2 | 18.08 | 18.28 | 22.92 | 23.34 | 24.54 | 24.74 | 23.96 | 25.18 | 25.46 | 23.76 | 22.48 | 23.22 | 24.64 | 24.72 | 23.42 | 22.74 | 22.02 | 22.38 | 19.46 | 19.12 | 17.14 | 21.8783
|  | tgφ |  | 0.26307 | 0.27064 | 0.26364 | 0.27179 | 0.25998 | 0.24947 | 0.21767 | 0.1969 | 0.20714 | 0.22062 | 0.22251 | 0.23176 | 0.23574 | 0.2192 | 0.20839 | 0.19524 | 0.21138 | 0.21549 | 0.2138 | 0.23766 | 0.24432 | 0.25725 | 0.27218 | 0.28061
|  | I расчет, А |  | 19.8482 | 19.6493 | 19.5813 | 19.7976 | 20.329 | 21.2225 | 24.3655 | 25.5801 | 25.9373 | 26.6512 | 26.1302 | 25.4554 | 25.1918 | 24.959 | 24.1702 | 25.988 | 26.5384 | 26.7862 | 26.2286 | 24.5508 | 23.6447 | 21.6143 | 20.7372 | 19.2997 | 23.5107 | -7.461%
| ТСН-1 | P, кВт | счетч. | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 272 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1010.9 | 995.4 | 1003.4 | 1027.1 | 1055.3 | 1118.3 | 1278.1 | 1376.6 | 1368.2 | 1346.3 | 1279.5 | 1234.2 | 1247.2 | 1223.4 | 1219.5 | 1306.2 | 1327.8 | 1336.5 | 1312.5 | 1250.3 | 1176.3 | 1103.5 | 1031.4 | 970.5 | 28598.4
|  | Q, кВАр |  | 253.9 | 249 | 245.2 | 246 | 248.4 | 261 | 267.5 | 263.4 | 273.1 | 275.5 | 270.9 | 267.9 | 263.4 | 257.4 | 254.3 | 265.5 | 278.9 | 281.6 | 276.3 | 280.1 | 265.6 | 259.4 | 258.8 | 251.2 | 6314.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.75594 | 0.77751 | 0.8302 | 0.70572 | 0.81767 | 0.75435 | 0.83023 | 0.82133 | 0.82633 | 0.80312 | 0.79857 | 0.676 | 0.77963 | 0.77859 | 0.74068 | 0.80498 | 0.83645 | 0.75004 | 0.76365 | 0.73833 | 0.73418 | 0.83573 | 0.80785 | 0.74657 | 0.78062
|  | Q, % |  | -4.9174 | -5.5085 | -5.5986 | -5.852 | -5.5225 | -5.0725 | -5.5643 | -5.6982 | -5.2003 | -5.4747 | -5.0815 | -5.4724 | -5.2758 | -5.1471 | -5.6063 | -5.6927 | -4.4569 | -5.2317 | -4.6591 | -5.0638 | -4.5669 | -5.3615 | -4.7773 | -4.929 | -5.2313
|  |  | Δ I | 0.4346% | 2.304% | 2.071% | -2.267% | 0.7397% | 0.0453% | 0.2364% | 0.1759% | 1.01% | -0.3081% | 0.0751% | -1.637% | 1.7% | 1.03% | 0.3196% | 0.8145% | -0.8702% | 0.1142% | 0.6786% | 8.449% | -0.1137% | 0.5897% | -0.595% | 1.978% | 0.7264%
|  |  | Δ Iрасч | 0.3426% | 0.3603% | 0.3998% | 0.3232% | 0.4508% | 0.3527% | 0.489% | 0.5137% | 0.5629% | 0.568% | 0.5291% | 0.395% | 0.5592% | 0.5579% | 0.4607% | 0.4855% | 0.5361% | 0.4505% | 0.4773% | 0.4306% | 0.4394% | 0.5018% | 0.4538% | 0.3302% | 0.4636%
ПС 110 кВ Корткерос |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 115.5 | 115.7 | 115.5 | 115.6 | 115.3 | 114.4 | 113.8 | 113.6 | 112.4 | 112.5 | 112.6 | 112.8 | 112.8 | 112.6 | 112.5 | 112.6 | 112.8 | 112.8 | 112.9 | 113.8 | 114 | 114.6 | 115.1 | 115.7
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 1610 | 1680 | 1590 | 1560 | 1610 | 1740 | 2030 | 2140 | 2140 | 2070 | 2010 | 2180 | 2110 | 2140 | 2260 | 2050 | 2060 | 2090 | 2110 | 2060 | 1930 | 1830 | 1720 | 500 | 45220
|  | Q, кВАр | ТИ | 340 | 330 | 320 | 310 | 330 | 320 | 350 | 420 | 340 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 340 | 340 | 340 | 350 | 360 | 310 | 340 | 310 | 300 | 8400
|  | I, А | ТИ | 8.37 | 8.67 | 8.52 | 8.1 | 8.4 | 9.36 | 11.01 | 11.58 | 11.82 | 11.4 | 10.95 | 11.94 | 11.28 | 11.73 | 12.24 | 10.98 | 11.19 | 11.34 | 11.28 | 11.1 | 10.44 | 9.6 | 9.24 | 3 | 10.1475
|  | tgφ |  | 0.21118 | 0.19643 | 0.20126 | 0.19872 | 0.20497 | 0.18391 | 0.17241 | 0.19626 | 0.15888 | 0.16425 | 0.1791 | 0.17431 | 0.18957 | 0.19626 | 0.19912 | 0.16585 | 0.16505 | 0.16268 | 0.16588 | 0.17476 | 0.16062 | 0.18579 | 0.18023 | 0.6
|  | U, кВ | ТИ | 115.6 | 115.7 | 115.4 | 115.4 | 115.3 | 114.4 | 113.8 | 113.5 | 112.4 | 112.5 | 112.4 | 112.7 | 112.7 | 112.5 | 112.4 | 112.4 | 112.7 | 112.7 | 112.8 | 113.7 | 114.1 | 114.4 | 115.1 | 115.6
СМВ-110 |  | P, кВт | ТИ | 5390 | 5430 | 5500 | 5520 | 5650 | 6070 | 6900 | 7210 | 7390 | 6900 | 6960 | 7160 | 7060 | 6710 | 7010 | 6890 | 7070 | 6930 | 6780 | 6610 | 6230 | 5940 | 5680 | 5490 | 154480
|  | Q, кВАр | ТИ | 4880 | 4850 | 4890 | 4910 | 4820 | 4740 | 4540 | 4480 | 4500 | 4480 | 4450 | 4500 | 4480 | 4430 | 4340 | 4480 | 4450 | 4450 | 4530 | 4530 | 4600 | 4690 | 4800 | 4880 | 110700
|  | I, А | ТИ | 35.88 | 35.96 | 36.4 | 36.48 | 37 | 38.84 | 41.76 | 42.84 | 44.16 | 42.36 | 42.6 | 43.8 | 42.4 | 41.6 | 41.92 | 41.28 | 42.56 | 41.4 | 41.12 | 40.32 | 38.96 | 37.32 | 37.24 | 36.16 | 40.015
|  | tgφ |  | 0.90538 | 0.89319 | 0.88909 | 0.88949 | 0.8531 | 0.78089 | 0.65797 | 0.62136 | 0.60893 | 0.64928 | 0.63937 | 0.62849 | 0.63456 | 0.66021 | 0.61912 | 0.65022 | 0.62942 | 0.64214 | 0.66814 | 0.68533 | 0.73836 | 0.78956 | 0.84507 | 0.88889
яч.4Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3310 | 3222 | 3200 | 3214 | 3254 | 3424 | 3714 | 3840 | 4382 | 4370 | 4310 | 4216 | 3772 | 4254 | 4374 | 4518 | 4284 | 4200 | 4142 | 3968 | 3840 | 3632 | 3418 | 3260 | 92118 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 756 | 710 | 698 | 694 | 696 | 718 | 762 | 840 | 1378 | 1396 | 1340 | 1312 | 914 | 1372 | 1472 | 1416 | 1262 | 1176 | 1092 | 1022 | 948 | 744 | 730 | 708 | 24156
|  | I, А | ТИ | 192.4 | 185.4 | 190.6 | 189.6 | 192.4 | 207.4 | 225.2 | 223 | 259 | 259 | 232 | 225 | 232.6 | 265.4 | 261.8 | 284.8 | 235.6 | 247.8 | 240.8 | 225.6 | 211.2 | 203.6 | 195.6 | 183.4 | 223.7167 | 75.15%
|  | tgφ |  | 0.2284 | 0.22036 | 0.21813 | 0.21593 | 0.21389 | 0.2097 | 0.20517 | 0.21875 | 0.31447 | 0.31945 | 0.3109 | 0.3112 | 0.24231 | 0.32252 | 0.33653 | 0.31341 | 0.29458 | 0.28 | 0.26364 | 0.25756 | 0.24688 | 0.20485 | 0.21358 | 0.21718
|  | I расчет, А |  | 187.9851 | 184.7975 | 183.9847 | 184.7056 | 187.1079 | 194.8206 | 209.7167 | 219.107 | 254.0898 | 252.7902 | 250.6206 | 239.875 | 216.9674 | 247.2427 | 254.7906 | 263.1558 | 248.9404 | 242.1823 | 237.851 | 225.3565 | 217.7423 | 206.6555 | 193.8849 | 187.034 | 220.4752 | 1.449%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1704 | 1663.2 | 1641.6 | 1651.2 | 1657.2 | 1747.2 | 1941.6 | 2132.4 | 2196 | 2156.4 | 2070 | 2098.8 | 2134.8 | 2142 | 2151.6 | 2209.2 | 2191.2 | 2136 | 2150.4 | 2131.2 | 2040 | 1970.4 | 1856.4 | 1748.4 | 47521.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 340.8 | 354 | 354 | 348 | 345.6 | 339.6 | 338.4 | 410.4 | 402 | 361.2 | 352.8 | 366 | 375.6 | 402 | 384 | 403.2 | 390 | 360 | 348 | 368.4 | 376.8 | 350.4 | 360 | 348 | 8779.2
|  | I, А | ТИ | 97.32 | 88.44 | 91.2 | 90.12 | 90.84 | 98.88 | 109.8 | 118.44 | 123.6 | 120.36 | 108.12 | 126.48 | 122.04 | 122.4 | 127.32 | 118.68 | 123.36 | 121.44 | 120.12 | 115.8 | 116.76 | 107.28 | 100.8 | 98.88 | 110.77 | 35.65%
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.21284 | 0.21564 | 0.21076 | 0.20854 | 0.19437 | 0.17429 | 0.19246 | 0.18306 | 0.1675 | 0.17043 | 0.17439 | 0.17594 | 0.18768 | 0.17847 | 0.18251 | 0.17798 | 0.16854 | 0.16183 | 0.17286 | 0.18471 | 0.17783 | 0.19392 | 0.19904
|  | I расчет, А |  | 95.5735 | 93.168 | 92.1856 | 92.4567 | 93.0159 | 98.6426 | 110.0706 | 119.4312 | 123.9633 | 121.523 | 116.3745 | 117.9586 | 120.0136 | 121.015 | 121.3594 | 124.6963 | 122.9919 | 120.0475 | 120.2652 | 118.6126 | 115.1909 | 111.02 | 104.1997 | 97.7666 | 111.3143 | -0.4913%
яч. 10Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 5014 | 4885.2 | 4841.6 | 4865.2 | 4911.2 | 5171.2 | 5655.6 | 5972.4 | 6578 | 6526.4 | 6380 | 6314.8 | 5906.8 | 6396 | 6525.6 | 6727.2 | 6475.2 | 6336 | 6292.4 | 6099.2 | 5880 | 5602.4 | 5274.4 | 5008.4 |  | 6727.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1096.8 | 1064 | 1052 | 1042 | 1041.6 | 1057.6 | 1100.4 | 1250.4 | 1780 | 1757.2 | 1692.8 | 1678 | 1289.6 | 1774 | 1856 | 1819.2 | 1652 | 1536 | 1440 | 1390.4 | 1324.8 | 1094.4 | 1090 | 1056 |  | 1856
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 5132.5594 | 4999.7275 | 4954.5731 | 4975.5336 | 5020.4398 | 5278.2409 | 5761.657 | 6101.89 | 6814.5788 | 6758.8201 | 6600.7554 | 6533.9409 | 6045.937 | 6637.4613 | 6784.408 | 6968.8384 | 6682.6132 | 6519.5239 | 6455.0676 | 6255.6736 | 6027.3954 | 5708.292 | 5385.8514 | 5118.5161 |  | 6968.8384
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.32 | 10.29 | 10.29 | 10.28 | 10.38 | 10.45 | 10.37 | 10.45 | 10.49 | 10.41 | 10.64 | 10.34 | 10.45 | 10.47 | 10.4 | 10.37 | 10.41 | 10.41 | 10.51 | 10.5 | 10.37 | 10.42 | 10.31
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.55 | 10.53 | 10.55 | 10.52 | 10.43 | 10.35 | 10.51 | 10.41 | 10.4 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.46 | 10.43 | 10.47 | 10.54 | 10.41 | 10.42 | 10.49 | 10.54
яч.1д | Аджером | P, кВт | АСКУЭ | 434 | 419 | 413.6 | 414.4 | 417.8 | 476.6 | 540.6 | 544.6 | 538 | 554 | 555.2 | 532.4 | 533.4 | 544.8 | 551.6 | 565.6 | 562.2 | 543 | 558.4 | 540.8 | 519.4 | 505.6 | 473.6 | 445.2 | 12183.8 | 565.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 98.8 | 91 | 88.6 | 88.2 | 87 | 92.4 | 103.2 | 105 | 104.8 | 105.2 | 107.4 | 106.8 | 108.4 | 106 | 104.2 | 106.6 | 107.8 | 102 | 103.2 | 106.4 | 102.2 | 99.2 | 96.6 | 96.6 | 2417.6
|  | I, А | ТИ | 23.96 | 23.84 | 24.7 | 24.24 | 25.18 | 30.32 | 31.66 | 31.08 | 29.78 | 31.08 | 31.02 | 29.78 | 29.88 | 30.92 | 31.48 | 29.36 | 33.3 | 30.92 | 30.7 | 29.3 | 31.04 | 29.78 | 26.54 | 26.02 | 28.995
|  | tgφ |  | 0.22765 | 0.21718 | 0.21422 | 0.21284 | 0.20823 | 0.19387 | 0.1909 | 0.1928 | 0.1948 | 0.18989 | 0.19344 | 0.2006 | 0.20322 | 0.19457 | 0.18891 | 0.18847 | 0.19175 | 0.18785 | 0.18481 | 0.19675 | 0.19677 | 0.1962 | 0.20397 | 0.21698
|  | I расчет, А |  | 24.6442 | 24.0158 | 23.7608 | 23.8001 | 23.9964 | 27.0348 | 30.4429 | 30.9156 | 30.3185 | 31.0728 | 31.4 | 29.4997 | 30.4281 | 30.7003 | 30.9917 | 31.9897 | 31.9085 | 30.6784 | 31.5313 | 30.3134 | 29.1417 | 28.72 | 26.8132 | 25.5412 | 28.7358 | 0.894%
яч.2д | Корткерос-аптека, КНС | P, кВт | расч. | 671.7726 | 673.992 | 654.8519 | 660.1383 | 689.864 | 672.5779 | 830.7895 | 930.9792 | 1579.0369 | 1541.2943 | 1107.0446 | 937.4537 | 1179.9457 | 1687.0798 | 1526.9256 | 1886.0452 | 1051.5138 | 1192.6133 | 1183.9227 | 971.8948 | 744.4104 | 736.5258 | 751.4525 | 658.111 | 24520.2357 | 1886.0452 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | расч. | 268.5643 | 269.4515 | 261.7996 | 263.9131 | 275.7969 | 268.8862 | 332.1368 | 372.1911 | 631.2745 | 616.1856 | 442.5793 | 374.7794 | 471.724 | 674.4683 | 610.4412 | 754.0116 | 420.3789 | 476.7883 | 473.3139 | 388.5485 | 297.6037 | 294.4516 | 300.4191 | 263.1025 | 9802.8098
|  | I, А | ТИ | 40.08 | 40.68 | 39.64 | 39.96 | 41.8 | 40.36 | 49.52 | 55.92 | 94.12 | 91.52 | 66.24 | 54.88 | 71.08 | 100.56 | 90.84 | 112.96 | 63.16 | 71.36 | 70.84 | 57.6 | 44.16 | 44.24 | 44.92 | 39.76 | 61.0917
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 39.7897 | 39.7698 | 38.7138 | 38.9523 | 40.8224 | 40.1429 | 49.9691 | 55.1427 | 94.4261 | 92.2578 | 66.0741 | 55.8985 | 70.3578 | 100.8871 | 91.3099 | 112.7852 | 62.5798 | 71.1813 | 70.3926 | 57.4023 | 44.5156 | 44.0018 | 44.594 | 38.8695 | 60.8682 | 0.3658%
яч.3д | Катыд | P, кВт | АСКУЭ | 950.4 | 942 | 917.4 | 941.7 | 945.9 | 999 | 1091.1 | 1119.6 | 1113.3 | 1132.5 | 1107.9 | 1104.3 | 1122 | 1093.5 | 1100.7 | 1147.2 | 1136.4 | 1161 | 1162.8 | 1143.3 | 1104.6 | 1064.7 | 1005.6 | 961.2 | 25568.1 | 1162.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 101.7 | 96 | 92.7 | 93 | 92.1 | 96 | 105 | 104.4 | 106.5 | 105.6 | 105.9 | 108.9 | 113.7 | 106.8 | 104.1 | 102.9 | 102.3 | 99.3 | 100.8 | 107.4 | 108 | 102 | 99.6 | 96.6 | 2451.3
|  | I, А | ТИ | 55.47 | 51.99 | 55.8 | 57.39 | 57.48 | 62.58 | 65.94 | 59.82 | 62.16 | 64.11 | 61.77 | 62.67 | 62.28 | 61.62 | 66.99 | 66.9 | 62.37 | 67.38 | 61.05 | 62.01 | 62.4 | 61.53 | 56.1 | 53.61 | 60.8925
|  | tgφ |  | 0.10701 | 0.10191 | 0.10105 | 0.098758 | 0.097368 | 0.096096 | 0.096233 | 0.093248 | 0.095662 | 0.093245 | 0.095586 | 0.098615 | 0.10134 | 0.097668 | 0.094576 | 0.089697 | 0.090021 | 0.08553 | 0.086687 | 0.093939 | 0.097773 | 0.095802 | 0.099045 | 0.1005
|  | I расчет, А |  | 52.9215 | 53.0358 | 51.7968 | 53.1568 | 53.4386 | 55.8879 | 60.6323 | 62.6784 | 61.8626 | 62.6753 | 61.7986 | 60.2838 | 63.0441 | 60.774 | 61.0393 | 64.0177 | 63.6003 | 64.7021 | 64.8088 | 63.1567 | 61.0992 | 59.6192 | 56.0572 | 54.1616 | 59.427 | 2.407%
яч.7д | Корткерос-Промзона-1 | P, кВт | АСКУЭ | 484.2 | 473.7 | 474 | 461.4 | 473.4 | 473.7 | 507 | 514.8 | 555.6 | 537.6 | 528.9 | 489.3 | 495.9 | 496.8 | 501 | 522 | 531 | 522 | 514.2 | 496.8 | 500.4 | 506.7 | 468.3 | 456.3 | 11985 | 555.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 243.3 | 232.8 | 229.8 | 226.2 | 227.1 | 231.3 | 240.3 | 241.5 | 245.4 | 245.1 | 267.6 | 244.2 | 247.2 | 249.9 | 245.7 | 241.8 | 253.5 | 235.5 | 229.2 | 236.1 | 231.9 | 231.6 | 224.1 | 219.3 | 5720.4
|  | I, А | ТИ | 31.17 | 28.35 | 28.38 | 27.33 | 27.36 | 30.36 | 34.05 | 30.96 | 32.91 | 32.61 | 31.89 | 32.58 | 32.07 | 29.64 | 30.9 | 33.3 | 30.6 | 31.2 | 31.05 | 31.62 | 30.96 | 28.86 | 28.8 | 29.19 | 30.6725
|  | tgφ |  | 0.50248 | 0.49145 | 0.48481 | 0.49025 | 0.47972 | 0.48828 | 0.47396 | 0.46911 | 0.44168 | 0.45592 | 0.50596 | 0.49908 | 0.49849 | 0.50302 | 0.49042 | 0.46322 | 0.4774 | 0.45115 | 0.44574 | 0.47524 | 0.46343 | 0.45708 | 0.47854 | 0.4806
|  | I расчет, А |  | 30.003 | 29.5634 | 29.5909 | 28.866 | 29.5233 | 29.3558 | 31.0349 | 31.6961 | 33.5969 | 32.5571 | 32.9132 | 29.7086 | 30.9756 | 30.7609 | 30.8067 | 31.9744 | 32.7984 | 31.7982 | 31.2599 | 30.2519 | 30.3619 | 31.0545 | 28.7996 | 28.3839 | 30.7348 | -0.2031%
яч.9д | Кр.Затон | P, кВт | АСКУЭ | 772.95 | 747.9 | 751.65 | 753.9 | 752.1 | 790.8 | 824.7 | 853.2 | 832.95 | 832.05 | 814.8 | 814.65 | 831.6 | 795.45 | 831.3 | 879 | 865.65 | 885 | 870.9 | 847.95 | 830.1 | 796.05 | 747.75 | 722.25 | 19444.65 | 885 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 125.1 | 116.85 | 114.6 | 114.9 | 116.7 | 123.15 | 127.65 | 134.4 | 138.75 | 145.8 | 141 | 135.6 | 144.9 | 136.05 | 135 | 140.7 | 134.55 | 131.85 | 136.8 | 138.15 | 126.75 | 123.9 | 123.3 | 116.7 | 3123.15
|  | I, А | ТИ | 46.4 | 43.84 | 45.31 | 45.48 | 45.74 | 47.17 | 49.45 | 49.99 | 50.15 | 48.69 | 49.93 | 50.64 | 48.84 | 47.97 | 54.03 | 51.31 | 53.22 | 52.14 | 51.61 | 49.33 | 46.9 | 45.61 | 41.55 | 43.14 | 48.2683
|  | tgφ |  | 0.16185 | 0.15624 | 0.15246 | 0.15241 | 0.15517 | 0.15573 | 0.15478 | 0.15752 | 0.16658 | 0.17523 | 0.17305 | 0.16645 | 0.17424 | 0.17104 | 0.1624 | 0.16007 | 0.15543 | 0.14898 | 0.15708 | 0.16292 | 0.15269 | 0.15564 | 0.16489 | 0.16158
|  | I расчет, А |  | 43.3531 | 42.3989 | 42.7114 | 42.8389 | 42.7959 | 44.5683 | 46.1609 | 48.1447 | 46.7089 | 46.5474 | 45.9157 | 44.866 | 47.1892 | 44.6387 | 46.4962 | 49.477 | 48.8316 | 49.6837 | 48.9513 | 47.2509 | 46.2274 | 44.9069 | 42.0405 | 41.0184 | 45.5718 | 5.587%
яч.13д | Корткерос, Промзона-2 | P, кВт | АСКУЭ | 480 | 478 | 469.2 | 475.6 | 480.2 | 509 | 554.4 | 593 | 627 | 611.8 | 582.2 | 582.8 | 589.2 | 593.2 | 593.6 | 584.6 | 570.4 | 563.2 | 545.8 | 550.2 | 538.4 | 533.6 | 514.2 | 476.8 | 13096.4 | 627 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 101.8 | 107.6 | 111.2 | 106.6 | 109.2 | 109 | 101.2 | 122 | 116.2 | 118.2 | 117.8 | 115 | 112 | 113.6 | 117.2 | 122.2 | 118.8 | 119.2 | 100.8 | 108.8 | 122 | 112.4 | 121.8 | 106.4 | 2711
|  | I, А | ТИ | 26.46 | 27.96 | 28 | 26.14 | 29.4 | 29.5 | 30.36 | 35.02 | 36.28 | 34.82 | 31.88 | 37.5 | 34.64 | 33.2 | 34.74 | 32.3 | 31.02 | 33.94 | 31.96 | 33.12 | 31.24 | 30.52 | 27.56 | 25.58 | 31.3808
|  | tgφ |  | 0.21208 | 0.2251 | 0.237 | 0.22414 | 0.22741 | 0.21415 | 0.18254 | 0.20573 | 0.18533 | 0.1932 | 0.20234 | 0.19732 | 0.19009 | 0.1915 | 0.19744 | 0.20903 | 0.20827 | 0.21165 | 0.18468 | 0.19775 | 0.2266 | 0.21064 | 0.23687 | 0.22315
|  | I расчет, А |  | 26.9865 | 26.845 | 26.4698 | 26.7047 | 27.0588 | 28.8485 | 31.4742 | 33.2972 | 35.4082 | 34.6328 | 32.9196 | 32.8903 | 33.2066 | 33.5371 | 33.597 | 33.1626 | 32.1975 | 31.9042 | 30.6425 | 30.7584 | 30.6536 | 30.2503 | 29.1182 | 26.7918 | 30.8065 | 1.83%
яч.14д | Дань, Усть-Локчим | P, кВт | АСКУЭ | 330.6 | 323.4 | 324.6 | 329.1 | 333 | 359.25 | 406.35 | 457.65 | 465 | 402.9 | 380.85 | 382.5 | 394.95 | 438.9 | 411.3 | 443.85 | 432.45 | 390.3 | 386.55 | 367.35 | 365.85 | 352.05 | 337.5 | 324.45 | 9140.7 | 465 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.95 | 79.5 | 78.6 | 77.1 | 76.5 | 73.95 | 81 | 112.8 | 124.2 | 76.05 | 73.8 | 86.7 | 91.8 | 122.85 | 102.3 | 116.4 | 105.15 | 73.2 | 75 | 80.55 | 79.65 | 72.6 | 75.45 | 78 | 2090.1
|  | I, А | ТИ | 17.76 | 17.06 | 16.89 | 17.41 | 18.73 | 20.37 | 23.98 | 25.89 | 23.79 | 21.69 | 21.65 | 22.59 | 27.58 | 23.72 | 26.34 | 23.49 | 22.42 | 21.98 | 21.23 | 20.92 | 21.12 | 18.19 | 18 | 18.65 | 21.3104
|  | tgφ |  | 0.23276 | 0.24583 | 0.24214 | 0.23428 | 0.22973 | 0.20585 | 0.19934 | 0.24648 | 0.2671 | 0.18876 | 0.19378 | 0.22667 | 0.23243 | 0.2799 | 0.24872 | 0.26225 | 0.24315 | 0.18755 | 0.19402 | 0.21927 | 0.21771 | 0.20622 | 0.22356 | 0.24041
|  | I расчет, А |  | 18.6686 | 18.2466 | 18.3336 | 18.5196 | 18.7737 | 20.3272 | 23.1406 | 25.9234 | 26.7251 | 22.7887 | 21.4995 | 21.7152 | 22.4502 | 25.3074 | 23.534 | 25.479 | 24.5941 | 22.0077 | 21.7389 | 20.6248 | 20.7904 | 19.9404 | 19.0565 | 18.3005 | 21.6036 | -1.376%
яч.15д | Корткерос-центр | P, кВт | АСКУЭ | 904 | 872.8 | 858.8 | 857.6 | 855.2 | 889.6 | 992 | 1093.2 | 1114.4 | 1152.4 | 1118 | 1144 | 1162 | 1120.8 | 1158.8 | 1192.4 | 1197.2 | 1194.8 | 1229.6 | 1226 | 1149.2 | 1098 | 1017.6 | 959.6 | 25558 | 1229.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 176.8 | 180.4 | 178 | 179.2 | 174.8 | 168 | 164 | 181.2 | 166.8 | 172 | 166 | 171.2 | 180.8 | 172.8 | 171.2 | 170.4 | 169.6 | 172.8 | 178.8 | 185.2 | 180.8 | 171.6 | 170.4 | 175.6 | 4178.4
|  | I, А | ТИ | 50.96 | 48.48 | 49.36 | 49.76 | 47.08 | 51.88 | 60.44 | 61.6 | 66.64 | 63.52 | 64.2 | 68.48 | 61.96 | 63.04 | 67.36 | 61.72 | 69.88 | 66 | 68.68 | 65.12 | 64.2 | 59.88 | 54.44 | 55.24 | 59.9967
|  | tgφ |  | 0.19558 | 0.20669 | 0.20727 | 0.20896 | 0.2044 | 0.18885 | 0.16532 | 0.16575 | 0.14968 | 0.14925 | 0.14848 | 0.14965 | 0.15559 | 0.15418 | 0.14774 | 0.14291 | 0.14166 | 0.14463 | 0.14541 | 0.15106 | 0.15733 | 0.15628 | 0.16745 | 0.18299
|  | I расчет, А |  | 50.6606 | 48.8315 | 48.145 | 48.0028 | 47.9616 | 50.1734 | 56.154 | 60.9447 | 62.5684 | 64.7602 | 62.6393 | 64.0455 | 65.1109 | 62.9698 | 65.043 | 66.8829 | 66.8196 | 66.9052 | 68.5985 | 67.9991 | 64.5964 | 61.6494 | 56.8539 | 53.5003 | 59.659 | 0.5628%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 16.1 | 15.94 | 15.78 | 15.72 | 15.74 | 15.66 | 15.88 | 16.48 | 16.88 | 16.62 | 16.72 | 16.54 | 16.9 | 16.84 | 16.54 | 16.6 | 16.54 | 16.14 | 12.86 | 10.14 | 10.2 | 10.14 | 10.16 | 10.08 | 357.2 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
| ТХН (КТП-1301) | P, кВт | АСКУЭ | 5.76 | 5.6 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.6 | 5.44 | 5.28 | 5.6 | 5.76 | 5.44 | 5.6 | 5.6 | 5.92 | 5.76 | 5.6 | 5.44 | 5.28 | 5.6 | 5.76 | 5.44 | 5.6 | 5.92 | 5.76 | 135.04 |  | 1 | 80
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 5027.9226 | 4930.792 | 4864.1019 | 4893.8383 | 4947.464 | 5170.5279 | 5746.9395 | 6107.0292 | 6825.2869 | 6764.5443 | 6194.8946 | 5987.4037 | 6308.9957 | 6770.5298 | 6675.2256 | 7220.6952 | 6346.8138 | 6451.9133 | 6452.1727 | 6144.2948 | 5752.3604 | 5593.2258 | 5316.0025 | 5003.911 | 141496.8857
|  | Q, кВАр |  | 1193.0143 | 1173.6015 | 1155.2996 | 1149.1131 | 1159.1969 | 1162.6862 | 1254.4868 | 1373.4911 | 1633.9245 | 1584.1356 | 1422.0793 | 1343.1794 | 1470.524 | 1682.4683 | 1590.1412 | 1755.0116 | 1412.0789 | 1410.6383 | 1397.9139 | 1351.1485 | 1248.9037 | 1207.7516 | 1211.6691 | 1152.3025 | 32494.7598
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.27767 | -0.93327 | -0.46476 | -0.58864 | -0.73839 | 0.012997 | -1.615 | -2.2542 | -3.7593 | -3.6489 | 2.9013 | 5.1846 | -6.809 | -5.8557 | -2.2929 | -7.3358 | 1.9827 | -1.8294 | -2.5391 | -0.73936 | 2.1707 | 0.16376 | -0.78876 | 0.08963 | -1.3303
|  | Q, % |  | -8.7723 | -10.3009 | -9.8194 | -10.2796 | -11.29 | -9.9363 | -14.0028 | -9.8441 | 8.2065 | 9.8489 | 15.9925 | 19.9536 | -14.0295 | 5.1596 | 14.3243 | 3.5284 | 14.5231 | 8.1616 | 2.9226 | 2.823 | 5.7289 | -10.3574 | -11.1623 | -9.1196 | 1.3373
|  |  | Δ I | -0.8767% | -3.053% | -2.229% | -2.856% | -3.365% | -2.044% | -3.104% | -2.589% | -3.458% | -2.288% | -5.427% | -2.174% | -3.86% | -0.7401% | -3.485% | -1.948% | -1.953% | -1.538% | -1.718% | -2.232% | -1.238% | -2.486% | -0.5094% | -3.156% | -2.428%
|  |  | Δ Iрасч | -1.223% | -1.706% | -1.214% | -1.327% | -1.516% | -0.9799% | -2.884% | -3.014% | -3.587% | -3.467% | 3.225% | 5.289% | -7.651% | -5.789% | -1.773% | -7.198% | 2.313% | -1.831% | -2.739% | -1.101% | 1.666% | -0.7766% | -1.761% | -0.6202% | -1.693%
ПС 110 кВ Приозёрная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | расч. | 778.9338 | 792.2577 | 801.4819 | 796.3573 | 841.4535 | 816.8556 | 920.3718 | 932.6707 | 908.0728 | 918.322 | 906.023 | 927.5462 | 934.7206 | 869.1261 | 895.7739 | 879.3753 | 993.1406 | 912.1725 | 966.4929 | 871.176 | 836.3289 | 867.0763 | 768.6847 | 775.8591 | 20910.2729 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | расч. | 311.4056 | 316.7323 | 320.42 | 318.3713 | 336.4 | 326.5662 | 367.9504 | 372.8673 | 363.0334 | 367.1309 | 362.2139 | 370.8186 | 373.6868 | 347.4631 | 358.1165 | 351.5606 | 397.0422 | 364.6724 | 386.3888 | 348.2826 | 334.3513 | 346.6437 | 307.3082 | 310.1764 | 8359.6026
|  | I, А | ТИ | 45.6 | 46.38 | 46.92 | 46.62 | 49.26 | 47.82 | 53.88 | 54.6 | 53.16 | 53.76 | 53.04 | 54.3 | 54.72 | 50.88 | 52.44 | 51.48 | 58.14 | 53.4 | 56.58 | 51 | 48.96 | 50.76 | 45 | 45.42 | 51.005 | 42.78%
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 45.5732 | 46.3527 | 46.8924 | 46.5926 | 49.2311 | 47.7919 | 53.8483 | 54.5679 | 53.1288 | 53.7284 | 53.0088 | 54.2681 | 54.6878 | 50.8501 | 52.4092 | 51.4497 | 58.1058 | 53.3686 | 56.5467 | 50.97 | 48.9312 | 50.7302 | 44.9736 | 45.3933 | 50.975 | 0.05877%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 778.9338 | 792.2577 | 801.4819 | 796.3573 | 841.4535 | 816.8556 | 920.3718 | 932.6707 | 908.0728 | 918.322 | 906.023 | 927.5462 | 934.7206 | 869.1261 | 895.7739 | 879.3753 | 993.1406 | 912.1725 | 966.4929 | 871.176 | 836.3289 | 867.0763 | 768.6847 | 775.8591 |  | 993.1406
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 311.4056 | 316.7323 | 320.42 | 318.3713 | 336.4 | 326.5662 | 367.9504 | 372.8673 | 363.0334 | 367.1309 | 362.2139 | 370.8186 | 373.6868 | 347.4631 | 358.1165 | 351.5606 | 397.0422 | 364.6724 | 386.3888 | 348.2826 | 334.3513 | 346.6437 | 307.3082 | 310.1764 |  | 397.0422
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 838.875 | 853.2242 | 863.1583 | 857.6394 | 906.2058 | 879.715 | 991.1971 | 1004.4425 | 977.9517 | 988.9895 | 975.7441 | 998.9236 | 1006.6501 | 936.0079 | 964.7063 | 947.0458 | 1069.5657 | 982.3668 | 1040.8673 | 938.2155 | 900.6869 | 933.8004 | 827.8372 | 835.5637 |  | 1069.5657
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64
яч.5д | Приозёрная | P, кВт | АСКУЭ | 344.2 | 327.2 | 328.6 | 336.2 | 329.4 | 333 | 354.4 | 356.8 | 335.4 | 340.8 | 337.6 | 330.6 | 345.2 | 336.8 | 339.4 | 359 | 360.6 | 362.2 | 377.4 | 360 | 352 | 354.2 | 345 | 169.8 | 8115.8 | 377.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43.2 | 42.8 | 41.8 | 41.6 | 39.6 | 38.2 | 36.8 | 38.8 | 35.6 | 35.8 | 37.8 | 41 | 39.2 | 38.8 | 38.2 | 35.8 | 36.6 | 37.6 | 38.6 | 41.2 | 41.8 | 42 | 40.2 | 18.8 | 921.8
|  | I, А | ТИ | 17.84 | 16.04 | 16.96 | 17.08 | 18.3 | 16.78 | 18.78 | 18.16 | 17.86 | 17.08 | 17.92 | 18.32 | 18.32 | 16.1 | 18.06 | 18.72 | 18.7 | 19.16 | 19.28 | 18.1 | 18.04 | 17.86 | 17.92 | 17.66 | 17.8767
|  | tgφ |  | 0.12551 | 0.13081 | 0.12721 | 0.12374 | 0.12022 | 0.11471 | 0.10384 | 0.10874 | 0.10614 | 0.10505 | 0.11197 | 0.12402 | 0.11356 | 0.1152 | 0.11255 | 0.099721 | 0.1015 | 0.10381 | 0.10228 | 0.11444 | 0.11875 | 0.11858 | 0.11652 | 0.11072
|  | I расчет, А |  | 18.8459 | 17.9271 | 17.9956 | 18.4039 | 18.024 | 18.2094 | 19.3569 | 19.498 | 18.3235 | 18.6164 | 18.4553 | 18.098 | 18.8741 | 18.4182 | 18.5549 | 19.6 | 19.6908 | 19.7828 | 20.6098 | 19.6852 | 19.2573 | 19.3773 | 18.8695 | 9.281 | 18.4898 | -3.43%
яч.7д | Важкурья | P, кВт | АСКУЭ | 140.4 | 136 | 142 | 140.6 | 137.8 | 139.4 | 148.6 | 153 | 136.6 | 138.4 | 139 | 144 | 138.6 | 140.6 | 140.6 | 150.2 | 146.4 | 159.4 | 148.6 | 151.4 | 145.2 | 138.2 | 138.6 | 128.4 | 3422 | 159.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.4 | 28.8 | 29.6 | 30.6 | 29 | 27 | 26 | 25 | 22.4 | 20.8 | 21.8 | 22.6 | 22.2 | 22 | 22.6 | 21 | 22.2 | 22.4 | 21.8 | 26 | 26.6 | 25.6 | 27.6 | 24.4 | 596.4
|  | I, А | ТИ | 8.86 | 7.78 | 8.8 | 8.34 | 7.78 | 8.98 | 9.44 | 9.44 | 7.74 | 9.84 | 8.16 | 9.16 | 8.62 | 8.44 | 8.8 | 9.24 | 9.4 | 9.9 | 9.56 | 8.22 | 8.52 | 8.7 | 8.06 | 7.82 | 8.7333
|  | tgφ |  | 0.20228 | 0.21176 | 0.20845 | 0.21764 | 0.21045 | 0.19369 | 0.17497 | 0.1634 | 0.16398 | 0.15029 | 0.15683 | 0.15694 | 0.16017 | 0.15647 | 0.16074 | 0.13981 | 0.15164 | 0.14053 | 0.1467 | 0.17173 | 0.1832 | 0.18524 | 0.19913 | 0.19003
|  | I расчет, А |  | 7.7819 | 7.5523 | 7.8802 | 7.8171 | 7.6502 | 7.7139 | 8.1956 | 8.4222 | 7.5201 | 7.6032 | 7.6437 | 7.9188 | 7.6256 | 7.7313 | 7.7364 | 8.2392 | 8.0443 | 8.7447 | 8.1593 | 8.3454 | 8.0195 | 7.6357 | 7.6775 | 7.1004 | 7.8649 | 9.943%
яч.9д | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 139.4 | 133.2 | 132.4 | 149.8 | 152.6 | 153 | 149 | 151.6 | 144.8 | 141.6 | 142.2 | 149.6 | 142.8 | 134.6 | 142.6 | 148.8 | 147.8 | 146.4 | 151 | 156.2 | 151.2 | 143.2 | 147.8 | 137.4 | 3489 | 156.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.6 | 12.8 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10 | 10 | 10.4 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 9 | 9 | 8.6 | 8.4 | 7 | 8 | 7.4 | 7 | 9 | 9 | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 217.6
|  | I, А | ТИ | 7.58 | 7.34 | 7.92 | 8.64 | 9.72 | 9.9 | 8.92 | 8.52 | 9.54 | 8.16 | 8.64 | 9.24 | 8.58 | 8.92 | 8.78 | 8.24 | 9.96 | 7.88 | 9.36 | 10.22 | 9.44 | 7.78 | 8.3 | 7.44 | 8.7092
|  | tgφ |  | 0.083214 | 0.096096 | 0.083082 | 0.072096 | 0.070773 | 0.065359 | 0.067114 | 0.068602 | 0.04558 | 0.05226 | 0.054852 | 0.06016 | 0.063025 | 0.063893 | 0.058906 | 0.047043 | 0.054127 | 0.050546 | 0.046358 | 0.057618 | 0.059524 | 0.058659 | 0.062246 | 0.061135
|  | I расчет, А |  | 7.5993 | 7.2696 | 7.2176 | 8.1592 | 8.311 | 8.3297 | 8.1129 | 8.2553 | 7.8747 | 7.7031 | 7.7369 | 8.1419 | 7.7732 | 7.3273 | 7.7604 | 8.0927 | 8.0412 | 7.9636 | 8.2121 | 8.4999 | 8.2287 | 7.7929 | 8.045 | 7.4784 | 7.9136 | 9.135%
яч.11д отдача | Аджером | P, кВт | АСКУЭ | 307.6 | 295.8 | 294 | 301.6 | 344.6 | 342 | 364.4 | 375.8 | 376.8 | 384.6 | 363.2 | 362.2 | 380 | 352.8 | 365.6 | 364 | 375.4 | 362.4 | 343.6 | 337.8 | 324 | 324.4 | 295.6 | 282 | 8220.2 | 384.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 101.2 | 105.2 | 100 | 98.6 | 113.4 | 100.4 | 110.6 | 114.4 | 118.8 | 124.4 | 110.2 | 106.8 | 115.6 | 106.8 | 103.8 | 99 | 101.2 | 97.8 | 95.4 | 95.6 | 93.4 | 95.4 | 97.6 | 88.4 | 2494
|  | I, А | ТИ | 16.12 | 15.76 | 15.78 | 16.62 | 18.66 | 16.52 | 18.3 | 21.54 | 20.4 | 22.18 | 19.9 | 21.04 | 21.2 | 19.52 | 18.34 | 20.78 | 20.6 | 19.74 | 20.7 | 17.44 | 17.14 | 15.94 | 14.78 | 15.56 | 18.5233
| ТСН | tgφ |  | 0.329 | 0.35565 | 0.34014 | 0.32692 | 0.32908 | 0.29357 | 0.30351 | 0.30442 | 0.31529 | 0.32345 | 0.30341 | 0.29486 | 0.30421 | 0.30272 | 0.28392 | 0.27198 | 0.26958 | 0.26987 | 0.27765 | 0.28301 | 0.28827 | 0.29408 | 0.33018 | 0.31348
|  | I расчет, А |  | 17.592 | 17.0558 | 16.8707 | 17.2383 | 19.7085 | 19.3638 | 20.6883 | 21.3409 | 21.4636 | 21.9598 | 20.6197 | 20.5147 | 21.5782 | 20.0254 | 20.6468 | 20.4932 | 21.1223 | 20.3923 | 19.3727 | 19.0723 | 18.3186 | 18.3698 | 16.9116 | 16.0552 | 19.4489 | -4.997%
яч.11д приём | Аджером | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.94 | 1.94 | 1.98 | 1.94 | 2.02 | 2 | 2.08 | 1.9 | 2.18 | 2.22 | 1.94 | 1.68 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | 1.78 | 1.62 | 1.6 | 1.56 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 1.38 | 1.4 | 42.44 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 931.6 | 892.2 | 897 | 928.2 | 964.4 | 967.4 | 1016.4 | 1037.2 | 993.6 | 1005.4 | 982 | 986.4 | 1006.6 | 964.8 | 988.2 | 1022 | 1030.2 | 1030.4 | 1020.6 | 1005.4 | 972.4 | 960 | 927 | 717.6 | 23247
|  | Q, кВАр |  | 184.4 | 189.6 | 182.4 | 181.6 | 192.8 | 175.6 | 183.4 | 188.6 | 183.4 | 188.4 | 177.6 | 179.4 | 186 | 176.2 | 173 | 162.8 | 168 | 165.2 | 162.8 | 171.8 | 170.8 | 171.4 | 174.6 | 140 | 4229.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -19.5994 | -12.6149 | -11.9177 | -16.5557 | -14.6112 | -18.4297 | -10.4336 | -11.2075 | -9.4185 | -9.4823 | -8.3858 | -6.3451 | -7.6899 | -11.0081 | -10.318 | -16.2189 | -3.7315 | -12.9611 | -5.5983 | -15.4072 | -16.27 | -10.7169 | -20.5956 | 7.509 | -11.175
|  | Q, % |  | 40.7846 | 40.1387 | 43.0747 | 42.9597 | 42.6873 | 46.2284 | 50.1563 | 49.419 | 49.4812 | 48.6831 | 50.9682 | 51.6205 | 50.2257 | 49.2896 | 51.6917 | 53.6922 | 57.6871 | 54.6991 | 57.8663 | 50.6722 | 48.916 | 50.5544 | 43.1841 | 54.8644 | 49.4019
|  |  | Δ I | -10.53% | -1.164% | -5.413% | -8.709% | -10.56% | -9.118% | -2.895% | -5.604% | -4.477% | -6.51% | -2.979% | -6.372% | -3.655% | -4.127% | -2.937% | -10.68% | -0.8944% | -6.142% | -4.1% | -5.843% | -8.538% | 0.9456% | -9.022% | -6.737% | -5.563%
|  |  | Δ Iрасч | -13.71% | -7.447% | -6.55% | -10.79% | -9.065% | -12.19% | -4.653% | -5.403% | -3.864% | -4.009% | -2.729% | -0.7468% | -2.127% | -5.215% | -4.368% | -9.67% | 2.078% | -6.586% | 0.3408% | -9.089% | -9.999% | -4.821% | -14.52% | 12.07% | -5.38%
ПС 110 кВ Мордино |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17
ПБВ |  | резерв
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 556.8 | 545.2 | 524 | 533.2 | 541.2 | 566.8 | 629.6 | 638 | 790.8 | 883.6 | 747.2 | 883.6 | 632.8 | 838.4 | 893.2 | 785.2 | 982.8 | 831.6 | 916.8 | 763.2 | 632.4 | 612 | 571.6 | 572.4 | 16872.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 261.6 | 260 | 236.8 | 238 | 232.8 | 232.4 | 246.4 | 250.8 | 465.6 | 547.6 | 426 | 572.8 | 314 | 525.6 | 578.8 | 444 | 631.2 | 488.8 | 530 | 408.8 | 286.8 | 282 | 263.2 | 282.8 | 9006.8
|  | I, А | ТИ | 34.4 | 31.44 | 32.72 | 32.16 | 33.48 | 34.08 | 37.96 | 37.76 | 53.6 | 44.12 | 53.24 | 43.08 | 39.4 | 62.4 | 42.56 | 62.68 | 69.04 | 42.2 | 61.76 | 37.64 | 37.84 | 35.12 | 37.72 | 35.52 | 42.9967 | 46.72%
|  | tgφ |  | 0.46983 | 0.47689 | 0.45191 | 0.44636 | 0.43016 | 0.41002 | 0.39136 | 0.3931 | 0.58877 | 0.61974 | 0.57013 | 0.64826 | 0.49621 | 0.62691 | 0.64801 | 0.56546 | 0.64225 | 0.58778 | 0.5781 | 0.53564 | 0.45351 | 0.46078 | 0.46046 | 0.49406
|  | I расчет, А |  | 33.5474 | 32.7837 | 31.2978 | 31.7515 | 32.0968 | 33.6278 | 37.3265 | 37.8469 | 50.7612 | 57.2814 | 47.805 | 58.0803 | 38.6682 | 55.1043 | 58.4814 | 50.2322 | 65.2334 | 53.0525 | 58.745 | 47.0796 | 37.8307 | 37.0605 | 34.5769 | 34.8815 | 43.9647 | -2.251%
яч.2Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 556.8 | 545.2 | 524 | 533.2 | 541.2 | 566.8 | 629.6 | 638 | 790.8 | 883.6 | 747.2 | 883.6 | 632.8 | 838.4 | 893.2 | 785.2 | 982.8 | 831.6 | 916.8 | 763.2 | 632.4 | 612 | 571.6 | 572.4 |  | 982.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 261.6 | 260 | 236.8 | 238 | 232.8 | 232.4 | 246.4 | 250.8 | 465.6 | 547.6 | 426 | 572.8 | 314 | 525.6 | 578.8 | 444 | 631.2 | 488.8 | 530 | 408.8 | 286.8 | 282 | 263.2 | 282.8 |  | 631.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 615.1917 | 604.0224 | 575.0219 | 583.906 | 589.1462 | 612.5945 | 676.0985 | 685.5251 | 917.6862 | 1039.5262 | 860.1069 | 1053.0189 | 706.4219 | 989.5302 | 1064.3381 | 902.0394 | 1168.0365 | 964.616 | 1058.9723 | 865.7896 | 694.3947 | 673.8457 | 629.2859 | 638.4494 |  | 1168.0365
I 11Д СМВ-10 пс Мордино |  | I, А | ТИ | 28.96 | 25.6 | 26.08 | 24.8 | 25.48 | 24.8 | 29.36 | 28.44 | 43.88 | 33.24 | 46.16 | 33.44 | 31.16 | 48.52 | 33.56 | 54.32 | 53.64 | 31.76 | 54.44 | 30.52 | 28.96 | 27.44 | 28.36 | 26.68 | 34.15
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.74 | 10.81 | 10.79 | 10.84 | 10.77 | 10.72 | 10.66 | 10.66 | 10.63 | 10.68 | 10.57 | 10.68 | 10.72 | 10.56 | 10.66 | 10.57 | 10.51 | 10.74 | 10.59 | 10.83 | 10.82 | 10.67 | 10.73 | 10.8 | 1070%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.65 | 10.62 | 10.63 | 10.61 | 10.53 | 10.47 | 10.47 | 10.45 | 10.49 | 10.4 | 10.48 | 10.56 | 10.38 | 10.52 | 10.38 | 10.35 | 10.51 | 10.42 | 10.63 | 10.61 | 10.51 | 10.52 | 10.58 | 1052%
яч.5д | Намск | P, кВт | АСКУЭ | 121.2 | 121 | 123 | 127.6 | 136 | 143.8 | 156.6 | 155.2 | 167.6 | 162.6 | 185 | 185 | 155 | 157.2 | 171.2 | 186.4 | 200 | 186.8 | 153.2 | 144.2 | 149.8 | 148.2 | 129.8 | 134.4 | 3700.8 | 200 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23 | 23 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 22 | 20 | 20 | 53.2 | 43.8 | 75.4 | 79.2 | 53.4 | 44.2 | 62.2 | 66.8 | 84 | 69.4 | 24.2 | 22.6 | 38.6 | 44.6 | 30.4 | 42.2 | 1009.4
|  | I, А | ТИ | 7.7 | 7.34 | 7.28 | 7.74 | 8.32 | 9.02 | 9.84 | 8.54 | 9.58 | 10.2 | 8.18 | 9.52 | 8.26 | 13.6 | 9.24 | 9.1 | 15.54 | 9.36 | 8.22 | 8.36 | 9.28 | 7.08 | 8.46 | 9.38 | 9.1308
|  | tgφ |  | 0.18977 | 0.19008 | 0.18537 | 0.17868 | 0.15882 | 0.15299 | 0.12771 | 0.12887 | 0.31742 | 0.26937 | 0.40757 | 0.42811 | 0.34452 | 0.28117 | 0.36332 | 0.35837 | 0.42 | 0.37152 | 0.15796 | 0.15673 | 0.25768 | 0.30094 | 0.23421 | 0.31399
|  | I расчет, А |  | 6.7272 | 6.6849 | 6.8088 | 7.0485 | 7.5022 | 7.9856 | 8.7159 | 8.6392 | 9.7265 | 9.2792 | 11.1036 | 11.0996 | 8.9738 | 9.0935 | 10.0084 | 11.0265 | 12.1149 | 10.9598 | 8.6039 | 7.937 | 8.4277 | 8.5119 | 7.325 | 7.6964 | 8.8333 | 3.258%
яч.7д | Мордино | P, кВт | АСКУЭ | 390.4 | 379.4 | 355.2 | 360 | 358.8 | 375.6 | 422.8 | 430.6 | 575 | 678.2 | 518.6 | 654.4 | 430.6 | 637.4 | 679.8 | 550.6 | 736.4 | 596.8 | 717.2 | 569.2 | 432.6 | 417 | 396.6 | 394.6 | 12057.8 | 736.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 231.2 | 229 | 206.6 | 207.4 | 203.4 | 203.6 | 218.2 | 223.6 | 406.6 | 498.2 | 343.6 | 488.4 | 252 | 474.8 | 511.2 | 370.2 | 540.2 | 409.8 | 500.4 | 378 | 237.2 | 228.2 | 225 | 232.8 | 7819.6
|  | I, А | ТИ | 24.98 | 22.04 | 23.46 | 22.8 | 22.46 | 22.66 | 25.66 | 26.22 | 41.36 | 31.08 | 43.46 | 30.84 | 29.8 | 46.76 | 30.8 | 51.76 | 50.66 | 30.2 | 51.66 | 27.1 | 26.04 | 25.6 | 27.12 | 24.26 | 31.6158
|  | tgφ |  | 0.59221 | 0.60358 | 0.58164 | 0.57611 | 0.56689 | 0.54207 | 0.51608 | 0.51928 | 0.70713 | 0.73459 | 0.66255 | 0.74633 | 0.58523 | 0.7449 | 0.75199 | 0.67236 | 0.73357 | 0.68666 | 0.69771 | 0.66409 | 0.54831 | 0.54724 | 0.56732 | 0.58996
|  | I расчет, А |  | 24.7423 | 24.0524 | 22.3656 | 22.5923 | 22.47 | 23.4526 | 26.2674 | 26.7869 | 38.9543 | 46.3707 | 34.5764 | 45.0383 | 27.3099 | 44.2605 | 46.7351 | 36.9476 | 51.0062 | 39.8163 | 48.5125 | 37.1552 | 26.8785 | 26.1439 | 25.0543 | 25.0311 | 33.0217 | -4.447%
яч.9д | Дань | P, кВт | расч. | 26.7177 | 30.9473 | 24.7222 | 25.7694 | 28.4463 | 29.5842 | 32.2732 | 30.4242 | 30.1983 | 28.7982 | 24.8779 | 30.1168 | 24.752 | 26.4965 | 26.5161 | 30.8293 | 33.7311 | 28.5157 | 27.1005 | 27.988 | 28.4463 | 30.8779 | 23.476 | 26.1578 | 677.7628 | 33.7311 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | расч. | 10.6813 | 12.3722 | 9.8835 | 10.3022 | 11.3724 | 11.8273 | 12.9023 | 12.1631 | 12.0728 | 11.5131 | 9.9458 | 12.0402 | 9.8955 | 10.5929 | 10.6007 | 12.3251 | 13.4852 | 11.4001 | 10.8343 | 11.1892 | 11.3724 | 12.3445 | 9.3854 | 10.4575 | 270.9591
|  | I, А | ТИ | 1.57 | 1.81 | 1.45 | 1.51 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.81 | 1.8 | 1.71 | 1.49 | 1.79 | 1.46 | 1.59 | 1.57 | 1.85 | 2.03 | 1.69 | 1.62 | 1.64 | 1.67 | 1.83 | 1.39 | 1.54 | 1.6733
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
|  | I расчет, А |  | 1.5691 | 1.8089 | 1.4491 | 1.5091 | 1.669 | 1.749 | 1.9189 | 1.8089 | 1.7989 | 1.709 | 1.4891 | 1.7889 | 1.4591 | 1.5891 | 1.5691 | 1.8489 | 2.0288 | 1.689 | 1.619 | 1.639 | 1.669 | 1.8289 | 1.3892 | 1.5391 | 1.6723 | 0.05877%
яч.6д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.49 | 2.57 | 3.21 | 2.53 | 3.45 | 2.74 | 2.25 | 2.88 | 3.14 | 2.53 | 2.95 | 2.23 | 2.02 | 2.44 | 2.65 | 1.96 | 1.98 | 3.04 | 2.6 | 2.16 | 2.74 | 2.94 | 2.27 | 2.06 | 62.83 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 538.3177 | 531.3473 | 502.9222 | 513.3694 | 523.2463 | 548.9842 | 611.6732 | 616.2242 | 772.7983 | 869.5982 | 728.4779 | 869.5168 | 610.352 | 821.0965 | 877.5161 | 767.8293 | 970.1311 | 812.1157 | 897.5005 | 741.388 | 610.8463 | 596.0779 | 549.876 | 555.1578 | 16436.3628
|  | Q, кВАр |  | 264.8813 | 264.3722 | 239.2835 | 240.5022 | 236.3724 | 237.4273 | 251.1023 | 255.7631 | 471.8728 | 553.5131 | 428.9458 | 579.6402 | 315.2955 | 529.5929 | 584.0007 | 449.3251 | 637.6852 | 490.6001 | 535.4343 | 411.7892 | 287.1724 | 285.1445 | 264.7854 | 285.4575 | 9099.9591
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.3194 | 2.5409 | 4.0225 | 3.7192 | 3.3174 | 3.1432 | 2.8473 | 3.4131 | 2.2764 | 1.5846 | 2.5056 | 1.5938 | 3.5474 | 2.0639 | 1.7559 | 2.2123 | 1.2891 | 2.343 | 2.1051 | 2.858 | 3.4082 | 2.6016 | 3.8006 | 3.0123 | 2.5843
|  | Q, % |  | -1.2543 | -1.6816 | -1.0488 | -1.0513 | -1.5345 | -2.1632 | -1.9084 | -1.9789 | -1.3473 | -1.0798 | -0.6915 | -1.1942 | -0.41257 | -0.75968 | -0.89854 | -1.1993 | -1.0274 | -0.36827 | -1.0253 | -0.7312 | -0.12984 | -1.1151 | -0.60234 | -0.9397 | -1.0343
|  |  | Δ I | 0.436% | 0.7952% | 1.62% | 0.342% | 3.076% | 1.907% | 1.423% | 3.151% | 1.604% | 2.561% | 0.2066% | 2.159% | -0.3046% | 0.7212% | 2.232% | -0.04786% | 1.173% | 2.251% | 0.421% | 1.435% | 2.246% | 1.737% | 1.988% | 0.9572% | 1.341%
|  |  | Δ Iрасч | 1.517% | 0.724% | 2.154% | 1.895% | 1.42% | 1.31% | 1.137% | 1.617% | 0.5543% | -0.1352% | 1.33% | 0.2642% | 2.393% | 0.2925% | 0.2886% | 0.8146% | 0.1279% | 1.107% | 0.01624% | 0.74% | 2.261% | 1.554% | 2.338% | 1.763% | 0.9947%
ПС 110 кВ Подтыбок |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | демонтирован
РПН 2 |  |  | счётч. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 834 | 828 | 820.8 | 842.4 | 871.2 | 932.4 | 1020 | 1104 | 1101.6 | 1052.4 | 1029.6 | 1009.2 | 1003.2 | 1000.8 | 1070.4 | 1106.4 | 1114.8 | 1117.2 | 1088.4 | 1065.6 | 1014 | 936 | 872.4 | 811.2 | 23646 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 160.8 | 163.2 | 162 | 166.8 | 162 | 168 | 162 | 171.6 | 168 | 175.2 | 170.4 | 165.6 | 160.8 | 165.6 | 181.2 | 188.4 | 180 | 176.4 | 172.8 | 188.4 | 189.6 | 187.2 | 175.2 | 175.2 | 4136.4
|  | I, А | ТИ | 43.44 | 44.52 | 44.04 | 47.28 | 48.72 | 51 | 60.6 | 59.88 | 62.88 | 54.96 | 58.56 | 59.16 | 54.48 | 58.08 | 62.04 | 57.96 | 63.6 | 58.68 | 60 | 58.68 | 53.76 | 51 | 45.48 | 43.68 | 54.27 | 45.24%
|  | tgφ |  | 0.19281 | 0.1971 | 0.19737 | 0.19801 | 0.18595 | 0.18018 | 0.15882 | 0.15543 | 0.15251 | 0.16648 | 0.1655 | 0.16409 | 0.16029 | 0.16547 | 0.16928 | 0.17028 | 0.16146 | 0.15789 | 0.15877 | 0.1768 | 0.18698 | 0.2 | 0.20083 | 0.21598 | 0.17493
|  | I расчет, А |  | 47.1623 | 46.7709 | 46.4111 | 47.7758 | 49.2516 | 53.1688 | 58.2993 | 63.253 | 62.7191 | 59.9899 | 58.6809 | 57.3936 | 56.9076 | 56.7631 | 61.1033 | 63.1688 | 63.3727 | 63.5973 | 61.726 | 60.1449 | 57.1155 | 53.5165 | 49.6473 | 45.9495 | 55.9954 | -3.179%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 11.28 | 10.56 | 11.52 | 12.12 | 13.8 | 12.12 | 15.6 | 14.76 | 15.48 | 12.96 | 15.36 | 13.68 | 14.16 | 14.52 | 16.68 | 12.36 | 15.72 | 13.08 | 14.16 | 13.32 | 12.72 | 11.52 | 11.4 | 9.6 | 13.27
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 834 | 828 | 820.8 | 842.4 | 871.2 | 932.4 | 1020 | 1104 | 1101.6 | 1052.4 | 1029.6 | 1009.2 | 1003.2 | 1000.8 | 1070.4 | 1106.4 | 1114.8 | 1117.2 | 1088.4 | 1065.6 | 1014 | 936 | 872.4 | 811.2 |  | 1117.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 160.8 | 163.2 | 162 | 166.8 | 162 | 168 | 162 | 171.6 | 168 | 175.2 | 170.4 | 165.6 | 160.8 | 165.6 | 181.2 | 188.4 | 180 | 176.4 | 172.8 | 188.4 | 189.6 | 187.2 | 175.2 | 175.2 |  | 189.6
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 849.3601 | 843.9302 | 836.6341 | 858.7549 | 886.134 | 947.4142 | 1032.7846 | 1117.2567 | 1114.3368 | 1066.8837 | 1043.6054 | 1022.6964 | 1016.0054 | 1014.4082 | 1085.6287 | 1122.3259 | 1129.2383 | 1131.0406 | 1102.0319 | 1082.1266 | 1031.5736 | 954.5365 | 889.8184 | 829.9039 |  | 1131.0406
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.49 | 10.47 | 10.45 | 10.47 | 10.37 | 10.3 | 10.28 | 10.35 | 10.35 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.38 | 10.46 | 10.48 | 10.37 | 10.43 | 10.49 | 10.3938
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.43 | 10.42 | 10.39 | 10.4 | 10.3 | 10.24 | 10.21 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 10.27 | 10.27 | 10.3 | 10.28 | 10.32 | 10.4 | 10.44 | 10.31 | 10.36 | 10.44 | 10.3321
яч.7д (приём) | Подъельск | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.7д (отдача) | Подъельск | P, кВт | АСКУЭ | 213 | 209.6 | 203.8 | 204 | 223.8 | 238.8 | 262.8 | 276.2 | 281.8 | 264.4 | 259.2 | 245.6 | 253 | 249.4 | 281.6 | 274.2 | 273 | 264.8 | 261.4 | 251.8 | 243.4 | 220.6 | 216.6 | 195.4 | 5868.2 | 281.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.6 | 41 | 42 | 41.6 | 41.4 | 39.6 | 37.2 | 37.6 | 42.2 | 52.2 | 46 | 40.4 | 40.6 | 44.2 | 52.4 | 52.6 | 42.4 | 37.6 | 39 | 43.2 | 43 | 43.6 | 39 | 41.6 | 1022
|  | I, А | ТИ | 10.8 | 10.18 | 11.12 | 11.46 | 13.56 | 13.48 | 15.3 | 15.22 | 15.52 | 13.04 | 15.42 | 14.46 | 14.5 | 15.12 | 17.02 | 13.64 | 15.76 | 13.62 | 14.08 | 14.3 | 12.96 | 12.02 | 11.78 | 10.06 | 13.5175
|  | tgφ |  | 0.19531 | 0.19561 | 0.20608 | 0.20392 | 0.18499 | 0.16583 | 0.14155 | 0.13613 | 0.14975 | 0.19743 | 0.17747 | 0.1645 | 0.16047 | 0.17723 | 0.18608 | 0.19183 | 0.15531 | 0.14199 | 0.1492 | 0.17156 | 0.17666 | 0.19764 | 0.18006 | 0.2129
|  | I расчет, А |  | 12.0161 | 11.7686 | 11.488 | 11.5164 | 12.5653 | 13.4927 | 14.8953 | 15.6737 | 15.9137 | 15.0514 | 14.6738 | 13.8606 | 14.2692 | 14.1048 | 16.0435 | 15.608 | 15.4146 | 14.9515 | 14.7178 | 14.1181 | 13.6329 | 12.5343 | 12.1971 | 11.0085 | 13.8132 | -2.187%
яч.5д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д откл | Ниж.склад (котельная) | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Керос (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 137.6 | 135.4 | 138.1 | 140.4 | 143.1 | 152.3 | 166.3 | 183 | 179.7 | 179.5 | 177.1 | 166.7 | 164.8 | 165.1 | 169.6 | 174.5 | 183.4 | 173 | 164.2 | 163.5 | 158 | 146.4 | 136 | 131.7 | 3829.4 | 183.4 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33.7 | 33.6 | 35.3 | 34.1 | 33.1 | 33.2 | 34.1 | 38.5 | 35.4 | 34.6 | 34.7 | 34.4 | 31.3 | 34.2 | 36.2 | 37.6 | 37.9 | 36.5 | 34.4 | 36.8 | 37.2 | 35.3 | 33.8 | 34.5 | 840.4
|  | I, А | ТИ | 7.35 | 7.37 | 7.63 | 7.79 | 8.02 | 8.55 | 9.54 | 10.42 | 9.8 | 9.75 | 9.9 | 9.32 | 8.81 | 9.34 | 9.76 | 8.39 | 9.69 | 8.14 | 8.56 | 8.32 | 8.46 | 7.39 | 6.93 | 6.82 | 8.5854
|  | tgφ |  | 0.24491 | 0.24815 | 0.25561 | 0.24288 | 0.23131 | 0.21799 | 0.20505 | 0.21038 | 0.19699 | 0.19276 | 0.19593 | 0.20636 | 0.18993 | 0.20715 | 0.21344 | 0.21547 | 0.20665 | 0.21098 | 0.2095 | 0.22508 | 0.23544 | 0.24112 | 0.24853 | 0.26196
|  | I расчет, А |  | 7.8663 | 7.7315 | 7.9072 | 8.0381 | 8.1635 | 8.7478 | 9.5827 | 10.5873 | 10.3086 | 10.2789 | 10.1475 | 9.5523 | 9.3956 | 9.4346 | 9.7608 | 10.0469 | 10.5099 | 9.9418 | 9.3967 | 9.3147 | 8.9872 | 8.4432 | 7.8189 | 7.5379 | 9.1458 | -6.528%
яч.6д | Подтыбок | P, кВт | АСКУЭ | 299.6 | 292.8 | 292.4 | 297.4 | 305.6 | 306.8 | 336.6 | 362.6 | 362.8 | 354.2 | 343.8 | 338.2 | 325.6 | 329.8 | 344.2 | 367.8 | 380 | 396.6 | 390.2 | 381.4 | 360.6 | 331.2 | 304 | 279.8 | 8084 | 396.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 47.4 | 46.6 | 47 | 50.6 | 48 | 48.6 | 45 | 47.8 | 48.2 | 49.4 | 51 | 49.8 | 47.8 | 46.4 | 47.2 | 48.8 | 49.6 | 52 | 50.4 | 55.4 | 55.6 | 56.6 | 53.6 | 48.4 | 1191.2
|  | I, А | ТИ | 15.5 | 16.52 | 14.36 | 16.44 | 15.16 | 16.94 | 20.9 | 19.62 | 21.62 | 19.6 | 19.6 | 19.86 | 18.44 | 19.78 | 18.76 | 20.84 | 21.34 | 22.14 | 22.78 | 21.76 | 18.88 | 18.06 | 14.64 | 14.9 | 18.685
|  | tgφ |  | 0.15821 | 0.15915 | 0.16074 | 0.17014 | 0.15707 | 0.15841 | 0.13369 | 0.13183 | 0.13286 | 0.13947 | 0.14834 | 0.14725 | 0.14681 | 0.14069 | 0.13713 | 0.13268 | 0.13053 | 0.13111 | 0.12916 | 0.14525 | 0.15419 | 0.17089 | 0.17632 | 0.17298
|  | I расчет, А |  | 16.8428 | 16.4313 | 16.4287 | 16.7832 | 17.1936 | 17.4323 | 19.1697 | 20.706 | 20.5992 | 20.1091 | 19.5431 | 19.1844 | 18.4327 | 18.6363 | 19.5542 | 20.8826 | 21.5064 | 22.4913 | 22.0371 | 21.4208 | 20.2014 | 18.8381 | 17.2233 | 15.7218 | 19.0571 | -1.991%
яч.12д | Аныб | P, кВт | АСКУЭ | 183.2 | 188 | 186.2 | 199.4 | 196.8 | 233.8 | 251.8 | 280.8 | 276 | 251.8 | 249 | 257.2 | 257.8 | 254.8 | 274.6 | 288.4 | 277 | 281.6 | 271 | 268 | 251.2 | 236.4 | 215.2 | 203.4 | 5833.4 | 288.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.2 | 41.2 | 38.8 | 40.8 | 40.4 | 47.4 | 47.2 | 48.8 | 43.6 | 40.2 | 39 | 42 | 43 | 41.8 | 45 | 51 | 50.6 | 51.8 | 51 | 54.4 | 53.6 | 52.2 | 48.2 | 49.8 | 1101
|  | I, А | ТИ | 9.74 | 10.56 | 9.88 | 10.96 | 11.54 | 12.2 | 14.08 | 14.94 | 15.22 | 12.36 | 13.14 | 14.36 | 13.94 | 13.46 | 15.8 | 14.98 | 16.24 | 14.14 | 14.04 | 13.92 | 13.76 | 13.1 | 11.5 | 11.74 | 13.15
|  | tgφ |  | 0.21397 | 0.21915 | 0.20838 | 0.20461 | 0.20528 | 0.20274 | 0.18745 | 0.17379 | 0.15797 | 0.15965 | 0.15663 | 0.1633 | 0.1668 | 0.16405 | 0.16387 | 0.17684 | 0.18267 | 0.18395 | 0.18819 | 0.20299 | 0.21338 | 0.22081 | 0.22398 | 0.24484
|  | I расчет, А |  | 10.4028 | 10.6663 | 10.5511 | 11.3232 | 11.1663 | 13.3878 | 14.4613 | 16.1357 | 15.727 | 14.3378 | 14.1717 | 14.6252 | 14.6391 | 14.4484 | 15.6617 | 16.4841 | 15.8024 | 16.0998 | 15.4455 | 15.1993 | 14.2214 | 13.5731 | 12.3045 | 11.5943 | 13.8512 | -5.333%
яч.14д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.74 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.72 | 4.58 | 4.54 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.6 | 4.56 | 4.58 | 4.54 | 4.52 | 4.52 | 4.54 | 4.6 | 4.58 | 4.62 | 4.52 | 4.6 | 110.4 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 833.4 | 825.8 | 820.5 | 841.2 | 869.3 | 931.7 | 1017.5 | 1102.6 | 1100.3 | 1049.9 | 1029.1 | 1007.7 | 1001.2 | 999.1 | 1070 | 1104.9 | 1113.4 | 1116 | 1086.8 | 1064.7 | 1013.2 | 934.6 | 871.8 | 810.3 | 23615
|  | Q, кВАр |  | 161.9 | 162.4 | 163.1 | 167.1 | 162.9 | 168.8 | 163.5 | 172.7 | 169.4 | 176.4 | 170.7 | 166.6 | 162.7 | 166.6 | 180.8 | 190 | 180.5 | 177.9 | 174.8 | 189.8 | 189.4 | 187.7 | 174.6 | 174.3 | 4154.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.071942 | 0.2657 | 0.03655 | 0.14245 | 0.21809 | 0.075075 | 0.2451 | 0.12681 | 0.11801 | 0.23755 | 0.048563 | 0.14863 | 0.19936 | 0.16986 | 0.037369 | 0.13557 | 0.12558 | 0.10741 | 0.147 | 0.084459 | 0.078895 | 0.14957 | 0.068776 | 0.11095 | 0.1311
|  | Q, % |  | -0.68408 | 0.4902 | -0.67901 | -0.17986 | -0.55556 | -0.47619 | -0.92593 | -0.64103 | -0.83333 | -0.68493 | -0.17606 | -0.60386 | -1.1816 | -0.60386 | 0.22075 | -0.84926 | -0.27778 | -0.85034 | -1.1574 | -0.7431 | 0.10549 | -0.26709 | 0.34247 | 0.5137 | -0.44
|  |  | Δ I | 0.1151% | -0.2471% | 2.384% | 1.332% | 0.9031% | -0.3333% | 1.287% | -0.5344% | 1.145% | 0.3821% | 0.8538% | 1.961% | -2.221% | 0.6543% | 1.128% | 0.1898% | 0.8962% | 1.091% | 0.9% | 0.6476% | -0.558% | 0.8431% | 1.385% | 0.3663% | 0.6119%
|  |  | Δ Iрасч | 0.07292% | 0.3704% | 0.07794% | 0.2405% | 0.3306% | 0.2035% | 0.3263% | 0.2377% | 0.2722% | 0.3544% | 0.2467% | 0.2981% | 0.3004% | 0.2448% | 0.1362% | 0.2329% | 0.2199% | 0.1776% | 0.209% | 0.1529% | 0.1272% | 0.2387% | 0.2084% | 0.1892% | 0.2287%
ПС 110 кВ Сторожевск |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19
РПН 2 |  |  | счётч. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт отдача | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт приём | АСКУЭ | 2897.4 | 2851.2 | 2923.8 | 2976.6 | 3036 | 3234 | 3564 | 3867.6 | 4045.8 | 3946.8 | 3814.8 | 3920.4 | 3874.2 | 3722.4 | 3643.2 | 3775.2 | 3834.6 | 3841.2 | 3676.2 | 3544.2 | 3385.8 | 3148.2 | 3075.6 | 2989.8 | 83589 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 3636.6 | 3676.2 | 3682.8 | 3669.6 | 3656.4 | 3590.4 | 3504.6 | 3471.6 | 3425.4 | 3392.4 | 3412.2 | 3465 | 3478.2 | 3432 | 3392.4 | 3346.2 | 3359.4 | 3359.4 | 3372.6 | 3405.6 | 3451.8 | 3511.2 | 3583.8 | 3649.8 | 83925.6
|  | I, А | ТИ | 22.62 | 22.68 | 23.22 | 23.16 | 23.52 | 24.42 | 25.62 | 26.1 | 27 | 25.68 | 26.58 | 26.52 | 26.1 | 25.32 | 25.08 | 25.2 | 25.8 | 24.9 | 24.54 | 24.24 | 23.64 | 22.98 | 23.04 | 22.74 | 24.6125
|  | tgφ |  | 1.2551 | 1.2894 | 1.2596 | 1.2328 | 1.2043 | 1.1102 | 0.98333 | 0.89761 | 0.84666 | 0.85953 | 0.89446 | 0.88384 | 0.89779 | 0.92199 | 0.93116 | 0.88636 | 0.87608 | 0.87457 | 0.91741 | 0.96089 | 1.0195 | 1.1153 | 1.1652 | 1.2208
|  | I расчет, А |  | 23.1818 | 23.2006 | 23.4764 | 23.6022 | 23.7271 | 24.3561 | 25.3712 | 26.4448 | 27.257 | 26.7406 | 26.272 | 26.7787 | 26.692 | 25.9569 | 25.596 | 25.9064 | 26.1359 | 26.1939 | 25.5628 | 24.9554 | 24.465 | 23.7701 | 23.6738 | 23.5225 | 25.1183 | -2.055%
ВЛ-182 | ВЛ-182 | P, кВт отдача | АСКУЭ | 1056 | 1042.8 | 1049.4 | 1062.6 | 1095.6 | 1155 | 1333.2 | 1465.2 | 1570.8 | 1504.8 | 1465.2 | 1445.4 | 1452 | 1386 | 1320 | 1379.4 | 1399.2 | 1392.6 | 1359.6 | 1293.6 | 1214.4 | 1141.8 | 1155 | 1141.8 | 30881.4 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1016.4 | 1029.6 | 1029.6 | 1023 | 1023 | 990 | 963.6 | 957 | 950.4 | 937.2 | 943.8 | 957 | 976.8 | 957 | 950.4 | 930.6 | 910.8 | 917.4 | 917.4 | 937.2 | 963.6 | 976.8 | 1003.2 | 1036.2 | 23298
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.875
|  | tgφ |  | 0.9625 | 0.98734 | 0.98113 | 0.96273 | 0.93373 | 0.85714 | 0.72277 | 0.65315 | 0.60504 | 0.62281 | 0.64414 | 0.6621 | 0.67273 | 0.69048 | 0.72 | 0.67464 | 0.65094 | 0.65877 | 0.67476 | 0.72449 | 0.79348 | 0.85549 | 0.86857 | 0.90751
|  | I расчет, А |  | 7.3073 | 7.308 | 7.3397 | 7.3678 | 7.4836 | 7.6676 | 8.3496 | 8.9048 | 9.4399 | 9.1087 | 8.9462 | 8.8722 | 8.9716 | 8.6349 | 8.3633 | 8.545 | 8.5591 | 8.56 | 8.4041 | 8.1103 | 7.844 | 7.5738 | 7.6689 | 7.6873 | 8.2091 | -4.242%
ВЛ-182 приём | ВЛ-182 приём | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
ВЛ-183 | ВЛ-183 | P, кВт отдача | АСКУЭ | 924 | 910.8 | 950.4 | 983.4 | 976.8 | 1042.8 | 1122 | 1207.8 | 1300.2 | 1313.4 | 1234.2 | 1379.4 | 1313.4 | 1254 | 1247.4 | 1221 | 1254 | 1254 | 1174.8 | 1122 | 1056 | 976.8 | 970.2 | 943.8 | 27132.6 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 2956.8 | 2970 | 2970 | 2963.4 | 2963.4 | 2923.8 | 2877.6 | 2838 | 2805 | 2785.2 | 2778.6 | 2818.2 | 2838 | 2805 | 2765.4 | 2745.6 | 2765.4 | 2778.6 | 2772 | 2805 | 2831.4 | 2857.8 | 2910.6 | 2943.6 | 68468.4
|  | I, А | ТИ | 15.54 | 15.66 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.66 | 15.9 | 15.9 | 16.38 | 15.78 | 16.38 | 16.5 | 16.08 | 16.2 | 15.54 | 15.36 | 16.08 | 15.42 | 15.54 | 15.42 | 15.42 | 15.54 | 15.54 | 15.66 | 15.785
|  | tgφ |  | 3.2 | 3.2609 | 3.125 | 3.0134 | 3.0338 | 2.8038 | 2.5647 | 2.3497 | 2.1574 | 2.1206 | 2.2513 | 2.0431 | 2.1608 | 2.2368 | 2.2169 | 2.2486 | 2.2053 | 2.2158 | 2.3596 | 2.5 | 2.6812 | 2.9257 | 3 | 3.1189
|  | I расчет, А |  | 15.4446 | 15.492 | 15.5685 | 15.5963 | 15.5779 | 15.6464 | 15.6772 | 15.694 | 15.8967 | 15.8219 | 15.6064 | 16.0588 | 16.0321 | 15.752 | 15.5986 | 15.431 | 15.5669 | 15.648 | 15.4266 | 15.3385 | 15.2904 | 15.2227 | 15.3797 | 15.4116 | 15.5908 | 1.23%
ВЛ-183 | ВЛ-183 приём | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | ТИ | 115.94 | 115.91 | 115.78 | 115.72 | 115.78 | 114.68 | 113.88 | 113.6 | 112.42 | 112.5 | 112.61 | 112.94 | 112.75 | 112.75 | 112.42 | 112.56 | 112.75 | 112.61 | 112.81 | 113.85 | 114.24 | 114.68 | 115.31 | 115.94
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 115.94 | 115.91 | 115.78 | 115.72 | 115.78 | 114.68 | 113.88 | 113.6 | 112.42 | 112.5 | 112.61 | 112.94 | 112.75 | 112.75 | 112.42 | 112.56 | 112.75 | 112.61 | 112.81 | 113.85 | 114.24 | 114.68 | 115.31 | 115.94
| ОМВ-110 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 5Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 590.4 | 583.2 | 598.8 | 604.8 | 625.2 | 662.4 | 723.6 | 759.6 | 730.8 | 704.4 | 693.6 | 706.8 | 694.8 | 698.4 | 697.2 | 770.4 | 760.8 | 792 | 776.4 | 752.4 | 742.8 | 680.4 | 627.6 | 603.6 | 16580.4 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 133.2 | 126 | 122.4 | 117.6 | 117.6 | 124.8 | 116.4 | 114 | 111.6 | 115.2 | 112.8 | 112.8 | 124.8 | 126 | 120 | 114 | 108 | 116.4 | 118.8 | 127.2 | 127.2 | 124.8 | 129.6 | 138 | 2899.2
|  | I, А | ТИ | 33.84 | 37.8 | 35.16 | 38.4 | 39.36 | 43.44 | 47.04 | 47.4 | 45.96 | 43.44 | 42.36 | 43.08 | 42.12 | 41.28 | 46.08 | 48.6 | 49.2 | 50.4 | 45.36 | 45.72 | 45.84 | 40.32 | 38.4 | 36.24 | 42.785 | 32.02%
|  | tgφ |  | 0.22561 | 0.21605 | 0.20441 | 0.19444 | 0.1881 | 0.18841 | 0.16086 | 0.15008 | 0.15271 | 0.16354 | 0.16263 | 0.15959 | 0.17962 | 0.18041 | 0.17212 | 0.14798 | 0.14196 | 0.14697 | 0.15301 | 0.16906 | 0.17124 | 0.18342 | 0.2065 | 0.22863
|  | I расчет, А |  | 32.3934 | 32.4448 | 33.2346 | 33.5667 | 34.6583 | 37.0016 | 40.5788 | 42.5688 | 40.7364 | 39.3305 | 38.7218 | 39.3275 | 38.8245 | 39.0683 | 39.0202 | 42.873 | 42.2624 | 44.1528 | 43.1568 | 41.6511 | 40.9797 | 37.4397 | 34.5227 | 33.1393 | 38.4022 | 10.24%
яч. 6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 270 | 270 | 271.2 | 272.4 | 283.2 | 310.8 | 337.2 | 363.6 | 384 | 372 | 352.8 | 336 | 351.6 | 330 | 324 | 342 | 357.6 | 333.6 | 315.6 | 316.8 | 312 | 289.2 | 272.4 | 256.8 | 7624.8 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 69.6 | 66 | 66 | 66 | 69.6 | 67.2 | 69.6 | 67.2 | 67.2 | 68.4 | 66 | 61.2 | 68.4 | 63.6 | 66 | 69.6 | 70.8 | 66 | 61.2 | 61.2 | 63.6 | 63.6 | 61.2 | 60 | 1579.2
|  | I, А | ТИ | 14.88 | 15 | 15.24 | 16.08 | 15.6 | 19.8 | 20.28 | 21.12 | 21.48 | 20.16 | 19.08 | 19.68 | 20.28 | 18.48 | 19.32 | 20.52 | 19.08 | 18.36 | 18 | 18.72 | 17.88 | 15.72 | 14.16 | 13.68 | 18.025 | 15.59%
|  | tgφ |  | 0.25778 | 0.24444 | 0.24336 | 0.24229 | 0.24576 | 0.21622 | 0.20641 | 0.18482 | 0.175 | 0.18387 | 0.18707 | 0.18214 | 0.19454 | 0.19273 | 0.2037 | 0.20351 | 0.19799 | 0.19784 | 0.19392 | 0.19318 | 0.20385 | 0.21992 | 0.22467 | 0.23364
|  | I расчет, А |  | 15.2769 | 15.2289 | 15.3073 | 15.3712 | 15.9934 | 17.6058 | 19.2106 | 20.6705 | 22.0272 | 21.3509 | 20.2211 | 19.2225 | 20.18 | 18.9339 | 18.665 | 19.7012 | 20.5178 | 19.1776 | 18.0589 | 17.9853 | 17.7147 | 16.3792 | 15.3843 | 14.4353 | 18.1091 | -0.4668%
яч.1Д | СМВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 860.4 | 853.2 | 870 | 877.2 | 908.4 | 973.2 | 1060.8 | 1123.2 | 1114.8 | 1076.4 | 1046.4 | 1042.8 | 1046.4 | 1028.4 | 1021.2 | 1112.4 | 1118.4 | 1125.6 | 1092 | 1069.2 | 1054.8 | 969.6 | 900 | 860.4 |  | 1125.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 202.8 | 192 | 188.4 | 183.6 | 187.2 | 192 | 186 | 181.2 | 178.8 | 183.6 | 178.8 | 174 | 193.2 | 189.6 | 186 | 183.6 | 178.8 | 182.4 | 180 | 188.4 | 190.8 | 188.4 | 190.8 | 198 |  | 202.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 883.9774 | 874.5366 | 890.1655 | 896.208 | 927.4882 | 991.9588 | 1076.9831 | 1137.7221 | 1129.0476 | 1091.9459 | 1061.566 | 1057.217 | 1064.0861 | 1045.7317 | 1038.0007 | 1127.4497 | 1132.6023 | 1140.2829 | 1106.7357 | 1085.6718 | 1071.9178 | 987.7341 | 920.0025 | 882.8885 |  | 1140.2829
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.8 | 10.63 | 10.63 | 10.61 | 10.61 | 10.53 | 10.44 | 10.43 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.52 | 10.51 | 10.5 | 10.48 | 10.5 | 10.51 | 10.48 | 10.52 | 10.59 | 10.63 | 10.68 | 10.73 | 10.8 | 10.5667
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.55 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.44 | 10.36 | 10.34 | 10.23 | 10.24 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 10.26 | 10.24 | 10.24 | 10.27 | 10.25 | 10.29 | 10.37 | 10.39 | 10.45 | 10.49 | 10.56 | 10.3721
яч.16д | Вомын | P, кВт | АСКУЭ | 84.2 | 82.6 | 84.2 | 83.4 | 86 | 92.2 | 110.2 | 116.8 | 110.2 | 115.6 | 111.2 | 107.4 | 109.6 | 103 | 98 | 110.2 | 116.4 | 109.8 | 107.6 | 104.8 | 96.6 | 94 | 90.8 | 88.8 | 2413.6 | 116.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.4 | 13 | 13.6 | 13 | 12.4 | 12.2 | 14 | 14.4 | 11.8 | 13.4 | 13.6 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 13.2 | 14 | 14.4 | 11.6 | 13 | 12.8 | 13.2 | 13 | 13.2 | 14 | 320.4
|  | I, А | ТИ | 4.6 | 5.04 | 4.88 | 5.36 | 4.64 | 5.7 | 6.86 | 5.82 | 5.86 | 6.76 | 6.42 | 5.6 | 6.02 | 5.9 | 5.74 | 7.24 | 6.48 | 6.16 | 5.92 | 5.86 | 5.24 | 5.1 | 4.62 | 5.12 | 5.7058
|  | tgφ |  | 0.15914 | 0.15738 | 0.16152 | 0.15588 | 0.14419 | 0.13232 | 0.12704 | 0.12329 | 0.10708 | 0.11592 | 0.1223 | 0.13594 | 0.13139 | 0.13786 | 0.13469 | 0.12704 | 0.12371 | 0.10565 | 0.12082 | 0.12214 | 0.13665 | 0.1383 | 0.14537 | 0.15766
|  | I расчет, А |  | 4.6714 | 4.5814 | 4.6775 | 4.6291 | 4.7652 | 5.1494 | 6.198 | 6.5789 | 6.2623 | 6.5692 | 6.3115 | 6.1005 | 6.2278 | 5.8578 | 5.5819 | 6.2706 | 6.6014 | 6.2265 | 6.0883 | 5.8851 | 5.4242 | 5.249 | 5.056 | 4.9208 | 5.6618 | 0.7714%
яч.14д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 17.4 | 17.6 | 18.4 | 17.4 | 21 | 21.6 | 20 | 23.4 | 16.8 | 16.8 | 13.6 | 13.6 | 17.8 | 18.6 | 20.4 | 26.2 | 25.6 | 23.6 | 22 | 19.8 | 18.8 | 17.4 | 16.8 | 15.8 | 460.4 | 26.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 4.6 | 4 | 4 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.4 | 67
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.58333
|  | tgφ |  | 0.14943 | 0.14773 | 0.11957 | 0.13793 | 0.085714 | 0.092593 | 0.13 | 0.094017 | 0.20238 | 0.27381 | 0.29412 | 0.29412 | 0.1573 | 0.2043 | 0.17647 | 0.068702 | 0.070312 | 0.12712 | 0.11818 | 0.13131 | 0.1383 | 0.14943 | 0.17857 | 0.1519
|  | I расчет, А |  | 0.96393 | 0.97477 | 1.0163 | 0.96329 | 1.1559 | 1.201 | 1.1253 | 1.3139 | 0.96851 | 0.98324 | 0.79866 | 0.79788 | 1.0152 | 1.0695 | 1.1693 | 1.4824 | 1.4444 | 1.3416 | 1.2444 | 1.1131 | 1.0559 | 0.97315 | 0.94038 | 0.87478 | 1.0828 | -85.62%
яч.13д | Хоз.нужды | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 800 | 40 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.18 | 0.98 | 1.06 | 0.86 | 1.06 | 0.96 | 1.04 | 1.64 | 1.68 | 1.64 | 1.74 | 1.76 | 1.7 | 0.96 | 1.22 | 0.98 | 1.02 | 0.94 | 1.08 | 1.2008
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 3929.06 | 3929.07 | 3929.09 | 3929.11 | 3929.13 | 3929.15 | 3929.17 | 3929.18 | 3929.19 | 3929.21 | 3929.23 | 3929.24 | 3929.26 | 3929.27 | 3929.28 | 3929.3 | 3929.31 | 3929.33 | 3929.35 | 3929.37 | 3929.39 | 3929.4 | 3929.42 | 3929.44 | 3929.46
|  | Показания счётчиков Q | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976
|  | I расчет, А |  | 2.1409 | 2.1751 | 2.1751 | 2.1792 | 2.1792 | 2.1958 | 1.1073 | 1.1084 | 2.2041 | 2.2041 | 1.1021 | 2.1979 | 1.1 | 1.101 | 2.2062 | 1.101 | 2.1999 | 2.2062 | 2.1979 | 2.1833 | 1.0876 | 2.1649 | 2.1548 | 1.0704 | 1.8226 | -51.78%
яч.15д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Сторожевск, ЦК | P, кВт | АСКУЭ | 176.2 | 177.2 | 178.2 | 178.2 | 185.4 | 207.8 | 216.4 | 237.2 | 270.8 | 251.8 | 241 | 227 | 236.8 | 219.8 | 217 | 217.6 | 227.2 | 212.4 | 197.8 | 203 | 207 | 187.8 | 173 | 160.6 | 5007.2 | 270.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 75.4 | 73.2 | 73.2 | 72.4 | 77.2 | 76.4 | 78.2 | 75.6 | 78.6 | 80.8 | 77.2 | 70.8 | 77.6 | 73.8 | 74.8 | 77.4 | 79.4 | 75 | 69.4 | 68.6 | 73 | 71.4 | 68.4 | 66.6 | 1784.4
|  | I, А | ТИ | 10.06 | 10.06 | 10.48 | 10.62 | 10.8 | 13.86 | 13.28 | 14.96 | 15.72 | 13.68 | 12.66 | 14.26 | 14.24 | 12.94 | 13.36 | 12.74 | 12.4 | 11.76 | 11.6 | 13.08 | 12.62 | 10.9 | 9.32 | 8.6 | 12.25
|  | tgφ |  | 0.42792 | 0.41309 | 0.41077 | 0.40629 | 0.4164 | 0.36766 | 0.36137 | 0.31872 | 0.29025 | 0.32089 | 0.32033 | 0.31189 | 0.3277 | 0.33576 | 0.3447 | 0.3557 | 0.34947 | 0.35311 | 0.35086 | 0.33793 | 0.35266 | 0.38019 | 0.39538 | 0.41469
|  | I расчет, А |  | 10.5008 | 10.5046 | 10.5652 | 10.5486 | 11.014 | 12.2583 | 12.8382 | 13.9173 | 15.9328 | 14.9277 | 14.2572 | 13.3834 | 14.0391 | 13.0626 | 12.9567 | 13.0371 | 13.5461 | 12.7028 | 11.7754 | 11.9441 | 12.2113 | 11.1135 | 10.2509 | 9.5169 | 12.3669 | -0.9539%
яч.9д | Сторожевск, ЦК, очистные сооружения | P, кВт | АСКУЭ | 409 | 402.6 | 414.2 | 420.4 | 435.6 | 443.4 | 475 | 486.2 | 478 | 465.6 | 458.2 | 473.4 | 466.6 | 453.6 | 457 | 507 | 502.6 | 525 | 518.6 | 499.4 | 494.2 | 465.2 | 428 | 410.6 | 11089.4 | 525 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 117.4 | 111.8 | 111 | 108.4 | 110 | 108.2 | 104 | 103.4 | 103.2 | 105.2 | 106.6 | 109 | 112.6 | 110.4 | 110.8 | 107.2 | 104.6 | 108 | 107.4 | 112 | 112.8 | 114.4 | 116.2 | 121.6 | 2636.2
|  | I, А | ТИ | 21.88 | 23.8 | 22.48 | 24.04 | 24.5 | 26.32 | 29.6 | 27.6 | 27.28 | 26.74 | 27.74 | 26.68 | 26.96 | 25.46 | 28.16 | 29.94 | 29.3 | 31.12 | 28.4 | 28.2 | 28.38 | 23.94 | 24.44 | 22 | 26.4567
|  | tgφ |  | 0.28704 | 0.27769 | 0.26799 | 0.25785 | 0.25253 | 0.24402 | 0.21895 | 0.21267 | 0.2159 | 0.22595 | 0.23265 | 0.23025 | 0.24132 | 0.24339 | 0.24245 | 0.21144 | 0.20812 | 0.20571 | 0.2071 | 0.22427 | 0.22825 | 0.24592 | 0.2715 | 0.29615
|  | I расчет, А |  | 22.7743 | 22.7209 | 23.318 | 23.6526 | 24.4765 | 25.0543 | 26.9225 | 27.548 | 26.9463 | 26.3029 | 25.9227 | 26.6922 | 26.399 | 25.7001 | 25.9365 | 28.5279 | 28.2346 | 29.5632 | 29.0998 | 27.9359 | 27.5646 | 25.9282 | 23.8914 | 22.9195 | 26.0013 | 1.721%
яч.11д | Небдино | P, кВт | АСКУЭ | 164 | 162 | 166.8 | 168 | 175.6 | 206.2 | 239.2 | 265.8 | 245.4 | 228.6 | 224.4 | 220.2 | 214.2 | 222.2 | 216.6 | 244 | 239.4 | 249.6 | 245.6 | 244.6 | 237.8 | 204.6 | 191.4 | 176.4 | 5152.6 | 265.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 51 | 48.2 | 47 | 44.2 | 44 | 54.6 | 53.4 | 53.6 | 49.2 | 51 | 45.4 | 44.4 | 52.8 | 56.6 | 49.2 | 49.8 | 45.4 | 51.4 | 54 | 58.2 | 55.4 | 50 | 50.2 | 51.8 | 1210.8
|  | I, А | ТИ | 8.68 | 8.46 | 8.98 | 8.84 | 9.7 | 11.18 | 14.96 | 14.44 | 14.44 | 13.06 | 13.48 | 12.04 | 12.04 | 11.96 | 13.72 | 13.14 | 13.34 | 14.46 | 13.48 | 12.62 | 13.66 | 10.12 | 8.9 | 9.04 | 11.8642
|  | tgφ |  | 0.31098 | 0.29753 | 0.28177 | 0.2631 | 0.25057 | 0.26479 | 0.22324 | 0.20166 | 0.20049 | 0.2231 | 0.20232 | 0.20163 | 0.2465 | 0.25473 | 0.22715 | 0.2041 | 0.18964 | 0.20593 | 0.21987 | 0.23794 | 0.23297 | 0.24438 | 0.26228 | 0.29365
|  | I расчет, А |  | 9.1922 | 9.1908 | 9.4234 | 9.4641 | 9.8625 | 11.7093 | 13.5699 | 15.0273 | 13.7915 | 12.9063 | 12.6157 | 12.3427 | 12.1333 | 12.6229 | 12.2511 | 13.7093 | 13.4013 | 14.0558 | 13.8171 | 13.7238 | 13.2773 | 11.3995 | 10.6596 | 9.8399 | 12.0828 | -1.843%
яч.7д | ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 14.48 | 14.12 | 13.98 | 14 | 13.96 | 13.84 | 13.66 | 13.58 | 13.58 | 13.8 | 13.8 | 13.82 | 13.92 | 14.02 | 13.92 | 13.94 | 13.96 | 13.96 | 11 | 12.9 | 13.8 | 11.9 | 7.26 | 12 | 319.2 |  | 1 | 40
яч.8д | ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.56 | 3.04 | 2.5 | 3.12 | 2.6 | 2.42 | 3.1 | 2.28 | 2.24 | 2.8 | 2.04 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.36 | 2.46 | 2.08 | 2.1 | 2.14 | 2.22 | 2.22 | 2.26 | 2.32 | 57.18 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 907.84 | 899.16 | 918.28 | 924.52 | 960.16 | 1027.46 | 1097.56 | 1165.26 | 1177.02 | 1135 | 1084.24 | 1097.5 | 1081.02 | 1053.3 | 1064.98 | 1141.3 | 1167.62 | 1176.44 | 1144.7 | 1126.64 | 1090.42 | 1023.12 | 949.52 | 886.52 | 25299.58
|  | Q, кВАр |  | 259.8 | 248.8 | 247 | 240.4 | 245.4 | 253.4 | 252.2 | 249.2 | 246.2 | 255 | 246.8 | 242.8 | 260.2 | 258.8 | 251.6 | 250.2 | 245.6 | 249 | 246.4 | 254.2 | 257 | 251.4 | 251 | 256.4 | 6018.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -5.5137 | -5.3868 | -5.5494 | -5.3944 | -5.6979 | -5.5754 | -3.4653 | -3.7447 | -5.5813 | -5.4441 | -3.6162 | -5.2455 | -3.3085 | -2.4212 | -4.2871 | -2.598 | -4.4009 | -4.5167 | -4.826 | -5.3722 | -3.3769 | -5.5198 | -5.5022 | -3.0358 | -4.5213
|  | Q, % |  | 35.5655 | 37.1717 | 37.2459 | 38.359 | 38.7725 | 41.8274 | 44.4004 | 47.8224 | 50.3228 | 47.6601 | 46.9931 | 45.9002 | 45.382 | 43.2456 | 43.3333 | 45.1316 | 47.2509 | 44.6667 | 43.2781 | 42.7477 | 41.4845 | 39.2754 | 37.5622 | 35.0557 | -34.3962
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 1.967% | 1.557% | 1.847% | 1.794% | 1.818% | 1.948% | 1.347% | 1.846% | 1.483% | 1.323% | 1.809% | 1.347% | 1.611% | 1.451% | 1.499% | 1.653% | 1.643% | 1.796% | 1.355% | 1.676% | 1.79% | 1.906% | 1.639% | 1.465% | 1.639%
|  |  |  | -64.22% | -64.91% | -65.01% | -64.55% | -64.22% | -63.23% | -61.74% | -62.43% | -62.37% | -62.04% | -63.2% | -63.08% | -63.78% | -63.23% | -63.77% | -62.46% | -60.88% | -60.48% | -61.26% | -61.54% | -62.68% | -63.64% | -64.15% | -65.92% | -63.14%
|  |  | Δ I | 5.049% | 8.295% | 4.881% | 6.498% | 7.824% | 7.906% | 0.9507% | 5.312% | 3.381% | 2.044% | -1.335% | 3.41% | 2.404% | 1.372% | 4.251% | 6.25% | 5.858% | 3.723% | 3.157% | 3.818% | 2.888% | 7.066% | 8.257% | 8.173% | 4.521%
|  |  | Δ Iрасч | -0.9068% | -0.6267% | -0.9446% | -0.6535% | -1.229% | -1.401% | -1.446% | -1.812% | -1.813% | -1.661% | -1.634% | -1.309% | -1.372% | -0.5358% | -0.3648% | -0.7243% | -0.713% | -0.8836% | -1.322% | -1.619% | -1.429% | -1.569% | -1.786% | -1.045% | -1.211%
Сыктывдинский РЭС
ПС 110 кВ Краснозатонская |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.613Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2022 | 1984.8 | 1952.4 | 1927.2 | 1932 | 2025.6 | 2280 | 2350.8 | 2355.6 | 2326.8 | 2313.6 | 2275.2 | 2186.4 | 2262 | 2334 | 2377.2 | 2402.4 | 2384.4 | 2440.8 | 2474.4 | 2398.8 | 2358 | 2211.6 | 2122.8 | 53698.8 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 471.6 | 506.4 | 496.8 | 492 | 480 | 470.4 | 462 | 454.8 | 488.4 | 482.4 | 493.2 | 502.8 | 435.6 | 513.6 | 493.2 | 477.6 | 502.8 | 454.8 | 453.6 | 482.4 | 478.8 | 482.4 | 486 | 505.2 | 11566.8
|  | I, А | ТИ | 109.8 | 114.6 | 110.7 | 110.1 | 108.3 | 121.2 | 129.3 | 133.8 | 135 | 127.5 | 133.8 | 124.5 | 125.7 | 127.8 | 133.8 | 137.4 | 137.4 | 135 | 138 | 131.7 | 131.4 | 128.4 | 114.6 | 111.6 | 125.475 | 15.76% | 15.76%
|  | tgφ |  | 0.23323 | 0.25514 | 0.25446 | 0.25529 | 0.24845 | 0.23223 | 0.20263 | 0.19347 | 0.20734 | 0.20732 | 0.21317 | 0.22099 | 0.19923 | 0.22706 | 0.21131 | 0.20091 | 0.20929 | 0.19074 | 0.18584 | 0.19496 | 0.1996 | 0.20458 | 0.21975 | 0.23799 | 0.25529
|  | I расчет, А |  | 114.1917 | 112.551 | 110.6956 | 109.2887 | 109.4875 | 115.0263 | 129.2984 | 133.4658 | 135.0075 | 133.0981 | 133.0146 | 130.6378 | 124.7486 | 130.3008 | 133.8762 | 136.3387 | 137.7435 | 136.357 | 139.3227 | 140.2519 | 135.9558 | 133.516 | 124.7745 | 119.8976 | 127.4519 | -1.576%
яч.614Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 4072.8 | 3958.8 | 3853.2 | 3832.8 | 3910.8 | 4212 | 4507.2 | 4762.8 | 4797.6 | 4761.6 | 4694.4 | 4670.4 | 4567.2 | 4599.6 | 4719.6 | 4918.8 | 4809.6 | 4836 | 4881.6 | 4908 | 4861.2 | 4724.4 | 4405.2 | 4150.8 | 108416.4 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1003.2 | 1038 | 1017.6 | 1020 | 1015.2 | 996 | 951.6 | 955.2 | 969.6 | 1004.4 | 984 | 1003.2 | 978 | 976.8 | 961.2 | 950.4 | 934.8 | 904.8 | 902.4 | 936 | 949.2 | 952.8 | 979.2 | 1008 | 23391.6
|  | I, А | ТИ | 227.1 | 216.6 | 222.6 | 215.1 | 229.5 | 242.4 | 265.5 | 279.9 | 270 | 273.9 | 271.5 | 261 | 263.7 | 263.7 | 279.3 | 278.7 | 268.2 | 269.7 | 276.3 | 282.9 | 273 | 260.4 | 245.1 | 230.4 | 256.9375 | 31.31% | 31.31%
|  | tgφ |  | 0.24632 | 0.2622 | 0.26409 | 0.26612 | 0.25959 | 0.23647 | 0.21113 | 0.20055 | 0.2021 | 0.21094 | 0.20961 | 0.2148 | 0.21414 | 0.21237 | 0.20366 | 0.19322 | 0.19436 | 0.1871 | 0.18486 | 0.19071 | 0.19526 | 0.20168 | 0.22228 | 0.24284 | 0.26612
|  | I расчет, А |  | 228.9505 | 225.0882 | 219.186 | 218.5512 | 223.2794 | 241.2561 | 258.0185 | 273.1405 | 277.3772 | 273.8984 | 270.4875 | 269.915 | 263.6571 | 265.6912 | 272.6832 | 283.9043 | 277.1174 | 278.2663 | 280.5026 | 280.1284 | 277.4233 | 269.1643 | 250.0966 | 236.046 | 258.9095 | -0.7675%
яч.602Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 6094.8 | 5943.6 | 5805.6 | 5760 | 5842.8 | 6237.6 | 6787.2 | 7113.6 | 7153.2 | 7088.4 | 7008 | 6945.6 | 6753.6 | 6861.6 | 7053.6 | 7296 | 7212 | 7220.4 | 7322.4 | 7382.4 | 7260 | 7082.4 | 6616.8 | 6273.6 |  | 7382.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1474.8 | 1544.4 | 1514.4 | 1512 | 1495.2 | 1466.4 | 1413.6 | 1410 | 1458 | 1486.8 | 1477.2 | 1506 | 1413.6 | 1490.4 | 1454.4 | 1428 | 1437.6 | 1359.6 | 1356 | 1418.4 | 1428 | 1435.2 | 1465.2 | 1513.2 |  | 1544.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 6270.6955 | 6140.9732 | 5999.8666 | 5955.1443 | 6031.0807 | 6407.6503 | 6932.8456 | 7251.9932 | 7300.2763 | 7242.6507 | 7161.9958 | 7106.9962 | 6899.9549 | 7021.5986 | 7201.9825 | 7434.4334 | 7353.8859 | 7347.2912 | 7446.8972 | 7517.4256 | 7399.107 | 7226.3538 | 6777.0829 | 6453.5131 |  | 7517.4256
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.51 | 10.45 | 10.4 | 10.37 | 10.3 | 10.32 | 10.28 | 10.31 | 10.33 | 10.29 | 10.3 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 10.3 | 10.39 | 10.4 | 10.42 | 10.49 | 10.52 | 1039%
2 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.59 | 10.51 | 10.51 | 10.49 | 10.46 | 10.37 | 10.32 | 10.28 | 10.2 | 10.27 | 10.25 | 10.23 | 10.24 | 10.23 | 10.21 | 10.2 | 10.22 | 10.22 | 10.23 | 10.31 | 10.32 | 10.35 | 10.43 | 10.46 | 1033%
яч.620д | ТП-715 | P, кВт | АСКУЭ | 26.4 | 25.2 | 24 | 24 | 24 | 21.6 | 25.2 | 27.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 20.4 | 22.8 | 22.8 | 24 | 25.2 | 25.2 | 31.2 | 33.6 | 34.8 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 636 | 36 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 40.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1375
|  | tgφ |  | 0.090909 | 0.095238 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.055556 | 0.047619 | 0.086957 | 0.047619 | 0.047619 | 0.047619 | 0.058824 | 0.10526 | 0 | 0.1 | 0.095238 | 0.095238 | 0 | 0 | 0.034483 | 0 | 0.037037 | 0.083333 | 0.095238 | 0.15
|  | I расчет, А |  | 1.4469 | 1.3922 | 1.3347 | 1.3373 | 1.3329 | 1.2059 | 1.4131 | 1.5578 | 1.4297 | 1.42 | 1.4227 | 1.1547 | 1.2941 | 1.2883 | 1.3655 | 1.4345 | 1.4317 | 1.7646 | 1.8985 | 1.9522 | 2.0164 | 1.8107 | 1.6016 | 1.3989 | 1.4877 | -982%
яч.618д | Максаковка | P, кВт | АСКУЭ | 1614.6 | 1599.6 | 1563 | 1551.6 | 1599 | 1699.8 | 1774.2 | 1801.8 | 1765.2 | 1769.4 | 1758 | 1748.4 | 1725.6 | 1707.6 | 1741.8 | 1797.6 | 1795.2 | 1832.4 | 1831.8 | 1848.6 | 1813.8 | 1780.2 | 1693.8 | 1603.8 | 41416.8 | 1848.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 429 | 451.2 | 442.2 | 441.6 | 438.6 | 429 | 403.2 | 398.4 | 390 | 414 | 387.6 | 406.2 | 388.8 | 383.4 | 376.8 | 366.6 | 374.4 | 365.4 | 357.6 | 385.2 | 397.2 | 398.4 | 418.8 | 425.4 | 9669
|  | I, А | ТИ | 89.7 | 85.8 | 86.7 | 84.45 | 91.35 | 94.95 | 101.4 | 101.55 | 97.05 | 102.45 | 100.2 | 99.15 | 98.7 | 97.8 | 104.7 | 101.4 | 99.15 | 102 | 102.15 | 105.6 | 100.65 | 99.3 | 93.6 | 86.85 | 96.9438
|  | tgφ |  | 0.2657 | 0.28207 | 0.28292 | 0.28461 | 0.2743 | 0.25238 | 0.22726 | 0.22111 | 0.22094 | 0.23398 | 0.22048 | 0.23233 | 0.22531 | 0.22453 | 0.21633 | 0.20394 | 0.20856 | 0.19941 | 0.19522 | 0.20837 | 0.21899 | 0.2238 | 0.24725 | 0.26525 | 0.28461
|  | I расчет, А |  | 91.1876 | 91.4085 | 89.3368 | 88.8938 | 91.6269 | 97.7197 | 101.9088 | 103.7606 | 102.4464 | 102.2783 | 101.521 | 101.4225 | 99.8498 | 98.8881 | 100.8923 | 103.967 | 103.7197 | 105.6795 | 105.4576 | 105.8687 | 104.0004 | 101.8813 | 96.6979 | 91.693 | 99.2544 | -2.384%
яч.616д | Корткерос | P, кВт | АСКУЭ | 792 | 774.4 | 736.8 | 746.4 | 740.4 | 766.4 | 807.2 | 828 | 790.4 | 778.4 | 794.4 | 775.6 | 781.6 | 782 | 805.2 | 864.4 | 837.6 | 842.4 | 856 | 866 | 882 | 858 | 820.4 | 804.4 | 19330.4 | 882 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 94.8 | 96.4 | 96.8 | 95.6 | 93.2 | 89.6 | 85.6 | 83.2 | 89.6 | 96 | 97.2 | 92.8 | 95.2 | 101.2 | 96 | 91.6 | 88.4 | 84.4 | 80.8 | 84.8 | 86.4 | 85.6 | 90.4 | 97.6 | 2193.2
|  | I, А | ТИ | 43.3 | 39.4 | 43.9 | 43.1 | 39.7 | 42.5 | 47.4 | 49.4 | 47.3 | 45.3 | 44.8 | 41.6 | 46.5 | 43 | 48.6 | 50 | 50 | 48.2 | 47.8 | 50.7 | 48 | 47 | 47.5 | 46.3 | 45.8875
|  | tgφ |  | 0.1197 | 0.12448 | 0.13138 | 0.12808 | 0.12588 | 0.11691 | 0.10605 | 0.10048 | 0.11336 | 0.12333 | 0.12236 | 0.11965 | 0.1218 | 0.12941 | 0.11923 | 0.10597 | 0.10554 | 0.10019 | 0.094393 | 0.097921 | 0.097959 | 0.099767 | 0.11019 | 0.12133 | 0.13138
|  | I расчет, А |  | 43.5384 | 42.9196 | 40.8712 | 41.4652 | 41.2385 | 43.0109 | 45.4657 | 46.7921 | 45.0789 | 44.1432 | 45.1332 | 44.137 | 44.4464 | 44.5545 | 45.9089 | 49.2599 | 47.6371 | 47.884 | 48.5823 | 48.7849 | 49.6383 | 48.1561 | 45.7421 | 44.7783 | 45.3819 | 1.102%
яч.612д | РП-15 | P, кВт | АСКУЭ | 824.8 | 771.2 | 752 | 739.6 | 748.4 | 817.2 | 937.6 | 1076.8 | 1160 | 1111.6 | 1077.2 | 1108.4 | 1045.6 | 1129.2 | 1176 | 1222 | 1164 | 1124 | 1141.6 | 1128.8 | 1124.4 | 1110.4 | 984 | 880 | 24354.8 | 1222 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 214 | 216.4 | 208.8 | 211.6 | 210 | 206.8 | 197.6 | 213.6 | 238.4 | 239.2 | 240 | 240 | 224.8 | 241.2 | 236.8 | 235.2 | 225.2 | 207.6 | 208.4 | 212.4 | 210.4 | 210.4 | 206.4 | 214 | 5269.2
|  | I, А | ТИ | 47.7 | 45.6 | 45.7 | 43.4 | 46.6 | 51.7 | 57.6 | 67 | 65.5 | 62.6 | 65.9 | 59.5 | 61 | 63.9 | 64.5 | 70.4 | 63.3 | 65.4 | 64.6 | 63.7 | 65.7 | 60.2 | 54.3 | 49.4 | 58.55
|  | tgφ |  | 0.25946 | 0.2806 | 0.27766 | 0.2861 | 0.2806 | 0.25306 | 0.21075 | 0.19837 | 0.20552 | 0.21519 | 0.2228 | 0.21653 | 0.215 | 0.2136 | 0.20136 | 0.19247 | 0.19347 | 0.1847 | 0.18255 | 0.18816 | 0.18712 | 0.18948 | 0.20976 | 0.24318 | 0.2861
|  | I расчет, А |  | 46.5108 | 44.0531 | 42.9236 | 42.3896 | 42.955 | 46.9875 | 53.6696 | 61.7272 | 67.1112 | 63.9972 | 62.2367 | 64.0802 | 60.3715 | 65.2435 | 67.9151 | 70.5219 | 67.0557 | 64.6477 | 65.5708 | 64.3973 | 64.072 | 63.1179 | 55.7204 | 50.0473 | 58.2218 | 0.5606%
яч.610д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 408 | 394.5 | 390.6 | 391.2 | 391.8 | 420.3 | 455.7 | 459.3 | 429.6 | 396.3 | 401.7 | 397.5 | 395.7 | 404.1 | 442.2 | 462 | 462.9 | 481.5 | 496.2 | 506.4 | 487.2 | 465.6 | 433.8 | 411.9 | 10386 | 506.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 92.7 | 94.8 | 93.9 | 93.9 | 92.1 | 90 | 88.5 | 86.4 | 83.4 | 87.3 | 91.8 | 90 | 85.8 | 85.2 | 86.1 | 85.2 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 86.1 | 88.2 | 89.7 | 91.2 | 94.8 | 2121.9
|  | I, А | ТИ | 23.1 | 21.3 | 22.28 | 21.53 | 22.58 | 24 | 26.7 | 26.18 | 24.3 | 23.25 | 22.88 | 22.28 | 23.03 | 25.28 | 28.13 | 26.55 | 24 | 24.83 | 27.83 | 28.65 | 27.3 | 25.13 | 22.73 | 22.8 | 24.4433
|  | tgφ |  | 0.22721 | 0.2403 | 0.2404 | 0.24003 | 0.23507 | 0.21413 | 0.19421 | 0.18811 | 0.19413 | 0.22029 | 0.22853 | 0.22642 | 0.21683 | 0.21084 | 0.19471 | 0.18442 | 0.17628 | 0.16947 | 0.16445 | 0.17002 | 0.18103 | 0.19265 | 0.21024 | 0.23015 | 0.2404
|  | I расчет, А |  | 22.8375 | 22.3146 | 22.0945 | 22.1687 | 22.2416 | 23.9591 | 26.0011 | 26.279 | 24.8 | 22.8401 | 23.2373 | 23.0288 | 22.8558 | 23.3352 | 25.5051 | 26.6231 | 26.5849 | 27.6215 | 28.4138 | 28.799 | 27.7322 | 26.4814 | 24.5669 | 23.3573 | 24.7366 | -1.2%
яч.608д | Визябож | P, кВт | АСКУЭ | 183.6 | 186 | 184 | 184 | 189.6 | 244.8 | 243.2 | 276 | 312 | 360.4 | 325.6 | 315.2 | 293.6 | 258.8 | 240.4 | 245.6 | 227.2 | 219.2 | 215.6 | 210 | 199.2 | 191.6 | 188 | 187.6 | 5681.2 | 360.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85.2 | 88.4 | 88 | 89.6 | 91.6 | 94 | 93.6 | 87.6 | 80.8 | 82 | 81.2 | 85.2 | 94 | 80.4 | 80.4 | 87.2 | 84.4 | 84.4 | 90.4 | 85.2 | 80.8 | 80.8 | 85.2 | 88.8 | 2069.2
|  | I, А | ТИ | 10.2 | 9.9 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 14.7 | 16 | 18.4 | 17.7 | 21.4 | 19.8 | 20.7 | 16.3 | 14.4 | 16 | 13.9 | 13.1 | 12.1 | 13 | 13.6 | 11.8 | 11.8 | 10.7 | 10.5 | 14.2583
|  | tgφ |  | 0.46405 | 0.47527 | 0.47826 | 0.48696 | 0.48312 | 0.38399 | 0.38487 | 0.31739 | 0.25897 | 0.22752 | 0.24939 | 0.2703 | 0.32016 | 0.31066 | 0.33444 | 0.35505 | 0.37148 | 0.38504 | 0.41929 | 0.40571 | 0.40562 | 0.42171 | 0.45319 | 0.47335 | 0.48696
|  | I расчет, А |  | 11.0479 | 11.3263 | 11.2175 | 11.2773 | 11.6363 | 14.6168 | 14.5959 | 16.2821 | 18.2644 | 20.8031 | 18.9241 | 18.4492 | 17.402 | 15.3126 | 14.3511 | 14.7694 | 13.7082 | 13.285 | 13.2098 | 12.7058 | 12.0403 | 11.6132 | 11.439 | 11.4698 | 14.1561 | 0.7167%
яч.604д | ТП-735 | P, кВт | АСКУЭ | 258.3 | 243.3 | 236.7 | 229.2 | 251.7 | 276.3 | 300.6 | 329.7 | 351 | 354.9 | 348 | 341.1 | 336.9 | 330 | 324.9 | 337.2 | 335.4 | 340.5 | 343.2 | 348.9 | 355.5 | 324 | 291 | 270.6 | 7458.9 | 355.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 99.9 | 102.6 | 101.4 | 99.9 | 100.8 | 96.6 | 94.5 | 96.3 | 95.7 | 94.5 | 96 | 97.2 | 97.2 | 94.5 | 94.8 | 95.4 | 94.5 | 94.8 | 97.2 | 98.4 | 100.8 | 101.1 | 100.2 | 100.5 | 2344.8
|  | I, А | ТИ | 14.78 | 15 | 14.63 | 14.1 | 17.03 | 16.88 | 18.38 | 19.13 | 20.4 | 20.03 | 19.13 | 19.35 | 19.8 | 19.28 | 19.43 | 18.83 | 19.43 | 19.05 | 21.68 | 21.15 | 19.73 | 17.85 | 17.1 | 15.83 | 18.25
|  | tgφ |  | 0.38676 | 0.4217 | 0.42839 | 0.43586 | 0.40048 | 0.34962 | 0.31437 | 0.29208 | 0.27265 | 0.26627 | 0.27586 | 0.28496 | 0.28851 | 0.28636 | 0.29178 | 0.28292 | 0.28175 | 0.27841 | 0.28322 | 0.28203 | 0.28354 | 0.31204 | 0.34433 | 0.3714 | 0.43586
|  | I расчет, А |  | 15.1165 | 14.5223 | 14.1624 | 13.7772 | 14.9832 | 16.3154 | 17.6493 | 19.3133 | 20.6173 | 20.6711 | 20.358 | 20.0407 | 19.7933 | 19.3958 | 19.1611 | 19.8592 | 19.7085 | 19.9909 | 20.1549 | 20.3243 | 20.6969 | 18.9555 | 17.0566 | 15.9518 | 18.274 | -0.1314%
яч.603д | ТП-762 | P, кВт | АСКУЭ | 430 | 413.6 | 405.6 | 404.8 | 408 | 426 | 486.8 | 494.4 | 494.8 | 494.4 | 492.8 | 470.8 | 472.4 | 458.4 | 459.2 | 469.6 | 448.4 | 448.4 | 471.2 | 466.8 | 442.8 | 444.8 | 438.4 | 429.2 | 10871.6 | 494.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67.6 | 67.6 | 65.2 | 64.8 | 66.4 | 66 | 66.4 | 65.6 | 60 | 57.2 | 58.4 | 57.2 | 60 | 56.8 | 54.4 | 60.8 | 60 | 62 | 64 | 65.6 | 62.8 | 62 | 65.2 | 66.4 | 1502.4
|  | I, А | ТИ | 22.6 | 23.8 | 24.7 | 23.6 | 21.9 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 28.6 | 26.9 | 27.2 | 26.4 | 27.3 | 27 | 26.9 | 25.8 | 26.6 | 26.3 | 25.8 | 23.9 | 22.7 | 23.8 | 21.8 | 25.5542
|  | tgφ |  | 0.15721 | 0.16344 | 0.16075 | 0.16008 | 0.16275 | 0.15493 | 0.1364 | 0.13269 | 0.12126 | 0.1157 | 0.11851 | 0.1215 | 0.12701 | 0.12391 | 0.11847 | 0.12947 | 0.13381 | 0.13827 | 0.13582 | 0.14053 | 0.14182 | 0.13939 | 0.14872 | 0.15471 | 0.16344
|  | I расчет, А |  | 23.9398 | 23.0273 | 22.5723 | 22.5254 | 22.7346 | 23.845 | 27.307 | 27.7999 | 27.9715 | 27.8766 | 27.9036 | 26.5897 | 26.6464 | 25.9473 | 25.9505 | 26.6256 | 25.3884 | 25.4282 | 26.6865 | 26.225 | 24.8572 | 24.9132 | 24.423 | 23.8635 | 25.4603 | 0.3672%
яч.607д | ТП-707, 713 | P, кВт | АСКУЭ | 219.2 | 226.8 | 217.2 | 222 | 221.2 | 226.8 | 243.6 | 247.6 | 246.8 | 235.2 | 226.4 | 225.2 | 233.2 | 210.4 | 222.4 | 235.6 | 235.6 | 250 | 249.2 | 254.8 | 251.6 | 246.4 | 226 | 218.4 | 5591.6 | 254.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.4 | 47.6 | 48 | 46.8 | 46.8 | 45.2 | 41.6 | 40.8 | 38 | 36 | 35.6 | 35.2 | 38.8 | 35.6 | 37.6 | 36.4 | 35.2 | 36 | 35.6 | 38.4 | 39.6 | 40.4 | 42.8 | 45.2 | 969.6
|  | I, А | ТИ | 14.2 | 13.2 | 12.5 | 14.1 | 13.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 15 | 13.3 | 12.4 | 12.8 | 13.5 | 14 | 14.7 | 13.2 | 15 | 13.9 | 13.1 | 14.3 | 14 | 14 | 13.2 | 13.1 | 13.6333
|  | tgφ |  | 0.21168 | 0.20988 | 0.22099 | 0.21081 | 0.21157 | 0.19929 | 0.17077 | 0.16478 | 0.15397 | 0.15306 | 0.15724 | 0.15631 | 0.16638 | 0.1692 | 0.16906 | 0.1545 | 0.14941 | 0.144 | 0.14286 | 0.15071 | 0.15739 | 0.16396 | 0.18938 | 0.20696 | 0.22099
|  | I расчет, А |  | 12.3228 | 12.7333 | 12.2223 | 12.4662 | 12.435 | 12.792 | 13.7354 | 13.9876 | 14.0136 | 13.3272 | 12.8867 | 12.7792 | 13.2285 | 11.9871 | 12.6582 | 13.4047 | 13.3686 | 14.1885 | 14.1271 | 14.3356 | 14.1561 | 13.8512 | 12.6747 | 12.2546 | 13.164 | 3.443%
яч.609д | Максаковка | P, кВт | АСКУЭ | 948.6 | 940.8 | 936.3 | 914.7 | 912.3 | 963.3 | 1100.7 | 1109.7 | 1097.7 | 1083.3 | 1078.2 | 1071.6 | 1002.3 | 1062.9 | 1116 | 1130.1 | 1153.5 | 1115.7 | 1158.9 | 1195.8 | 1160.4 | 1152 | 1084.2 | 1029.9 | 25518.9 | 1195.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 279.6 | 309.3 | 304.2 | 304.2 | 289.5 | 281.1 | 281.1 | 275.4 | 303 | 295.8 | 314.7 | 323.4 | 267 | 323.4 | 305.7 | 299.1 | 311.1 | 266.4 | 281.1 | 310.2 | 303 | 307.8 | 299.1 | 315 | 7150.2
|  | I, А | ТИ | 54.9 | 60.3 | 53.25 | 52.05 | 53.4 | 60.23 | 63.83 | 67.28 | 66.38 | 60.98 | 65.4 | 59.25 | 57.53 | 59.1 | 63.45 | 69.3 | 63.3 | 64.73 | 70.65 | 64.88 | 66.45 | 64.8 | 56.78 | 56.33 | 61.4396
|  | tgφ |  | 0.29475 | 0.32876 | 0.3249 | 0.33257 | 0.31733 | 0.29181 | 0.25538 | 0.24818 | 0.27603 | 0.27305 | 0.29188 | 0.30179 | 0.26639 | 0.30426 | 0.27392 | 0.26467 | 0.2697 | 0.23877 | 0.24256 | 0.25941 | 0.26112 | 0.26719 | 0.27587 | 0.30585 | 0.33257
|  | I расчет, А |  | 54.3907 | 54.4154 | 54.0933 | 52.9659 | 52.6409 | 55.5066 | 63.1407 | 63.7323 | 63.9066 | 62.8982 | 63.1558 | 62.7561 | 58.0415 | 62.4104 | 64.937 | 65.7324 | 67.0473 | 64.4356 | 66.9232 | 68.7288 | 66.6578 | 66.1473 | 61.9748 | 59.1769 | 61.4923 | -0.0858%
яч.611д | РП-15 | P, кВт | АСКУЭ | 391.6 | 373.2 | 363.2 | 356.8 | 360 | 377.2 | 412.4 | 448.8 | 467.2 | 461.2 | 462 | 462 | 443.2 | 488.4 | 501.6 | 495.2 | 528.4 | 526.8 | 518.8 | 510.4 | 505.6 | 468 | 427.6 | 415.6 | 10765.2 | 528.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 84.4 | 88 | 87.2 | 82.8 | 84.4 | 84.8 | 81.6 | 83.2 | 99.6 | 105.6 | 94.8 | 99.2 | 80.4 | 107.6 | 106.4 | 92.4 | 106.8 | 101.2 | 82.8 | 79.6 | 84.4 | 83.2 | 87.2 | 84.8 | 2172.4
|  | I, А | ТИ | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 22.3 | 25 | 25.8 | 23.6 | 29.4 | 24.9 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 28.8 | 31.3 | 28.3 | 28.5 | 27.1 | 26.4 | 26.5 | 20.9 | 20.6 | 24.525
|  | tgφ |  | 0.21553 | 0.2358 | 0.24009 | 0.23206 | 0.23444 | 0.22481 | 0.19787 | 0.18538 | 0.21318 | 0.22897 | 0.20519 | 0.21472 | 0.18141 | 0.22031 | 0.21212 | 0.18659 | 0.20212 | 0.1921 | 0.1596 | 0.15596 | 0.16693 | 0.17778 | 0.20393 | 0.20404 | 0.24009
|  | I расчет, А |  | 22.032 | 21.0683 | 20.5236 | 20.1258 | 20.3363 | 21.3853 | 23.3657 | 25.4428 | 26.8084 | 26.5008 | 26.5191 | 26.4926 | 25.2049 | 28.0935 | 28.7761 | 28.3252 | 30.2534 | 30.1338 | 29.4835 | 28.7387 | 28.4902 | 26.3687 | 24.0472 | 23.3062 | 25.4926 | -3.945%
яч.615д | ТП-715 | P, кВт | АСКУЭ | 51.6 | 46.8 | 48 | 46.8 | 46.8 | 50.4 | 54 | 69.6 | 67.2 | 72 | 72 | 63.6 | 51.6 | 61.2 | 52.8 | 64.8 | 55.2 | 62.4 | 61.2 | 64.8 | 57.6 | 63.6 | 54 | 48 | 1386 | 72 | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 6 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 84
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 0 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0 | 1.725
|  | tgφ |  | 0 | 0.025641 | 0.025 | 0 | 0 | 0.047619 | 0.044444 | 0.068966 | 0.071429 | 0.066667 | 0.05 | 0.056604 | 0.093023 | 0.058824 | 0.090909 | 0.074074 | 0.1087 | 0.096154 | 0.098039 | 0.074074 | 0.10417 | 0.075472 | 0.044444 | 0.025 | 7
|  | I расчет, А |  | 2.8379 | 2.5723 | 2.6382 | 2.5715 | 2.5739 | 2.791 | 3.0043 | 3.8888 | 3.7809 | 4.0418 | 4.0535 | 3.5715 | 2.8998 | 3.4438 | 2.9753 | 3.6536 | 3.1161 | 3.5215 | 3.451 | 3.6149 | 3.2187 | 3.5382 | 2.9785 | 2.6382 | 3.224 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 16.31 | 17.47 | 16.3 | 17.1 | 16.41 | 17.08 | 16 | 16.73 | 16 | 16.59 | 15.17 | 16.72 | 15.41 | 16.41 | 15.96 | 15.84 | 15.98 | 16.33 | 15.41 | 16.81 | 15.92 | 16.59 | 15.95 | 13.23 | 387.72 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 6122.3 | 5970.2 | 5833.4 | 5787.1 | 5869.2 | 6268.5 | 6816 | 7141.7 | 7181.9 | 7117.1 | 7036.3 | 6979.4 | 6781.7 | 6893 | 7082.5 | 7324.1 | 7243.4 | 7243.3 | 7343.7 | 7401.3 | 7280.1 | 7104.6 | 6641.2 | 6299.4 | 162761.4
|  | Q, кВАр |  | 1493.6 | 1563.5 | 1536.9 | 1530.8 | 1513.4 | 1485.5 | 1436.1 | 1435.3 | 1483.3 | 1512.4 | 1500.9 | 1530 | 1436.8 | 1512.9 | 1479.8 | 1454.7 | 1467.6 | 1389.8 | 1385.5 | 1450.7 | 1459.6 | 1464.2 | 1488.9 | 1533.7 | 35545.9
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, кВт |  | -0.4512 | -0.44754 | -0.47885 | -0.47049 | -0.45184 | -0.49538 | -0.42433 | -0.39502 | -0.40122 | -0.40489 | -0.40382 | -0.48664 | -0.41607 | -0.45762 | -0.40972 | -0.38514 | -0.43539 | -0.31716 | -0.29089 | -0.25601 | -0.27686 | -0.31345 | -0.36876 | -0.41125 | -0.39861
|  | Q, кВАр |  | -1.2747 | -1.2367 | -1.4857 | -1.2434 | -1.2172 | -1.3025 | -1.5917 | -1.7943 | -1.7353 | -1.7218 | -1.6044 | -1.5936 | -1.6412 | -1.5097 | -1.7464 | -1.8697 | -2.0868 | -2.2212 | -2.1755 | -2.2772 | -2.2129 | -2.0206 | -1.6175 | -1.3547 | -1.6806
|  |  | Δ I | -0.6471% | -0.4831% | -0.048% | -0.8395% | -1.616% | -0.5666% | -0.7624% | -1.291% | -1.44% | -0.9243% | -1.187% | -0.3191% | -0.2465% | -0.06641% | -0.3171% | -0.7642% | -0.7347% | -0.9909% | -1.33% | -0.2123% | -0.6998% | -1.204% | -0.253% | -0.4415% | -0.7315%
|  |  | Δ Iрасч | -0.7634% | -0.8062% | -0.841% | -0.85% | -0.7919% | -0.7429% | -0.6523% | -0.5901% | -0.5855% | -0.585% | -0.6015% | -0.6977% | -0.6009% | -0.6616% | -0.6078% | -0.5946% | -0.6573% | -0.5289% | -0.5324% | -0.5097% | -0.5276% | -0.582% | -0.6536% | -0.7286% | -0.6462%
ПС 110 кВ Южная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  | резерв | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
РПН 3 |  |  | ТИ | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.353Д | Т-1-10 5 сш | P, кВт | АСКУЭ | 3669 | 3348 | 3333 | 3309 | 3348 | 3372 | 3876 | 4659 | 5499 | 6093 | 6411 | 6537 | 6423 | 6309 | 6555 | 6639 | 6459 | 6120 | 5976 | 5751 | 5457 | 5094 | 4362 | 3843 | 122442 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 840 | 582 | 807 | 846 | 813 | 711 | 690 | 786 | 957 | 1038 | 1182 | 1242 | 1182 | 981 | 1224 | 1140 | 900 | 873 | 864 | 885 | 903 | 930 | 840 | 849 | 22065
|  | I, А | ТИ | 199 | 188 | 196 | 179 | 178 | 200 | 233 | 282 | 340 | 353 | 393 | 359 | 354 | 357 | 390 | 386 | 347 | 342 | 335 | 302 | 304 | 267 | 226 | 207 | 288.2083 | 16.84% | 16.84%
|  | tgφ |  | 0.22895 | 0.17384 | 0.24212 | 0.25567 | 0.24283 | 0.21085 | 0.17802 | 0.16871 | 0.17403 | 0.17036 | 0.18437 | 0.19 | 0.18403 | 0.15549 | 0.18673 | 0.17171 | 0.13934 | 0.14265 | 0.14458 | 0.15389 | 0.16548 | 0.18257 | 0.19257 | 0.22092 | 0.25567
|  | I расчет, А |  | 208.7986 | 188.1497 | 190.6017 | 189.2848 | 191.123 | 192.2771 | 220.5122 | 265.6731 | 317.2457 | 350.9536 | 366.9171 | 371.9738 | 363.3359 | 357.2743 | 373.1372 | 376.2065 | 362.4612 | 344.5885 | 336.2477 | 321.2424 | 305.3706 | 289.7559 | 247.3712 | 218.3254 | 289.5345 | -0.4601%
яч.360Д | Т-1-10 4 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2625 | 2508 | 2442 | 2418 | 2487 | 2646 | 3066 | 3405 | 3639 | 3783 | 3807 | 3813 | 3729 | 3678 | 3756 | 3783 | 3777 | 3729 | 3729 | 3645 | 3465 | 3279 | 2982 | 2733 | 78924 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 222 | 228 | 225 | 222 | 225 | 219 | 237 | 282 | 318 | 327 | 363 | 366 | 363 | 360 | 351 | 330 | 312 | 303 | 294 | 297 | 285 | 246 | 231 | 237 | 6843
|  | I, А | ТИ | 137 | 136 | 128 | 134 | 145 | 158 | 172 | 199 | 216 | 217 | 200 | 212 | 198 | 197 | 205 | 203 | 204 | 202 | 197 | 193 | 185 | 169 | 154 | 148 | 179.5417 | 9.576% | 9.576%
|  | tgφ |  | 0.084571 | 0.090909 | 0.092138 | 0.091811 | 0.09047 | 0.082766 | 0.077299 | 0.082819 | 0.087387 | 0.086439 | 0.095351 | 0.095987 | 0.097345 | 0.097879 | 0.09345 | 0.087232 | 0.082605 | 0.081255 | 0.078842 | 0.081481 | 0.082251 | 0.075023 | 0.077465 | 0.086718 | 0.097879
|  | I расчет, А |  | 145.4401 | 139.0343 | 135.52 | 134.1842 | 138.1286 | 147.5682 | 171.5773 | 191.1855 | 206.1997 | 214.3417 | 212.5537 | 212.493 | 207.044 | 204.8103 | 209.0659 | 210.4515 | 209.8346 | 207.3437 | 207.1054 | 201.1341 | 190.8503 | 183.112 | 165.7587 | 151.5963 | 183.1805 | -2.027%
яч.315Д | Т-2-10 1 сш | P, кВт | АСКУЭ | 4452 | 3981 | 4302 | 4359 | 4434 | 4665 | 5229 | 5922 | 6444 | 6651 | 6741 | 6654 | 6462 | 6516 | 6672 | 6603 | 6357 | 6015 | 5925 | 5841 | 5838 | 5589 | 5136 | 4689 | 135477 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1050 | 774 | 1032 | 1059 | 1065 | 1038 | 1050 | 1113 | 1098 | 1101 | 1155 | 1137 | 1038 | 1104 | 1170 | 1146 | 1002 | 927 | 918 | 921 | 1083 | 1095 | 1083 | 1014 | 25173
|  | I, А | ТИ | 236 | 229 | 248 | 256 | 251 | 274 | 306 | 351 | 365 | 378 | 380 | 367 | 358 | 376 | 377 | 370 | 342 | 329 | 333 | 326 | 324 | 309 | 281 | 259 | 317.7083 | 17.1% | 17.1%
|  | tgφ |  | 0.23585 | 0.19442 | 0.23989 | 0.24295 | 0.24019 | 0.22251 | 0.2008 | 0.18794 | 0.17039 | 0.16554 | 0.17134 | 0.17087 | 0.16063 | 0.16943 | 0.17536 | 0.17356 | 0.15762 | 0.15411 | 0.15494 | 0.15768 | 0.18551 | 0.19592 | 0.21086 | 0.21625 | 0.24295
|  | I расчет, А |  | 255.7074 | 226.4971 | 248.2772 | 251.2544 | 255.4167 | 269.2474 | 301.6515 | 342.1467 | 372.6371 | 377.9659 | 384.5636 | 378.4666 | 365.521 | 371.249 | 380.1453 | 375.3703 | 359.0669 | 340.225 | 334.8521 | 328.3395 | 329.6965 | 316.2397 | 289.787 | 268.4468 | 321.7821 | -1.282%
яч.308Д | Т-2-10 2 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2226 | 2073 | 2016 | 2001 | 2004 | 2187 | 2508 | 2934 | 3600 | 4068 | 4233 | 4197 | 4233 | 4212 | 4245 | 4413 | 4350 | 4185 | 3975 | 3756 | 3477 | 3180 | 2808 | 2487 | 79368 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 108 | 117 | 114 | 108 | 108 | 111 | 96 | 117 | 153 | 198 | 216 | 210 | 222 | 222 | 204 | 210 | 207 | 210 | 177 | 174 | 180 | 180 | 156 | 117 | 3915
|  | I, А | ТИ | 116 | 110 | 113 | 110 | 113 | 131 | 152 | 179 | 215 | 236 | 237 | 236 | 233 | 234 | 240 | 245 | 242 | 230 | 215 | 201 | 186 | 165 | 151 | 130 | 184.1667 | 11.04% | 11.04%
|  | tgφ |  | 0.048518 | 0.05644 | 0.056548 | 0.053973 | 0.053892 | 0.050754 | 0.038278 | 0.039877 | 0.0425 | 0.048673 | 0.051028 | 0.050036 | 0.052445 | 0.052707 | 0.048057 | 0.047587 | 0.047586 | 0.050179 | 0.044528 | 0.046326 | 0.051769 | 0.056604 | 0.055556 | 0.047045 | 0.056604
|  | I расчет, А |  | 123.8672 | 115.2904 | 112.445 | 111.271 | 111.5445 | 122.2985 | 140.7151 | 165.1072 | 203.7968 | 227.023 | 236.4869 | 233.787 | 235.1424 | 234.429 | 236.2105 | 245.7896 | 241.8152 | 232.896 | 221.1504 | 207.5861 | 192.0342 | 175.3422 | 154.2338 | 138.248 | 184.1046 | 0.03371%
яч.337Д | Т-3-10 3 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2385 | 2232 | 2166 | 2100 | 2163 | 2292 | 2637 | 3117 | 3519 | 3684 | 3738 | 3753 | 3684 | 3825 | 3834 | 3840 | 3789 | 3663 | 3597 | 3465 | 3372 | 3159 | 2823 | 2550 | 75387 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 318 | 270 | 246 | 231 | 243 | 255 | 264 | 324 | 423 | 429 | 417 | 423 | 390 | 447 | 435 | 429 | 405 | 378 | 363 | 342 | 348 | 339 | 312 | 324 | 8355
|  | I, А | ТИ | 127 | 125 | 121 | 120 | 123 | 133 | 166 | 185 | 209 | 207 | 209 | 215 | 213 | 210 | 214 | 226 | 213 | 207 | 201 | 185 | 183 | 168 | 149 | 138 | 176.9583 | 15.46% | 15.46%
|  | tgφ |  | 0.13333 | 0.12097 | 0.11357 | 0.11 | 0.11234 | 0.11126 | 0.10011 | 0.10395 | 0.1202 | 0.11645 | 0.11156 | 0.11271 | 0.10586 | 0.11686 | 0.11346 | 0.11172 | 0.10689 | 0.10319 | 0.10092 | 0.098701 | 0.1032 | 0.10731 | 0.11052 | 0.12706 | 0.13333
|  | I расчет, А |  | 131.4568 | 124.8395 | 121.1608 | 117.3098 | 120.9764 | 128.9197 | 148.8724 | 176.5538 | 197.7555 | 206.9372 | 210.2608 | 210.5207 | 206.1 | 214.8677 | 214.8751 | 215.5851 | 212.2013 | 205.2637 | 201.3248 | 192.4113 | 186.9738 | 174.9043 | 155.7616 | 140.4384 | 175.6779 | 0.7236%
яч.334Д | Т-3-10 6 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1707 | 1620 | 1566 | 1530 | 1554 | 1722 | 2106 | 2559 | 3036 | 3432 | 3645 | 3708 | 3699 | 3615 | 3558 | 3426 | 3312 | 3075 | 2850 | 2703 | 2430 | 2208 | 2022 | 1815 | 62898 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 189 | 162 | 147 | 144 | 129 | 135 | 159 | 195 | 276 | 309 | 348 | 372 | 393 | 396 | 363 | 294 | 267 | 237 | 207 | 204 | 192 | 189 | 189 | 195 | 5691
|  | I, А | ТИ | 86 | 86 | 88 | 83 | 91 | 104 | 135 | 150 | 178 | 197 | 207 | 208 | 200 | 200 | 194 | 184 | 175 | 161 | 154 | 143 | 132 | 113 | 107 | 92 | 144.5 | 14.91% | 14.91%
|  | tgφ |  | 0.11072 | 0.1 | 0.09387 | 0.094118 | 0.083012 | 0.078397 | 0.075499 | 0.076202 | 0.090909 | 0.090035 | 0.095473 | 0.10032 | 0.10624 | 0.10954 | 0.10202 | 0.085814 | 0.080616 | 0.077073 | 0.072632 | 0.075472 | 0.079012 | 0.085598 | 0.093472 | 0.10744 | 0.11072
|  | I расчет, А |  | 93.3021 | 89.8841 | 87.003 | 84.8425 | 86.2541 | 96.0953 | 118.0663 | 143.748 | 169.1123 | 191.523 | 203.7071 | 206.7286 | 205.9563 | 201.7366 | 198.3996 | 190.5681 | 183.9714 | 170.9231 | 158.2125 | 148.9421 | 133.8084 | 121.3038 | 110.7435 | 99.1702 | 145.5834 | -0.7498%
яч.366Д | СВВ-4-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.367Д | СВВ-5-1 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.342Д | СВВ-4-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.347Д | СВВ-4-5 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 17064 | 15762 | 15825 | 15717 | 15990 | 16884 | 19422 | 22596 | 25737 | 27711 | 28575 | 28662 | 28230 | 28155 | 28620 | 28704 | 28044 | 26787 | 26052 | 25161 | 24039 | 22509 | 20133 | 18117 |  | 28704
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2727 | 2133 | 2571 | 2610 | 2583 | 2469 | 2496 | 2817 | 3225 | 3402 | 3681 | 3750 | 3588 | 3510 | 3747 | 3549 | 3093 | 2928 | 2823 | 2823 | 2991 | 2979 | 2811 | 2736 |  | 3750
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 17280.5273 | 15905.6698 | 16032.4878 | 15932.2374 | 16197.2834 | 17063.5699 | 19581.7287 | 22770.918 | 25938.2689 | 27919.0459 | 28811.1157 | 28906.2752 | 28457.1018 | 28372.9471 | 28864.241 | 28922.5693 | 28214.0494 | 26946.5499 | 26204.5041 | 25318.8714 | 24224.3597 | 22705.2752 | 20328.2909 | 18322.4285 |  | 28922.5693
РУ 10 кВ
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.35 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 10.26 | 10.22 | 10.18 | 10.14 | 10.31 | 10.28 | 10.31 | 10.35 | 10.29 | 10.3 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 10.35 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.47 | 10.33 | 10.3196
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.41 | 10.38 | 10.41 | 10.4 | 10.35 | 10.31 | 10.28 | 10.22 | 10.37 | 10.36 | 10.39 | 10.42 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.4 | 10.47 | 10.48 | 10.5 | 10.54 | 10.41 | 10.3958
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.34 | 10.29 | 10.26 | 10.36 | 10.36 | 10.34 | 10.37 | 10.39 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.38 | 10.46 | 10.48 | 10.5 | 10.54 | 10.58 | 10.4042
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.45 | 10.4 | 10.36 | 10.33 | 10.24 | 10.24 | 10.4 | 10.42 | 10.46 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.51 | 10.53 | 10.38 | 10.43 | 10.46 | 10.4196
5 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.44 | 10.4 | 10.43 | 10.42 | 10.36 | 10.32 | 10.28 | 10.17 | 10.18 | 10.27 | 10.34 | 10.39 | 10.33 | 10.33 | 10.35 | 10.4 | 10.37 | 10.38 | 10.47 | 10.47 | 10.33 | 10.38 | 10.42 | 10.3604
6 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.47 | 10.45 | 10.47 | 10.45 | 10.39 | 10.34 | 10.32 | 10.42 | 10.4 | 10.39 | 10.42 | 10.44 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.52 | 10.53 | 10.56 | 10.6 | 10.64 | 10.4596
яч.336д | РП-5 | P, кВт | АСКУЭ | 156 | 148.2 | 143.4 | 139.8 | 140.4 | 154.8 | 183 | 205.8 | 225 | 256.8 | 304.2 | 310.8 | 322.2 | 312 | 316.2 | 322.8 | 330 | 324.6 | 330.6 | 321 | 289.8 | 240.6 | 205.2 | 178.8 | 5862 | 330.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.6 | 12.6 | 12.6 | 9 | 10.2 | 7.2 | 7.8 | 12.6 | 20.4 | 10.2 | 10.8 | 18.6 | 16.8 | 24 | 19.2 | 18 | 10.8 | 12.6 | 11.4 | 5.4 | 8.4 | 9 | 14.4 | 16.2 | 313.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 | 12 | 11 | 9 | 13.75
|  | tgφ |  | 0.1 | 0.08502 | 0.087866 | 0.064378 | 0.07265 | 0.046512 | 0.042623 | 0.061224 | 0.090667 | 0.03972 | 0.035503 | 0.059846 | 0.052142 | 0.076923 | 0.060721 | 0.055762 | 0.032727 | 0.038817 | 0.034483 | 0.016822 | 0.028986 | 0.037406 | 0.070175 | 0.090604 | 0.1
|  | I расчет, А |  | 8.5172 | 8.2114 | 7.9626 | 7.7341 | 7.7866 | 8.6214 | 10.2395 | 11.5487 | 12.5328 | 14.2843 | 16.9344 | 17.272 | 17.8636 | 17.3589 | 17.5731 | 17.9175 | 18.281 | 18.003 | 18.3153 | 17.6402 | 15.915 | 13.1792 | 11.2174 | 9.7534 | 13.5276 | 1.617%
яч.338д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 231.6 | 211.2 | 198.6 | 189.6 | 188.4 | 200.4 | 270 | 310.2 | 283.2 | 285.6 | 304.8 | 297.6 | 305.4 | 307.8 | 300 | 312 | 330.6 | 366 | 385.8 | 423 | 409.8 | 374.4 | 339 | 282 | 7107 | 423 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.6
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 18 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 23 | 22 | 23 | 18 | 18 | 14 | 16.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019342 | 0.0042373 | 0.0021008 | 0 | 0.0020161 | 0.0039293 | 0.0019493 | 0.002 | 0.0019231 | 0 | 0.0032787 | 0.0015552 | 0.0014184 | 0.0014641 | 0.0016026 | 0 | 0 | 0.0042373
|  | I расчет, А |  | 12.582 | 11.6601 | 10.9854 | 10.4676 | 10.4212 | 11.149 | 15.0937 | 17.3747 | 15.7103 | 15.8738 | 16.9572 | 16.509 | 16.9093 | 17.0748 | 16.6421 | 17.2912 | 18.3044 | 20.284 | 21.3607 | 23.2423 | 22.4956 | 20.494 | 18.4862 | 15.3201 | 16.362 | -1.733%
яч.340д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 1317.6 | 1257.6 | 1221.6 | 1198.8 | 1222.8 | 1363.2 | 1651.2 | 2037.6 | 2520 | 2880 | 3026.4 | 3090 | 3063.6 | 2986.8 | 2931.6 | 2780.4 | 2643.6 | 2378.4 | 2127.6 | 1956 | 1726.8 | 1590 | 1474.8 | 1351.2 | 49797.6 | 3090 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 157.2 | 136.8 | 126 | 124.8 | 120 | 128.4 | 144 | 180 | 255.6 | 283.2 | 330 | 349.2 | 366 | 366 | 337.2 | 267.6 | 249.6 | 219.6 | 193.2 | 188.4 | 174 | 166.8 | 163.2 | 164.4 | 5191.2
|  | I, А | ТИ | 67 | 66 | 68 | 65 | 72 | 83 | 107 | 122 | 151 | 165 | 174 | 172 | 165 | 165 | 157 | 150 | 134 | 123 | 114 | 101 | 93 | 84 | 78 | 69 | 114.375
|  | tgφ |  | 0.11931 | 0.10878 | 0.10314 | 0.1041 | 0.098135 | 0.09419 | 0.087209 | 0.088339 | 0.10143 | 0.098333 | 0.10904 | 0.11301 | 0.11947 | 0.12254 | 0.11502 | 0.096245 | 0.094417 | 0.092331 | 0.090807 | 0.096319 | 0.10076 | 0.10491 | 0.11066 | 0.12167 | 0.12254
|  | I расчет, А |  | 72.0883 | 69.84 | 67.9305 | 66.5418 | 67.9633 | 76.1756 | 92.657 | 114.5727 | 140.5107 | 160.8432 | 169.368 | 172.5045 | 170.8295 | 166.9278 | 163.6986 | 154.8029 | 147.02 | 132.3725 | 118.2842 | 107.9723 | 95.2711 | 87.5112 | 80.9141 | 73.9474 | 115.4395 | -0.9307%
яч.339д | РП-12 | P, кВт | АСКУЭ | 217.6 | 216 | 217.6 | 218.4 | 217.6 | 228 | 272 | 352.8 | 398.4 | 394.4 | 352 | 330.4 | 331.2 | 342.4 | 328 | 318.4 | 306.4 | 273.6 | 260.8 | 250.4 | 257.6 | 261.6 | 222.4 | 217.6 | 6785.6 | 398.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 84 | 76.8 | 74.4 | 73.6 | 73.6 | 83.2 | 105.6 | 152.8 | 160.8 | 162.4 | 156.8 | 158.4 | 156.8 | 157.6 | 156 | 159.2 | 156.8 | 144.8 | 141.6 | 132 | 123.2 | 115.2 | 88.8 | 86.4 | 2980.8
|  | I, А | ТИ | 12 | 14 | 14 | 12 | 16 | 12 | 22 | 20 | 26 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 19 | 23 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 17.3333
|  | tgφ |  | 0.38603 | 0.35556 | 0.34191 | 0.337 | 0.33824 | 0.36491 | 0.38824 | 0.43311 | 0.40361 | 0.41176 | 0.44545 | 0.47942 | 0.47343 | 0.46028 | 0.47561 | 0.5 | 0.51175 | 0.52924 | 0.54294 | 0.52716 | 0.47826 | 0.44037 | 0.39928 | 0.39706 | 0.54294
|  | I расчет, А |  | 12.7436 | 12.7294 | 12.7817 | 12.7972 | 12.7673 | 13.5679 | 16.3905 | 21.6604 | 23.971 | 23.798 | 21.5418 | 20.424 | 20.3865 | 21.0307 | 20.2261 | 19.862 | 19.1671 | 17.2549 | 16.5258 | 15.6424 | 15.7495 | 15.7359 | 13.1332 | 12.7914 | 17.1949 | 0.7985%
яч.343д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1800 | 1656 | 1603.2 | 1540.8 | 1605.6 | 1695.6 | 1941.6 | 2290.8 | 2643.6 | 2811.6 | 2900.4 | 2941.2 | 2847.6 | 2960.4 | 3009.6 | 3061.2 | 3020.4 | 2916 | 2840.4 | 2716.8 | 2626.8 | 2437.2 | 2185.2 | 1941.6 | 57993.6 | 3061.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 193.2 | 154.8 | 105.6 | 75.6 | 93.6 | 98.4 | 85.2 | 109.2 | 216 | 228 | 224.4 | 232.8 | 188.4 | 248.4 | 242.4 | 238.8 | 223.2 | 205.2 | 193.2 | 180 | 194.4 | 196.8 | 192 | 198 | 4317.6
|  | I, А | ТИ | 96 | 93 | 90 | 90 | 92 | 99 | 120 | 137 | 151 | 160 | 162 | 165 | 166 | 165 | 170 | 178 | 171 | 163 | 157 | 145 | 141 | 129 | 114 | 104 | 135.75
|  | tgφ |  | 0.10733 | 0.093478 | 0.065868 | 0.049065 | 0.058296 | 0.058033 | 0.043881 | 0.047669 | 0.081707 | 0.081093 | 0.077369 | 0.079151 | 0.066161 | 0.083908 | 0.080542 | 0.078009 | 0.073897 | 0.07037 | 0.068019 | 0.066254 | 0.074006 | 0.080748 | 0.087864 | 0.10198 | 0.10733
|  | I расчет, А |  | 98.9072 | 92.3534 | 89.2994 | 85.6587 | 89.3912 | 94.9482 | 109.1732 | 129.2072 | 147.9908 | 157.3878 | 162.625 | 164.4583 | 158.769 | 165.7555 | 168.1394 | 171.3181 | 168.6567 | 162.9429 | 158.5398 | 150.4634 | 145.2799 | 134.6068 | 120.3024 | 106.6288 | 134.7001 | 0.7734%
яч.345д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 151.2 | 143.4 | 133.2 | 130.2 | 131.4 | 139.2 | 168 | 192 | 185.4 | 190.8 | 190.2 | 209.4 | 217.2 | 224.4 | 217.8 | 211.2 | 220.2 | 243.6 | 259.8 | 262.2 | 262.2 | 244.2 | 202.2 | 178.2 | 4707.6 | 262.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 | 9 | 11.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0.0046083 | 0 | 0 | 0 | 0.003125 | 0.0064725 | 0.0031447 | 0 | 0.0028653 | 0.0055249 | 0.0026738 | 0 | 0.0028409 | 0.0027248 | 0.0049261 | 0.0023095 | 0.0022883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064725
|  | I расчет, А |  | 8.2608 | 7.9626 | 7.4033 | 7.2297 | 7.3032 | 7.7817 | 9.4373 | 10.8171 | 10.3446 | 10.6457 | 10.6327 | 11.6722 | 12.0838 | 12.5204 | 12.1287 | 11.7839 | 12.2624 | 13.5787 | 14.4676 | 14.4896 | 14.4619 | 13.4434 | 11.0891 | 9.7359 | 10.8973 | 3.847%
яч.347д | СВВ 3-5 | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.349д | СР-3-5 | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.361д | ТП-169, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 1218.4 | 1154.4 | 1118.4 | 1114.4 | 1107.2 | 1162.4 | 1326.4 | 1563.2 | 1941.6 | 2289.6 | 2403.2 | 2413.6 | 2381.6 | 2383.2 | 2369.6 | 2458.4 | 2541.6 | 2345.6 | 2182.4 | 2043.2 | 1824.8 | 1583.2 | 1307.2 | 1134.4 | 43368 | 2541.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 190.4 | 196.8 | 188 | 190.4 | 184.8 | 180.8 | 184.8 | 198.4 | 228.8 | 243.2 | 263.2 | 275.2 | 281.6 | 279.2 | 252.8 | 240 | 225.6 | 228.8 | 196.8 | 206.4 | 203.2 | 185.6 | 185.6 | 190.4 | 5200.8
|  | I, А | ТИ | 64 | 65 | 65 | 59 | 61 | 70 | 84 | 100 | 124 | 139 | 136 | 133 | 137 | 130 | 137 | 143 | 145 | 126 | 115 | 102 | 93 | 80 | 68 | 62 | 101.5833
|  | tgφ |  | 0.15627 | 0.17048 | 0.1681 | 0.17085 | 0.16691 | 0.15554 | 0.13932 | 0.12692 | 0.11784 | 0.10622 | 0.10952 | 0.11402 | 0.11824 | 0.11715 | 0.10668 | 0.097624 | 0.088763 | 0.097544 | 0.090176 | 0.10102 | 0.11135 | 0.11723 | 0.14198 | 0.16784 | 0.17085
|  | I расчет, А |  | 68.4093 | 64.8382 | 63.0331 | 62.6554 | 62.27 | 65.6358 | 75.0107 | 88.6024 | 111.1188 | 130.738 | 136.07 | 135.8012 | 133.4203 | 134.2685 | 133.3479 | 137.9513 | 141.8182 | 131.3668 | 122.0252 | 113.3764 | 101.3675 | 89.1976 | 73.5246 | 63.8095 | 101.6524 | -0.06795%
яч.363д | РП-4, яч.19 | P, кВт | АСКУЭ | 1689.6 | 1580 | 1483.2 | 1462 | 1517.2 | 1604 | 1915.2 | 2285.6 | 2514.8 | 2725.2 | 2817.6 | 2886.4 | 2880.4 | 2888 | 2974 | 3024 | 3016 | 2963.2 | 2955.6 | 2917.6 | 2810.4 | 2623.6 | 2252.4 | 1935.2 | 57721.2 | 3024 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 310 | 311.6 | 298 | 292.8 | 290.8 | 287.6 | 293.2 | 330.8 | 331.6 | 341.2 | 366.4 | 394.4 | 406.4 | 399.2 | 386.4 | 378.4 | 380 | 387.6 | 392 | 411.6 | 410 | 382.4 | 343.2 | 330 | 8455.6
|  | I, А | ТИ | 88 | 86 | 82 | 80 | 84 | 90 | 116 | 132 | 151 | 159 | 164 | 166 | 162 | 158 | 173 | 170 | 164 | 171 | 167 | 165 | 154 | 138 | 119 | 102 | 135.0417
|  | tgφ |  | 0.18348 | 0.19722 | 0.20092 | 0.20027 | 0.19167 | 0.1793 | 0.15309 | 0.14473 | 0.13186 | 0.1252 | 0.13004 | 0.13664 | 0.14109 | 0.13823 | 0.12993 | 0.12513 | 0.12599 | 0.1308 | 0.13263 | 0.14107 | 0.14589 | 0.14575 | 0.15237 | 0.17053 | 0.20092
|  | I расчет, А |  | 95.2927 | 89.1653 | 84.0841 | 82.6336 | 85.6965 | 90.9222 | 108.5223 | 129.8562 | 144.1715 | 155.9488 | 159.9205 | 162.8571 | 161.8346 | 163.1401 | 167.8145 | 170.2037 | 168.9554 | 166.5789 | 166.0308 | 162.6718 | 156.8008 | 148.3597 | 126.8779 | 108.9021 | 135.7184 | -0.5011%
яч.364д | РП Аэропорт | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.365д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч. 359д | ДГР | P, кВт | АСКУЭ | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94.8 | 4.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30 | 30.8 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 29.6 | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 25.6 | 26.4 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 29.6 | 29.2 | 30.4 | 31.2 | 29.6 | 28.8 | 30 | 696.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9167
|  | tgφ |  | 7.5 | 8.5556 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 8 | 6.9 | 7.3333 | 7.1111 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.6364 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 8.5556
|  | I расчет, А |  | 1.6789 | 1.7169 | 1.7042 | 1.6993 | 1.7009 | 1.6665 | 1.6257 | 1.5681 | 1.5144 | 1.4679 | 1.5029 | 1.5812 | 1.6176 | 1.627 | 1.6049 | 1.6239 | 1.6161 | 1.6649 | 1.6444 | 1.6928 | 1.7366 | 1.6714 | 1.6192 | 1.6789 | 1.6344 | 14.73%
яч.358д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 188.8 | 8.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.44167 | 0.44167 | 0.44209 | 0.44209 | 0.44251 | 0.44464 | 0.42404 | 0.42527 | 0.40643 | 0.40643 | 0.40018 | 0.44379 | 0.44209 | 0.44336 | 0.42119 | 0.44336 | 0.44294 | 0.44336 | 0.44294 | 0.43999 | 0.46111 | 0.4455 | 0.44336 | 0.44209 | 0.43634 | 77.23%
яч.357д | ТП 231 | P, кВт | АСКУЭ | 750.4 | 602.8 | 716.8 | 719.6 | 710 | 594.8 | 622.4 | 796.8 | 1026.8 | 1063.6 | 1171.2 | 1215.2 | 1140 | 1022.8 | 1192 | 1139.6 | 882.8 | 798.8 | 823.6 | 773.6 | 809.6 | 873.2 | 788 | 761.2 | 20995.6 | 1215.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 374 | 96 | 350 | 393.6 | 366.8 | 269.6 | 235.6 | 285.6 | 444.4 | 505.2 | 612.4 | 630.4 | 546.4 | 337.6 | 650 | 585.2 | 338.8 | 294 | 312.8 | 304 | 328.8 | 410.4 | 355.2 | 363.2 | 9390
|  | I, А | ТИ | 47 | 37 | 50 | 37 | 32 | 42 | 34 | 50 | 67 | 58 | 97 | 68 | 53 | 77 | 84 | 77 | 38 | 45 | 51 | 38 | 59 | 50 | 41 | 43 | 53.125
|  | tgφ |  | 0.4984 | 0.15926 | 0.48828 | 0.54697 | 0.51662 | 0.45326 | 0.37853 | 0.35843 | 0.4328 | 0.47499 | 0.52288 | 0.51876 | 0.4793 | 0.33007 | 0.5453 | 0.51351 | 0.38378 | 0.36805 | 0.3798 | 0.39297 | 0.40613 | 0.47 | 0.45076 | 0.47714 | 0.54697
|  | I расчет, А |  | 46.5111 | 33.796 | 44.3356 | 45.4564 | 44.3318 | 36.4367 | 37.2753 | 47.5944 | 63.5919 | 66.8593 | 74.3872 | 76.53 | 70.3311 | 60.2698 | 75.973 | 71.5463 | 52.5556 | 47.446 | 49.0605 | 45.8888 | 48.2424 | 53.9892 | 48.1337 | 46.7869 | 53.6387 | -0.967%
яч.356д | РП-19, яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 181.6 | 168.8 | 172.8 | 168 | 171.2 | 169.6 | 178.4 | 184.8 | 175.2 | 170.4 | 167.2 | 178.4 | 168.8 | 174.4 | 186.4 | 186.4 | 188.8 | 185.6 | 192.8 | 191.2 | 188 | 178.4 | 176.8 | 170.4 | 4274.4 | 192.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 4.8 | 4 | 4 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 9.6 | 6.4 | 4.8 | 6.4 | 150.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9.625
|  | tgφ |  | 0.048458 | 0.042654 | 0.046296 | 0.042857 | 0.042056 | 0.037736 | 0.026906 | 0.021645 | 0.022831 | 0.0093897 | 0.019139 | 0.035874 | 0.033175 | 0.036697 | 0.030043 | 0.038627 | 0.038136 | 0.038793 | 0.037344 | 0.041841 | 0.051064 | 0.035874 | 0.027149 | 0.037559 | 0.051064
|  | I расчет, А |  | 10.0377 | 9.3277 | 9.5594 | 9.2924 | 9.4782 | 9.4331 | 9.9574 | 10.3433 | 9.8924 | 9.6193 | 9.2947 | 9.9029 | 9.3333 | 9.6718 | 10.335 | 10.3381 | 10.4609 | 10.2938 | 10.6823 | 10.5249 | 10.3335 | 9.941 | 9.8019 | 9.4232 | 9.8866 | -2.718%
яч.354д | РП-21, яч.4 | P, кВт | АСКУЭ | 279.6 | 276.4 | 272.8 | 274 | 282.4 | 318.8 | 346 | 395.6 | 458.4 | 484.8 | 483.6 | 484.8 | 462.8 | 445.2 | 443.2 | 429.6 | 407.2 | 382 | 360.8 | 334 | 306.4 | 291.6 | 281.6 | 275.2 | 8776.8 | 484.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 36 | 36 | 37 | 37 | 41 | 46 | 47 | 59 | 63 | 66 | 65 | 64 | 56 | 57 | 57 | 54 | 51 | 50 | 49 | 43 | 40 | 39 | 37 | 37 | 48.625
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 15.4363 | 15.2597 | 15.0753 | 15.1416 | 15.6208 | 17.719 | 19.305 | 22.1365 | 25.8761 | 27.3663 | 26.8786 | 26.8936 | 25.575 | 24.6732 | 24.5623 | 23.8086 | 22.5456 | 21.1706 | 19.9765 | 18.3695 | 16.8195 | 16.2384 | 15.6064 | 15.2079 | 20.3026 | 58.25%
яч.352д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 662 | 631.6 | 607.6 | 602 | 612.4 | 616.4 | 697.6 | 759.2 | 803.2 | 857.2 | 887.2 | 906.8 | 889.2 | 880.8 | 926.8 | 991.6 | 983.2 | 948.4 | 958.4 | 932.8 | 911.2 | 861.6 | 774.8 | 711.6 | 19413.6 | 991.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 9.2 | 29.2 | 21.6 | 5.6 | 15.6 | 24.8 | 32 | 10 | 3.2 | 2 | 5.2 | 5.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 173.2
|  | I, А | ТИ | 35 | 34 | 32 | 33 | 35 | 35 | 42 | 46 | 53 | 50 | 49 | 51 | 48 | 46 | 55 | 54 | 53 | 52 | 53 | 51 | 50 | 45 | 42 | 40 | 45.1667
|  | tgφ |  | 0.00060423 | 0.00063331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052687 | 0.0079681 | 0.010733 | 0.032913 | 0.02382 | 0.0062978 | 0.017711 | 0.026759 | 0.032271 | 0.010171 | 0.0033741 | 0.0020868 | 0.0055746 | 0.0061457 | 0.0013928 | 0 | 0.00056211 | 0.032913
|  | I расчет, А |  | 36.5481 | 34.8698 | 33.5769 | 33.2674 | 33.8745 | 34.2597 | 38.9225 | 42.4825 | 45.341 | 48.3906 | 49.3375 | 50.3177 | 49.1394 | 48.8219 | 51.382 | 54.9835 | 54.44 | 52.561 | 53.0641 | 51.3034 | 50.0204 | 47.9803 | 42.9397 | 39.324 | 44.8812 | 0.6321%
яч.350д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 256.8 | 259.6 | 262.8 | 257.2 | 262.4 | 260.4 | 323.2 | 324.4 | 322.4 | 314 | 311.6 | 277.6 | 249.2 | 258.4 | 245.2 | 206.4 | 239.2 | 249.2 | 244.8 | 247.2 | 242 | 230 | 239.2 | 242 | 6325.2 | 324.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 73.6 | 76 | 78 | 74.4 | 79.6 | 76.8 | 81.2 | 82 | 90 | 81.2 | 87.6 | 86.8 | 83.2 | 81.2 | 83.6 | 67.6 | 75.6 | 82 | 82.8 | 84.8 | 80.8 | 70 | 77.6 | 80.8 | 1917.2
|  | I, А | ТИ | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 13 | 16 | 16 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15.0417
|  | tgφ |  | 0.2866 | 0.29276 | 0.2968 | 0.28927 | 0.30335 | 0.29493 | 0.25124 | 0.25277 | 0.27916 | 0.2586 | 0.28113 | 0.31268 | 0.33387 | 0.31424 | 0.34095 | 0.32752 | 0.31605 | 0.32905 | 0.33824 | 0.34304 | 0.33388 | 0.30435 | 0.32441 | 0.33388 | 0.34304
|  | I расчет, А |  | 14.7484 | 14.9337 | 15.1489 | 14.796 | 15.1676 | 15.0894 | 18.5933 | 18.7234 | 18.8949 | 18.308 | 17.9902 | 16.1347 | 14.5184 | 15.0111 | 14.3572 | 12.0367 | 13.8896 | 14.5392 | 14.3082 | 14.3733 | 14.0053 | 13.3881 | 13.9367 | 14.099 | 15.2913 | -1.66%
яч.348д | РП-35 | P, кВт | АСКУЭ | 73.6 | 66 | 60.8 | 58 | 58.8 | 64 | 77.2 | 89.6 | 81.2 | 91.2 | 96.4 | 100.8 | 111.2 | 106 | 113.6 | 119.6 | 126 | 132.4 | 134.8 | 140.8 | 126.4 | 114.8 | 97.6 | 88.4 | 2329.2 | 140.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 5.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044643 | 0.0049261 | 0.004386 | 0 | 0.0039683 | 0 | 0.0037736 | 0.0035211 | 0.0033445 | 0 | 0.0060423 | 0.0059347 | 0.0028409 | 0.0031646 | 0.0034843 | 0 | 0 | 0.0060423
|  | I расчет, А |  | 4.0634 | 3.6438 | 3.3599 | 3.2052 | 3.2525 | 3.5571 | 4.3074 | 5.0138 | 4.5837 | 5.1482 | 5.3579 | 5.5918 | 6.1451 | 5.8746 | 6.2958 | 6.6283 | 6.9763 | 7.3378 | 7.4636 | 7.7438 | 6.9386 | 6.3929 | 5.409 | 4.8851 | 5.3823 | -5.882%
яч.346д | РП-13, яч.6 | P, кВт | АСКУЭ | 739.6 | 678.8 | 643.6 | 636.8 | 665.2 | 727.6 | 910.4 | 1045.6 | 1096 | 1124.8 | 1122.8 | 1126.4 | 1140.8 | 1132.8 | 1160 | 1194.4 | 1206.8 | 1246.4 | 1282 | 1286 | 1220 | 1148.4 | 978.8 | 820.8 | 24334.8 | 1286 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 154.4 | 153.6 | 150.4 | 150.4 | 150.8 | 146.8 | 142 | 148.4 | 154 | 165.2 | 170.4 | 176.8 | 187.6 | 186 | 178.4 | 179.6 | 182 | 178.8 | 173.2 | 186.4 | 184 | 174.4 | 159.2 | 157.6 | 3990.4
|  | I, А | ТИ | 40 | 38 | 34 | 37 | 41 | 46 | 54 | 60 | 63 | 69 | 59 | 68 | 64 | 66 | 65 | 67 | 68 | 70 | 68 | 68 | 67 | 57 | 48 | 44 | 56.7083
|  | tgφ |  | 0.20876 | 0.22628 | 0.23369 | 0.23618 | 0.2267 | 0.20176 | 0.15598 | 0.14193 | 0.14051 | 0.14687 | 0.15176 | 0.15696 | 0.16445 | 0.16419 | 0.15379 | 0.15037 | 0.15081 | 0.14345 | 0.1351 | 0.14495 | 0.15082 | 0.15186 | 0.16265 | 0.19201 | 0.23618
|  | I расчет, А |  | 41.7126 | 38.4231 | 36.5245 | 36.1587 | 37.7287 | 41.2551 | 51.4098 | 59.0949 | 62.4755 | 64.1747 | 63.1201 | 63.2505 | 63.889 | 63.6209 | 65.0435 | 66.9383 | 67.5728 | 69.7831 | 71.6257 | 71.4672 | 67.7282 | 64.6846 | 54.9583 | 46.1871 | 57.0345 | -0.5751%
яч.344д откл | СР-4-6 | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.342д ОТКЛ. | СВВ 4-6 | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.309д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 75.6 | 3.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.8 | 12 | 12 | 10.8 | 10.8 | 12 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | 12 | 10.8 | 12 | 10.8 | 10.8 | 12 | 12 | 10.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 273.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 4.5 | 3.3333 | 3.3333 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 2.6667 | 4.5 | 3.3333 | 4.5 | 3.3333 | 3 | 4.5 | 3.3333 | 5 | 3 | 3.3333 | 5 | 3.3333 | 3.3333 | 5 | 3.3333 | 5
|  | I расчет, А |  | 0.61848 | 0.69969 | 0.70309 | 0.63764 | 0.63764 | 0.68945 | 0.64388 | 0.6282 | 0.58447 | 0.62028 | 0.70446 | 0.62028 | 0.69969 | 0.6395 | 0.62088 | 0.70173 | 0.6828 | 0.63641 | 0.69969 | 0.67952 | 0.69566 | 0.69566 | 0.67562 | 0.70105 | 0.66316 | #DIV/0!
яч.310д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 44 | 2.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 24 | 24 | 24.8 | 24 | 24 | 24.8 | 24 | 24 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 24 | 578.4
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 9.6667 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 10 | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 10.3333 | 15 | 15 | 15.5 | 10.3333 | 15.5 | 10.3333 | 16 | 15 | 16
|  | I расчет, А |  | 1.3406 | 1.3356 | 1.3432 | 1.3356 | 1.3369 | 1.3026 | 1.3038 | 1.3076 | 1.3153 | 1.2963 | 1.3458 | 1.3382 | 1.3786 | 1.3369 | 1.3369 | 1.3862 | 1.3356 | 1.3369 | 1.3813 | 1.3756 | 1.3707 | 1.3716 | 1.4067 | 1.3356 | 1.3439 | -34.39%
яч.312д | ТП 169, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 264 | 243.6 | 235.2 | 228 | 230.4 | 240 | 270 | 328.8 | 346.8 | 373.2 | 376.8 | 386.4 | 392.4 | 402 | 403.2 | 436.8 | 434.4 | 438 | 450 | 445.2 | 427.2 | 396 | 358.8 | 310.8 | 8418 | 450 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.4 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 7.2 | 2.4 | 4.8 | 10.8 | 27.6 | 34.8 | 34.8 | 32.4 | 34.8 | 32.4 | 36 | 39.6 | 33.6 | 26.4 | 27.6 | 26.4 | 24 | 20.4 | 20.4 | 530.4
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 20 | 19 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 19 | 18 | 16 | 19.25
|  | tgφ |  | 0.054545 | 0.039409 | 0.040816 | 0.047368 | 0.041667 | 0.03 | 0.0088889 | 0.014599 | 0.031142 | 0.073955 | 0.092357 | 0.090062 | 0.082569 | 0.086567 | 0.080357 | 0.082418 | 0.09116 | 0.076712 | 0.058667 | 0.061995 | 0.061798 | 0.060606 | 0.056856 | 0.065637 | 0.092357
|  | I расчет, А |  | 14.695 | 13.5368 | 13.1086 | 12.6743 | 12.8168 | 13.4097 | 15.1383 | 18.4901 | 19.6242 | 20.8594 | 21.113 | 21.5839 | 21.8419 | 22.4268 | 22.4822 | 24.3832 | 24.2209 | 24.4157 | 25.0541 | 24.6261 | 23.6076 | 21.8402 | 19.7091 | 17.2949 | 19.5397 | -1.505%
яч.314д | РП-4, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 368.8 | 346.4 | 328.8 | 321.6 | 339.2 | 421.6 | 488 | 608 | 831.2 | 921.6 | 967.2 | 957.6 | 958.4 | 986.4 | 960.8 | 957.6 | 922.4 | 899.2 | 863.2 | 787.2 | 690.4 | 596 | 505.6 | 419.2 | 16446.4 | 986.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65.6 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 66.4 | 65.6 | 70.4 | 74.4 | 69.6 | 88 | 103.2 | 106.4 | 114.4 | 108.8 | 104 | 106.4 | 106.4 | 107.2 | 108 | 102.4 | 92 | 88.8 | 72.8 | 62.4 | 2084.8
|  | I, А | ТИ | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 27 | 30 | 39 | 49 | 55 | 55 | 54 | 54 | 57 | 54 | 54 | 51 | 50 | 49 | 44 | 37 | 32 | 26 | 20 | 38.875
|  | tgφ |  | 0.17787 | 0.194 | 0.20438 | 0.20896 | 0.19575 | 0.1556 | 0.14426 | 0.12237 | 0.083734 | 0.095486 | 0.1067 | 0.11111 | 0.11937 | 0.1103 | 0.10824 | 0.11111 | 0.11535 | 0.11922 | 0.12512 | 0.13008 | 0.13326 | 0.14899 | 0.14399 | 0.14885 | 0.20896
|  | I расчет, А |  | 20.8197 | 19.5931 | 18.6885 | 18.2431 | 19.2106 | 23.8292 | 27.6432 | 34.4423 | 47.1765 | 51.6046 | 54.2711 | 53.6027 | 53.5433 | 55.1569 | 53.7134 | 53.6027 | 51.5576 | 50.3317 | 48.3509 | 43.8264 | 38.4163 | 33.1725 | 28.0141 | 23.5333 | 38.431 | 1.142%
яч.316д | ТП-96, 266 | P, кВт | АСКУЭ | 90.4 | 65.6 | 68 | 87.2 | 64.8 | 76.8 | 64 | 83.2 | 111.2 | 130.4 | 136.8 | 140.8 | 134.4 | 116 | 118.4 | 117.6 | 117.6 | 104.8 | 92.8 | 85.6 | 78.4 | 78.4 | 72 | 64.8 | 2300 | 140.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 8 | 9.6 | 7.2 | 2.4 | 5.6 | 12 | 12.8 | 10.4 | 12 | 10.4 | 9.6 | 4 | 7.2 | 4.8 | 6.4 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 9.6 | 210.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.9167
|  | tgφ |  | 0.088496 | 0.15854 | 0.14118 | 0.11009 | 0.12346 | 0.125 | 0.1125 | 0.028846 | 0.05036 | 0.092025 | 0.093567 | 0.073864 | 0.089286 | 0.089655 | 0.081081 | 0.034014 | 0.061224 | 0.045802 | 0.068966 | 0.1215 | 0.12245 | 0.12245 | 0.15556 | 0.14815 | 0.15854
|  | I расчет, А |  | 5.0441 | 3.6881 | 3.8243 | 4.8712 | 3.6289 | 4.3226 | 3.6108 | 4.6802 | 6.2973 | 7.2993 | 7.6661 | 7.8546 | 7.4853 | 6.4732 | 6.6023 | 6.5463 | 6.5422 | 5.8309 | 5.1701 | 4.7606 | 4.3565 | 4.3482 | 3.9961 | 3.6374 | 5.3557 | -8.929%
яч.318д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 793.2 | 759.6 | 744 | 739.2 | 742.8 | 765.6 | 872.4 | 1033.2 | 1341.6 | 1620 | 1686 | 1654.8 | 1669.2 | 1639.2 | 1680 | 1764 | 1710 | 1574.4 | 1372.8 | 1254 | 1146 | 1063.2 | 969.6 | 898.8 | 29493.6 | 1764 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.4 | 28.8 | 18 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 4.8 | 14.4 | 57.6 | 81.6 | 85.2 | 85.2 | 87.6 | 90 | 80.4 | 62.4 | 56.4 | 56.4 | 42 | 54 | 61.2 | 64.8 | 67.2 | 46.8 | 1208.4
|  | I, А | ТИ | 42 | 42 | 43 | 41 | 42 | 47 | 52 | 64 | 85 | 91 | 93 | 91 | 93 | 87 | 98 | 95 | 93 | 80 | 72 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 68.1667
|  | tgφ |  | 0.025719 | 0.037915 | 0.024194 | 0.019481 | 0.019386 | 0.018809 | 0.0055021 | 0.013937 | 0.042934 | 0.05037 | 0.050534 | 0.051487 | 0.05248 | 0.054905 | 0.047857 | 0.035374 | 0.032982 | 0.035823 | 0.030594 | 0.043062 | 0.053403 | 0.060948 | 0.069307 | 0.052069 | 0.069307
|  | I расчет, А |  | 44.1008 | 42.2085 | 41.4435 | 41.0532 | 41.2928 | 42.7654 | 48.9122 | 58.1015 | 75.9497 | 90.415 | 94.1902 | 92.1847 | 92.7239 | 91.2444 | 93.4817 | 98.1993 | 95.0026 | 87.5617 | 76.3363 | 69.2958 | 63.2988 | 58.6387 | 53.3024 | 49.9752 | 68.4033 | -0.3471%
яч.319д | РП-2, яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 20.8 | 1.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.044722 | 0.044679 | 0.044896 | 0.044809 | 0.044809 | 0.045071 | 0.045247 | 0.045425 | 0.045604 | 0.089705 | 0.044983 | 0.044852 | 0.044679 | 0.04494 | 0.044896 | 0.044809 | 0.044636 | 0.044722 | 0.044679 | 0.044421 | 0.044421 | 0.044421 | 0.088334 | 0.044766 | 0.048522 | 97.57%
яч.320д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 675 | 622.8 | 603.6 | 589.2 | 591 | 645.6 | 772.2 | 837.6 | 904.2 | 957 | 997.8 | 990 | 1003.8 | 993.6 | 1007.4 | 1051.2 | 1087.8 | 1099.8 | 1143.6 | 1139.4 | 1095.6 | 1013.4 | 867 | 760.2 | 21448.8 | 1143.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6 | 2.4 | 1.8 | 3 | 3 | 8.4 | 6 | 6.6 | 14.4 | 24 | 16.8 | 12.6 | 16.8 | 14.4 | 25.2 | 40.2 | 51 | 42 | 39 | 25.8 | 37.2 | 28.8 | 11.4 | 5.4 | 442.2
|  | I, А | ТИ | 36 | 32 | 32 | 33 | 32 | 37 | 45 | 48 | 51 | 56 | 57 | 58 | 55 | 58 | 56 | 61 | 62 | 64 | 63 | 62 | 57 | 51 | 48 | 40 | 49.75
|  | tgφ |  | 0.0088889 | 0.0038536 | 0.0029821 | 0.0050916 | 0.0050761 | 0.013011 | 0.00777 | 0.0078797 | 0.015926 | 0.025078 | 0.016837 | 0.012727 | 0.016736 | 0.014493 | 0.025015 | 0.038242 | 0.046884 | 0.038189 | 0.034103 | 0.022643 | 0.033954 | 0.028419 | 0.013149 | 0.0071034 | 0.046884
|  | I расчет, А |  | 37.5182 | 34.5824 | 33.613 | 32.7169 | 32.8484 | 36.059 | 43.295 | 47.0989 | 51.1473 | 53.361 | 55.68 | 55.0819 | 55.6922 | 55.2303 | 56.0091 | 58.5249 | 60.4685 | 61.1717 | 63.5985 | 62.9209 | 60.4637 | 55.8111 | 47.5521 | 42.2126 | 49.6941 | 0.1124%
яч.321д | ТП-231 | P, кВт | АСКУЭ | 865.6 | 456.8 | 794.4 | 852 | 849.6 | 863.2 | 879.2 | 880.8 | 808 | 740.8 | 765.6 | 792.8 | 726.4 | 709.6 | 793.6 | 799.2 | 801.6 | 686.4 | 656.8 | 616.8 | 793.6 | 844 | 826.4 | 816.8 | 18620 | 880.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 500 | 153.6 | 417.6 | 495.2 | 492.8 | 457.6 | 480 | 447.2 | 378.4 | 249.6 | 284 | 299.2 | 258.4 | 210.4 | 332 | 320.8 | 260.8 | 182.4 | 200 | 178.4 | 332 | 391.2 | 395.2 | 388 | 8104.8
|  | I, А | ТИ | 34 | 31 | 53 | 57 | 50 | 56 | 51 | 58 | 46 | 43 | 45 | 44 | 39 | 44 | 46 | 46 | 38 | 39 | 39 | 29 | 51 | 51 | 48 | 50 | 45.3333
|  | tgφ |  | 0.57763 | 0.33625 | 0.52568 | 0.58122 | 0.58004 | 0.53012 | 0.54595 | 0.50772 | 0.46832 | 0.33693 | 0.37095 | 0.3774 | 0.35573 | 0.29651 | 0.41835 | 0.4014 | 0.32535 | 0.26573 | 0.30451 | 0.28923 | 0.41835 | 0.46351 | 0.47822 | 0.47502 | 0.58122
|  | I расчет, А |  | 55.8822 | 26.9153 | 50.3662 | 55.1966 | 55.0128 | 55.0424 | 56.655 | 56.09 | 50.8612 | 43.8274 | 45.9154 | 47.5087 | 43.0589 | 41.5767 | 48.277 | 48.2357 | 47.0328 | 39.7034 | 38.3444 | 35.6528 | 47.7668 | 51.6541 | 50.5731 | 50.6002 | 47.5729 | -4.94%
яч.322д | ТП-132 | P, кВт | АСКУЭ | 31.2 | 31.2 | 30.4 | 31.2 | 31.2 | 32.8 | 33.6 | 36.8 | 60 | 58.4 | 62.4 | 63.2 | 67.2 | 68 | 70.4 | 78.4 | 72 | 62.4 | 48.8 | 36.8 | 31.2 | 28.8 | 28.8 | 28 | 1123.2 | 78.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 1.7341 | 1.7324 | 1.6929 | 1.7324 | 1.7341 | 1.8318 | 1.8838 | 2.0692 | 3.3935 | 3.2553 | 3.4816 | 3.5161 | 3.7278 | 3.7795 | 3.9129 | 4.3617 | 3.9979 | 3.4682 | 2.7123 | 2.0317 | 1.7209 | 1.5855 | 1.5794 | 1.5548 | 2.6037 | 10.73%
яч.303д | РП-13, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 1200 | 1103.2 | 1055.2 | 1035.2 | 1040 | 1135.2 | 1389.6 | 1588.8 | 1610.4 | 1643.2 | 1716 | 1756.8 | 1759.2 | 1780.8 | 1838.4 | 1935.2 | 2024 | 2080 | 2121.6 | 2116 | 2027.2 | 1836.8 | 1569.6 | 1335.2 | 38697.6 | 2121.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 184 | 186.4 | 176.8 | 174.4 | 177.6 | 173.6 | 168.8 | 193.6 | 196 | 208.8 | 219.2 | 221.6 | 232.8 | 228 | 223.2 | 233.6 | 244.8 | 253.6 | 239.2 | 239.2 | 236 | 225.6 | 220 | 204 | 5060.8
|  | I, А | ТИ | 63 | 61 | 59 | 59 | 60 | 67 | 83 | 92 | 93 | 96 | 98 | 97 | 96 | 97 | 108 | 108 | 111 | 113 | 114 | 115 | 107 | 98 | 78 | 70 | 89.2917
|  | tgφ |  | 0.15333 | 0.16896 | 0.16755 | 0.16847 | 0.17077 | 0.15292 | 0.12147 | 0.12185 | 0.12171 | 0.12707 | 0.12774 | 0.12614 | 0.13233 | 0.12803 | 0.12141 | 0.12071 | 0.12095 | 0.12192 | 0.11275 | 0.11304 | 0.11642 | 0.12282 | 0.14016 | 0.15279 | 0.17077
|  | I расчет, А |  | 67.8673 | 62.4856 | 60.0432 | 58.7998 | 59.0948 | 64.6992 | 79.1724 | 90.8816 | 92.4789 | 92.8675 | 97.2731 | 99.2763 | 99.1057 | 100.852 | 103.9284 | 109.1796 | 113.7518 | 117.1388 | 119.2394 | 118.2432 | 113.3243 | 102.7582 | 87.5026 | 75.5807 | 91.0643 | -1.985%
яч.305д | ТП-289, РП-9 | P, кВт | АСКУЭ | 1045.2 | 1013.4 | 983.4 | 978.6 | 966.6 | 985.2 | 1125 | 1327.8 | 1615.2 | 1710.6 | 1724.4 | 1721.4 | 1617.6 | 1749.6 | 1770 | 1743 | 1707 | 1479 | 1470 | 1475.4 | 1422.6 | 1397.4 | 1312.8 | 1178.4 | 33519.6 | 1770 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 219.6 | 237.6 | 224.4 | 214.8 | 222.6 | 214.8 | 216 | 231 | 306 | 367.2 | 361.8 | 349.8 | 300 | 384.6 | 370.2 | 333 | 300.6 | 259.2 | 268.2 | 279 | 289.2 | 278.4 | 270 | 253.8 | 6751.8
|  | I, А | ТИ | 64 | 58 | 58 | 58 | 57 | 60 | 74 | 84 | 90 | 99 | 97 | 94 | 98 | 110 | 103 | 103 | 92 | 82 | 85 | 85 | 79 | 80 | 74 | 65 | 81.2083
|  | tgφ |  | 0.2101 | 0.23446 | 0.22819 | 0.2195 | 0.23029 | 0.21803 | 0.192 | 0.17397 | 0.18945 | 0.21466 | 0.20981 | 0.20321 | 0.18546 | 0.21982 | 0.20915 | 0.19105 | 0.1761 | 0.17525 | 0.18245 | 0.1891 | 0.20329 | 0.19923 | 0.20567 | 0.21538 | 0.23446
|  | I расчет, А |  | 59.7053 | 58.1319 | 56.6069 | 56.1173 | 55.5574 | 56.8088 | 64.7913 | 76.5268 | 93.7129 | 98.0903 | 99.0726 | 98.4835 | 91.8815 | 100.6293 | 101.4816 | 99.3931 | 96.7073 | 83.9403 | 83.4529 | 83.3763 | 80.6082 | 79.1182 | 73.9949 | 67.4516 | 79.8183 | 1.712%
яч.307д | РП-12, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 84.8 | 85.6 | 83.2 | 84.8 | 111.2 | 151.2 | 148.8 | 212 | 307.2 | 324 | 335.2 | 287.2 | 273.6 | 257.6 | 290.4 | 231.2 | 142.4 | 123.2 | 125.6 | 119.2 | 104 | 101.6 | 92 | 91.2 | 4167.2 | 335.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.6 | 20.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 24 | 38.4 | 57.6 | 58.4 | 55.2 | 58.4 | 66.4 | 51.2 | 62.4 | 51.2 | 64.8 | 63.2 | 64.8 | 66.4 | 64.8 | 44.8 | 36 | 28 | 24.8 | 1080.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 17 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9.0417
|  | tgφ |  | 0.25472 | 0.24299 | 0.23077 | 0.22642 | 0.17266 | 0.15873 | 0.25806 | 0.2717 | 0.1901 | 0.17037 | 0.17422 | 0.2312 | 0.18713 | 0.24224 | 0.17631 | 0.28028 | 0.44382 | 0.52597 | 0.52866 | 0.54362 | 0.43077 | 0.35433 | 0.30435 | 0.27193 | 0.54362
|  | I расчет, А |  | 4.8919 | 4.9198 | 4.7919 | 4.87 | 6.3206 | 8.6251 | 8.6917 | 12.4741 | 17.8257 | 18.4269 | 19.1319 | 16.5267 | 15.5455 | 14.889 | 16.5486 | 13.4488 | 8.6925 | 7.7818 | 7.9345 | 7.5336 | 6.2878 | 5.9852 | 5.3092 | 5.2886 | 10.1142 | -11.86%
яч.311д | РП-21, яч.7д | P, кВт | АСКУЭ | 692.8 | 711.2 | 743.2 | 797.6 | 853.6 | 878.4 | 1001.6 | 1160 | 1370.4 | 1469.6 | 1472 | 1353.6 | 1320 | 1273.6 | 1190.4 | 1107.2 | 1000.8 | 941.6 | 892 | 856.8 | 821.6 | 789.6 | 753.6 | 708 | 24159.2 | 1472 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.4 | 84 | 71.2 | 46.4 | 50.4 | 44 | 40 | 84.8 | 101.6 | 156.8 | 161.6 | 149.6 | 144 | 124.8 | 119.2 | 130.4 | 73.6 | 55.2 | 70.4 | 90.4 | 95.2 | 117.6 | 123.2 | 72 | 2264.8
|  | I, А | ТИ | 39 | 42 | 44 | 48 | 46 | 52 | 58 | 74 | 78 | 86 | 80 | 79 | 70 | 72 | 66 | 60 | 57 | 52 | 50 | 49 | 46 | 42 | 41 | 39 | 57.0833
|  | tgφ |  | 0.084296 | 0.11811 | 0.095802 | 0.058175 | 0.059044 | 0.050091 | 0.039936 | 0.073103 | 0.074139 | 0.1067 | 0.10978 | 0.11052 | 0.10909 | 0.09799 | 0.10013 | 0.11777 | 0.073541 | 0.058624 | 0.078924 | 0.10551 | 0.11587 | 0.14894 | 0.16348 | 0.10169 | 0.16348
|  | I расчет, А |  | 38.8668 | 39.9957 | 41.8993 | 44.75 | 47.8944 | 49.5499 | 56.6948 | 66.0422 | 78.3346 | 82.8614 | 83.2665 | 76.3523 | 74.1577 | 71.8864 | 67.1392 | 62.4441 | 55.9903 | 52.7284 | 49.972 | 47.8395 | 45.9261 | 44.3276 | 42.1576 | 39.8218 | 56.7041 | 0.6643%
яч.313д | РП-19, яч.10 | P, кВт | АСКУЭ | 618.4 | 619.2 | 612.8 | 602.4 | 604 | 609.6 | 617.6 | 672 | 702.4 | 739.2 | 754.4 | 768.8 | 766.4 | 756 | 784.8 | 796 | 760 | 705.6 | 688 | 682.4 | 667.2 | 666.4 | 641.6 | 612 | 16447.2 | 796 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 101.6 | 107.2 | 105.6 | 104 | 103.2 | 101.6 | 98.4 | 100.8 | 96.8 | 108 | 108 | 109.6 | 112 | 116.8 | 116.8 | 112.8 | 109.6 | 104 | 105.6 | 109.6 | 109.6 | 111.2 | 115.2 | 104 | 2572
|  | I, А | ТИ | 34 | 37 | 33 | 35 | 33 | 36 | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 | 44 | 38 | 37 | 42 | 40 | 36 | 35 | 37 | 34 | 38.4167
|  | tgφ |  | 0.16429 | 0.17313 | 0.17232 | 0.17264 | 0.17086 | 0.16667 | 0.15933 | 0.15 | 0.13781 | 0.1461 | 0.14316 | 0.14256 | 0.14614 | 0.1545 | 0.14883 | 0.14171 | 0.14421 | 0.14739 | 0.15349 | 0.16061 | 0.16427 | 0.16687 | 0.17955 | 0.16993 | 0.17955
|  | I расчет, А |  | 35.0337 | 35.096 | 34.8971 | 34.2402 | 34.321 | 34.8178 | 35.3715 | 38.584 | 40.419 | 41.8836 | 42.8517 | 43.5389 | 43.2571 | 42.9717 | 44.528 | 45.0303 | 42.8428 | 39.8712 | 38.8739 | 38.3771 | 37.544 | 37.5147 | 35.9883 | 34.7366 | 38.8579 | -1.149%
яч.341д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 212 | 213.6 | 209.2 | 206.4 | 204 | 226.4 | 252.4 | 275.6 | 284.8 | 283.2 | 287.6 | 268.8 | 278.8 | 291.6 | 271.2 | 245.2 | 234.8 | 230.8 | 231.6 | 228.8 | 221.2 | 214.8 | 207.6 | 210.8 | 5791.2 | 291.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59.2 | 54.8 | 54 | 51.6 | 50.8 | 52.8 | 53.2 | 54.4 | 59.6 | 61.2 | 58.4 | 56 | 61.6 | 60.4 | 59.2 | 54.8 | 54 | 54.4 | 54.4 | 55.2 | 56.4 | 56.4 | 58.4 | 61.2 | 1352.4
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13.3333
|  | tgφ |  | 0.27925 | 0.25655 | 0.25813 | 0.25 | 0.24902 | 0.23322 | 0.21078 | 0.19739 | 0.20927 | 0.2161 | 0.20306 | 0.20833 | 0.22095 | 0.20713 | 0.21829 | 0.22349 | 0.22998 | 0.2357 | 0.23489 | 0.24126 | 0.25497 | 0.26257 | 0.28131 | 0.29032 | 0.29032
|  | I расчет, А |  | 12.0257 | 12.2446 | 12.0085 | 11.8135 | 11.6846 | 12.996 | 14.4899 | 15.8265 | 16.2346 | 16.1658 | 16.4058 | 15.3049 | 15.8848 | 16.6151 | 15.458 | 14.0184 | 13.4167 | 13.2176 | 13.2482 | 13.0066 | 12.5908 | 12.2258 | 11.8271 | 11.9925 | 13.7793 | -3.344%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 18.57 | 16.95 | 19.41 | 16.08 | 19.38 | 19.32 | 15.9 | 18.96 | 18.75 | 18.48 | 17.79 | 16.68 | 19.17 | 19.2 | 19.05 | 15.81 | 19.23 | 19.2 | 16.32 | 18.99 | 19.56 | 15.87 | 19.14 | 19.29 | 437.1 |  | 1 | 60
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 18.99 | 15.27 | 21.03 | 16.05 | 16.47 | 20.64 | 15.87 | 21.57 | 15.39 | 18.96 | 18.72 | 14.94 | 21.42 | 15.66 | 15.12 | 14.94 | 19.32 | 15.87 | 14.46 | 15.03 | 17.49 | 18.3 | 16.2 | 14.22 | 411.93 |  | 1 | 60
| ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 16316.6 | 14978.8 | 15014 | 14934.8 | 15195 | 15967.2 | 18378.8 | 21413.6 | 24475.6 | 26387.6 | 27247.2 | 27348.8 | 26895.6 | 26863.8 | 27322 | 27469.4 | 26909.6 | 25641.6 | 24953.2 | 24107.2 | 23045.4 | 21642.6 | 19335.4 | 17351.2 | 529195
|  | Q, кВАр |  | 2801.2 | 2175.4 | 2558 | 2594.6 | 2587 | 2440.4 | 2427 | 2686.6 | 3168 | 3369.4 | 3664.2 | 3758.2 | 3578.8 | 3454.6 | 3768 | 3580.8 | 3135.4 | 2904.2 | 2858.6 | 2885.8 | 3057.4 | 3102.8 | 2954.6 | 2825.8 | 72336.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.38 | 4.9689 | 5.1248 | 4.9768 | 4.9719 | 5.43 | 5.3712 | 5.2328 | 4.9011 | 4.7757 | 4.6467 | 4.5817 | 4.7269 | 4.586 | 4.5353 | 4.3011 | 4.0451 | 4.276 | 4.2177 | 4.1882 | 4.1333 | 3.8491 | 3.9617 | 4.227 | 4.5629
|  | Q, % |  | -2.7209 | -1.9878 | 0.50564 | 0.59004 | -0.15486 | 1.1584 | 2.7644 | 4.629 | 1.7674 | 0.95826 | 0.4564 | -0.21867 | 0.25641 | 1.5783 | -0.56045 | -0.89603 | -1.3708 | 0.81284 | -1.2611 | -2.2246 | -2.22 | -4.1558 | -5.1085 | -3.2822 | -9.0214
|  |  | Δ I | -1.221% | -1.831% | -1.342% | -1.134% | -1.221% | -1% | -1.117% | -0.8172% | 0.4596% | -0.8186% | -0.6765% | -1.315% | -0.5141% | -1.334% | -0.8642% | -0.8674% | -0.7879% | -0.6798% | -0.7666% | -0.8889% | -0.9893% | -1.175% | -1.404% | -1.129% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | 1.085% | 1.959% | 1.869% | 1.562% | 1.639% | 2.19% | 2.243% | 2.344% | 2.21% | 2.203% | 1.843% | 1.797% | 1.894% | 1.927% | 1.658% | 1.549% | 1.408% | 1.628% | 1.416% | 1.341% | 1.276% | 0.9762% | 1.031% | 1.136% | 1.684%
ПС 110 кВ Орбита |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
РПН 3 |  |  | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-1 откл | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
I, А | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-2 - откл | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт, приём | ТИ | 7110 | 6840 | 6830 | 6690 | 6890 | 7620 | 8530 | 9130 | 9280 | 9840 | 9770 | 10000 | 9990 | 10040 | 10160 | 10090 | 10330 | 10160 | 10260 | 10150 | 9660 | 8700 | 7860 | 7330 | 213260
|  | Q, кВАр, приём | ТИ | 1660 | 1630 | 1640 | 1540 | 1550 | 1610 | 1700 | 1810 | 1800 | 1890 | 1880 | 1900 | 1860 | 1870 | 1820 | 1740 | 1800 | 1750 | 1780 | 1780 | 1750 | 1660 | 1610 | 1620 | 41650
|  | I, А | ТИ | 37 | 35 | 35 | 34 | 35 | 39 | 44 | 47 | 48 | 51 | 50 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 49 | 44 | 40 | 37 | 45.5417
|  | tgφ |  | 0.23347 | 0.2383 | 0.24012 | 0.23019 | 0.22496 | 0.21129 | 0.1993 | 0.19825 | 0.19397 | 0.19207 | 0.19243 | 0.19 | 0.18619 | 0.18625 | 0.17913 | 0.17245 | 0.17425 | 0.17224 | 0.17349 | 0.17537 | 0.18116 | 0.1908 | 0.20483 | 0.22101
|  | U, кВ | ТИ | 115.2 | 115.4 | 115.4 | 115.3 | 115.2 | 114.7 | 114.4 | 114.1 | 113.5 | 113.6 | 113.2 | 113.4 | 113.7 | 113.4 | 113.6 | 113.5 | 113.6 | 113.5 | 113.7 | 114.4 | 114.4 | 114.5 | 114.9 | 115.4
яч.905Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2626 | 2532 | 2462 | 2434 | 2488 | 2904 | 3176 | 3382 | 3668 | 4042 | 4286 | 4356 | 4354 | 4384 | 4298 | 4290 | 4272 | 4322 | 4368 | 4318 | 4126 | 3704 | 3120 | 2864 | 86776 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 504 | 510 | 506 | 504 | 526 | 494 | 480 | 490 | 484 | 532 | 542 | 548 | 554 | 560 | 544 | 548 | 550 | 558 | 568 | 598 | 618 | 590 | 544 | 514 | 12866
|  | I, А | ТИ | 143 | 143 | 133 | 136 | 144 | 170 | 185 | 195 | 214 | 239 | 241 | 247 | 242 | 246 | 240 | 241 | 241 | 243 | 243 | 241 | 231 | 190 | 170 | 152 | 202.9167 | 17.68% | 17.68%
|  | tgφ |  | 0.19193 | 0.20142 | 0.20552 | 0.20707 | 0.21141 | 0.17011 | 0.15113 | 0.14488 | 0.13195 | 0.13162 | 0.12646 | 0.1258 | 0.12724 | 0.12774 | 0.12657 | 0.12774 | 0.12875 | 0.12911 | 0.13004 | 0.13849 | 0.14978 | 0.15929 | 0.17436 | 0.17947 | 0.21141
|  | I расчет, А |  | 148.7607 | 143.5556 | 139.6987 | 138.1521 | 141.6126 | 164.9929 | 180.2608 | 192.3393 | 209.6676 | 227.0295 | 241.0413 | 244.4861 | 243.7132 | 246.117 | 241.0216 | 240.6081 | 239.629 | 242.6783 | 244.8186 | 240.8963 | 230.1122 | 206.6761 | 176.7062 | 161.7251 | 203.5958 | -0.3347%
яч.929Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 4474 | 4172 | 3998 | 3924 | 3968 | 4342 | 5020 | 5888 | 6460 | 6906 | 7110 | 7204 | 7246 | 7310 | 7504 | 7708 | 7720 | 7774 | 7864 | 7778 | 7368 | 6882 | 5974 | 5130 | 149724 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 564 | 568 | 556 | 550 | 546 | 546 | 538 | 636 | 686 | 742 | 760 | 786 | 800 | 804 | 788 | 782 | 768 | 784 | 794 | 796 | 756 | 754 | 676 | 606 | 16586
|  | I, А | ТИ | 242 | 230 | 224 | 222 | 232 | 255 | 303 | 349 | 383 | 397 | 404 | 409 | 408 | 414 | 422 | 431 | 423 | 428 | 425 | 411 | 397 | 354 | 313 | 272 | 347.8333 | 31.62% | 31.62%
|  | tgφ |  | 0.12606 | 0.13615 | 0.13907 | 0.14016 | 0.1376 | 0.12575 | 0.10717 | 0.10802 | 0.10619 | 0.10744 | 0.10689 | 0.10911 | 0.11041 | 0.10999 | 0.10501 | 0.10145 | 0.099482 | 0.10085 | 0.10097 | 0.10234 | 0.10261 | 0.10956 | 0.11316 | 0.11813 | 0.14016
|  | I расчет, А |  | 250.3934 | 233.5708 | 223.9178 | 220.0173 | 222.4067 | 244.6414 | 283.0602 | 333.3267 | 368.147 | 386.418 | 399.3468 | 403.9416 | 405.5716 | 409.9242 | 420.5808 | 431.4414 | 432.0284 | 435.1094 | 439.7282 | 431.6558 | 408.5229 | 381.1275 | 335.1222 | 286.8334 | 349.4514 | -0.4652%
яч.906Д - 2СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.930Д - 4СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.951Д - 3СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.949Д - 1СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.950Д - 2СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3972 | 3776 | 3712 | 3700 | 3720 | 3844 | 4272 | 4740 | 4944 | 5076 | 5316 | 5288 | 5288 | 5300 | 5324 | 5380 | 5428 | 5448 | 5432 | 5360 | 5252 | 4948 | 4544 | 4176 | 114240 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 716 | 732 | 732 | 732 | 724 | 716 | 720 | 764 | 760 | 736 | 760 | 752 | 748 | 760 | 740 | 724 | 728 | 736 | 760 | 768 | 756 | 728 | 716 | 724 | 17732
|  | I, А | ТИ | 218 | 209 | 210 | 208 | 213 | 224 | 258 | 282 | 292 | 302 | 300 | 306 | 302 | 302 | 305 | 301 | 310 | 305 | 302 | 302 | 287 | 268 | 245 | 226 | 269.875 | 21.99% | 21.99%
|  | tgφ |  | 0.18026 | 0.19386 | 0.1972 | 0.19784 | 0.19462 | 0.18626 | 0.16854 | 0.16118 | 0.15372 | 0.145 | 0.14296 | 0.14221 | 0.14145 | 0.1434 | 0.13899 | 0.13457 | 0.13412 | 0.1351 | 0.13991 | 0.14328 | 0.14395 | 0.14713 | 0.15757 | 0.17337 | 0.19784
|  | I расчет, А |  | 223.6777 | 212.9591 | 209.4814 | 208.8296 | 209.831 | 217.9539 | 242.1848 | 268.9192 | 281.8101 | 289.2475 | 303.4288 | 301.2098 | 300.2992 | 301.9435 | 302.5357 | 305.5365 | 308.5444 | 309.7213 | 309.0124 | 302.9921 | 296.3409 | 279.0451 | 255.4272 | 234.663 | 269.8164 | 0.02171%
яч.952Д - 4СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3204 | 3048 | 2964 | 2944 | 3048 | 3428 | 3880 | 4056 | 4164 | 4380 | 4520 | 4600 | 4648 | 4616 | 4612 | 4724 | 4744 | 4728 | 4788 | 4740 | 4640 | 4148 | 3680 | 3368 | 97672 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 560 | 560 | 556 | 548 | 572 | 580 | 620 | 608 | 632 | 644 | 604 | 628 | 620 | 604 | 572 | 544 | 532 | 548 | 532 | 516 | 544 | 564 | 556 | 576 | 13820
|  | I, А | ТИ | 183 | 176 | 176 | 169 | 176 | 204 | 224 | 232 | 242 | 259 | 256 | 264 | 265 | 267 | 270 | 268 | 272 | 269 | 274 | 267 | 255 | 223 | 197 | 185 | 232.2083 | 19.27% | 19.27%
|  | tgφ |  | 0.17478 | 0.18373 | 0.18758 | 0.18614 | 0.18766 | 0.16919 | 0.15979 | 0.1499 | 0.15178 | 0.14703 | 0.13363 | 0.13652 | 0.13339 | 0.13085 | 0.12402 | 0.11516 | 0.11214 | 0.11591 | 0.11111 | 0.10886 | 0.11724 | 0.13597 | 0.15109 | 0.17102 | 0.18766
|  | I расчет, А |  | 180.0861 | 171.0926 | 166.6518 | 165.4842 | 171.7055 | 193.237 | 219.2305 | 229.4969 | 236.5891 | 249.1735 | 257.1649 | 261.3071 | 263.4113 | 262.2761 | 261.3153 | 267.1216 | 268.1618 | 267.6307 | 270.3555 | 266.03 | 260.6613 | 233.1166 | 206.2617 | 188.8228 | 229.8493 | 1.016%
яч.923Д | СМВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.947Д | СМВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 14276 | 13528 | 13136 | 13002 | 13224 | 14518 | 16348 | 18066 | 19236 | 20404 | 21232 | 21448 | 21536 | 21610 | 21738 | 22102 | 22164 | 22272 | 22452 | 22196 | 21386 | 19682 | 17318 | 15538 |  | 22452
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2344 | 2370 | 2350 | 2334 | 2368 | 2336 | 2358 | 2498 | 2562 | 2654 | 2666 | 2714 | 2722 | 2728 | 2644 | 2598 | 2578 | 2626 | 2654 | 2678 | 2674 | 2636 | 2492 | 2420 |  | 2728
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 14467.1529 | 13734.0338 | 13344.5493 | 13209.8282 | 13434.344 | 14704.7346 | 16517.181 | 18237.8826 | 19405.8635 | 20575.8823 | 21398.7238 | 21619.031 | 21707.3393 | 21781.5078 | 21898.2049 | 22254.1683 | 22313.426 | 22426.2761 | 22608.3175 | 22356.9698 | 21552.5236 | 19857.7345 | 17496.3764 | 15725.3249 |  | 22608.3175
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.38 | 10.32 | 10.3 | 10.27 | 10.2 | 10.38 | 10.36 | 10.38 | 10.41 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.4 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.36 | 10.4 | 1038%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.37 | 10.34 | 10.32 | 10.26 | 10.25 | 10.23 | 10.25 | 10.28 | 10.25 | 10.27 | 10.27 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.33 | 10.35 | 10.36 | 10.41 | 10.44 | 1033%
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.34 | 10.31 | 10.27 | 10.2 | 10.39 | 10.35 | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.47 | 10.48 | 10.5 | 10.37 | 10.41 | 1038%
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.44 | 10.4 | 10.36 | 10.33 | 10.29 | 10.27 | 10.25 | 10.27 | 10.29 | 10.26 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.28 | 10.3 | 10.36 | 10.36 | 10.38 | 10.43 | 10.46 | 1035%
953д | РП-8 яч. 19Д | P, кВт | АСКУЭ | 826.8 | 783.6 | 747.6 | 729.6 | 789.6 | 1204.8 | 1377.6 | 1460.4 | 1486.8 | 1528.8 | 1560 | 1574.4 | 1588.8 | 1597.2 | 1490.4 | 1425.6 | 1446 | 1472.4 | 1531.2 | 1503.6 | 1477.2 | 1338 | 1118.4 | 993.6 | 31052.4 | 1597.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 201.6 | 202.8 | 199.2 | 195.6 | 217.2 | 186 | 169.2 | 196.8 | 195.6 | 240 | 249.6 | 248.4 | 247.2 | 250.8 | 237.6 | 237.6 | 241.2 | 252 | 262.8 | 285.6 | 289.2 | 265.2 | 240 | 219.6 | 5530.8
|  | I, А | ТИ | 44 | 44 | 40 | 41 | 47 | 70 | 83 | 81 | 83 | 87 | 89 | 87 | 88 | 90 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 81 | 85 | 66 | 56 | 49 | 71.8333
|  | tgφ |  | 0.24383 | 0.25881 | 0.26645 | 0.26809 | 0.27508 | 0.15438 | 0.12282 | 0.13476 | 0.13156 | 0.15699 | 0.16 | 0.15777 | 0.15559 | 0.15702 | 0.15942 | 0.16667 | 0.1668 | 0.17115 | 0.17163 | 0.18994 | 0.19578 | 0.19821 | 0.21459 | 0.22101 | 0.27508
|  | I расчет, А |  | 47.3456 | 44.9876 | 43.0015 | 41.9834 | 45.604 | 68.2816 | 77.8917 | 82.9398 | 84.9831 | 86.1775 | 88.147 | 88.7587 | 89.2825 | 90.0337 | 83.9636 | 80.4055 | 81.5579 | 83.1863 | 86.3489 | 84.5767 | 83.0232 | 75.1626 | 63.8216 | 56.5573 | 73.2509 | -1.973%
909д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
911д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 174 | 145.2 | 141.6 | 142.2 | 141 | 152.4 | 199.2 | 220.8 | 316.2 | 434.4 | 522 | 533.4 | 525.6 | 526.8 | 504.6 | 531 | 522.6 | 528.6 | 524.4 | 520.8 | 444 | 262.8 | 208.8 | 204 | 8426.4 | 533.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.2 | 31.8 | 30 | 34.2 | 31.2 | 26.4 | 37.2 | 30 | 31.8 | 37.2 | 37.2 | 42 | 49.8 | 48.6 | 39.6 | 42 | 36.6 | 35.4 | 39 | 33.6 | 19.8 | 30 | 31.8 | 26.4 | 835.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 16 | 20 | 28 | 29 | 32 | 28 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 13 | 12 | 12 | 20.0833
|  | tgφ |  | 0.19655 | 0.21901 | 0.21186 | 0.24051 | 0.22128 | 0.17323 | 0.18675 | 0.13587 | 0.10057 | 0.085635 | 0.071264 | 0.07874 | 0.094749 | 0.092255 | 0.078478 | 0.079096 | 0.070034 | 0.066969 | 0.074371 | 0.064516 | 0.044595 | 0.11416 | 0.1523 | 0.12941 | 0.24051
|  | I расчет, А |  | 9.8655 | 8.2615 | 8.0449 | 8.1289 | 8.0418 | 8.6632 | 11.3723 | 12.5416 | 18.0095 | 24.2791 | 29.1988 | 29.7956 | 29.3156 | 29.4607 | 28.1591 | 29.6338 | 29.1454 | 29.5023 | 29.2268 | 28.84 | 24.5136 | 14.5752 | 11.7843 | 11.4329 | 19.658 | 2.118%
913д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 274.8 | 247.2 | 236.4 | 233.4 | 231 | 244.2 | 293.4 | 354.6 | 427.2 | 486.6 | 540.6 | 545.4 | 547.8 | 549.6 | 561 | 578.4 | 567.6 | 572.4 | 558 | 535.2 | 460.8 | 414.6 | 376.2 | 313.8 | 10150.2 | 578.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66 | 68.4 | 67.2 | 66 | 64.8 | 62.4 | 59.4 | 59.4 | 60 | 67.8 | 69.6 | 71.4 | 73.2 | 71.4 | 68.4 | 70.2 | 73.8 | 74.4 | 73.8 | 80.4 | 83.4 | 75 | 74.4 | 69.6 | 1670.4
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 31 | 30 | 32 | 29 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 30 | 29 | 25 | 22 | 20 | 16 | 23.5833
|  | tgφ |  | 0.24017 | 0.2767 | 0.28426 | 0.28278 | 0.28052 | 0.25553 | 0.20245 | 0.16751 | 0.14045 | 0.13933 | 0.12875 | 0.13091 | 0.13363 | 0.12991 | 0.12193 | 0.12137 | 0.13002 | 0.12998 | 0.13226 | 0.15022 | 0.18099 | 0.1809 | 0.19777 | 0.2218 | 0.28426
|  | I расчет, А |  | 15.7229 | 14.2557 | 13.6597 | 13.4811 | 13.3603 | 14.1174 | 16.7996 | 20.2363 | 24.4471 | 27.3592 | 30.4117 | 30.631 | 30.688 | 30.863 | 31.4417 | 32.4147 | 31.8435 | 32.1436 | 31.2839 | 29.9078 | 25.8288 | 23.2167 | 21.3966 | 17.8649 | 23.8906 | -1.303%
915д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 178.8 | 186 | 174.6 | 162.6 | 151.2 | 148.2 | 156 | 181.8 | 276.6 | 417.6 | 493.8 | 533.4 | 526.8 | 541.2 | 537.6 | 549.6 | 553.2 | 552.6 | 552.6 | 559.2 | 540 | 472.8 | 240.6 | 193.8 | 8880.6 | 559.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39 | 36 | 36.6 | 37.2 | 36 | 37.8 | 37.8 | 44.4 | 50.4 | 55.2 | 59.4 | 66 | 67.8 | 66 | 66 | 65.4 | 62.4 | 63.6 | 63.6 | 66 | 64.2 | 58.2 | 44.4 | 42.6 | 1266
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 20 | 28 | 28 | 31 | 30 | 29 | 29 | 32 | 30 | 30 | 29 | 31 | 28 | 23 | 13 | 11 | 20.8333
|  | tgφ |  | 0.21812 | 0.19355 | 0.20962 | 0.22878 | 0.2381 | 0.25506 | 0.24231 | 0.24422 | 0.18221 | 0.13218 | 0.12029 | 0.12373 | 0.1287 | 0.12195 | 0.12277 | 0.119 | 0.1128 | 0.11509 | 0.11509 | 0.11803 | 0.11889 | 0.1231 | 0.18454 | 0.21981 | 0.25506
|  | I расчет, А |  | 10.1812 | 10.5298 | 9.9152 | 9.2708 | 8.6553 | 8.5666 | 9.008 | 10.5331 | 15.933 | 23.4573 | 27.7501 | 29.9302 | 29.4928 | 30.3613 | 30.1333 | 30.792 | 30.9718 | 30.976 | 30.9164 | 31.1167 | 29.994 | 26.2495 | 13.6509 | 11.0286 | 20.8089 | 0.1172%
917д | РП ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 961.8 | 960.6 | 955.8 | 961.8 | 973.2 | 948.6 | 925.2 | 932.4 | 931.2 | 928.8 | 930 | 933.6 | 934.2 | 931.8 | 959.4 | 942 | 940.2 | 937.2 | 940.2 | 936 | 940.8 | 957.6 | 929.4 | 928.2 | 22620 | 973.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 204 | 205.8 | 205.2 | 207 | 210.6 | 202.2 | 193.2 | 192 | 190.8 | 195.6 | 195.6 | 196.2 | 197.4 | 198 | 205.8 | 199.8 | 199.2 | 199.2 | 199.2 | 198.6 | 201.6 | 208.2 | 199.2 | 197.4 | 4801.8
|  | I, А | ТИ | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 52 | 54 | 52 | 54 | 53 | 54 | 52 | 53 | 51 | 53.0417
|  | tgφ |  | 0.2121 | 0.21424 | 0.21469 | 0.21522 | 0.2164 | 0.21316 | 0.20882 | 0.20592 | 0.2049 | 0.21059 | 0.21032 | 0.21015 | 0.2113 | 0.21249 | 0.21451 | 0.2121 | 0.21187 | 0.21255 | 0.21187 | 0.21218 | 0.21429 | 0.21742 | 0.21433 | 0.21267 | 0.21742
|  | I расчет, А |  | 54.6989 | 54.6019 | 54.3341 | 54.6812 | 55.4494 | 54.3258 | 53.0421 | 53.5801 | 53.8675 | 52.8569 | 53.0245 | 53.1254 | 53.0186 | 53.048 | 54.5892 | 53.5728 | 53.468 | 53.3561 | 53.4166 | 52.8762 | 53.0687 | 53.9998 | 53.0334 | 52.7434 | 53.6574 | -1.161%
919д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 33 | 1.8 | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 73.2
|  | I, А | ТИ | 0.17976 | 0.14914 | 0.19445 | 0.17959 | 0.17993 | 0.18098 | 0.18133 | 0.19691 | 0.18311 | 0.17993 | 0.1952 | 0.17993 | 0.21071 | 0.19483 | 0.17976 | 0.17976 | 0.19464 | 0.17993 | 0.21091 | 0.19334 | 0.17821 | 0.22179 | 0.18028 | 0.17959
|  | tgφ |  | 2.5 | 2 | 1.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6667 | 2.5 | 2.5 | 1.6667 | 2.5 | 3 | 1.6667 | 2.5 | 2.5 | 1.6667 | 2.5 | 3 | 1.6667 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3
|  | I расчет, А |  | 0.17976 | 0.14914 | 0.19445 | 0.17959 | 0.17993 | 0.18098 | 0.18133 | 0.19691 | 0.18311 | 0.17993 | 0.1952 | 0.17993 | 0.21071 | 0.19483 | 0.17976 | 0.17976 | 0.19464 | 0.17993 | 0.21091 | 0.19334 | 0.17821 | 0.22179 | 0.18028 | 0.17959 | 0.18683 | #DIV/0!
921д | ТП-2001 | P, кВт | АСКУЭ | 201.6 | 203.2 | 197.6 | 196 | 194.4 | 199.2 | 216 | 224 | 221.6 | 238.4 | 234.4 | 229.6 | 226.4 | 230.4 | 240 | 257.6 | 238.4 | 251.2 | 255.2 | 259.2 | 258.4 | 252.8 | 239.2 | 224.8 | 5489.6 | 259.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.2 | 8.8 | 11.2 | 16 | 17.6 | 13.6 | 17.6 | 13.6 | 4 | 4 | 12 | 19.2 | 20 | 5.6 | 7.2 | 6.4 | 8.8 | 11.2 | 14.4 | 13.6 | 10.4 | 8.8 | 11.2 | 12 | 286.4
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14.4583
|  | tgφ |  | 0.095238 | 0.043307 | 0.05668 | 0.081633 | 0.090535 | 0.068273 | 0.081481 | 0.060714 | 0.018051 | 0.016779 | 0.051195 | 0.083624 | 0.088339 | 0.024306 | 0.03 | 0.024845 | 0.036913 | 0.044586 | 0.056426 | 0.052469 | 0.040248 | 0.03481 | 0.046823 | 0.053381 | 0.095238
|  | I расчет, А |  | 11.2665 | 11.3045 | 11.0003 | 10.93 | 10.8699 | 11.1834 | 12.1621 | 12.6308 | 12.5601 | 13.2777 | 13.0954 | 12.8304 | 12.6202 | 12.8342 | 13.3581 | 14.3357 | 13.2721 | 14.0026 | 14.2066 | 14.3435 | 14.2638 | 13.9386 | 13.3608 | 12.5122 | 12.7566 | 11.77%
933д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 1708.8 | 1599.2 | 1532.8 | 1508 | 1528.8 | 1684 | 1942.4 | 2330.4 | 2655.2 | 2852.8 | 2992 | 3049.6 | 3050.4 | 3085.6 | 3117.6 | 3180.8 | 3174.4 | 3127.2 | 3078.4 | 2957.6 | 2737.6 | 2574.4 | 2244 | 1935.2 | 59647.2 | 3180.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 228 | 226.4 | 221.6 | 217.6 | 214.4 | 215.2 | 220 | 264 | 289.6 | 305.6 | 317.6 | 333.6 | 336.8 | 344.8 | 329.6 | 328 | 324 | 324.8 | 328.8 | 324 | 304.8 | 296.8 | 259.2 | 234.4 | 6789.6
|  | I, А | ТИ | 92 | 86 | 85 | 84 | 86 | 100 | 117 | 141 | 156 | 159 | 168 | 172 | 167 | 171 | 175 | 182 | 174 | 178 | 167 | 157 | 147 | 135 | 117 | 101 | 138.2083
|  | tgφ |  | 0.13343 | 0.14157 | 0.14457 | 0.1443 | 0.14024 | 0.12779 | 0.11326 | 0.11329 | 0.10907 | 0.10712 | 0.10615 | 0.10939 | 0.11041 | 0.11174 | 0.10572 | 0.10312 | 0.10207 | 0.10386 | 0.10681 | 0.10955 | 0.11134 | 0.11529 | 0.11551 | 0.12112 | 0.14457
|  | I расчет, А |  | 95.7252 | 89.5979 | 85.9139 | 84.6018 | 85.7202 | 94.9058 | 109.5978 | 132.0027 | 151.3627 | 159.62 | 168.0383 | 171.002 | 170.7365 | 173.0651 | 174.7468 | 178.0696 | 177.6923 | 175.0823 | 172.2371 | 164.262 | 151.928 | 142.6618 | 125.9146 | 108.241 | 139.2802 | -0.7756%
935д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
937д | ТП Хозблок | P, кВт | АСКУЭ | 486.4 | 452 | 439.2 | 424 | 428.8 | 441.6 | 530.4 | 651.2 | 678.4 | 716.8 | 744 | 740 | 752.8 | 735.2 | 760 | 814.4 | 826.4 | 832.8 | 880 | 892.8 | 822.4 | 788.8 | 710.4 | 596 | 16144.8 | 892.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51.2 | 56.8 | 25.6 | 23.2 | 18.4 | 18.4 | 21.6 | 20.8 | 27.2 | 22.4 | 21.6 | 24.8 | 22.4 | 26.4 | 31.2 | 34.4 | 29.6 | 23.2 | 29.6 | 792.8
|  | I, А | ТИ | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 32 | 40 | 46 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 41 | 42 | 44 | 46 | 45 | 42 | 36 | 39 | 34 | 37.75
|  | tgφ |  | 0.11513 | 0.11504 | 0.1184 | 0.12264 | 0.12127 | 0.11594 | 0.10709 | 0.039312 | 0.034198 | 0.02567 | 0.024731 | 0.029189 | 0.02763 | 0.036997 | 0.029474 | 0.026523 | 0.03001 | 0.026897 | 0.03 | 0.034946 | 0.041829 | 0.037525 | 0.032658 | 0.049664 | 0.12264
|  | I расчет, А |  | 27.1867 | 25.2394 | 24.5342 | 23.7198 | 23.9844 | 24.852 | 29.9071 | 36.6803 | 38.4674 | 39.8914 | 41.5642 | 41.2659 | 41.8971 | 41.0089 | 42.3816 | 45.3677 | 46.0407 | 46.3932 | 48.9797 | 49.3204 | 45.3999 | 43.4547 | 39.6196 | 33.1348 | 37.5121 | 0.6301%
939д | ООО "Тетра" | P, кВт приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
941д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 2272.8 | 2114.4 | 2017.8 | 1986 | 2004 | 2212.8 | 2542.2 | 2899.2 | 3121.2 | 3331.8 | 3367.8 | 3410.4 | 3438.6 | 3481.8 | 3622.8 | 3706.8 | 3712.8 | 3811.8 | 3897 | 3922.2 | 3802.8 | 3512.4 | 3015 | 2595 | 73799.4 | 3922.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 375.6 | 382.2 | 374.4 | 370.8 | 374.4 | 370.2 | 355.8 | 373.8 | 388.2 | 415.8 | 420 | 435.6 | 444 | 441.6 | 436.8 | 430.8 | 422.4 | 435.6 | 444.6 | 462.6 | 449.4 | 448.8 | 412.2 | 379.8 | 9845.4
|  | I, А | ТИ | 124 | 115 | 114 | 110 | 120 | 128 | 153 | 165 | 181 | 192 | 189 | 189 | 196 | 197 | 203 | 209 | 213 | 209 | 214 | 208 | 202 | 181 | 156 | 135 | 170.9583
|  | tgφ |  | 0.16526 | 0.18076 | 0.18555 | 0.18671 | 0.18683 | 0.1673 | 0.13996 | 0.12893 | 0.12438 | 0.1248 | 0.12471 | 0.12773 | 0.12912 | 0.12683 | 0.12057 | 0.11622 | 0.11377 | 0.11428 | 0.11409 | 0.11794 | 0.11818 | 0.12778 | 0.13672 | 0.14636 | 0.18683
|  | I расчет, А |  | 127.9132 | 119.1942 | 113.8451 | 112.182 | 113.2012 | 125.4209 | 143.9187 | 164.5287 | 178.2414 | 186.7984 | 189.5445 | 191.6437 | 192.8904 | 195.6339 | 203.4012 | 207.8112 | 208.0897 | 213.6506 | 218.2111 | 218.0403 | 211.2067 | 194.9329 | 169.6226 | 145.6273 | 172.7312 | -1.037%
945д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 50.4 | 4.2 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.14286 | 0.2 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.33333
|  | I расчет, А |  | 0.047116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10638 | 0.10679 | 0.14019 | 0.17976 | 0.14986 | 0.1801 | 0.14928 | 0.1801 | 0.1801 | 0.20047 | 0.20324 | 0.20047 | 0.23603 | 0.16891 | 0.148 | 0.13619 | 0.1379 | 0.10535 | 0.12318 | #DIV/0!
922д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
918д | РП-ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 1767.6 | 1765.8 | 1767 | 1767 | 1767 | 1766.4 | 1788.6 | 1804.8 | 1804.2 | 1803.6 | 1842 | 1836.6 | 1812 | 1811.4 | 1793.4 | 1788 | 1776.6 | 1775.4 | 1769.4 | 1775.4 | 1771.8 | 1764.6 | 1750.8 | 1735.8 | 42805.2 | 1842 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 663.6 | 665.4 | 665.4 | 666 | 665.4 | 662.4 | 666 | 668.4 | 666.6 | 665.4 | 678 | 676.8 | 669.6 | 669 | 663 | 661.8 | 659.4 | 658.8 | 657.6 | 662.4 | 662.4 | 662.4 | 660.6 | 659.4 | 15955.8
|  | I, А | ТИ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 106 | 108 | 107 | 110 | 111 | 109 | 108 | 109 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 104 | 103 | 102 | 106
|  | tgφ |  | 0.37542 | 0.37683 | 0.37657 | 0.37691 | 0.37657 | 0.375 | 0.37236 | 0.37035 | 0.36947 | 0.36893 | 0.36808 | 0.36851 | 0.36954 | 0.36933 | 0.36969 | 0.37013 | 0.37116 | 0.37107 | 0.37165 | 0.3731 | 0.37386 | 0.37538 | 0.37731 | 0.37988 | 0.37988
|  | I расчет, А |  | 104.6371 | 104.4787 | 104.5408 | 104.5525 | 104.5408 | 105.1564 | 106.6945 | 107.7986 | 108.3622 | 108.4127 | 110.9067 | 110.3812 | 108.6212 | 108.8957 | 107.6162 | 107.3077 | 106.7631 | 106.688 | 106.3476 | 106.0353 | 105.642 | 105.1639 | 103.9064 | 102.8076 | 106.5107 | -0.4818%
916д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 147 | 136.2 | 143.4 | 139.8 | 138 | 136.8 | 205.8 | 253.2 | 319.2 | 322.2 | 406.8 | 386.4 | 400.2 | 394.8 | 398.4 | 378.6 | 367.2 | 323.4 | 289.8 | 279.6 | 289.2 | 250.8 | 176.4 | 151.2 | 6434.4 | 406.8 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33 | 31.2 | 34.2 | 33 | 31.8 | 29.4 | 36.6 | 47.4 | 51.6 | 48 | 51.6 | 48 | 49.2 | 49.8 | 49.8 | 46.8 | 46.2 | 41.4 | 44.4 | 43.8 | 45.6 | 35.4 | 30 | 28.8 | 987
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 21 | 17 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 21 | 20 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 8 | 8 | 15.5833
|  | tgφ |  | 0.22449 | 0.22907 | 0.23849 | 0.23605 | 0.23043 | 0.21491 | 0.17784 | 0.1872 | 0.16165 | 0.14898 | 0.12684 | 0.12422 | 0.12294 | 0.12614 | 0.125 | 0.12361 | 0.12582 | 0.12801 | 0.15321 | 0.15665 | 0.15768 | 0.14115 | 0.17007 | 0.19048 | 0.23849
|  | I расчет, А |  | 8.3496 | 7.7364 | 8.1624 | 7.9531 | 7.8409 | 7.7995 | 11.6853 | 14.4284 | 18.2168 | 18.3706 | 23.17 | 21.958 | 22.6723 | 22.4406 | 22.598 | 21.4712 | 20.8507 | 18.3686 | 16.5175 | 15.8364 | 16.351 | 14.1321 | 9.9356 | 8.522 | 15.2236 | 2.308%
914д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 1032.6 | 934.8 | 901.2 | 909 | 936.6 | 1026 | 1189.8 | 1425.6 | 1516.8 | 1599 | 1677.6 | 1638.6 | 1640.4 | 1644.6 | 1659.6 | 1705.2 | 1730.4 | 1758.6 | 1745.4 | 1655.4 | 1632 | 1473.6 | 1299.6 | 1130.4 | 33862.8 | 1758.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 53.4 | 60.6 | 54.6 | 53.4 | 66 | 57 | 46.8 | 69.6 | 86.4 | 94.8 | 90 | 67.8 | 53.4 | 75.6 | 84 | 71.4 | 73.2 | 81.6 | 84 | 78 | 79.8 | 57.6 | 52.2 | 63.6 | 1654.8
|  | I, А | ТИ | 55 | 51 | 50 | 48 | 53 | 61 | 74 | 87 | 90 | 95 | 92 | 94 | 92 | 93 | 95 | 94 | 99 | 98 | 92 | 93 | 85 | 78 | 68 | 58 | 78.9583
|  | tgφ |  | 0.051714 | 0.064827 | 0.060586 | 0.058746 | 0.070468 | 0.055556 | 0.039334 | 0.048822 | 0.056962 | 0.059287 | 0.053648 | 0.041377 | 0.032553 | 0.045969 | 0.050615 | 0.041872 | 0.042302 | 0.046401 | 0.048127 | 0.047119 | 0.048897 | 0.039088 | 0.040166 | 0.056263
|  | I расчет, А |  | 57.3036 | 51.866 | 49.9885 | 50.4157 | 51.9856 | 57.2785 | 66.5646 | 79.9445 | 85.593 | 90.3317 | 94.9272 | 92.4857 | 92.287 | 92.8429 | 93.5282 | 96.0592 | 97.5756 | 99.1838 | 98.4473 | 92.7338 | 91.2541 | 82.2821 | 72.2209 | 62.6862 | 79.1577 | -0.2525%
912д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 967.2 | 878.4 | 842.4 | 826.8 | 820.8 | 858 | 1026 | 1195.2 | 1240.8 | 1290 | 1328.4 | 1365.6 | 1375.2 | 1387.2 | 1412.4 | 1446 | 1494 | 1528.8 | 1563.6 | 1586.4 | 1501.2 | 1396.8 | 1258.8 | 1102.8 | 29692.8 | 1586.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54 | 46.8 | 46.8 | 45.6 | 51.6 | 50.4 | 57.6 | 37.2 | 36 | 63.6 | 39.6 | 37.2 | 30 | 34.8 | 51.6 | 56.4 | 62.4 | 61.2 | 43.2 | 46.8 | 54 | 44.4 | 49.2 | 52.8 | 1153.2
|  | I, А | ТИ | 51 | 46 | 48 | 47 | 48 | 49 | 63 | 68 | 75 | 73 | 74 | 78 | 81 | 77 | 82 | 81 | 84 | 86 | 86 | 88 | 81 | 75 | 65 | 60 | 69.4167
|  | tgφ |  | 0.055831 | 0.053279 | 0.055556 | 0.055152 | 0.062865 | 0.058741 | 0.05614 | 0.031124 | 0.029014 | 0.049302 | 0.02981 | 0.027241 | 0.021815 | 0.025087 | 0.036534 | 0.039004 | 0.041767 | 0.040031 | 0.027629 | 0.029501 | 0.035971 | 0.031787 | 0.039085 | 0.047878 | 0.062865
|  | I расчет, А |  | 53.6861 | 48.7036 | 46.7133 | 45.8473 | 45.5352 | 47.9083 | 57.4466 | 66.9769 | 69.9344 | 72.8361 | 75.0931 | 77.0397 | 77.3446 | 78.2539 | 79.5483 | 81.4483 | 84.2433 | 86.1995 | 88.1247 | 88.8086 | 83.8944 | 77.9736 | 69.9506 | 61.129 | 69.36 | 0.08167%
910д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 6.6 | 0.6 | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100.2
|  | I, А | ТИ | 0.26809 | 0.26576 | 0.26783 | 0.26576 | 0.26783 | 0.23411 | 0.23479 | 0.23764 | 0.23662 | 0.20302 | 0.23973 | 0.20302 | 0.23856 | 0.20302 | 0.23879 | 0.20262 | 0.23902 | 0.20562 | 0.23902 | 0.20144 | 0.23456 | 0.23434 | 0.23558 | 0.23254
|  | tgφ |  | 8 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | 6 | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0.26809 | 0.26576 | 0.26783 | 0.26576 | 0.26783 | 0.23411 | 0.23479 | 0.23764 | 0.23662 | 0.20302 | 0.23973 | 0.20302 | 0.23856 | 0.20302 | 0.23879 | 0.20262 | 0.23902 | 0.20562 | 0.23902 | 0.20144 | 0.23456 | 0.23434 | 0.23558 | 0.23254 | 0.23456 | #DIV/0!
934д | ТП-165 | P, кВт | АСКУЭ | 1417.6 | 1373.6 | 1330.4 | 1340.8 | 1364.8 | 1473.6 | 1666.4 | 1706.4 | 1755.2 | 1728.8 | 1704.8 | 1739.2 | 1803.2 | 1755.2 | 1780 | 1837.6 | 1847.2 | 1880 | 1936 | 1858.4 | 1823.2 | 1759.2 | 1624 | 1513.6 | 40019.2 | 1936 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 216 | 217.6 | 212.8 | 213.6 | 212.8 | 239.2 | 269.6 | 276.8 | 308 | 332.8 | 309.6 | 327.2 | 324.8 | 304 | 292 | 270.4 | 269.6 | 279.2 | 265.6 | 224.8 | 235.2 | 238.4 | 234.4 | 236 | 6310.4
|  | I, А | ТИ | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | 98 | 101 | 103 | 104 | 100 | 103 | 105 | 104 | 107 | 104 | 110 | 106 | 111 | 110 | 103 | 98 | 90 | 86 | 97.2083
|  | tgφ |  | 0.15237 | 0.15842 | 0.15995 | 0.15931 | 0.15592 | 0.16232 | 0.16179 | 0.16221 | 0.17548 | 0.1925 | 0.1816 | 0.18813 | 0.18012 | 0.1732 | 0.16404 | 0.14715 | 0.14595 | 0.14851 | 0.13719 | 0.12096 | 0.129 | 0.13552 | 0.14433 | 0.15592 | 0.1925
|  | I расчет, А |  | 79.3946 | 76.7803 | 74.4544 | 75.0289 | 76.4783 | 82.9751 | 94.1855 | 96.7329 | 100.1039 | 99.09 | 97.7124 | 99.6061 | 102.9238 | 100.3579 | 101.4255 | 104.3377 | 104.8647 | 106.87 | 109.6657 | 104.445 | 102.5681 | 98.8606 | 90.9354 | 84.6543 | 94.3521 | 2.938%
936д | ООО "Zapa" | P, кВт | АСКУЭ | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 16 | 15.4 | 16.4 | 15.6 | 18.8 | 24 | 44 | 54.6 | 61 | 59.6 | 57 | 57.4 | 75.6 | 61.6 | 53.6 | 47.4 | 42.8 | 37.6 | 28.4 | 22.6 | 15.2 | 873 | 75.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.6 | 4 | 5 | 5.4 | 6 | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 5.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 110
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5
|  | tgφ |  | 0.30488 | 0.33333 | 0.32911 | 0.3375 | 0.33766 | 0.31707 | 0.32051 | 0.24468 | 0.16667 | 0.11364 | 0.098901 | 0.098361 | 0.090604 | 0.080702 | 0.10105 | 0.060847 | 0.084416 | 0.059701 | 0.050633 | 0.074766 | 0.047872 | 0.11972 | 0.18584 | 0.31579 | 0.33766
|  | I расчет, А |  | 0.94929 | 0.94276 | 0.9192 | 0.93318 | 0.89995 | 0.95624 | 0.91401 | 1.083 | 1.3668 | 2.4924 | 3.0941 | 3.4499 | 3.3617 | 3.2217 | 3.244 | 4.2546 | 3.4727 | 3.0192 | 2.6635 | 2.3947 | 2.1003 | 1.5928 | 1.2739 | 0.88086 | 2.0617 | 17.53%
938д | КНС "Орбита" | P, кВт | АСКУЭ | 63.6 | 48 | 54.6 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 51.6 | 26.4 | 25.2 | 27 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 27 | 27 | 26.4 | 28.2 | 29.4 | 28.2 | 28.2 | 41.4 | 43.8 | 28.8 | 27.6 | 841.8 | 63.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.4 | 15.6 | 19.8 | 12.6 | 13.8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 130.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.36792 | 0.325 | 0.36264 | 0.28767 | 0.31507 | 0.27397 | 0.2907 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21739 | 0.20548 | 0 | 0 | 0.36792
|  | I расчет, А |  | 3.7521 | 2.7865 | 3.2095 | 2.5186 | 2.5426 | 2.5241 | 2.9982 | 1.4773 | 1.4156 | 1.52 | 1.4888 | 1.4859 | 1.4156 | 1.5211 | 1.5182 | 1.483 | 1.5841 | 1.6531 | 1.5826 | 1.5734 | 2.3639 | 2.4901 | 1.5961 | 1.5252 | 2.0011 | 23.77%
940д | ООО "Тетра" | P, кВт | АСКУЭ | 103.4 | 100.4 | 98 | 98 | 97.8 | 97.6 | 102.4 | 108.2 | 125.8 | 121.4 | 137 | 129.6 | 126.8 | 126.8 | 127.8 | 120.4 | 132.8 | 113.2 | 113.2 | 123.6 | 109 | 112.6 | 109.4 | 103.2 | 2738.4 | 137 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 28.4 | 28.4 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 27.2 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25.2 | 26 | 25.8 | 25 | 25.8 | 24.8 | 25.4 | 24.2 | 24.4 | 25.6 | 25 | 26.2 | 26.6 | 26.8 | 623.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.875
|  | tgφ |  | 0.27466 | 0.28287 | 0.27959 | 0.28367 | 0.28221 | 0.27869 | 0.25391 | 0.23105 | 0.19873 | 0.19769 | 0.18394 | 0.20062 | 0.20347 | 0.19716 | 0.20188 | 0.20598 | 0.19127 | 0.21378 | 0.21555 | 0.20712 | 0.22936 | 0.23268 | 0.24314 | 0.25969 | 0.28367
|  | I расчет, А |  | 5.937 | 5.7604 | 5.6233 | 5.6293 | 5.6264 | 5.6314 | 5.8947 | 6.214 | 7.2049 | 6.9651 | 7.8555 | 7.4397 | 7.2689 | 7.2813 | 7.331 | 6.9054 | 7.5952 | 6.509 | 6.4987 | 7.0426 | 6.2396 | 6.4379 | 6.2396 | 5.8921 | 6.5426 | -11.36%
942д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 1353.6 | 1275.6 | 1239.6 | 1225.2 | 1309.2 | 1572 | 1779.6 | 1902 | 1908 | 1945.2 | 1948.8 | 1983.6 | 1986 | 1999.2 | 1992 | 2060.4 | 2065.2 | 2040 | 2064 | 2085.6 | 2038.8 | 1876.8 | 1650 | 1479.6 | 42780 | 2085.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 290.4 | 295.2 | 292.8 | 289.2 | 312 | 302.4 | 300 | 295.2 | 300 | 306 | 301.2 | 301.2 | 302.4 | 302.4 | 288 | 283.2 | 280.8 | 285.6 | 291.6 | 319.2 | 325.2 | 310.8 | 307.2 | 313.2 | 7195.2
|  | I, А | ТИ | 76 | 70 | 71 | 70 | 77 | 93 | 105 | 108 | 107 | 109 | 113 | 114 | 115 | 115 | 119 | 121 | 119 | 120 | 120 | 120 | 116 | 100 | 88 | 81 | 101.9583
|  | tgφ |  | 0.21454 | 0.23142 | 0.23621 | 0.23604 | 0.23831 | 0.19237 | 0.16858 | 0.15521 | 0.15723 | 0.15731 | 0.15456 | 0.15185 | 0.15227 | 0.15126 | 0.14458 | 0.13745 | 0.13597 | 0.14 | 0.14128 | 0.15305 | 0.15951 | 0.1656 | 0.18618 | 0.21168 | 0.23831
|  | I расчет, А |  | 76.6505 | 72.2854 | 70.3871 | 69.5669 | 74.5168 | 88.9741 | 100.6935 | 107.7043 | 108.4976 | 110.8296 | 111.2048 | 112.9243 | 112.8482 | 113.9135 | 113.1729 | 116.8299 | 117.0788 | 115.8259 | 116.9817 | 117.7207 | 115.1925 | 105.9374 | 93.015 | 83.5766 | 101.097 | 0.8448%
944д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 2.4 | 55.8 | 3 | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3.6 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 81
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.5 | 2.3333 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.6667 | 1.75 | 2 | 2.3333 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.8 | 1.5 | 1.25 | 0.8 | 1 | 1.25 | 2.3333
|  | I расчет, А |  | 0.23956 | 0.25227 | 0.2391 | 0.22242 | 0.23956 | 0.19445 | 0.2699 | 0.22522 | 0.25669 | 0.24352 | 0.22698 | 0.24352 | 0.24305 | 0.24376 | 0.21602 | 0.21582 | 0.21582 | 0.21602 | 0.21561 | 0.24141 | 0.21436 | 0.21394 | 0.23513 | 0.21231 | 0.23068 | #DIV/0!
946д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 247.2 | 234 | 223.8 | 218.4 | 214.2 | 225.6 | 262.8 | 294.6 | 322.8 | 514.8 | 645.6 | 661.8 | 642.6 | 654.6 | 622.8 | 606 | 607.2 | 609 | 597.6 | 601.2 | 587.4 | 327.6 | 242.4 | 231.6 | 10395.6 | 661.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 7.8 | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 9.6 | 4.8 | 17.4 | 34.2 | 18 | 3.6 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 7.8 | 10.8 | 12.6 | 156.6
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | 17 | 18 | 25 | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 31 | 17 | 13 | 13 | 24.9583
|  | tgφ |  | 0.031553 | 0.035897 | 0.032172 | 0.035714 | 0.044818 | 0.021277 | 0.06621 | 0.11609 | 0.055762 | 0.006993 | 0.00092937 | 0.0027199 | 0.00093371 | 0.00091659 | 0.00096339 | 0 | 0.00098814 | 0.00098522 | 0.001004 | 0 | 0.0010215 | 0.02381 | 0.044554 | 0.054404 | 0.11609
|  | I расчет, А |  | 13.6936 | 12.9271 | 12.3739 | 12.0768 | 11.8716 | 12.5417 | 14.695 | 16.5956 | 18.1613 | 28.9756 | 36.4077 | 37.2488 | 36.0977 | 36.8793 | 35.0195 | 34.0417 | 34.1091 | 34.2435 | 33.5373 | 33.5439 | 32.7739 | 18.2483 | 13.4472 | 12.8175 | 24.2637 | 2.783%
яч.943д | ТСН-1 ТМ-400 | P, кВт | АСКУЭ | 4.52 | 4.28 | 4.44 | 4.52 | 4.2 | 4.56 | 4.28 | 4.36 | 4.44 | 4.48 | 4.2 | 4.52 | 4.16 | 4.52 | 4.16 | 4.48 | 4.24 | 4.4 | 4.2 | 4.48 | 4.16 | 4.56 | 4.12 | 4.36 | 104.64 |  | 1 | 80
яч.920д | ТСН-2 ТМ-400 | P, кВт | АСКУЭ | 42.04 | 42.28 | 42.28 | 42.08 | 42.24 | 41.96 | 41.56 | 41.48 | 41.08 | 40.72 | 40.6 | 40.56 | 40.88 | 40.72 | 40.84 | 40.76 | 40.96 | 40.8 | 40.92 | 41.24 | 41.48 | 41.56 | 41.8 | 42.12 | 992.96 |  | 1 | 80
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 14253.36 | 13503.96 | 13111.12 | 12978 | 13200.24 | 14501.52 | 16322.24 | 18041.84 | 19207.32 | 20383.8 | 21208 | 21430.28 | 21514.24 | 21589.84 | 21716.4 | 22082.84 | 22145.6 | 22250.6 | 22425.72 | 22176.12 | 21367.24 | 19661.72 | 17297.92 | 15527.28 | 447897.2
|  | Q, кВАр |  | 2610.6 | 2600.2 | 2575 | 2562.2 | 2625.4 | 2565.2 | 2599 | 2669.4 | 2741.2 | 2894.8 | 2892.6 | 2937.4 | 2930.8 | 2931.2 | 2885.4 | 2830.8 | 2826.8 | 2864 | 2877.2 | 2910.2 | 2907.2 | 2826.8 | 2681.6 | 2620.2 | 66365.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.48473 | 0.52188 | 0.54507 | 0.54299 | 0.53085 | 0.43394 | 0.43797 | 0.38747 | 0.38574 | 0.32053 | 0.32404 | 0.2928 | 0.31018 | 0.30264 | 0.30638 | 0.29138 | 0.28695 | 0.29903 | 0.31801 | 0.29555 | 0.30113 | 0.33736 | 0.38111 | 0.36813 | 0.35958
|  | Q, % |  | -11.3737 | -9.7131 | -9.5745 | -9.7772 | -10.8699 | -9.8116 | -10.2205 | -6.8615 | -6.9945 | -9.0731 | -8.4996 | -8.2314 | -7.6708 | -7.4487 | -9.1301 | -8.9607 | -9.6509 | -9.0632 | -8.4099 | -8.6706 | -8.721 | -7.2382 | -7.6083 | -8.2727 | -8.7883
|  |  | Δ I | -0.1842% | 0.473% | -0.466% | 0.2115% | 0.07219% | 0.303% | -0.5584% | -0.4191% | -0.1255% | -0.2826% | -0.4525% | -0.03124% | -0.3656% | -0.4392% | -0.5189% | -0.5143% | -0.9176% | -0.7539% | -0.3577% | -0.5237% | 0.05019% | -0.4305% | -0.2612% | -0.5284% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -0.2585% | -0.2271% | -0.2126% | -0.2301% | -0.249% | -0.2249% | -0.1652% | -0.1283% | -0.1214% | -0.2152% | -0.2052% | -0.2365% | -0.2167% | -0.203% | -0.2071% | -0.2115% | -0.2169% | -0.2004% | -0.1725% | -0.2133% | -0.2295% | -0.1956% | -0.2051% | -0.266% | -0.207%
ПС 110 кВ Выльгорт |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | #REF!
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | #REF!
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3549 | 3420 | 3366 | 3321 | 3318 | 3489 | 3927 | 4302 | 4548 | 4623 | 4596 | 4584 | 4488 | 4464 | 4533 | 4635 | 4611 | 4617 | 4581 | 4617 | 4524 | 4362 | 3996 | 3702 | 100173 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 780 | 777 | 774 | 771 | 759 | 756 | 759 | 795 | 957 | 999 | 918 | 999 | 963 | 921 | 975 | 924 | 897 | 858 | 795 | 810 | 801 | 789 | 783 | 792 | 20352
|  | I, А | ТИ | 191 | 187 | 181 | 182 | 190 | 202 | 233 | 257 | 260 | 257 | 261 | 263 | 248 | 258 | 255 | 257 | 256 | 255 | 255 | 256 | 244 | 234 | 211 | 191 | 232.6667 | 29.56% | 29.56%
|  | tgφ |  | 0.21978 | 0.22719 | 0.22995 | 0.23216 | 0.22875 | 0.21668 | 0.19328 | 0.1848 | 0.21042 | 0.21609 | 0.19974 | 0.21793 | 0.21457 | 0.20632 | 0.21509 | 0.19935 | 0.19453 | 0.18583 | 0.17354 | 0.17544 | 0.17706 | 0.18088 | 0.19595 | 0.21394 | 0.23216
|  | I расчет, А |  | 198.5261 | 191.6122 | 188.6995 | 186.2672 | 185.9602 | 196.1563 | 220.3958 | 241.9913 | 258.8123 | 263.3849 | 261.4984 | 261.011 | 254.6323 | 253.3359 | 257.2127 | 262.6836 | 260.8341 | 261.0075 | 257.6755 | 258.298 | 253.1651 | 244.0288 | 223.3161 | 206.639 | 235.2977 | -1.131%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2223 | 2178 | 2166 | 2166 | 2172 | 2274 | 2487 | 2730 | 2766 | 2736 | 2799 | 2802 | 2793 | 2721 | 2763 | 2826 | 2799 | 2811 | 2796 | 2769 | 2691 | 2604 | 2475 | 2283 | 61830 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 477 | 489 | 483 | 483 | 480 | 480 | 504 | 540 | 591 | 588 | 591 | 606 | 603 | 597 | 570 | 537 | 516 | 519 | 513 | 522 | 525 | 519 | 534 | 531 | 12798
|  | I, А | ТИ | 122 | 126 | 124 | 118 | 122 | 129 | 149 | 155 | 154 | 156 | 151 | 153 | 155 | 153 | 153 | 158 | 158 | 158 | 152 | 153 | 146 | 139 | 135 | 123 | 143.4167 | 17.98% | 17.98%
|  | tgφ |  | 0.21457 | 0.22452 | 0.22299 | 0.22299 | 0.22099 | 0.21108 | 0.20265 | 0.1978 | 0.21367 | 0.21491 | 0.21115 | 0.21627 | 0.2159 | 0.2194 | 0.2063 | 0.19002 | 0.18435 | 0.18463 | 0.18348 | 0.18852 | 0.19509 | 0.19931 | 0.21576 | 0.23259 | 0.23259
|  | I расчет, А |  | 125.1638 | 122.8858 | 122.2854 | 122.2854 | 122.5724 | 129.1745 | 141.7193 | 155.7221 | 159.5056 | 157.97 | 158.8465 | 158.726 | 157.9014 | 154.238 | 156.0518 | 159.2678 | 157.4337 | 158.268 | 157.2405 | 154.6791 | 150.3622 | 145.0669 | 137.8113 | 126.8612 | 145.5016 | -1.454%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, ВМт |  |  |  | 5772 | 5598 | 5532 | 5487 | 5490 | 5763 | 6414 | 7032 | 7314 | 7359 | 7395 | 7386 | 7281 | 7185 | 7296 | 7461 | 7410 | 7428 | 7377 | 7386 | 7215 | 6966 | 6471 | 5985 |  | 7461
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1257 | 1266 | 1257 | 1254 | 1239 | 1236 | 1263 | 1335 | 1548 | 1587 | 1509 | 1605 | 1566 | 1518 | 1545 | 1461 | 1413 | 1377 | 1308 | 1332 | 1326 | 1308 | 1317 | 1323 |  | 1605
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 5907.2864 | 5739.3693 | 5673.0127 | 5628.4709 | 5628.0744 | 5894.0534 | 6537.168 | 7157.6008 | 7476.0217 | 7528.1771 | 7547.3907 | 7558.3742 | 7447.5041 | 7343.606 | 7457.7906 | 7602.6997 | 7543.5183 | 7554.5558 | 7492.062 | 7505.1462 | 7335.8368 | 7087.7373 | 6603.6603 | 6129.4824 |  | 7602.6997
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.52 | 10.49 | 10.45 | 10.38 | 10.38 | 10.36 | 10.39 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.43 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.54 | 10.59
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.4 | 10.35 | 10.33 | 10.25 | 10.24 | 10.41 | 10.44 | 10.46 | 10.44 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.53 | 10.54 | 10.58 | 10.62 | 10.68
яч.15д РСК | ТП-2111 | P, кВт | АСКУЭ | 134 | 131 | 129.2 | 128.8 | 132.4 | 137.2 | 140.2 | 132.8 | 121.6 | 123.4 | 126.8 | 131.6 | 131.8 | 131.2 | 146.6 | 156.8 | 150.6 | 156.4 | 161.4 | 167.6 | 159 | 149.6 | 139.4 | 129.4 | 3348.8 | 167.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3 | 2.6 | 3.2 | 3 | 70
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7.5417
|  | tgφ |  | 0.022388 | 0.025954 | 0.026316 | 0.021739 | 0.016616 | 0.01312 | 0.017118 | 0.01506 | 0.019737 | 0.02269 | 0.033123 | 0.031915 | 0.021244 | 0.033537 | 0.016371 | 0.022959 | 0.014608 | 0.014066 | 0.013631 | 0.022673 | 0.018868 | 0.01738 | 0.022956 | 0.023184 | 0.033537
|  | I расчет, А |  | 7.3229 | 7.1596 | 7.0612 | 7.0386 | 7.2346 | 7.5393 | 7.7266 | 7.3466 | 6.7729 | 6.8736 | 7.0787 | 7.3251 | 7.3131 | 7.2962 | 8.1335 | 8.7173 | 8.3632 | 8.6936 | 8.9457 | 9.2377 | 8.763 | 8.2369 | 7.647 | 7.0649 | 7.7038 | -2.15%
яч.13д | ТП-307 | P, кВт | АСКУЭ | 2310.8 | 2233.6 | 2184.4 | 2178 | 2176 | 2321.2 | 2660 | 2866.4 | 3064.4 | 3160.4 | 3105.6 | 3104.8 | 3026.4 | 3040.4 | 3102.8 | 3196.8 | 1588 | 4689.6 | 3101.2 | 3073.2 | 2961.2 | 2872 | 2591.6 | 2394.4 | 67003.2 | 4689.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 530 | 528 | 518.4 | 519.6 | 514 | 512 | 521.6 | 534 | 650 | 694.4 | 612.8 | 683.2 | 640.8 | 637.6 | 672.4 | 658.8 | 316.4 | 913.6 | 550.8 | 557.6 | 542.4 | 546 | 528.4 | 537.2 | 13920
|  | I, А | ТИ | 128 | 121 | 118 | 119 | 126 | 133 | 155 | 169 | 178 | 176 | 178 | 186 | 167 | 176 | 180 | 178 | 175 | 171 | 173 | 171 | 160 | 154 | 138 | 125 | 156.4583
|  | tgφ |  | 0.22936 | 0.23639 | 0.23732 | 0.23857 | 0.23621 | 0.22058 | 0.19609 | 0.1863 | 0.21211 | 0.21972 | 0.19732 | 0.22005 | 0.21174 | 0.20971 | 0.21671 | 0.20608 | 0.19924 | 0.19481 | 0.17761 | 0.18144 | 0.18317 | 0.19011 | 0.20389 | 0.22436 | 0.23857
|  | I расчет, А |  | 129.5279 | 125.3952 | 122.6587 | 122.3337 | 122.1567 | 130.6071 | 149.3665 | 161.2809 | 174.445 | 180.1924 | 176.6176 | 176.8641 | 171.6073 | 172.6621 | 176.1187 | 181.4127 | 89.9099 | 265.5493 | 174.5595 | 172.1086 | 165.8869 | 160.9381 | 145.0527 | 133.9426 | 157.5497 | -0.6976%
яч.7д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 444.8 | 446.4 | 444.4 | 444.8 | 443.2 | 461.6 | 484.4 | 523.2 | 574.8 | 541.6 | 562.4 | 590.8 | 546.8 | 548 | 536.8 | 512 | 510 | 522.8 | 495.6 | 513.6 | 531.2 | 509.2 | 487.6 | 461.6 | 12137.6 | 590.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 124 | 126.4 | 127.6 | 128.4 | 123.6 | 123.2 | 120.8 | 138.8 | 203.2 | 176 | 184.8 | 202.8 | 183.2 | 184.4 | 182.4 | 146.8 | 140 | 122.4 | 112.4 | 117.2 | 123.2 | 122.8 | 125.2 | 128.4 | 3468
|  | I, А | ТИ | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 36 | 35 | 34 | 38 | 30 | 30 | 32 | 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 | 26 | 29.5
|  | tgφ |  | 0.27878 | 0.28315 | 0.28713 | 0.28867 | 0.27888 | 0.2669 | 0.24938 | 0.26529 | 0.35351 | 0.32496 | 0.32859 | 0.34326 | 0.33504 | 0.3365 | 0.33979 | 0.28672 | 0.27451 | 0.23412 | 0.2268 | 0.22819 | 0.23193 | 0.24116 | 0.25677 | 0.27816 | 0.35351
|  | I расчет, А |  | 25.2281 | 25.3478 | 25.2607 | 25.2938 | 25.1381 | 26.251 | 27.5096 | 29.9415 | 33.9503 | 31.7128 | 33.0296 | 34.7509 | 31.9901 | 32.1361 | 31.4503 | 29.6037 | 29.3663 | 29.8431 | 28.1639 | 29.0286 | 30.0479 | 28.8356 | 27.6084 | 26.1521 | 29.0684 | 1.463%
яч.5д | ТП-314 | P, кВт | АСКУЭ | 403.2 | 388.6 | 384.4 | 368.6 | 368.4 | 396.8 | 464.8 | 564.4 | 590.6 | 571.4 | 572 | 553.6 | 551.4 | 539 | 528.6 | 545.6 | 561.4 | 590 | 600.8 | 603.8 | 586 | 559.8 | 509.2 | 469.4 | 12271.8 | 603.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 106.4 | 107.8 | 107.2 | 106.2 | 104.6 | 101.6 | 104 | 109.6 | 117 | 110 | 110.2 | 105.6 | 108.4 | 109.4 | 105.4 | 107.8 | 111.6 | 120 | 120.4 | 120.2 | 116.8 | 113.6 | 115.6 | 113.8 | 2653.2
|  | I, А | ТИ | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 28 | 33 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 30 | 29 | 26 | 24 | 27.9583
|  | tgφ |  | 0.26389 | 0.27741 | 0.27888 | 0.28812 | 0.28393 | 0.25605 | 0.22375 | 0.19419 | 0.1981 | 0.19251 | 0.19266 | 0.19075 | 0.19659 | 0.20297 | 0.19939 | 0.19758 | 0.19879 | 0.20339 | 0.2004 | 0.19907 | 0.19932 | 0.20293 | 0.22702 | 0.24244 | 0.28812
|  | I расчет, А |  | 22.7828 | 22.0328 | 21.8029 | 20.9575 | 20.923 | 22.506 | 26.2454 | 31.8026 | 33.5281 | 32.404 | 32.5015 | 31.3542 | 31.1736 | 30.5686 | 29.9006 | 30.9108 | 31.7827 | 33.4637 | 33.9586 | 33.9243 | 32.9258 | 31.4456 | 28.6361 | 26.3635 | 28.9123 | -3.412%
яч.3д | ТП-306 | P, кВт | АСКУЭ | 215.2 | 207.2 | 208 | 205.6 | 203.2 | 206.4 | 226.4 | 226.4 | 213.6 | 216.8 | 208 | 208.8 | 215.2 | 215.2 | 210.4 | 220 | 114.4 | 334.4 | 225.6 | 251.2 | 254.4 | 242.4 | 226.4 | 212 | 5267.2 | 334.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.6 | 27.2 | 26.4 | 27.2 | 25.6 | 26.4 | 25.6 | 24.8 | 24 | 21.6 | 21.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24 | 24 | 12 | 36 | 23.2 | 26.4 | 27.2 | 26.4 | 25.6 | 24.8 | 600
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11.7917
|  | tgφ |  | 0.11896 | 0.13127 | 0.12692 | 0.1323 | 0.12598 | 0.12791 | 0.11307 | 0.10954 | 0.11236 | 0.099631 | 0.10385 | 0.11877 | 0.11524 | 0.11524 | 0.11407 | 0.10909 | 0.1049 | 0.10766 | 0.10284 | 0.1051 | 0.10692 | 0.10891 | 0.11307 | 0.11698 | 0.1323
|  | I расчет, А |  | 11.8403 | 11.4174 | 11.4552 | 11.3308 | 11.1895 | 11.4333 | 12.5549 | 12.5981 | 11.9697 | 12.1328 | 11.6677 | 11.698 | 12.0169 | 12.04 | 11.7473 | 12.3002 | 6.3871 | 18.6934 | 12.5688 | 13.9182 | 14.0982 | 13.4233 | 12.4954 | 11.6505 | 12.1928 | -3.402%
яч.4д | ТП-929 | P, кВт | АСКУЭ | 87.2 | 88.4 | 88.6 | 88.8 | 87.2 | 86 | 85.4 | 94.4 | 120.8 | 114.4 | 112.6 | 113.8 | 102.2 | 110 | 98.6 | 97.8 | 89.6 | 86.4 | 86.8 | 87.2 | 87.2 | 86.8 | 86.4 | 68.8 | 2255.4 | 120.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 62.2 | 63 | 62 | 62.8 | 63.6 | 61.2 | 60.4 | 64.6 | 77.2 | 68.4 | 64.2 | 68.8 | 63 | 72 | 62.6 | 61 | 59.6 | 61 | 61.2 | 62 | 62.4 | 62.8 | 63.4 | 54.4 | 1523.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.6667
|  | tgφ |  | 0.7133 | 0.71267 | 0.69977 | 0.70721 | 0.72936 | 0.71163 | 0.70726 | 0.68432 | 0.63907 | 0.5979 | 0.57016 | 0.60457 | 0.61644 | 0.65455 | 0.63489 | 0.62372 | 0.66518 | 0.70602 | 0.70507 | 0.71101 | 0.7156 | 0.7235 | 0.7338 | 0.7907 | 0.7907
|  | I расчет, А |  | 5.8965 | 5.9759 | 5.9588 | 5.9932 | 5.9473 | 5.8667 | 5.8418 | 6.4008 | 8.0847 | 7.524 | 7.1972 | 7.3628 | 6.6346 | 7.2791 | 6.4604 | 6.3819 | 5.9525 | 5.8559 | 5.8747 | 5.8734 | 5.8805 | 5.8533 | 5.8329 | 4.7471 | 6.2782 | -10.79%
яч.6д | ТП-905 | P, кВт | АСКУЭ | 1598.4 | 1559.2 | 1550.4 | 1548.8 | 1556.8 | 1625.6 | 1818.4 | 1984 | 1972 | 1969.6 | 1975.2 | 1972 | 1993.6 | 1931.2 | 1943.2 | 1982.4 | 1984 | 2015.2 | 2025.6 | 2024 | 1964 | 1912.8 | 1802.4 | 1644 | 44352.8 | 2025.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 335.2 | 343.2 | 336.8 | 332.8 | 336.8 | 336 | 368.8 | 404 | 421.6 | 425.6 | 408 | 421.6 | 432 | 404.8 | 385.6 | 360.8 | 353.6 | 359.2 | 360 | 369.6 | 371.2 | 367.2 | 373.6 | 371.2 | 8979.2
|  | I, А | ТИ | 86 | 89 | 88 | 85 | 89 | 94 | 109 | 110 | 107 | 112 | 105 | 108 | 110 | 106 | 105 | 114 | 110 | 115 | 110 | 109 | 105 | 99 | 96 | 87 | 102
|  | tgφ |  | 0.20971 | 0.22011 | 0.21723 | 0.21488 | 0.21634 | 0.20669 | 0.20282 | 0.20363 | 0.21379 | 0.21608 | 0.20656 | 0.21379 | 0.21669 | 0.20961 | 0.19844 | 0.182 | 0.17823 | 0.17825 | 0.17773 | 0.18261 | 0.189 | 0.19197 | 0.20728 | 0.22579 | 0.22579
|  | I расчет, А |  | 89.9075 | 87.8902 | 87.4249 | 87.2922 | 87.7695 | 92.2611 | 103.623 | 113.2968 | 113.7214 | 113.7474 | 111.992 | 111.6517 | 112.7261 | 109.2491 | 109.5826 | 111.5632 | 111.473 | 113.3348 | 113.8005 | 112.9429 | 109.6166 | 106.4134 | 100.1879 | 91.2183 | 104.2786 | -2.234%
яч.8д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 340.2 | 335.4 | 334.2 | 332.4 | 331.8 | 332.4 | 337.8 | 384 | 406.2 | 402.6 | 456 | 469.2 | 450.6 | 454.8 | 474 | 486.6 | 458.4 | 450 | 436.2 | 414 | 399.6 | 375.6 | 356.4 | 361.8 | 9580.2 | 486.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 71.4 | 72.6 | 72.6 | 74.4 | 72 | 72 | 69 | 70.8 | 91.8 | 97.2 | 116.4 | 108.6 | 101.4 | 114 | 118.2 | 108.6 | 99.6 | 101.4 | 91.2 | 84.6 | 79.8 | 78 | 78.6 | 79.8 | 2124
|  | I, А | ТИ | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 20 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 26 | 29 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 22.75
|  | tgφ |  | 0.20988 | 0.21646 | 0.21724 | 0.22383 | 0.217 | 0.21661 | 0.20426 | 0.18437 | 0.226 | 0.24143 | 0.25526 | 0.23146 | 0.22503 | 0.25066 | 0.24937 | 0.22318 | 0.21728 | 0.22533 | 0.20908 | 0.20435 | 0.1997 | 0.20767 | 0.22054 | 0.22056 | 0.25526
|  | I расчет, А |  | 19.1364 | 18.8917 | 18.8451 | 18.7696 | 18.7088 | 18.9033 | 19.2553 | 21.8496 | 23.4848 | 23.3792 | 26.1322 | 26.6651 | 25.5235 | 25.9601 | 27.0219 | 27.6046 | 25.9477 | 25.54 | 24.6498 | 23.1958 | 22.3476 | 20.9586 | 19.8646 | 20.0524 | 22.612 | 0.6067%
яч.14д | ТП-962 | P, кВт | АСКУЭ | 125.6 | 123.2 | 120 | 125.6 | 125.2 | 146.4 | 148.8 | 170.4 | 165.6 | 147.2 | 150.8 | 149.2 | 151.6 | 148.4 | 166 | 173.6 | 180.4 | 166.4 | 164 | 169.2 | 162 | 153.2 | 148 | 139.2 | 3620 | 180.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.2 | 39.6 | 39.2 | 39.6 | 39.6 | 40 | 37.2 | 36 | 31.6 | 29.2 | 34 | 37.6 | 37.2 | 37.2 | 40.4 | 41.2 | 40 | 38.8 | 40 | 43.6 | 44.8 | 45.2 | 47.2 | 48.4 | 946.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.6667
|  | tgφ |  | 0.3121 | 0.32143 | 0.32667 | 0.31529 | 0.31629 | 0.27322 | 0.25 | 0.21127 | 0.19082 | 0.19837 | 0.22546 | 0.25201 | 0.24538 | 0.25067 | 0.24337 | 0.23733 | 0.22173 | 0.23317 | 0.2439 | 0.25768 | 0.27654 | 0.29504 | 0.31892 | 0.3477 | 0.3477
|  | I расчет, А |  | 7.2433 | 7.124 | 6.9563 | 7.2568 | 7.2358 | 8.4352 | 8.5661 | 9.7455 | 9.5073 | 8.4712 | 8.5836 | 8.5191 | 8.6262 | 8.4707 | 9.4502 | 9.8787 | 10.2211 | 9.4603 | 9.3375 | 9.5915 | 9.2179 | 8.7267 | 8.4552 | 7.9764 | 8.6274 | 0.4536%
яч.16д РСК | ТП-2111 | P, кВт | АСКУЭ | 88.8 | 84.8 | 86.4 | 84.6 | 86.2 | 100.2 | 106 | 108.4 | 115.4 | 114.8 | 114.4 | 113.4 | 115.6 | 95.6 | 92.4 | 108.4 | 110.8 | 109.8 | 107.4 | 98.6 | 98 | 98.2 | 94.4 | 90 | 2422.6 | 115.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 6.8 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 6.2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.6 | 6 | 4.6 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3 | 4.4 | 7 | 10.2 | 10.4 | 11.2 | 10.2 | 119.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5
|  | tgφ |  | 0.076577 | 0.058962 | 0.053241 | 0.049645 | 0.044084 | 0.061876 | 0.024528 | 0.0073801 | 0.0069324 | 0.0069686 | 0.024476 | 0.022928 | 0.051903 | 0.048117 | 0.036797 | 0.035055 | 0.037906 | 0.027322 | 0.040968 | 0.070994 | 0.10408 | 0.10591 | 0.11864 | 0.11333 | 0.11864
|  | I расчет, А |  | 4.9028 | 4.6764 | 4.7677 | 4.6675 | 4.7545 | 5.5798 | 5.9217 | 6.0659 | 6.508 | 6.4805 | 6.3542 | 6.2803 | 6.3968 | 5.2992 | 5.1145 | 6.0055 | 6.1332 | 6.0816 | 5.9457 | 5.4262 | 5.4035 | 5.3951 | 5.1741 | 4.9023 | 5.5932 | -1.695%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 9.13 | 9.17 | 9.16 | 9.17 | 9.16 | 9.11 | 9.04 | 9.01 | 8.9 | 8.85 | 8.84 | 8.78 | 8.87 | 8.83 | 8.86 | 8.83 | 8.88 | 8.86 | 8.86 | 8.97 | 9.02 | 9.03 | 9.08 | 9.08 | 215.49 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 3.41 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.42 | 3.4 | 3.36 | 3.35 | 3.3 | 3.29 | 3.31 | 3.39 | 3.41 | 3.39 | 3.4 | 3.39 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.44 | 3.46 | 3.47 | 3.49 | 3.52 | 81.68 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 5748.2 | 5597.8 | 5530 | 5506 | 5510.4 | 5813.8 | 6472.2 | 7054.4 | 7345 | 7362.2 | 7383.8 | 7407.2 | 7285.2 | 7213.8 | 7299.4 | 7480 | 5747.6 | 9121 | 7404.6 | 7402.4 | 7202.6 | 6959.6 | 6441.8 | 5970.6 | 162259.6
|  | Q, кВАр |  | 1303.8 | 1316.2 | 1298.2 | 1298 | 1285.8 | 1280.4 | 1312.4 | 1385.4 | 1619.6 | 1626 | 1559 | 1659.8 | 1599.6 | 1593.2 | 1596.8 | 1516.4 | 1139.2 | 1757.6 | 1365.8 | 1392 | 1381 | 1375 | 1372 | 1371.2 | 33387.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.41234 | 0.0035727 | 0.036153 | -0.34627 | -0.37158 | -0.88149 | -0.90739 | -0.31854 | -0.42384 | -0.043484 | 0.15145 | -0.28703 | -0.057684 | -0.40084 | -0.046601 | -0.25466 | 22.4345 | -22.7921 | -0.37414 | -0.22204 | 0.17186 | 0.091875 | 0.45124 | 0.2406 | -0.15839
|  | Q, % |  | -3.7232 | -3.9652 | -3.2776 | -3.5088 | -3.7772 | -3.5922 | -3.9113 | -3.7753 | -4.6253 | -2.4575 | -3.3135 | -3.4143 | -2.1456 | -4.9539 | -3.3528 | -3.7919 | 19.3772 | -27.6398 | -4.419 | -4.5045 | -4.1478 | -5.1223 | -4.1762 | -3.6432 | -0.71674
|  |  | Δ I | -0.639% | -0.639% | -0.6557% | -1.333% | -0.9615% | -0.6042% | -0.2618% | -0.2427% | -0.2415% | -0.9685% | -0.9709% | -0.4808% | -0.2481% | -0.2433% | 0% | -0.9639% | 0.2415% | -0.2421% | 0% | -0.489% | -0.2564% | -0.8043% | 0.289% | -0.9554% | 3.844%
|  |  | Δ Iрасч | -0.03045% | -0.4493% | -0.3879% | -0.7717% | -0.8185% | -1.245% | -1.242% | -0.6575% | -0.8735% | -0.3709% | -0.1926% | -0.6514% | -0.3574% | -0.8311% | -0.4151% | -0.5752% | 22.17% | -23.19% | -0.6962% | -0.5497% | -0.1637% | -0.2906% | 0.04793% | -0.1709% | 3.759%
ПС 110 кВ Восточная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | неиспр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН 2 |  |  | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110кВ | P, кВт | ТИ | 3710 | 3250 | 3230 | 3040 | 3060 | 3540 | 4840 | 5290 | 6130 | 6380 | 6800 | 7110 | 7170 | 6870 | 7680 | 7820 | 7100 | 6850 | 6510 | 5940 | 6050 | 5640 | 4100 | 3960 | 132070
|  | Q, кВАр | ТИ | 1220 | 910 | 1120 | 990 | 960 | 1020 | 1150 | 930 | 1080 | 970 | 1060 | 1250 | 1310 | 1070 | 1440 | 1460 | 1090 | 1180 | 1290 | 1340 | 1230 | 1230 | 870 | 1270 | 27440
|  | I, А | ТИ | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 26 | 27 | 32 | 34 | 35 | 37 | 37 | 36 | 40 | 40 | 37 | 35 | 34 | 31 | 32 | 29 | 21 | 20 | 28.6667
|  | tgφ |  | 0.32884 | 0.28 | 0.34675 | 0.32566 | 0.31373 | 0.28814 | 0.2376 | 0.1758 | 0.17618 | 0.15204 | 0.15588 | 0.17581 | 0.18271 | 0.15575 | 0.1875 | 0.1867 | 0.15352 | 0.17226 | 0.19816 | 0.22559 | 0.20331 | 0.21809 | 0.2122 | 0.32071 | 0.20777
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110кВ | P, кВт | ТИ | 3300 | 3000 | 3180 | 3210 | 3120 | 3280 | 3680 | 3900 | 4370 | 4430 | 4240 | 4420 | 4700 | 4490 | 4610 | 4680 | 4180 | 4130 | 4370 | 4050 | 4040 | 3630 | 3540 | 3170 | 93720
|  | Q, кВАр | ТИ | 1580 | 1130 | 1350 | 1420 | 1080 | 1200 | 1120 | 710 | 1210 | 1430 | 950 | 1410 | 1540 | 1350 | 1430 | 1420 | 1000 | 950 | 1300 | 920 | 1050 | 770 | 880 | 850 | 28050
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 20.625
|  | tgφ |  | 0.47879 | 0.37667 | 0.42453 | 0.44237 | 0.34615 | 0.36585 | 0.30435 | 0.18205 | 0.27689 | 0.3228 | 0.22406 | 0.319 | 0.32766 | 0.30067 | 0.3102 | 0.30342 | 0.23923 | 0.23002 | 0.29748 | 0.22716 | 0.2599 | 0.21212 | 0.24859 | 0.26814 | 0.2993
| ОСВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 60 | 59 | 59 | 60 | 58 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 10 кВ яч.205 | I с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 3872 | 3716 | 3646 | 3636 | 3648 | 3786 | 4194 | 4684 | 5114 | 5384 | 5482 | 5540 | 5520 | 5530 | 5642 | 5716 | 5746 | 5612 | 5486 | 5392 | 5084 | 4770 | 4342 | 3982 | 115524 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 490 | 496 | 492 | 482 | 478 | 458 | 450 | 468 | 524 | 534 | 540 | 524 | 510 | 536 | 540 | 534 | 526 | 482 | 482 | 504 | 478 | 466 | 454 | 446 | 11894
|  | I, А | ТИ | 217 | 206 | 202 | 206 | 210 | 220 | 252 | 275 | 296 | 311 | 308 | 318 | 309 | 311 | 328 | 325 | 314 | 315 | 310 | 301 | 281 | 260 | 227 | 213 | 271.4583 | 23.08% | 23.08%
|  | tgφ |  | 0.12655 | 0.13348 | 0.13494 | 0.13256 | 0.13103 | 0.12097 | 0.1073 | 0.099915 | 0.10246 | 0.099183 | 0.098504 | 0.094585 | 0.092391 | 0.096926 | 0.095711 | 0.093422 | 0.091542 | 0.085887 | 0.08786 | 0.093472 | 0.09402 | 0.097694 | 0.10456 | 0.112 | 0.13494
|  | I расчет, А |  | 217.3411 | 208.3679 | 204.4823 | 203.8577 | 204.4899 | 213.1909 | 237.1782 | 265.2042 | 291.9004 | 307.5131 | 313.3979 | 315.6629 | 314.4594 | 315.4727 | 322.1411 | 326.6174 | 327.9523 | 320.1449 | 313.0102 | 305.3999 | 287.1293 | 268.9662 | 243.3471 | 222.7045 | 272.9138 | -0.5362%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 | III с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 62 | 24 | 14 | 20 | 4 | 26 | 198 | 374 | 654 | 972 | 1306 | 1406 | 1626 | 1646 | 1750 | 1862 | 1770 | 1318 | 1302 | 922 | 862 | 826 | 502 | 46 | 19492 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 434 | 424 | 444 | 464 | 376 | 386 | 386 | 262 | 210 | 214 | 326 | 356 | 394 | 484 | 460 | 478 | 452 | 264 | 414 | 318 | 476 | 508 | 498 | 446 | 9474
|  | I, А | ТИ | 28 | 29 | 33 | 41 | 42 | 25 | 39 | 24 | 53 | 65 | 76 | 94 | 105 | 78 | 105 | 117 | 91 | 76 | 65 | 59 | 63 | 61 | 12 | 32 | 58.875 | 7.69% | 7.69%
|  | tgφ |  | 7 | 17.6667 | 31.7143 | 23.2 | 94 | 14.8462 | 1.9495 | 0.70053 | 0.3211 | 0.22016 | 0.24962 | 0.2532 | 0.24231 | 0.29405 | 0.26286 | 0.25671 | 0.25537 | 0.2003 | 0.31797 | 0.3449 | 0.5522 | 0.61501 | 0.99203 | 9.6957 | 94
|  | I расчет, А |  | 24.2966 | 23.4459 | 24.5953 | 25.6897 | 20.7795 | 21.544 | 24.2988 | 25.5521 | 38.7361 | 56.1274 | 76.2073 | 81.9515 | 94.5341 | 96.8481 | 102.5415 | 108.9412 | 103.2214 | 76.0257 | 77.2732 | 54.7337 | 55.2072 | 54.2096 | 39.2261 | 24.8248 | 55.4504 | 5.817%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 отдача с с.10кВ | III с.ш. | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 200
| в сеть 110 кВ | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1572 | 1452 | 1416 | 1478 | 1464 | 1562 | 1744 | 1988 | 2412 | 2610 | 2614 | 2614 | 2512 | 2488 | 2534 | 2766 | 2600 | 2474 | 2382 | 2378 | 2390 | 2214 | 2030 | 1818 | 51512 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 444 | 436 | 444 | 462 | 416 | 432 | 402 | 312 | 380 | 418 | 416 | 422 | 394 | 414 | 408 | 482 | 396 | 380 | 394 | 490 | 466 | 448 | 414 | 386 | 10056
|  | I, А | ТИ | 94 | 81 | 87 | 90 | 96 | 93 | 107 | 131 | 150 | 153 | 152 | 143 | 145 | 145 | 158 | 168 | 142 | 141 | 141 | 139 | 128 | 118 | 109 | 98 | 125.375 | 11.23% | 11.23%
|  | tgφ |  | 0.28244 | 0.30028 | 0.31356 | 0.31258 | 0.28415 | 0.27657 | 0.2305 | 0.15694 | 0.15755 | 0.16015 | 0.15914 | 0.16144 | 0.15685 | 0.1664 | 0.16101 | 0.17426 | 0.15231 | 0.1536 | 0.16541 | 0.20606 | 0.19498 | 0.20235 | 0.20394 | 0.21232 | 0.31356
|  | I расчет, А |  | 91.053 | 84.3434 | 82.7185 | 86.3164 | 84.8355 | 90.95 | 100.8311 | 113.5936 | 138.9189 | 148.0519 | 148.5434 | 147.8788 | 142.0073 | 141.135 | 143.7601 | 157.2614 | 146.7396 | 139.9254 | 134.9697 | 134.5584 | 134.8197 | 126.6446 | 115.7067 | 103.1981 | 122.4484 | 2.334%
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 200
отдача с с.10кВ | в сеть 110 кВ | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Ввод Т-2 10 кВ яч.234 | IV с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1664 | 1738 | 1644 | 1646 | 1600 | 1604 | 1776 | 1634 | 1724 | 1728 | 1732 | 1676 | 2148 | 2096 | 2004 | 1724 | 1714 | 1684 | 1776 | 1544 | 1576 | 1610 | 1526 | 1432 | 41000 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 738 | 842 | 742 | 782 | 744 | 724 | 802 | 396 | 658 | 766 | 738 | 558 | 1020 | 1054 | 932 | 712 | 702 | 652 | 748 | 306 | 392 | 420 | 356 | 344 | 16128
|  | I, А | ТИ | 107 | 94 | 98 | 102 | 85 | 99 | 104 | 88 | 106 | 99 | 87 | 115 | 130 | 117 | 106 | 112 | 93 | 93 | 106 | 87 | 98 | 88 | 90 | 80 | 99.3333 | 9.384% | 9.384%
|  | tgφ |  | 0.44351 | 0.48446 | 0.45134 | 0.47509 | 0.465 | 0.45137 | 0.45158 | 0.24235 | 0.38167 | 0.44329 | 0.4261 | 0.33294 | 0.47486 | 0.50286 | 0.46507 | 0.41299 | 0.40957 | 0.38717 | 0.42117 | 0.19819 | 0.24873 | 0.26087 | 0.23329 | 0.24022 | 0.50286
|  | I расчет, А |  | 101.2709 | 107.3377 | 100.4428 | 101.48 | 98.0726 | 98.7613 | 109.7864 | 94.4461 | 105.0885 | 105.6657 | 105.0436 | 98.7494 | 132.93 | 131.2798 | 123.552 | 104.4742 | 103.1434 | 100.6579 | 107.5218 | 86.8172 | 89.5744 | 92.9257 | 87.2607 | 81.5416 | 102.826 | -3.516%
яч.201Д | СВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.221Д | СВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 7170 | 6930 | 6720 | 6780 | 6716 | 6978 | 7912 | 8680 | 9904 | 10694 | 11134 | 11236 | 11806 | 11760 | 11930 | 12068 | 11830 | 11088 | 10946 | 10236 | 9912 | 9420 | 8400 | 7278 |  | 12068
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2106 | 2198 | 2122 | 2190 | 2014 | 2000 | 2040 | 1438 | 1772 | 1932 | 2020 | 1860 | 2318 | 2488 | 2340 | 2206 | 2076 | 1778 | 2038 | 1618 | 1812 | 1842 | 1722 | 1622 |  | 2488
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 7472.8934 | 7270.2204 | 7047.0763 | 7124.9211 | 7011.48 | 7258.9589 | 8170.7615 | 8798.3092 | 10061.2723 | 10867.1183 | 11315.757 | 11388.9111 | 12031.4072 | 12020.3055 | 12157.3229 | 12267.9689 | 12010.7733 | 11229.6495 | 11134.108 | 10363.0893 | 10076.2636 | 9598.4042 | 8574.6886 | 7456.552 |  | 12267.9689
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 116.06 | 116.29 | 116.18 | 116.26 | 116.08 | 115.38 | 114.91 | 114.65 | 113.83 | 113.92 | 113.48 | 113.94 | 114.03 | 113.75 | 113.81 | 113.65 | 113.88 | 113.72 | 113.84 | 114.76 | 114.83 | 115.06 | 115.72 | 116.23 | 114.7608
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 115.85 | 115.91 | 115.79 | 115.89 | 115.86 | 114.91 | 114.42 | 114.1 | 113.28 | 113.38 | 113.16 | 113.49 | 113.56 | 113.37 | 113.3 | 113.29 | 113.48 | 113.25 | 113.49 | 114.4 | 114.68 | 114.81 | 115.35 | 116.07 | 114.3787
ВЛ 181 |  | P, кВт, отдача | АСКУЭ | 2765.4 | 2923.8 | 2851.2 | 2745.6 | 2679.6 | 2752.2 | 3049.2 | 3102 | 3240.6 | 3306.6 | 3154.8 | 3253.8 | 2910.6 | 3207.6 | 3399 | 3517.8 | 3887.4 | 3742.2 | 3880.8 | 3696 | 3372.6 | 3240.6 | 3003 | 2838 | 76520.4 | 3887.4 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | АСКУЭ | 1643.4 | 1663.2 | 1683 | 1669.8 | 1669.8 | 1656.6 | 1623.6 | 1610.4 | 1320 | 1214.4 | 1339.8 | 1168.2 | 1537.8 | 1214.4 | 1181.4 | 1379.4 | 1181.4 | 1405.8 | 1359.6 | 1452 | 1577.4 | 1570.8 | 1597.2 | 1570.8 | 35290.2
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17.5
|  | tgφ |  | 0.59427 | 0.56885 | 0.59028 | 0.60817 | 0.62315 | 0.60192 | 0.53247 | 0.51915 | 0.40733 | 0.36727 | 0.42469 | 0.35903 | 0.52834 | 0.3786 | 0.34757 | 0.39212 | 0.3039 | 0.37566 | 0.35034 | 0.39286 | 0.46771 | 0.48473 | 0.53187 | 0.55349 | 0.62315
|  | I расчет, А |  | 16.0215 | 16.72 | 16.4727 | 15.9772 | 15.7221 | 16.0931 | 17.3774 | 17.6214 | 17.7687 | 17.8736 | 17.4588 | 17.5387 | 16.687 | 17.4289 | 18.2764 | 19.2182 | 20.6228 | 20.3194 | 20.8795 | 20.0015 | 18.7422 | 18.0918 | 16.99 | 16.1316 | 17.7514 | -1.437%
ВЛ 180 |  | P, кВт, отдача | АСКУЭ | 13272.6 | 12949.2 | 12870 | 12975.6 | 13186.8 | 13965.6 | 15153.6 | 16084.2 | 16935.6 | 16737.6 | 16335 | 16341.6 | 15800.4 | 16137 | 16315.2 | 16909.2 | 16612.2 | 16480.2 | 16302 | 15978.6 | 15483.6 | 14836.8 | 14097.6 | 13384.8 | 365145 | 16935.6 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 3907.2 | 3986.4 | 4032.6 | 4026 | 3973.2 | 3814.8 | 3564 | 3247.2 | 2415.6 | 2362.8 | 2514.6 | 2600.4 | 3201 | 2501.4 | 2329.8 | 2270.4 | 2560.8 | 2745.6 | 2890.8 | 3055.8 | 3234 | 3630 | 3801.6 | 3986.4 | 76652.4
|  | I, А | ТИ | 66 | 65 | 66 | 66 | 68 | 72 | 80 | 82 | 86 | 84 | 81 | 80 | 81 | 81 | 86 | 86 | 82 | 83 | 83 | 80 | 76 | 73 | 70 | 66 | 76.7917
|  | tgφ |  | 0.29438 | 0.30785 | 0.31333 | 0.31027 | 0.3013 | 0.27316 | 0.23519 | 0.20189 | 0.14263 | 0.14117 | 0.15394 | 0.15913 | 0.20259 | 0.15501 | 0.1428 | 0.13427 | 0.15415 | 0.1666 | 0.17733 | 0.19124 | 0.20887 | 0.24466 | 0.26966 | 0.29783 | 0.31333
|  | I расчет, А |  | 69.0336 | 67.5675 | 67.3283 | 67.7632 | 68.7114 | 72.8253 | 78.6428 | 83.1271 | 87.292 | 86.1778 | 84.424 | 84.2793 | 82.0599 | 83.2596 | 84.0814 | 87.0493 | 85.6173 | 85.2753 | 84.3258 | 82.199 | 79.7279 | 76.9022 | 73.1685 | 69.5505 | 78.7662 | -2.571%
ВЛ 163 |  | P, кВт. Приём | АСКУЭ | 6586.8 | 6461.4 | 6289.8 | 6184.2 | 5940 | 6342.6 | 7425 | 8190.6 | 9048.6 | 9682.2 | 9966 | 10216.8 | 10078.2 | 10388.4 | 10810.8 | 11107.8 | 11411.4 | 10685.4 | 10685.4 | 10025.4 | 9339 | 8850.6 | 7873.8 | 6857.4 | 210447.6 | 11411.4 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. Отдача | АСКУЭ | 561 | 594 | 600.6 | 574.2 | 673.2 | 646.8 | 587.4 | 666.6 | 396 | 297 | 323.4 | 191.4 | 369.6 | 165 | 125.4 | 250.8 | 184.8 | 448.8 | 290.4 | 455.4 | 422.4 | 415.8 | 481.8 | 528 | 10249.8
|  | I, А | ТИ | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 32 | 41 | 42 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 52 | 57 | 60 | 56 | 53 | 54 | 48 | 47 | 44 | 36 | 33 | 44.2083
|  | tgφ |  | 0.08517 | 0.091931 | 0.095488 | 0.09285 | 0.11333 | 0.10198 | 0.079111 | 0.081386 | 0.043764 | 0.030675 | 0.03245 | 0.018734 | 0.036673 | 0.015883 | 0.0116 | 0.022579 | 0.016194 | 0.042001 | 0.027177 | 0.045425 | 0.04523 | 0.04698 | 0.06119 | 0.076997 | 0.11333
|  | I расчет, А |  | 32.9242 | 32.2527 | 31.4362 | 30.8796 | 29.7683 | 31.9402 | 37.4669 | 41.4314 | 45.9932 | 49.151 | 50.7907 | 51.8405 | 51.1222 | 52.7966 | 54.9111 | 56.5097 | 57.9298 | 54.3614 | 54.2763 | 50.549 | 47.059 | 44.5124 | 39.4041 | 34.2041 | 44.3129 | -0.2366%
ВЛ 166 |  | P, кВт, приём | АСКУЭ | 16486.8 | 16130.4 | 15906 | 16077.6 | 16229.4 | 17107.2 | 18631.8 | 19668 | 21007.8 | 21054 | 20664.6 | 20611.8 | 20440.2 | 20710.8 | 20836.2 | 21377.4 | 20902.2 | 20611.8 | 20446.8 | 19879.2 | 19443.6 | 18645 | 17622 | 16612.2 | 457102.8 | 21377.4 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, Отдача | АСКУЭ | 2633.4 | 2626.8 | 2752.2 | 2686.2 | 2719.2 | 2567.4 | 2270.4 | 2442 | 1300.2 | 1102.2 | 1267.2 | 1531.2 | 1676.4 | 983.4 | 937.2 | 996.6 | 1353 | 1610.4 | 1643.4 | 2151.6 | 2250.6 | 2646.6 | 2923.8 | 3154.8 | 48226.2
|  | I, А | ТИ | 81 | 79 | 79 | 80 | 81 | 88 | 97 | 101 | 107 | 104 | 103 | 101 | 104 | 102 | 107 | 109 | 102 | 104 | 103 | 99 | 95 | 90 | 86 | 80 | 95.0833
|  | tgφ |  | 0.15973 | 0.16285 | 0.17303 | 0.16708 | 0.16755 | 0.15008 | 0.12186 | 0.12416 | 0.061891 | 0.052351 | 0.061322 | 0.074288 | 0.082015 | 0.047482 | 0.044979 | 0.046619 | 0.06473 | 0.07813 | 0.080374 | 0.10823 | 0.11575 | 0.14195 | 0.16592 | 0.18991 | 0.18991
|  | I расчет, А |  | 83.3038 | 81.5008 | 80.5841 | 81.3032 | 82.0984 | 87.0185 | 94.8216 | 100.4039 | 107.4018 | 107.4846 | 105.7555 | 105.2706 | 104.3925 | 105.7162 | 106.4097 | 109.1914 | 106.6927 | 105.5245 | 104.4768 | 101.0313 | 98.6581 | 94.8131 | 89.5135 | 84.2082 | 96.9823 | -1.997%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 23208 | 22803 | 22441.2 | 22501.2 | 22582.4 | 23695.8 | 26114.8 | 27866.2 | 30080.2 | 30738.2 | 30623.8 | 30831.4 | 30517 | 31104.6 | 31644.2 | 32495 | 32329.6 | 31310.4 | 31128.8 | 29910.6 | 28768.2 | 27497.4 | 25500.6 | 23500.8 | 669193.4
|  | Q, кВАр |  | 7656.6 | 6569.6 | 6651.6 | 6641.8 | 6497 | 6315.4 | 6023.6 | 5587.6 | 4469.6 | 4325.2 | 4720.4 | 4648.6 | 5642.8 | 4735.8 | 4511.2 | 4661.8 | 4720.2 | 4897.4 | 5146.4 | 5329.8 | 5765.4 | 6174.8 | 6350.8 | 6449.2 | 133310.6
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 0.1109% | 2.075% | 0.291% | 1.305% | 0.5548% | -0.3753% | -2.556% | -1.858% | -2.062% | -0.3839% | 0.3291% | -0.9627% | -0.2051% | 1.269% | -1.129% | -1.36% | 1.653% | 0.3029% | 0.2229% | 0.8026% | -0.5684% | 0.539% | 2.962% | 0.4977% | 0.01423%
|  | Q, % |  | -7.996% | 6.882% | -1.876% | 0.4459% | 3.732% | 0.6799% | 1.153% | 2.244% | -6.708% | -6.206% | 6.585% | -16.29% | -3.317% | 3.967% | -12% | -13.09% | 3.057% | -0.9105% | -6.432% | -7.968% | -2.943% | 2.661% | 4.505% | -4.419% | -32.46%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.34 | 10.28 | 10.26 | 10.18 | 10.17 | 10.16 | 10.19 | 10.19 | 10.18 | 10.17 | 10.16 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.25 | 10.28 | 10.3 | 10.37 | 10.4 | 1027%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.3 | 10.26 | 10.24 | 10.16 | 10.32 | 10.3 | 10.35 | 10.35 | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.43 | 10.44 | 10.31 | 10.35 | 10.41 | 1034%
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.47 | 10.44 | 10.45 | 10.46 | 10.38 | 10.32 | 10.33 | 10.25 | 10.25 | 10.21 | 10.23 | 10.23 | 10.24 | 10.2 | 10.2 | 10.23 | 10.22 | 10.22 | 10.3 | 10.31 | 10.34 | 10.42 | 10.44 | 1032%
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.4 | 10.38 | 10.38 | 10.4 | 10.3 | 10.26 | 10.29 | 10.15 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.33 | 10.34 | 10.32 | 10.38 | 10.37 | 10.36 | 10.48 | 10.48 | 10.35 | 10.38 | 10.44 | 1036%
яч.213д | ТП 1037 | P, кВт | АСКУЭ | 26.4 | 23.1 | 22.35 | 21.75 | 20.1 | 22.5 | 23.55 | 27.6 | 30 | 29.1 | 27.6 | 22.2 | 24.75 | 26.4 | 24.75 | 25.2 | 24.6 | 27.45 | 27.75 | 32.25 | 34.35 | 30.75 | 29.55 | 26.25 | 630.3 | 34.35 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.75 | 5.7 | 5.1 | 5.25 | 3.75 | 4.65 | 6.45 | 7.8 | 10.65 | 9.3 | 9 | 3.75 | 3.45 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 3.45 | 4.05 | 4.95 | 4.95 | 4.35 | 6 | 5.7 | 4.8 | 132.15
|  | I, А | ТИ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.375
|  | tgφ |  | 0.25568 | 0.24675 | 0.22819 | 0.24138 | 0.18657 | 0.20667 | 0.27389 | 0.28261 | 0.355 | 0.31959 | 0.32609 | 0.16892 | 0.13939 | 0.13636 | 0.1697 | 0.17857 | 0.14024 | 0.14754 | 0.17838 | 0.15349 | 0.12664 | 0.19512 | 0.19289 | 0.18286 | 0.355
|  | I расчет, А |  | 1.5174 | 1.3224 | 1.2741 | 1.2436 | 1.1364 | 1.2844 | 1.373 | 1.6158 | 1.8076 | 1.7364 | 1.6516 | 1.2772 | 1.4175 | 1.5129 | 1.4268 | 1.4564 | 1.4119 | 1.5771 | 1.6021 | 1.84 | 1.9469 | 1.7582 | 1.6775 | 1.4832 | 1.5146 | -10.15%
яч.211д ПРИЁМ | ТЭЦ Откл. | P, кВт, к шинам | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | , к шинам | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.211д ОТДАЧА | ТЭЦ | P, кВт | АСКУЭ | 6 | 5.4 | 17.4 | 31.2 | 27 | 24.6 | 22.8 | 27.6 | 28.2 | 22.8 | 19.8 | 20.4 | 19.2 | 13.8 | 15.6 | 13.8 | 9 | 9.6 | 6.6 | 6.6 | 5.4 | 6 | 6 | 5.4 | 370.2 | 31.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 12 | 11.4 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9 | 10.2 | 9 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 9 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.6 | 261
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 2.1 | 2.4444 | 0.72414 | 0.40385 | 0.48889 | 0.4878 | 0.5 | 0.36957 | 0.34043 | 0.42105 | 0.48485 | 0.44118 | 0.53125 | 0.65217 | 0.61538 | 0.73913 | 1.0667 | 1.0625 | 1.3636 | 1.6364 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3333 | 2.4444
|  | I расчет, А |  | 0.77715 | 0.79268 | 1.194 | 1.8702 | 1.6704 | 1.5301 | 1.4333 | 1.6577 | 1.6915 | 1.4061 | 1.2519 | 1.2648 | 1.2333 | 0.9355 | 1.0411 | 0.97631 | 0.74792 | 0.79613 | 0.63434 | 0.71377 | 0.67895 | 0.72297 | 0.74784 | 0.76192 | 1.1054 | 47.98%
яч.209д | МФС | P, кВт | АСКУЭ | 124.8 | 122 | 117.6 | 120 | 120.8 | 121.6 | 128 | 157.2 | 163.2 | 174.4 | 198 | 203.6 | 185.6 | 195.2 | 195.2 | 200 | 208 | 199.2 | 207.6 | 208.8 | 177.2 | 148.8 | 120.4 | 106.4 | 3903.6 | 208.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 7.2 | 14 | 14.8 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 7.2 | 8.8 | 14.8 | 15.6 | 18 | 10.8 | 11.6 | 15.6 | 14 | 10.4 | 14.8 | 318.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9.1667
|  | tgφ |  | 0.125 | 0.12787 | 0.13265 | 0.13 | 0.12252 | 0.13816 | 0.13125 | 0.045802 | 0.085784 | 0.084862 | 0.054545 | 0.05501 | 0.045259 | 0.036885 | 0.045082 | 0.074 | 0.075 | 0.090361 | 0.052023 | 0.055556 | 0.088036 | 0.094086 | 0.086379 | 0.1391 | 0.1391
|  | I расчет, А |  | 7.0039 | 6.836 | 6.5935 | 6.7258 | 6.7643 | 6.8623 | 7.259 | 8.8657 | 9.3008 | 9.948 | 11.2816 | 11.5668 | 10.5391 | 11.0913 | 11.1059 | 11.4097 | 11.8553 | 11.3681 | 11.8154 | 11.7931 | 10.0023 | 8.3875 | 6.7362 | 5.9707 | 9.2118 | -0.492%
яч.215д | РП-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1043.2 | 982.4 | 952.8 | 932.8 | 942.4 | 1000 | 1143.2 | 1223.2 | 1269.6 | 1280 | 1287.2 | 1288 | 1288 | 1300.8 | 1329.6 | 1369.6 | 1395.2 | 1412 | 1419.2 | 1460 | 1365.6 | 1272.8 | 1119.2 | 1003.2 | 29080 | 1460 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 208 | 209.6 | 209.6 | 205.6 | 200.8 | 203.2 | 202.4 | 205.6 | 231.2 | 227.2 | 228 | 220 | 213.6 | 224.8 | 219.2 | 224.8 | 220 | 205.6 | 208.8 | 218.4 | 192.8 | 175.2 | 165.6 | 162.4 | 4982.4
|  | I, А | ТИ | 56 | 52 | 51 | 51 | 52 | 56 | 66 | 67 | 72 | 70 | 70 | 71 | 70 | 72 | 75 | 76 | 76 | 78 | 77 | 81 | 73 | 65 | 56 | 51 | 66
|  | tgφ |  | 0.19939 | 0.21336 | 0.21998 | 0.22041 | 0.21307 | 0.2032 | 0.17705 | 0.16808 | 0.1821 | 0.1775 | 0.17713 | 0.17081 | 0.16584 | 0.17282 | 0.16486 | 0.16414 | 0.15768 | 0.14561 | 0.14713 | 0.14959 | 0.14118 | 0.13765 | 0.14796 | 0.16188 | 0.22041
|  | I расчет, А |  | 59.2365 | 55.831 | 54.2231 | 53.0897 | 53.5546 | 57.0452 | 65.2807 | 69.8801 | 73.2752 | 73.8888 | 74.3729 | 74.1208 | 74.0606 | 74.9561 | 76.5909 | 78.9635 | 80.2791 | 81.1005 | 81.5317 | 83.2508 | 77.5479 | 72.1029 | 63.0646 | 56.484 | 69.3221 | -5.034%
яч.217д | ТП-80 | P, кВт | АСКУЭ | 777.6 | 735.2 | 740 | 766.4 | 768 | 828.8 | 905.6 | 1055.2 | 1080 | 1109.6 | 1080.8 | 1082.4 | 1094.4 | 1066.4 | 1079.2 | 1079.2 | 1071.2 | 1070.4 | 1064.8 | 1076 | 1025.6 | 956 | 880.8 | 814.4 | 23208 | 1109.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 214.4 | 214.4 | 212.8 | 216 | 211.2 | 211.2 | 208 | 215.2 | 212 | 212 | 211.2 | 212.8 | 216.8 | 216.8 | 214.4 | 212.8 | 211.2 | 216.8 | 218.4 | 218.4 | 217.6 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 5157.6
|  | I, А | ТИ | 45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 55 | 62 | 62 | 65 | 63 | 64 | 62 | 59 | 64 | 61 | 60 | 61 | 62 | 62 | 59 | 55 | 49 | 45 | 56.125
|  | tgφ |  | 0.27572 | 0.29162 | 0.28757 | 0.28184 | 0.275 | 0.25483 | 0.22968 | 0.20394 | 0.1963 | 0.19106 | 0.19541 | 0.1966 | 0.1981 | 0.2033 | 0.19867 | 0.19718 | 0.19716 | 0.20254 | 0.20511 | 0.20297 | 0.21217 | 0.2318 | 0.25068 | 0.27112 | 0.29162
|  | I расчет, А |  | 44.9183 | 42.5647 | 42.7962 | 44.2562 | 44.2703 | 47.8129 | 52.2469 | 60.6723 | 62.4942 | 64.2074 | 62.6532 | 62.5752 | 63.287 | 61.7904 | 62.5375 | 62.5814 | 62.0561 | 62.0739 | 61.7802 | 61.9169 | 58.9522 | 55.0731 | 50.6159 | 46.8987 | 55.8763 | 0.4431%
яч.219д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1855.2 | 1810.4 | 1755.2 | 1725.6 | 1731.2 | 1748.8 | 1934.4 | 2156.8 | 2509.6 | 2735.2 | 2835.2 | 2888.8 | 2875.2 | 2893.6 | 2964 | 2995.2 | 3004 | 2861.6 | 2727.2 | 2574.4 | 2440 | 2320 | 2151.2 | 1992.8 | 57485.6 | 3004 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28 | 18.4 | 7.2 | 1.6 | 15.2 | 1.6 | 0.8 | 7.2 | 64.8 | 128.8 | 140.8 | 127.2 | 92 | 110.4 | 133.6 | 104 | 149.6 | 72 | 65.6 | 79.2 | 60 | 59.2 | 24 | 16 | 1507.2
|  | I, А | ТИ | 104 | 100 | 95 | 96 | 100 | 103 | 117 | 132 | 151 | 159 | 162 | 168 | 164 | 166 | 175 | 173 | 165 | 158 | 152 | 147 | 140 | 127 | 115 | 110 | 136.625
|  | tgφ |  | 0.015093 | 0.010163 | 0.0041021 | 0.00092721 | 0.00878 | 0.00091491 | 0.00041356 | 0.0033383 | 0.025821 | 0.04709 | 0.049661 | 0.044032 | 0.031998 | 0.038153 | 0.045074 | 0.034722 | 0.0498 | 0.025161 | 0.024054 | 0.030764 | 0.02459 | 0.025517 | 0.011157 | 0.0080289 | 0.0498
|  | I расчет, А |  | 103.3229 | 100.6277 | 97.5553 | 95.9093 | 96.2243 | 97.7628 | 108.7695 | 121.5119 | 142.5461 | 155.6335 | 161.5023 | 164.0279 | 163.1811 | 164.4222 | 168.6366 | 170.5091 | 170.9506 | 162.6969 | 155.0513 | 145.2484 | 137.2404 | 130.2405 | 119.9176 | 110.7639 | 135.1772 | 1.06%
яч.299д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.8 | 68.6 | 3.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.6 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 88.8
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 1.2778 | 1.3158 | 1.3333 | 1.3158 | 1.2632 | 1.3529 | 1.3333 | 1.2857 | 1.4167 | 1.25 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2308 | 1.25 | 1.2727 | 1.3636 | 1.2727 | 1.2727 | 1.3636 | 1.2143 | 1.2857 | 1.3333 | 1.3125 | 1.2105 | 1.4167
|  | I расчет, А |  | 0.32528 | 0.34905 | 0.33348 | 0.34905 | 0.34027 | 0.31977 | 0.28115 | 0.25694 | 0.23631 | 0.21836 | 0.20259 | 0.20199 | 0.23389 | 0.21815 | 0.20239 | 0.21165 | 0.20239 | 0.20239 | 0.21145 | 0.24839 | 0.25644 | 0.2806 | 0.29432 | 0.33162 | 0.26283 | 73.72%
яч.297д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 4003.8 | 4023.6 | 4010.4 | 3999 | 4017.6 | 4015.8 | 4052.4 | 4046.4 | 4041 | 4020 | 4047 | 4083 | 3999.6 | 4025.4 | 4047.6 | 3992.4 | 3957.6 | 3984 | 4029.6 | 3999.6 | 4034.4 | 3976.8 | 3969.6 | 4023.6 | 96400.2 | 4083 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 628.2 | 621 | 621.6 | 622.8 | 622.2 | 634.2 | 656.4 | 658.8 | 660.6 | 671.4 | 681 | 685.2 | 670.8 | 677.4 | 685.8 | 676.8 | 668.4 | 673.2 | 682.2 | 652.2 | 652.2 | 645 | 630.6 | 627.6 | 15705.6
|  | I, А | ТИ | 216 | 227 | 221 | 229 | 228 | 224 | 232 | 231 | 223 | 218 | 233 | 233 | 227 | 235 | 234 | 218 | 219 | 221 | 234 | 231 | 225 | 214 | 229 | 227 | 226.2083
|  | tgφ |  | 0.1569 | 0.15434 | 0.155 | 0.15574 | 0.15487 | 0.15793 | 0.16198 | 0.16281 | 0.16347 | 0.16701 | 0.16827 | 0.16782 | 0.16772 | 0.16828 | 0.16943 | 0.16952 | 0.16889 | 0.16898 | 0.1693 | 0.16307 | 0.16166 | 0.16219 | 0.15886 | 0.15598 | 0.16952
|  | I расчет, А |  | 224.6068 | 224.7677 | 224.6964 | 223.8685 | 224.6651 | 226.4008 | 229.9378 | 229.4053 | 230.9116 | 229.8425 | 232.3403 | 233.9314 | 229.1493 | 230.4235 | 232.6469 | 229.4775 | 226.7866 | 228.526 | 231.1539 | 227.4217 | 229.127 | 225.2192 | 222.9691 | 225.4696 | 228.0727 | -0.8242%
яч.297д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.233д | РП-36 | P, кВт | АСКУЭ | 439.2 | 424.8 | 405.6 | 416.4 | 420.6 | 454.8 | 490.8 | 516.6 | 508.2 | 526.2 | 524.4 | 525 | 531.6 | 538.2 | 540.6 | 552.6 | 570.6 | 587.4 | 595.8 | 603 | 573.6 | 552.6 | 499.8 | 451.8 | 12250.2 | 603 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 89.4 | 91.2 | 93.6 | 96 | 95.4 | 88.8 | 84.6 | 76.8 | 77.4 | 78 | 83.4 | 83.4 | 86.4 | 83.4 | 78.6 | 78 | 79.8 | 78 | 83.4 | 85.2 | 83.4 | 84 | 85.8 | 91.2 | 2035.2
|  | I, А | ТИ | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 35 | 33 | 32 | 29 | 24 | 30.25
|  | tgφ |  | 0.20355 | 0.21469 | 0.23077 | 0.23055 | 0.22682 | 0.19525 | 0.17237 | 0.14866 | 0.1523 | 0.14823 | 0.15904 | 0.15886 | 0.16253 | 0.15496 | 0.14539 | 0.14115 | 0.13985 | 0.13279 | 0.13998 | 0.14129 | 0.1454 | 0.15201 | 0.17167 | 0.20186 | 0.23077
|  | I расчет, А |  | 24.8398 | 23.987 | 23.0472 | 23.6371 | 23.8334 | 25.8049 | 27.8957 | 29.225 | 28.9897 | 29.9986 | 30.0618 | 30.0365 | 30.4316 | 30.7433 | 30.958 | 31.6263 | 32.5549 | 33.5145 | 34.0265 | 34.1764 | 32.4973 | 31.2467 | 28.1313 | 25.5195 | 29.0326 | 4.024%
яч.235д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 127.2 | 5.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 | 53.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.44828 | 0.5 | 0.48276 | 0.48276 | 0.48276 | 0.5 | 0.48148 | 0.44444 | 0.42308 | 0.30769 | 0.28 | 0.41667 | 0.41667 | 0.4 | 0.43478 | 0.41667 | 0.41667 | 0.44 | 0.36 | 0.37037 | 0.37037 | 0.35714 | 0.39286 | 0.44828 | 0.5
|  | I расчет, А |  | 0.35226 | 0.34566 | 0.35659 | 0.35625 | 0.35591 | 0.34866 | 0.33569 | 0.33067 | 0.31841 | 0.30681 | 0.29396 | 0.29382 | 0.29382 | 0.30399 | 0.28426 | 0.29468 | 0.29382 | 0.30896 | 0.30056 | 0.32316 | 0.32285 | 0.33242 | 0.33376 | 0.35192 | 0.32245 | #DIV/0!
яч.229д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 879.6 | 874.8 | 858.6 | 931.2 | 789.6 | 837.6 | 932.4 | 740.4 | 640.2 | 657.6 | 880.8 | 921.6 | 1003.2 | 1102.8 | 1047.6 | 1211.4 | 1089 | 788.4 | 1030.8 | 791.4 | 1000.2 | 966 | 994.2 | 838.2 | 21807.6 | 1211.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 375.6 | 379.8 | 389.4 | 420 | 343.2 | 374.4 | 406.2 | 271.2 | 271.2 | 274.8 | 375.6 | 423.6 | 414 | 520.2 | 474.6 | 557.4 | 499.2 | 301.8 | 463.8 | 298.8 | 464.4 | 450 | 462 | 391.2 | 9602.4
|  | I, А | ТИ | 45 | 36 | 49 | 42 | 41 | 44 | 65 | 42 | 38 | 28 | 46 | 52 | 74 | 50 | 81 | 81 | 49 | 54 | 59 | 48 | 68 | 64 | 46 | 70 | 53
|  | tgφ |  | 0.42701 | 0.43416 | 0.45353 | 0.45103 | 0.43465 | 0.44699 | 0.43565 | 0.36629 | 0.42362 | 0.41788 | 0.42643 | 0.45964 | 0.41268 | 0.47171 | 0.45304 | 0.46013 | 0.4584 | 0.3828 | 0.44994 | 0.37756 | 0.46431 | 0.46584 | 0.4647 | 0.46671 | 0.47171
|  | I расчет, А |  | 53.0061 | 52.6519 | 52.199 | 56.5055 | 47.578 | 51.0914 | 56.9655 | 44.1223 | 39.209 | 40.1922 | 54.2107 | 57.3113 | 61.3218 | 68.8298 | 65.1758 | 75.5687 | 67.6897 | 47.7467 | 63.9309 | 47.4734 | 61.8264 | 59.574 | 60.8158 | 51.2145 | 55.6754 | -5.048%
яч.227д | РП-1, РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2020.8 | 1920 | 1893.6 | 1855.2 | 1836 | 1923.6 | 2167.2 | 2544 | 2884.8 | 3114 | 3224.4 | 3303.6 | 3390 | 3339.6 | 3471.6 | 3378 | 3397.2 | 3268.8 | 3044.4 | 2850 | 2659.2 | 2556 | 2323.2 | 2151.6 | 64516.8 | 3471.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 246 | 234 | 229.2 | 226.8 | 212.4 | 211.2 | 208.8 | 216 | 180 | 189.6 | 196.8 | 204 | 236.4 | 238.8 | 234 | 207.6 | 217.2 | 214.8 | 213.6 | 220.8 | 230.4 | 246 | 235.2 | 241.2 | 5290.8
|  | I, А | ТИ | 110 | 110 | 102 | 97 | 99 | 105 | 129 | 148 | 168 | 179 | 189 | 196 | 191 | 192 | 192 | 192 | 191 | 174 | 167 | 156 | 147 | 137 | 124 | 117 | 150.5
|  | tgφ |  | 0.12173 | 0.12187 | 0.12104 | 0.12225 | 0.11569 | 0.10979 | 0.096346 | 0.084906 | 0.062396 | 0.060886 | 0.061035 | 0.061751 | 0.069735 | 0.071506 | 0.067404 | 0.061456 | 0.063935 | 0.065712 | 0.070162 | 0.077474 | 0.086643 | 0.096244 | 0.10124 | 0.1121 | 0.12225
|  | I расчет, А |  | 112.8203 | 106.785 | 105.6087 | 103.3831 | 102.1367 | 107.7639 | 121.9494 | 142.8665 | 163.0007 | 175.935 | 182.8877 | 187.0218 | 192.0133 | 188.9974 | 197.1822 | 191.7927 | 192.3469 | 185.2793 | 172.612 | 160.4209 | 149.6478 | 143.5477 | 129.535 | 119.8745 | 151.4754 | -0.6481%
яч.225д | РП-16, ТП-174 | P, кВт | АСКУЭ | 573.2 | 590 | 604.8 | 558.4 | 544.8 | 562 | 602.8 | 604.8 | 642.4 | 660 | 690.4 | 705.6 | 670 | 666.8 | 708 | 680.8 | 636.8 | 622.4 | 633.6 | 645.2 | 643.2 | 710 | 648 | 574.8 | 15178.8 | 710 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 253.6 | 245.6 | 254.8 | 249.2 | 242.8 | 249.2 | 255.6 | 248.8 | 250 | 249.6 | 259.2 | 239.6 | 229.2 | 231.2 | 264 | 241.6 | 225.2 | 235.6 | 246.4 | 258.8 | 252.4 | 279.6 | 266.4 | 254 | 5982.4
|  | I, А | ТИ | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | 34 | 38 | 37 | 38 | 39 | 44 | 41 | 38 | 40 | 43 | 39 | 37 | 36 | 41 | 37 | 41 | 40 | 35 | 33 | 37.5
|  | tgφ |  | 0.44243 | 0.41627 | 0.4213 | 0.44628 | 0.44567 | 0.44342 | 0.42402 | 0.41138 | 0.38917 | 0.37818 | 0.37543 | 0.33957 | 0.34209 | 0.34673 | 0.37288 | 0.35488 | 0.35364 | 0.37853 | 0.38889 | 0.40112 | 0.39241 | 0.3938 | 0.41111 | 0.44189 | 0.44628
|  | I расчет, А |  | 34.7372 | 35.2826 | 36.3366 | 33.8238 | 32.961 | 34.235 | 36.6733 | 36.5945 | 38.8739 | 39.7925 | 41.7506 | 42.105 | 40.0115 | 39.8384 | 42.821 | 40.9384 | 38.1654 | 37.6401 | 38.4503 | 39.0128 | 38.7384 | 42.6577 | 38.8661 | 34.7939 | 38.1292 | -1.678%
яч.228д | РП-10 | P, кВт | АСКУЭ | 61.6 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60 | 63.2 | 84.8 | 128 | 152 | 139.2 | 144 | 135.2 | 126.4 | 122.4 | 120 | 118.4 | 110.4 | 99.2 | 92.8 | 90.4 | 86.4 | 80 | 60.8 | 60.8 | 2318.4 | 152 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8 | 8 | 8 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 5.6 | 8.8 | 9.6 | 8 | 105.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4.9583
|  | tgφ |  | 0.12987 | 0.13158 | 0.13158 | 0.14474 | 0.16 | 0.13924 | 0.10377 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0.043103 | 0.044248 | 0.064815 | 0.11 | 0.15789 | 0.13158 | 0.16
|  | I расчет, А |  | 3.4558 | 3.4084 | 3.415 | 3.4211 | 3.3772 | 3.581 | 4.8032 | 7.1916 | 8.6563 | 7.7817 | 8.0345 | 7.5581 | 7.0661 | 6.8491 | 6.7083 | 6.6317 | 6.1479 | 5.5324 | 5.1826 | 4.991 | 4.7755 | 4.4949 | 3.4277 | 3.3953 | 5.4119 | -9.148%
яч.230д - отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 672 | 670.8 | 603 | 682.2 | 630 | 625.8 | 702.6 | 477.6 | 580.8 | 651.6 | 649.8 | 534 | 658.2 | 649.2 | 609.6 | 649.8 | 634.2 | 616.8 | 661.2 | 429 | 435.6 | 421.8 | 418.2 | 417.6 | 14081.4 | 702.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 377.4 | 427.8 | 334.8 | 423.6 | 387.6 | 376.2 | 446.4 | 102.6 | 292.8 | 403.8 | 381 | 159.6 | 352.8 | 402 | 341.4 | 375.6 | 375.6 | 327 | 410.4 | 77.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 6776.4
|  | I, А | ТИ | 52 | 28 | 44 | 46 | 28 | 44 | 41 | 24 | 42 | 37 | 26 | 47 | 37 | 27 | 47 | 45 | 30 | 30 | 40 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 34.6667
|  | tgφ |  | 0.56161 | 0.63775 | 0.55522 | 0.62093 | 0.61524 | 0.60115 | 0.63535 | 0.21482 | 0.50413 | 0.61971 | 0.58633 | 0.29888 | 0.53601 | 0.61922 | 0.56004 | 0.57802 | 0.59224 | 0.53016 | 0.62069 | 0.18042 | 0 | 0.0014225 | 0 | 0 | 0.63775
|  | I расчет, А |  | 42.8782 | 44.2199 | 38.4081 | 44.7178 | 41.1119 | 40.9772 | 46.8973 | 27.441 | 37.0415 | 42.8537 | 42.028 | 31.1569 | 41.7476 | 42.7279 | 39.0586 | 42.0388 | 41.046 | 38.9139 | 43.4202 | 24.0439 | 24.0259 | 23.557 | 23.2884 | 23.1214 | 36.9467 | -6.577%
яч.230д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.232д | ТП-114 | P, кВт приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.240д | РП-16 | P, кВт | АСКУЭ | 406 | 485.6 | 486.8 | 402 | 400.8 | 405.2 | 423.6 | 416 | 420 | 413.6 | 416.8 | 494 | 856.8 | 816.8 | 736.4 | 393.2 | 394 | 389.2 | 409.2 | 395.2 | 413.6 | 514.4 | 454.4 | 406.4 | 11350 | 856.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 233.6 | 284.4 | 284.8 | 235.2 | 234 | 230.8 | 236 | 227.6 | 235.6 | 236.4 | 238 | 284.8 | 542.4 | 537.2 | 480.4 | 228.8 | 230.8 | 230.4 | 239.6 | 240.4 | 256.4 | 316.8 | 260.4 | 239.6 | 6764.4
|  | I, А | ТИ | 25 | 32 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 26 | 26 | 31 | 54 | 54 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 35 | 32 | 26 | 26 | 29.0833
|  | tgφ |  | 0.57537 | 0.58567 | 0.58505 | 0.58507 | 0.58383 | 0.5696 | 0.55713 | 0.54712 | 0.56095 | 0.57157 | 0.57102 | 0.57652 | 0.63305 | 0.65769 | 0.65236 | 0.58189 | 0.58579 | 0.59198 | 0.58553 | 0.6083 | 0.61992 | 0.61586 | 0.57306 | 0.58957 | 0.65769
|  | I расчет, А |  | 26.0592 | 31.2779 | 31.4071 | 25.9364 | 25.7953 | 26.1699 | 27.3189 | 26.6374 | 27.4249 | 26.6317 | 26.7796 | 31.8767 | 56.6884 | 54.7047 | 49.1522 | 25.4808 | 25.4281 | 25.2108 | 26.4572 | 25.5138 | 26.8404 | 33.7398 | 29.1648 | 26.1208 | 30.7424 | -5.704%
яч.242д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046406 | #DIV/0!
яч.244д | РП-1 яч. 24 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.220д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.220д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 16.2 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 388.2 | 16.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.4 | 56.4 | 55.8 | 55.2 | 54.6 | 46.8 | 38.4 | 35.4 | 26.4 | 42 | 41.4 | 43.2 | 49.8 | 45.6 | 45 | 44.4 | 47.4 | 47.4 | 46.8 | 60 | 67.2 | 63.6 | 45.6 | 54 | 1162.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.9167
|  | tgφ |  | 3.1111 | 3.3571 | 3.4444 | 3.2857 | 3.3704 | 2.8889 | 2.4615 | 2.2692 | 1.76 | 2.5926 | 2.6538 | 2.6667 | 3.0741 | 2.8148 | 2.7778 | 2.8462 | 2.9259 | 2.9259 | 2.8889 | 3.5714 | 4 | 3.7857 | 2.8148 | 3.3333 | 4
|  | I расчет, А |  | 2.9509 | 3.274 | 3.2388 | 3.2163 | 3.1746 | 2.7793 | 2.3351 | 2.1837 | 1.7275 | 2.5214 | 2.4828 | 2.5767 | 2.9247 | 2.7079 | 2.6789 | 2.6359 | 2.7949 | 2.8003 | 2.7686 | 3.4531 | 3.8352 | 3.6881 | 2.7026 | 3.1305 | 2.8576 | 2.026%
яч.214д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.212д | РП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 876 | 801.6 | 784.8 | 784.8 | 817.2 | 861.6 | 992.4 | 1239.6 | 1567.2 | 1726.8 | 1803.6 | 1820.4 | 1704 | 1669.2 | 1680 | 1856.4 | 1735.2 | 1648.8 | 1543.2 | 1444.8 | 1383.6 | 1281.6 | 1197.6 | 1092 | 32312.4 | 1856.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 183.6 | 184.8 | 186 | 182.4 | 181.2 | 180 | 175.2 | 189.6 | 252 | 274.8 | 282 | 284.4 | 230.4 | 234 | 229.2 | 286.8 | 231.6 | 230.4 | 219.6 | 225.6 | 222 | 231.6 | 226.8 | 207.6 | 5331.6
|  | I, А | ТИ | 52 | 46 | 45 | 47 | 51 | 55 | 64 | 84 | 97 | 105 | 106 | 98 | 99 | 93 | 108 | 108 | 97 | 94 | 93 | 79 | 76 | 69 | 67 | 59 | 78.8333
|  | tgφ |  | 0.20959 | 0.23054 | 0.237 | 0.23242 | 0.22173 | 0.20891 | 0.17654 | 0.15295 | 0.1608 | 0.15914 | 0.15635 | 0.15623 | 0.13521 | 0.14019 | 0.13643 | 0.15449 | 0.13347 | 0.13974 | 0.1423 | 0.15615 | 0.16045 | 0.18071 | 0.18938 | 0.19011 | 0.237
|  | I расчет, А |  | 49.8901 | 45.7658 | 44.9574 | 44.9115 | 46.6579 | 49.3968 | 56.7751 | 70.7876 | 90.3083 | 97.937 | 102.4475 | 102.9003 | 96.0323 | 94.3166 | 94.9703 | 105.2126 | 97.6738 | 93.0681 | 87.1382 | 81.0416 | 77.586 | 73.0173 | 68.0733 | 61.7213 | 76.3578 | 3.14%
яч.210д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 40.4 | 40.6 | 41 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 40.6 | 43.2 | 50 | 52.6 | 50.6 | 49.2 | 46.6 | 46 | 47.2 | 49.2 | 49.2 | 45.2 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 43.6 | 42.8 | 42.6 | 1076.8 | 52.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 113.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5417
|  | tgφ |  | 0.10891 | 0.12315 | 0.11707 | 0.11275 | 0.11765 | 0.12315 | 0.10837 | 0.10185 | 0.088 | 0.079848 | 0.075099 | 0.085366 | 0.081545 | 0.073913 | 0.080508 | 0.089431 | 0.10569 | 0.11504 | 0.12108 | 0.12946 | 0.13004 | 0.13303 | 0.11215 | 0.13615 | 0.13615
|  | I расчет, А |  | 2.2653 | 2.2758 | 2.301 | 2.2886 | 2.2899 | 2.2957 | 2.3007 | 2.4512 | 2.8557 | 2.9556 | 2.8477 | 2.7578 | 2.6112 | 2.581 | 2.6523 | 2.7667 | 2.7604 | 2.5435 | 2.5115 | 2.5036 | 2.4902 | 2.466 | 2.4053 | 2.3873 | 2.5235 | 0.7152%
яч.208д | МФС | P, кВт | АСКУЭ | 85.6 | 87.2 | 86.8 | 84 | 84 | 93.6 | 132.4 | 176.8 | 229.6 | 252.8 | 244.4 | 238 | 259.2 | 280 | 305.6 | 318.8 | 286.4 | 250.4 | 241.2 | 224.8 | 189.2 | 150.4 | 126 | 98.4 | 4525.6 | 318.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.8 | 14.4 | 17.6 | 16.4 | 15.6 | 20.4 | 31.6 | 41.6 | 60.4 | 62.8 | 59.6 | 59.2 | 81.6 | 106 | 111.6 | 125.6 | 96 | 76.4 | 78 | 66.8 | 48.4 | 50 | 44.8 | 26.8 | 1324.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 19 | 21 | 13 | 12 | 13 | 11 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10.9583
|  | tgφ |  | 0.14953 | 0.16514 | 0.20276 | 0.19524 | 0.18571 | 0.21795 | 0.23867 | 0.23529 | 0.26307 | 0.24842 | 0.24386 | 0.24874 | 0.31481 | 0.37857 | 0.36518 | 0.39398 | 0.3352 | 0.30511 | 0.32338 | 0.29715 | 0.25581 | 0.33245 | 0.35556 | 0.27236 | 0.39398
|  | I расчет, А |  | 4.8245 | 4.917 | 4.9368 | 4.7707 | 4.7623 | 5.3761 | 7.6687 | 10.2527 | 13.5071 | 14.59 | 14.1176 | 13.697 | 15.1764 | 16.7531 | 18.2226 | 19.1922 | 16.8535 | 14.6351 | 14.1713 | 12.9969 | 10.8128 | 8.886 | 7.4685 | 5.6629 | 11.0105 | -0.476%
яч.206д | ТП-141 | P, кВт | АСКУЭ | 370.2 | 342.6 | 322.8 | 349.2 | 361.8 | 381 | 412.8 | 459 | 499.8 | 514.2 | 457.2 | 444 | 441 | 439.8 | 447.6 | 482.4 | 472.2 | 471 | 478.8 | 538.2 | 670.2 | 678 | 604.8 | 525.6 | 11164.2 | 678 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.8 | 49.2 | 49.2 | 51 | 50.4 | 48.6 | 48.6 | 44.4 | 41.4 | 52.2 | 45 | 46.8 | 49.2 | 51.6 | 48 | 48 | 46.8 | 46.8 | 48 | 55.8 | 97.2 | 109.8 | 103.8 | 99 | 1380.6
|  | I, А | ТИ | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 27 | 27 | 31 | 29 | 26 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 25 | 26 | 26 | 34 | 37 | 37 | 31 | 28 | 26.4167
|  | tgφ |  | 0.13452 | 0.14361 | 0.15242 | 0.14605 | 0.1393 | 0.12756 | 0.11773 | 0.096732 | 0.082833 | 0.10152 | 0.098425 | 0.10541 | 0.11156 | 0.11733 | 0.10724 | 0.099502 | 0.099111 | 0.099363 | 0.10025 | 0.10368 | 0.14503 | 0.16195 | 0.17163 | 0.18836 | 0.18836
|  | I расчет, А |  | 20.8212 | 19.2557 | 18.201 | 19.6713 | 20.3618 | 21.5549 | 23.4172 | 26.0309 | 28.5326 | 28.9489 | 25.782 | 24.9342 | 24.7821 | 24.7786 | 25.2143 | 27.1532 | 26.4754 | 26.4599 | 26.9004 | 29.9871 | 37.4954 | 38.5076 | 34.2712 | 29.6981 | 26.2181 | 0.7515%
яч.204д | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 181.8 | 162.6 | 162 | 201 | 142.8 | 167.4 | 149.4 | 50.4 | 44.4 | 40.2 | 36.6 | 40.2 | 40.2 | 30 | 31.8 | 36.6 | 36 | 36.6 | 51.6 | 103.2 | 81.6 | 40.8 | 40.2 | 40.2 | 1947.6 | 201 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 159.6 | 144.6 | 148.8 | 171.6 | 129 | 151.8 | 126 | 12 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 10.8 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 30 | 105.6 | 49.2 | 10.2 | 9 | 9 | 1332.6
|  | I, А | ТИ | 14 | 8 | 15 | 16 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.5833
|  | tgφ |  | 0.87789 | 0.8893 | 0.91852 | 0.85373 | 0.90336 | 0.90681 | 0.84337 | 0.2381 | 0.17568 | 0.1791 | 0.21311 | 0.19403 | 0.26866 | 0.24 | 0.20755 | 0.18033 | 0.2 | 0.19672 | 0.5814 | 1.0233 | 0.60294 | 0.25 | 0.22388 | 0.22388 | 1.0233
|  | I расчет, А |  | 13.4847 | 12.1057 | 12.2612 | 14.7316 | 10.7268 | 12.6818 | 11.0108 | 2.9245 | 2.5647 | 2.2875 | 2.1001 | 2.287 | 2.3247 | 1.7264 | 1.8191 | 2.0831 | 2.0484 | 2.0853 | 3.3367 | 8.183 | 5.2757 | 2.3579 | 2.3007 | 2.2874 | 5.6248 | -0.7423%
яч.246д | ТП-338 | P, кВт | АСКУЭ | 533.4 | 520.2 | 501.6 | 502.2 | 516 | 507.6 | 569.4 | 603.6 | 561.6 | 541.8 | 541.8 | 535.2 | 531 | 535.8 | 558.6 | 588.6 | 592.2 | 603 | 635.4 | 652.8 | 666.6 | 615 | 590.4 | 551.4 | 13555.2 | 666.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 94.2 | 90.6 | 88.8 | 87 | 89.4 | 81 | 82.8 | 95.4 | 82.8 | 91.2 | 93.6 | 95.4 | 94.2 | 88.8 | 87.6 | 93.6 | 90 | 84.6 | 92.4 | 105.6 | 119.4 | 100.2 | 102 | 96.6 | 2227.2
|  | I, А | ТИ | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 35 | 31 | 28 | 33 | 27 | 30 | 28 | 30 | 30 | 34 | 32 | 33 | 38 | 37 | 38 | 31 | 36 | 28 | 31.125
|  | tgφ |  | 0.1766 | 0.17416 | 0.17703 | 0.17324 | 0.17326 | 0.15957 | 0.14542 | 0.15805 | 0.14744 | 0.16833 | 0.17276 | 0.17825 | 0.1774 | 0.16573 | 0.15682 | 0.15902 | 0.15198 | 0.1403 | 0.14542 | 0.16176 | 0.17912 | 0.16293 | 0.17276 | 0.17519 | 0.17912
|  | I расчет, А |  | 30.1343 | 29.3481 | 28.3671 | 28.3827 | 29.1067 | 28.8469 | 32.4166 | 34.3278 | 32.3284 | 30.7142 | 30.6774 | 30.3908 | 30.1479 | 30.3907 | 31.6089 | 33.3824 | 33.3567 | 33.941 | 35.8249 | 36.4739 | 37.3521 | 34.7999 | 33.3649 | 30.9945 | 31.9449 | -2.634%
яч.207д | ТСН-1 ТМ-160 | P, кВт | АСКУЭ | 15.48 | 15.42 | 15.36 | 15.42 | 15.36 | 15.3 | 15.42 | 13.32 | 12.72 | 12.66 | 12.54 | 12.78 | 12.48 | 12.54 | 12.42 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.66 | 13.08 | 13.32 | 13.38 | 13.26 | 13.5 | 326.04 |  | 1 | 120
яч.238д | ТСН-2 ТМ-160 | P, кВт | АСКУЭ | 4.32 | 12.6 | 3.84 | 12.96 | 4.2 | 12.84 | 3.96 | 12.66 | 8.28 | 9.96 | 9.42 | 7.5 | 11.22 | 5.16 | 13.08 | 4.2 | 12.6 | 4.32 | 12.3 | 5.64 | 9.96 | 4.5 | 11.52 | 3.66 | 200.7 |  | 1 | 120
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 10998.6 | 10686.3 | 10443.15 | 10492.35 | 10279.7 | 10695.5 | 11882.75 | 12671.4 | 13884.2 | 14665.5 | 15136.2 | 15274.6 | 15768.95 | 15756.4 | 15935.95 | 16021.8 | 15738.8 | 15030.85 | 14939.15 | 14195.85 | 13920.75 | 13369.95 | 12332.55 | 11225.65 | 321346.9
|  | Q, кВАр |  | 2630.95 | 2700.5 | 2616.1 | 2692.25 | 2516.55 | 2529.85 | 2605.85 | 2027.4 | 2330.05 | 2572.9 | 2680.8 | 2524.75 | 2930.65 | 3126.2 | 2999.4 | 2874.5 | 2766.25 | 2420.45 | 2703.75 | 2359.35 | 2408.55 | 2450.4 | 2301.1 | 2162.6 | 61931.15
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.568 | 2.4403 | 2.677 | 2.6593 | 4.2288 | 2.7133 | 0.68244 | 0.43217 | 0.436 | 0.32962 | 0.29511 | 0.28984 | 0.23188 | 0.18371 | 0.26068 | 0.24034 | 0.3091 | 0.27302 | 0.2434 | 0.27923 | 0.18392 | 0.20042 | 0.29952 | 0.67203 | 0.79687
|  | Q, % |  | 3.7762 | 4.2036 | 4.6472 | 4.2858 | 4.5387 | 3.9614 | 3.3582 | 3.3098 | 4.2157 | 1.1715 | 0.74787 | 0.80347 | 1.9456 | 1.2384 | 0.8725 | 0.28791 | -0.79617 | 1.2545 | 0.60473 | -3.927 | 2.2583 | 1.4717 | 2.1891 | 3.8674 | 2.0969
|  |  | Δ I | 5.157% | 11.95% | 10% | 15.72% | 16.63% | 7.551% | 0.996% | -0.9653% | 0% | 0.3185% | -0.8026% | 0.1493% | 0% | -0.4608% | -2.726% | -0.554% | -0.625% | 0% | -1.125% | 0.8532% | -1.579% | -0.3795% | -0.2283% | 2.364% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -12.71% | -10.52% | -9.887% | -10.51% | -9.157% | -11.72% | -15.67% | -18.42% | -21.01% | -21.65% | -20.97% | -20.76% | -18.99% | -19.01% | -19.1% | -21.23% | -19.98% | -19.87% | -19.3% | -20.94% | -21.04% | -20.29% | -19.3% | -15.95% | -17.82%
ПС 110 кВ Пажга |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
РПН 2 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6
ВЛ 110 кВ Соколовка-Пажга | ВЛ-190 | P, кВт | ТИ | 2416 | 2468 | 2482 | 2455 | 2574 | 2798 | 2904 | 2851 | 2825 | 2772 | 2759 | 2693 | 2653 | 2574 | 2812 | 2864 | 2825 | 2851 | 2825 | 2706 | 2732 | 2574 | 2508 | 2389 | 64310
|  | Q, кВАр | ТИ | 409 | 422 | 436 | 422 | 449 | 488 | 502 | 475 | 502 | 488 | 502 | 488 | 488 | 449 | 502 | 502 | 488 | 502 | 528 | 449 | 462 | 462 | 449 | 396 | 11260
|  | I, А | ТИ | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 13.9 | 13 | 12.7 | 12.1
|  | U, кВ | ТИ | 115.73 | 115.84 | 115.74 | 115.82 | 115.61 | 114.89 | 114.39 | 114.25 | 113.44 | 113.44 | 113.67 | 113.43 | 113.72 | 113.49 | 113.52 | 113.46 | 113.48 | 113.48 | 113.46 | 114.49 | 114.46 | 114.86 | 115.25 | 115.76 | 114.4033
ВЛ 110 кВ Пажга-Визинга с отпайками на ПС Межадор | ВЛ-165 | P, кВт | ТИ | 14005 | 13834 | 13754 | 14573 | 13847 | 15787 | 16922 | 17292 | 18348 | 17398 | 17490 | 17318 | 16170 | 16764 | 17912 | 18163 | 17688 | 17675 | 16922 | 15352 | 15484 | 14797 | 13966 | 13583 | 385044
|  | Q, кВАр | ТИ | 6745 | 6415 | 6151 | 5980 | 6402 | 5755 | 5359 | 5940 | 4316 | 4422 | 4224 | 4250 | 5438 | 4316 | 4184 | 3749 | 4039 | 3788 | 3960 | 5848 | 4950 | 5016 | 5412 | 5135 | 121794
|  | I, А | ТИ | 44.9 | 46.6 | 45.6 | 46 | 46.2 | 48.1 | 51.4 | 52.4 | 52.1 | 54 | 55.2 | 54.7 | 53.6 | 50.9 | 52.4 | 50.8 | 51.2 | 52.7 | 52.1 | 52.4 | 55.1 | 54.7 | 50.6 | 47.9
|  | U, кВ | ТИ | 118.2 | 118.3 | 118 | 117.6 | 117.6 | 116.9 | 117 | 116.9 | 115.5 | 115.5 | 115.7 | 115.9 | 115.6 | 115.7 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 116.1 | 115.7 | 115.7 | 116.8 | 117 | 116.4125
ВЛ 110 кВ Сыктывкар-Пажга |  | P, кВт | ТИ | 15312 | 15127 | 15074 | 15985 | 15259 | 16579 | 18308 | 18691 | 19694 | 18744 | 18704 | 18625 | 17450 | 18044 | 19285 | 19523 | 19061 | 19087 | 18322 | 16724 | 16843 | 15946 | 15206 | 14797
|  | Q, кВАр | ТИ | 6600 | 6270 | 6019 | 5821 | 6230 | 5584 | 5174 | 5768 | 4092 | 4211 | 4105 | 4079 | 5122 | 4118 | 3960 | 1643 | 3854 | 3802 | 3788 | 5663 | 4778 | 4871 | 5254 | 4976
|  | I, А | ТИ | 82 | 81 | 80 | 81 | 81 | 87 | 96 | 98 | 101 | 97 | 96 | 96 | 91 | 93 | 99 | 100 | 99 | 99 | 94 | 88 | 87 | 83 | 80 | 80
|  | U, кВ | ТИ | 118.2 | 118.3 | 118 | 117.6 | 117.6 | 116.9 | 117 | 116.9 | 115.5 | 115.5 | 115.7 | 115.9 | 115.6 | 115.7 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 116.1 | 115.7 | 115.7 | 116.8 | 117
СВ-110-1 |  | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВ-110-2 |  | P, кВт | ТИ | 13886 | 13688 | 13636 | 14480 | 13741 | 15127 | 16804 | 17147 | 18190 | 17292 | 17332 | 17134 | 16091 | 16672 | 17926 | 18018 | 17582 | 17371 | 16804 | 15259 | 15444 | 14639 | 13860 | 13411 | 381534
|  | Q, кВАр | ТИ | 6877 | 6613 | 6296 | 6112 | 6534 | 5900 | 5518 | 6098 | 4501 | 4594 | 4422 | 4422 | 5597 | 4409 | 4330 | 3986 | 4211 | 4158 | 4118 | 5953 | 5069 | 5148 | 5557 | 5320 | 125743
|  | I, А | ТИ | 77 | 75 | 74 | 75 | 75 | 81 | 89 | 91 | 94 | 90 | 89 | 89 | 86 | 87 | 93 | 94 | 92 | 91 | 88 | 82 | 81 | 77 | 74 | 74 | 84.0833
Т-1 110 кВ |  | P, кВт | ТИ | 2429 | 2468 | 2508 | 2495 | 2587 | 2825 | 2930 | 2851 | 2825 | 2785 | 2759 | 2693 | 2653 | 2574 | 2812 | 2878 | 2851 | 2864 | 2838 | 2719 | 2719 | 2574 | 2508 | 2389 | 64534
|  | Q, кВАр | ТИ | 383 | 396 | 396 | 396 | 422 | 462 | 462 | 449 | 475 | 449 | 475 | 462 | 449 | 422 | 462 | 475 | 462 | 488 | 488 | 422 | 436 | 422 | 422 | 370 | 10545
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13.7083
tgφ
Т-2 110 кВ |  | P, кВт | ТИ | 1346 | 1360 | 1360 | 1346 | 1439 | 1452 | 1452 | 1465 | 1386 | 1360 | 1280 | 1346 | 1294 | 1307 | 1360 | 1346 | 1373 | 1426 | 1373 | 1412 | 1373 | 1333 | 1294 | 1294 | 32777
|  | Q, кВАр | ТИ | 224 | 224 | 224 | 238 | 224 | 264 | 251 | 251 | 238 | 251 | 238 | 264 | 238 | 238 | 277 | 277 | 290 | 251 | 264 | 251 | 264 | 224 | 224 | 238 | 5927
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.875
tgφ
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2418 | 2389.2 | 2388 | 2396.4 | 2445.6 | 2632.8 | 2833.2 | 2870.4 | 2761.2 | 2766 | 2712 | 2680.8 | 2674.8 | 2596.8 | 2666.4 | 2792.4 | 2794.8 | 2792.4 | 2764.8 | 2714.4 | 2692.8 | 2616 | 2466 | 2404.8 | 63270 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 369.6 | 350.4 | 344.4 | 343.2 | 339.6 | 380.4 | 380.4 | 370.8 | 361.2 | 382.8 | 381.6 | 385.2 | 391.2 | 374.4 | 374.4 | 381.6 | 381.6 | 379.2 | 385.2 | 355.2 | 355.2 | 360 | 362.4 | 358.8 | 8848.8
|  | I, А | ТИ | 133.7 | 136.4 | 136.7 | 135.1 | 144.8 | 154 | 158 | 157.9 | 152 | 151.1 | 151 | 148.8 | 147.6 | 140 | 154 | 158.8 | 155.6 | 157 | 155.3 | 150.6 | 151.4 | 142.2 | 139 | 132.4 | 147.6417 | 45.94% | 45.94%
|  | tgφ | [25 empty] | 0
|  | I расчет, А | расчет | 138.2132 | 136.31 | 136.3273 | 136.7875 | 139.6483 | 148.9974 | 160.5815 | 163.0582 | 155.2235 | 155.7995 | 152.365 | 151.111 | 150.3923 | 146.1042 | 150.086 | 157.098 | 157.2305 | 157.2315 | 155.6014 | 153.9294 | 152.7252 | 147.906 | 139.2023 | 137.3846 | 149.1381 | -1.014%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1234.8 | 1214.4 | 1226.4 | 1220.4 | 1255.2 | 1279.2 | 1298.4 | 1311.6 | 1281.6 | 1250.4 | 1186.8 | 1190.4 | 1173.6 | 1173.6 | 1186.8 | 1256.4 | 1266 | 1293.6 | 1293.6 | 1267.2 | 1227.6 | 1200 | 1153.2 | 1146 | 29587.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 159.6 | 157.2 | 156 | 154.8 | 164.4 | 172.8 | 165.6 | 162 | 144 | 138 | 135.6 | 140.4 | 144 | 145.2 | 150 | 165.6 | 166.8 | 162 | 156 | 157.2 | 158.4 | 148.8 | 146.4 | 148.8 | 3699.6
|  | I, А | ТИ | 68 | 68.4 | 70.2 | 69.1 | 73.1 | 75.8 | 74.5 | 75.6 | 71.9 | 69.5 | 66.7 | 69 | 66 | 62.4 | 68.2 | 68 | 71 | 73.7 | 70.9 | 71.3 | 71.2 | 65.4 | 65.3 | 65.8 | 69.625 | 20.98% | 20.98%
|  | tgφ |  | 0.12925 | 0.12945 | 0.1272 | 0.12684 | 0.13098 | 0.13508 | 0.12754 | 0.12351 | 0.11236 | 0.11036 | 0.11426 | 0.11794 | 0.1227 | 0.12372 | 0.12639 | 0.13181 | 0.13175 | 0.12523 | 0.12059 | 0.12405 | 0.12903 | 0.124 | 0.12695 | 0.12984 | 0.13508
|  | I расчет, А | расчет | 69.268 | 68.0598 | 68.8453 | 68.5054 | 70.4957 | 72.4406 | 73.8146 | 74.5279 | 73.3731 | 71.5712 | 66.7125 | 67.0728 | 65.8448 | 66.1077 | 67.0028 | 70.981 | 71.5229 | 73.0219 | 72.9103 | 70.6993 | 68.6639 | 67.8596 | 64.9845 | 64.3534 | 69.5266 | 0.1413%
яч.16Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3652.8 | 3603.6 | 3614.4 | 3616.8 | 3700.8 | 3912 | 4131.6 | 4182 | 4042.8 | 4016.4 | 3898.8 | 3871.2 | 3848.4 | 3770.4 | 3853.2 | 4048.8 | 4060.8 | 4086 | 4058.4 | 3981.6 | 3920.4 | 3816 | 3619.2 | 3550.8 |  | 4182
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 529.2 | 507.6 | 500.4 | 498 | 504 | 553.2 | 546 | 532.8 | 505.2 | 520.8 | 517.2 | 525.6 | 535.2 | 519.6 | 524.4 | 547.2 | 548.4 | 541.2 | 541.2 | 512.4 | 513.6 | 508.8 | 508.8 | 507.6 |  | 553.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3690.9349 | 3639.1745 | 3648.8748 | 3650.924 | 3734.9614 | 3950.9207 | 4167.5214 | 4215.8036 | 4074.2434 | 4050.0249 | 3932.9553 | 3906.7179 | 3885.4371 | 3806.0347 | 3888.7203 | 4085.61 | 4097.6627 | 4121.6858 | 4094.3263 | 4014.4355 | 3953.8995 | 3849.7706 | 3654.7895 | 3586.8982 |  | 4215.8036
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.23 | 10.24 | 10.23 | 10.23 | 10.22 | 10.32 | 10.29 | 10.26 | 10.37 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 10.39 | 10.38 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.36 | 10.37 | 10.28 | 10.28 | 10.32 | 10.35 | 10.23 | 10.3154
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.4 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.3 | 10.25 | 10.25 | 10.16 | 10.16 | 10.35 | 10.33 | 10.38 | 10.34 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.44 | 10.42 | 10.3 | 10.34 | 10.38 | 10.3308
яч.7д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 330.4 | 329.6 | 337.8 | 342.4 | 339.2 | 349.4 | 350 | 343.4 | 342 | 347.4 | 360.8 | 354.6 | 346.8 | 334.6 | 344.8 | 355.6 | 351.6 | 353.6 | 348.6 | 342.4 | 345.6 | 335.8 | 330.2 | 313.8 | 8230.4 | 360.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.2 | 23 | 23.6 | 23 | 22.8 | 25.2 | 25.6 | 24.4 | 24.2 | 26 | 27.6 | 27.6 | 26.8 | 26 | 27.2 | 27.4 | 26.8 | 28.8 | 26.6 | 25 | 24.8 | 24.2 | 25.6 | 23.6 | 611
|  | I, А | ТИ | 18.9 | 19.6 | 19.5 | 18.2 | 20 | 20.4 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 20.8 | 23 | 19.7 | 18.1 | 19.2 | 21 | 20.3 | 20.5 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19 | 18.9 | 19.3 | 18 | 19.6542
|  | tgφ |  | 0.076271 | 0.069782 | 0.069864 | 0.067173 | 0.067217 | 0.072124 | 0.073143 | 0.071054 | 0.07076 | 0.074842 | 0.076497 | 0.077834 | 0.077278 | 0.077705 | 0.078886 | 0.077053 | 0.076223 | 0.081448 | 0.076305 | 0.073014 | 0.071759 | 0.072067 | 0.077529 | 0.075207 | 0.081448
|  | I расчет, А |  | 18.7231 | 18.6507 | 19.1335 | 19.3905 | 19.2282 | 19.6211 | 19.7136 | 19.3955 | 19.1111 | 19.4373 | 20.1313 | 19.8447 | 19.3513 | 18.6892 | 19.2792 | 19.8803 | 19.6554 | 19.7944 | 19.4878 | 19.3041 | 19.4827 | 18.8573 | 18.4966 | 17.781 | 19.2683 | 1.963%
яч.8д | Пажга | P, кВт | АСКУЭ | 672.2 | 651.2 | 654.4 | 653 | 685.4 | 781.2 | 876 | 940.6 | 927.8 | 930.8 | 866.8 | 840.2 | 828.4 | 814 | 815.6 | 845.2 | 855 | 869.4 | 869.2 | 858.2 | 850.8 | 827.4 | 747.4 | 695.2 | 19355.4 | 940.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 136.4 | 127.8 | 129.8 | 129.2 | 128.6 | 138.6 | 139.6 | 135.8 | 138.8 | 144.8 | 141.8 | 142.8 | 146.4 | 143.4 | 141.6 | 137.4 | 138.4 | 138.4 | 142.2 | 136.8 | 136.8 | 137.4 | 136.8 | 134.6 | 3304.2
|  | I, А | ТИ | 36.4 | 36 | 38.2 | 36.5 | 40.6 | 45.6 | 46.1 | 50.3 | 49.5 | 47.5 | 44.7 | 45.4 | 44.2 | 41.9 | 43.6 | 45.4 | 46.4 | 47.9 | 46.8 | 46.6 | 46.5 | 43.4 | 39 | 34.8 | 43.4708
|  | tgφ |  | 0.20292 | 0.19625 | 0.19835 | 0.19786 | 0.18763 | 0.17742 | 0.15936 | 0.14438 | 0.1496 | 0.15557 | 0.16359 | 0.16996 | 0.17673 | 0.17617 | 0.17361 | 0.16257 | 0.16187 | 0.15919 | 0.1636 | 0.1594 | 0.16079 | 0.16606 | 0.18303 | 0.19361 | 0.20292
|  | I расчет, А |  | 38.756 | 37.4606 | 37.6965 | 37.6123 | 39.4421 | 44.4392 | 49.8297 | 53.5416 | 52.2921 | 52.5585 | 48.8643 | 47.5511 | 46.8012 | 46.0275 | 46.1425 | 47.7308 | 48.2789 | 49.1188 | 49.0942 | 48.865 | 48.4541 | 46.9783 | 42.4348 | 40.011 | 45.8325 | -5.433%
яч.1д | Морово, дачи | P, кВт | АСКУЭ | 272.4 | 263.6 | 256 | 262.4 | 274.4 | 293.2 | 291.2 | 289.2 | 271.6 | 267.2 | 258.4 | 260 | 269.2 | 254.4 | 282.4 | 292 | 293.2 | 286.4 | 285.6 | 291.6 | 281.2 | 264.4 | 265.6 | 254.8 | 6580.4 | 293.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.8 | 28 | 28 | 28 | 23.6 | 31.6 | 30 | 31.6 | 30.4 | 35.2 | 31.2 | 32.8 | 34 | 32 | 30.8 | 33.6 | 36 | 34.8 | 31.2 | 31.2 | 29.2 | 29.2 | 30.4 | 28.8 | 742.4
|  | I, А | ТИ | 15.2 | 13.4 | 12.7 | 13.6 | 16 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 13 | 12.4 | 12 | 13.2 | 12.7 | 11.4 | 15.8 | 16 | 14.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14 | 13 | 13.6 | 13.7 | 14.025
|  | tgφ |  | 0.11307 | 0.10622 | 0.10938 | 0.10671 | 0.086006 | 0.10778 | 0.10302 | 0.10927 | 0.11193 | 0.13174 | 0.12074 | 0.12615 | 0.1263 | 0.12579 | 0.10907 | 0.11507 | 0.12278 | 0.12151 | 0.10924 | 0.107 | 0.10384 | 0.11044 | 0.11446 | 0.11303 | 0.13174
|  | I расчет, А |  | 15.4897 | 14.9636 | 14.5513 | 14.9108 | 15.5771 | 16.5176 | 16.4446 | 16.3901 | 15.2338 | 15.0372 | 14.4802 | 14.6216 | 15.0956 | 14.2785 | 15.8346 | 16.3838 | 16.466 | 16.0972 | 16.0144 | 16.49 | 15.8966 | 14.8994 | 14.9303 | 14.4889 | 15.4622 | -10.25%
яч.12д | Ыб | P, кВт | АСКУЭ | 154.2 | 159.3 | 149.7 | 153 | 160.8 | 164.1 | 172.5 | 171 | 154.8 | 148.5 | 150 | 145.8 | 149.4 | 144.3 | 151.8 | 176.1 | 170.1 | 171.6 | 173.4 | 160.2 | 160.5 | 157.5 | 151.5 | 156.9 | 3807 | 176.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 29.1 | 32.7 | 25.8 | 25.8 | 27.3 | 36.3 | 34.5 | 29.7 | 27.3 | 30.3 | 36.9 | 32.7 | 35.7 | 36.6 | 33.9 | 36.3 | 34.2 | 31.2 | 36.9 | 28.2 | 31.8 | 32.1 | 30 | 35.1 | 770.4
|  | I, А | ТИ | 8.9 | 8.4 | 7.2 | 8.2 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | 8.4 | 8.1 | 8 | 8 | 8.6 | 8.3 | 7.1 | 9.7 | 10.2 | 9 | 10.1 | 9.6 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.3 | 8.9 | 8.7
|  | tgφ |  | 0.18872 | 0.20527 | 0.17234 | 0.16863 | 0.16978 | 0.22121 | 0.2 | 0.17368 | 0.17636 | 0.20404 | 0.246 | 0.22428 | 0.23896 | 0.25364 | 0.22332 | 0.20613 | 0.20106 | 0.18182 | 0.2128 | 0.17603 | 0.19813 | 0.20381 | 0.19802 | 0.22371 | 0.25364
|  | I расчет, А |  | 8.8667 | 9.1798 | 8.5833 | 8.7671 | 9.2249 | 9.4136 | 9.882 | 9.7781 | 8.7619 | 8.4563 | 8.5939 | 8.337 | 8.5457 | 8.2901 | 8.6699 | 10.0224 | 9.6713 | 9.7314 | 9.8819 | 9.1464 | 9.2002 | 9.0031 | 8.6254 | 9.0846 | 9.0715 | -4.271%
яч.2д | Ясног | P, кВт | АСКУЭ | 427.95 | 424.2 | 422.1 | 418.05 | 415.65 | 448.2 | 468.9 | 475.05 | 442.95 | 421.95 | 426.15 | 420.45 | 425.1 | 406.2 | 432.45 | 453.3 | 464.25 | 477.45 | 472.8 | 451.35 | 450.75 | 434.25 | 416.85 | 419.4 | 10515.75 | 477.45 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 101.1 | 95.55 | 94.35 | 93 | 91.8 | 101.1 | 101.4 | 98.25 | 90.3 | 90.45 | 87 | 90 | 89.25 | 85.2 | 90.75 | 98.85 | 100.05 | 102.3 | 102.45 | 97.05 | 97.8 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 2289.15
|  | I, А | ТИ | 25.6 | 26 | 24.3 | 25.6 | 27 | 28.7 | 28.6 | 29 | 27.7 | 25.3 | 26.3 | 25.6 | 25.8 | 24.1 | 27.6 | 29 | 28 | 27.6 | 27.5 | 26.1 | 27.2 | 26.8 | 25.8 | 24.6 | 26.6583
|  | tgφ |  | 0.23624 | 0.22525 | 0.22353 | 0.22246 | 0.22086 | 0.22557 | 0.21625 | 0.20682 | 0.20386 | 0.21436 | 0.20415 | 0.21406 | 0.20995 | 0.20975 | 0.20985 | 0.21807 | 0.21551 | 0.21426 | 0.21669 | 0.21502 | 0.21697 | 0.22176 | 0.23534 | 0.23069 | 0.23624
|  | I расчет, А |  | 24.8464 | 24.5455 | 24.4388 | 24.1989 | 24.0754 | 25.7349 | 26.949 | 27.3301 | 25.1983 | 24.0775 | 24.1973 | 23.9904 | 24.1655 | 23.1124 | 24.6303 | 25.8612 | 26.4719 | 27.2439 | 26.966 | 25.959 | 25.935 | 24.9137 | 23.9165 | 24.3201 | 25.1283 | 5.74%
яч.9д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 507 | 508.2 | 514.8 | 515.8 | 520 | 543.6 | 623.2 | 599 | 570.2 | 586.6 | 547 | 556.2 | 555.8 | 549 | 542.6 | 574.2 | 569.8 | 544.8 | 526 | 522 | 515.4 | 506.8 | 465.8 | 477 | 12940.8 | 623.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59.2 | 56.6 | 57 | 57.4 | 55.8 | 60.6 | 64.2 | 66.2 | 65.4 | 67.2 | 63.6 | 65 | 67.6 | 65.6 | 62.2 | 62.8 | 62.2 | 59.2 | 59 | 54 | 51.4 | 54.8 | 53 | 54.4 | 1444.4
|  | I, А | ТИ | 28.5 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 31.7 | 33.4 | 37.5 | 35.1 | 33.2 | 31.1 | 31.2 | 33.1 | 30.7 | 32.3 | 31.3 | 35.6 | 34.6 | 32.5 | 34 | 30 | 30.9 | 26.8 | 29.6 | 28.4 | 31.85
|  | tgφ |  | 0.11677 | 0.11137 | 0.11072 | 0.11128 | 0.10731 | 0.11148 | 0.10302 | 0.11052 | 0.1147 | 0.11456 | 0.11627 | 0.11686 | 0.12163 | 0.11949 | 0.11463 | 0.10937 | 0.10916 | 0.10866 | 0.11217 | 0.10345 | 0.099728 | 0.10813 | 0.11378 | 0.11405 | 0.12163
|  | I расчет, А |  | 28.8421 | 28.8646 | 29.266 | 29.3246 | 29.5796 | 30.6363 | 35.1932 | 33.9523 | 31.9919 | 32.9433 | 30.6367 | 31.2443 | 31.1491 | 30.7898 | 30.4432 | 32.1974 | 31.9499 | 30.576 | 29.5037 | 29.5082 | 29.1242 | 28.5519 | 26.1822 | 27.1271 | 30.3991 | 4.556%
яч.10д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 193.8 | 189.4 | 195.6 | 192.8 | 197 | 190.6 | 199.4 | 211.4 | 211.8 | 211.6 | 193 | 200 | 194.2 | 191.2 | 186.2 | 199.4 | 208.8 | 212.8 | 215.4 | 216.2 | 208.6 | 198.8 | 190.4 | 186.6 | 4795 | 216.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 47 | 47.4 | 47.8 | 46.8 | 47.2 | 45.4 | 43.6 | 44.4 | 45 | 46 | 43.6 | 46.6 | 48 | 47.2 | 45 | 44.2 | 49.6 | 46.8 | 46 | 48.6 | 50.2 | 48 | 46 | 46.4 | 1116.8
|  | I, А | ТИ | 12.2 | 11.2 | 11.7 | 11.6 | 11.2 | 12.1 | 12.6 | 13 | 12.9 | 12.8 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 10.5 | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 13.2 | 11.5 | 12.3 | 12.8 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 11.8792
|  | tgφ |  | 0.24252 | 0.25026 | 0.24438 | 0.24274 | 0.23959 | 0.2382 | 0.21866 | 0.21003 | 0.21246 | 0.21739 | 0.22591 | 0.233 | 0.24717 | 0.24686 | 0.24168 | 0.22166 | 0.23755 | 0.21992 | 0.21356 | 0.22479 | 0.24065 | 0.24145 | 0.2416 | 0.24866 | 0.25026
|  | I расчет, А |  | 11.0944 | 10.8516 | 11.213 | 11.0483 | 11.2809 | 10.9957 | 11.5106 | 12.1817 | 12.3189 | 12.3198 | 11.0504 | 11.4911 | 11.1399 | 11.0095 | 10.7295 | 11.4397 | 12.0206 | 12.204 | 12.3249 | 12.2691 | 11.9022 | 11.4772 | 10.9501 | 10.7077 | 11.4805 | 3.356%
яч.11д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 54.3 | 53.1 | 54 | 52.2 | 51.9 | 53.7 | 52.8 | 52.5 | 52.5 | 66.3 | 105 | 104.4 | 101.1 | 96.6 | 97.8 | 96 | 94.2 | 90.9 | 92.7 | 90.3 | 90 | 91.8 | 90.3 | 88.5 | 1872.9 | 105 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15 | 14.7 | 12 | 9 | 9 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 330.3
|  | I, А | ТИ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 5.8 | 5 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 3.9375
|  | tgφ |  | 0.25967 | 0.27119 | 0.26667 | 0.28161 | 0.28324 | 0.27374 | 0.27841 | 0.28571 | 0.28 | 0.181 | 0.085714 | 0.086207 | 0.1365 | 0.14596 | 0.14724 | 0.15312 | 0.15287 | 0.15512 | 0.14887 | 0.15282 | 0.15333 | 0.15359 | 0.15282 | 0.15932 | 0.28571
|  | I расчет, А |  | 3.1699 | 3.1057 | 3.1578 | 3.0642 | 3.0509 | 3.1185 | 3.0788 | 3.0761 | 3.039 | 3.7593 | 5.863 | 5.8466 | 5.6767 | 5.4364 | 5.5103 | 5.4135 | 5.3118 | 5.1324 | 5.2241 | 5.1364 | 5.1198 | 5.2021 | 5.1017 | 5.0637 | 4.4441 | -12.87%
яч.14д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 217.2 | 218.7 | 217.8 | 217.2 | 216.6 | 216.3 | 213.3 | 213.3 | 208.2 | 198.9 | 169.5 | 176.4 | 176.7 | 175.2 | 177 | 193.2 | 189.3 | 175.5 | 174.9 | 177.3 | 177.3 | 174.3 | 172.5 | 176.1 | 4622.7 | 218.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 9.9 | 10.8 | 12 | 11.7 | 11.7 | 12.3 | 9.6 | 0 | 0.3 | 4.5 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 165.6
|  | I, А | ТИ | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 10 | 10.4 | 10.9 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.5 | 10 | 10.2 | 10.2 | 11.3333
|  | tgφ |  | 0.022099 | 0.02332 | 0.022039 | 0.022099 | 0.023546 | 0.023578 | 0.025316 | 0.026723 | 0.04755 | 0.054299 | 0.070796 | 0.066327 | 0.066214 | 0.070205 | 0.054237 | 0 | 0.0015848 | 0.025641 | 0.041166 | 0.038917 | 0.035533 | 0.043029 | 0.041739 | 0.039182 | 0.070796
|  | I расчет, А |  | 12.0866 | 12.1587 | 12.1316 | 12.0982 | 12.0652 | 12.1421 | 12.0326 | 12.0331 | 11.8585 | 11.3327 | 9.4901 | 9.8925 | 9.8615 | 9.8183 | 9.9285 | 10.8213 | 10.6029 | 9.8332 | 9.7951 | 9.8241 | 9.8417 | 9.7907 | 9.6516 | 9.8141 | 10.7877 | 4.814%
яч.17д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.19д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.18д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 815.8 | 798.6 | 806 | 802.6 | 834.2 | 865.4 | 878.2 | 878.8 | 854.6 | 834.4 | 816.2 | 807 | 795.6 | 800.4 | 817 | 856 | 861.6 | 899.6 | 895.4 | 865.8 | 836 | 820 | 782 | 776.8 | 19998 | 899.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114.8 | 110.8 | 110.2 | 110.6 | 119.2 | 129.6 | 125.2 | 120 | 106.4 | 101.6 | 100.2 | 103.2 | 104.2 | 106.2 | 111.8 | 115.2 | 112.2 | 117.6 | 114.6 | 112.4 | 111.8 | 105.4 | 104 | 106.8 | 2674
|  | I, А | ТИ | 43 | 44.6 | 45.2 | 43.7 | 48.5 | 50.3 | 48.8 | 49.5 | 46.1 | 46 | 43.5 | 46.3 | 41.2 | 41.2 | 45.3 | 46.2 | 48 | 49.8 | 50.8 | 48.9 | 47.5 | 44 | 43 | 43.5 | 46.0375
|  | tgφ |  | 0.14072 | 0.13874 | 0.13672 | 0.1378 | 0.14289 | 0.14976 | 0.14256 | 0.13655 | 0.1245 | 0.12176 | 0.12276 | 0.12788 | 0.13097 | 0.13268 | 0.13684 | 0.13458 | 0.13022 | 0.13072 | 0.12799 | 0.12982 | 0.13373 | 0.12854 | 0.13299 | 0.13749 | 0.14976
|  | I расчет, А |  | 45.8332 | 44.8116 | 45.3016 | 45.117 | 46.9262 | 49.1077 | 50.0256 | 50.0186 | 48.9963 | 47.8223 | 45.926 | 45.525 | 44.6832 | 45.1367 | 46.1875 | 48.3777 | 48.6666 | 50.8163 | 50.5125 | 48.3393 | 46.7888 | 46.3969 | 44.1009 | 43.6649 | 47.0451 | -2.189%
яч.24д | Резерв | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 6.285 | 6.615 | 6.465 | 6.45 | 6.255 | 6.66 | 6.285 | 6.24 | 6.48 | 6.27 | 6.36 | 6.03 | 6.3 | 6.075 | 6.255 | 6.255 | 6.09 | 6.345 | 6.165 | 6.18 | 6.255 | 6.075 | 6.345 | 6.3 | 151.035 |  | 1 | 30
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 8.34 | 6.975 | 6.87 | 7.965 | 7.35 | 7.05 | 6.735 | 8.325 | 6.84 | 6.315 | 7.485 | 7.275 | 6.885 | 6.3 | 7.665 | 7.155 | 6.525 | 6.57 | 7.515 | 7.32 | 6.765 | 6.45 | 7.905 | 7.05 | 171.63 |  | 1 | 30
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3645.25 | 3595.9 | 3608.2 | 3609.45 | 3695.15 | 3905.7 | 4125.5 | 4174.25 | 4036.45 | 4013.65 | 3892.85 | 3865.05 | 3842.3 | 3765.9 | 3847.65 | 4041 | 4057.85 | 4082.05 | 4054 | 3975.35 | 3916.15 | 3811.05 | 3612.55 | 3545.1 | 92718.35
|  | Q, кВАр |  | 552.9 | 531.15 | 526.15 | 523.7 | 525.9 | 578 | 573.4 | 559.65 | 532.6 | 542.75 | 528.9 | 538 | 554.05 | 544 | 548.05 | 570.45 | 573.55 | 568.7 | 565.55 | 540.15 | 541.3 | 534 | 530.5 | 533.65 | 13448.25
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.20669 | 0.21368 | 0.17154 | 0.20322 | 0.15267 | 0.16104 | 0.14764 | 0.18532 | 0.15707 | 0.068469 | 0.15261 | 0.15887 | 0.15851 | 0.11935 | 0.14404 | 0.19265 | 0.072646 | 0.096672 | 0.10842 | 0.15697 | 0.10841 | 0.12972 | 0.18374 | 0.16053 | 0.14953
|  | Q, % |  | -4.4785 | -4.6395 | -5.1459 | -5.1606 | -4.3452 | -4.483 | -5.0183 | -5.0394 | -5.4236 | -4.2147 | -2.2622 | -2.3592 | -3.522 | -4.6959 | -4.5099 | -4.2489 | -4.5861 | -5.0813 | -4.4993 | -5.4157 | -5.3933 | -4.9528 | -4.2649 | -5.132 | -7.171
|  |  | Δ I | -1.19% | -0.2441% | 0.7733% | 0.2449% | -0.6425% | -0.04352% | 0.08602% | -0.8565% | -0.9379% | 0.408% | 0.9187% | -0.9183% | 2.762% | -0.1976% | 0.18% | -1.367% | -0.7502% | 0.2601% | -1.326% | 0.2253% | 0.08985% | -0.1445% | -0.04895% | -0.2018% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -0.1093% | -0.1089% | -0.1467% | -0.1165% | -0.1458% | -0.1304% | -0.1124% | -0.04676% | -0.08979% | -0.1643% | -0.07101% | -0.07352% | -0.1076% | -0.1774% | -0.1229% | -0.02155% | -0.1495% | -0.1277% | -0.1282% | -0.09481% | -0.1609% | -0.1414% | -0.09959% | -0.161% | -0.1164%
ПС 110 кВ Соколовка |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 110 кВ | В-110 Т-1 | P, кВт | ТИ | 100 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 110 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 2460
|  | Q, кВАр | ТИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2400
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | 1.1111 | 0.90909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90909 | 0.90909 | 0.83333 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 1.1111 | 0.90909 | 1 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1 | 0.90909 | 1 | 1 | 0.97561
|  | U ТН-110-1, кВ | ТИ | 116 | 116.1 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 115.1 | 114.7 | 114.4 | 113.6 | 113.6 | 113.4 | 113.7 | 113.9 | 113.6 | 113.8 | 113.7 | 113.7 | 113.5 | 113.8 | 114.7 | 114.7 | 115.1 | 115.6 | 116
Ввод Т-2 110 кВ | В-110 Т-2 | P, кВт | ТИ | 540 | 510 | 510 | 520 | 520 | 530 | 560 | 540 | 540 | 530 | 560 | 520 | 500 | 510 | 530 | 570 | 560 | 550 | 540 | 560 | 510 | 520 | 500 | 490 | 12720
|  | Q, кВАр | ТИ | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 840
|  | I, А | ТИ | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6042
|  | tgφ |  | 0.055556 | 0.058824 | 0.039216 | 0.057692 | 0.057692 | 0.075472 | 0.071429 | 0.074074 | 0.074074 | 0.056604 | 0.053571 | 0.076923 | 0.08 | 0.078431 | 0.056604 | 0.070175 | 0.071429 | 0.072727 | 0.074074 | 0.053571 | 0.078431 | 0.076923 | 0.06 | 0.061224 | 0.066038
|  | U ТН-110-2, кВ | ТИ | 116.1 | 116.2 | 116 | 116.1 | 116 | 115.2 | 114.9 | 114.6 | 113.8 | 113.8 | 113.6 | 114 | 114.1 | 113.8 | 114 | 113.8 | 113.9 | 113.8 | 114 | 114.9 | 114.8 | 115.2 | 115.7 | 116.1
СВ-110-1 |  | P, кВт | ТИ | 2470 | 2510 | 2470 | 2480 | 2550 | 2800 | 2920 | 2880 | 2810 | 2750 | 2800 | 2730 | 2720 | 2680 | 2850 | 2960 | 2920 | 2900 | 2890 | 2730 | 2730 | 2550 | 2480 | 2390 | 64970
|  | Q, кВАр | ТИ | 590 | 580 | 570 | 570 | 570 | 500 | 470 | 490 | 460 | 470 | 460 | 460 | 490 | 530 | 470 | 450 | 490 | 470 | 460 | 530 | 500 | 540 | 510 | 580 | 12210
|  | I, А | ТИ | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12.8 | 13.6 | 14 | 14.5 | 14.3 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 14.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 11.9
СВ-110-2 | откл. | P, кВт | ТИ | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
| ВЛ-190 | P, кВт отдача | ТИ | 2470 | 2510 | 2470 | 2480 | 2550 | 2800 | 2920 | 2880 | 2810 | 2750 | 2790 | 2730 | 2720 | 2680 | 2850 | 2960 | 2920 | 2900 | 2890 | 2720 | 2730 | 2550 | 2490 | 2390 | 64960
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 530 | 510 | 500 | 500 | 490 | 420 | 410 | 410 | 380 | 420 | 410 | 400 | 410 | 460 | 410 | 400 | 420 | 410 | 380 | 450 | 440 | 470 | 470 | 530 | 10630
|  | I, А | ТИ | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12.7 | 13.6 | 14 | 14.5 | 14.3 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 14.2 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 11.8
|  | U, кВ | ТИ | 117.7 | 117.6 | 117.2 | 117 | 116.8 | 116.3 | 116.4 | 116.2 | 114.7 | 114.8 | 115 | 115.4 | 115 | 114.8 | 114.8 | 114.9 | 115.4 | 115.3 | 115.2 | 115.6 | 115.4 | 115.4 | 116.3 | 116.4
яч.711Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 92.4 | 92.4 | 91.2 | 92.4 | 93.6 | 93.6 | 97.2 | 93.6 | 92.4 | 98.4 | 98.4 | 97.2 | 98.4 | 97.2 | 94.8 | 90 | 91.2 | 86.4 | 86.4 | 87.6 | 88.8 | 84 | 86.4 | 84 | 2208 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 126 | 126 | 126 | 126 | 124.8 | 123.6 | 123.6 | 124.8 | 124.8 | 122.4 | 124.8 | 124.8 | 123.6 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 126 | 126 | 127.2 | 3008.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.6667 | 2.526% | 2.526%
|  | tgφ |  | 1.3766 | 1.3766 | 1.3947 | 1.3766 | 1.3462 | 1.3462 | 1.2963 | 1.3462 | 1.3506 | 1.2561 | 1.2561 | 1.284 | 1.2683 | 1.2593 | 1.3165 | 1.3867 | 1.3553 | 1.4444 | 1.4444 | 1.4247 | 1.4054 | 1.5 | 1.4583 | 1.5143 | 1.5143
|  | I расчет, А |  | 8.6058 | 8.6058 | 8.5755 | 8.6058 | 8.5999 | 8.6574 | 8.8024 | 8.6989 | 8.6724 | 8.8233 | 8.8063 | 8.8345 | 8.8673 | 8.7207 | 8.7443 | 8.5684 | 8.5621 | 8.4609 | 8.4691 | 8.4422 | 8.4724 | 8.3524 | 8.3946 | 8.336 | 8.6116 | 0.6353%
яч.712Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 516 | 513.6 | 508.8 | 517.2 | 518.4 | 526.8 | 554.4 | 565.2 | 543.6 | 522 | 514.8 | 500.4 | 510 | 499.2 | 518.4 | 534 | 552 | 546 | 543.6 | 548.4 | 535.2 | 532.8 | 518.4 | 499.2 | 12638.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 86.4 | 84 | 86.4 | 85.2 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 87.6 | 82.8 | 87.6 | 87.6 | 86.4 | 87.6 | 87.6 | 86.4 | 90 | 91.2 | 91.2 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 86.4 | 2090.4
|  | I, А | ТИ | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28.2083 | 9.076% | 9.076%
|  | tgφ |  | 0.16744 | 0.16355 | 0.16981 | 0.16473 | 0.16667 | 0.16401 | 0.15584 | 0.15287 | 0.16115 | 0.15862 | 0.17016 | 0.17506 | 0.16941 | 0.17548 | 0.16898 | 0.1618 | 0.16304 | 0.16703 | 0.16777 | 0.15974 | 0.16368 | 0.16441 | 0.16898 | 0.17308 | 0.17548
|  | I расчет, А |  | 28.6381 | 28.4601 | 28.2762 | 28.6921 | 28.7949 | 29.4163 | 31.0068 | 31.6571 | 30.7214 | 29.5175 | 29.108 | 28.3443 | 28.833 | 28.2511 | 29.3341 | 30.1238 | 31.1753 | 30.8563 | 30.7243 | 30.7484 | 29.9982 | 29.7817 | 28.888 | 27.7315 | 29.5449 | -4.738%
яч.701Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 608.4 | 606 | 600 | 609.6 | 612 | 620.4 | 651.6 | 658.8 | 636 | 620.4 | 613.2 | 597.6 | 608.4 | 596.4 | 613.2 | 624 | 643.2 | 632.4 | 630 | 636 | 624 | 616.8 | 604.8 | 583.2 |  | 658.8
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 213.6 | 211.2 | 213.6 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 206.4 | 211.2 | 212.4 | 211.2 | 210 | 212.4 | 211.2 | 213.6 | 216 | 216 | 212.4 | 212.4 | 213.6 | 213.6 | 213.6 |  | 216
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 644.8066 | 641.7487 | 636.8869 | 645.5431 | 647.81 | 655.7514 | 685.3439 | 692.193 | 670.5295 | 653.8326 | 648.552 | 634.2236 | 644.0155 | 632.2918 | 648.9438 | 658.7727 | 677.7398 | 668.2707 | 666 | 670.5295 | 659.1584 | 652.7382 | 641.4109 | 621.0855 |  | 692.193
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.56 | 10.55 | 10.56 | 10.55 | 10.48 | 10.45 | 10.43 | 10.35 | 10.35 | 10.37 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.37 | 10.36 | 10.44 | 10.45 | 10.48 | 10.52 | 10.57 | 1044%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.57 | 10.55 | 10.56 | 10.55 | 10.49 | 10.46 | 10.44 | 10.36 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 10.37 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.44 | 10.45 | 10.48 | 10.52 | 10.56 | 1044%
яч.703д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 79.7 | 78.1 | 79.3 | 79.1 | 78.6 | 79.5 | 80.6 | 79.5 | 82.1 | 85.5 | 85.6 | 85.7 | 86.5 | 85.6 | 82.5 | 79.9 | 77.9 | 75.9 | 74.1 | 76.3 | 76.9 | 73.1 | 73.3 | 73.1 | 1908.4 | 86.5 | 100 | 10
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 127.7 | 128 | 127.7 | 128 | 127.8 | 127.1 | 126.3 | 126 | 125.1 | 124.6 | 124.1 | 124.6 | 125 | 123.6 | 124.7 | 124.9 | 124.8 | 124.9 | 124.7 | 125.6 | 126.1 | 126.2 | 127.2 | 127.6 | 3022.3
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0833
|  | tgφ |  | 1.6023 | 1.6389 | 1.6103 | 1.6182 | 1.626 | 1.5987 | 1.567 | 1.5849 | 1.5238 | 1.4573 | 1.4498 | 1.4539 | 1.4451 | 1.4439 | 1.5115 | 1.5632 | 1.6021 | 1.6456 | 1.6829 | 1.6461 | 1.6398 | 1.7264 | 1.7353 | 1.7456 | 1.7456
|  | I расчет, А |  | 8.2397 | 8.2077 | 8.236 | 8.2364 | 8.2205 | 8.2687 | 8.2876 | 8.2568 | 8.3569 | 8.4395 | 8.4034 | 8.4458 | 8.4814 | 8.3886 | 8.3425 | 8.2568 | 8.2005 | 8.1467 | 8.0933 | 8.1367 | 8.1698 | 8.0441 | 8.0666 | 8.0419 | 8.2487 | -2.045%
яч.704д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 62.4 | 62.4 | 62.6 | 62.8 | 62.8 | 63 | 64.6 | 74.2 | 74.4 | 79.4 | 74.6 | 73.8 | 76.8 | 77.4 | 80 | 77.6 | 75.6 | 71.4 | 70.2 | 71.2 | 71.6 | 69.6 | 68 | 68.2 | 1694.6 | 80 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 123.4 | 123.6 | 123.6 | 123.4 | 123.6 | 122.8 | 122 | 119.4 | 118 | 114.2 | 117.2 | 117.2 | 116.8 | 118 | 116.8 | 116.8 | 118.6 | 119.6 | 120.6 | 121.6 | 121.8 | 122.2 | 122.8 | 123.4 | 2887.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.5417
|  | tgφ |  | 1.9776 | 1.9808 | 1.9744 | 1.965 | 1.9682 | 1.9492 | 1.8885 | 1.6092 | 1.586 | 1.4383 | 1.571 | 1.5881 | 1.5208 | 1.5245 | 1.46 | 1.5052 | 1.5688 | 1.6751 | 1.7179 | 1.7079 | 1.7011 | 1.7557 | 1.8059 | 1.8094 | 1.9808
|  | I расчет, А |  | 7.5692 | 7.5718 | 7.5911 | 7.5791 | 7.596 | 7.6052 | 7.6287 | 7.7834 | 7.7832 | 7.768 | 7.744 | 7.7276 | 7.7919 | 7.8662 | 7.8989 | 7.8089 | 7.8398 | 7.7643 | 7.7783 | 7.8019 | 7.8152 | 7.7566 | 7.7128 | 7.7176 | 7.7292 | -2.486%
яч.706д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 446 | 445.2 | 439.2 | 448.4 | 448.8 | 456.8 | 483.6 | 484.4 | 462.4 | 436 | 434.4 | 419.6 | 427.6 | 415.6 | 432 | 450 | 470.8 | 468.4 | 467.2 | 471.2 | 456.8 | 457.6 | 444.4 | 424.8 | 10791.2 | 484.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 47.2 | 50 | 48.8 | 48.8 | 48 | 46.4 | 45.2 | 43.2 | 40 | 40 | 39.2 | 38.4 | 40 | 38.8 | 39.2 | 38.8 | 37.6 | 37.2 | 37.6 | 42.8 | 44 | 44.8 | 46.8 | 48 | 1030.8
|  | I, А | ТИ | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 23 | 24 | 21 | 21 | 23.5417
|  | tgφ |  | 0.10583 | 0.11231 | 0.11111 | 0.10883 | 0.10695 | 0.10158 | 0.093466 | 0.089182 | 0.086505 | 0.091743 | 0.090239 | 0.091516 | 0.093545 | 0.093359 | 0.090741 | 0.086222 | 0.079864 | 0.079419 | 0.080479 | 0.090832 | 0.096322 | 0.097902 | 0.10531 | 0.11299 | 0.11299
|  | I расчет, А |  | 24.5495 | 24.4994 | 24.2119 | 24.6895 | 24.73 | 25.3008 | 26.8409 | 26.9264 | 25.8959 | 24.4523 | 24.3123 | 23.5094 | 23.9389 | 23.2667 | 24.2024 | 25.1523 | 26.3264 | 26.1913 | 26.1264 | 26.1965 | 25.3845 | 25.36 | 24.5531 | 23.4007 | 25.0007 | -6.198%
яч.705д | резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.707д | ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.708д откл. | резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 12.92 | 13.68 | 11.68 | 13.52 | 14.52 | 14.72 | 16.2 | 13.42 | 11.12 | 12.8 | 12.74 | 10.84 | 12.72 | 10.66 | 12.48 | 10.9 | 12.62 | 10.3 | 12.42 | 10.92 | 12.64 | 10.72 | 12.58 | 10.64 | 297.76 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.98 | 5.4 | 4.68 | 5.12 | 5.08 | 5.24 | 4.56 | 5.24 | 4.7 | 4.72 | 4.32 | 4.82 | 4.54 | 4.3 | 4.64 | 4.82 | 4.62 | 4.24 | 4.6 | 4.78 | 4.64 | 4.3 | 4.42 | 4.86 | 113.62 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 588.1 | 585.7 | 581.1 | 590.3 | 590.2 | 599.3 | 628.8 | 638.1 | 618.9 | 600.9 | 594.6 | 579.1 | 590.9 | 578.6 | 594.5 | 607.5 | 624.3 | 615.7 | 611.5 | 618.7 | 605.3 | 600.3 | 585.7 | 566.1 | 14394.2
|  | Q, кВАр |  | 298.3 | 301.6 | 300.1 | 300.2 | 299.4 | 296.3 | 293.5 | 288.6 | 283.1 | 278.8 | 280.5 | 280.2 | 281.8 | 280.4 | 280.7 | 280.5 | 281 | 281.7 | 282.9 | 290 | 291.9 | 293.2 | 296.8 | 299 | 6940.5
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.3366 | 3.3498 | 3.15 | 3.166 | 3.5621 | 3.401 | 3.4991 | 3.1421 | 2.6887 | 3.1431 | 3.0333 | 3.0957 | 2.8764 | 2.9846 | 3.0496 | 2.6442 | 2.9384 | 2.6407 | 2.9365 | 2.7201 | 2.9968 | 2.6751 | 3.1581 | 2.9321 | 3.0459
|  | Q, % |  | -39.6536 | -42.803 | -40.4963 | -41.3371 | -40.9605 | -39.5009 | -38.1827 | -35.8757 | -33.2863 | -35.0775 | -32.8125 | -31.9209 | -33.428 | -33.5238 | -32.1563 | -32.8125 | -31.5543 | -30.4167 | -30.9722 | -36.5348 | -37.4294 | -37.2659 | -38.9513 | -39.9813 | -36.1203
|  |  | Δ I | -8.108% | -8.824% | -11.43% | -8.333% | -5.405% | -10.81% | -7.895% | -2.703% | -5.405% | -5.263% | -5.263% | -2.703% | -5.556% | -2.778% | -5.263% | -5.128% | -7.692% | -7.895% | -2.632% | -5.128% | -8.333% | -5.405% | -2.857% | -9.091% | -6.215%
|  |  | Δ Iрасч | -8.363% | -8.668% | -8.649% | -8.598% | -8.428% | -8.145% | -7.405% | -6.469% | -6.707% | -6.048% | -6.714% | -6.735% | -6.663% | -6.896% | -6.212% | -6.528% | -6.617% | -7.084% | -7.156% | -7.513% | -7.536% | -7.937% | -8.181% | -8.575% | -7.396%
ПС 110 кВ Западная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.112Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2961 | 2886 | 2847 | 2838 | 2847 | 2949 | 3075 | 3333 | 3615 | 3738 | 3867 | 3906 | 3870 | 3858 | 3921 | 4032 | 3975 | 3858 | 3807 | 3726 | 3627 | 3411 | 3150 | 3048 | 83145 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1254 | 1272 | 1272 | 1248 | 1260 | 1233 | 1236 | 1227 | 1209 | 1191 | 1227 | 1269 | 1290 | 1290 | 1305 | 1299 | 1290 | 1281 | 1284 | 1299 | 1287 | 1302 | 1257 | 1266 | 30348
|  | I, А | ТИ | 177 | 175 | 172 | 175 | 179 | 179 | 192 | 211 | 219 | 233 | 233 | 230 | 227 | 226 | 233 | 240 | 230 | 227 | 225 | 217 | 209 | 193 | 186 | 180 | 207 | 10.59% | 10.59%
|  | tgφ |  | 0.42351 | 0.44075 | 0.44679 | 0.43975 | 0.44257 | 0.41811 | 0.40195 | 0.36814 | 0.33444 | 0.31862 | 0.3173 | 0.32488 | 0.33333 | 0.33437 | 0.33282 | 0.32217 | 0.32453 | 0.33204 | 0.33727 | 0.34863 | 0.35484 | 0.38171 | 0.39905 | 0.41535 | 0.44679
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 177.5286 | 174.1217 | 172.3182 | 171.1624 | 172.0487 | 177.656 | 184.9102 | 198.5487 | 214.5433 | 221.0252 | 224.625 | 227.1742 | 225.6458 | 224.8011 | 228.8035 | 234.5407 | 230.9421 | 225.0742 | 222.2363 | 216.4035 | 211.2638 | 199.6623 | 188.1409 | 182.2142 | 204.3913 | 1.26%
яч.140Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 7542 | 7356 | 7245 | 7086 | 7218 | 7779 | 8688 | 9909 | 10926 | 11118 | 11328 | 11187 | 11055 | 11151 | 11298 | 11436 | 11319 | 11046 | 10746 | 10551 | 10167 | 9711 | 8862 | 8031 | 232755 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1515 | 1707 | 1809 | 1755 | 1698 | 1686 | 1626 | 1731 | 2070 | 1908 | 1959 | 2007 | 1845 | 2115 | 2055 | 2016 | 1896 | 1773 | 1713 | 1647 | 1746 | 1788 | 1605 | 1530 | 43200
|  | I, А | ТИ | 409 | 415 | 411 | 397 | 421 | 455 | 531 | 591 | 672 | 644 | 652 | 618 | 623 | 626 | 643 | 644 | 630 | 613 | 591 | 574 | 544 | 527 | 473 | 440 | 547.6667 | 29.03% | 29.03%
|  | tgφ |  | 0.20088 | 0.23206 | 0.24969 | 0.24767 | 0.23525 | 0.21674 | 0.18715 | 0.17469 | 0.18946 | 0.17161 | 0.17293 | 0.1794 | 0.16689 | 0.18967 | 0.18189 | 0.17629 | 0.16751 | 0.16051 | 0.15941 | 0.1561 | 0.17173 | 0.18412 | 0.18111 | 0.19051 | 0.24969
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 428.3837 | 420.9264 | 415.8414 | 406.5231 | 413.3218 | 446.6925 | 497.9688 | 568.9319 | 634.5462 | 641.1542 | 645.789 | 635.3689 | 625.3432 | 635.7151 | 641.9523 | 649.7902 | 640.9593 | 625.406 | 607.1415 | 591.2549 | 571.1599 | 546.1865 | 503.4698 | 454.8305 | 552.0274 | -0.7962%
яч.111Д - 2СШ | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3825 | 3471 | 3183 | 3162 | 3162 | 3222 | 3450 | 3723 | 3786 | 4383 | 4428 | 4404 | 4398 | 4419 | 4446 | 4572 | 4575 | 4533 | 4629 | 4707 | 4671 | 4539 | 4383 | 4005 | 98076 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1737 | 1389 | 1101 | 1098 | 1098 | 1083 | 1074 | 1056 | 1071 | 1689 | 1677 | 1689 | 1695 | 1701 | 1689 | 1671 | 1665 | 1644 | 1653 | 1686 | 1698 | 1704 | 1731 | 1734 | 36033
|  | I, А | ТИ | 229 | 183 | 182 | 185 | 182 | 192 | 204 | 216 | 221 | 260 | 259 | 272 | 261 | 270 | 277 | 271 | 267 | 272 | 277 | 280 | 276 | 268 | 253 | 234 | 241.2917 | 12.5% | 12.5%
|  | tgφ |  | 0.45412 | 0.40017 | 0.3459 | 0.34725 | 0.34725 | 0.33613 | 0.3113 | 0.28364 | 0.28288 | 0.38535 | 0.37873 | 0.38351 | 0.3854 | 0.38493 | 0.37989 | 0.36549 | 0.36393 | 0.36267 | 0.3571 | 0.35819 | 0.36352 | 0.37541 | 0.39493 | 0.43296 | 0.45412
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 233.2644 | 206.6007 | 186.1227 | 184.9719 | 184.9719 | 188.9252 | 201.4094 | 216.1272 | 220.8075 | 264.6323 | 267.2803 | 265.9959 | 265.2838 | 267.289 | 267.9473 | 273.978 | 274.0209 | 271.66 | 276.382 | 279.7758 | 278.1088 | 270.5109 | 262.1705 | 242.1012 | 243.7641 | -1.025%
яч.137Д - 4СШ | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3201 | 2967 | 2979 | 2922 | 2874 | 3141 | 3537 | 4068 | 4881 | 5130 | 5517 | 5463 | 5256 | 5319 | 5541 | 5451 | 5139 | 4779 | 4671 | 4554 | 4374 | 4095 | 3759 | 3450 | 103068 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 747 | 693 | 735 | 693 | 669 | 726 | 684 | 726 | 897 | 831 | 939 | 951 | 933 | 948 | 975 | 885 | 801 | 768 | 732 | 792 | 765 | 762 | 744 | 783 | 19179
|  | I, А | ТИ | 173 | 166 | 159 | 161 | 161 | 182 | 208 | 252 | 280 | 309 | 314 | 305 | 300 | 306 | 304 | 291 | 275 | 268 | 254 | 251 | 240 | 223 | 201 | 187 | 240.4167 | 14.07% | 14.07%
|  | tgφ |  | 0.23336 | 0.23357 | 0.24673 | 0.23717 | 0.23278 | 0.23114 | 0.19338 | 0.17847 | 0.18377 | 0.16199 | 0.1702 | 0.17408 | 0.17751 | 0.17823 | 0.17596 | 0.16236 | 0.15587 | 0.1607 | 0.15671 | 0.17391 | 0.1749 | 0.18608 | 0.19792 | 0.22696 | 0.24673
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 181.9927 | 168.2129 | 169.3985 | 165.7946 | 162.9117 | 178.8363 | 200.4223 | 230.7825 | 278.7789 | 292.4996 | 315.5979 | 312.1026 | 299.5772 | 304.0913 | 316.0444 | 309.915 | 291.8823 | 271.9019 | 265.0779 | 257.655 | 247.2738 | 231.7309 | 212.7746 | 195.3138 | 244.1904 | -1.57%
яч.101Д | СВВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.131Д | СВВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 17529 | 16680 | 16254 | 16008 | 16101 | 17091 | 18750 | 21033 | 23208 | 24369 | 25140 | 24960 | 24579 | 24747 | 25206 | 25491 | 25008 | 24216 | 23853 | 23538 | 22839 | 21756 | 20154 | 18534 |  | 25491
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 5253 | 5061 | 4917 | 4794 | 4725 | 4728 | 4620 | 4740 | 5247 | 5619 | 5802 | 5916 | 5763 | 6054 | 6024 | 5871 | 5652 | 5466 | 5382 | 5424 | 5496 | 5556 | 5337 | 5313 |  | 6054
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 18299.1762 | 17430.8956 | 16981.443 | 16710.4309 | 16779.9829 | 17732.9147 | 19310.7975 | 21560.4891 | 23793.7444 | 25008.425 | 25800.8295 | 25651.5235 | 25245.582 | 25476.7526 | 25915.8448 | 26158.3585 | 25638.7435 | 24825.2253 | 24452.6386 | 24154.8591 | 23490.9757 | 22454.2351 | 20848.6759 | 19280.4856 |  | 26158.3585
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.47 | 10.46 | 10.47 | 10.46 | 10.4 | 10.36 | 10.34 | 10.27 | 10.26 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.44 | 10.44 | 10.46 | 10.44 | 10.45 | 10.54 | 10.53 | 10.57 | 10.42 | 10.47 | 10.4383
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.4 | 10.37 | 10.35 | 10.3 | 10.26 | 10.24 | 10.25 | 10.27 | 10.24 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.26 | 10.28 | 10.33 | 10.33 | 10.36 | 10.39 | 10.42 | 10.3375
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.37 | 10.3 | 10.26 | 10.22 | 10.13 | 10.17 | 10.29 | 10.34 | 10.36 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 10.36 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.34 | 10.39 | 10.3354
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.42 | 10.39 | 10.35 | 10.29 | 10.27 | 10.25 | 10.27 | 10.3 | 10.27 | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 10.29 | 10.31 | 10.37 | 10.38 | 10.39 | 10.41 | 10.47 | 10.36
яч.106д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 44.8 | 2.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.7917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.088334 | 0.1325 | 0.088418 | 0.088334 | 0.13263 | 0.088928 | 0.089272 | 0.13417 | 0.090054 | 0.090142 | 0.13288 | 0.088503 | 0.088503 | 0.13263 | 0.088588 | 0.088588 | 0.13263 | 0.088588 | 0.13275 | 0.087747 | 0.087831 | 0.13125 | 0.088758 | 0.088334 | 0.10335 | 96.3%
яч.104д | ТП-157 | P, кВт | АСКУЭ | 570.4 | 546.4 | 524 | 516 | 530.4 | 602.4 | 674.4 | 772 | 824 | 857.6 | 894.4 | 912.8 | 892.8 | 901.6 | 949.6 | 1011.2 | 978.4 | 936.8 | 921.6 | 871.2 | 808 | 753.6 | 653.6 | 617.6 | 18520.8 | 1011.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90.4 | 102.4 | 97.6 | 84 | 99.2 | 87.2 | 95.2 | 101.6 | 96 | 88 | 109.6 | 112.8 | 111.2 | 119.2 | 135.2 | 129.6 | 120.8 | 112.8 | 125.6 | 116.8 | 96 | 100 | 93.6 | 103.2 | 2528
|  | I, А | ТИ | 30 | 30 | 29 | 28 | 33 | 33 | 40 | 46 | 50 | 53 | 52 | 49 | 49 | 51 | 52 | 57 | 55 | 55 | 50 | 46 | 44 | 38 | 34 | 31 | 43.125
|  | tgφ |  | 0.15849 | 0.18741 | 0.18626 | 0.16279 | 0.18703 | 0.14475 | 0.14116 | 0.13161 | 0.1165 | 0.10261 | 0.12254 | 0.12358 | 0.12455 | 0.13221 | 0.14238 | 0.12816 | 0.12347 | 0.12041 | 0.13628 | 0.13407 | 0.11881 | 0.1327 | 0.14321 | 0.1671 | 0.18741
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.8841 | 30.6912 | 29.455 | 28.8627 | 29.8189 | 33.8305 | 38.0011 | 43.5291 | 46.6915 | 48.5697 | 49.8909 | 50.875 | 49.7662 | 50.2573 | 53.107 | 56.4454 | 54.4783 | 52.2427 | 51.4489 | 48.2058 | 44.6664 | 41.5729 | 36.6274 | 34.5696 | 43.1453 | -0.04712%
яч.118д | ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 1701.6 | 1698 | 1695.6 | 1697.4 | 1699.2 | 1713.6 | 1711.8 | 1723.8 | 1729.2 | 1720.2 | 1707 | 1713.6 | 1707.6 | 1713.6 | 1714.2 | 1716.6 | 1721.4 | 1716.6 | 1717.2 | 1722 | 1718.4 | 1713 | 1696.8 | 1697.4 | 41065.8 | 1729.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1089.6 | 1094.4 | 1092.6 | 1092.6 | 1091.4 | 1086.6 | 1077 | 1072.2 | 1060.2 | 1052.4 | 1054.8 | 1080 | 1087.2 | 1084.8 | 1080.6 | 1081.8 | 1085.4 | 1087.2 | 1084.2 | 1101 | 1107 | 1111.8 | 1086.6 | 1084.8 | 26026.2
|  | I, А | ТИ | 112 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | 112
|  | tgφ |  | 0.64034 | 0.64452 | 0.64437 | 0.64369 | 0.6423 | 0.6341 | 0.62916 | 0.622 | 0.61312 | 0.61179 | 0.61793 | 0.63025 | 0.63668 | 0.63305 | 0.63038 | 0.6302 | 0.63053 | 0.63334 | 0.63138 | 0.63937 | 0.6442 | 0.64904 | 0.64038 | 0.6391 | 0.64904
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 111.5525 | 111.5285 | 111.4698 | 111.4469 | 111.6012 | 112.7762 | 112.8407 | 113.4854 | 114.1626 | 113.612 | 111.1002 | 112.0415 | 111.9743 | 112.0761 | 112.1947 | 112.3425 | 112.4582 | 112.5022 | 112.3339 | 112.091 | 112.209 | 111.6789 | 111.7738 | 111.2144 | 112.1861 | -0.1662%
яч.120д | ТП-177 | P, кВт | АСКУЭ | 115.8 | 104.4 | 101.4 | 103.2 | 100.8 | 102 | 102 | 117 | 149.4 | 246.6 | 324 | 325.2 | 323.4 | 317.4 | 312.6 | 326.4 | 330 | 326.4 | 331.2 | 326.4 | 315.6 | 187.2 | 132 | 117.6 | 5238 | 331.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 24 | 23.4 | 21.6 | 25.2 | 25.2 | 26.4 | 26.4 | 27 | 31.2 | 39 | 49.8 | 49.2 | 48.6 | 50.4 | 46.8 | 47.4 | 46.2 | 47.4 | 47.4 | 46.8 | 46.2 | 28.8 | 21.6 | 22.8 | 868.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 8 | 7 | 7 | 12.625
|  | tgφ |  | 0.20725 | 0.22414 | 0.21302 | 0.24419 | 0.25 | 0.25882 | 0.25882 | 0.23077 | 0.20884 | 0.15815 | 0.1537 | 0.15129 | 0.15028 | 0.15879 | 0.14971 | 0.14522 | 0.14 | 0.14522 | 0.14312 | 0.14338 | 0.14639 | 0.15385 | 0.16364 | 0.19388 | 0.25882
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.529 | 5.9068 | 5.7292 | 5.8649 | 5.7418 | 5.856 | 5.8786 | 6.7125 | 8.5902 | 14.0658 | 18.1497 | 18.1929 | 18.0895 | 17.7597 | 17.5007 | 18.2615 | 18.4141 | 18.2615 | 18.5068 | 18.0835 | 17.5092 | 10.3577 | 7.4199 | 6.6134 | 12.2498 | 2.972%
яч.122д | ТП-81 | P, кВт | АСКУЭ | 520 | 487.2 | 472.8 | 469.6 | 465.6 | 477.6 | 531.2 | 646.4 | 812 | 806.4 | 838.4 | 844 | 846.4 | 825.6 | 842.4 | 866.4 | 840.8 | 802.4 | 767.2 | 741.6 | 724 | 697.6 | 612.8 | 560.8 | 16499.2 | 866.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 143.2 | 144 | 144.8 | 143.2 | 140 | 132 | 135.2 | 137.6 | 145.6 | 150.4 | 166.4 | 176 | 189.6 | 187.2 | 186.4 | 186.4 | 177.6 | 178.4 | 164.8 | 163.2 | 168.8 | 163.2 | 145.6 | 144 | 3813.6
|  | I, А | ТИ | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 31 | 43 | 47 | 45 | 43 | 46 | 44 | 45 | 47 | 49 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 38.1667
|  | tgφ |  | 0.27538 | 0.29557 | 0.30626 | 0.30494 | 0.30069 | 0.27638 | 0.25452 | 0.21287 | 0.17931 | 0.18651 | 0.19847 | 0.20853 | 0.22401 | 0.22674 | 0.22127 | 0.21514 | 0.21123 | 0.22233 | 0.21481 | 0.22006 | 0.23315 | 0.23394 | 0.2376 | 0.25678 | 0.30626
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.7772 | 28.0479 | 27.3255 | 27.1046 | 26.8677 | 27.5403 | 30.5831 | 36.9452 | 46.4314 | 46.2149 | 47.3254 | 47.6895 | 47.9783 | 46.782 | 47.7696 | 49.0679 | 47.489 | 45.5115 | 43.4052 | 41.644 | 40.8092 | 39.1792 | 34.9406 | 31.9654 | 39.0998 | -2.445%
яч.124д | ТП-291 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.126д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.6 | 6 | 5.4 | 141 | 6.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.33125 | 0.33125 | 0.33157 | 0.33125 | 0.33157 | 0.30013 | 0.33477 | 0.30187 | 0.30393 | 0.30423 | 0.3322 | 0.33189 | 0.33189 | 0.29841 | 0.3322 | 0.3322 | 0.33157 | 0.3322 | 0.33189 | 0.32905 | 0.32936 | 0.36093 | 0.33284 | 0.29813 | 0.32528 | 67.47%
яч.128д | БКТПБ-189 | P, кВт | АСКУЭ | 32 | 32 | 32 | 31.2 | 31.2 | 32.8 | 33.6 | 48 | 74.4 | 75.2 | 73.6 | 77.6 | 68.8 | 70.4 | 72 | 79.2 | 75.2 | 46.4 | 38.4 | 34.4 | 32.8 | 32 | 32 | 31.2 | 1186.4 | 79.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.2 | 12.8 | 13.6 | 12 | 9.6 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 10.4 | 7.2 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 130.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.025641 | 0.025641 | 0.02439 | 0.02381 | 0.15 | 0.17204 | 0.18085 | 0.16304 | 0.12371 | 0.11628 | 0.13636 | 0.15556 | 0.16162 | 0.1383 | 0.15517 | 0.083333 | 0.069767 | 0.02439 | 0.025 | 0.05 | 0.025641 | 0.18085
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7689 | 1.7672 | 1.7689 | 1.7231 | 1.7247 | 1.8236 | 1.8752 | 2.7134 | 4.249 | 4.3054 | 4.1288 | 4.3251 | 3.8313 | 3.9264 | 4.0344 | 4.442 | 4.1952 | 2.5998 | 2.1314 | 1.8912 | 1.8011 | 1.7505 | 1.7774 | 1.7231 | 2.7615 | 2.534%
яч.130д | ТП-213 | P, кВт | АСКУЭ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 22.2 | 1.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.049688 | 0.049688 | 0.049735 | 0.049688 | 0.066314 | 0.050022 | 0.050215 | 0.050312 | 0.050655 | 0.050705 | 0.049831 | 0.049783 | 0.049783 | 0.049735 | 0.049831 | 0.049831 | 0.049735 | 0.049831 | 0.066377 | 0.049358 | 0.049405 | 0.049218 | 0.049926 | 0.049688 | 0.051223 | 94.88%
яч.103д | ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 1708.2 | 1707 | 1709.4 | 1709.4 | 1710 | 1708.2 | 1714.2 | 1713.6 | 1710 | 1710 | 1702.8 | 1702.8 | 1702.8 | 1709.4 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 1704.6 | 1705.2 | 1705.8 | 1712.4 | 1708.2 | 1707.6 | 1707.6 | 40984.8 | 1714.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1052.4 | 1060.2 | 1063.2 | 1063.2 | 1062 | 1057.2 | 1053 | 1050 | 1040.4 | 1029 | 1020 | 1020 | 1023.6 | 1025.4 | 1023 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.8 | 1024.8 | 1032.6 | 1038 | 1038.6 | 1042.2 | 1048.2 | 24940.2
|  | I, А | ТИ | 110 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 110 | 110 | 111 | 111 | 110 | 110 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 110
|  | tgφ |  | 0.61609 | 0.62109 | 0.62197 | 0.62197 | 0.62105 | 0.6189 | 0.61428 | 0.61275 | 0.60842 | 0.60175 | 0.59901 | 0.59901 | 0.60113 | 0.59986 | 0.59993 | 0.60028 | 0.60099 | 0.6012 | 0.60099 | 0.60535 | 0.60617 | 0.60801 | 0.61033 | 0.61384 | 0.62197
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 111.4071 | 111.0449 | 111.245 | 111.245 | 111.2382 | 111.6543 | 112.1392 | 112.2397 | 112.3314 | 112.4368 | 112.0464 | 111.9371 | 111.8234 | 112.5227 | 112.0309 | 111.9392 | 111.974 | 112.0541 | 111.865 | 111.5778 | 112.0502 | 111.5428 | 111.2964 | 111.1497 | 111.783 | -1.621%
яч.105д | ТП-29 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2 | 0.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.044421 | 0.044209 | 0.044209 | 0.044209 | 0.044209 | 0.044464 | 0.044593 | 0.044679 | 0.044896 | 0.045071 | 0.045159 | 0.045115 | 0.045027 | 0.045159 | 0.045071 | 0.045027 | 0.045027 | 0.045071 | 0.044983 | 0.044766 | 0.044766 | 0.044636 | 0.044507 | 0.044379 | 0.044736 | #DIV/0!
яч.117д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.119д | Орбита, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 69.8 | 61 | 62.6 | 66.2 | 62.2 | 65.2 | 77.6 | 71.2 | 98.6 | 99.6 | 89.8 | 105.6 | 99.4 | 98.8 | 113.4 | 92.4 | 109.2 | 93.4 | 74.2 | 73 | 66.8 | 66.6 | 77.2 | 63.4 | 1957.2 | 113.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1.6 | 0 | 0 | 4.6 | 2.2 | 0.6 | 7.8 | 0 | 8.2 | 1.8 | 0.6 | 5 | 6.2 | 8.8 | 11.8 | 3.6 | 4.4 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.6 | 5.8 | 4.6 | 83.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5.125
|  | tgφ |  | 0.022923 | 0 | 0 | 0.069486 | 0.03537 | 0.0092025 | 0.10052 | 0 | 0.083164 | 0.018072 | 0.0066815 | 0.047348 | 0.062374 | 0.089069 | 0.10406 | 0.038961 | 0.040293 | 0.021413 | 0 | 0 | 0.017964 | 0.039039 | 0.07513 | 0.072555 | 0.10406
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8768 | 3.3709 | 3.4594 | 3.6671 | 3.4394 | 3.624 | 4.3473 | 3.9764 | 5.5525 | 5.6122 | 5.0692 | 5.9618 | 5.6055 | 5.5992 | 6.4233 | 5.2046 | 6.1512 | 5.2632 | 4.1722 | 4.0849 | 3.7385 | 3.7188 | 4.307 | 3.5263 | 4.573 | 10.77%
яч.121д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 2032.2 | 1686.6 | 1398 | 1377.6 | 1380 | 1440 | 1641.6 | 1920.6 | 1958.4 | 2557.8 | 2617.2 | 2578.8 | 2581.2 | 2595 | 2610 | 2759.4 | 2742.6 | 2718 | 2829 | 2911.8 | 2874.6 | 2745 | 2582.4 | 2220.6 | 54758.4 | 2911.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 721.8 | 387 | 97.2 | 94.2 | 96.6 | 90.6 | 90.6 | 103.2 | 109.2 | 704.4 | 710.4 | 709.2 | 712.8 | 713.4 | 697.8 | 699.6 | 680.4 | 667.8 | 684 | 709.2 | 712.8 | 713.4 | 730.2 | 727.8 | 12363.6
|  | I, А | ТИ | 118 | 74 | 75 | 74 | 75 | 81 | 99 | 105 | 110 | 149 | 145 | 153 | 151 | 154 | 159 | 159 | 154 | 159 | 158 | 168 | 164 | 157 | 141 | 122 | 129.3333
|  | tgφ |  | 0.35518 | 0.22946 | 0.069528 | 0.06838 | 0.07 | 0.062917 | 0.05519 | 0.053733 | 0.05576 | 0.27539 | 0.27144 | 0.27501 | 0.27615 | 0.27491 | 0.26736 | 0.25353 | 0.24809 | 0.2457 | 0.24178 | 0.24356 | 0.24796 | 0.25989 | 0.28276 | 0.32775 | 0.35518
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 119.7481 | 95.6261 | 77.442 | 76.3059 | 76.4474 | 80.1938 | 91.6438 | 107.4179 | 110.0759 | 149.4677 | 153.0833 | 150.8271 | 150.7175 | 151.919 | 152.2085 | 160.2234 | 159.0433 | 157.6827 | 163.6555 | 167.6985 | 165.7251 | 158.2447 | 149.3016 | 129.6321 | 131.4304 | -1.621%
яч.123д | Винзавод | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.125д | ТП-2049 яч.1 | P, кВт | АСКУЭ | 23.4 | 24.6 | 24 | 25.2 | 23.4 | 24.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 21.6 | 21 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 21.6 | 20.4 | 21.6 | 22.2 | 21 | 22.8 | 23.4 | 540 | 25.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27 | 25.8 | 26.4 | 25.8 | 27 | 25.8 | 27.6 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 30 | 28.8 | 28.8 | 30 | 30 | 30 | 31.8 | 32.4 | 31.8 | 31.8 | 31.2 | 28.8 | 27.6 | 695.4
|  | I, А | расч. | 1.9839 | 1.97 | 1.9716 | 1.993 | 1.9744 | 1.9813 | 1.9955 | 2.0515 | 2.0879 | 2.0553 | 2.0593 | 2.0651 | 2.0467 | 2.0322 | 2.0827 | 2.0806 | 2.1006 | 2.1658 | 2.1529 | 2.1511 | 2.1701 | 2.0984 | 2.0436 | 2.0073 | 2.055
|  | tgφ |  | 1.1538 | 1.0488 | 1.1 | 1.0238 | 1.1538 | 1.0488 | 1.2105 | 1.2632 | 1.2895 | 1.3611 | 1.3611 | 1.4286 | 1.2973 | 1.3333 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3514 | 1.4722 | 1.5882 | 1.4722 | 1.4324 | 1.4857 | 1.2632 | 1.1795 | 1.5882
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9839 | 1.97 | 1.9716 | 1.993 | 1.9744 | 1.9813 | 1.9955 | 2.0515 | 2.0879 | 2.0553 | 2.0593 | 2.0651 | 2.0467 | 2.0322 | 2.0827 | 2.0806 | 2.1006 | 2.1658 | 2.1529 | 2.1511 | 2.1701 | 2.0984 | 2.0436 | 2.0073 | 2.055 | 0%
яч.127д | БКТПБ-189 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.129д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.134д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1354.8 | 1436.4 | 1485.6 | 1442.4 | 1479.6 | 1710.6 | 2017.8 | 2417.4 | 2565 | 2175 | 2125.8 | 2092.2 | 2082 | 2073.6 | 2075.4 | 2146.8 | 2150.4 | 2179.2 | 2137.8 | 2134.8 | 2059.8 | 1915.8 | 1711.2 | 1487.4 | 46456.8 | 2565 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 207 | 388.2 | 513.6 | 507 | 504.6 | 510.6 | 510.6 | 543.6 | 547.2 | 251.4 | 248.4 | 258.6 | 273 | 273 | 259.2 | 265.8 | 267.6 | 271.2 | 261.6 | 270.6 | 274.8 | 265.2 | 240 | 216 | 8128.8
|  | I, А | ТИ | 73 | 89 | 85 | 86 | 90 | 101 | 129 | 145 | 151 | 120 | 118 | 112 | 112 | 113 | 116 | 122 | 118 | 116 | 117 | 115 | 111 | 99 | 87 | 78 | 108.4583
|  | tgφ |  | 0.15279 | 0.27026 | 0.34572 | 0.3515 | 0.34104 | 0.29849 | 0.25305 | 0.22487 | 0.21333 | 0.11559 | 0.11685 | 0.1236 | 0.13112 | 0.13166 | 0.12489 | 0.12381 | 0.12444 | 0.12445 | 0.12237 | 0.12676 | 0.13341 | 0.13843 | 0.14025 | 0.14522 | 0.3515
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 76.3208 | 82.9389 | 87.5336 | 85.141 | 87.1387 | 100.184 | 117.2633 | 140.1404 | 149.6567 | 124.444 | 120.228 | 117.8498 | 117.1593 | 117.1469 | 116.922 | 121.0455 | 121.0235 | 122.7631 | 120.168 | 119.1439 | 115.056 | 106.9817 | 96.5971 | 83.6176 | 110.2693 | -1.67%
яч.136д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 9 | 9 | 9.6 | 9 | 9 | 8.4 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 235.2 | 10.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.50119 | 0.50167 | 0.5346 | 0.50119 | 0.50167 | 0.47141 | 0.54085 | 0.5769 | 0.58203 | 0.54564 | 0.57298 | 0.53667 | 0.56911 | 0.57131 | 0.57021 | 0.57076 | 0.56966 | 0.57021 | 0.56911 | 0.59797 | 0.56475 | 0.53102 | 0.57021 | 0.53408 | 0.54813 | 45.19%
яч.138д | РП-18 | P, кВт | АСКУЭ | 412.8 | 403.2 | 374.4 | 361.2 | 379.8 | 361.8 | 348.6 | 417 | 522 | 555.6 | 622.8 | 628.2 | 639.6 | 607.8 | 615 | 595.2 | 565.8 | 507.6 | 396 | 399.6 | 385.8 | 426 | 414.6 | 426.6 | 11367 | 639.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 162 | 163.8 | 142.2 | 141.6 | 150.6 | 139.8 | 110.4 | 129 | 142.2 | 155.4 | 172.2 | 202.8 | 197.4 | 196.2 | 178.8 | 193.2 | 180.6 | 176.4 | 147.6 | 154.2 | 166.8 | 174.6 | 160.2 | 160.8 | 3898.8
|  | I, А | ТИ | 21 | 19 | 21 | 25 | 18 | 20 | 22 | 24 | 35 | 38 | 35 | 30 | 35 | 35 | 38 | 29 | 38 | 25 | 21 | 22 | 22 | 25 | 28 | 27 | 27.2083
|  | tgφ |  | 0.39244 | 0.40625 | 0.37981 | 0.39203 | 0.39652 | 0.3864 | 0.3167 | 0.30935 | 0.27241 | 0.2797 | 0.27649 | 0.32283 | 0.30863 | 0.3228 | 0.29073 | 0.3246 | 0.31919 | 0.34752 | 0.37273 | 0.38589 | 0.43235 | 0.40986 | 0.3864 | 0.37693 | 0.43235
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.6946 | 24.2586 | 22.3025 | 21.6047 | 22.774 | 21.7672 | 20.601 | 24.6879 | 30.8716 | 32.7907 | 36.2981 | 36.9027 | 37.3473 | 35.7733 | 35.8037 | 35.0162 | 33.1699 | 30.0409 | 23.5796 | 23.7149 | 23.2717 | 25.4663 | 24.8473 | 25.3634 | 28.0395 | -3.055%
яч.144д | ТП-522 | P, кВт | АСКУЭ | 468.6 | 463.8 | 462 | 459.6 | 454.2 | 471 | 487.2 | 504 | 779.4 | 930.6 | 892.2 | 796.8 | 623.4 | 921 | 915 | 940.8 | 784.8 | 654 | 601.2 | 461.4 | 464.4 | 468.6 | 457.8 | 454.2 | 14916 | 940.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 228.6 | 231 | 236.4 | 229.2 | 226.8 | 229.8 | 217.8 | 229.8 | 490.8 | 591 | 583.2 | 511.2 | 333 | 635.4 | 615.6 | 592.8 | 486.6 | 349.2 | 330 | 211.8 | 284.4 | 285.6 | 230.4 | 225 | 8585.4
|  | I, А | ТИ | 28 | 28 | 30 | 27 | 28 | 31 | 30 | 40 | 59 | 54 | 77 | 42 | 55 | 60 | 56 | 64 | 38 | 44 | 33 | 30 | 30 | 31 | 27 | 29 | 40.4583
|  | tgφ |  | 0.48784 | 0.49806 | 0.51169 | 0.49869 | 0.49934 | 0.4879 | 0.44704 | 0.45595 | 0.62972 | 0.63507 | 0.65367 | 0.64157 | 0.53417 | 0.6899 | 0.67279 | 0.6301 | 0.62003 | 0.53394 | 0.5489 | 0.45904 | 0.6124 | 0.60948 | 0.50328 | 0.49538 | 0.6899
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.0346 | 28.8818 | 28.9 | 28.5999 | 28.2984 | 29.4107 | 30.0661 | 31.3291 | 52.5571 | 62.6577 | 59.8763 | 52.9224 | 39.4338 | 62.6718 | 61.6501 | 62.2234 | 51.5714 | 41.4457 | 38.2649 | 28.1094 | 30.1511 | 30.3551 | 28.6506 | 28.1994 | 40.2192 | 0.591%
яч.146д | ТП-2049 яч. 6 | P, кВт | АСКУЭ | 21 | 19.8 | 19.2 | 18.6 | 18 | 18 | 21 | 25.2 | 23.4 | 27 | 30 | 26.4 | 25.2 | 24.6 | 29.4 | 26.4 | 27 | 29.4 | 34.2 | 36 | 35.4 | 30.6 | 27.6 | 23.4 | 616.8 | 36 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.2 | 3.6 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 4.8 | 7.2 | 4.2 | 6.6 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 6 | 6.6 | 10.2 | 15 | 13.8 | 16.2 | 9 | 6.6 | 4.2 | 163.2
|  | I, А | расч. | 1.1926 | 1.1218 | 1.0822 | 1.0406 | 1.0083 | 1.0124 | 1.2136 | 1.4823 | 1.3566 | 1.5798 | 1.75 | 1.5213 | 1.4623 | 1.4357 | 1.7004 | 1.5149 | 1.5523 | 1.7396 | 2.0837 | 2.1347 | 2.1555 | 1.7643 | 1.5864 | 1.3226 | 1.4922
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.18182 | 0.15625 | 0.096774 | 0.1 | 0.066667 | 0.22857 | 0.28571 | 0.17949 | 0.24444 | 0.28 | 0.25 | 0.28571 | 0.29268 | 0.26531 | 0.22727 | 0.24444 | 0.34694 | 0.4386 | 0.38333 | 0.45763 | 0.29412 | 0.23913 | 0.17949 | 0.45763
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1926 | 1.1218 | 1.0822 | 1.0406 | 1.0083 | 1.0124 | 1.2136 | 1.4823 | 1.3566 | 1.5798 | 1.75 | 1.5213 | 1.4623 | 1.4357 | 1.7004 | 1.5149 | 1.5523 | 1.7396 | 2.0837 | 2.1347 | 2.1555 | 1.7643 | 1.5864 | 1.3226 | 1.4922 | 0%
яч.148д | РП-6 | P, кВт | АСКУЭ | 2701.6 | 2506.4 | 2404.8 | 2346.4 | 2456.8 | 2719.2 | 3123.2 | 3652.8 | 4044 | 4329.6 | 4487.2 | 4449.6 | 4508.8 | 4452.8 | 4555.2 | 4585.6 | 4627.2 | 4563.2 | 4514.4 | 4444.8 | 4194.4 | 3894.4 | 3474.4 | 3040 | 90076.8 | 4627.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 569.6 | 565.6 | 552 | 550.4 | 539.2 | 539.2 | 544 | 577.6 | 596 | 614.4 | 644.8 | 684.8 | 704 | 688 | 680 | 674.4 | 673.6 | 685.6 | 690.4 | 702.4 | 692.8 | 688 | 619.2 | 591.2 | 15067.2
|  | I, А | ТИ | 145 | 142 | 130 | 128 | 150 | 159 | 188 | 223 | 245 | 260 | 246 | 250 | 248 | 245 | 258 | 256 | 256 | 252 | 246 | 239 | 222 | 208 | 182 | 162 | 210
|  | tgφ |  | 0.21084 | 0.22566 | 0.22954 | 0.23457 | 0.21947 | 0.19829 | 0.17418 | 0.15813 | 0.14738 | 0.14191 | 0.1437 | 0.1539 | 0.15614 | 0.15451 | 0.14928 | 0.14707 | 0.14557 | 0.15025 | 0.15293 | 0.15803 | 0.16517 | 0.17666 | 0.17822 | 0.19447 | 0.23457
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 153.7524 | 143.2224 | 137.3996 | 134.2115 | 140.204 | 155.5724 | 178.6061 | 209.1662 | 233.25 | 248.5479 | 254.655 | 251.6736 | 254.6159 | 252.3658 | 257.47 | 259.3561 | 261.1473 | 257.9587 | 254.8088 | 249.1505 | 235.3792 | 218.7519 | 197.289 | 172.2951 | 212.9521 | -1.406%
яч.150д | РП-17 | P, кВт | АСКУЭ | 2541.6 | 2492.4 | 2467.2 | 2424 | 2399.4 | 2464.2 | 2648.4 | 2835 | 2944.8 | 3046.2 | 3112.8 | 3138.6 | 3115.2 | 3009.6 | 3043.2 | 3078.6 | 3107.4 | 3048.6 | 2988.6 | 3000.6 | 2952.6 | 2914.2 | 2725.2 | 2554.8 | 68053.2 | 3138.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 452.4 | 453 | 455.4 | 412.8 | 371.4 | 370.2 | 370.2 | 401.4 | 456 | 486 | 493.2 | 522 | 505.2 | 489 | 499.2 | 477.6 | 474 | 470.4 | 460.8 | 480 | 487.8 | 519.6 | 491.4 | 455.4 | 11054.4
|  | I, А | ТИ | 138 | 136 | 136 | 129 | 134 | 141 | 154 | 155 | 180 | 170 | 169 | 175 | 162 | 170 | 169 | 168 | 173 | 166 | 168 | 157 | 160 | 162 | 148 | 140 | 156.6667
|  | tgφ |  | 0.178 | 0.18175 | 0.18458 | 0.1703 | 0.15479 | 0.15023 | 0.13978 | 0.14159 | 0.15485 | 0.15954 | 0.15844 | 0.16632 | 0.16217 | 0.16248 | 0.16404 | 0.15514 | 0.15254 | 0.1543 | 0.15419 | 0.15997 | 0.16521 | 0.1783 | 0.18032 | 0.17825 | 0.18458
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 143.7596 | 141.205 | 139.7127 | 136.9295 | 135.3378 | 139.8425 | 150.658 | 161.9445 | 170.0379 | 175.3273 | 177.0409 | 177.8666 | 176.0829 | 170.7817 | 172.397 | 174.3296 | 175.5519 | 172.4421 | 168.7189 | 168.2474 | 165.6935 | 163.7392 | 154.8031 | 144.3735 | 160.701 | -2.575%
яч.152д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.154д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.133д | РП-18 | P, кВт | АСКУЭ | 744.6 | 679.2 | 749.4 | 682.2 | 662.4 | 772.2 | 798 | 880.2 | 1120.2 | 1066.8 | 1169.4 | 1216.2 | 1144.2 | 1118.4 | 1227 | 1167 | 1062 | 926.4 | 844.8 | 884.4 | 863.4 | 838.8 | 804 | 819 | 22240.2 | 1227 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 369 | 316.2 | 373.8 | 325.8 | 303.6 | 373.8 | 340.2 | 342.6 | 448.8 | 383.4 | 406.8 | 436.2 | 425.4 | 418.8 | 447 | 402 | 389.4 | 381 | 375.6 | 406.2 | 382.8 | 372 | 357.6 | 390 | 9168
|  | I, А | ТИ | 40 | 41 | 42 | 43 | 37 | 42 | 47 | 57 | 62 | 70 | 71 | 69 | 69 | 70 | 68 | 66 | 57 | 57 | 49 | 58 | 47 | 48 | 45 | 45 | 54.1667
|  | tgφ |  | 0.49557 | 0.46555 | 0.4988 | 0.47757 | 0.45833 | 0.48407 | 0.42632 | 0.38923 | 0.40064 | 0.35939 | 0.34787 | 0.35866 | 0.37179 | 0.37446 | 0.3643 | 0.34447 | 0.36667 | 0.41127 | 0.4446 | 0.45929 | 0.44336 | 0.44349 | 0.44478 | 0.47619 | 0.4988
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.0112 | 41.3621 | 46.2346 | 41.738 | 40.2284 | 47.5917 | 48.2618 | 52.7505 | 67.789 | 63.8035 | 69.823 | 72.7219 | 68.5067 | 67.2164 | 73.3574 | 69.2687 | 63.4794 | 56.2692 | 51.8344 | 54.2484 | 52.5942 | 51.0489 | 48.8603 | 50.0807 | 56.045 | -3.468%
яч.135д | ТП-192 | P, кВт | АСКУЭ | 52.2 | 42 | 39.6 | 40.8 | 39.6 | 41.4 | 51.6 | 66 | 84 | 88.8 | 87.6 | 87 | 93.6 | 87.6 | 93 | 97.8 | 85.2 | 66 | 64.2 | 66.6 | 64.8 | 69 | 61.8 | 52.8 | 1623 | 97.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.2 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 8.4 | 14.4 | 18.6 | 21.6 | 19.2 | 16.2 | 19.2 | 18.6 | 22.2 | 24.6 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 21 | 21 | 23.4 | 20.4 | 15 | 375.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4.25
|  | tgφ |  | 0.1954 | 0.12857 | 0.12121 | 0.11765 | 0.12121 | 0.13043 | 0.16279 | 0.21818 | 0.22143 | 0.24324 | 0.21918 | 0.18621 | 0.20513 | 0.21233 | 0.23871 | 0.25153 | 0.21831 | 0.29091 | 0.28972 | 0.31532 | 0.32407 | 0.33913 | 0.3301 | 0.28409 | 0.33913
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9448 | 2.3379 | 2.2023 | 2.268 | 2.2023 | 2.3161 | 2.9085 | 3.7727 | 4.8329 | 5.1437 | 5.0573 | 4.9809 | 5.3622 | 5.0404 | 5.371 | 5.6595 | 4.894 | 3.8612 | 3.7474 | 3.8925 | 3.7933 | 4.0535 | 3.6137 | 3.0304 | 3.8869 | 8.543%
яч.141д | РП-17 | P, кВт | АСКУЭ | 168 | 161.2 | 160.8 | 160 | 160.8 | 172.8 | 171.6 | 184.8 | 240 | 291.2 | 322 | 322.8 | 295.6 | 315.6 | 322.8 | 321.6 | 306 | 279.6 | 255.6 | 235.2 | 220 | 212.4 | 198.4 | 185.6 | 5664.4 | 322.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013736 | 0 | 0.0012392 | 0 | 0.0012674 | 0 | 0.0012438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013736
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.3017 | 8.8996 | 8.8776 | 8.8334 | 8.8776 | 9.5858 | 9.5468 | 10.3209 | 13.4819 | 16.3899 | 18.1587 | 18.1684 | 16.589 | 17.7632 | 18.1331 | 18.0482 | 17.1727 | 15.7064 | 14.3303 | 13.1103 | 12.2512 | 11.8166 | 11.0165 | 10.2467 | 13.1928 | 3.761%
яч.143д | Винзавод | P, кВт | АСКУЭ | 236.4 | 225.6 | 241.8 | 253.8 | 244.2 | 258 | 306.6 | 496.8 | 818.4 | 871.2 | 961.2 | 919.2 | 815.4 | 885 | 888 | 810 | 585.6 | 450 | 423 | 321 | 276 | 230.4 | 218.4 | 214.8 | 11950.8 | 961.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 6.6 | 3 | 4.2 | 19.8 | 85.2 | 66.6 | 103.2 | 93 | 74.4 | 94.2 | 89.4 | 58.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 4.8 | 0.6 | 3 | 728.4
|  | I, А | ТИ | 15 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 21 | 35 | 47 | 49 | 51 | 45 | 46 | 49 | 44 | 35 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 11 | 12 | 15 | 26.8333
|  | tgφ |  | 0.020305 | 0.021277 | 0.014888 | 0.014184 | 0.027027 | 0.011628 | 0.013699 | 0.039855 | 0.10411 | 0.076446 | 0.10737 | 0.10117 | 0.091244 | 0.10644 | 0.10068 | 0.071852 | 0.0010246 | 0.0013333 | 0.0014184 | 0.0018692 | 0.01087 | 0.020833 | 0.0027473 | 0.013966 | 0.10737
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.0915 | 12.4579 | 13.3509 | 14.0134 | 13.4869 | 14.3132 | 17.0589 | 27.7677 | 46.2216 | 49.1775 | 54.5171 | 52.0002 | 45.9502 | 50.0925 | 50.135 | 45.5743 | 32.8638 | 25.2785 | 23.7157 | 17.8929 | 15.3706 | 12.8208 | 12.1271 | 11.86 | 27.9641 | -4.214%
яч.145д | РП-6 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.147д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 38.6 | 2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 17.2
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.44444 | 0.55556 | 0.5 | 0.5 | 0.44444 | 0.55556 | 0.33333 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.28571 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.44444 | 0.44444 | 0.55556
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.10906 | 0.11368 | 0.12345 | 0.12345 | 0.10875 | 0.11423 | 0.10556 | 0.099905 | 0.085562 | 0.085729 | 0.085896 | 0.08195 | 0.085479 | 0.085729 | 0.085562 | 0.085479 | 0.085479 | 0.085562 | 0.095805 | 0.09525 | 0.099617 | 0.099521 | 0.10938 | 0.10875 | 0.098284 | 90.17%
яч.149д | ТП-213 | P, кВт | АСКУЭ | 75.6 | 76.8 | 76.8 | 77.7 | 75.9 | 76.2 | 77.4 | 85.2 | 126.9 | 164.4 | 188.4 | 187.5 | 174.6 | 180.6 | 187.5 | 175.5 | 171.9 | 155.7 | 135.6 | 113.1 | 98.1 | 88.2 | 84.9 | 80.7 | 2935.2 | 188.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33.6 | 34.5 | 34.2 | 34.5 | 33.9 | 33.3 | 32.1 | 33 | 30.9 | 28.8 | 34.8 | 34.2 | 33.3 | 33.9 | 35.4 | 34.5 | 36 | 31.5 | 27.3 | 30.3 | 30.9 | 31.2 | 33 | 33.9 | 789
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7
|  | tgφ |  | 0.44444 | 0.44922 | 0.44531 | 0.44402 | 0.44664 | 0.43701 | 0.41473 | 0.38732 | 0.2435 | 0.17518 | 0.18471 | 0.1824 | 0.19072 | 0.18771 | 0.1888 | 0.19658 | 0.20942 | 0.20231 | 0.20133 | 0.2679 | 0.31498 | 0.35374 | 0.38869 | 0.42007 | 0.44922
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5806 | 4.6482 | 4.6414 | 4.6936 | 4.5893 | 4.6131 | 4.6617 | 5.1028 | 7.3368 | 9.394 | 10.8043 | 10.7273 | 9.9751 | 10.3424 | 10.7188 | 10.0375 | 9.8563 | 8.9236 | 7.755 | 6.5266 | 5.7275 | 5.2049 | 5.0578 | 4.8325 | 7.1146 | -1.638%
яч.151д | ТП-177 | P, кВт | АСКУЭ | 1468.8 | 1362 | 1314.6 | 1301.4 | 1286.4 | 1374.6 | 1580.4 | 1735.8 | 1908 | 2026.8 | 2170.2 | 2115 | 2117.4 | 2133.6 | 2211 | 2236.8 | 2290.2 | 2253 | 2268.6 | 2239.2 | 2160 | 1969.8 | 1782.6 | 1572.6 | 44878.8 | 2290.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 375.6 | 372.6 | 366.6 | 363 | 363.6 | 355.2 | 352.8 | 354.6 | 355.8 | 360 | 397.2 | 393 | 394.8 | 394.8 | 407.4 | 402 | 413.4 | 403.8 | 393 | 411.6 | 397.2 | 382.2 | 375.6 | 385.2 | 9171
|  | I, А | ТИ | 77 | 79 | 71 | 73 | 74 | 82 | 91 | 103 | 108 | 122 | 123 | 121 | 121 | 125 | 127 | 128 | 129 | 127 | 131 | 123 | 116 | 109 | 95 | 88 | 105.9583
|  | tgφ |  | 0.25572 | 0.27357 | 0.27887 | 0.27893 | 0.28265 | 0.2584 | 0.22323 | 0.20429 | 0.18648 | 0.17762 | 0.18302 | 0.18582 | 0.18646 | 0.18504 | 0.18426 | 0.17972 | 0.18051 | 0.17923 | 0.17323 | 0.18382 | 0.18389 | 0.19403 | 0.2107 | 0.24494 | 0.28265
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 83.9404 | 77.9572 | 75.3465 | 74.5912 | 73.8028 | 78.7587 | 90.0877 | 98.9444 | 109.0284 | 115.8615 | 124.4184 | 121.0779 | 120.8761 | 122.1257 | 126.2925 | 127.5401 | 130.6028 | 128.5776 | 129.0844 | 126.9065 | 122.3015 | 111.6312 | 101.1555 | 89.3877 | 106.679 | -0.6802%
яч.153д | Орбита, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.155д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 435.2 | 399.2 | 379.2 | 388.8 | 386.4 | 426.4 | 523.2 | 586.4 | 549.6 | 588.8 | 583.2 | 582.4 | 580.8 | 567.2 | 576.8 | 606.4 | 604.8 | 615.2 | 648 | 660.8 | 660.8 | 652 | 577.6 | 497.6 | 13076.8 | 660.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40 | 39.2 | 36.8 | 36.8 | 36 | 32 | 28.8 | 29.6 | 28 | 38.4 | 36 | 32 | 38.4 | 43.2 | 39.2 | 38.4 | 40 | 40.8 | 36.8 | 43.2 | 48.8 | 40 | 34.4 | 40.8 | 897.6
|  | I, А | ТИ | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 26 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 30 | 26 | 30.4583
|  | tgφ |  | 0.091912 | 0.098196 | 0.097046 | 0.09465 | 0.093168 | 0.075047 | 0.055046 | 0.050477 | 0.050946 | 0.065217 | 0.061728 | 0.054945 | 0.066116 | 0.076164 | 0.067961 | 0.063325 | 0.066138 | 0.06632 | 0.05679 | 0.065375 | 0.07385 | 0.06135 | 0.059557 | 0.081994 | 0.098196
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.1974 | 22.1453 | 21.0335 | 21.5611 | 21.425 | 23.7205 | 29.1516 | 32.7914 | 30.9135 | 33.2103 | 32.9514 | 32.8291 | 32.6656 | 32.0166 | 32.4761 | 34.0993 | 34.0155 | 34.6344 | 36.3889 | 36.9123 | 36.8984 | 36.3414 | 32.1291 | 27.564 | 30.503 | -0.1466%
| ТСН-3С | P, кВт | АСКУЭ | 17.46 | 17.58 | 17.58 | 17.34 | 17.52 | 17.4 | 17.04 | 17.28 | 17.04 | 16.62 | 17.04 | 17.1 | 17.4 | 17.22 | 17.4 | 17.28 | 17.46 | 17.22 | 17.58 | 17.52 | 17.88 | 17.64 | 17.46 | 17.34 | 416.4 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
| ТСН-4С | P, кВт | АСКУЭ | 3.48 | 3.54 | 3.3 | 3.48 | 3.54 | 3.3 | 3.42 | 3.48 | 3.3 | 3.36 | 3.36 | 3.18 | 3.42 | 3.3 | 3.3 | 3.36 | 3.24 | 3.54 | 3.36 | 3.24 | 3.54 | 3.42 | 3.3 | 3.48 | 81.24 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 17474.7 | 16636.1 | 16216.1 | 15973 | 16067.5 | 17051.7 | 18684.9 | 20943.3 | 23124.8 | 24276.7 | 25043.3 | 24863.6 | 24481.3 | 24651.9 | 25101.2 | 25387.8 | 24915 | 24115 | 23738.6 | 23427 | 22731.4 | 21656.3 | 20077 | 18469.2 | 515068.8
|  | Q, кВАр |  | 5609.4 | 5416.9 | 5267.6 | 5145.9 | 5088.1 | 5101.7 | 5038.5 | 5211 | 5737.3 | 6112.6 | 6301 | 6383.2 | 6221.9 | 6520.9 | 6504.6 | 6385.3 | 6167.6 | 5999.9 | 5924.3 | 5950.1 | 6009.9 | 5986.8 | 5726.2 | 5685.1 | 139478.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.30977 | 0.26319 | 0.23317 | 0.21864 | 0.20806 | 0.22995 | 0.3472 | 0.42647 | 0.3585 | 0.37876 | 0.38465 | 0.38622 | 0.39749 | 0.38429 | 0.41577 | 0.40485 | 0.37188 | 0.41708 | 0.4796 | 0.47158 | 0.47112 | 0.45826 | 0.38206 | 0.34963 | 0.38202
|  | Q, % |  | -6.7847 | -7.0322 | -7.1304 | -7.3404 | -7.6847 | -7.904 | -9.0584 | -9.9367 | -9.3444 | -8.7845 | -8.6005 | -7.8972 | -7.9629 | -7.7123 | -7.9781 | -8.76 | -9.1224 | -9.7677 | -10.0762 | -9.6995 | -9.3504 | -7.7538 | -7.2925 | -7.0036 | -8.3245
|  |  | Δ I | -1.232% | -2.033% | -1.196% | -1.747% | -2.119% | -1.388% | -1.164% | -1.066% | -1.756% | -0.8738% | -0.05551% | 0.02903% | -0.1069% | -1.083% | -0.2596% | -0.8019% | -0.9025% | -0.6453% | -0.463% | -1.005% | -1.681% | -1.64% | -1.314% | -0.9923% | -0.9171%
|  |  | Δ Iрасч | -1.107% | -1.31% | -1.693% | -1.737% | -1.731% | -1.706% | -1.461% | -1.325% | -1.482% | -1.161% | -1.126% | -1.086% | -0.9308% | -1.183% | -1.114% | -1.135% | -1.156% | -1.08% | -1.062% | -1.006% | -1.123% | -1.061% | -1.017% | -1.046% | -1.209%
ПС 110 кВ Човью |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
РПН 2 |  |  | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.414Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 5776 | 5236 | 5674 | 5784 | 5794 | 5536 | 5884 | 5724 | 5798 | 6406 | 6682 | 6278 | 6122 | 5724 | 6516 | 6744 | 6892 | 6036 | 6402 | 5676 | 5968 | 6202 | 6264 | 5682 | 144800 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2786 | 2314 | 2720 | 2744 | 2646 | 2398 | 2664 | 2338 | 2410 | 2838 | 3086 | 2964 | 2790 | 2416 | 2990 | 2982 | 2914 | 2552 | 2792 | 2290 | 2660 | 2822 | 2844 | 2394 | 64354
|  | I, А | ТИ | 338 | 351 | 360 | 374 | 348 | 352 | 388 | 364 | 377 | 452 | 399 | 374 | 381 | 379 | 453 | 442 | 408 | 366 | 403 | 339 | 378 | 403 | 340 | 369 | 380.75 | 46.77% | 46.77%
|  | tgφ |  | 0.48234 | 0.44194 | 0.47938 | 0.47441 | 0.45668 | 0.43316 | 0.45275 | 0.40846 | 0.41566 | 0.44302 | 0.46184 | 0.47212 | 0.45573 | 0.42208 | 0.45887 | 0.44217 | 0.42281 | 0.4228 | 0.43611 | 0.40345 | 0.44571 | 0.45501 | 0.45402 | 0.42133 | 0.48234
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 357.4561 | 319.3995 | 351.7554 | 357.5376 | 355.048 | 333.7141 | 358.3024 | 342.3402 | 350.6702 | 393.204 | 405.959 | 387.7311 | 375.3753 | 346.9877 | 401.5585 | 412.6185 | 418.3047 | 365.6415 | 390.0662 | 337.5847 | 361.7677 | 377.2643 | 377.6379 | 344.0166 | 367.5809 | 3.459%
яч.411Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 4428 | 4024 | 4282 | 4322 | 4362 | 4148 | 4366 | 4460 | 5164 | 5204 | 5276 | 5256 | 5028 | 4904 | 5294 | 5484 | 5314 | 4838 | 4458 | 4104 | 4086 | 4304 | 4328 | 4086 | 111520 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2504 | 2074 | 2404 | 2472 | 2486 | 2176 | 2356 | 2132 | 2768 | 2812 | 2752 | 2738 | 2614 | 2678 | 3044 | 3056 | 2984 | 2654 | 2464 | 1824 | 2070 | 2336 | 2312 | 2048 | 59758
|  | I, А | ТИ | 283 | 264 | 279 | 277 | 274 | 264 | 287 | 289 | 329 | 314 | 337 | 320 | 312 | 311 | 365 | 339 | 326 | 290 | 254 | 242 | 259 | 289 | 269 | 254 | 292.7917 | 39.24% | 39.24%
|  | tgφ |  | 0.56549 | 0.51541 | 0.56142 | 0.57196 | 0.56992 | 0.52459 | 0.53962 | 0.47803 | 0.53602 | 0.54035 | 0.52161 | 0.52093 | 0.51989 | 0.54608 | 0.57499 | 0.55726 | 0.56154 | 0.54857 | 0.55271 | 0.44444 | 0.50661 | 0.54275 | 0.5342 | 0.50122 | 0.57499
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 280.5765 | 253.3188 | 270.595 | 274.36 | 276.6566 | 259.3465 | 274.9471 | 274.7544 | 323.1628 | 325.0152 | 328.8389 | 326.2536 | 311.3751 | 307.8939 | 337.1454 | 346.2697 | 335.5075 | 303.4901 | 283.1052 | 248.1835 | 253.849 | 271.3976 | 270.6407 | 250.8948 | 291.1491 | 0.561%
яч.402Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 10204 | 9260 | 9956 | 10106 | 10156 | 9684 | 10250 | 10184 | 10962 | 11610 | 11958 | 11534 | 11150 | 10628 | 11810 | 12228 | 12206 | 10874 | 10860 | 9780 | 10054 | 10506 | 10592 | 9768 |  | 12228
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 5290 | 4388 | 5124 | 5216 | 5132 | 4574 | 5020 | 4470 | 5178 | 5650 | 5838 | 5702 | 5404 | 5094 | 6034 | 6038 | 5898 | 5206 | 5256 | 4114 | 4730 | 5158 | 5156 | 4442 |  | 6038
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 11493.7251 | 10247.0554 | 11197.2011 | 11372.6818 | 11379.0052 | 10709.8708 | 11413.2774 | 11121.8144 | 12123.4124 | 12911.8008 | 13306.9909 | 12866.4665 | 12390.5495 | 11785.721 | 13262.1739 | 13637.5008 | 13556.2842 | 12055.9658 | 12065.0378 | 10610.0611 | 11111.0673 | 11703.8882 | 11780.2716 | 10730.5726 |  | 13637.5008
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.36 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 10.45 | 10.42 | 10.44 | 10.35 | 10.3 | 10.48 | 10.35 | 10.36 | 10.35 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 10.48 | 10.44 | 10.44 | 10.53 | 10.36 | 1038%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.33 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.44 | 10.43 | 10.4 | 10.48 | 10.52 | 10.46 | 10.5 | 10.52 | 10.49 | 10.47 | 10.48 | 10.5 | 10.51 | 10.4 | 10.46 | 10.43 | 10.43 | 10.48 | 10.53 | 1047%
яч.434д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 2383.2 | 1797.6 | 2310 | 2419.2 | 2511.6 | 2218.8 | 2454 | 2227.2 | 2095.2 | 2568 | 2626.8 | 2386.8 | 2390.4 | 2023.2 | 2584.8 | 2613.6 | 2926.8 | 2202 | 2565.6 | 2059.2 | 2346 | 2662.8 | 2802 | 2382 | 57556.8 | 2926.8 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1419.6 | 936 | 1428 | 1441.2 | 1456.8 | 1279.2 | 1449.6 | 1164 | 1126.8 | 1456.8 | 1579.2 | 1453.2 | 1424.4 | 982.8 | 1543.2 | 1474.8 | 1525.2 | 1130.4 | 1398 | 1042.8 | 1363.2 | 1530 | 1550.4 | 1231.2 | 32386.8
|  | I, А | ТИ | 117 | 133.32 | 146.16 | 140.4 | 138.48 | 136.56 | 171 | 128.16 | 125.88 | 175.32 | 140.04 | 129.96 | 133.32 | 133.92 | 171.12 | 164.64 | 208.44 | 121.68 | 162.24 | 117.36 | 145.56 | 169.08 | 136.08 | 157.56 | 145.97
|  | tgφ |  | 0.59567 | 0.52069 | 0.61818 | 0.59573 | 0.58003 | 0.57653 | 0.59071 | 0.52263 | 0.5378 | 0.56729 | 0.60119 | 0.60885 | 0.59588 | 0.48577 | 0.59703 | 0.56428 | 0.52112 | 0.51335 | 0.5449 | 0.50641 | 0.58107 | 0.57458 | 0.55332 | 0.51688 | 0.61818
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 154.624 | 113.0787 | 151.8178 | 157.2674 | 161.845 | 141.6676 | 158.109 | 139.1397 | 132.863 | 165.6904 | 169.0506 | 156.0631 | 155.2554 | 125.6192 | 168.6172 | 167.9261 | 184.4994 | 138.1033 | 163.1769 | 127.3104 | 150.2285 | 170.0363 | 175.7892 | 149.607 | 153.2244 | -4.97%
яч.432д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.430д | ТП-566, 221 | P, кВт | АСКУЭ | 682.8 | 650.4 | 636.6 | 640.8 | 693.6 | 786.6 | 866.4 | 910.2 | 965.4 | 949.2 | 966 | 936.6 | 915 | 921.6 | 908.4 | 920.4 | 906 | 902.4 | 942.6 | 945.6 | 907.8 | 872.4 | 795.6 | 711 | 20333.4 | 966 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 159.6 | 147.6 | 141 | 145.2 | 142.2 | 146.4 | 162 | 172.8 | 184.8 | 189.6 | 196.2 | 197.4 | 192 | 193.8 | 175.8 | 171.6 | 165.6 | 163.2 | 163.8 | 167.4 | 162.6 | 162 | 164.4 | 147.6 | 4014.6
|  | I, А | ТИ | 36.24 | 36.54 | 34.74 | 37.92 | 40.68 | 44.4 | 47.7 | 57 | 55.32 | 53.46 | 53.28 | 53.52 | 56.64 | 52.02 | 54.12 | 51.6 | 49.02 | 53.58 | 52.32 | 50.82 | 49.56 | 51.36 | 40.86 | 39.72 | 48.0175
|  | tgφ |  | 0.23374 | 0.22694 | 0.22149 | 0.22659 | 0.20502 | 0.18612 | 0.18698 | 0.18985 | 0.19142 | 0.19975 | 0.20311 | 0.21076 | 0.20984 | 0.21029 | 0.19353 | 0.18644 | 0.18278 | 0.18085 | 0.17377 | 0.17703 | 0.17911 | 0.18569 | 0.20664 | 0.20759 | 0.23374
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 39.0859 | 37.2117 | 36.4502 | 36.6951 | 39.4662 | 44.2574 | 48.8953 | 51.2955 | 54.8953 | 54.3213 | 54.3685 | 53.4571 | 52.1641 | 52.5959 | 51.8245 | 52.3902 | 51.487 | 51.166 | 53.432 | 52.9665 | 51.0623 | 49.1282 | 44.5964 | 40.5159 | 48.072 | -0.1135%
яч.428д | РП Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 29.4 | 30.6 | 27.6 | 29.4 | 28.2 | 29.4 | 30 | 30 | 29.4 | 28.2 | 47.4 | 54.6 | 55.2 | 54.6 | 51 | 54 | 51.6 | 48.6 | 48 | 48 | 48 | 49.2 | 45.6 | 47.4 | 995.4 | 55.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.4 | 20.4 | 18 | 19.2 | 18.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 17.4 | 35.4 | 41.4 | 39 | 39 | 36 | 36.6 | 36 | 34.2 | 34.2 | 36.6 | 36.6 | 37.8 | 36.6 | 37.2 | 710.4
|  | I, А | ТИ | 2.16 | 1.98 | 2.04 | 2.28 | 1.98 | 2.34 | 2.16 | 1.98 | 2.16 | 2.04 | 4.2 | 4.02 | 3.9 | 3.78 | 3.84 | 3.72 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.54 | 3.78 | 3.24 | 3.54 | 3.42 | 3.0125
|  | tgφ |  | 0.69388 | 0.66667 | 0.65217 | 0.65306 | 0.65957 | 0.67347 | 0.66 | 0.66 | 0.69388 | 0.61702 | 0.74684 | 0.75824 | 0.70652 | 0.71429 | 0.70588 | 0.67778 | 0.69767 | 0.7037 | 0.7125 | 0.7625 | 0.7625 | 0.76829 | 0.80263 | 0.78481 | 0.80263
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9947 | 2.0519 | 1.842 | 1.9611 | 1.883 | 1.9607 | 1.994 | 1.9902 | 1.9985 | 1.8596 | 3.263 | 3.8268 | 3.771 | 3.7473 | 3.4965 | 3.6503 | 3.5172 | 3.3157 | 3.2916 | 3.3293 | 3.3421 | 3.4352 | 3.2097 | 3.3619 | 2.8372 | 5.818%
яч.426д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 592.8 | 590.4 | 566.4 | 565.2 | 567.6 | 572.4 | 616.8 | 636 | 723.6 | 752.4 | 730.8 | 763.2 | 724.8 | 712.8 | 734.4 | 806.4 | 742.8 | 661.2 | 644.4 | 560.4 | 602.4 | 595.2 | 565.2 | 561.6 | 15589.2 | 806.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 217.2 | 243.6 | 224.4 | 228 | 228 | 190.8 | 202.8 | 205.2 | 231.6 | 234 | 238.8 | 282 | 232.8 | 252 | 225.6 | 246 | 226.8 | 224.4 | 225.6 | 184.8 | 229.2 | 226.8 | 207.6 | 196.8 | 5404.8
|  | I, А | ТИ | 33.6 | 34.08 | 31.08 | 33.96 | 31.44 | 33.48 | 35.88 | 36.84 | 46.68 | 40.8 | 45 | 45.72 | 39 | 40.8 | 44.64 | 49.8 | 38.4 | 38.16 | 33.96 | 31.32 | 35.76 | 33.6 | 34.56 | 31.68 | 37.51
|  | tgφ |  | 0.3664 | 0.4126 | 0.39619 | 0.4034 | 0.40169 | 0.33333 | 0.32879 | 0.32264 | 0.32007 | 0.311 | 0.32677 | 0.3695 | 0.32119 | 0.35354 | 0.30719 | 0.30506 | 0.30533 | 0.33938 | 0.35009 | 0.32976 | 0.38048 | 0.38105 | 0.3673 | 0.35043 | 0.4126
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.1914 | 35.6351 | 34.0578 | 34.0373 | 34.0957 | 33.3746 | 36.0181 | 37.0011 | 42.4317 | 44.2195 | 42.4054 | 45.4404 | 42.4749 | 42.2236 | 43.0317 | 47.1766 | 43.4171 | 38.9583 | 38.1307 | 32.5467 | 35.6859 | 35.266 | 33.0528 | 33.2026 | 38.2948 | -2.092%
яч.424д | ТП-1, ТП-2 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 466 | 491.8 | 491.2 | 482.2 | 364.2 | 361.2 | 374.8 | 392.8 | 334.2 | 352.8 | 419 | 345 | 284.2 | 361.6 | 422.6 | 426.4 | 456.4 | 445 | 441.6 | 435.6 | 434.8 | 428 | 436.2 | 431.4 | 9879 | 491.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 240.2 | 250.4 | 238.4 | 236.4 | 155.6 | 153.8 | 160 | 164.6 | 132.2 | 133 | 174.2 | 128 | 123.4 | 164.2 | 176.6 | 162.2 | 180.8 | 185.2 | 176.6 | 182 | 180.4 | 177.8 | 188.6 | 173.4 | 4238
|  | I, А | ТИ | 25.86 | 31.16 | 31.44 | 31.94 | 19.2 | 25.92 | 22.26 | 22.36 | 17.24 | 24.28 | 23.4 | 13.92 | 22.86 | 21.12 | 23.74 | 25.48 | 25.84 | 30.4 | 28.1 | 28.86 | 23.66 | 24.1 | 23.78 | 29 | 24.83
|  | tgφ |  | 0.51545 | 0.50915 | 0.48534 | 0.49025 | 0.42724 | 0.4258 | 0.42689 | 0.41904 | 0.39557 | 0.37698 | 0.41575 | 0.37101 | 0.4342 | 0.45409 | 0.41789 | 0.38039 | 0.39614 | 0.41618 | 0.39991 | 0.41781 | 0.4149 | 0.41542 | 0.43237 | 0.40195 | 0.51545
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.223 | 30.7919 | 30.5227 | 29.9925 | 22.0761 | 21.7154 | 22.6068 | 23.5806 | 20.0719 | 21.1593 | 25.0281 | 20.5512 | 17.2872 | 22.1795 | 25.654 | 25.528 | 27.4431 | 26.8931 | 26.5618 | 26.0387 | 26.0636 | 25.6606 | 26.0871 | 25.9415 | 24.9441 | -0.4594%
яч.422д | ТП-3, ТП-4 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 356 | 332.6 | 316.2 | 330.6 | 277 | 231.4 | 317.6 | 344 | 367.4 | 392.2 | 408 | 311.6 | 257.6 | 294 | 359.4 | 393.2 | 380.2 | 356.6 | 330 | 344.4 | 338.2 | 342.8 | 343.8 | 349 | 8073.8 | 408 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 61.6 | 29.8 | 17.4 | 38 | 13 | 2.8 | 40.8 | 66.6 | 71.8 | 86 | 99.2 | 51 | 18.4 | 39.6 | 67.8 | 90.2 | 82.8 | 71 | 61.2 | 63.4 | 48.4 | 55 | 56.6 | 59.4 | 1291.8
|  | I, А | ТИ | 19.06 | 17.5 | 18.34 | 18.28 | 11.48 | 14.96 | 18.24 | 19.66 | 20.5 | 22.48 | 21.74 | 12.64 | 15.76 | 16 | 19.8 | 22.96 | 19.26 | 17.54 | 18.66 | 18.98 | 18.38 | 18.34 | 17.98 | 19.26 | 18.2417
|  | tgφ |  | 0.17303 | 0.089597 | 0.055028 | 0.11494 | 0.046931 | 0.0121 | 0.12846 | 0.1936 | 0.19543 | 0.21928 | 0.24314 | 0.16367 | 0.071429 | 0.13469 | 0.18865 | 0.2294 | 0.21778 | 0.1991 | 0.18545 | 0.18409 | 0.14311 | 0.16044 | 0.16463 | 0.1702 | 0.24314
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.1387 | 18.6317 | 17.7032 | 18.5852 | 15.4573 | 12.8007 | 17.7632 | 19.4 | 20.907 | 22.5331 | 23.1592 | 17.634 | 14.4094 | 16.5678 | 20.4855 | 22.5738 | 21.7524 | 20.287 | 18.7443 | 19.3149 | 18.916 | 19.2227 | 19.1266 | 19.7524 | 18.9944 | -4.127%
яч.420д | ТП-190, ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.418д | ТП-3 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 795 | 868.2 | 860.4 | 855.6 | 891.6 | 833.4 | 751.8 | 702.6 | 766.5 | 850.8 | 924.6 | 900.6 | 882 | 818.4 | 910.5 | 939 | 845.4 | 837.6 | 862.2 | 768.3 | 821.7 | 786.3 | 815.1 | 744 | 20031.6 | 939 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 483.9 | 498.9 | 484.5 | 481.8 | 492.9 | 480.6 | 468.6 | 406.2 | 465.6 | 511.5 | 518.4 | 535.5 | 513.9 | 506.1 | 525.3 | 539.1 | 457.5 | 495.3 | 508.8 | 436.8 | 479.1 | 462 | 472.8 | 404.7 | 11629.8
|  | I, А | ТИ | 58.02 | 52.41 | 53.52 | 53.46 | 59.55 | 47.43 | 45.93 | 43.08 | 53.58 | 61.86 | 57.81 | 59.28 | 49.29 | 62.25 | 59.61 | 58.38 | 46.92 | 51.57 | 56.37 | 46.38 | 55.05 | 55.95 | 48.9 | 50.61 | 53.6338
|  | tgφ |  | 0.60868 | 0.57464 | 0.56311 | 0.56311 | 0.55283 | 0.57667 | 0.6233 | 0.57814 | 0.60744 | 0.6012 | 0.56067 | 0.5946 | 0.58265 | 0.6184 | 0.57694 | 0.57412 | 0.54116 | 0.59133 | 0.59012 | 0.56853 | 0.58306 | 0.58756 | 0.58005 | 0.54395 | 0.6233
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.8776 | 55.8694 | 55.2004 | 54.8395 | 56.7875 | 53.2149 | 49.1431 | 44.9344 | 50.0869 | 55.7113 | 58.466 | 58.5172 | 56.955 | 53.7402 | 58.877 | 60.5874 | 53.7367 | 54.2932 | 55.912 | 48.7461 | 52.6638 | 50.494 | 51.7267 | 47.2552 | 53.7348 | -0.1884%
яч.416д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 43.2 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 46.8 | 40.8 | 45.6 | 46.8 | 39.6 | 43.2 | 44.4 | 42 | 43.2 | 40.8 | 42 | 39.6 | 39.6 | 38.4 | 37.2 | 1014 | 46.8 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 50.4
|  | I, А | ТИ | 1.44 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
|  | tgφ |  | 0.055556 | 0.029412 | 0.058824 | 0.029412 | 0.058824 | 0.029412 | 0.054054 | 0.078947 | 0.051282 | 0.051282 | 0.058824 | 0.078947 | 0.025641 | 0.060606 | 0.055556 | 0.027027 | 0.028571 | 0.027778 | 0.029412 | 0.085714 | 0.060606 | 0.060606 | 0.0625 | 0.032258 | 0.085714
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4117 | 2.2774 | 2.2848 | 2.2796 | 2.2782 | 2.2578 | 2.4666 | 2.5326 | 2.6172 | 2.6299 | 2.2543 | 2.5546 | 2.6121 | 2.2157 | 2.4234 | 2.4854 | 2.3489 | 2.4113 | 2.2796 | 2.325 | 2.1966 | 2.1966 | 2.112 | 2.0766 | 2.3553 | -496.3%
яч.412д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 11.1 | 11.7 | 12.1 | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 12.1 | 12 | 12.1 | 12.3 | 11.5 | 279.4 | 12.3 | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 8.4 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 190.7
|  | I, А | ТИ | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.8 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.84 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.82 | 0.8 | 0.85 | 0.78 | 0.79
|  | tgφ |  | 0.68852 | 0.68376 | 0.68142 | 0.68142 | 0.68142 | 0.68696 | 0.67769 | 0.68595 | 0.68376 | 0.68468 | 0.67521 | 0.68595 | 0.68421 | 0.68103 | 0.68468 | 0.67857 | 0.67857 | 0.67826 | 0.68142 | 0.67769 | 0.69167 | 0.67769 | 0.68293 | 0.68696 | 0.69167
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.82565 | 0.79081 | 0.76442 | 0.76368 | 0.76221 | 0.77175 | 0.81084 | 0.81241 | 0.79158 | 0.75495 | 0.77866 | 0.81947 | 0.7707 | 0.78382 | 0.75349 | 0.75738 | 0.75665 | 0.77531 | 0.76368 | 0.8062 | 0.80785 | 0.80929 | 0.81763 | 0.77845 | 0.78445 | 0.7021%
яч.406д | ФНМ, ТП-6, 8 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 228.9 | 231.9 | 223.8 | 221.4 | 219 | 260.4 | 227.1 | 231.9 | 270.3 | 263.7 | 321 | 334.5 | 363.3 | 296.1 | 300 | 348.3 | 341.7 | 338.4 | 324.3 | 270.6 | 224.7 | 223.2 | 219.9 | 215.4 | 6499.8 | 363.3 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 174.6 | 180.9 | 171.3 | 163.2 | 164.1 | 166.8 | 171.9 | 170.1 | 195.6 | 203.7 | 235.8 | 272.1 | 253.8 | 232.8 | 225 | 240 | 231 | 234.9 | 223.2 | 180.6 | 159.6 | 160.5 | 163.8 | 155.4 | 4730.7
|  | I, А | ТИ | 14.64 | 14.76 | 13.71 | 14.22 | 14.52 | 18.3 | 14.49 | 17.82 | 18.96 | 22.17 | 20.61 | 23.82 | 24.18 | 18.06 | 22.35 | 21.84 | 21.36 | 21.3 | 20.07 | 14.01 | 14.22 | 14.01 | 14.04 | 14.07 | 17.8138
|  | tgφ |  | 0.76278 | 0.78008 | 0.76542 | 0.73713 | 0.74932 | 0.64055 | 0.75694 | 0.73351 | 0.72364 | 0.77247 | 0.73458 | 0.81345 | 0.6986 | 0.78622 | 0.75 | 0.68906 | 0.67603 | 0.69415 | 0.68825 | 0.66741 | 0.71028 | 0.71909 | 0.74488 | 0.72145 | 0.81345
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.0473 | 16.41 | 15.7553 | 15.3612 | 15.2541 | 17.1055 | 15.8001 | 15.9234 | 18.6339 | 18.6999 | 21.9686 | 24.0817 | 24.7267 | 21.0359 | 21.0042 | 23.6687 | 23.0574 | 22.984 | 21.9869 | 17.944 | 15.2599 | 15.2213 | 15.052 | 14.8194 | 18.6584 | -4.742%
яч.404д | ТП-5, 6 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 227.7 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.1 | 227.7 | 227.7 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.9 | 228.6 | 229.2 | 228.9 | 228.9 | 228.3 | 229.2 | 228.9 | 228.9 | 229.5 | 228.9 | 227.7 | 227.7 | 227.1 | 5478.9 | 229.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 82.5 | 82.5 | 81.6 | 81.9 | 81.9 | 82.5 | 82.2 | 82.8 | 81.9 | 81.3 | 81.3 | 82.5 | 81.9 | 82.2 | 81.3 | 81.3 | 81.6 | 81.9 | 81.6 | 82.8 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 81.9 | 1968.9
|  | I, А | ТИ | 13.77 | 13.77 | 13.56 | 13.71 | 13.53 | 13.74 | 13.77 | 13.59 | 13.68 | 13.68 | 13.59 | 13.62 | 13.83 | 13.71 | 13.86 | 13.83 | 13.74 | 13.71 | 13.77 | 13.92 | 13.83 | 13.71 | 13.59 | 13.86 | 13.7238
|  | tgφ |  | 0.36232 | 0.3628 | 0.35884 | 0.36016 | 0.36063 | 0.36232 | 0.361 | 0.3622 | 0.35827 | 0.35564 | 0.35518 | 0.36089 | 0.35733 | 0.35911 | 0.35518 | 0.35611 | 0.35602 | 0.3578 | 0.35649 | 0.36078 | 0.36042 | 0.36232 | 0.36232 | 0.36063 | 0.3628
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.4996 | 13.4969 | 13.506 | 13.4986 | 13.4568 | 13.3963 | 13.4292 | 13.4616 | 13.5617 | 13.6162 | 13.3979 | 13.573 | 13.5801 | 13.5831 | 13.6056 | 13.5608 | 13.6007 | 13.5643 | 13.5718 | 13.4569 | 13.4716 | 13.4091 | 13.2945 | 13.4698 | 13.5026 | 1.611%
яч.403д | ТП-1, ТП-2 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 471.9 | 498.3 | 513.9 | 493.8 | 490.2 | 486.3 | 481.5 | 425.7 | 442.2 | 456.9 | 466.5 | 462 | 468.9 | 472.8 | 471.3 | 463.5 | 439.8 | 408 | 406.5 | 371.7 | 450.3 | 462.3 | 489.6 | 487.5 | 11081.4 | 513.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 366.3 | 373.8 | 368.4 | 378.9 | 379.8 | 376.5 | 365.4 | 333.3 | 377.7 | 401.4 | 404.4 | 403.8 | 411 | 408.6 | 403.2 | 403.8 | 399.6 | 385.2 | 384 | 306 | 345.3 | 351.9 | 372.3 | 370.5 | 9071.1
|  | I, А | ТИ | 34.29 | 34.23 | 35.37 | 34.14 | 33.24 | 33.36 | 33.54 | 29.04 | 33.12 | 33.81 | 33.78 | 33.69 | 34.74 | 34.11 | 34.26 | 34.62 | 30.66 | 30.3 | 29.22 | 25.56 | 31.98 | 34.17 | 33.57 | 33.57 | 32.8488
|  | tgφ |  | 0.77622 | 0.75015 | 0.71687 | 0.76731 | 0.77479 | 0.77421 | 0.75888 | 0.78295 | 0.85414 | 0.87853 | 0.86688 | 0.87403 | 0.87652 | 0.86421 | 0.85551 | 0.8712 | 0.90859 | 0.94412 | 0.94465 | 0.82324 | 0.76682 | 0.76119 | 0.76042 | 0.76 | 0.94465
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.9492 | 34.8567 | 34.8423 | 34.2973 | 34.1705 | 34.0516 | 33.4988 | 30.0498 | 32.0759 | 33.4171 | 34.1175 | 33.779 | 34.2606 | 34.4338 | 34.2425 | 33.9058 | 32.7127 | 30.8602 | 31.0802 | 26.6058 | 31.4484 | 32.199 | 33.925 | 33.6123 | 32.9747 | -0.3833%
яч.405д | ТП-3, ТП-4 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 210.4 | 148.4 | 119.2 | 78.8 | 80.6 | 77.8 | 116.8 | 183.2 | 218.6 | 192 | 184.6 | 190 | 186.6 | 179 | 299.6 | 311.4 | 302.8 | 286.2 | 246.2 | 212.6 | 133.8 | 173.8 | 197.2 | 219.2 | 4548.8 | 311.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67 | 46.8 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 68.2 | 88 | 20.2 | 18.4 | 20 | 21.4 | 30.4 | 119.8 | 123.2 | 117.6 | 109.6 | 42.2 | 11 | 22.4 | 65.2 | 33.8 | 77.6 | 1176.8
|  | I, А | ТИ | 13.24 | 8.04 | 5.04 | 4.88 | 5.08 | 4.58 | 9.36 | 14.58 | 12.92 | 10.98 | 11.6 | 11.84 | 11.12 | 14.4 | 20.52 | 19.9 | 18.84 | 16.54 | 15.72 | 11.32 | 5.54 | 13.36 | 13.64 | 13.58 | 11.9425
|  | tgφ |  | 0.31844 | 0.31536 | 0.2802 | 0 | 0 | 0 | 0.3476 | 0.37227 | 0.40256 | 0.10521 | 0.099675 | 0.10526 | 0.11468 | 0.16983 | 0.39987 | 0.39563 | 0.38838 | 0.38295 | 0.17141 | 0.05174 | 0.16741 | 0.37514 | 0.1714 | 0.35401 | 0.40256
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.179 | 8.7072 | 6.8213 | 4.3421 | 4.4413 | 4.3076 | 6.853 | 10.865 | 12.9974 | 10.6079 | 10.2518 | 10.5175 | 10.3202 | 10.0047 | 17.8139 | 18.4709 | 17.8825 | 16.8553 | 13.8834 | 11.7643 | 7.5184 | 10.2875 | 11.0354 | 12.7645 | 10.8955 | 8.767%
яч.407д | ТП-5, 6 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 91.6 | 86.6 | 82.4 | 82 | 82.4 | 82.4 | 89.8 | 84 | 88 | 88.2 | 89.2 | 95.4 | 89.4 | 89 | 89.4 | 90 | 90 | 92.4 | 87.6 | 83.2 | 82.8 | 81.4 | 80.8 | 85.6 | 2083.6 | 95.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 57.6 | 56.6 | 55 | 54.6 | 54.8 | 54 | 55.4 | 53.2 | 55.6 | 55.6 | 55.4 | 57 | 55.2 | 54.8 | 55.4 | 56.4 | 56.4 | 56.6 | 55.4 | 54 | 55.2 | 54.2 | 53.6 | 54 | 1326
|  | I, А | ТИ | 5.4 | 4.36 | 4.48 | 4.68 | 4.88 | 4.48 | 5.38 | 4.26 | 4.76 | 4.64 | 5.58 | 5.86 | 4.64 | 5.08 | 4.82 | 5.24 | 4.92 | 5.14 | 4.66 | 4.34 | 4.58 | 4.62 | 4.44 | 4.94 | 4.8408
|  | tgφ |  | 0.62882 | 0.65358 | 0.66748 | 0.66585 | 0.66505 | 0.65534 | 0.61693 | 0.63333 | 0.63182 | 0.63039 | 0.62108 | 0.59748 | 0.61745 | 0.61573 | 0.61969 | 0.62667 | 0.62667 | 0.61255 | 0.63242 | 0.64904 | 0.66667 | 0.66585 | 0.66337 | 0.63084 | 0.66748
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9682 | 5.7891 | 5.4591 | 5.4285 | 5.453 | 5.4547 | 5.8476 | 5.5263 | 5.7414 | 5.7288 | 5.8027 | 6.1179 | 5.7731 | 5.7593 | 5.8065 | 5.8582 | 5.8471 | 5.9595 | 5.7608 | 5.4813 | 5.5151 | 5.4198 | 5.348 | 5.5558 | 5.6834 | -17.41%
яч.417д | ФНМ, ТП-6, 8 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 578.7 | 506.1 | 524.1 | 539.7 | 531 | 589.8 | 533.7 | 591.3 | 604.2 | 609.9 | 633.6 | 630.3 | 606.9 | 623.4 | 610.5 | 508.2 | 516.3 | 467.7 | 336.6 | 434.1 | 423.9 | 497.7 | 474.6 | 480.6 | 12852.9 | 633.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 430.2 | 384.9 | 390.3 | 396 | 392.4 | 433.8 | 399.9 | 423.6 | 433.2 | 439.5 | 454.8 | 473.4 | 450.3 | 462.9 | 449.4 | 367.5 | 375.6 | 352.8 | 266.7 | 344.1 | 325.5 | 372 | 362.4 | 371.7 | 9552.9
|  | I, А | ТИ | 41.16 | 29.79 | 39.63 | 39.81 | 37.71 | 40.77 | 40.23 | 38.13 | 38.85 | 43.23 | 43.86 | 47.16 | 45.93 | 40.56 | 33 | 32.31 | 38.46 | 27.09 | 23.79 | 26.88 | 34.11 | 35.49 | 32.04 | 31.23 | 36.7175
|  | tgφ |  | 0.74339 | 0.76052 | 0.74471 | 0.73374 | 0.73898 | 0.7355 | 0.7493 | 0.71639 | 0.71698 | 0.72061 | 0.7178 | 0.75107 | 0.74197 | 0.74254 | 0.73612 | 0.72314 | 0.72748 | 0.75433 | 0.79234 | 0.79267 | 0.76787 | 0.74744 | 0.76359 | 0.77341 | 0.79267
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 39.7722 | 35.5793 | 36.0081 | 36.886 | 36.3824 | 40.5373 | 36.9599 | 40.4276 | 41.0058 | 41.3062 | 43.1001 | 43.3956 | 41.5234 | 42.7861 | 41.852 | 34.5914 | 35.1482 | 32.2205 | 23.869 | 30.6114 | 29.6197 | 34.4361 | 32.936 | 33.3518 | 36.8461 | -0.3502%
яч.419д | ЗЖБИ (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 628.2 | 625.2 | 690.3 | 673.8 | 690.6 | 669.3 | 675 | 684 | 771.3 | 736.8 | 819.6 | 864.6 | 843 | 693.9 | 776.7 | 871.2 | 838.8 | 800.7 | 689.7 | 574.2 | 526.5 | 521.4 | 492.9 | 479.4 | 16637.1 | 871.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 388.5 | 390.6 | 418.5 | 435.9 | 438.6 | 423 | 426 | 429 | 562.2 | 546.9 | 594 | 644.7 | 643.5 | 541.5 | 579.9 | 640.5 | 622.2 | 612.9 | 518.1 | 351 | 292.2 | 291 | 261.6 | 249.9 | 11302.2
|  | I, А | ТИ | 40.17 | 48.24 | 40.44 | 46.89 | 43.95 | 43.38 | 41.97 | 46.59 | 52.23 | 53.97 | 59.91 | 57 | 57.12 | 46.74 | 58.83 | 57.3 | 56.7 | 52.11 | 43.05 | 33.93 | 29.28 | 34.11 | 29.4 | 32.64 | 46.0813
|  | tgφ |  | 0.61843 | 0.62476 | 0.60626 | 0.64693 | 0.6351 | 0.632 | 0.63111 | 0.62719 | 0.7289 | 0.74226 | 0.72474 | 0.74566 | 0.76335 | 0.78037 | 0.74662 | 0.73519 | 0.74177 | 0.76546 | 0.7512 | 0.61129 | 0.55499 | 0.55811 | 0.53074 | 0.52128 | 0.78037
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 40.7396 | 41.2506 | 44.4823 | 44.2208 | 45.0805 | 43.8379 | 44.2358 | 44.8756 | 52.6436 | 50.4182 | 55.9365 | 59.3726 | 58.2726 | 48.501 | 53.5139 | 59.6407 | 57.4938 | 55.4577 | 47.9447 | 37.19 | 33.3713 | 33.092 | 30.7781 | 29.6771 | 46.3344 | -0.5495%
яч.421д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 166.8 | 154.8 | 153.6 | 152.4 | 158.4 | 168 | 193.2 | 212.4 | 230.4 | 228 | 238.8 | 232.8 | 232.8 | 236.4 | 231.6 | 238.8 | 232.8 | 234 | 225.6 | 223.2 | 219.6 | 216 | 190.8 | 180 | 4951.2 | 238.8 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 109.2 | 109.2 | 108 | 111.6 | 109.2 | 110.4 | 104.4 | 106.8 | 108 | 110.4 | 115.2 | 115.2 | 114 | 112.8 | 111.6 | 111.6 | 110.4 | 115.2 | 112.8 | 106.8 | 108 | 109.2 | 108 | 112.8 | 2650.8
|  | I, А | ТИ | 10.44 | 9.6 | 9.96 | 10.08 | 10.56 | 10.2 | 10.92 | 12.96 | 12.96 | 13.8 | 13.56 | 14.28 | 13.32 | 14.28 | 13.08 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 12.72 | 12.6 | 12.72 | 11.88 | 11.52 | 11.16 | 12.225
|  | tgφ |  | 0.65468 | 0.70543 | 0.70312 | 0.73228 | 0.68939 | 0.65714 | 0.54037 | 0.50282 | 0.46875 | 0.48421 | 0.48241 | 0.49485 | 0.48969 | 0.47716 | 0.48187 | 0.46734 | 0.47423 | 0.49231 | 0.5 | 0.47849 | 0.4918 | 0.50556 | 0.56604 | 0.62667 | 0.73228
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.9962 | 10.6005 | 10.3467 | 10.4086 | 10.6015 | 11.1304 | 12.1705 | 13.2136 | 14.0348 | 13.9191 | 14.6517 | 14.2991 | 14.2428 | 14.4334 | 14.1934 | 14.5386 | 14.1839 | 14.3447 | 14.0189 | 13.6737 | 13.5625 | 13.4136 | 12.0927 | 11.6608 | 12.9472 | -5.907%
яч.423д | ТП-190 | P, кВт | АСКУЭ | 590.4 | 582 | 580.8 | 602.4 | 598.8 | 596.4 | 584.4 | 673.2 | 820.8 | 932.4 | 946.8 | 931.2 | 920.4 | 919.2 | 902.4 | 950.4 | 934.8 | 798 | 700.8 | 699.6 | 674.4 | 644.4 | 648 | 622.8 | 17854.8 | 950.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 256.8 | 253.2 | 264 | 264 | 270 | 259.2 | 225.6 | 234 | 320.4 | 438 | 376.8 | 330 | 296.4 | 346.8 | 376.8 | 348 | 330 | 273.6 | 262.8 | 264 | 278.4 | 267.6 | 278.4 | 276 | 7090.8
|  | I, А | ТИ | 34.44 | 36.24 | 32.64 | 31.8 | 36.24 | 31.56 | 33.96 | 40.92 | 55.68 | 50.52 | 56.76 | 55.44 | 48.72 | 56.04 | 52.44 | 54.96 | 48.96 | 42.12 | 40.56 | 42.36 | 39.96 | 37.68 | 40.68 | 33.6 | 43.095
|  | tgφ |  | 0.43496 | 0.43505 | 0.45455 | 0.43825 | 0.4509 | 0.43461 | 0.38604 | 0.34759 | 0.39035 | 0.46976 | 0.39797 | 0.35438 | 0.32203 | 0.37728 | 0.41755 | 0.36616 | 0.35302 | 0.34286 | 0.375 | 0.37736 | 0.41281 | 0.41527 | 0.42963 | 0.44316 | 0.46976
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.5111 | 35.5154 | 35.1551 | 36.242 | 36.1951 | 36.0048 | 34.7172 | 39.6126 | 48.5989 | 56.603 | 56.3127 | 54.3872 | 53.1302 | 54.1361 | 53.989 | 55.8239 | 54.5741 | 46.3968 | 41.5993 | 41.322 | 40.4349 | 38.6698 | 38.9 | 37.3948 | 44.2177 | -2.605%
яч.425д | ТП-122, ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 141.6 | 142.8 | 145.2 | 140.4 | 138.6 | 140.4 | 147 | 157.8 | 298.2 | 298.2 | 263.4 | 234.6 | 203.4 | 325.8 | 322.8 | 246.6 | 236.4 | 151.2 | 156.6 | 147.6 | 144.6 | 147.6 | 147.6 | 147.6 | 4626 | 325.8 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 99 | 98.4 | 90.6 | 91.8 | 91.8 | 92.4 | 94.8 | 100.2 | 217.2 | 224.4 | 190.2 | 170.4 | 131.4 | 238.2 | 225 | 177 | 161.4 | 91.8 | 95.4 | 88.8 | 88.8 | 96.6 | 90 | 95.4 | 3141
|  | I, А | ТИ | 9.3 | 9.24 | 8.94 | 8.4 | 8.4 | 9.24 | 8.94 | 16.8 | 30.54 | 13.2 | 16.38 | 9.84 | 20.88 | 19.44 | 22.5 | 15.9 | 9.72 | 9.12 | 8.82 | 9.36 | 9 | 9.84 | 8.46 | 9 | 12.5525
|  | tgφ |  | 0.69915 | 0.68908 | 0.62397 | 0.65385 | 0.66234 | 0.65812 | 0.6449 | 0.63498 | 0.72837 | 0.75252 | 0.7221 | 0.72634 | 0.64602 | 0.73112 | 0.69703 | 0.71776 | 0.68274 | 0.60714 | 0.6092 | 0.60163 | 0.61411 | 0.65447 | 0.60976 | 0.64634 | 0.75252
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.5296 | 9.704 | 9.4308 | 9.2435 | 9.1606 | 9.306 | 9.694 | 10.3893 | 20.3479 | 20.506 | 17.9541 | 15.9622 | 13.3053 | 22.2392 | 21.7234 | 16.7424 | 15.7579 | 9.7285 | 10.1918 | 9.519 | 9.4043 | 9.7762 | 9.5351 | 9.6475 | 12.8666 | -2.502%
яч.427д | ТП-211 | P, кВт | АСКУЭ | 1086 | 823.2 | 1029.6 | 1104 | 1105.2 | 864 | 988.8 | 831.6 | 1044 | 981.6 | 957.6 | 922.8 | 816 | 664.8 | 970.8 | 1177.2 | 1125.6 | 1015.2 | 1062 | 828 | 920.4 | 1063.2 | 1131.6 | 904.8 | 23418 | 1177.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 627.6 | 266.4 | 571.2 | 639.6 | 640.8 | 328.8 | 520.8 | 260.4 | 494.4 | 439.2 | 394.8 | 367.2 | 343.2 | 330 | 576 | 679.2 | 675.6 | 518.4 | 598.8 | 205.2 | 459.6 | 620.4 | 649.2 | 322.8 | 11529.6
|  | I, А | ТИ | 73.68 | 62.16 | 64.56 | 73.92 | 73.32 | 54.48 | 63.96 | 47.4 | 59.04 | 54.72 | 56.52 | 43.2 | 39.36 | 45.48 | 87.48 | 69 | 66.6 | 62.64 | 46.32 | 45.48 | 60.96 | 76.92 | 63.24 | 53.28 | 60.155
|  | tgφ |  | 0.5779 | 0.32362 | 0.55478 | 0.57935 | 0.5798 | 0.38056 | 0.5267 | 0.31313 | 0.47356 | 0.44743 | 0.41228 | 0.39792 | 0.42059 | 0.49639 | 0.59333 | 0.57696 | 0.60021 | 0.51064 | 0.56384 | 0.24783 | 0.49935 | 0.58352 | 0.5737 | 0.35676 | 0.60021
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 69.1824 | 48.4157 | 64.8805 | 70.3061 | 70.3964 | 51.1842 | 61.9361 | 48.4336 | 63.7133 | 59.0879 | 57.2394 | 54.6752 | 48.6404 | 40.8977 | 62.3205 | 74.9617 | 72.2702 | 62.6928 | 67.7625 | 47.1407 | 57.0149 | 68.2209 | 71.9565 | 52.7344 | 60.2527 | -0.1623%
яч.429д | ТП-555 | P, кВт | АСКУЭ | 471.6 | 476.4 | 451.2 | 463.2 | 494.4 | 474 | 561.6 | 620.4 | 648 | 681.6 | 679.2 | 691.2 | 662.4 | 703.2 | 622.8 | 633.6 | 604.8 | 590.4 | 550.8 | 529.2 | 513.6 | 501.6 | 478.8 | 481.2 | 13585.2 | 703.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 153.6 | 152.4 | 150 | 153.6 | 163.2 | 157.2 | 163.2 | 169.2 | 160.8 | 186 | 192 | 198 | 186 | 195.6 | 189.6 | 196.8 | 183.6 | 184.8 | 171.6 | 163.2 | 158.4 | 158.4 | 160.8 | 170.4 | 4118.4
|  | I, А | ТИ | 28.08 | 26.88 | 24.72 | 26.88 | 27.84 | 29.64 | 35.16 | 33.6 | 37.08 | 37.68 | 39.36 | 39 | 36.6 | 36 | 35.64 | 35.04 | 34.2 | 30.12 | 30.12 | 28.56 | 28.68 | 28.68 | 28.44 | 27.96 | 31.915
|  | tgφ |  | 0.3257 | 0.3199 | 0.33245 | 0.33161 | 0.3301 | 0.33165 | 0.2906 | 0.27273 | 0.24815 | 0.27289 | 0.28269 | 0.28646 | 0.2808 | 0.27816 | 0.30443 | 0.31061 | 0.30357 | 0.31301 | 0.31155 | 0.30839 | 0.30841 | 0.31579 | 0.33584 | 0.35411 | 0.35411
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.3565 | 27.9887 | 26.2006 | 26.8906 | 28.689 | 27.6497 | 32.4116 | 35.7414 | 36.8251 | 38.8208 | 39.0044 | 39.5816 | 37.8041 | 40.2198 | 35.942 | 36.5938 | 34.7951 | 34.0246 | 32.0649 | 30.6034 | 29.7869 | 29.152 | 27.8582 | 28.0223 | 32.6678 | -2.359%
яч.431д | РП-Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.8 | 10.2 | 12 | 12 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 16.2 | 14.4 | 15.6 | 13.8 | 10.8 | 8.4 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 9 | 10.2 | 10.2 | 291.6 | 17.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 6 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 172.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.64706 | 0.75 | 0.64706 | 0.75 | 0.61111 | 0.70588 | 0.5 | 0.6 | 0.41379 | 0.39286 | 0.44828 | 0.42857 | 0.51852 | 0.5 | 0.46154 | 0.52174 | 0.66667 | 1 | 0.76471 | 0.75 | 0.64706 | 0.8 | 0.70588 | 0.76471 | 1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.67009 | 0.67148 | 0.66946 | 0.66124 | 0.69744 | 0.69127 | 0.74354 | 0.77781 | 1.0386 | 0.99178 | 1.0537 | 1.0062 | 1.0027 | 0.88715 | 0.94856 | 0.85852 | 0.71456 | 0.65335 | 0.71368 | 0.66314 | 0.67331 | 0.63875 | 0.68863 | 0.70487 | 0.78416 | #DIV/0!
яч.413д | ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 104.4 | 4.5 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 112.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.093 | 1.0465 | 1.0952 | 1.0682 | 1.0667 | 1.0682 | 1.119 | 1.0698 | 1.0952 | 1.093 | 1.0455 | 1.0682 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0682 | 1.0698 | 1.0909 | 1.0667 | 1.0682 | 1.093 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0698 | 1.0667 | 1.119
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.35136 | 0.34828 | 0.34324 | 0.35476 | 0.36255 | 0.35646 | 0.34932 | 0.34998 | 0.34356 | 0.35002 | 0.35177 | 0.35443 | 0.36152 | 0.36255 | 0.35544 | 0.34731 | 0.35847 | 0.36186 | 0.35784 | 0.35203 | 0.34521 | 0.34521 | 0.34731 | 0.36118 | 0.35299 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 8.71 | 10.47 | 9.47 | 9.44 | 10.31 | 9.45 | 9.61 | 10.21 | 10.03 | 8.45 | 11.02 | 8.66 | 9.67 | 8.96 | 10.36 | 8.33 | 9.52 | 9.71 | 9.21 | 8.93 | 9.55 | 9.98 | 8.72 | 9.07 | 227.84 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 10268.9 | 9331.1 | 10016.4 | 10168.4 | 10217.5 | 9736.6 | 10310.7 | 10240.9 | 11026.4 | 11670.5 | 12026.1 | 11595.3 | 11210.4 | 10688.8 | 11872.2 | 12294.2 | 12270.6 | 10932.1 | 10916.7 | 9833 | 10108.4 | 10561.9 | 10648.2 | 9821 | 257486.9
|  | Q, кВАр |  | 5437.5 | 4543.3 | 5275.3 | 5381.7 | 5315.2 | 4779 | 5175.1 | 4653.7 | 5350.4 | 5796.2 | 5977.2 | 5846.6 | 5554.2 | 5236.4 | 6165.2 | 6166.4 | 6040.5 | 5343.6 | 5402.2 | 4295 | 4897.3 | 5303.3 | 5316 | 4610.4 | 127671
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.63603 | -0.76782 | -0.60667 | -0.61745 | -0.60555 | -0.54316 | -0.5922 | -0.55872 | -0.58748 | -0.5211 | -0.56949 | -0.53147 | -0.5417 | -0.57207 | -0.52667 | -0.54138 | -0.52925 | -0.5343 | -0.5221 | -0.54192 | -0.54108 | -0.53208 | -0.53059 | -0.54259 | -0.45525
|  | Q, % |  | -2.7883 | -3.5392 | -2.9528 | -3.1768 | -3.5698 | -4.4819 | -3.0896 | -4.1096 | -3.3295 | -2.5876 | -2.3844 | -2.536 | -2.7794 | -2.7954 | -2.1743 | -2.1265 | -2.4161 | -2.6431 | -2.7816 | -4.3996 | -3.537 | -2.817 | -3.1032 | -3.7911 | -2.8676
|  |  | Δ I | 1.451% | 1.564% | 4.311% | 3.587% | 1.595% | 2.789% | 2.825% | 4.323% | 1.946% | 4.355% | 2.584% | 2.719% | 3.144% | 2.349% | 5.177% | 3.79% | -2.283% | 2.497% | 2.014% | 2.654% | 3.201% | 3.159% | 1.681% | 2.064% | 2.675%
|  |  | Δ Iрасч | -1.453% | -1.765% | -1.54% | -1.573% | -1.685% | -1.895% | -1.642% | -1.691% | -1.722% | -1.687% | -1.507% | -1.588% | -1.653% | -1.457% | -1.289% | -1.231% | -1.23% | -1.358% | -1.466% | -1.674% | -1.401% | -1.175% | -1.228% | -1.213% | -1.499%
Сысольский РЭС
ПС 110 кВ Куратово |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 374.4 | 372.8 | 380.8 | 392.8 | 397.6 | 430 | 459.6 | 493.6 | 510.4 | 502.8 | 492.8 | 486 | 466 | 480.4 | 483.6 | 520 | 533.6 | 516 | 492 | 470.8 | 439.6 | 418.8 | 408.8 | 392 | 10915.2 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 107.6 | 109.6 | 106.8 | 104.8 | 109.2 | 107.6 | 107.2 | 117.2 | 135.2 | 135.6 | 128 | 133.2 | 116.8 | 131.2 | 136.8 | 132 | 143.2 | 131.2 | 134.8 | 143.2 | 128.8 | 127.2 | 129.2 | 120.8 | 2977.2
|  | I, А | ТИ | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24.875 | 22.1% | 22.1%
|  | tgφ |  | 0.28739 | 0.29399 | 0.28046 | 0.2668 | 0.27465 | 0.25023 | 0.23325 | 0.23744 | 0.26489 | 0.26969 | 0.25974 | 0.27407 | 0.25064 | 0.27311 | 0.28288 | 0.25385 | 0.26837 | 0.25426 | 0.27398 | 0.30416 | 0.29299 | 0.30372 | 0.31605 | 0.30816 | 0.31605
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.7772 | 21.7436 | 22.1735 | 22.815 | 23.0947 | 25.0703 | 26.9561 | 28.4433 | 29.574 | 29.084 | 28.4355 | 28.1707 | 26.6248 | 27.7855 | 28.1226 | 29.9914 | 30.9751 | 29.8214 | 28.5454 | 27.0646 | 25.2177 | 24.0495 | 23.4014 | 22.6677 | 26.3169 | -5.796%
яч. 6Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13.9167
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 374.4 | 372.8 | 380.8 | 392.8 | 397.6 | 430 | 459.6 | 493.6 | 510.4 | 502.8 | 492.8 | 486 | 466 | 480.4 | 483.6 | 520 | 533.6 | 516 | 492 | 470.8 | 439.6 | 418.8 | 408.8 | 392 |  | 533.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 107.6 | 109.6 | 106.8 | 104.8 | 109.2 | 107.6 | 107.2 | 117.2 | 135.2 | 135.6 | 128 | 133.2 | 116.8 | 131.2 | 136.8 | 132 | 143.2 | 131.2 | 134.8 | 143.2 | 128.8 | 127.2 | 129.2 | 120.8 |  | 143.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 389.555 | 388.5769 | 395.4932 | 406.5401 | 412.3232 | 443.2581 | 471.9364 | 507.3232 | 528.003 | 520.7641 | 509.1521 | 503.9229 | 480.4147 | 497.9936 | 502.5766 | 536.4923 | 552.4809 | 532.4185 | 510.1324 | 492.0964 | 458.0803 | 437.6908 | 428.7308 | 410.191 |  | 552.4809
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.33 | 10.31 | 10.3 | 10.32 | 10.22 | 10.12 | 10.31 | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 10.34 | 10.43 | 10.36 | 10.33 | 10.34 | 10.31 | 10.32 | 10.33 | 10.51 | 10.5 | 10.52 | 10.59 | 10.46
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.31 | 10.32 | 10.29 | 10.28 | 10.29 | 10.2 | 10.11 | 10.29 | 10.29 | 10.33 | 10.33 | 10.32 | 10.41 | 10.33 | 10.32 | 10.31 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.49 | 10.48 | 10.5 | 10.58 | 10.43
яч.3д отдача | Чукаиб | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д приём | Чукаиб | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | 0: амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП "Визиндор" | P, кВт | АСКУЭ | 136.2 | 135.4 | 140.4 | 143.2 | 143.8 | 149.4 | 152.4 | 172.4 | 191.4 | 195.6 | 191.4 | 192.6 | 181.8 | 195.8 | 192 | 206 | 216.4 | 194.8 | 189.6 | 193 | 165.4 | 161.8 | 164.4 | 157.4 | 4162.6 | 216.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.8 | 36 | 35 | 35.4 | 33.6 | 31.4 | 28.6 | 41.4 | 53.2 | 57.6 | 50.6 | 55.2 | 41.8 | 55.2 | 57.8 | 55.8 | 62.6 | 47 | 57 | 61.2 | 47 | 45.8 | 48.2 | 45.4 | 1117.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10.7917
|  | tgφ |  | 0.25551 | 0.26588 | 0.24929 | 0.24721 | 0.23366 | 0.21017 | 0.18766 | 0.24014 | 0.27795 | 0.29448 | 0.26437 | 0.2866 | 0.22992 | 0.28192 | 0.30104 | 0.27087 | 0.28928 | 0.24127 | 0.30063 | 0.3171 | 0.28416 | 0.28307 | 0.29319 | 0.28844 | 0.3171
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.8586 | 7.8398 | 8.1125 | 8.2783 | 8.2713 | 8.6346 | 8.8567 | 9.9405 | 11.1269 | 11.3878 | 11.0567 | 11.2004 | 10.3383 | 11.3505 | 11.22 | 11.931 | 12.63 | 11.2241 | 11.0785 | 11.1356 | 9.4659 | 9.2396 | 9.3512 | 9.0527 | 10.0242 | 7.111%
яч.5д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ягиб | P, кВт | АСКУЭ | 25.6 | 25.2 | 26.2 | 28.2 | 27.2 | 30.2 | 36 | 38.6 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 36.2 | 36.2 | 38.8 | 38.6 | 42.8 | 39.6 | 39.4 | 37.4 | 35.8 | 38.4 | 34.2 | 30 | 29 | 832.4 | 42.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 11 | 9.6 | 10 | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 11.2 | 13 | 12.2 | 11.2 | 10.8 | 250
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.625
|  | tgφ |  | 0.38281 | 0.38889 | 0.37405 | 0.31915 | 0.35294 | 0.29139 | 0.26667 | 0.26425 | 0.28646 | 0.24242 | 0.2451 | 0.29282 | 0.29834 | 0.29381 | 0.27461 | 0.23832 | 0.26263 | 0.24873 | 0.28342 | 0.31285 | 0.33854 | 0.35673 | 0.37333 | 0.37241 | 0.38889
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5324 | 1.513 | 1.5683 | 1.6612 | 1.6156 | 1.7791 | 2.1281 | 2.2384 | 2.2373 | 2.2757 | 2.3461 | 2.1087 | 2.0936 | 2.2563 | 2.2399 | 2.4596 | 2.2955 | 2.2741 | 2.1752 | 2.0631 | 2.2318 | 1.9951 | 1.7479 | 1.7101 | 2.0228 | -24.48%
яч.9д | Семушино | P, кВт | АСКУЭ | 86.1 | 83.6 | 82.3 | 87.9 | 87.7 | 95.9 | 104.6 | 110.7 | 130.5 | 136.5 | 124.8 | 117.8 | 114.3 | 115.9 | 117.8 | 123.6 | 122.6 | 120.7 | 116.7 | 110.6 | 108.7 | 98.5 | 95.2 | 91.1 | 2584.1 | 136.5 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.9 | 22.1 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21 | 20.8 | 21.7 | 23.9 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 23.6 | 22.9 | 23.4 | 24.4 | 25.3 | 26.5 | 24.1 | 25.9 | 25.6 | 24.4 | 25 | 24.2 | 560.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.25
|  | tgφ |  | 0.25436 | 0.26435 | 0.25395 | 0.24005 | 0.24401 | 0.21898 | 0.19885 | 0.19603 | 0.18314 | 0.17509 | 0.1883 | 0.1961 | 0.20647 | 0.19758 | 0.19864 | 0.19741 | 0.20636 | 0.21955 | 0.20651 | 0.23418 | 0.23551 | 0.24772 | 0.26261 | 0.26564 | 0.26564
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9665 | 4.8387 | 4.7606 | 5.0731 | 5.0563 | 5.5525 | 6.0915 | 6.3246 | 7.431 | 7.7393 | 7.0924 | 6.7108 | 6.4682 | 6.5916 | 6.7205 | 7.0429 | 7.0185 | 6.9216 | 6.668 | 6.2474 | 6.1477 | 5.5758 | 5.3725 | 5.2089 | 6.1509 | 1.586%
яч.10д | Заречье, комплекс | P, кВт | АСКУЭ | 57.8 | 62 | 61.8 | 63 | 69 | 75.8 | 82.6 | 80.6 | 68.8 | 59 | 60.2 | 61.8 | 60 | 62.6 | 64.2 | 77.2 | 83 | 83.2 | 73.6 | 61.2 | 60.2 | 60.4 | 65.8 | 63.6 | 1617.4 | 83.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.6 | 22.2 | 21.6 | 21.2 | 24.2 | 25.8 | 26.8 | 27.6 | 29.4 | 25.8 | 26.8 | 26 | 23.2 | 24.6 | 27.6 | 24.4 | 27.6 | 29 | 25.2 | 24.4 | 25.2 | 25.4 | 25.8 | 23 | 604.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.8333
|  | tgφ |  | 0.3737 | 0.35806 | 0.34951 | 0.33651 | 0.35072 | 0.34037 | 0.32446 | 0.34243 | 0.42733 | 0.43729 | 0.44518 | 0.42071 | 0.38667 | 0.39297 | 0.42991 | 0.31606 | 0.33253 | 0.34856 | 0.34239 | 0.39869 | 0.4186 | 0.42053 | 0.3921 | 0.36164 | 0.44518
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4494 | 3.685 | 3.6704 | 3.7304 | 4.0956 | 4.5287 | 4.9601 | 4.7765 | 4.1907 | 3.5963 | 3.6802 | 3.7481 | 3.5651 | 3.7528 | 3.9103 | 4.5261 | 4.904 | 4.9351 | 4.3531 | 3.6236 | 3.5927 | 3.6003 | 3.8578 | 3.7374 | 4.0196 | -4.858%
яч.13д | Ивановская | P, кВт | АСКУЭ | 36.6 | 34 | 38.8 | 43 | 41.8 | 53 | 57.2 | 62.8 | 49 | 44.8 | 49.2 | 48.2 | 50.2 | 48.2 | 51 | 50.2 | 54 | 59.2 | 55 | 50.6 | 50.6 | 46 | 42 | 42.6 | 1158 | 62.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.2 | 18.6 | 18 | 18.2 | 18 | 18.8 | 17.6 | 19 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 19.4 | 19.2 | 18.4 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 20.6 | 462.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0.49727 | 0.54706 | 0.46392 | 0.42326 | 0.43062 | 0.35472 | 0.30769 | 0.30255 | 0.37551 | 0.40625 | 0.36992 | 0.38174 | 0.38645 | 0.39834 | 0.36078 | 0.38247 | 0.35926 | 0.33108 | 0.36 | 0.42688 | 0.42688 | 0.46957 | 0.52857 | 0.48357 | 0.54706
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.285 | 2.1686 | 2.398 | 2.6204 | 2.5491 | 3.1806 | 3.4183 | 3.6785 | 2.9317 | 2.7006 | 2.9297 | 2.8842 | 2.9826 | 2.8948 | 3.0339 | 3.0046 | 3.217 | 3.4929 | 3.271 | 3.0259 | 3.0288 | 2.7923 | 2.593 | 2.6149 | 2.904 | -2.495%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 5.35 | 5.4 | 5.54 | 5.57 | 5.47 | 5.49 | 5.11 | 5.25 | 5.19 | 5.19 | 5.33 | 5.36 | 5.48 | 5.37 | 5.36 | 5.13 | 5.14 | 5.16 | 5.1 | 5.28 | 5.41 | 5.44 | 5.5 | 5.38 | 128 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 0: 37.15
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 0: 244.18
| ТСН-3 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 342.3 | 340.2 | 349.5 | 365.3 | 369.5 | 404.3 | 432.8 | 465.1 | 478.1 | 475.5 | 466.4 | 456.6 | 442.5 | 461.3 | 463.6 | 499.8 | 515.6 | 497.3 | 472.3 | 451.2 | 423.3 | 400.9 | 397.4 | 383.7 | 10354.5
|  | Q, кВАр |  | 106.3 | 108.7 | 105.3 | 104.9 | 106.8 | 105.8 | 103.4 | 119.9 | 135.9 | 135.1 | 129.1 | 133.3 | 118.8 | 133.3 | 137.8 | 134 | 145.3 | 131.9 | 136.7 | 144.3 | 132.4 | 129.4 | 132.4 | 124 | 2994.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 8.5737 | 8.7446 | 8.2195 | 7.001 | 7.0674 | 5.9767 | 5.8312 | 5.7739 | 6.3284 | 5.4296 | 5.3571 | 6.0494 | 5.0429 | 3.9759 | 4.1356 | 3.8846 | 3.3733 | 3.624 | 4.0041 | 4.1631 | 3.7079 | 4.2741 | 2.7886 | 2.1173 | 5.1369
|  | Q, % |  | 1.2082 | 0.82117 | 1.4045 | -0.09542 | 2.1978 | 1.6729 | 3.5448 | -2.3038 | -0.51775 | 0.36873 | -0.85938 | -0.075075 | -1.7123 | -1.6006 | -0.73099 | -1.5152 | -1.4665 | -0.53354 | -1.4095 | -0.76816 | -2.795 | -1.7296 | -2.4768 | -2.649 | -0.59116
|  |  | Δ I | 4.762% | 0% | -5% | -4.545% | 4.545% | 0% | 0% | -3.704% | -7.143% | -7.407% | -7.407% | -4% | -4% | -3.846% | -3.846% | -3.704% | 0% | 3.448% | 0% | 0% | -4.167% | 4.348% | -4.348% | 4.545% | -1.843%
|  |  | Δ Iрасч | 7.739% | 7.811% | 7.503% | 6.363% | 6.524% | 5.563% | 5.57% | 5.22% | 5.601% | 4.759% | 4.679% | 5.391% | 4.42% | 3.381% | 3.549% | 3.425% | 2.938% | 3.265% | 3.502% | 3.581% | 2.977% | 3.519% | 2.047% | 1.516% | 4.542%
ПС 110 кВ Межадор |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 833.6 | 845.6 | 837.2 | 868.4 | 944.4 | 988.4 | 1040.8 | 1130 | 1101.2 | 1061.2 | 1060 | 1035.6 | 1007.2 | 1000.4 | 1003.2 | 1073.6 | 1079.2 | 1062.4 | 1036.8 | 1005.2 | 950.4 | 925.6 | 873.2 | 827.6 | 23591.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 151.2 | 162 | 153.6 | 151.2 | 163.6 | 195.2 | 191.2 | 201.6 | 176 | 166.8 | 173.6 | 162.8 | 164 | 164.8 | 160.8 | 192 | 189.6 | 188.8 | 195.6 | 206 | 203.2 | 197.6 | 205.2 | 176 | 4292.4
|  | I, А | ТИ | 50 | 48 | 47 | 52 | 53 | 55 | 64 | 62 | 61 | 58 | 55 | 57 | 56 | 54 | 58 | 59 | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 | 49 | 48 | 45 | 54.625 | 45.91% | 45.91%
|  | tgφ |  | 0.18138 | 0.19158 | 0.18347 | 0.17411 | 0.17323 | 0.19749 | 0.1837 | 0.17841 | 0.15983 | 0.15718 | 0.16377 | 0.1572 | 0.16283 | 0.16473 | 0.16029 | 0.17884 | 0.17569 | 0.17771 | 0.18866 | 0.20493 | 0.2138 | 0.21348 | 0.235 | 0.21266 | 0.235
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.7729 | 47.5335 | 46.9922 | 48.7576 | 53.0169 | 56.3215 | 59.5604 | 63.553 | 62.3414 | 59.9944 | 60.1627 | 58.5473 | 56.5545 | 56.5695 | 56.7426 | 60.9694 | 61.1951 | 60.38 | 58.9824 | 56.5411 | 53.6562 | 52.1033 | 49.0994 | 46.0961 | 55.5185 | -1.636%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 24 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 20 | 23.75
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 833.6 | 845.6 | 837.2 | 868.4 | 944.4 | 988.4 | 1040.8 | 1130 | 1101.2 | 1061.2 | 1060 | 1035.6 | 1007.2 | 1000.4 | 1003.2 | 1073.6 | 1079.2 | 1062.4 | 1036.8 | 1005.2 | 950.4 | 925.6 | 873.2 | 827.6 |  | 1130
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 151.2 | 162 | 153.6 | 151.2 | 163.6 | 195.2 | 191.2 | 201.6 | 176 | 166.8 | 173.6 | 162.8 | 164 | 164.8 | 160.8 | 192 | 189.6 | 188.8 | 195.6 | 206 | 203.2 | 197.6 | 205.2 | 176 |  | 206
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 847.2015 | 860.9781 | 851.1738 | 881.4647 | 958.4656 | 1007.4907 | 1058.2165 | 1147.8426 | 1115.176 | 1074.2289 | 1074.1215 | 1048.3183 | 1020.4645 | 1013.8832 | 1016.0054 | 1090.6333 | 1095.7284 | 1079.0455 | 1055.0894 | 1026.0911 | 971.8798 | 946.4571 | 896.9868 | 846.1074 |  | 1147.8426
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.45 | 10.45 | 10.34 | 10.27 | 10.44 | 10.34 | 10.35 | 10.32 | 10.35 | 10.43 | 10.36 | 10.35 | 10.34 | 10.35 | 10.33 | 10.34 | 10.49 | 10.47 | 10.5 | 10.56 | 10.61
2 с. 10 кВ |  | U, кВ
яч.11д отдача | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д приём | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Чухлом | P, кВт | АСКУЭ | 141.6 | 142 | 136.6 | 140.8 | 148.6 | 149.4 | 161.2 | 168.8 | 171.6 | 131.6 | 144 | 138 | 130.4 | 131.2 | 143.2 | 163.8 | 179.2 | 176.4 | 172.6 | 165 | 161.6 | 151 | 143.2 | 143.6 | 3635.4 | 179.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.4 | 29.6 | 28 | 28.2 | 30.2 | 27.8 | 31.2 | 32.6 | 41.8 | 35 | 40.6 | 33 | 31.4 | 32.2 | 30 | 30.4 | 33 | 29.2 | 30.6 | 31.4 | 32.4 | 31.2 | 32.6 | 34 | 763.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.3333
|  | tgφ |  | 0.1935 | 0.20845 | 0.20498 | 0.20028 | 0.20323 | 0.18608 | 0.19355 | 0.19313 | 0.24359 | 0.26596 | 0.28194 | 0.23913 | 0.2408 | 0.24543 | 0.2095 | 0.18559 | 0.18415 | 0.16553 | 0.17729 | 0.1903 | 0.2005 | 0.20662 | 0.22765 | 0.23677 | 0.28194
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.9626 | 8.0081 | 7.6983 | 7.9429 | 8.3877 | 8.4952 | 9.2413 | 9.5187 | 9.8734 | 7.6052 | 8.38 | 7.9244 | 7.4334 | 7.5375 | 8.1712 | 9.3132 | 10.1764 | 10.0051 | 9.7993 | 9.2552 | 9.0993 | 8.4883 | 8.0391 | 8.0396 | 8.5998 | -3.198%
яч.10д | Межадор-деревня | P, кВт | АСКУЭ | 64.8 | 65.6 | 64.6 | 67 | 67.2 | 68.6 | 75.8 | 80.6 | 71.4 | 71.4 | 68.6 | 68.4 | 66.8 | 65.6 | 71.8 | 73.2 | 80.2 | 83.4 | 81.2 | 74 | 72.8 | 70.6 | 69.6 | 68.4 | 1711.6 | 83.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17 | 18 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.6 | 16 | 18.8 | 18.6 | 19 | 17.8 | 17.4 | 17.8 | 18.4 | 18 | 17 | 17.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 19.4 | 18.6 | 19.2 | 20.2 | 432.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5
|  | tgφ |  | 0.26235 | 0.27439 | 0.26935 | 0.2597 | 0.25595 | 0.24198 | 0.21108 | 0.23325 | 0.2605 | 0.26611 | 0.25948 | 0.25439 | 0.26647 | 0.28049 | 0.2507 | 0.23224 | 0.21446 | 0.22062 | 0.2266 | 0.24865 | 0.26648 | 0.26346 | 0.27586 | 0.29532 | 0.29532
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.6986 | 3.7556 | 3.6936 | 3.829 | 3.8369 | 3.9456 | 4.3603 | 4.5824 | 4.1247 | 4.1264 | 3.9696 | 3.9417 | 3.8313 | 3.8014 | 4.134 | 4.201 | 4.5809 | 4.779 | 4.6544 | 4.2018 | 4.1595 | 4.0192 | 3.9521 | 3.8855 | 4.086 | 9.2%
яч.9д | Ясног | P, кВт | расч. | 151.2806 | 134.4717 | 134.4717 | 134.2148 | 150.9916 | 182.6027 | 214.3423 | 201.1295 | 182.6027 | 182.7793 | 165.6814 | 182.7793 | 184.1921 | 182.9559 | 216.012 | 199.203 | 216.012 | 215.5945 | 215.8032 | 202.0928 | 201.7075 | 168.5712 | 186.4879 | 136.2697 | 4342.2496 | 216.012 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | расч. | 60.4796 | 53.7597 | 53.7597 | 53.657 | 60.3641 | 73.0017 | 85.6907 | 80.4085 | 73.0017 | 73.0723 | 66.2369 | 73.0723 | 73.6372 | 73.1429 | 86.3582 | 79.6383 | 86.3582 | 86.1914 | 86.2748 | 80.7936 | 80.6395 | 67.3922 | 74.555 | 54.4785 | 1735.964
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10.8333
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.9947 | 7.9953 | 7.9953 | 7.9953 | 8.9947 | 10.9935 | 12.9924 | 11.9929 | 10.9935 | 10.9935 | 9.9941 | 10.9935 | 10.9935 | 10.9935 | 12.9924 | 11.9929 | 12.9924 | 12.9924 | 12.9924 | 11.9929 | 11.9929 | 9.9941 | 10.9935 | 7.9953 | 10.827 | 0.05877%
яч.5д | Первомайск | P, кВт | АСКУЭ | 95 | 97 | 97.6 | 118.2 | 174.2 | 166.8 | 159 | 175 | 182.2 | 191.8 | 212.2 | 205.8 | 207.2 | 192 | 183 | 183.4 | 146.2 | 124.8 | 104.2 | 100.6 | 101 | 100.8 | 97.2 | 97.2 | 3512.4 | 212.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42 | 42.4 | 42.6 | 42.4 | 46.4 | 44.2 | 41.8 | 43 | 42.8 | 45.4 | 48.6 | 46.2 | 47 | 45.4 | 44.2 | 42.2 | 39 | 36 | 37.8 | 41.2 | 42 | 41.8 | 42.4 | 44.4 | 1031.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7.9583
|  | tgφ |  | 0.44211 | 0.43711 | 0.43648 | 0.35871 | 0.26636 | 0.26499 | 0.26289 | 0.24571 | 0.23491 | 0.2367 | 0.22903 | 0.22449 | 0.22683 | 0.23646 | 0.24153 | 0.2301 | 0.26676 | 0.28846 | 0.36276 | 0.40954 | 0.41584 | 0.41468 | 0.43621 | 0.45679 | 0.45679
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.7345 | 5.8445 | 5.8793 | 6.9461 | 9.9717 | 9.6464 | 9.2532 | 9.9775 | 10.4627 | 11.0078 | 12.1933 | 11.7797 | 11.7748 | 11.008 | 10.5142 | 10.5205 | 8.4506 | 7.2682 | 6.1965 | 5.9903 | 6.039 | 6.0073 | 5.8047 | 5.8218 | 8.5039 | -6.855%
яч.4д | Межадор-комплекс | P, кВт | АСКУЭ | 221.8 | 232.4 | 240.6 | 243.2 | 252 | 265.8 | 270.2 | 279.8 | 269.8 | 261.4 | 254 | 247.4 | 232 | 230.4 | 223.4 | 244.8 | 274.6 | 270.2 | 265.2 | 264 | 239.4 | 242.8 | 231.2 | 222.2 | 5978.6 | 279.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.4 | 58.4 | 57.8 | 54.2 | 64 | 65.4 | 61.4 | 61.6 | 62.2 | 58.8 | 58.6 | 59.8 | 56.6 | 57.4 | 57.8 | 56.4 | 58.8 | 61.8 | 63.8 | 63.8 | 57.8 | 56 | 59.6 | 59.2 | 1426.6
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13.8333
|  | tgφ |  | 0.24977 | 0.25129 | 0.24023 | 0.22286 | 0.25397 | 0.24605 | 0.22724 | 0.22016 | 0.23054 | 0.22494 | 0.23071 | 0.24171 | 0.24397 | 0.24913 | 0.25873 | 0.23039 | 0.21413 | 0.22872 | 0.24057 | 0.24167 | 0.24144 | 0.23064 | 0.25779 | 0.26643 | 0.26643
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.6215 | 13.2294 | 13.6611 | 13.7825 | 14.3817 | 15.3021 | 15.5956 | 15.8628 | 15.4782 | 14.9637 | 14.6005 | 14.2149 | 13.2346 | 13.2481 | 12.8874 | 14.0435 | 15.6837 | 15.51 | 15.2484 | 14.9661 | 13.5967 | 13.7173 | 13.0692 | 12.5278 | 14.2261 | -2.839%
яч.3д | Чухлом, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 154 | 157.4 | 153.2 | 154 | 154.6 | 153.4 | 175.2 | 184 | 187.8 | 185 | 169.4 | 174.8 | 168 | 168.2 | 165.6 | 159 | 153.8 | 160.4 | 161 | 166.2 | 159.2 | 149.6 | 134.8 | 134.8 | 3883.4 | 187.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13 | 15.4 | 12.2 | 12 | 12.6 | 9.4 | 10.4 | 12 | 11.8 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 16.2 | 16.8 | 13 | 12.4 | 11.6 | 12.6 | 12.6 | 17.8 | 15.2 | 13 | 12.6 | 16.6 | 320.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9.1667
|  | tgφ |  | 0.084416 | 0.09784 | 0.079634 | 0.077922 | 0.081501 | 0.061278 | 0.059361 | 0.065217 | 0.062833 | 0.076757 | 0.081464 | 0.077803 | 0.096429 | 0.099881 | 0.078502 | 0.077987 | 0.075423 | 0.078554 | 0.078261 | 0.1071 | 0.095477 | 0.086898 | 0.093472 | 0.12315 | 0.12315
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.5324 | 8.7313 | 8.4847 | 8.5442 | 8.5799 | 8.5916 | 9.8783 | 10.2092 | 10.5192 | 10.3624 | 9.5197 | 9.7919 | 9.3538 | 9.4314 | 9.277 | 8.9155 | 8.6139 | 9.0031 | 9.0279 | 9.2106 | 8.8292 | 8.2667 | 7.4109 | 7.3994 | 9.0202 | 1.598%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.615 | 2.58 | 2.62 | 2.485 | 2.675 | 2.815 | 2.585 | 2.14 | 2.12 | 2.9 | 2.685 | 2.505 | 2.26 | 2.265 | 2.435 | 2.34 | 1.945 | 2.36 | 2.615 | 2.555 | 1.98 | 2.135 | 2.31 | 2.215 | 60.14 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.04 | 0.055 | 0.04 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.045 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.965 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 828.4806 | 828.8717 | 827.0717 | 857.4148 | 947.5916 | 986.6027 | 1055.7423 | 1089.3295 | 1065.4027 | 1023.9793 | 1013.8814 | 1017.1793 | 988.5921 | 970.3559 | 1003.012 | 1023.403 | 1050.012 | 1030.7945 | 1000.0032 | 971.8928 | 935.7075 | 883.3712 | 862.4879 | 802.4697 | 23063.6496
|  | Q, кВАр |  | 215.2796 | 217.5597 | 211.7597 | 207.857 | 230.7641 | 236.4017 | 246.4907 | 248.4085 | 250.2017 | 245.4723 | 245.6369 | 243.0723 | 242.6372 | 243.3429 | 249.3582 | 238.0383 | 245.9582 | 244.1914 | 249.4748 | 253.3936 | 247.4395 | 227.9921 | 240.955 | 228.8785 | 5710.564
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.61413 | 1.9783 | 1.2098 | 1.265 | -0.33795 | 0.18183 | -1.4357 | 3.5992 | 3.2507 | 3.5074 | 4.3508 | 1.7787 | 1.8475 | 3.0032 | 0.018745 | 4.6756 | 2.7046 | 2.9749 | 3.5491 | 3.3135 | 1.5459 | 4.5623 | 1.2268 | 3.0365 | 2.2362
|  | Q, % |  | -42.3807 | -34.2961 | -37.8644 | -37.4716 | -41.0539 | -21.1075 | -28.9177 | -23.2185 | -42.1601 | -47.1657 | -41.4959 | -49.3073 | -47.9495 | -47.6596 | -55.0735 | -23.9783 | -29.7248 | -29.3386 | -27.5433 | -23.0066 | -21.7714 | -15.3806 | -17.4245 | -30.0446 | -33.039
|  |  | Δ I | -4% | 2.083% | -4.255% | -1.923% | -1.887% | -1.818% | 1.562% | -1.613% | 3.279% | 0% | 1.818% | 1.754% | -1.786% | -1.852% | 0% | 3.39% | 3.333% | 0% | 1.818% | 0% | 0% | 0% | -2.083% | 0% | -6.504e-15%
|  |  | Δ Iрасч | -1.649% | -0.06474% | -0.8941% | -0.5791% | -2.143% | -1.159% | -2.956% | 2.218% | 1.427% | 1.559% | 2.502% | -0.1689% | -0.1183% | 0.9714% | -2.174% | 3.252% | 1.139% | 1.362% | 1.803% | 1.635% | -0.1125% | 3.091% | -0.3464% | 0.9255% | 0.4602%
ПС 110 кВ Пыёлдино |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 480 | 479.2 | 463.2 | 466.4 | 476 | 515.2 | 556.8 | 584.8 | 568 | 568.8 | 546.4 | 522.4 | 515.2 | 530.4 | 533.6 | 559.2 | 582.4 | 583.2 | 572.8 | 529.6 | 513.6 | 501.6 | 481.6 | 460.8 | 12591.2 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 99.2 | 104.8 | 96.8 | 99.2 | 95.2 | 95.2 | 104 | 110.4 | 114.4 | 124 | 122.4 | 112.8 | 112 | 118.4 | 116 | 112.8 | 110.4 | 112 | 115.2 | 105.6 | 110.4 | 109.6 | 107.2 | 107.2 | 2615.2
|  | I, А | ТИ | 24 | 26 | 27 | 24 | 26 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 31 | 31 | 26 | 28 | 27 | 24 | 24 | 28.125 | 23.81% | 23.81%
|  | tgφ |  | 0.20667 | 0.2187 | 0.20898 | 0.21269 | 0.2 | 0.18478 | 0.18678 | 0.18878 | 0.20141 | 0.218 | 0.22401 | 0.21593 | 0.21739 | 0.22323 | 0.21739 | 0.20172 | 0.18956 | 0.19204 | 0.20112 | 0.1994 | 0.21495 | 0.2185 | 0.22259 | 0.23264 | 0.23264
|  | Показания счетчиков Р | 11: аварийное отключение; 12: аварийное отключение
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.8804 | 26.927 | 26.0257 | 26.1753 | 26.6724 | 29.0638 | 31.5734 | 33.2372 | 32.2345 | 32.3566 | 31.2117 | 29.7043 | 29.1078 | 30.2344 | 30.3503 | 31.7676 | 32.9781 | 33.0703 | 32.4739 | 29.56 | 28.8102 | 28.0778 | 26.7788 | 25.6299 | 29.6209 | -5.319%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 480 | 479.2 | 463.2 | 466.4 | 476 | 515.2 | 556.8 | 584.8 | 568 | 568.8 | 546.4 | 522.4 | 515.2 | 530.4 | 533.6 | 559.2 | 582.4 | 583.2 | 572.8 | 529.6 | 513.6 | 501.6 | 481.6 | 460.8 |  | 584.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 99.2 | 104.8 | 96.8 | 99.2 | 95.2 | 95.2 | 104 | 110.4 | 114.4 | 124 | 122.4 | 112.8 | 112 | 118.4 | 116 | 112.8 | 110.4 | 112 | 115.2 | 105.6 | 110.4 | 109.6 | 107.2 | 107.2 |  | 124
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 490.1435 | 490.5259 | 473.2066 | 476.8329 | 485.4267 | 523.9218 | 566.4294 | 595.1296 | 579.406 | 582.1593 | 559.9417 | 534.4395 | 527.2334 | 543.4544 | 546.0631 | 570.4634 | 592.7714 | 593.8571 | 584.2695 | 540.0255 | 525.3314 | 513.4342 | 493.3867 | 473.1051 |  | 595.1296
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.53 | 10.51 | 10.53 | 10.52 | 10.42 | 10.37 | 10.35 | 10.39 | 10.4 | 10.37 | 10.4 | 10.47 | 10.39 | 10.4 | 10.38 | 10.39 | 10.38 | 10.4 | 10.56 | 10.54 | 10.57 | 10.65 | 10.67
яч.6д | Заозерье | P, кВт | АСКУЭ | 83.8 | 82.4 | 84 | 83.6 | 88.2 | 95.6 | 105.2 | 104.4 | 92.8 | 92 | 93.4 | 93.6 | 93.6 | 95 | 99.2 | 114.4 | 119.8 | 118 | 115.2 | 108 | 101.4 | 98.4 | 96.2 | 93.4 | 2351.6 | 119.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.6 | 24.6 | 23.4 | 23.2 | 23.6 | 21.6 | 20.2 | 21 | 20.2 | 21.2 | 21.8 | 22 | 23.4 | 23.8 | 21.6 | 22 | 21.6 | 19.6 | 21.4 | 24.2 | 23.6 | 24 | 24.6 | 26.2 | 543.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.5417
|  | tgφ |  | 0.29356 | 0.29854 | 0.27857 | 0.27751 | 0.26757 | 0.22594 | 0.19202 | 0.20115 | 0.21767 | 0.23043 | 0.2334 | 0.23504 | 0.25 | 0.25053 | 0.21774 | 0.19231 | 0.1803 | 0.1661 | 0.18576 | 0.22407 | 0.23274 | 0.2439 | 0.25572 | 0.28051 | 0.29854
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7897 | 4.7205 | 4.7958 | 4.7626 | 5.0167 | 5.437 | 5.9711 | 5.9474 | 5.2837 | 5.2474 | 5.3461 | 5.3441 | 5.3266 | 5.4485 | 5.6428 | 6.4874 | 6.7724 | 6.6611 | 6.5124 | 6.0583 | 5.7096 | 5.5389 | 5.3893 | 5.2551 | 5.561 | -22.44%
яч.7д отдача | Вичкодор | P, кВт | АСКУЭ | 290.7 | 292.5 | 276 | 279.6 | 279.3 | 293.1 | 322.5 | 346.8 | 347.4 | 349.2 | 333 | 317.7 | 311.4 | 324.9 | 319.8 | 321.3 | 331.5 | 334.2 | 329.4 | 297.6 | 295.2 | 290.1 | 274.2 | 258.9 | 7416.3 | 349.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.5 | 51.9 | 45.9 | 48.9 | 45.3 | 45.3 | 56.4 | 63.3 | 67.2 | 75.3 | 74.7 | 66.3 | 63.6 | 68.7 | 68.1 | 64.8 | 62.4 | 63.9 | 66.6 | 52.5 | 58.2 | 56.1 | 52.8 | 50.1 | 1414.8
|  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 14 | 17 | 16 | 13 | 14 | 16.9167
|  | tgφ |  | 0.15996 | 0.17744 | 0.1663 | 0.17489 | 0.16219 | 0.15455 | 0.17488 | 0.18253 | 0.19344 | 0.21564 | 0.22432 | 0.20869 | 0.20424 | 0.21145 | 0.21295 | 0.20168 | 0.18824 | 0.1912 | 0.20219 | 0.17641 | 0.19715 | 0.19338 | 0.19256 | 0.19351 | 0.22432
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.1452 | 16.3073 | 15.3881 | 15.5814 | 15.547 | 16.4524 | 18.2493 | 19.6883 | 19.6854 | 19.8547 | 19.0231 | 18.0383 | 17.5469 | 18.4751 | 18.1731 | 18.2526 | 18.7665 | 18.9478 | 18.6786 | 16.5416 | 16.501 | 16.1584 | 15.1558 | 14.2858 | 17.3935 | -2.819%
яч.7д приём | Вигкодор | P, кВт | откл. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП Бортом-база. Яч.3д. | P, кВт | АСКУЭ | 38.6 | 38.8 | 38.6 | 38.8 | 41.4 | 47.6 | 46.4 | 48.8 | 47.2 | 48.8 | 46.2 | 42.6 | 41.4 | 41 | 43.6 | 47.6 | 49 | 48.2 | 45.8 | 43.8 | 41.4 | 42.2 | 41 | 38.6 | 1047.4 | 49 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.8 | 7.6 | 137.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.15544 | 0.15979 | 0.14508 | 0.13918 | 0.13527 | 0.12185 | 0.12069 | 0.11066 | 0.11017 | 0.11885 | 0.11255 | 0.10798 | 0.13527 | 0.12683 | 0.1055 | 0.11765 | 0.093878 | 0.11618 | 0.11354 | 0.13242 | 0.15459 | 0.16588 | 0.19024 | 0.19689 | 0.19689
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1423 | 2.1569 | 2.1452 | 2.1504 | 2.2955 | 2.6601 | 2.6052 | 2.7421 | 2.6418 | 2.7314 | 2.5915 | 2.3815 | 2.3065 | 2.2993 | 2.4367 | 2.669 | 2.738 | 2.7022 | 2.5619 | 2.4185 | 2.2974 | 2.3393 | 2.2652 | 2.1313 | 2.4337 | -21.69%
яч.5д | РП Бортом-база. Яч.8д. | P, кВт | АСКУЭ | 68 | 67.4 | 66 | 66 | 68 | 80.8 | 84.2 | 86.8 | 82.4 | 80.2 | 75.4 | 70.6 | 70.4 | 71.2 | 73 | 77.8 | 83.6 | 84.2 | 84.2 | 81.6 | 77 | 72.8 | 72.2 | 71.4 | 1815.2 | 86.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.6 | 20.2 | 19.6 | 18.8 | 18.2 | 20.2 | 19 | 18.4 | 18.2 | 19.4 | 19 | 17.6 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 18.8 | 20 | 19.8 | 20.4 | 20.8 | 21.8 | 460
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.625
|  | tgφ |  | 0.28824 | 0.2997 | 0.29697 | 0.28485 | 0.26765 | 0.25 | 0.22565 | 0.21198 | 0.22087 | 0.2419 | 0.25199 | 0.24929 | 0.25 | 0.26124 | 0.25479 | 0.2365 | 0.22249 | 0.21853 | 0.22328 | 0.2451 | 0.25714 | 0.28022 | 0.28809 | 0.30532 | 0.30532
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8811 | 3.8625 | 3.7866 | 3.7671 | 3.8679 | 4.6202 | 4.8114 | 4.9554 | 4.6947 | 4.5861 | 4.3343 | 4.0441 | 4.0063 | 4.0941 | 4.187 | 4.452 | 4.7647 | 4.7995 | 4.7951 | 4.5988 | 4.3602 | 4.1345 | 4.0781 | 4.0443 | 4.3136 | 6.733%
яч.8д отдача | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д приём | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 6.49 | 6.56 | 6.44 | 6.12 | 6.19 | 6.12 | 6.3 | 6.27 | 6.16 | 5.97 | 5.89 | 5.93 | 6.27 | 6.17 | 6.09 | 5.93 | 5.96 | 6.08 | 6.16 | 6.36 | 6.32 | 6.11 | 6.09 | 6.35 | 148.33 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 481.1 | 481.1 | 464.6 | 468 | 476.9 | 517.1 | 558.3 | 586.8 | 569.8 | 570.2 | 548 | 524.5 | 516.8 | 532.1 | 535.6 | 561.1 | 583.9 | 584.6 | 574.6 | 531 | 515 | 503.5 | 483.6 | 462.3 | 12630.5
|  | Q, кВАр |  | 96.7 | 102.9 | 94.5 | 96.3 | 92.7 | 92.9 | 101.2 | 108.1 | 110.8 | 121.7 | 120.7 | 110.5 | 110.2 | 116.3 | 112.9 | 110.8 | 107.2 | 107.5 | 112 | 102.5 | 108 | 107.5 | 106 | 105.7 | 2555.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.22917 | -0.39649 | -0.30225 | -0.34305 | -0.18908 | -0.36879 | -0.2694 | -0.342 | -0.3169 | -0.24613 | -0.29283 | -0.40199 | -0.31056 | -0.32051 | -0.37481 | -0.33977 | -0.25755 | -0.24005 | -0.31425 | -0.26435 | -0.27259 | -0.37879 | -0.41528 | -0.32552 | -0.31212
|  | Q, % |  | 2.5202 | 1.813 | 2.376 | 2.9234 | 2.6261 | 2.416 | 2.6923 | 2.0833 | 3.1469 | 1.8548 | 1.3889 | 2.039 | 1.6071 | 1.7736 | 2.6724 | 1.773 | 2.8986 | 4.0179 | 2.7778 | 2.9356 | 2.1739 | 1.9161 | 1.1194 | 1.3993 | 2.279
|  |  | Δ I | 0% | 3.846% | 0% | 0% | 0% | -3.571% | -7.143% | 6.452% | 3.333% | 3.226% | 0% | 0% | -3.571% | 0% | 3.333% | -3.333% | 0% | -3.226% | 0% | 0% | 3.571% | 0% | 0% | 0% | 0.1481%
|  |  | Δ Iрасч | -0.2897% | -0.4466% | -0.3456% | -0.3292% | -0.2053% | -0.3639% | -0.2014% | -0.2886% | -0.2206% | -0.1949% | -0.2667% | -0.3487% | -0.2692% | -0.2729% | -0.2941% | -0.2939% | -0.1926% | -0.1221% | -0.2283% | -0.1936% | -0.2014% | -0.3322% | -0.409% | -0.3377% | -0.2731%
ПС 110 кВ Визинга |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
ВЛ-110 кВ Пажга-Визинга с отпайкой на Межадор | ВЛ-165 | P, кВт приём | АСКУЭ | 13516.8 | 12588.4 | 13151.6 | 13160.4 | 12971.2 | 13411.2 | 15078.8 | 15448.4 | 16623.2 | 16838.8 | 16456 | 16244.8 | 15699.2 | 15452.8 | 16205.2 | 16900.4 | 16636.4 | 16310.8 | 16068.8 | 14788.4 | 14370.4 | 14383.6 | 13719.2 | 13239.6 | 359264.4 | 16900.4 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 5060 | 5614.4 | 4703.6 | 4664 | 4857.6 | 4699.2 | 4259.2 | 4875.2 | 3951.2 | 3300 | 2912.8 | 2930.4 | 3440.8 | 3722.4 | 2996.4 | 2899.6 | 2948 | 3053.6 | 2890.8 | 4144.8 | 4136 | 3656.4 | 3757.6 | 3823.6 | 93297.6
|  | I, А | ТИ | 69 | 68 | 68 | 70 | 68 | 76 | 81 | 84 | 89 | 84 | 82 | 82 | 79 | 80 | 84 | 87 | 85 | 85 | 83 | 75 | 74 | 72 | 68 | 68 | 77.5417
|  | tgφ |  | 0.37435 | 0.446 | 0.35764 | 0.3544 | 0.37449 | 0.35039 | 0.28246 | 0.31558 | 0.23769 | 0.19598 | 0.17701 | 0.18039 | 0.21917 | 0.24089 | 0.1849 | 0.17157 | 0.1772 | 0.18721 | 0.1799 | 0.28027 | 0.28781 | 0.25421 | 0.27389 | 0.2888 | 0.446
|  | U, кВ | ТИ | 116.4 | 116.4 | 116.1 | 116.1 | 116.2 | 115 | 114.3 | 114.3 | 113 | 113.2 | 112.8 | 113.1 | 113.9 | 113.1 | 113.1 | 112.9 | 113 | 112.8 | 113 | 114.8 | 114.6 | 114.8 | 115.6 | 116
|  | I, расч. А |  | 71.6726 | 68.4487 | 69.5404 | 69.5156 | 68.9012 | 71.4283 | 79.2398 | 81.9232 | 87.4026 | 87.6198 | 85.6383 | 84.3644 | 81.5635 | 81.2357 | 84.2259 | 87.7923 | 86.4268 | 85.0355 | 83.5171 | 77.3311 | 75.4258 | 74.7269 | 71.1267 | 68.6699 | 78.4488 | -1.17%
ВЛ-110 кВ Визинга-Подзь с отпайкой на ПС Пыёлдино | ВЛ-196 | P, кВт | АСКУЭ | 4703.6 | 4650.8 | 4699.2 | 4664 | 4620 | 4611.2 | 4756.4 | 4958.8 | 4782.8 | 4686 | 4589.2 | 4549.6 | 4571.6 | 4545.2 | 4628.8 | 4787.2 | 4804.8 | 4734.4 | 4642 | 4620 | 4549.6 | 4466 | 4395.6 | 4351.6 | 111368.4 | 4958.8 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 2490.4 | 2340.8 | 2362.8 | 2336.4 | 2340.8 | 2472.8 | 2873.2 | 3216.4 | 3106.4 | 3044.8 | 2939.2 | 2811.6 | 2789.6 | 2767.6 | 2943.6 | 3225.2 | 3194.4 | 3181.2 | 3097.6 | 2930.4 | 2741.2 | 2591.6 | 2239.6 | 2041.6 | 66079.2
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 27.5417
|  | tgφ |  | 0.52947 | 0.50331 | 0.50281 | 0.50094 | 0.50667 | 0.53626 | 0.60407 | 0.64862 | 0.64949 | 0.64977 | 0.64046 | 0.61799 | 0.6102 | 0.60891 | 0.63593 | 0.67371 | 0.66484 | 0.67193 | 0.6673 | 0.63429 | 0.60251 | 0.5803 | 0.50951 | 0.46916 | 0.67371
U, кВ
|  | I, расч. А |  | 26.4298 | 25.8559 | 26.1872 | 25.9716 | 25.7637 | 26.3 | 28.102 | 29.8908 | 29.1732 | 28.5358 | 27.9268 | 27.3341 | 27.1788 | 27.1973 | 28.0354 | 29.5534 | 29.5144 | 29.2292 | 28.5468 | 27.5472 | 26.7913 | 25.9989 | 24.6678 | 23.9522 | 27.3201 | 0.8043%
ВЛ-110 кВ Визинга-Куратово | ВЛ-192 | P, кВт отдача | АСКУЭ | 2228.6 | 1933.8 | 2072.4 | 2072.4 | 1995.4 | 2026.2 | 2439.8 | 2393.6 | 2970 | 3062.4 | 3053.6 | 2961.2 | 2743.4 | 2785.2 | 2915 | 3007.4 | 2961.2 | 2794 | 2728 | 2334.2 | 2296.8 | 2488.2 | 2501.4 | 2398 | 61162.2 | 3062.4 | 1100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1955.8 | 2140.6 | 1764.4 | 1762.2 | 1826 | 1830.4 | 1669.8 | 1971.2 | 1680.8 | 1476.2 | 1240.8 | 1269.4 | 1496 | 1520.2 | 1245.2 | 1234.2 | 1163.8 | 1262.8 | 1232 | 1724.8 | 1672 | 1414.6 | 1350.8 | 1368.4 | 37272.4
|  | I, А | ТИ | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 31 | 32 | 36 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 29.5833
|  | tgφ |  | 0.87759 | 1.1069 | 0.85138 | 0.85032 | 0.9151 | 0.90337 | 0.6844 | 0.82353 | 0.56593 | 0.48204 | 0.40634 | 0.42868 | 0.54531 | 0.54581 | 0.42717 | 0.41039 | 0.39302 | 0.45197 | 0.45161 | 0.73893 | 0.72797 | 0.56852 | 0.54002 | 0.57064 | 1.1069
U, кВ
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3094.4 | 2900.8 | 3112.8 | 3137.6 | 3057.6 | 3278.4 | 3565.6 | 3583.2 | 3710.4 | 3820 | 3655.2 | 3784.8 | 3704.8 | 3455.2 | 3738.4 | 3850.4 | 3706.4 | 3773.6 | 3811.2 | 3516 | 3468 | 3355.2 | 3098.4 | 3092.8 | 83271.2 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 951.2 | 820 | 978.4 | 992.8 | 908 | 959.2 | 980 | 950.4 | 1068.8 | 1228.8 | 1139.2 | 1214.4 | 1197.6 | 1019.2 | 1150.4 | 1202.4 | 1087.2 | 1112 | 1153.6 | 996.8 | 985.6 | 982.4 | 907.2 | 977.6 | 24963.2
|  | I, А | ТИ | 165 | 169 | 181 | 176 | 173 | 202 | 212 | 199 | 219 | 214 | 195 | 220 | 187 | 193 | 219 | 220 | 203 | 219 | 217 | 181 | 194 | 178 | 167 | 172 | 194.7917 | 64.03% | 64.03%
|  | tgφ |  | 0.30739 | 0.28268 | 0.31432 | 0.31642 | 0.29696 | 0.29258 | 0.27485 | 0.26524 | 0.28806 | 0.32168 | 0.31167 | 0.32086 | 0.32326 | 0.29498 | 0.30773 | 0.31228 | 0.29333 | 0.29468 | 0.30269 | 0.2835 | 0.2842 | 0.2928 | 0.2928 | 0.31609 | 0.32326
Показания счетчиков P
Показания счетчиков Q
|  | I, расч. А | расч. | 177.5399 | 165.634 | 180.1427 | 181.8612 | 175.2552 | 190.4026 | 203.9571 | 203.885 | 216.9045 | 220.4869 | 209.571 | 218.8195 | 215.1636 | 200.6073 | 215.3262 | 222.0631 | 211.8308 | 216.7785 | 219.0022 | 200.2338 | 197.9115 | 191.3681 | 178.4106 | 179.7631 | 199.7049 | -2.522%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1400 | 1400 | 1432 | 1452 | 1524 | 1566.4 | 1688.8 | 1733.6 | 1813.6 | 1836 | 1787.2 | 1754.4 | 1737.6 | 1691.2 | 1694.4 | 1776.8 | 1760 | 1753.6 | 1728 | 1680 | 1592.8 | 1504 | 1420.8 | 1347.2 | 39074.4 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 401.6 | 408.8 | 408 | 399.2 | 400 | 399.2 | 380 | 382.4 | 484.8 | 498.4 | 507.2 | 485.6 | 490.4 | 459.2 | 442.4 | 435.2 | 416.8 | 433.6 | 444.8 | 445.6 | 403.2 | 400.8 | 406.4 | 383.2 | 10316.8
|  | I, А | ТИ | 78 | 78 | 83 | 86 | 89 | 90 | 97 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 100 | 98 | 98 | 101 | 97 | 97 | 89 | 86 | 80 | 77 | 76 | 91.2917 | 30.2% | 30.2%
|  | tgφ |  | 0.28686 | 0.292 | 0.28492 | 0.27493 | 0.26247 | 0.25485 | 0.22501 | 0.22058 | 0.26731 | 0.27146 | 0.2838 | 0.27679 | 0.28223 | 0.27152 | 0.2611 | 0.24493 | 0.23682 | 0.24726 | 0.25741 | 0.26524 | 0.25314 | 0.26649 | 0.28604 | 0.28444 | 0.292
|  | I, расч. А |  | 80.1796 | 80.443 | 82.2051 | 83.2966 | 86.9878 | 90.0168 | 96.9566 | 99.6282 | 105.0467 | 106.2492 | 101.7876 | 99.8324 | 100.1562 | 97.6825 | 97.8025 | 102.1653 | 100.915 | 100.8858 | 99.4604 | 95.5925 | 90.3648 | 85.3609 | 81.9777 | 77.5496 | 93.4393 | -2.352%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 4494.4 | 4300.8 | 4544.8 | 4589.6 | 4581.6 | 4844.8 | 5254.4 | 5316.8 | 5524 | 5656 | 5442.4 | 5539.2 | 5442.4 | 5146.4 | 5432.8 | 5627.2 | 5466.4 | 5527.2 | 5539.2 | 5196 | 5060.8 | 4859.2 | 4519.2 | 4440 |  | 5656
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1352.8 | 1228.8 | 1386.4 | 1392 | 1308 | 1358.4 | 1360 | 1332.8 | 1553.6 | 1727.2 | 1646.4 | 1700 | 1688 | 1478.4 | 1592.8 | 1637.6 | 1504 | 1545.6 | 1598.4 | 1442.4 | 1388.8 | 1383.2 | 1313.6 | 1360.8 |  | 1727.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4693.5806 | 4472.8995 | 4751.5589 | 4796.0496 | 4764.6535 | 5031.6337 | 5427.5519 | 5481.3062 | 5738.3141 | 5913.8444 | 5685.9784 | 5794.1985 | 5698.163 | 5354.5401 | 5661.4775 | 5860.6411 | 5669.5278 | 5739.2351 | 5765.2076 | 5392.4886 | 5247.9007 | 5052.2339 | 4706.242 | 4643.8536 |  | 5913.8444
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.52 | 10.47 | 10.46 | 10.52 | 10.37 | 10.48 | 10.51 | 10.29 | 10.52 | 10.56 | 10.5 | 10.46 | 10.38 | 10.5 | 10.5 | 10.54 | 10.49 | 10.51 | 10.55 | 10.53 | 10.56 | 10.46 | 10.43
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.48 | 10.47 | 10.45 | 10.47 | 10.38 | 10.32 | 10.3 | 10.33 | 10.35 | 10.55 | 10.54 | 10.42 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.35 | 10.37 | 10.51 | 10.51 | 10.54 | 10.42 | 10.44
яч. 9Д | СВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12д | Горьковское | P, кВт | АСКУЭ | 260.85 | 253.35 | 269.25 | 283.65 | 290.55 | 284.55 | 315 | 309 | 331.2 | 326.85 | 307.2 | 299.7 | 293.85 | 309.75 | 318.15 | 335.1 | 307.65 | 325.35 | 318.75 | 298.2 | 287.4 | 268.2 | 262.2 | 237.45 | 7093.2 | 335.1 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67.35 | 68.1 | 63.75 | 63.75 | 64.05 | 62.4 | 64.05 | 62.85 | 76.2 | 75.45 | 76.35 | 74.85 | 73.5 | 78.75 | 70.8 | 72.6 | 62.4 | 68.4 | 71.7 | 73.5 | 69 | 68.4 | 71.7 | 64.05 | 1663.95
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15.7917
|  | tgφ |  | 0.25819 | 0.2688 | 0.23677 | 0.22475 | 0.22044 | 0.21929 | 0.20333 | 0.2034 | 0.23007 | 0.23084 | 0.24854 | 0.24975 | 0.25013 | 0.25424 | 0.22254 | 0.21665 | 0.20283 | 0.21024 | 0.22494 | 0.24648 | 0.24008 | 0.25503 | 0.27346 | 0.26974 | 0.27346
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.831 | 14.4698 | 15.2759 | 16.0813 | 16.426 | 16.2224 | 18.0045 | 17.6961 | 19.0171 | 18.7342 | 17.3435 | 16.941 | 16.8031 | 17.8151 | 18.2029 | 19.1491 | 17.5148 | 18.5676 | 18.2114 | 16.8914 | 16.2557 | 15.1794 | 15.0792 | 13.6169 | 16.8471 | -6.683%
яч.21д | Хознужды | P, кВт | АСКУЭ | 11.5 | 11.3 | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 10.4 | 11.8 | 14.1 | 13 | 13.2 | 13.4 | 11.1 | 12.2 | 13.4 | 12.4 | 12.9 | 10.4 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 272.8 | 14.1 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 61.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5
|  | tgφ |  | 0.2087 | 0.23009 | 0.22222 | 0.22936 | 0.21739 | 0.2069 | 0.21154 | 0.21186 | 0.16312 | 0.20769 | 0.18939 | 0.1791 | 0.25225 | 0.18033 | 0.16418 | 0.19355 | 0.2093 | 0.27885 | 0.28 | 0.29592 | 0.28866 | 0.30108 | 0.30435 | 0.30337 | 0.30435
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.64427 | 0.63712 | 0.6108 | 0.61799 | 0.64664 | 0.66029 | 0.58632 | 0.66339 | 0.80253 | 0.72954 | 0.73539 | 0.74942 | 0.63262 | 0.69034 | 0.74756 | 0.6953 | 0.72279 | 0.59494 | 0.57114 | 0.55996 | 0.55421 | 0.53164 | 0.53143 | 0.51544 | 0.64296 | -28.59%
яч.20д | Кольель | P, кВт | АСКУЭ | 215.1 | 211.2 | 211.5 | 213.3 | 211.2 | 216.3 | 226.8 | 238.8 | 250.2 | 251.7 | 263.1 | 252.6 | 241.2 | 236.4 | 227.7 | 238.8 | 234.9 | 244.2 | 236.7 | 226.8 | 220.5 | 230.7 | 235.2 | 236.7 | 5571.6 | 263.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 38.4 | 42 | 37.8 | 38.4 | 38.7 | 36.3 | 33.9 | 42.6 | 48 | 56.1 | 60.3 | 57 | 64.8 | 54.9 | 45.9 | 49.2 | 50.7 | 50.4 | 46.5 | 48.3 | 41.4 | 43.2 | 48 | 45.6 | 1118.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13.0833
|  | tgφ |  | 0.17852 | 0.19886 | 0.17872 | 0.18003 | 0.18324 | 0.16782 | 0.14947 | 0.17839 | 0.19185 | 0.22288 | 0.22919 | 0.22565 | 0.26866 | 0.23223 | 0.20158 | 0.20603 | 0.21584 | 0.20639 | 0.19645 | 0.21296 | 0.18776 | 0.18726 | 0.20408 | 0.19265 | 0.26866
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.983 | 11.8319 | 11.8617 | 11.9768 | 11.7979 | 12.2254 | 12.6483 | 13.341 | 14.3111 | 14.1693 | 14.775 | 14.2555 | 13.8017 | 13.5148 | 12.7872 | 13.4223 | 13.179 | 13.7399 | 13.267 | 12.705 | 12.3156 | 12.8476 | 13.2654 | 13.3592 | 13.0576 | 0.1969%
яч.5д | Морозово | P, кВт | АСКУЭ | 796.4 | 801.6 | 783.6 | 796.4 | 785.2 | 839.6 | 925.2 | 958 | 885.2 | 888.8 | 829.6 | 836.4 | 844 | 815.6 | 827.6 | 902 | 896.8 | 922.4 | 930.8 | 887.2 | 884 | 856 | 796 | 761.6 | 20450 | 958 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 163.6 | 168.8 | 160.8 | 172 | 166.8 | 164.8 | 167.2 | 182.8 | 167.6 | 190.4 | 183.2 | 182.4 | 181.6 | 161.6 | 154 | 173.6 | 166.8 | 162 | 170 | 162.4 | 161.2 | 158.4 | 157.6 | 150 | 4029.6
|  | I, А | ТИ | 43 | 46 | 44 | 40 | 48 | 50 | 53 | 53 | 51 | 49 | 46 | 48 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 54 | 50 | 50 | 46 | 43 | 43 | 41 | 47.0417
|  | tgφ |  | 0.20542 | 0.21058 | 0.20521 | 0.21597 | 0.21243 | 0.19628 | 0.18072 | 0.19081 | 0.18934 | 0.21422 | 0.22083 | 0.21808 | 0.21517 | 0.19814 | 0.18608 | 0.19246 | 0.18599 | 0.17563 | 0.18264 | 0.18305 | 0.18235 | 0.18505 | 0.19799 | 0.19695 | 0.22083
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.5882 | 45.0109 | 44.163 | 45.0249 | 44.1065 | 47.6932 | 51.8569 | 53.6392 | 50.609 | 49.9442 | 46.5048 | 47.1268 | 47.7081 | 46.3015 | 46.3422 | 50.5672 | 50.0258 | 51.6053 | 52.0395 | 49.4174 | 49.3266 | 47.6513 | 44.842 | 43.019 | 47.8797 | -1.782%
яч.7д | Визинга | P, кВт | АСКУЭ | 406.8 | 398.2 | 396.8 | 406.6 | 412.4 | 437.2 | 483.8 | 543.4 | 578 | 598.8 | 598.8 | 618.2 | 602.4 | 574.2 | 615.6 | 599 | 570.4 | 526.2 | 522.4 | 511 | 504 | 473.8 | 424.2 | 392.8 | 12195 | 618.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 95.8 | 100.6 | 97 | 95.8 | 98.6 | 97.2 | 93.6 | 101.8 | 103.4 | 106.4 | 107.6 | 110.8 | 114.4 | 105.6 | 103.8 | 106.4 | 104.8 | 99.8 | 101 | 104.8 | 107 | 100.4 | 98 | 95.2 | 2449.8
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 31 | 30 | 35 | 30 | 32 | 30 | 32 | 36 | 33 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 27.5417
|  | tgφ |  | 0.2355 | 0.25264 | 0.24446 | 0.23561 | 0.23909 | 0.22232 | 0.19347 | 0.18734 | 0.17889 | 0.17769 | 0.17969 | 0.17923 | 0.18991 | 0.18391 | 0.16862 | 0.17763 | 0.18373 | 0.18966 | 0.19334 | 0.20509 | 0.2123 | 0.2119 | 0.23102 | 0.24236 | 0.25264
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.92 | 22.567 | 22.5519 | 23.0846 | 23.2985 | 24.965 | 27.1793 | 30.4061 | 32.9843 | 33.4172 | 33.3022 | 34.5748 | 33.8845 | 32.5119 | 34.3677 | 33.4917 | 31.8055 | 29.5123 | 29.2633 | 28.5804 | 28.2832 | 26.5108 | 24.0593 | 22.3994 | 28.58 | -3.77%
яч.8д | Горьковское | P, кВт | АСКУЭ | 410.7 | 408.9 | 404.4 | 414.6 | 423.9 | 458.4 | 528.3 | 537 | 505.5 | 495 | 474.9 | 532.8 | 475.2 | 542.4 | 511.2 | 504.9 | 490.2 | 512.4 | 519.6 | 504.9 | 481.5 | 459.6 | 423.9 | 385.8 | 11406 | 542.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 82.2 | 83.7 | 79.8 | 80.1 | 82.2 | 80.7 | 104.7 | 124.5 | 125.1 | 140.4 | 124.2 | 150.3 | 111 | 166.5 | 138.3 | 123 | 94.5 | 86.4 | 84.6 | 84.3 | 84.6 | 84 | 81.6 | 77.4 | 2474.1
|  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 26 | 32 | 25 | 28 | 24 | 29 | 28 | 23 | 29 | 25 | 27 | 25 | 29 | 31 | 25 | 24 | 24 | 21 | 20 | 25.0833
|  | tgφ |  | 0.20015 | 0.2047 | 0.19733 | 0.1932 | 0.19391 | 0.17605 | 0.19818 | 0.23184 | 0.24748 | 0.28364 | 0.26153 | 0.28209 | 0.23359 | 0.30697 | 0.27054 | 0.24361 | 0.19278 | 0.16862 | 0.16282 | 0.16696 | 0.1757 | 0.18277 | 0.1925 | 0.20062 | 0.30697
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.9703 | 22.9334 | 22.7569 | 23.3351 | 23.7256 | 25.9446 | 29.7056 | 30.3176 | 29.2528 | 28.2713 | 26.8694 | 30.4758 | 26.9671 | 31.5959 | 29.1537 | 28.6081 | 27.3785 | 28.6336 | 28.9536 | 28.0464 | 26.8364 | 25.5744 | 23.8554 | 21.8072 | 26.832 | -6.972%
яч.11д | Визинга | P, кВт | АСКУЭ | 1000.4 | 1012.4 | 1022.4 | 1036 | 1099.2 | 1140.4 | 1228.8 | 1270.4 | 1324 | 1354.4 | 1325.2 | 1306.8 | 1296.4 | 1245.2 | 1232.4 | 1282 | 1308.8 | 1278.4 | 1270 | 1239.2 | 1163.2 | 1105.2 | 1024.4 | 988 | 28553.6 | 1354.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 320.4 | 328.4 | 329.2 | 324 | 325.6 | 323.6 | 309.2 | 312 | 382 | 397.2 | 402 | 378.8 | 390.8 | 362 | 357.2 | 346.4 | 344.8 | 352.8 | 366.8 | 362 | 322.8 | 320.8 | 319.2 | 311.2 | 8289.2
|  | I, А | ТИ | 58 | 57 | 59 | 64 | 66 | 66 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 74 | 73 | 72 | 74 | 77 | 71 | 75 | 67 | 66 | 60 | 56 | 58 | 68.3333
|  | tgφ |  | 0.32027 | 0.32438 | 0.32199 | 0.31274 | 0.29622 | 0.28376 | 0.25163 | 0.24559 | 0.28852 | 0.29327 | 0.30335 | 0.28987 | 0.30145 | 0.29072 | 0.28984 | 0.2702 | 0.26345 | 0.27597 | 0.28882 | 0.29212 | 0.27751 | 0.29026 | 0.3116 | 0.31498 | 0.32438
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.8285 | 58.7042 | 59.2992 | 60.0427 | 63.2918 | 66.0131 | 70.9719 | 73.4133 | 77.1089 | 78.8273 | 75.875 | 74.6177 | 75.1125 | 72.2823 | 71.6608 | 74.1657 | 75.5159 | 74.066 | 73.6846 | 71.0027 | 66.392 | 63.1131 | 59.522 | 57.3523 | 68.7443 | -0.6014%
яч.14д | Куратово | P, кВт | АСКУЭ | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 19.4 | 19 | 19.4 | 21.6 | 24.8 | 22.8 | 22.6 | 22 | 20.4 | 21.6 | 20.6 | 19.4 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 18.6 | 20 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 15.6 | 481.8 | 24.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.8 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7 | 7 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 7.6 | 175.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.45833
|  | tgφ |  | 0.35417 | 0.33333 | 0.34314 | 0.36082 | 0.36842 | 0.37113 | 0.34259 | 0.30645 | 0.31579 | 0.31858 | 0.34545 | 0.34314 | 0.32407 | 0.35922 | 0.37113 | 0.34579 | 0.375 | 0.36538 | 0.45161 | 0.38 | 0.45349 | 0.4186 | 0.38372 | 0.48718 | 0.48718
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1213 | 1.1512 | 1.1907 | 1.1408 | 1.1179 | 1.1523 | 1.2789 | 1.4557 | 1.3379 | 1.3247 | 1.2753 | 1.1828 | 1.2596 | 1.2201 | 1.1557 | 1.2646 | 1.2394 | 1.2368 | 1.1376 | 1.1767 | 1.0387 | 1.0226 | 1.022 | 0.96078 | 1.186 | -158.8%
яч.15д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.19д | Первомайск | P, кВт | АСКУЭ | 455.8 | 439.4 | 442.6 | 436 | 452.8 | 462.8 | 503.6 | 566 | 567.8 | 553.8 | 539.6 | 539.8 | 538.8 | 510.8 | 515.4 | 523.8 | 521 | 529.4 | 513.6 | 513 | 485.6 | 470 | 446.8 | 431.8 | 11960 | 567.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 106 | 105.4 | 102.6 | 101 | 102.8 | 100.2 | 103 | 116.4 | 115.4 | 120 | 114.4 | 115.6 | 114.2 | 105.2 | 102.6 | 107.8 | 106.4 | 116.4 | 112 | 120 | 109.8 | 112.8 | 105.8 | 103.2 | 2619
|  | I, А | ТИ | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 32 | 34 | 32 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 25 | 28.1667
|  | tgφ |  | 0.23256 | 0.23987 | 0.23181 | 0.23165 | 0.22703 | 0.21651 | 0.20453 | 0.20565 | 0.20324 | 0.21668 | 0.21201 | 0.21415 | 0.21195 | 0.20595 | 0.19907 | 0.2058 | 0.20422 | 0.21987 | 0.21807 | 0.23392 | 0.22611 | 0.24 | 0.23679 | 0.239 | 0.24
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.664 | 24.8283 | 25.0833 | 24.732 | 25.5128 | 26.3947 | 28.3516 | 31.7806 | 32.5479 | 31.1354 | 30.1932 | 30.3903 | 30.4363 | 29.0421 | 28.93 | 29.44 | 29.1624 | 29.8686 | 28.9111 | 28.866 | 27.3295 | 26.4575 | 25.3736 | 24.6045 | 28.1265 | 0.1427%
яч.22д | Пыёлдино | P, кВт | АСКУЭ | 118.2 | 110.6 | 118 | 111.4 | 113.2 | 120 | 120 | 126 | 133.4 | 129.6 | 130.4 | 124.8 | 123.4 | 113.6 | 122 | 135.8 | 120.6 | 125.8 | 118 | 120.4 | 122.8 | 112.2 | 115.4 | 104.4 | 2890 | 135.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.8 | 16 | 19.6 | 16 | 15.2 | 17.8 | 13.4 | 13.2 | 30 | 30 | 32 | 34.2 | 28 | 22.4 | 17.6 | 21.4 | 14.4 | 16.8 | 9.6 | 11.8 | 14.4 | 13.6 | 17.6 | 9.2 | 452
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6.5417
|  | tgφ |  | 0.15059 | 0.14467 | 0.1661 | 0.14363 | 0.13428 | 0.14833 | 0.11167 | 0.10476 | 0.22489 | 0.23148 | 0.2454 | 0.27404 | 0.2269 | 0.19718 | 0.14426 | 0.15758 | 0.1194 | 0.13355 | 0.081356 | 0.098007 | 0.11726 | 0.12121 | 0.15251 | 0.088123 | 0.27404
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.5804 | 6.1638 | 6.6039 | 6.2252 | 6.3057 | 6.7556 | 6.7631 | 7.1098 | 7.6511 | 7.4294 | 7.3566 | 7.0966 | 7.0194 | 6.4541 | 6.8841 | 7.6779 | 6.7767 | 7.0881 | 6.5992 | 6.6536 | 6.8001 | 6.1983 | 6.4757 | 5.8027 | 6.7696 | -3.485%
яч.4д | Межадор | P, кВт | АСКУЭ | 807.6 | 640.8 | 871.5 | 868.5 | 769.2 | 862.5 | 897.6 | 740.4 | 920.7 | 1030.8 | 947.4 | 1003.2 | 1003.2 | 775.5 | 1038 | 1080.6 | 991.5 | 1037.7 | 1089.9 | 874.2 | 891.9 | 865.2 | 771.3 | 883.2 | 21662.4 | 1089.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 490.8 | 340.2 | 524.7 | 529.8 | 441.9 | 510.6 | 510.3 | 411 | 540.9 | 645.9 | 577.8 | 626.7 | 636.6 | 448.5 | 635.7 | 672.6 | 595.8 | 631.8 | 676.2 | 507 | 510.3 | 508.2 | 439.2 | 527.7 | 12940.2
|  | I, А | ТИ | 40 | 44 | 57 | 56 | 43 | 61 | 57 | 43 | 66 | 66 | 49 | 69 | 51 | 48 | 70 | 73 | 61 | 68 | 72 | 41 | 62 | 49 | 45 | 54 | 56.0417
| ТСН-3 | tgφ |  | 0.60773 | 0.5309 | 0.60207 | 0.61002 | 0.57449 | 0.592 | 0.56852 | 0.55511 | 0.58749 | 0.6266 | 0.60988 | 0.6247 | 0.63457 | 0.57834 | 0.61243 | 0.62243 | 0.60091 | 0.60885 | 0.62042 | 0.57996 | 0.57215 | 0.58738 | 0.56943 | 0.59749 | 0.63457
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.8279 | 39.8639 | 56.1617 | 56.2197 | 48.7428 | 55.8696 | 56.9495 | 46.5742 | 59.9847 | 66.839 | 60.7425 | 65.1177 | 65.6582 | 49.8877 | 67.0076 | 70.0703 | 63.438 | 66.9454 | 70.5425 | 55.3698 | 56.4073 | 54.925 | 49.049 | 57.0187 | 57.9672 | -3.436%
яч.24д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 0
| ТСН-3 | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 12.735 | 12.03 | 13.05 | 12.57 | 12.495 | 12.57 | 12.285 | 13.905 | 11.22 | 11.55 | 11.55 | 11.19 | 12.03 | 10.995 | 11.67 | 11.31 | 11.28 | 11.715 | 11.415 | 11.595 | 11.43 | 13.32 | 12.45 | 12.465 | 288.825 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 4502.55 | 4307.55 | 4551.25 | 4596.75 | 4588.15 | 4852.75 | 5261.1 | 5325.6 | 5532.9 | 5665.35 | 5451.4 | 5548.1 | 5451.15 | 5156.25 | 5440.85 | 5635.8 | 5475.55 | 5533.05 | 5548.35 | 5204.7 | 5067.8 | 4867.4 | 4525.8 | 4446.25 | 122536.4
|  | Q, кВАр |  | 1391.55 | 1262.4 | 1424.65 | 1430.35 | 1345.35 | 1403.2 | 1408.95 | 1377.25 | 1598.1 | 1771.75 | 1687.95 | 1740.05 | 1724.7 | 1515.05 | 1635.3 | 1682.8 | 1551.1 | 1595.3 | 1649.6 | 1484.6 | 1431.1 | 1419.8 | 1348.1 | 1393.85 | 36272.85
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.18134 | -0.15695 | -0.14192 | -0.15579 | -0.14296 | -0.16409 | -0.12751 | -0.16551 | -0.16112 | -0.16531 | -0.16537 | -0.16067 | -0.16077 | -0.1914 | -0.14817 | -0.15283 | -0.16739 | -0.10584 | -0.16519 | -0.16744 | -0.13832 | -0.16875 | -0.14604 | -0.14077 | -0.15595
|  | Q, % |  | -2.8644 | -2.7344 | -2.7589 | -2.755 | -2.8555 | -3.298 | -3.5993 | -3.3351 | -2.8643 | -2.5793 | -2.5237 | -2.3559 | -2.1742 | -2.479 | -2.6683 | -2.7601 | -3.1316 | -3.2156 | -3.2032 | -2.9257 | -3.0458 | -2.646 | -2.6264 | -2.4287 | -2.8142
Баланс мощности по ПС 110кВ |  | P, кВт |  | 15.46% | 13.53% | 13.95% | 13.94% | 13.68% | 14.38% | 17.43% | 17.99% | 20.13% | 20.4% | 20.48% | 19.67% | 18.74% | 19.26% | 19.92% | 20.58% | 20.46% | 19.96% | 19.66% | 17.84% | 17.14% | 17.87% | 16.79% | 15.48% | 17.92%
|  | Q, кВАр |  | -44.23% | -52.7% | -47.56% | -47.76% | -47.97% | -40.77% | -23.69% | -19.67% | -14.99% | -11.2% | -9.072% | -13.46% | -19.68% | -21.29% | -9.559% | -1.745% | -2.152% | -3.492% | -3.686% | -20.02% | -25.19% | -25.8% | -41.24% | -52.04% | -24.41%
|  |  | Δ I | -0.4115% | 0% | -0.3788% | -1.145% | -1.145% | -0.3425% | -0.9709% | -1.356% | -1.254% | -0.9554% | 0% | -0.3135% | -1.056% | -0.3413% | -0.6309% | -1.572% | -1.974% | -0.9494% | -1.592% | -0.7407% | -1.071% | 0.3876% | -1.23% | -1.613% | -0.8739%
|  |  | Δ Iрасч | -1.257% | -0.8471% | -1.224% | -1.253% | -1.041% | -1.24% | -1.124% | -0.9501% | -1.136% | -1.25% | -1.161% | -1.217% | -1.257% | -1.015% | -1.313% | -1.334% | -1.283% | -1.32% | -1.482% | -1.164% | -1.132% | -1.186% | -1.032% | -1.222% | -1.19%
ПС 110 кВ Койгородок |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1550.4 | 1455.6 | 1458 | 1447.2 | 1476 | 1520.4 | 1644 | 1718.4 | 1644 | 1573.2 | 1584 | 1549.2 | 1555.2 | 1578 | 1628.4 | 1706.4 | 1728 | 1718.4 | 1738.8 | 1738.8 | 1681.2 | 1645.2 | 1515.6 | 1437.6 | 38292 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 368.4 | 360 | 355.2 | 352.8 | 351.6 | 355.2 | 342 | 343.2 | 372 | 382.8 | 387.6 | 370.8 | 364.8 | 382.8 | 402 | 397.2 | 370.8 | 382.8 | 386.4 | 378 | 375.6 | 380.4 | 354 | 350.4 | 8866.8
|  | I, А | ТИ | 83 | 82 | 84 | 83 | 86 | 90 | 97 | 94 | 96 | 92 | 93 | 89 | 86 | 91 | 98 | 108 | 98 | 105 | 98 | 101 | 94 | 87 | 80 | 83 | 91.5833 | 28.27%
|  | tgφ |  | 0.23762 | 0.24732 | 0.24362 | 0.24378 | 0.23821 | 0.23362 | 0.20803 | 0.19972 | 0.22628 | 0.24333 | 0.2447 | 0.23935 | 0.23457 | 0.24259 | 0.24687 | 0.23277 | 0.21458 | 0.22277 | 0.22222 | 0.21739 | 0.22341 | 0.23122 | 0.23357 | 0.24374
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 86.5731 | 81.537 | 81.7553 | 81.2293 | 82.5849 | 85.9532 | 93.0617 | 97.1152 | 93.0576 | 89.1331 | 89.8589 | 87.7774 | 87.4394 | 89.4751 | 92.6008 | 97.0976 | 97.6655 | 97.2889 | 98.2447 | 96.8514 | 93.7617 | 91.4782 | 85.1941 | 80.7659 | 89.8958 | 1.843%
яч.14Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1453.2 | 1443.6 | 1436.4 | 1454.4 | 1483.2 | 1579.2 | 1734 | 1820.4 | 1737.6 | 1704 | 1681.2 | 1678.8 | 1692 | 1639.2 | 1652.4 | 1773.6 | 1779.6 | 1826.4 | 1795.2 | 1770 | 1706.4 | 1635.6 | 1486.8 | 1431.6 | 39394.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 362.4 | 361.2 | 350.4 | 351.6 | 357.6 | 361.2 | 361.2 | 357.6 | 360 | 363.6 | 362.4 | 364.8 | 373.2 | 368.4 | 355.2 | 363.6 | 352.8 | 372 | 372 | 390 | 387.6 | 382.8 | 354 | 350.4 | 8736
|  | I, А | ТИ | 85 | 84 | 82 | 82 | 86 | 94 | 105 | 107 | 98 | 99 | 96 | 101 | 95 | 94 | 99 | 103 | 102 | 104 | 104 | 98 | 100 | 87 | 85 | 81 | 94.625 | 29.59%
|  | tgφ |  | 0.24938 | 0.25021 | 0.24394 | 0.24175 | 0.2411 | 0.22872 | 0.2083 | 0.19644 | 0.20718 | 0.21338 | 0.21556 | 0.2173 | 0.22057 | 0.22474 | 0.21496 | 0.20501 | 0.19825 | 0.20368 | 0.20722 | 0.22034 | 0.22714 | 0.23404 | 0.2381 | 0.24476
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 82.2934 | 81.7656 | 81.3165 | 82.2941 | 83.9113 | 90.1256 | 99.112 | 104.0121 | 98.9125 | 96.9341 | 95.9569 | 95.5776 | 95.6583 | 93.3797 | 94.1197 | 101.2112 | 100.9326 | 103.996 | 102.1922 | 99.4932 | 96.2401 | 91.862 | 84.4595 | 81.1373 | 93.2039 | 1.502%
яч. 8Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3003.6 | 2899.2 | 2894.4 | 2901.6 | 2959.2 | 3099.6 | 3378 | 3538.8 | 3381.6 | 3277.2 | 3265.2 | 3228 | 3247.2 | 3217.2 | 3280.8 | 3480 | 3507.6 | 3544.8 | 3534 | 3508.8 | 3387.6 | 3280.8 | 3002.4 | 2869.2 |  | 3544.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 730.8 | 721.2 | 705.6 | 704.4 | 709.2 | 716.4 | 703.2 | 700.8 | 732 | 746.4 | 750 | 735.6 | 738 | 751.2 | 757.2 | 760.8 | 723.6 | 754.8 | 758.4 | 768 | 763.2 | 763.2 | 708 | 700.8 |  | 768
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3091.2266 | 2987.5559 | 2979.1648 | 2985.8771 | 3042.9968 | 3181.3125 | 3450.4165 | 3607.5235 | 3459.9194 | 3361.1237 | 3350.2285 | 3310.7539 | 3330.0078 | 3303.7369 | 3367.0463 | 3562.1927 | 3581.4599 | 3624.2696 | 3614.4608 | 3591.866 | 3472.5075 | 3368.4006 | 3084.7479 | 2953.5452 |  | 3624.2696
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.63 | 10.61 | 10.6 | 10.62 | 10.5 | 10.43 | 10.43 | 10.47 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.56 | 10.49 | 10.47 | 10.43 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.62 | 10.62 | 10.67 | 10.56 | 10.59 |  | 10.5342
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.52 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.39 | 10.33 | 10.31 | 10.37 | 10.39 | 10.36 | 10.39 | 10.47 | 10.4 | 10.38 | 10.34 | 10.39 | 10.36 | 10.37 | 10.53 | 10.51 | 10.57 | 10.46 | 10.5 |  | 10.4329
яч.10д | Койгородок | P, кВт | АСКУЭ | 900 | 894.3 | 887.4 | 901.8 | 933.3 | 985.5 | 1077 | 1154.7 | 1127.4 | 1101.9 | 1094.7 | 1086.3 | 1100.4 | 1055.1 | 1052.7 | 1112.4 | 1102.2 | 1122.3 | 1115.7 | 1096.2 | 1056.9 | 1013.1 | 903 | 870.3 | 24744.6 | 1154.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 205.8 | 201.6 | 196.2 | 199.5 | 205.8 | 210.6 | 209.4 | 213 | 229.8 | 231.6 | 231 | 239.4 | 240.3 | 236.7 | 223.8 | 210.6 | 206.4 | 217.8 | 217.2 | 227.4 | 218.4 | 217.2 | 201.6 | 200.7 | 5191.8
|  | I, А | ТИ | 52 | 53 | 50 | 51 | 54 | 58 | 66 | 68 | 64 | 65 | 63 | 66 | 63 | 62 | 64 | 64 | 65 | 64 | 66 | 61 | 65 | 55 | 53 | 52 | 60.1667
|  | tgφ |  | 0.22867 | 0.22543 | 0.2211 | 0.22122 | 0.22051 | 0.2137 | 0.19443 | 0.18446 | 0.20383 | 0.21018 | 0.21102 | 0.22038 | 0.21838 | 0.22434 | 0.2126 | 0.18932 | 0.18726 | 0.19407 | 0.19468 | 0.20744 | 0.20664 | 0.21439 | 0.22326 | 0.23061
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 50.1559 | 49.8503 | 49.5133 | 50.3656 | 52.0188 | 55.4776 | 60.8055 | 65.0736 | 63.5221 | 61.986 | 61.6501 | 61.2952 | 61.6533 | 59.5847 | 59.417 | 62.7447 | 61.9679 | 63.177 | 62.6928 | 60.9352 | 58.7412 | 56.1307 | 50.6454 | 48.7504 | 57.8398 | 3.867%
яч.11д | Кажим, Н.Турунью | P, кВт | АСКУЭ | 256.2 | 256.2 | 258.8 | 259.8 | 254 | 270 | 310.2 | 322.4 | 283.4 | 273.8 | 280.2 | 293.2 | 288.4 | 271.8 | 279.6 | 318.6 | 329.6 | 340.2 | 324.8 | 320.2 | 308.2 | 291.8 | 272.6 | 258.6 | 6922.6 | 340.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 92.4 | 94.6 | 90.8 | 89 | 88.2 | 84.4 | 81.6 | 77.8 | 65.4 | 68.2 | 68.8 | 69.6 | 73.8 | 71.2 | 68.8 | 85.4 | 83.2 | 85.8 | 83.8 | 88.4 | 92 | 91.8 | 88.2 | 87.6 | 1970.8
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15.5833
|  | tgφ |  | 0.36066 | 0.36924 | 0.35085 | 0.34257 | 0.34724 | 0.31259 | 0.26306 | 0.24132 | 0.23077 | 0.24909 | 0.24554 | 0.23738 | 0.25589 | 0.26196 | 0.24607 | 0.26805 | 0.25243 | 0.2522 | 0.258 | 0.27608 | 0.29851 | 0.3146 | 0.32355 | 0.33875
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.9648 | 15.0062 | 15.0843 | 15.1038 | 14.7879 | 15.7379 | 17.9484 | 18.5943 | 16.2122 | 15.698 | 16.0981 | 16.7651 | 16.4352 | 15.6164 | 16.0346 | 18.4394 | 18.9121 | 19.5758 | 18.6976 | 18.2346 | 17.6896 | 16.7285 | 15.8332 | 15.0308 | 16.6345 | -6.746%
яч.12д | Грива | P, кВт | АСКУЭ | 296.8 | 293.6 | 291.4 | 294 | 297 | 324.4 | 347.4 | 345.2 | 327.6 | 329 | 307.2 | 299.8 | 303.8 | 313.8 | 321 | 342.8 | 350.2 | 364.2 | 356.4 | 354.4 | 342.2 | 332.2 | 312 | 302.2 | 7748.6 | 364.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.8 | 65.8 | 63.6 | 63.2 | 64.4 | 66.4 | 71.4 | 68.2 | 64.8 | 65.6 | 64.2 | 56.6 | 60.8 | 62 | 62.8 | 69.4 | 65.8 | 69.6 | 73 | 76 | 77.8 | 76 | 64 | 63.4 | 1598.6
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 17 | 19
|  | tgφ |  | 0.21496 | 0.22411 | 0.21826 | 0.21497 | 0.21684 | 0.20469 | 0.20553 | 0.19757 | 0.1978 | 0.19939 | 0.20898 | 0.18879 | 0.20013 | 0.19758 | 0.19564 | 0.20245 | 0.18789 | 0.1911 | 0.20483 | 0.21445 | 0.22735 | 0.22878 | 0.20513 | 0.20979
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.6806 | 16.5324 | 16.4039 | 16.539 | 16.7142 | 18.4218 | 19.8458 | 19.7279 | 18.6146 | 18.6638 | 17.5105 | 16.9736 | 17.105 | 17.7783 | 18.2145 | 19.5522 | 19.8239 | 20.6882 | 20.2786 | 19.8968 | 19.3008 | 18.6362 | 17.6006 | 16.9986 | 18.2709 | 3.837%
яч.2д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Койгородок | P, кВт | АСКУЭ | 837.3 | 750.3 | 746.1 | 750.6 | 762 | 777.3 | 846.6 | 895.5 | 843.3 | 813.9 | 820.8 | 807.6 | 815.1 | 806.7 | 827.4 | 872.4 | 889.5 | 879.6 | 873.9 | 938.7 | 898.5 | 905.4 | 812.4 | 768 | 19938.9 | 938.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 202.2 | 191.7 | 187.5 | 189.9 | 188.7 | 194.1 | 189.3 | 185.4 | 184.8 | 192 | 201.3 | 198 | 199.8 | 196.8 | 206.1 | 199.5 | 191.4 | 191.4 | 189 | 197.7 | 199.2 | 204.3 | 193.8 | 187.2 | 4661.1
|  | I, А | ТИ | 42 | 43 | 42 | 44 | 45 | 47 | 51 | 49 | 51 | 46 | 47 | 49 | 45 | 50 | 49 | 55 | 50 | 54 | 48 | 57 | 49 | 45 | 41 | 44 | 47.625
|  | tgφ |  | 0.24149 | 0.2555 | 0.25131 | 0.253 | 0.24764 | 0.24971 | 0.2236 | 0.20704 | 0.21914 | 0.2359 | 0.24525 | 0.24517 | 0.24512 | 0.24396 | 0.24909 | 0.22868 | 0.21518 | 0.2176 | 0.21627 | 0.21061 | 0.2217 | 0.22565 | 0.23855 | 0.24375
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 47.329 | 42.1102 | 41.9116 | 42.221 | 42.7276 | 44.105 | 48.0775 | 50.6814 | 47.6622 | 46.0358 | 46.5692 | 45.8195 | 45.9379 | 45.7556 | 47.0755 | 49.5968 | 50.2801 | 49.7454 | 49.3152 | 52.2132 | 50.0918 | 50.2822 | 45.7171 | 43.1471 | 46.8503 | 1.627%
яч.6д | Койдин, Кузьель | P, кВт | АСКУЭ | 601.6 | 596.8 | 604.8 | 588 | 603.2 | 628.4 | 681.6 | 693.6 | 646.8 | 604.8 | 614.4 | 611.6 | 626.8 | 634 | 642.8 | 673.6 | 689.6 | 685.6 | 698.4 | 674 | 659.2 | 625.2 | 593.6 | 563.6 | 15242 | 698.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 154 | 158.8 | 158 | 153.2 | 153.6 | 151.6 | 142.4 | 143.6 | 142 | 142 | 140.8 | 144.8 | 153.2 | 155.2 | 147.2 | 153.6 | 151.2 | 155.6 | 151.6 | 165.2 | 165.6 | 164.4 | 151.2 | 156 | 3654.8
|  | I, А | ТИ | 34 | 34 | 36 | 33 | 34 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 40 | 42 | 38 | 41 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 36.5417
|  | tgφ |  | 0.25598 | 0.26609 | 0.26124 | 0.26054 | 0.25464 | 0.24125 | 0.20892 | 0.20704 | 0.21954 | 0.23479 | 0.22917 | 0.23676 | 0.24442 | 0.24479 | 0.229 | 0.22803 | 0.21926 | 0.22695 | 0.21707 | 0.2451 | 0.25121 | 0.26296 | 0.25472 | 0.27679
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 33.7367 | 33.5818 | 34.0554 | 33.135 | 33.8792 | 35.5865 | 38.5901 | 39.2548 | 36.5594 | 34.2002 | 34.7332 | 34.6329 | 35.3198 | 35.9671 | 36.4067 | 38.2894 | 39.0135 | 38.8507 | 39.418 | 37.7709 | 36.9943 | 35.0209 | 33.5301 | 31.9197 | 35.8519 | 1.888%
яч.7д | Седтыдор, Нючпас | P, кВт | АСКУЭ | 131.2 | 128.4 | 125.8 | 128 | 130 | 134.2 | 137 | 150.8 | 175.6 | 175.4 | 169.8 | 150.2 | 133.4 | 157.4 | 180.4 | 182.4 | 171.8 | 175.8 | 188.4 | 148.4 | 145.8 | 136 | 129.2 | 125.4 | 3610.8 | 188.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.6 | 14.2 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 10.6 | 9 | 12 | 44.6 | 48.8 | 46.8 | 27.2 | 10.8 | 31.2 | 48.6 | 44 | 26.8 | 34.4 | 45 | 16.4 | 11.6 | 12.6 | 10 | 8.8 | 564.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7.8333
|  | tgφ |  | 0.11128 | 0.11059 | 0.0938 | 0.095312 | 0.095385 | 0.078987 | 0.065693 | 0.079576 | 0.25399 | 0.27822 | 0.27562 | 0.18109 | 0.08096 | 0.19822 | 0.2694 | 0.24123 | 0.156 | 0.19568 | 0.23885 | 0.11051 | 0.079561 | 0.092647 | 0.077399 | 0.070175
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.1716 | 7.0247 | 6.8837 | 7.0117 | 7.1079 | 7.4108 | 7.609 | 8.3838 | 10.0025 | 10.0227 | 9.7054 | 8.4111 | 7.326 | 8.842 | 10.3147 | 10.3986 | 9.6087 | 9.8992 | 10.6837 | 8.1264 | 7.9608 | 7.3992 | 7.0933 | 6.8615 | 8.3858 | -7.053%
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 5.26 | 5.12 | 5.1 | 5.12 | 5.08 | 5.1 | 5.1 | 4.96 | 4.98 | 5 | 5.1 | 4.86 | 4.98 | 5.02 | 4.94 | 4.98 | 5 | 4.76 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 4.72 | 4.58 | 4.86 | 119.26 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3023.1 | 2919.6 | 2914.3 | 2922.2 | 2979.5 | 3119.8 | 3399.8 | 3562.2 | 3404.1 | 3298.8 | 3287.1 | 3248.7 | 3267.9 | 3238.8 | 3303.9 | 3502.2 | 3532.9 | 3567.7 | 3557.6 | 3531.9 | 3410.8 | 3303.7 | 3022.8 | 2888.1 | 78207.5
|  | Q, кВАр |  | 732.8 | 726.7 | 707.9 | 707 | 713.1 | 717.7 | 703.1 | 700 | 731.4 | 748.2 | 752.9 | 735.6 | 738.7 | 753.1 | 757.3 | 762.5 | 724.8 | 754.6 | 759.6 | 771.1 | 764.6 | 766.3 | 708.8 | 703.7 | 17641.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.64922 | -0.70364 | -0.68753 | -0.70995 | -0.686 | -0.6517 | -0.64535 | -0.66124 | -0.66537 | -0.6591 | -0.67071 | -0.64126 | -0.63747 | -0.67139 | -0.7041 | -0.63793 | -0.72129 | -0.64602 | -0.6678 | -0.65834 | -0.68485 | -0.698 | -0.67946 | -0.65872 | -0.67026
|  | Q, % |  | -0.27367 | -0.76262 | -0.32596 | -0.36911 | -0.54992 | -0.18146 | 0.014221 | 0.11416 | 0.081967 | -0.24116 | -0.38667 | -2.8422e-14 | -0.094851 | -0.25293 | -0.013207 | -0.22345 | -0.16584 | 0.026497 | -0.15823 | -0.40365 | -0.18344 | -0.40618 | -0.11299 | -0.41381 | -0.21985
|  |  | Δ I | 0.5952% | -0.6024% | -1.205% | -1.212% | 0% | -2.717% | 0.495% | 0.4975% | 0% | 0.5236% | 0.5291% | 0% | -1.105% | -2.162% | -0.5076% | 0.4739% | 0.5% | 0.4785% | 0.9901% | -1.508% | 0% | 0% | -1.212% | -0.6098% | -0.2909%
|  |  | Δ Iрасч | -0.6941% | -0.4917% | -0.4784% | -0.5214% | -0.4441% | -0.3753% | -0.3655% | -0.2926% | -0.314% | -0.2898% | -0.2425% | -0.2959% | -0.3711% | -0.3769% | -0.3977% | -0.3593% | -0.5076% | -0.3237% | -0.3238% | -0.4241% | -0.4088% | -0.4676% | -0.4515% | -0.4972% | -0.4006%
ПС 110 кВ Подзь |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
U СМВ-110кВ |  | U, кВ | ТИ | 114.93 | 114.88 | 114.78 | 114.66 | 114.76 | 113.4 | 112.85 | 112.66 | 111.36 | 111.34 | 111.21 | 111.53 | 112.29 | 111.64 | 111.43 | 111.24 | 111.38 | 111.24 | 111.42 | 113.11 | 112.81 | 113.37 | 114.14 | 114.46
СМВ-110кВ |  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 20.7083
РПН 1 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19
РПН 2 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 388.8 | 373.8 | 366.6 | 359.4 | 373.2 | 393.6 | 457.8 | 489 | 478.2 | 465 | 448.8 | 436.2 | 438 | 423.6 | 444 | 460.2 | 462 | 463.2 | 461.4 | 463.8 | 463.8 | 442.8 | 415.2 | 388.8 | 10357.2 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 101.4 | 103.2 | 100.8 | 99.6 | 98.4 | 97.8 | 96.6 | 102.6 | 107.4 | 104.4 | 106.8 | 105 | 106.8 | 105.6 | 104.4 | 108 | 106.8 | 105.6 | 109.2 | 116.4 | 115.8 | 118.8 | 120.6 | 105 | 2547
|  | I, А | ТИ | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 26 | 24 | 29 | 24 | 26 | 28 | 24 | 24 | 21 | 20 | 26 | 22 | 21 | 27 | 29 | 25 | 19 | 21 | 17 | 22.9583 | 19.99%
|  | tgφ |  | 0.2608 | 0.27608 | 0.27496 | 0.27713 | 0.26367 | 0.24848 | 0.21101 | 0.20982 | 0.22459 | 0.22452 | 0.23797 | 0.24072 | 0.24384 | 0.24929 | 0.23514 | 0.23468 | 0.23117 | 0.22798 | 0.23667 | 0.25097 | 0.24968 | 0.26829 | 0.29046 | 0.27006
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.0567 | 21.3073 | 20.9107 | 20.5115 | 21.2068 | 22.5416 | 26.1306 | 27.9587 | 27.7203 | 26.9547 | 25.74 | 24.9847 | 24.8899 | 24.2178 | 25.3751 | 26.3744 | 26.457 | 26.4817 | 26.3785 | 26.2494 | 26.2664 | 25.0952 | 23.5551 | 22.1917 | 24.6482 | -7.36%
яч.13Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 67.2 | 67.2 | 66 | 67.2 | 69.6 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 68.4 | 65.4 | 61.2 | 64.8 | 63.6 | 59.4 | 66 | 76.2 | 73.2 | 73.8 | 72.6 | 70.2 | 69.6 | 68.4 | 68.4 | 65.4 | 1648.2 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.4 | 9 | 8.4 | 9 | 9.6 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 6 | 7.2 | 9 | 9 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 9.6 | 9 | 191.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5833 | 3.088%
|  | tgφ |  | 0.125 | 0.13393 | 0.12727 | 0.13393 | 0.13793 | 0.11475 | 0.10484 | 0.10156 | 0.096491 | 0.10092 | 0.12745 | 0.12037 | 0.09434 | 0.12121 | 0.13636 | 0.11811 | 0.081967 | 0.089431 | 0.099174 | 0.11966 | 0.12069 | 0.11404 | 0.14035 | 0.13761
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.7035 | 3.7148 | 3.6488 | 3.7254 | 3.8531 | 4.0834 | 4.1699 | 4.3029 | 3.879 | 3.7105 | 3.486 | 3.6771 | 3.5747 | 3.3677 | 3.7564 | 4.3313 | 4.1378 | 4.1825 | 4.1103 | 3.9296 | 3.904 | 3.819 | 3.8096 | 3.6239 | 3.8542 | -7.559%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 456 | 441 | 432.6 | 426.6 | 442.8 | 466.8 | 532.2 | 565.8 | 546.6 | 530.4 | 510 | 501 | 501.6 | 483 | 510 | 536.4 | 535.2 | 537 | 534 | 534 | 533.4 | 511.2 | 483.6 | 454.2 |  | 565.8
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 109.8 | 112.2 | 109.2 | 108.6 | 108 | 106.2 | 104.4 | 110.4 | 114 | 111 | 114.6 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 113.4 | 117 | 112.8 | 112.2 | 116.4 | 124.8 | 124.2 | 126.6 | 130.2 | 114 |  | 130.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 469.0331 | 455.0493 | 446.1697 | 440.2062 | 455.7805 | 478.7282 | 542.3432 | 576.4701 | 558.3615 | 541.8904 | 522.7171 | 513.5415 | 514.1268 | 495.9968 | 522.4553 | 549.0118 | 546.9578 | 548.5962 | 546.5391 | 548.3895 | 547.6689 | 526.6431 | 500.8203 | 468.288 |  | 576.4701
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.52 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.4 | 10.35 | 10.33 | 10.22 | 10.22 | 10.36 | 10.38 | 10.47 | 10.42 | 10.39 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.39 | 10.53 | 10.52 | 10.56 | 10.61 | 10.49 |  | 10.43
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.55 | 10.54 | 10.52 | 10.54 | 10.43 | 10.37 | 10.37 | 10.24 | 10.24 | 10.23 | 10.26 | 10.33 | 10.27 | 10.25 | 10.24 | 10.26 | 10.24 | 10.26 | 10.4 | 10.38 | 10.42 | 10.48 | 10.53 |  | 10.3717
яч.4д | Зимовка, АЗС | P, кВт | АСКУЭ | 190.8 | 186 | 183.2 | 179 | 191.8 | 200 | 212.2 | 229 | 214 | 207.6 | 203 | 196 | 205.2 | 190.6 | 197.4 | 208.4 | 207.8 | 208 | 210.2 | 204 | 204.6 | 199.2 | 191.4 | 182.4 | 4801.8 | 229 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.4 | 25.6 | 25.2 | 23.8 | 25 | 25.6 | 24.4 | 30.2 | 27.2 | 27 | 28.6 | 25.2 | 30 | 24.2 | 24 | 28 | 25.2 | 25.2 | 25.8 | 27.4 | 27.2 | 27 | 28.2 | 25.4 | 630.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 14 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | 15 | 11 | 8 | 11 | 7 | 10.0417
|  | tgφ |  | 0.13312 | 0.13763 | 0.13755 | 0.13296 | 0.13034 | 0.128 | 0.11499 | 0.13188 | 0.1271 | 0.13006 | 0.14089 | 0.12857 | 0.1462 | 0.12697 | 0.12158 | 0.13436 | 0.12127 | 0.12115 | 0.12274 | 0.13431 | 0.13294 | 0.13554 | 0.14734 | 0.13925
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.5662 | 10.3164 | 10.1706 | 9.9314 | 10.6278 | 11.2067 | 11.9292 | 12.9251 | 12.201 | 11.8406 | 11.4382 | 11.0046 | 11.4492 | 10.6581 | 11.063 | 11.7321 | 11.6791 | 11.6789 | 11.782 | 11.299 | 11.3409 | 11.0035 | 10.5401 | 10.1478 | 11.1888 | -11.42%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Подзь, Иван-Чомья | P, кВт | АСКУЭ | 199.2 | 187.8 | 184 | 181.6 | 182 | 194.2 | 246.2 | 260.6 | 265 | 258.4 | 246.8 | 241 | 233.4 | 234 | 247.6 | 252.4 | 254.8 | 256.2 | 252 | 260.2 | 260.2 | 244.6 | 224.8 | 207 | 5574 | 265 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78 | 79.8 | 77.8 | 78.4 | 75.6 | 74.2 | 73.4 | 74.2 | 82.2 | 79.4 | 79.6 | 81 | 78.4 | 83.2 | 82.4 | 82.4 | 84.2 | 83 | 85.4 | 91.6 | 90.8 | 94 | 94.8 | 81.6 | 1965.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 19 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13.125
|  | tgφ |  | 0.39157 | 0.42492 | 0.42283 | 0.43172 | 0.41538 | 0.38208 | 0.29813 | 0.28473 | 0.31019 | 0.30728 | 0.32253 | 0.3361 | 0.3359 | 0.35556 | 0.33279 | 0.32647 | 0.33046 | 0.32397 | 0.33889 | 0.35204 | 0.34896 | 0.3843 | 0.42171 | 0.3942
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.7433 | 11.2118 | 10.9872 | 10.8788 | 10.8286 | 11.5547 | 14.348 | 15.1619 | 15.6927 | 15.2893 | 14.4687 | 14.1584 | 13.5932 | 13.7769 | 14.5177 | 14.8141 | 14.9726 | 15.0116 | 14.8029 | 15.1427 | 15.1425 | 14.3436 | 13.2916 | 12.2607 | 13.6664 | -4.125%
яч.9д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Палауз | P, кВт | АСКУЭ | 58.8 | 59.2 | 57.6 | 58.8 | 61.2 | 64.8 | 66 | 68.2 | 60.6 | 57 | 53.2 | 56.6 | 55 | 51 | 58.2 | 67.8 | 65 | 65.8 | 64.2 | 62.2 | 60.8 | 60.4 | 59.6 | 57.4 | 1449.4 | 68.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.8 | 10.2 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 8.2 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 8 | 8.4 | 10.8 | 10 | 8 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 9.4 | 10.6 | 10.4 | 227.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0833
|  | tgφ |  | 0.16667 | 0.1723 | 0.16667 | 0.17687 | 0.16993 | 0.15741 | 0.14848 | 0.1349 | 0.13531 | 0.14737 | 0.17293 | 0.17314 | 0.14545 | 0.16471 | 0.18557 | 0.14749 | 0.12308 | 0.12462 | 0.13707 | 0.15756 | 0.16776 | 0.15563 | 0.17785 | 0.18118
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.2599 | 3.2914 | 3.2025 | 3.281 | 3.4044 | 3.6355 | 3.7192 | 3.836 | 3.452 | 3.2523 | 3.0506 | 3.2362 | 3.11 | 2.9091 | 3.3381 | 3.8686 | 3.6896 | 3.7431 | 3.6508 | 3.4997 | 3.4331 | 3.3909 | 3.3389 | 3.2022 | 3.4081 | -10.53%
яч.11д | РТС | P, кВт | АСКУЭ | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 200.2 | 8.5 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 41.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.18824 | 0.2 | 0.19048 | 0.20238 | 0.20238 | 0.20482 | 0.20238 | 0.20238 | 0.21951 | 0.20482 | 0.21951 | 0.21951 | 0.20482 | 0.21687 | 0.20732 | 0.21687 | 0.21951 | 0.21687 | 0.21951 | 0.21429 | 0.20238 | 0.21429 | 0.21176 | 0.21176
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.473 | 0.47494 | 0.46896 | 0.47091 | 0.47001 | 0.46954 | 0.47772 | 0.47772 | 0.4739 | 0.47825 | 0.47436 | 0.47298 | 0.47408 | 0.47801 | 0.47226 | 0.47942 | 0.47298 | 0.47942 | 0.47298 | 0.47747 | 0.47726 | 0.47656 | 0.47922 | 0.47695 | 0.47495 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 9.25 | 10.2 | 9.875 | 9.5 | 9.8 | 9.425 | 9.8 | 8.7 | 9.65 | 8.575 | 8.225 | 7.25 | 7.825 | 7.525 | 7.5 | 7.7 | 7.275 | 8.05 | 7.05 | 8 | 7.5 | 7.35 | 7.825 | 7.2 | 201.05 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 457.3 | 441.5 | 433.2 | 427.8 | 443.4 | 467.3 | 532.8 | 566.2 | 547.8 | 531.3 | 511.2 | 501.8 | 501.9 | 483.9 | 511.4 | 536.9 | 535.8 | 538.3 | 534.6 | 534.8 | 534 | 512.6 | 484.3 | 455.3 | 12025.4
|  | Q, кВАр |  | 114.8 | 117.3 | 114.2 | 114.3 | 112.7 | 111.7 | 109.3 | 115.3 | 119.4 | 116.5 | 119.2 | 117.8 | 118.1 | 117.6 | 118.9 | 122.2 | 119.2 | 118.2 | 121.8 | 130.6 | 129.9 | 132.2 | 135.4 | 119.2 | 2865.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.28509 | -0.11338 | -0.1387 | -0.28129 | -0.1355 | -0.10711 | -0.11274 | -0.070696 | -0.21954 | -0.16968 | -0.23529 | -0.15968 | -0.059809 | -0.18634 | -0.27451 | -0.093214 | -0.11211 | -0.24209 | -0.11236 | -0.14981 | -0.11249 | -0.27387 | -0.14475 | -0.24218 | -0.16659
|  | Q, % |  | -4.5537 | -4.5455 | -4.5788 | -5.2486 | -4.3519 | -5.1789 | -4.6935 | -4.4384 | -4.7368 | -4.955 | -4.014 | -4.4326 | -4.6986 | -4.2553 | -4.8501 | -4.4444 | -5.6738 | -5.3476 | -4.6392 | -4.6474 | -4.5894 | -4.4234 | -3.9939 | -4.5614 | -4.6524
|  |  | Δ I | 4.545% | 0% | 13.04% | 4.167% | 4.348% | 6.667% | 7.143% | 9.091% | 3.704% | 3.448% | 0% | -3.704% | 7.407% | 4.167% | -12.5% | 6.667% | -3.846% | 0% | -9.677% | 0% | 3.448% | -9.091% | -8% | -10% | 1.099%
|  |  | Δ Iрасч | -1.095% | -1.089% | -1.098% | -1.342% | -1.082% | -0.9069% | -0.5735% | -0.431% | -0.6969% | -0.6366% | -0.7044% | -0.734% | -0.5693% | -0.8581% | -0.8911% | -0.6141% | -0.7176% | -0.811% | -0.721% | -0.7947% | -0.7406% | -1.039% | -1.042% | -1.054% | -0.8278%
Удорский РЭС
ПС 110 кВ Благоево |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | счётч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 474 | 462 | 466.8 | 456 | 452.4 | 488.4 | 556.8 | 619.2 | 728.4 | 710.4 | 699.6 | 670.8 | 649.2 | 675.6 | 684 | 670.8 | 727.2 | 693.6 | 658.8 | 633.6 | 621.6 | 622.8 | 566.4 | 481.2 | 14469.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 162 | 177.6 | 181.2 | 165.6 | 159.6 | 160.8 | 160.8 | 156 | 297.6 | 321.6 | 264 | 253.2 | 159.6 | 248.4 | 211.2 | 206.4 | 276 | 158.4 | 151.2 | 145.2 | 159.6 | 171.6 | 168 | 158.4 | 4674
|  | I, А | ТИ | 27 | 28 | 25 | 25 | 25 | 30 | 33 | 38 | 44 | 38 | 45 | 37 | 41 | 42 | 37 | 40 | 36 | 41 | 34 | 35 | 36 | 33 | 28 | 27 | 34.375 | 12.49% | 12.49%
|  | tgφ |  | 0.34177 | 0.38442 | 0.38817 | 0.36316 | 0.35279 | 0.32924 | 0.28879 | 0.25194 | 0.40857 | 0.4527 | 0.37736 | 0.37746 | 0.24584 | 0.36767 | 0.30877 | 0.30769 | 0.37954 | 0.22837 | 0.22951 | 0.22917 | 0.25676 | 0.27553 | 0.29661 | 0.32918 | 0.4527 | 13.02% | 13.02%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.0606 | 26.7137 | 27.0254 | 26.2081 | 25.9886 | 28.1458 | 31.8141 | 35.2534 | 43.9446 | 43.3417 | 41.4806 | 39.6222 | 37.0858 | 39.9692 | 39.6355 | 39.0082 | 43.1068 | 39.505 | 37.4962 | 35.6825 | 35.1289 | 35.2944 | 32.0956 | 27.3675 | 34.9156 | -1.573%
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 768 | 758.4 | 742.8 | 744 | 739.2 | 753.6 | 823.2 | 871.2 | 870 | 880.8 | 860.4 | 872.4 | 880.8 | 859.2 | 872.4 | 888 | 909.6 | 921.6 | 920.4 | 885.6 | 896.4 | 866.4 | 841.2 | 805.2 | 20230.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 376.8 | 379.2 | 378 | 381.6 | 373.2 | 366 | 351.6 | 345.6 | 352.8 | 352.8 | 330 | 340.8 | 337.2 | 339.6 | 345.6 | 339.6 | 334.8 | 332.4 | 326.4 | 337.2 | 350.4 | 352.8 | 360 | 369.6 | 8454
|  | I, А | ТИ | 46 | 46 | 46 | 44 | 45 | 46 | 49 | 51 | 55 | 52 | 52 | 54 | 53 | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 53 | 51 | 52 | 48 | 48 | 50.5417 | 15.55% | 15.55%
|  | tgφ |  | 0.49063 | 0.5 | 0.50889 | 0.5129 | 0.50487 | 0.48567 | 0.42711 | 0.39669 | 0.40552 | 0.40054 | 0.38354 | 0.39065 | 0.38283 | 0.39525 | 0.39615 | 0.38243 | 0.36807 | 0.36068 | 0.35463 | 0.38076 | 0.3909 | 0.4072 | 0.42796 | 0.45902 | 0.5129 | 15.68% | 15.68%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 47.004 | 46.5456 | 45.7514 | 45.9436 | 45.6293 | 46.6535 | 49.9444 | 52.4453 | 52.9947 | 53.4558 | 51.7153 | 52.6643 | 52.9803 | 51.8984 | 52.6607 | 53.4062 | 54.5536 | 55.3035 | 54.9646 | 52.9236 | 53.4933 | 51.994 | 50.564 | 48.6348 | 51.0052 | -0.9171%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1242 | 1220.4 | 1209.6 | 1200 | 1191.6 | 1242 | 1380 | 1490.4 | 1598.4 | 1591.2 | 1560 | 1543.2 | 1530 | 1534.8 | 1556.4 | 1558.8 | 1636.8 | 1615.2 | 1579.2 | 1519.2 | 1518 | 1489.2 | 1407.6 | 1286.4 |  | 1636.8
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 538.8 | 556.8 | 559.2 | 547.2 | 532.8 | 526.8 | 512.4 | 501.6 | 650.4 | 674.4 | 594 | 594 | 496.8 | 588 | 556.8 | 546 | 610.8 | 490.8 | 477.6 | 482.4 | 510 | 524.4 | 528 | 528 |  | 674.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1353.8351 | 1341.4181 | 1332.6053 | 1318.8737 | 1305.2917 | 1349.1042 | 1472.0577 | 1572.544 | 1725.6601 | 1728.2167 | 1669.2621 | 1653.5726 | 1608.6361 | 1643.5799 | 1652.9995 | 1651.6578 | 1747.0521 | 1688.1219 | 1649.8407 | 1593.9506 | 1601.3819 | 1578.8325 | 1503.3701 | 1390.5427 |  | 1747.0521
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.71 | 10.71 | 10.7 | 10.67 | 10.56 | 10.53 | 10.47 | 10.35 | 10.4 | 10.42 | 10.46 | 10.42 | 10.41 | 10.44 | 10.4 | 10.43 | 10.41 | 10.42 | 10.53 | 10.56 | 10.58 | 10.64 | 10.7 |  | 10.5258
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.52 | 10.49 | 10.38 | 10.36 | 10.33 | 10.24 | 10.26 | 10.3 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 10.27 | 10.24 | 10.27 | 10.35 | 10.4 | 10.4 | 10.46 | 10.53 |  | 10.3679
яч.12д | п.Благоево | P, кВт | АСКУЭ | 413.6 | 411.2 | 397.2 | 398.8 | 387.6 | 388.4 | 445.6 | 491.2 | 479.2 | 495.6 | 478.4 | 484.8 | 494.4 | 481.2 | 478 | 495.6 | 514.4 | 531.2 | 531.2 | 510.4 | 512.4 | 482 | 463.2 | 436.8 | 11202.4 | 531.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 250.8 | 254.8 | 253.6 | 254.4 | 251.2 | 244.8 | 236 | 234 | 230.4 | 232.8 | 217.2 | 219.2 | 223.6 | 223.2 | 221.6 | 222.4 | 222 | 219.6 | 219.6 | 225.6 | 231.6 | 233.6 | 237.6 | 242 | 5601.6
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 | 28.0833
|  | tgφ |  | 0.60638 | 0.61965 | 0.63847 | 0.63791 | 0.64809 | 0.63028 | 0.52962 | 0.47638 | 0.4808 | 0.46973 | 0.45401 | 0.45215 | 0.45227 | 0.46384 | 0.4636 | 0.44875 | 0.43157 | 0.4134 | 0.4134 | 0.44201 | 0.45199 | 0.48465 | 0.51295 | 0.55403 | 0.64809
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 26.5775 | 26.5547 | 25.8691 | 25.9914 | 25.4513 | 25.5666 | 28.1339 | 30.4456 | 30.0144 | 30.8485 | 29.4852 | 29.9168 | 30.4809 | 29.7974 | 29.5678 | 30.5147 | 31.5336 | 32.4468 | 32.3521 | 31.1656 | 31.2533 | 29.7701 | 28.7682 | 27.4118 | 29.1632 | -3.845%
яч.14д | Ертом | P, кВт | АСКУЭ | 53.1 | 50.4 | 49.9 | 50.6 | 51 | 51.1 | 59.9 | 60.4 | 59.1 | 58.4 | 60.4 | 59.8 | 61 | 63.1 | 64.2 | 67.3 | 69.5 | 68.9 | 66.4 | 59.3 | 61.9 | 63.9 | 60.5 | 60.1 | 1430.2 | 69.5 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.4 | 12.9 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 11.2 | 9.6 | 8.3 | 10.7 | 11.4 | 10.3 | 11.8 | 9.6 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 10 | 6.9 | 6.1 | 8.1 | 9.3 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 247.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.21469 | 0.25595 | 0.24649 | 0.24506 | 0.24706 | 0.21918 | 0.16027 | 0.13742 | 0.18105 | 0.19521 | 0.17053 | 0.19732 | 0.15738 | 0.17591 | 0.16511 | 0.15453 | 0.14388 | 0.10015 | 0.091867 | 0.13659 | 0.15024 | 0.14397 | 0.1686 | 0.18968 | 0.25595
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.9841 | 2.8558 | 2.8212 | 2.8625 | 2.8948 | 2.9132 | 3.3848 | 3.4116 | 3.3904 | 3.3523 | 3.4386 | 3.4273 | 3.4688 | 3.599 | 3.6517 | 3.8254 | 3.952 | 3.9088 | 3.753 | 3.3426 | 3.479 | 3.5882 | 3.3905 | 3.358 | 3.3772 | -26.65%
яч.16д | п.Чим | P, кВт | АСКУЭ | 164.8 | 164.8 | 162.4 | 162.4 | 166 | 181 | 175.6 | 174.4 | 181.8 | 173.2 | 173.4 | 181.2 | 181.2 | 175.4 | 191.4 | 179.6 | 180.6 | 175.6 | 176 | 175.8 | 178.4 | 177.8 | 175.4 | 169 | 4197.2 | 191.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100.2 | 101.6 | 101.6 | 100.8 | 99.6 | 101.2 | 93.6 | 93.8 | 98.8 | 92.4 | 92.2 | 94.6 | 95.8 | 94.8 | 103.8 | 96.6 | 94.6 | 92.4 | 92 | 95.4 | 96.8 | 98.6 | 100.6 | 102 | 2333.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11.3333
|  | tgφ |  | 0.60801 | 0.6165 | 0.62562 | 0.62069 | 0.6 | 0.55912 | 0.53303 | 0.53784 | 0.54345 | 0.53349 | 0.53172 | 0.52208 | 0.5287 | 0.54048 | 0.54232 | 0.53786 | 0.52381 | 0.5262 | 0.52273 | 0.54266 | 0.5426 | 0.55456 | 0.57355 | 0.60355 | 0.62562
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.5975 | 10.6276 | 10.5157 | 10.5024 | 10.6673 | 11.5479 | 11.1025 | 11.0808 | 11.6799 | 11.0596 | 11.0213 | 11.4937 | 11.5138 | 11.2 | 12.2192 | 11.4557 | 11.4749 | 11.2009 | 11.1777 | 11.1707 | 11.2811 | 11.3 | 11.174 | 10.8358 | 11.1625 | 1.507%
яч.18д | ст.Вендинга | P, кВт | АСКУЭ | 123.8 | 121.2 | 120.2 | 121 | 120.6 | 121.2 | 125 | 129.6 | 136 | 142.2 | 136.2 | 134.6 | 130.8 | 123.8 | 126.2 | 129.2 | 127 | 129.2 | 129 | 128 | 130.4 | 126.6 | 128.8 | 123.2 | 3063.8 | 142.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.8 | 21.4 | 21.8 | 25.2 | 21 | 20 | 20 | 16.2 | 20.8 | 25.2 | 21.8 | 26 | 18 | 17.8 | 18.6 | 17.2 | 17 | 20.6 | 15.8 | 16.6 | 21 | 17 | 17.2 | 23.2 | 483.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.375
|  | tgφ |  | 0.19225 | 0.17657 | 0.18136 | 0.20826 | 0.17413 | 0.16502 | 0.16 | 0.125 | 0.15294 | 0.17722 | 0.16006 | 0.19316 | 0.13761 | 0.14378 | 0.14739 | 0.13313 | 0.13386 | 0.15944 | 0.12248 | 0.12969 | 0.16104 | 0.13428 | 0.13354 | 0.18831 | 0.20826
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.9269 | 6.7561 | 6.7059 | 6.7912 | 6.7455 | 6.8406 | 7.0631 | 7.3084 | 7.7663 | 8.1362 | 7.7408 | 7.7083 | 7.4169 | 7.0259 | 7.1588 | 7.3218 | 7.2118 | 7.3853 | 7.3149 | 7.2085 | 7.341 | 7.0996 | 7.1809 | 6.8818 | 7.2099 | 2.239%
яч.3д ОТКЛ, | Чим | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | п.Солнечный | P, кВт | АСКУЭ | 375.6 | 364.8 | 365.1 | 352.5 | 342.3 | 382.2 | 454.2 | 512.4 | 610.5 | 600 | 583.2 | 552.6 | 520.5 | 543.9 | 546.3 | 555.9 | 604.2 | 585 | 560.1 | 531 | 524.1 | 529.5 | 470.4 | 390.9 | 11857.2 | 610.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 141 | 156.6 | 159.6 | 143.7 | 138 | 142.5 | 146.4 | 141.3 | 285.6 | 310.8 | 257.1 | 244.2 | 136.5 | 215.7 | 175.5 | 196.8 | 253.8 | 146.1 | 142.5 | 131.7 | 147 | 157.5 | 151.8 | 138.3 | 4260
|  | I, А | ТИ | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 32 | 40 | 30 | 34 | 32 | 30 | 36 | 30 | 36 | 29 | 29 | 31 | 28 | 23 | 22 | 28.5417
|  | tgφ |  | 0.3754 | 0.42928 | 0.43714 | 0.40766 | 0.40316 | 0.37284 | 0.32232 | 0.27576 | 0.46781 | 0.518 | 0.44084 | 0.44191 | 0.26225 | 0.39658 | 0.32125 | 0.35402 | 0.42006 | 0.24974 | 0.25442 | 0.24802 | 0.28048 | 0.29745 | 0.3227 | 0.3538 | 0.518
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 21.6733 | 21.4262 | 21.5055 | 20.5643 | 19.994 | 22.3277 | 26.1961 | 29.3448 | 37.6421 | 37.5567 | 35.3564 | 33.3863 | 29.8504 | 32.4893 | 31.7696 | 32.7761 | 36.3193 | 33.4809 | 32.0606 | 30.0319 | 29.7953 | 30.1817 | 26.8529 | 22.3999 | 28.9576 | -1.457%
яч.7д | ООО Энерготрейд | P, кВт | АСКУЭ | 115.2 | 112.4 | 117.6 | 118.8 | 124.4 | 122.8 | 122 | 126 | 139.6 | 132.4 | 137.6 | 138.4 | 149.2 | 151.6 | 159.6 | 136 | 143.6 | 130.4 | 119.6 | 123.2 | 116 | 114 | 114 | 105.6 | 3070 | 159.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.2 | 24 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | 19.6 | 18.4 | 20 | 21.2 | 21.2 | 17.6 | 18 | 32.4 | 44.4 | 47.2 | 19.2 | 34 | 20 | 14.4 | 16.8 | 17.2 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 550.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.125
|  | tgφ |  | 0.20139 | 0.21352 | 0.19048 | 0.18182 | 0.17363 | 0.15961 | 0.15082 | 0.15873 | 0.15186 | 0.16012 | 0.12791 | 0.13006 | 0.21716 | 0.29288 | 0.29574 | 0.14118 | 0.23677 | 0.15337 | 0.1204 | 0.13636 | 0.14828 | 0.1614 | 0.16491 | 0.18182 | 0.29574
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.3483 | 6.2031 | 6.4612 | 6.523 | 6.8401 | 6.8069 | 6.7728 | 7.0434 | 7.8859 | 7.4526 | 7.6954 | 7.7126 | 8.4696 | 8.7715 | 9.215 | 7.6339 | 8.1784 | 7.3254 | 6.6826 | 6.8255 | 6.419 | 6.309 | 6.2769 | 5.7982 | 7.1521 | -0.3801%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 4.48 | 4.42 | 4.36 | 4.32 | 4.26 | 4.28 | 4.3 | 4.34 | 4.28 | 4.32 | 4.3 | 4.32 | 4.3 | 4.32 | 4.36 | 4.38 | 4.44 | 4.44 | 4.48 | 105.48 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1246.1 | 1224.8 | 1212.4 | 1204.1 | 1191.9 | 1246.7 | 1382.3 | 1494 | 1606.2 | 1601.8 | 1569.2 | 1551.4 | 1537.1 | 1539 | 1565.7 | 1563.6 | 1639.3 | 1620.3 | 1582.3 | 1527.7 | 1523.2 | 1493.8 | 1412.3 | 1285.6 | 34820.8
|  | Q, кВАр |  | 550.4 | 571.3 | 571.3 | 558.1 | 544 | 539.3 | 524 | 513.6 | 667.5 | 693.8 | 616.2 | 613.8 | 515.9 | 607 | 577.3 | 562.6 | 631.4 | 505.6 | 490.4 | 494.2 | 522.9 | 534.3 | 536.2 | 536.1 | 13477.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.33011 | -0.36054 | -0.23148 | -0.34167 | -0.025176 | -0.37842 | -0.16667 | -0.24155 | -0.48799 | -0.66616 | -0.58974 | -0.53136 | -0.46405 | -0.27365 | -0.59753 | -0.30793 | -0.15274 | -0.31575 | -0.1963 | -0.55951 | -0.34256 | -0.30889 | -0.3339 | 0.062189 | -0.34697
|  | Q, % |  | -2.1529 | -2.6042 | -2.1638 | -1.992 | -2.1021 | -2.3728 | -2.2639 | -2.3923 | -2.6292 | -2.8766 | -3.7374 | -3.3333 | -3.8446 | -3.2313 | -3.6818 | -3.0403 | -3.3726 | -3.0155 | -2.6801 | -2.4461 | -2.5294 | -1.8879 | -1.553 | -1.5341 | -2.66
|  |  | Δ I | -1.37% | 0% | 1.408% | -2.899% | 0% | -1.316% | -2.439% | 0% | 2.02% | -2.222% | -1.031% | 2.198% | 1.064% | -1.064% | -1.124% | 0% | 0% | -2.083% | 1.124% | 0% | 0% | 0% | -1.316% | 2.667% | -0.2453%
|  |  | Δ Iсчётч | -1.408% | -1.589% | -1.514% | -1.501% | -1.361% | -1.609% | -1.094% | -1.067% | -1.485% | -1.661% | -1.654% | -1.472% | -1.259% | -1.105% | -1.393% | -1.204% | -1.034% | -0.9911% | -0.9517% | -1.285% | -1.068% | -1.1% | -1.19% | -0.899% | -1.282%
ПС 110 кВ Чернутьево |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
РПН 2 |  |  | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 77.2 | 78.4 | 76.4 | 78.4 | 82.4 | 84.4 | 84.8 | 89.6 | 96 | 92.8 | 91.2 | 89.6 | 94.4 | 95.2 | 101.2 | 106.4 | 112.8 | 104.4 | 101.6 | 96.4 | 96.8 | 91.6 | 82 | 81.2 | 2185.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.4 | 12 | 11.6 | 10.4 | 10.8 | 13.6 | 12 | 14 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 11.2 | 15.6 | 12.4 | 17.2 | 12.4 | 16.8 | 12.4 | 13.6 | 12 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | 314.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4.5417 | 4.539% | 4.539%
|  | tgφ |  | 0.16062 | 0.15306 | 0.15183 | 0.13265 | 0.13107 | 0.16114 | 0.14151 | 0.15625 | 0.14167 | 0.15517 | 0.15789 | 0.16964 | 0.11864 | 0.16387 | 0.12253 | 0.16165 | 0.10993 | 0.16092 | 0.12205 | 0.14108 | 0.12397 | 0.13974 | 0.1561 | 0.133 | 0.16964 | 4.383% | 4.383%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.2279 | 4.2887 | 4.1746 | 4.2804 | 4.5063 | 4.6884 | 4.6969 | 4.9829 | 5.3632 | 5.1996 | 5.1268 | 5.0174 | 5.2382 | 5.3362 | 5.6235 | 5.9505 | 6.277 | 5.8716 | 5.6671 | 5.3391 | 5.3291 | 5.0484 | 4.513 | 4.4211 | 5.0487 | -11.16%
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 102.4 | 93.6 | 92.8 | 93.6 | 94.8 | 103.6 | 106 | 105.6 | 114 | 119.6 | 116 | 115.2 | 115.6 | 116.4 | 109.6 | 115.6 | 118 | 114 | 118.8 | 107.2 | 108 | 105.6 | 96.4 | 90 | 2572.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 33.6 | 32.4 | 32 | 30 | 29.6 | 30.4 | 26.8 | 27.2 | 28.4 | 28.8 | 30 | 28 | 29.2 | 36 | 28.8 | 26.4 | 30.4 | 31.2 | 34 | 34.8 | 35.2 | 747.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.1667 | 4.935% | 4.935%
|  | tgφ |  | 0.33984 | 0.37179 | 0.375 | 0.35897 | 0.34177 | 0.30888 | 0.28302 | 0.2803 | 0.26667 | 0.22408 | 0.23448 | 0.24653 | 0.24913 | 0.25773 | 0.25547 | 0.2526 | 0.30508 | 0.25263 | 0.22222 | 0.28358 | 0.28889 | 0.32197 | 0.361 | 0.39111 | 0.39111 | 4.363% | 4.363%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.8755 | 5.425 | 5.3843 | 5.4027 | 5.4529 | 5.9691 | 6.0762 | 6.0547 | 6.5576 | 6.8122 | 6.6478 | 6.5756 | 6.6088 | 6.681 | 6.2752 | 6.6142 | 6.8569 | 6.5478 | 6.7705 | 6.1342 | 6.171 | 6.0783 | 5.5942 | 5.2402 | 6.1586 | -19.2%
яч. 11Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 179.6 | 172 | 169.2 | 172 | 177.2 | 188 | 190.8 | 195.2 | 210 | 212.4 | 207.2 | 204.8 | 210 | 211.6 | 210.8 | 222 | 230.8 | 218.4 | 220.4 | 203.6 | 204.8 | 197.2 | 178.4 | 171.2 |  | 230.8
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 47.2 | 46.8 | 46.4 | 44 | 43.2 | 45.6 | 42 | 43.6 | 44 | 41.2 | 41.6 | 43.6 | 40 | 45.6 | 40.4 | 46.4 | 48.4 | 45.6 | 38.8 | 44 | 43.2 | 46.8 | 47.6 | 46 |  | 48.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 185.6987 | 178.2533 | 175.4469 | 177.5387 | 182.3899 | 193.4512 | 195.368 | 200.01 | 214.56 | 216.359 | 211.3348 | 209.3896 | 213.7756 | 216.4577 | 214.6364 | 226.7972 | 235.8203 | 223.1097 | 223.7892 | 208.3002 | 209.3067 | 202.6773 | 184.6411 | 177.2722 |  | 235.8203
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.69 | 10.69 | 10.7 | 10.68 | 10.66 | 10.54 | 10.54 | 10.52 | 10.45 | 10.44 | 10.41 | 10.47 | 10.49 | 10.45 | 10.48 | 10.47 | 10.45 | 10.41 | 10.44 | 10.54 | 10.58 | 10.59 | 10.63 | 10.71 |  | 10.5429
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.62 | 10.5 | 10.48 | 10.47 | 10.4 | 10.4 | 10.36 | 10.43 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.4 | 10.38 | 10.39 | 10.5 | 10.53 | 10.55 | 10.59 | 10.66 |  | 10.495
яч.5д | Пысса | P, кВт | АСКУЭ | 72.8 | 73.6 | 72.4 | 73.6 | 76 | 78.6 | 79.6 | 83.4 | 89.2 | 87 | 85.4 | 82 | 87.2 | 88.2 | 93 | 100.6 | 105.4 | 97.4 | 95.4 | 90.4 | 89.6 | 86.6 | 77.8 | 76.8 | 2042 | 105.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2 | 2.6 | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 3.4 | 3.6 | 4 | 4 | 4.2 | 2.6 | 6 | 2.8 | 6.4 | 2 | 5.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 1.8 | 77
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.0833
|  | tgφ |  | 0.027473 | 0.035326 | 0.027624 | 0.027174 | 0.028947 | 0.033079 | 0.022613 | 0.040767 | 0.040359 | 0.045977 | 0.046838 | 0.05122 | 0.029817 | 0.068027 | 0.030108 | 0.063618 | 0.018975 | 0.053388 | 0.02935 | 0.037611 | 0.037946 | 0.039261 | 0.03599 | 0.023438 | 0.068027
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.938 | 3.9822 | 3.9127 | 3.9849 | 4.1228 | 4.3129 | 4.3665 | 4.5863 | 4.9381 | 4.822 | 4.7472 | 4.533 | 4.8072 | 4.89 | 5.1318 | 5.5652 | 5.8312 | 5.416 | 5.2843 | 4.9612 | 4.8988 | 4.7305 | 4.2333 | 4.1461 | 4.6726 | -14.43%
яч.7д | Мелентьево | P, кВт | АСКУЭ | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 5 | 3.8 | 4.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 4 | 5.4 | 5 | 4.4 | 4.2 | 5.4 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 100.4 | 6.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 14 | 13.8 | 13.8 | 14 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 14 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 329.6
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 4.9286 | 4.7857 | 5.3077 | 4.6 | 3.2857 | 3.2381 | 4.0588 | 3.0455 | 2.72 | 3.5789 | 3.1364 | 2.2667 | 2.5556 | 2.5926 | 2.2258 | 3.45 | 2.5926 | 2.72 | 3.1364 | 3.2381 | 2.5926 | 4 | 5.3077 | 5.75 | 5.75
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.7614 | 0.74022 | 0.75862 | 0.76434 | 0.78219 | 0.78061 | 0.77945 | 0.77496 | 0.8015 | 0.78184 | 0.80428 | 0.82066 | 0.81657 | 0.83001 | 0.83444 | 0.79324 | 0.83001 | 0.80458 | 0.80197 | 0.78061 | 0.81981 | 0.76518 | 0.76361 | 0.75599 | 0.78942 | 21.06%
яч.9д | Ферма | P, кВт | АСКУЭ | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 20.2 | 1 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 59.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2.2 | 2.75 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.75 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 2.8 | 3.25 | 3 | 2.4 | 3.5
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.13067 | 0.12658 | 0.13055 | 0.11658 | 0.13104 | 0.12838 | 0.13874 | 0.139 | 0.15047 | 0.15062 | 0.15105 | 0.15018 | 0.1499 | 0.16108 | 0.15004 | 0.16077 | 0.15047 | 0.1617 | 0.15062 | 0.14919 | 0.16244 | 0.14848 | 0.13757 | 0.14033 | 0.14444 | #DIV/0!
яч.10д | Селиб | P, кВт | АСКУЭ | 42.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 42.6 | 45.2 | 46.6 | 44.6 | 40.2 | 42.2 | 39 | 40 | 40.2 | 42.4 | 41.8 | 40.4 | 42.4 | 43.4 | 44.6 | 42.8 | 43.4 | 40.8 | 38.8 | 36.8 | 1006.4 | 46.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 7 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 171.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0.18692 | 0.20096 | 0.20096 | 0.1866 | 0.1784 | 0.16372 | 0.15021 | 0.15247 | 0.1592 | 0.1327 | 0.16923 | 0.17 | 0.17413 | 0.16038 | 0.14833 | 0.16832 | 0.16509 | 0.16129 | 0.14798 | 0.16355 | 0.17051 | 0.18627 | 0.19072 | 0.20652 | 0.20652
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.3654 | 2.3162 | 2.3162 | 2.31 | 2.3553 | 2.5214 | 2.5991 | 2.4908 | 2.2625 | 2.366 | 2.2069 | 2.2486 | 2.2636 | 2.3867 | 2.3442 | 2.2727 | 2.3885 | 2.4481 | 2.5083 | 2.3875 | 2.4168 | 2.2739 | 2.156 | 2.0376 | 2.3434 | -30.8%
яч.8д ОТКЛ. | школа | P, кВт | 0: откл. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.6д | Чернутьево | P, кВт | АСКУЭ | 57.4 | 50.4 | 49.2 | 50 | 50.4 | 56.2 | 57.8 | 59 | 72.4 | 75.4 | 75.4 | 73.4 | 73.4 | 72 | 66.2 | 73.2 | 73.8 | 68.8 | 72.4 | 62.4 | 62.8 | 62.8 | 55.8 | 51.4 | 1522 | 75.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.6 | 28.2 | 27.6 | 27.6 | 26.8 | 26.2 | 24.8 | 24 | 25.4 | 23.6 | 24 | 25.4 | 25.4 | 24.8 | 23.6 | 24.6 | 30.6 | 25.2 | 23.6 | 25.8 | 25.4 | 27.4 | 28.2 | 28 | 623.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5417
|  | tgφ |  | 0.48084 | 0.55952 | 0.56098 | 0.552 | 0.53175 | 0.46619 | 0.42907 | 0.40678 | 0.35083 | 0.313 | 0.3183 | 0.34605 | 0.34605 | 0.34444 | 0.3565 | 0.33607 | 0.41463 | 0.36628 | 0.32597 | 0.41346 | 0.40446 | 0.43631 | 0.50538 | 0.54475 | 0.56098
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.4601 | 3.1375 | 3.0647 | 3.1027 | 3.1069 | 3.4135 | 3.4691 | 3.5165 | 4.2645 | 4.3912 | 4.4149 | 4.3045 | 4.3087 | 4.2325 | 3.8987 | 4.2838 | 4.4404 | 4.0802 | 4.2365 | 3.7172 | 3.7186 | 3.7541 | 3.4126 | 3.1739 | 3.7876 | -6.945%
| ТСН-1 ТМ 63 | P, кВт | АСКУЭ | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 24.65 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 ТМ 63 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 176.8 | 169.4 | 167 | 169.2 | 174.2 | 185 | 188.2 | 192.2 | 207.6 | 209.2 | 205 | 202.2 | 207 | 208.8 | 208 | 219 | 227.8 | 215.4 | 217.6 | 200.6 | 202.2 | 194.4 | 175.8 | 168.4 | 4691
|  | Q, кВАр |  | 53.6 | 54.8 | 54 | 53.2 | 52.6 | 52 | 49.8 | 50 | 51.6 | 49.4 | 51 | 52.6 | 51.4 | 54.4 | 49 | 54.4 | 56.2 | 53.8 | 49.4 | 52.4 | 53 | 54.6 | 54.6 | 53.6 | 1261.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.559 | 1.5116 | 1.3002 | 1.6279 | 1.693 | 1.5957 | 1.3627 | 1.5369 | 1.1429 | 1.5066 | 1.0618 | 1.2695 | 1.4286 | 1.3233 | 1.3283 | 1.3514 | 1.2998 | 1.3736 | 1.2704 | 1.4735 | 1.2695 | 1.4199 | 1.4574 | 1.6355 | 1.3999
|  | Q, % |  | -13.5593 | -17.094 | -16.3793 | -20.9091 | -21.7593 | -14.0351 | -18.5714 | -14.6789 | -17.2727 | -19.9029 | -22.5962 | -20.6422 | -28.5 | -19.2982 | -21.2871 | -17.2414 | -16.1157 | -17.9825 | -27.3196 | -19.0909 | -22.6852 | -16.6667 | -14.7059 | -16.5217 | -18.7759
|  |  | Δ I | -25% | -12.5% | 0% | 0% | -11.11% | -22.22% | -10% | -11.11% | 0% | 0% | 10% | 0% | -18.18% | 0% | 8.333% | 0% | -9.091% | -20% | -10% | -11.11% | 0% | 0% | -28.57% | -28.57% | #NUM!
|  |  | Δ Iсчётч | -5.465% | -6.064% | -6.527% | -6.15% | -5.412% | -4.686% | -5.382% | -4.257% | -4.162% | -4.162% | -4.67% | -4.003% | -4.211% | -4.021% | -3.87% | -4.068% | -3.858% | -3.955% | -4.374% | -4.553% | -4.49% | -4.902% | -5.896% | -6.134% | -4.732%
ПС 110 кВ Ёдва |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  | счётч. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 172.8 | 162.8 | 163.2 | 166 | 174.8 | 177.2 | 184.8 | 184 | 201.2 | 220.4 | 223.2 | 219.6 | 221.6 | 224.8 | 210.8 | 214 | 199.6 | 202 | 207.6 | 192.8 | 198.8 | 184 | 181.2 | 175.6 | 4662.8 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58 | 57.6 | 59.6 | 60 | 57.6 | 54.8 | 54 | 52.4 | 53.2 | 53.2 | 54.8 | 51.6 | 54 | 53.6 | 51.6 | 53.2 | 52.4 | 50.8 | 51.2 | 51.2 | 52.8 | 51.6 | 52.8 | 55.2 | 1297.2
|  | I, А | ТИ | 9.64 | 9.84 | 9.32 | 9.52 | 11.8 | 12.2 | 12.04 | 13.64 | 13.12 | 13.24 | 15 | 13.28 | 14.52 | 13.84 | 14.2 | 11.84 | 12.12 | 13.92 | 12.96 | 12.12 | 11.6 | 11.88 | 10.6 | 10 | 12.1767 | 9.244% | 9.244%
|  | tgφ |  | 0.33565 | 0.35381 | 0.3652 | 0.36145 | 0.32952 | 0.30926 | 0.29221 | 0.28478 | 0.26441 | 0.24138 | 0.24552 | 0.23497 | 0.24368 | 0.23843 | 0.24478 | 0.2486 | 0.26253 | 0.25149 | 0.24663 | 0.26556 | 0.26559 | 0.28043 | 0.29139 | 0.31435 | 0.3652 | 10.71% | 10.71%
Показания счетчиков Р
|  | Показания счетчиков Q | [27 empty] | 0
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.0824 | 9.5431 | 9.6013 | 9.7636 | 10.2097 | 10.399 | 10.8046 | 10.768 | 11.7823 | 12.8614 | 13.0628 | 12.7587 | 12.8877 | 13.0709 | 12.2627 | 12.4477 | 11.6832 | 11.8386 | 12.1172 | 11.1949 | 11.4988 | 10.6623 | 10.49 | 10.1624 | 11.3314 | 6.942%
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 9.56 | 9.76 | 9.24 | 9.44 | 11.72 | 12.16 | 11.96 | 13.56 | 13.08 | 13.28 | 15.04 | 13.2 | 14.28 | 13.76 | 14.12 | 11.76 | 12.04 | 13.8 | 12.88 | 12.12 | 11.52 | 11.84 | 10.48 | 10 | 12.1083
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 172.8 | 162.8 | 163.2 | 166 | 174.8 | 177.2 | 184.8 | 184 | 201.2 | 220.4 | 223.2 | 219.6 | 221.6 | 224.8 | 210.8 | 214 | 199.6 | 202 | 207.6 | 192.8 | 198.8 | 184 | 181.2 | 175.6 |  | 224.8
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 58 | 57.6 | 59.6 | 60 | 57.6 | 54.8 | 54 | 52.4 | 53.2 | 53.2 | 54.8 | 51.6 | 54 | 53.6 | 51.6 | 53.2 | 52.4 | 50.8 | 51.2 | 51.2 | 52.8 | 51.6 | 52.8 | 55.2 |  | 60
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 182.2741 | 172.6893 | 173.7423 | 176.5106 | 184.0456 | 185.4801 | 192.528 | 191.3159 | 208.1146 | 226.7298 | 229.8288 | 225.5809 | 228.0845 | 231.1017 | 217.0235 | 220.5136 | 206.3636 | 208.2898 | 213.8205 | 199.4825 | 205.6922 | 191.0983 | 188.736 | 184.0717 |  | 231.1017
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.51 | 10.48 | 10.37 | 10.36 | 10.32 | 10.26 | 10.25 | 10.23 | 10.28 | 10.29 | 10.27 | 10.29 | 10.29 | 10.27 | 10.23 | 10.25 | 10.35 | 10.39 | 10.41 | 10.45 | 10.53 |  | 10.3596
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 10.45 | 10.42 | 10.31 | 10.3 | 10.27 | 10.21 | 10.19 | 10.17 | 10.22 | 10.23 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.21 | 10.17 | 10.2 | 10.3 | 10.34 | 10.36 | 10.4 | 10.47 |  | 10.3033
ВЛ-178 | ТИ | P, кВт | АСКУЭ | 1293.6 | 1284.8 | 1284.8 | 1284.8 | 1276 | 1276 | 1306.8 | 1306.8 | 1284.8 | 1302.4 | 1342 | 1412.4 | 1434.4 | 1416.8 | 1412.4 | 1386 | 1364 | 1328.8 | 1315.6 | 1311.2 | 1320 | 1315.6 | 1302.4 | 1280.4 | 31842.8 | 1434.4 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 101.2 | 136.4 | 154 | 149.6 | 101.2 | 83.6 | 57.2 | 132 | 264 | 242 | 365.2 | 338.8 | 303.6 | 369.6 | 325.6 | 308 | 435.6 | 246.4 | 176 | 184.8 | 198 | 180.4 | 70.4 | 101.2 | 5024.8
|  | I, А | ТИ | 18.88 | 19 | 19.28 | 18.96 | 18.96 | 19 | 19.28 | 19.68 | 19.16 | 19.84 | 21.04 | 21.48 | 22.16 | 21.2 | 21.44 | 20.76 | 20.12 | 19.36 | 19.52 | 19.68 | 19.56 | 19.32 | 19.24 | 19.32 | 19.8433
|  | tgφ |  | 0.078231 | 0.10616 | 0.11986 | 0.11644 | 0.07931 | 0.065517 | 0.043771 | 0.10101 | 0.20548 | 0.18581 | 0.27213 | 0.23988 | 0.21166 | 0.26087 | 0.23053 | 0.22222 | 0.31935 | 0.18543 | 0.13378 | 0.14094 | 0.15 | 0.13712 | 0.054054 | 0.079038 | 0.31935
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.1822 | 6.1508 | 6.1618 | 6.1669 | 6.1188 | 6.1756 | 6.3187 | 6.3613 | 6.3879 | 6.4645 | 6.7917 | 7.0642 | 7.1207 | 7.1267 | 7.0441 | 6.8937 | 6.9734 | 6.6029 | 6.4729 | 6.3971 | 6.4252 | 6.3779 | 6.2458 | 6.0854 | 6.5046 | 67.22%
ВЛ-179 | ТИ | P, кВт | АСКУЭ | 3542 | 3410 | 3423.2 | 3352.8 | 3308.8 | 3445.2 | 3894 | 4360.4 | 4655.2 | 4809.2 | 5002.8 | 5077.6 | 5077.6 | 5068.8 | 5046.8 | 5011.6 | 4875.2 | 4672.8 | 4593.6 | 4448.4 | 4364.8 | 4303.2 | 4122.8 | 3850 | 103716.8 | 5077.6 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 1821.6 | 1826 | 1812.8 | 1843.6 | 1861.2 | 1830.4 | 1790.8 | 1738 | 1557.6 | 1496 | 1588.4 | 1654.4 | 1782 | 1676.4 | 1689.6 | 1685.2 | 1584 | 1694 | 1707.2 | 1751.2 | 1760 | 1760 | 1790.8 | 1856.8 | 41558
|  | I, А | ТИ | 18.2 | 17.72 | 17.96 | 17.8 | 17.68 | 18.96 | 21.24 | 22.64 | 23.64 | 24.36 | 25.48 | 25.76 | 25.56 | 25.12 | 25.68 | 25.08 | 23.76 | 24 | 22.84 | 22.36 | 21.84 | 21.68 | 21.52 | 21.68 | 22.19
|  | tgφ |  | 0.51429 | 0.53548 | 0.52956 | 0.54987 | 0.5625 | 0.53129 | 0.45989 | 0.39859 | 0.33459 | 0.31107 | 0.3175 | 0.32582 | 0.35095 | 0.33073 | 0.33479 | 0.33626 | 0.32491 | 0.36252 | 0.37165 | 0.39367 | 0.40323 | 0.409 | 0.43436 | 0.48229 | 0.5625
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.2741 | 18.7027 | 18.7306 | 18.5235 | 18.4266 | 19.1415 | 21.0509 | 23.1274 | 24.3332 | 25.0002 | 26.0994 | 26.4311 | 26.6085 | 26.4373 | 26.314 | 26.1354 | 25.3947 | 24.7123 | 24.313 | 23.4903 | 23.0386 | 22.7111 | 21.8743 | 20.5894 | 22.9358 | -3.361%
1СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 121.32 | 121.42 | 121.39 | 121.24 | 120.92 | 119.69 | 119.66 | 119.35 | 118.69 | 118.45 | 118.37 | 118.85 | 119.02 | 118.76 | 118.94 | 119.05 | 118.69 | 118.31 | 118.53 | 119.65 | 120.08 | 120.35 | 120.71 | 122 |  | 119.7267
2СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 119.45 | 119.55 | 119.54 | 119.4 | 119.09 | 117.81 | 117.69 | 117.32 | 116.61 | 116.45 | 116.25 | 116.79 | 116.9 | 116.73 | 116.91 | 116.94 | 116.68 | 116.26 | 116.51 | 117.64 | 118.08 | 118.33 | 118.78 | 120 |  | 117.7379
яч.4д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 1.5 | 1.65 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.35 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 37.2 | 1.65 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1.5
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.090909 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.090909 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.082971 | 0.091181 | 0.074603 | 0.083385 | 0.08321 | 0.075688 | 0.09298 | 0.084426 | 0.085345 | 0.093597 | 0.085681 | 0.093323 | 0.085179 | 0.093323 | 0.085179 | 0.09314 | 0.093799 | 0.085681 | 0.093506 | 0.0846 | 0.09224 | 0.08411 | 0.091707 | 0.082813 | 0.087153 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
I, А | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 143.1 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 136.3 | 136.2 | 140.1 | 143.8 | 145.3 | 142.2 | 146.8 | 143.6 | 152.6 | 160.2 | 151.6 | 155.3 | 152.5 | 159.5 | 168.2 | 150 | 154.3 | 145.1 | 144.4 | 138.7 | 3511 | 168.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.6 | 44.3 | 46.2 | 46.8 | 45.4 | 43.5 | 43.3 | 42.8 | 42.7 | 42.2 | 44.6 | 41 | 43.4 | 43.7 | 41.3 | 43 | 42 | 41.3 | 42.7 | 41.3 | 41.6 | 40.3 | 41.5 | 42.5 | 1033
|  | I, А | ТИ | 8.11 | 8.29 | 7.74 | 7.22 | 9.68 | 9.65 | 9.11 | 10.98 | 9.59 | 8.66 | 10.3 | 8.66 | 10.51 | 9.84 | 10.72 | 9.04 | 9.82 | 11.19 | 10.34 | 9.23 | 9.08 | 9.56 | 8.25 | 8.1 | 9.3196
|  | tgφ |  | 0.31866 | 0.33134 | 0.34529 | 0.35004 | 0.33309 | 0.31938 | 0.30906 | 0.29764 | 0.29387 | 0.29677 | 0.30381 | 0.28552 | 0.2844 | 0.27278 | 0.27243 | 0.27688 | 0.27541 | 0.25893 | 0.25386 | 0.27533 | 0.2696 | 0.27774 | 0.2874 | 0.30642 | 0.35004
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.2602 | 7.7391 | 7.7777 | 7.7908 | 7.9238 | 7.9697 | 8.1817 | 8.4036 | 8.5322 | 8.3648 | 8.6691 | 8.3972 | 8.9122 | 9.3461 | 8.8264 | 9.0521 | 8.9029 | 9.3096 | 9.7863 | 8.689 | 8.8908 | 8.3619 | 8.3107 | 7.9632 | 8.5151 | 8.633%
яч.5д | Н.склад | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Поселок | P, кВт | АСКУЭ | 28.35 | 28.5 | 28.5 | 31.5 | 37.8 | 40.35 | 43.8 | 39.6 | 55.35 | 77.55 | 75.9 | 75.15 | 68.4 | 64.2 | 58.5 | 57.45 | 46.05 | 42.3 | 38.7 | 41.85 | 43.95 | 37.95 | 36 | 36.15 | 1133.85 | 77.55 | 100 | 15
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 14.55 | 15.3 | 15 | 15 | 14.25 | 13.05 | 12 | 11.4 | 12.15 | 13.05 | 12.3 | 12.3 | 12.75 | 12.15 | 12.3 | 12 | 12.3 | 10.8 | 10.05 | 12 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 14.55 | 308.25
|  | I, А | ТИ | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 2.29 | 2.14 | 2.53 | 2.89 | 2.63 | 3.6 | 4.68 | 4.77 | 4.61 | 3.81 | 3.97 | 3.43 | 2.79 | 2.26 | 2.67 | 2.58 | 2.95 | 2.53 | 2.36 | 2.34 | 2.2 | 2.8696
|  | tgφ |  | 0.51323 | 0.53684 | 0.52632 | 0.47619 | 0.37698 | 0.32342 | 0.27397 | 0.28788 | 0.21951 | 0.16828 | 0.16206 | 0.16367 | 0.1864 | 0.18925 | 0.21026 | 0.20888 | 0.2671 | 0.25532 | 0.25969 | 0.28674 | 0.29352 | 0.33992 | 0.36667 | 0.40249 | 0.53684
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.7526 | 1.7774 | 1.7696 | 1.9189 | 2.2281 | 2.3639 | 2.5339 | 2.3081 | 3.1926 | 4.4348 | 4.3446 | 4.2818 | 3.9085 | 3.6776 | 3.3581 | 3.2969 | 2.6827 | 2.4668 | 2.2548 | 2.4315 | 2.5483 | 2.2257 | 2.121 | 2.1391 | 2.7507 | 4.143%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.696 | 0.696 | 0.708 | 0.696 | 0.708 | 0.696 | 0.684 | 0.684 | 0.672 | 0.684 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.684 | 0.672 | 0.672 | 0.684 | 0.672 | 0.672 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.696 | 0.696 | 16.44 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 172.95 | 163.85 | 163.65 | 166.7 | 175.6 | 177.9 | 185.55 | 184.9 | 202.15 | 221.4 | 224.2 | 220.4 | 222.5 | 226.05 | 211.6 | 214.4 | 200.2 | 203.3 | 208.55 | 193.35 | 199.9 | 184.55 | 182.05 | 176.35 | 4682.05
|  | Q, кВАр |  | 60.15 | 59.6 | 61.2 | 61.95 | 59.65 | 56.55 | 55.45 | 54.2 | 55 | 55.25 | 57.05 | 53.3 | 56.3 | 55.85 | 53.75 | 55 | 54.45 | 52.25 | 52.75 | 53.45 | 54.5 | 53.35 | 54.7 | 57.05 | 1342.75
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.086806 | -0.64496 | -0.27574 | -0.42169 | -0.45767 | -0.39503 | -0.40584 | -0.48913 | -0.47217 | -0.45372 | -0.44803 | -0.3643 | -0.40614 | -0.55605 | -0.37951 | -0.18692 | -0.3006 | -0.64356 | -0.45761 | -0.28527 | -0.55332 | -0.29891 | -0.46909 | -0.42711 | -0.41284
|  | Q, % |  | -3.7069 | -3.4722 | -2.6846 | -3.25 | -3.559 | -3.1934 | -2.6852 | -3.4351 | -3.3835 | -3.8534 | -4.1058 | -3.2946 | -4.2593 | -4.1978 | -4.1667 | -3.3835 | -3.9122 | -2.8543 | -3.0273 | -4.3945 | -3.2197 | -3.3915 | -3.5985 | -3.3514 | -3.5114
|  |  | Δ I | -0.8299% | -0.6098% | -0.4292% | 0.105% | -0.1695% | 0.1639% | 0.3322% | 0.2199% | -0.5335% | -0.7553% | -0.4667% | 0.0753% | 1.377% | 0.2168% | 0.3521% | 0.08446% | 0.33% | 0.431% | 0.3086% | -0.495% | -0.08621% | -0.3367% | 0.09434% | -3% | -0.1027%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.1328% | -0.6764% | -0.2157% | -0.3016% | -0.2498% | -0.09867% | -0.03598% | -0.2614% | -0.2359% | -0.2477% | -0.28% | -0.107% | -0.1411% | -0.3525% | -0.0568% | 0.04481% | 0.0325% | -0.198% | -0.1436% | -0.09086% | -0.2829% | -0.08813% | -0.3182% | -0.2245% | -0.19%
ПС 110 кВ Междуреченск |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.5Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 548.4 | 518.4 | 519.6 | 514.8 | 542.4 | 573.6 | 628.8 | 664.8 | 753.6 | 682.8 | 708 | 681.6 | 716.4 | 753.6 | 712.8 | 669.6 | 679.2 | 681.6 | 674.4 | 675.6 | 662.4 | 631.2 | 619.2 | 583.2 | 15396 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 273.6 | 278.4 | 292.8 | 284.4 | 289.2 | 278.4 | 271.2 | 267.6 | 399.6 | 308.4 | 336 | 262.8 | 278.4 | 402 | 338.4 | 268.8 | 270 | 268.8 | 258 | 272.4 | 278.4 | 274.8 | 276 | 286.8 | 7015.2
|  | I, А | ТИ | 30 | 31 | 32 | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 | 43 | 45 | 38 | 44 | 42 | 44 | 39 | 41 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 37 | 35 | 37.75 | 13.56% | 13.56%
|  | tgφ |  | 0.49891 | 0.53704 | 0.56351 | 0.55245 | 0.53319 | 0.48536 | 0.4313 | 0.40253 | 0.53025 | 0.45167 | 0.47458 | 0.38556 | 0.38861 | 0.53344 | 0.47475 | 0.40143 | 0.39753 | 0.39437 | 0.38256 | 0.4032 | 0.42029 | 0.43536 | 0.44574 | 0.49177 | 0.56351
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 33.108 | 31.7582 | 32.1896 | 31.7425 | 33.2685 | 34.8346 | 37.5197 | 39.3391 | 47.2278 | 41.5219 | 43.4737 | 40.3304 | 42.2715 | 47.2902 | 43.4793 | 39.7214 | 40.3519 | 40.567 | 39.9406 | 39.9117 | 39.2564 | 37.5055 | 36.8294 | 35.0436 | 38.6868 | -2.482%
яч.15Д в ремонте | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 548.4 | 518.4 | 519.6 | 514.8 | 542.4 | 573.6 | 628.8 | 664.8 | 753.6 | 682.8 | 708 | 681.6 | 716.4 | 753.6 | 712.8 | 669.6 | 679.2 | 681.6 | 674.4 | 675.6 | 662.4 | 631.2 | 619.2 | 583.2 |  | 753.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 273.6 | 278.4 | 292.8 | 284.4 | 289.2 | 278.4 | 271.2 | 267.6 | 399.6 | 308.4 | 336 | 262.8 | 278.4 | 402 | 338.4 | 268.8 | 270 | 268.8 | 258 | 272.4 | 278.4 | 274.8 | 276 | 286.8 |  | 402
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 612.8617 | 588.426 | 596.4193 | 588.1347 | 614.6824 | 637.592 | 684.7911 | 716.6371 | 852.9907 | 749.2172 | 783.6836 | 730.5083 | 768.5932 | 854.1176 | 789.049 | 721.5384 | 730.8985 | 732.6882 | 722.066 | 728.4484 | 718.5265 | 688.4246 | 677.9267 | 649.905 |  | 854.1176
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.68 | 10.58 | 10.55 | 10.53 | 10.44 | 10.43 | 10.42 | 10.47 | 10.51 | 10.44 | 10.49 | 10.5 | 10.47 | 10.44 | 10.45 | 10.55 | 10.58 | 10.61 | 10.64 | 10.72 |  | 10.5554
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.71 | 10.69 | 10.69 | 10.67 | 10.56 | 10.55 | 10.52 | 10.43 | 10.43 | 10.41 | 10.46 | 10.48 | 10.44 | 10.47 | 10.49 | 10.46 | 10.43 | 10.44 | 10.55 | 10.58 | 10.62 | 10.63 | 10.71 |  | 10.5467
яч.13д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.6д | п.Междуреченск | P, кВт | АСКУЭ | 282.9 | 258.9 | 247.8 | 251.4 | 273.6 | 311.1 | 361.2 | 400.8 | 486 | 423.9 | 446.7 | 419.7 | 444.3 | 493.8 | 442.5 | 397.2 | 408 | 411.6 | 405.3 | 404.4 | 385.2 | 363.6 | 348.6 | 316.2 | 8984.7 | 493.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 122.7 | 124.5 | 123.3 | 124.5 | 123 | 120.6 | 113.4 | 114.6 | 249 | 164.1 | 189.6 | 118.5 | 122.1 | 259.8 | 190.2 | 119.1 | 120 | 120 | 114.9 | 120.6 | 122.4 | 121.5 | 123.6 | 123.9 | 3345.9
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 22 | 26 | 25 | 27 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 20.6667
|  | tgφ |  | 0.43372 | 0.48088 | 0.49758 | 0.49523 | 0.44956 | 0.38766 | 0.31395 | 0.28593 | 0.51235 | 0.38712 | 0.42445 | 0.28234 | 0.27481 | 0.52612 | 0.42983 | 0.29985 | 0.29412 | 0.29155 | 0.28349 | 0.29822 | 0.31776 | 0.33416 | 0.35456 | 0.39184 | 0.52612
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.6584 | 15.5049 | 14.9383 | 15.1411 | 16.2357 | 18.2293 | 20.7426 | 22.8832 | 30.2347 | 25.1916 | 26.9198 | 24.0769 | 25.3418 | 30.8935 | 26.5403 | 22.8281 | 23.4792 | 23.738 | 23.3024 | 23.1214 | 22.0822 | 20.8857 | 20.0934 | 18.3121 | 21.9739 | -6.325%
яч.7д | п.Междуреченск (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 201.2 | 194 | 206.8 | 196.4 | 205.6 | 197.2 | 202.4 | 200.4 | 202 | 193.6 | 200.8 | 196.4 | 201.6 | 196 | 203.6 | 202.8 | 204 | 205.6 | 200.4 | 202.8 | 205.6 | 198.8 | 199.2 | 200.8 | 4818 | 206.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 137.2 | 140.8 | 155.2 | 146.8 | 152.8 | 145.6 | 145.2 | 141.2 | 140.4 | 134 | 137.2 | 134.4 | 142 | 134.4 | 138.8 | 138.4 | 140.8 | 140 | 134 | 142.8 | 145.2 | 142.8 | 142 | 149.6 | 3401.6
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13.375
|  | tgφ |  | 0.68191 | 0.72577 | 0.75048 | 0.74745 | 0.74319 | 0.73834 | 0.71739 | 0.70459 | 0.69505 | 0.69215 | 0.68327 | 0.68432 | 0.70437 | 0.68571 | 0.68173 | 0.68245 | 0.6902 | 0.68093 | 0.66866 | 0.70414 | 0.70623 | 0.71831 | 0.71285 | 0.74502 | 0.75048
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.1558 | 12.9375 | 13.9549 | 13.2338 | 13.8643 | 13.3924 | 13.648 | 13.4572 | 13.6204 | 13.0488 | 13.491 | 13.1388 | 13.5621 | 13.1583 | 13.5781 | 13.5164 | 13.6847 | 13.772 | 13.3348 | 13.5897 | 13.7517 | 13.3352 | 13.29 | 13.5019 | 13.4591 | -0.6285%
яч.8д откл. | н. склад (СЛПХ) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | ж/с Селог-Вож, ж/с Усва | P, кВт | АСКУЭ | 63.6 | 66.8 | 65.2 | 67.2 | 64.8 | 66.2 | 64.8 | 64.6 | 66.6 | 66.2 | 62.8 | 67 | 72.4 | 65.4 | 67.4 | 69.8 | 67.6 | 65 | 68.6 | 69.4 | 71 | 69 | 70.6 | 66.6 | 1608.6 | 72.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.6 | 21 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 18.6 | 18.2 | 18 | 18.8 | 22.8 | 17.6 | 18 | 18.8 | 18.2 | 18 | 18 | 19 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.4 | 465.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.7917
|  | tgφ |  | 0.3239 | 0.31437 | 0.31902 | 0.30952 | 0.3179 | 0.29909 | 0.2963 | 0.29721 | 0.27928 | 0.27492 | 0.28662 | 0.2806 | 0.31492 | 0.26911 | 0.26706 | 0.26934 | 0.26923 | 0.27692 | 0.26239 | 0.27378 | 0.27324 | 0.28406 | 0.28045 | 0.30631 | 0.3239
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.6115 | 3.7793 | 3.6937 | 3.7966 | 3.6801 | 3.7751 | 3.703 | 3.6995 | 3.8286 | 3.805 | 3.624 | 3.8418 | 4.1747 | 3.7499 | 3.8441 | 3.9795 | 3.865 | 3.7343 | 3.923 | 3.9424 | 4.0213 | 3.9079 | 3.9834 | 3.7558 | 3.8216 | -0.7905%
яч.12д | п. Селог-Вож | P, кВт | АСКУЭ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 42.6 | 2.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.4 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 50.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.875 | 1.75 | 1.875 | 1.5556 | 1.875 | 1.5556 | 0.66667 | 0.875 | 1.2222 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3636 | 1.6 | 1.2727 | 0.875 | 0.77778 | 0.77778 | 0.75 | 0.77778 | 0.875 | 0.875 | 0.75 | 0.875 | 1.875
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.11485 | 0.17405 | 0.18385 | 0.17999 | 0.18419 | 0.1822 | 0.11853 | 0.11682 | 0.15753 | 0.19982 | 0.2002 | 0.19925 | 0.20519 | 0.20893 | 0.19659 | 0.11715 | 0.12602 | 0.12638 | 0.11073 | 0.12494 | 0.11615 | 0.11572 | 0.10876 | 0.11474 | 0.15344 | #DIV/0!
| ТСН | P, кВт | АСКУЭ | 2.42 | 3.1 | 2.74 | 2.5 | 2.64 | 3.2 | 2.38 | 2.48 | 3.2 | 2.32 | 2.32 | 3 | 2.48 | 2.2 | 2.7 | 2.82 | 2.2 | 2.28 | 2.84 | 2.4 | 2.04 | 2.62 | 2.68 | 2.06 | 61.62 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 549.3 | 521.3 | 521.4 | 516.8 | 545.6 | 576.3 | 630.2 | 667.4 | 756.4 | 685.7 | 712.3 | 685.1 | 720.5 | 757.2 | 715.7 | 671.4 | 681.4 | 684 | 675.9 | 678.4 | 663.4 | 633 | 620 | 585.2 | 15453.9
|  | Q, кВАр |  | 281.9 | 289.1 | 302.3 | 294.9 | 299.4 | 288.8 | 279 | 276.4 | 410.2 | 319.3 | 347.8 | 274.7 | 289.9 | 415 | 349.8 | 277.7 | 280.4 | 279.4 | 268.1 | 283.8 | 288.4 | 285.3 | 286.6 | 295.3 | 7263.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.16411 | -0.55941 | -0.34642 | -0.3885 | -0.58997 | -0.47071 | -0.22265 | -0.3911 | -0.37155 | -0.42472 | -0.60734 | -0.5135 | -0.57231 | -0.47771 | -0.40685 | -0.26882 | -0.32391 | -0.35211 | -0.22242 | -0.41445 | -0.15097 | -0.28517 | -0.1292 | -0.34294 | -0.37607
|  | Q, % |  | -3.0336 | -3.8434 | -3.2445 | -3.692 | -3.527 | -3.7356 | -2.8761 | -3.2885 | -2.6527 | -3.5344 | -3.5119 | -4.5282 | -4.1307 | -3.2338 | -3.3688 | -3.311 | -3.8519 | -3.9435 | -3.9147 | -4.185 | -3.592 | -3.821 | -3.8406 | -2.9637 | -3.5395
|  |  | Δ I | -6.667% | 0% | 0% | -3.333% | 0% | -2.857% | 0% | 2.564% | 0% | 2.222% | -2.632% | 0% | 0% | -2.273% | 0% | 4.878% | -2.632% | -2.564% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 2.857% | #NUM!
|  |  | Δ Iсчётч | -1.306% | -2.007% | -1.805% | -1.919% | -2.091% | -2.137% | -1.845% | -2.078% | -1.299% | -1.742% | -1.751% | -2.297% | -2.395% | -1.523% | -1.564% | -1.812% | -1.99% | -1.981% | -1.829% | -2.171% | -1.821% | -1.97% | -1.754% | -1.829% | -1.864%
ПС 110 кВ Усогорск |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
РПН 3 |  |  | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | АСКУЭ | 921.9 | 900.9 | 915.6 | 894.6 | 898.8 | 936.6 | 968.1 | 1068.9 | 1146.6 | 1134 | 1136.1 | 1106.7 | 1102.5 | 1100.4 | 1121.4 | 1239 | 1167.6 | 1161.3 | 1152.9 | 1144.5 | 1096.2 | 1060.5 | 982.8 | 942.9 | 25300.8 |  | 350 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 226.8 | 233.1 | 231 | 228.9 | 222.6 | 212.1 | 199.5 | 203.7 | 197.4 | 197.4 | 203.7 | 199.5 | 203.7 | 199.5 | 205.8 | 239.4 | 207.9 | 201.6 | 199.5 | 220.5 | 203.7 | 210 | 216.3 | 224.7 | 5088.3
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17.0417
|  | tgφ |  | 0.24601 | 0.25874 | 0.25229 | 0.25587 | 0.24766 | 0.22646 | 0.20607 | 0.19057 | 0.17216 | 0.17407 | 0.1793 | 0.18027 | 0.18476 | 0.1813 | 0.18352 | 0.19322 | 0.17806 | 0.1736 | 0.17304 | 0.19266 | 0.18582 | 0.19802 | 0.22009 | 0.23831 | 0.25874
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.4797 | 14.1926 | 14.4019 | 14.1209 | 14.1596 | 14.8819 | 15.3178 | 16.9081 | 18.2256 | 18.0311 | 18.1298 | 17.5682 | 17.4682 | 17.4713 | 17.7637 | 19.6612 | 18.5278 | 18.5139 | 18.2789 | 18.0624 | 17.2323 | 16.6642 | 15.4294 | 14.7834 | 16.6781 | 2.133%
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1Д | СВ-1-2 |  | ТИ | 53 | 48 | 48 | 46 | 46 | 54 | 68 | 79 | 82 | 80 | 77 | 80 | 81 | 80 | 83 | 85 | 79 | 83 | 81 | 78 | 77 | 73 | 68 | 63
яч.35Д | СВ-2-3 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМВ-35 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11Д - откл | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1566 | 1488 | 1467.6 | 1414.8 | 1408.8 | 1497.6 | 1737.6 | 1974 | 2029.2 | 2046 | 2062.8 | 2023.2 | 2046 | 2047.2 | 2067.6 | 2114.4 | 2072.4 | 2041.2 | 2067.6 | 2028 | 1982.4 | 1914 | 1818 | 1635.6 | 44550 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 619.2 | 624 | 638.4 | 620.4 | 607.2 | 597.6 | 583.2 | 589.2 | 579.6 | 601.2 | 612 | 601.2 | 598.8 | 607.2 | 615.6 | 604.8 | 596.4 | 589.2 | 578.4 | 595.2 | 600 | 604.8 | 613.2 | 618 | 14494.8
|  | I, А | ТИ | 91 | 89 | 89 | 86 | 87 | 95 | 109 | 119 | 121 | 122 | 118 | 120 | 121 | 121 | 129 | 127 | 122 | 125 | 121 | 119 | 117 | 113 | 108 | 98 | 111.125 | 34.91% | 34.91%
|  | tgφ |  | 0.3954 | 0.41935 | 0.435 | 0.43851 | 0.43101 | 0.39904 | 0.33564 | 0.29848 | 0.28563 | 0.29384 | 0.29668 | 0.29715 | 0.29267 | 0.2966 | 0.29774 | 0.28604 | 0.28778 | 0.28865 | 0.27974 | 0.29349 | 0.30266 | 0.31599 | 0.33729 | 0.37784 | 0.43851
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 92.2649 | 88.3223 | 87.605 | 84.5621 | 84.2121 | 89.3615 | 101.9689 | 115.0516 | 118.6631 | 119.9085 | 121.3405 | 118.5637 | 119.5217 | 120.1856 | 121.1849 | 123.6588 | 121.1407 | 119.8103 | 120.6052 | 117.6974 | 114.8974 | 111.2443 | 106.0262 | 95.6169 | 108.8922 | 2.009%
яч.34Д | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 450.6 | 428.7 | 409.2 | 403.2 | 410.4 | 435 | 503.7 | 578.4 | 633 | 650.1 | 653.7 | 650.7 | 640.5 | 631.2 | 609 | 611.1 | 592.5 | 598.8 | 592.5 | 572.7 | 543.6 | 545.4 | 495 | 462.3 | 13101.3 | 2500 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 120.9 | 121.2 | 120.6 | 118.8 | 116.7 | 117.3 | 115.8 | 124.8 | 121.5 | 123.3 | 119.1 | 123.9 | 122.7 | 119.4 | 112.8 | 117.6 | 123 | 117 | 115.5 | 117.3 | 116.1 | 116.4 | 114.3 | 120.3 | 2856.3
|  | I, А | ТИ | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 29 | 33 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 35 | 35 | 34 | 32 | 34 | 31 | 29 | 33.5833 | 26.58% | 26.58%
|  | tgφ |  | 0.26831 | 0.28272 | 0.29472 | 0.29464 | 0.28436 | 0.26966 | 0.2299 | 0.21577 | 0.19194 | 0.18966 | 0.18219 | 0.19041 | 0.19157 | 0.18916 | 0.18522 | 0.19244 | 0.20759 | 0.19539 | 0.19494 | 0.20482 | 0.21358 | 0.21342 | 0.23091 | 0.26022 | 0.29472
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 25.5616 | 24.386 | 23.3514 | 23.0085 | 23.4216 | 24.969 | 28.7537 | 33.0463 | 36.2427 | 37.2062 | 37.4714 | 37.2094 | 36.5629 | 36.1564 | 34.7921 | 34.992 | 33.993 | 34.4071 | 33.9098 | 32.5542 | 30.8355 | 30.907 | 28.0742 | 26.1234 | 31.164 | 7.204%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2938.5 | 2817.6 | 2792.4 | 2712.6 | 2718 | 2869.2 | 3209.4 | 3621.3 | 3808.8 | 3830.1 | 3852.6 | 3780.6 | 3789 | 3778.8 | 3798 | 3964.5 | 3832.5 | 3801.3 | 3813 | 3745.2 | 3622.2 | 3519.9 | 3295.8 | 3040.8 |  | 3964.5
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 966.9 | 978.3 | 990 | 968.1 | 946.5 | 927 | 898.5 | 917.7 | 898.5 | 921.9 | 934.8 | 924.6 | 925.2 | 926.1 | 934.2 | 961.8 | 927.3 | 907.8 | 893.4 | 933 | 919.8 | 931.2 | 943.8 | 963 |  | 990
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3093.4896 | 2982.6064 | 2962.7011 | 2880.1764 | 2878.0873 | 3015.2343 | 3332.7992 | 3735.7713 | 3913.3438 | 3939.488 | 3964.3887 | 3892.0202 | 3900.3226 | 3890.6286 | 3911.2062 | 4079.4999 | 3943.0878 | 3908.1943 | 3916.2651 | 3859.6648 | 3737.16 | 3640.9929 | 3428.273 | 3189.6448 |  | 4079.4999
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.8 | 37 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 37.7 | 37.9 |  | 3732%
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38.9 | 39 | 38.9 | 39 | 38.8 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 38 | 37.9 | 38 | 38 | 37.9 | 37.7 | 37.9 | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 39 |  | 3830%
ВЛ 37 | ВЛ 37 | P, кВт | АСКУЭ | 921.9 | 900.9 | 915.6 | 894.6 | 898.8 | 936.6 | 968.1 | 1068.9 | 1146.6 | 1134 | 1136.1 | 1106.7 | 1102.5 | 1100.4 | 1121.4 | 1239 | 1167.6 | 1161.3 | 1152.9 | 1144.5 | 1096.2 | 1060.5 | 982.8 | 942.9 | 25300.8 | 1239 | 350 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 226.8 | 233.1 | 231 | 228.9 | 222.6 | 212.1 | 199.5 | 203.7 | 197.4 | 197.4 | 203.7 | 199.5 | 203.7 | 199.5 | 205.8 | 239.4 | 207.9 | 201.6 | 199.5 | 220.5 | 203.7 | 210 | 216.3 | 224.7 | 5088.3
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 18.25
|  | tgφ |  | 0.24601 | 0.25874 | 0.25229 | 0.25587 | 0.24766 | 0.22646 | 0.20607 | 0.19057 | 0.17216 | 0.17407 | 0.1793 | 0.18027 | 0.18476 | 0.1813 | 0.18352 | 0.19322 | 0.17806 | 0.1736 | 0.17304 | 0.19266 | 0.18582 | 0.19802 | 0.22009 | 0.23831 | 0.25874
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.4797 | 14.1926 | 14.4019 | 14.1209 | 14.1596 | 14.8819 | 15.3178 | 16.9081 | 18.2256 | 18.0311 | 18.1298 | 17.5682 | 17.4682 | 17.4713 | 17.7637 | 19.6612 | 18.5278 | 18.5139 | 18.2789 | 18.0624 | 17.2323 | 16.6642 | 15.4294 | 14.7834 | 16.6781 | 8.613%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.54 | 10.44 | 10.4 | 10.36 | 10.29 | 10.29 | 10.26 | 10.3 | 10.33 | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.25 | 10.3 | 10.39 | 10.43 | 10.44 | 10.48 | 10.58 |  | 10.3979
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.53 | 10.43 | 10.39 | 10.35 | 10.28 | 10.28 | 10.25 | 10.29 | 10.31 | 10.27 | 10.29 | 10.28 | 10.29 | 10.25 | 10.29 | 10.38 | 10.42 | 10.43 | 10.46 | 10.57 |  | 10.3862
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.59 | 10.61 | 10.61 | 10.6 | 10.57 | 10.46 | 10.44 | 10.39 | 10.34 | 10.31 | 10.29 | 10.34 | 10.37 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.33 | 10.31 | 10.34 | 10.44 | 10.48 | 10.48 | 10.53 | 10.61 |  | 10.4379
яч.3д | ВМЛ-Ассорти, п.Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 212.4 | 190.5 | 180.3 | 167.1 | 163.5 | 173.1 | 244.5 | 315.9 | 324 | 332.7 | 363.9 | 369.6 | 386.7 | 370.5 | 369.3 | 370.5 | 378.3 | 363.6 | 368.7 | 347.4 | 324 | 311.7 | 263.7 | 233.1 | 7125 | 386.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.6 | 62.1 | 60.6 | 61.8 | 60.9 | 57.9 | 57.3 | 58.8 | 61.5 | 61.5 | 65.7 | 68.7 | 63 | 70.8 | 72 | 65.1 | 71.4 | 66.3 | 63.6 | 64.8 | 63.6 | 64.8 | 63 | 65.4 | 1534.2
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 | 16 | 15 | 12 | 16.9167
|  | tgφ |  | 0.29944 | 0.32598 | 0.33611 | 0.36984 | 0.37248 | 0.33449 | 0.23436 | 0.18613 | 0.18981 | 0.18485 | 0.18054 | 0.18588 | 0.16292 | 0.19109 | 0.19496 | 0.17571 | 0.18874 | 0.18234 | 0.1725 | 0.18653 | 0.1963 | 0.20789 | 0.23891 | 0.28057 | 0.37248
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.1249 | 10.9573 | 10.402 | 9.743 | 9.5685 | 10.106 | 13.9576 | 17.9283 | 18.5255 | 19.0058 | 20.8331 | 21.0972 | 21.9238 | 21.1892 | 21.1153 | 21.1109 | 21.605 | 20.8428 | 20.997 | 19.6605 | 18.2989 | 17.627 | 14.954 | 13.2271 | 16.95 | -0.1972%
яч.5д | "Опора" АБК | P, кВт | АСКУЭ | 86.4 | 86.4 | 79.2 | 86.8 | 87.6 | 80.4 | 90 | 86.4 | 81.6 | 93.2 | 94.4 | 92 | 96.8 | 95.6 | 91.2 | 99.2 | 98.4 | 80.8 | 83.2 | 82 | 79.2 | 81.6 | 82.8 | 77.2 | 2092.4 | 99.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.6 | 40.8 | 40 | 40.8 | 40 | 38.4 | 36.8 | 36 | 35.2 | 38.4 | 37.2 | 38 | 39.2 | 38 | 39.2 | 39.2 | 39.6 | 34 | 33.6 | 35.6 | 36.4 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 911.2
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.9583
|  | tgφ |  | 0.45833 | 0.47222 | 0.50505 | 0.47005 | 0.45662 | 0.47761 | 0.40889 | 0.41667 | 0.43137 | 0.41202 | 0.39407 | 0.41304 | 0.40496 | 0.39749 | 0.42982 | 0.39516 | 0.40244 | 0.42079 | 0.40385 | 0.43415 | 0.4596 | 0.45588 | 0.46377 | 0.51295 | 0.51295
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.1975 | 5.2252 | 4.8522 | 5.245 | 5.2813 | 4.9332 | 5.4042 | 5.2224 | 4.9921 | 5.6624 | 5.7164 | 5.5861 | 5.8439 | 5.779 | 5.5709 | 5.986 | 5.9526 | 4.9436 | 5.0356 | 4.9733 | 4.8307 | 4.9653 | 5.0341 | 4.7403 | 5.2906 | -6.7%
яч.7д | Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 628.4 | 580.4 | 553.6 | 517.6 | 522.4 | 611.2 | 763.6 | 927.6 | 978 | 950.8 | 937.2 | 912 | 918.4 | 926.8 | 924.8 | 953.2 | 921.6 | 926 | 961.6 | 958.8 | 940.4 | 880.8 | 830.8 | 698.8 | 19724.8 | 978 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 231.6 | 232.8 | 232.4 | 226.4 | 227.2 | 224 | 217.2 | 226.4 | 221.6 | 219.6 | 226 | 224 | 231.2 | 229.2 | 223.2 | 224.4 | 219.6 | 222 | 225.2 | 234 | 235.2 | 235.2 | 237.6 | 232.4 | 5458.4
|  | I, А | ТИ | 36 | 32 | 32 | 31 | 33 | 39 | 49 | 56 | 57 | 54 | 50 | 54 | 55 | 53 | 57 | 59 | 52 | 56 | 55 | 55 | 54 | 52 | 47 | 39 | 48.2083
|  | tgφ |  | 0.36856 | 0.4011 | 0.4198 | 0.4374 | 0.43492 | 0.36649 | 0.28444 | 0.24407 | 0.22658 | 0.23096 | 0.24114 | 0.24561 | 0.25174 | 0.2473 | 0.24135 | 0.23542 | 0.23828 | 0.23974 | 0.23419 | 0.24406 | 0.25011 | 0.26703 | 0.28599 | 0.33257 | 0.4374
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 36.6245 | 34.198 | 32.8338 | 30.895 | 31.2417 | 36.0416 | 44.1246 | 53.2746 | 56.3312 | 54.8167 | 54.3141 | 52.7025 | 52.9942 | 53.6309 | 53.3898 | 54.9558 | 53.1681 | 53.7002 | 55.425 | 54.9073 | 53.7227 | 50.4763 | 47.6607 | 40.2347 | 47.5693 | 1.326%
яч.14д | Центр.котельная | P, кВт | АСКУЭ | 448.4 | 447.2 | 469.2 | 454 | 445.2 | 444.8 | 446.4 | 446.4 | 448.8 | 460.4 | 459.6 | 458 | 456.4 | 456.8 | 464.4 | 466.8 | 460.8 | 458 | 450.8 | 440 | 442.4 | 441.2 | 442.4 | 442 | 10850.4 | 469.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 214.8 | 215.2 | 232.8 | 220.4 | 212.8 | 211.2 | 208 | 205.6 | 201.2 | 204.4 | 202.8 | 203.6 | 204 | 204.8 | 207.6 | 205.6 | 202 | 202.4 | 200 | 204 | 207.2 | 207.6 | 210 | 212.4 | 5000.4
|  | I, А | ТИ | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29.0417
|  | tgφ |  | 0.47904 | 0.48122 | 0.49616 | 0.48546 | 0.47799 | 0.47482 | 0.46595 | 0.46057 | 0.44831 | 0.44396 | 0.44125 | 0.44454 | 0.44698 | 0.44834 | 0.44703 | 0.44045 | 0.43837 | 0.44192 | 0.44366 | 0.46364 | 0.46835 | 0.47053 | 0.47468 | 0.48054 | 0.49616
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 27.2413 | 27.1657 | 28.6707 | 27.6247 | 27.0871 | 27.2887 | 27.3985 | 27.4481 | 27.6555 | 28.3245 | 28.3296 | 28.1555 | 28.0281 | 28.1762 | 28.5753 | 28.6809 | 28.2631 | 28.2379 | 27.7038 | 27.0078 | 27.0998 | 27.0231 | 27.0622 | 26.8174 | 27.7111 | 4.582%
яч.16д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Усогорсклес | P, кВт | АСКУЭ | 43.2 | 41.2 | 41.4 | 42 | 42.2 | 41.8 | 42.6 | 43 | 50.2 | 61.6 | 65.4 | 59.2 | 54.6 | 58.4 | 64.6 | 59 | 57 | 55.4 | 46.8 | 41 | 40.2 | 44 | 41.4 | 39.2 | 1175.4 | 65.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.2 | 23.4 | 22.8 | 23.2 | 22.6 | 20.6 | 18 | 16.4 | 16.4 | 28 | 31.6 | 24.6 | 21.2 | 24.6 | 31.8 | 24.8 | 24.6 | 27.4 | 18 | 17 | 18.4 | 19.2 | 19.8 | 21.8 | 538.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.3333
|  | tgφ |  | 0.51389 | 0.56796 | 0.55072 | 0.55238 | 0.53555 | 0.49282 | 0.42254 | 0.3814 | 0.32669 | 0.45455 | 0.48318 | 0.41554 | 0.38828 | 0.42123 | 0.49226 | 0.42034 | 0.43158 | 0.49458 | 0.38462 | 0.41463 | 0.45771 | 0.43636 | 0.47826 | 0.55612 | 0.56796
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.6612 | 2.5936 | 2.5871 | 2.6264 | 2.6278 | 2.5826 | 2.5729 | 2.5702 | 2.9695 | 3.8047 | 4.0961 | 3.6012 | 3.2838 | 3.5667 | 4.0447 | 3.5987 | 3.4874 | 3.4854 | 2.8167 | 2.4717 | 2.4525 | 2.6605 | 2.536 | 2.4529 | 3.0063 | 9.812%
яч.20д | РРС | P, кВт | АСКУЭ | 51.4 | 50.2 | 49.8 | 50.2 | 50 | 51.2 | 51.2 | 50.8 | 51 | 50 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 49.4 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 49.8 | 49.4 | 49.6 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 1207 | 51.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 20.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.031128 | 0.035857 | 0.028112 | 0.035857 | 0.028 | 0.035156 | 0.019531 | 0.015748 | 0.0078431 | 0.004 | 0.0040161 | 0.0079681 | 0.011858 | 0.0080972 | 0.0039683 | 0.0079681 | 0.0079681 | 0.0080321 | 0.012146 | 0.012097 | 0.011905 | 0.0079365 | 0.02381 | 0.031746 | 0.035857
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.8176 | 2.7496 | 2.727 | 2.7496 | 2.7458 | 2.8393 | 2.849 | 2.8375 | 2.8678 | 2.8115 | 2.8084 | 2.82 | 2.8371 | 2.7805 | 2.8312 | 2.8228 | 2.82 | 2.8085 | 2.7752 | 2.7623 | 2.7961 | 2.7933 | 2.786 | 2.7576 | 2.7997 | 6.675%
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | АСКУЭ | 49.2 | 50 | 50.4 | 48 | 46.8 | 46.8 | 49.2 | 51.2 | 49.6 | 55.6 | 56.4 | 48 | 44 | 48 | 50.4 | 62 | 53.2 | 49.6 | 50.4 | 52.8 | 49.6 | 50.8 | 52.4 | 50.4 | 1214.8 | 62 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24 | 25.2 | 24.8 | 24 | 20 | 22 | 23.6 | 23.2 | 22 | 24 | 25.6 | 20 | 18 | 19.2 | 21.6 | 28.8 | 23.2 | 21.2 | 22.8 | 24.4 | 22.4 | 22.4 | 24 | 23.2 | 549.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.125
|  | tgφ |  | 0.4878 | 0.504 | 0.49206 | 0.5 | 0.42735 | 0.47009 | 0.47967 | 0.45312 | 0.44355 | 0.43165 | 0.4539 | 0.41667 | 0.40909 | 0.4 | 0.42857 | 0.46452 | 0.43609 | 0.42742 | 0.45238 | 0.46212 | 0.45161 | 0.44094 | 0.45802 | 0.46032 | 0.504
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.9993 | 3.0649 | 3.0747 | 2.9376 | 2.7938 | 2.866 | 3.0358 | 3.1393 | 3.051 | 3.4052 | 3.4929 | 2.9211 | 2.6653 | 2.9097 | 3.0802 | 3.844 | 3.2603 | 3.0419 | 3.1074 | 3.2391 | 3.0191 | 3.0769 | 3.185 | 3.0342 | 3.0935 | 1.007%
яч.38д | Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 302.6 | 288.8 | 280.2 | 270.6 | 277.6 | 290 | 333 | 383.4 | 463.2 | 479 | 452.8 | 467.2 | 509.4 | 516.6 | 495 | 510.6 | 460 | 463.6 | 461.2 | 469.8 | 480 | 487.8 | 441.4 | 407.8 | 9991.6 | 516.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 110.2 | 107 | 107.6 | 108.2 | 106 | 109.6 | 108.2 | 110.2 | 110 | 112.4 | 109.2 | 111.6 | 108 | 105.8 | 103 | 100 | 109 | 106.6 | 107 | 102 | 91.6 | 87.6 | 83 | 83.6 | 2497.4
|  | I, А | ТИ | 23 | 20 | 21 | 22 | 21 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 33 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 24 | 28.625
|  | tgφ |  | 0.36418 | 0.3705 | 0.38401 | 0.39985 | 0.38184 | 0.37793 | 0.32492 | 0.28743 | 0.23748 | 0.23466 | 0.24117 | 0.23887 | 0.21201 | 0.2048 | 0.20808 | 0.19585 | 0.23696 | 0.22994 | 0.232 | 0.21711 | 0.19083 | 0.17958 | 0.18804 | 0.205 | 0.39985
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 17.578 | 16.779 | 16.3522 | 15.8922 | 16.25 | 17.1321 | 19.3862 | 22.1936 | 26.6143 | 27.5848 | 26.165 | 26.8526 | 29.0256 | 29.4503 | 28.21 | 29.0301 | 26.4529 | 26.6702 | 26.4671 | 26.6176 | 26.9526 | 27.3355 | 24.6549 | 22.6791 | 23.8469 | 16.69%
яч.12д | Разгорт | P, кВт | АСКУЭ | 89.1 | 85.5 | 86.4 | 89.7 | 92.1 | 90.3 | 97.2 | 98.4 | 94.2 | 90 | 84.3 | 81.6 | 85.8 | 89.7 | 101.1 | 102.3 | 100.5 | 105 | 104.1 | 103.5 | 105 | 100.8 | 99.9 | 89.7 | 2266.2 | 105 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.9 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 28.5 | 25.8 | 23.7 | 22.5 | 22.2 | 25.8 | 23.7 | 23.1 | 24.9 | 22.2 | 22.8 | 20.7 | 21 | 21 | 20.7 | 23.1 | 24.3 | 25.2 | 25.5 | 27.6 | 588.9
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.375
|  | tgφ |  | 0.31313 | 0.33684 | 0.33681 | 0.32107 | 0.30945 | 0.28571 | 0.24383 | 0.22866 | 0.23567 | 0.28667 | 0.28114 | 0.28309 | 0.29021 | 0.24749 | 0.22552 | 0.20235 | 0.20896 | 0.2 | 0.19885 | 0.22319 | 0.23143 | 0.25 | 0.25526 | 0.30769 | 0.33684
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.1155 | 4.9385 | 4.9904 | 5.1569 | 5.2923 | 5.2047 | 5.566 | 5.6374 | 5.4419 | 5.2644 | 4.9383 | 4.764 | 5.0089 | 5.201 | 5.8219 | 5.8688 | 5.7675 | 6.0386 | 5.9622 | 5.9054 | 5.9787 | 5.7583 | 5.6976 | 5.1323 | 5.4355 | -1.125%
яч.36д | Н.Вылиб | P, кВт | АСКУЭ | 4.5 | 4.35 | 4.5 | 4.35 | 4.65 | 4.65 | 4.5 | 4.95 | 5.1 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.7 | 5.25 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 120.3 | 5.7 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.15 | 6.45 | 7.05 | 6.75 | 6.6 | 6.3 | 6.15 | 6.15 | 7.8 | 8.4 | 7.95 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.65 | 7.5 | 6.9 | 7.05 | 6.75 | 6.6 | 166.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.4 | 1.4483 | 1.4 | 1.4483 | 1.3226 | 1.3871 | 1.5667 | 1.3636 | 1.2941 | 1.1351 | 1.1081 | 1.1081 | 1.625 | 1.75 | 1.5588 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.3421 | 1.4286 | 1.2778 | 1.3824 | 1.3235 | 1.2941 | 1.75
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.42259 | 0.41709 | 0.42179 | 0.41749 | 0.42163 | 0.43941 | 0.46308 | 0.46568 | 0.46628 | 0.47072 | 0.46535 | 0.4631 | 0.51051 | 0.54032 | 0.527 | 0.5246 | 0.52612 | 0.52714 | 0.53332 | 0.50688 | 0.48327 | 0.47993 | 0.46441 | 0.45441 | 0.4755 | #DIV/0!
яч.37д | д. Буткан | P, кВт | АСКУЭ | 89 | 92.8 | 88.2 | 89.8 | 89.8 | 91.8 | 94.2 | 103.4 | 103.2 | 96.4 | 89.4 | 93 | 89.2 | 83.6 | 86 | 89.6 | 90.4 | 89.4 | 86.6 | 88.4 | 80.2 | 80.4 | 79.2 | 81.6 | 2145.6 | 103.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.2 | 29.8 | 28.8 | 28.4 | 28.2 | 27.4 | 26.2 | 26.4 | 27.2 | 25 | 23.6 | 25.2 | 24.2 | 22.6 | 21.4 | 20.8 | 21.8 | 22 | 21.6 | 23.6 | 23.2 | 23.8 | 24.6 | 25.8 | 599.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.875
|  | tgφ |  | 0.31685 | 0.32112 | 0.32653 | 0.31626 | 0.31403 | 0.29847 | 0.27813 | 0.25532 | 0.26357 | 0.25934 | 0.26398 | 0.27097 | 0.2713 | 0.27033 | 0.24884 | 0.23214 | 0.24115 | 0.24609 | 0.24942 | 0.26697 | 0.28928 | 0.29602 | 0.31061 | 0.31618 | 0.32653
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.0959 | 5.31 | 5.0548 | 5.136 | 5.1473 | 5.2941 | 5.4136 | 5.9371 | 5.9662 | 5.5835 | 5.194 | 5.3864 | 5.1518 | 4.8366 | 4.9447 | 5.1322 | 5.2035 | 5.1618 | 4.9895 | 5.0659 | 4.6049 | 4.6248 | 4.5525 | 4.6625 | 5.1437 | -5.512%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 11.58 | 11.76 | 11.66 | 11.68 | 11.74 | 11.5 | 11.44 | 11.34 | 11.16 | 11.18 | 11.06 | 11.04 | 11.16 | 11.08 | 11.16 | 11.1 | 11.2 | 11.08 | 11.04 | 11.24 | 11.34 | 11.26 | 11.46 | 11.48 | 271.74 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2004.6 | 1917.35 | 1883.2 | 1820.15 | 1821.85 | 1926.05 | 2216.4 | 2511.45 | 2648.9 | 2675.25 | 2658.75 | 2636.35 | 2696.7 | 2700.2 | 2702.3 | 2768.65 | 2675.65 | 2646.45 | 2668.5 | 2638.55 | 2596.8 | 2534.6 | 2389.5 | 2175.3 | 57913.5
|  | Q, кВАр |  | 770 | 773.2 | 786.6 | 770.1 | 753.75 | 745.15 | 727.05 | 733.05 | 724.3 | 745.6 | 751.75 | 745.35 | 742.1 | 746 | 750.75 | 737.6 | 740.4 | 731.1 | 720.75 | 736.6 | 729.8 | 730.45 | 733.85 | 740 | 17865.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.59506 | -0.033912 | -0.34101 | -0.11826 | -0.14567 | 0.33892 | 1.111 | 1.6044 | 0.49959 | 0.77334 | 2.1259 | 1.4043 | -0.37968 | -0.81392 | -0.96017 | -1.5832 | -0.40339 | -0.24432 | -0.31578 | -1.4554 | -2.8029 | -3.0577 | -3.3074 | -3.6894 | -0.4548
|  | Q, % |  | -4.04 | -3.7574 | -3.6364 | -4.1802 | -4.1235 | -4.2314 | -4.0129 | -2.6681 | -3.3091 | -2.9124 | -2.8245 | -2.7927 | -2.8552 | -2.67 | -3.0684 | -2.1041 | -2.9191 | -3.5259 | -3.8694 | -3.3825 | -1.9131 | -1.2826 | -0.87285 | -0.23026 | -2.9635
|  |  | Δ I | -3.361% | 0% | -0.8696% | -1.77% | -1.77% | -1.613% | -2.113% | -1.911% | -1.863% | -2.454% | -2.548% | -2.548% | -1.887% | -2.548% | -2.395% | -1.227% | -2.5% | -1.25% | -2.564% | -2.614% | -2.685% | -2.721% | -0.7194% | 1.575% | -1.9%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.04401% | -0.6128% | -0.9106% | -0.7932% | -0.7652% | -0.3475% | 0.4216% | 0.9749% | 0.01589% | 0.2421% | 1.548% | 0.9138% | -0.7615% | -1.099% | -1.368% | -1.83% | -0.885% | -0.8046% | -0.8399% | -1.908% | -3.092% | -3.285% | -3.346% | -3.657% | -0.9039%
ПС35 кВ Кослан 35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ПБВ | bar: 0 to 24
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 672 | 658.8 | 657.6 | 639.6 | 646.8 | 671.6 | 698.4 | 769.2 | 839.2 | 858 | 858.4 | 831.2 | 819.2 | 824.8 | 837.2 | 917.2 | 858 | 849.2 | 842 | 841.2 | 812 | 786 | 727.2 | 676 | 18590.8 | 4000 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 246 | 248 | 250.4 | 246 | 242.4 | 236 | 227.6 | 229.6 | 225.6 | 228 | 234.8 | 228.4 | 234.4 | 226.8 | 228 | 249.2 | 217.2 | 210.4 | 209.6 | 229.6 | 230.8 | 233.6 | 239.2 | 248 | 5599.6
|  | I, А | ТИ | 37 | 39 | 37 | 37 | 38 | 37 | 40 | 49 | 44 | 48 | 50 | 45 | 45 | 43 | 51 | 48 | 48 | 46 | 44 | 48 | 46 | 41 | 39 | 36 | 43.1667 | 23.76% | 23.76%
|  | tgφ |  | 0.36607 | 0.37644 | 0.38078 | 0.38462 | 0.37477 | 0.3514 | 0.32589 | 0.29849 | 0.26883 | 0.26573 | 0.27353 | 0.27478 | 0.28613 | 0.27498 | 0.27234 | 0.2717 | 0.25315 | 0.24776 | 0.24893 | 0.27294 | 0.28424 | 0.2972 | 0.32893 | 0.36686 | 0.38462
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 38.1243 | 37.5367 | 37.4876 | 36.5419 | 36.9349 | 38.3842 | 39.7561 | 43.5689 | 47.3877 | 48.5034 | 48.945 | 47.0067 | 46.3339 | 46.6471 | 47.4509 | 51.7807 | 48.401 | 47.9345 | 47.4511 | 47.1938 | 45.5183 | 44.0908 | 40.9725 | 38.2552 | 43.842 | -1.564%
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 217.6 | 209.6 | 224 | 223.6 | 221.2 | 235.6 | 240.4 | 270 | 276.8 | 247.6 | 250 | 246.8 | 251.6 | 246.4 | 254.8 | 290.8 | 278.4 | 284.4 | 280.8 | 273.6 | 254.8 | 244.4 | 225.6 | 233.6 | 5982.4 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78 | 80.4 | 79.6 | 78.8 | 78.8 | 74 | 72.4 | 76 | 74.4 | 70.8 | 70.8 | 73.6 | 72 | 74.8 | 80.8 | 96.4 | 93.2 | 95.2 | 94.8 | 93.6 | 76.8 | 78 | 76.8 | 76.8 | 1916.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14.2083 | 19.15% | 19.15%
|  | tgφ |  | 0.35846 | 0.38359 | 0.35536 | 0.35242 | 0.35624 | 0.31409 | 0.30116 | 0.28148 | 0.26879 | 0.28595 | 0.2832 | 0.29822 | 0.28617 | 0.30357 | 0.31711 | 0.3315 | 0.33477 | 0.33474 | 0.33761 | 0.34211 | 0.30141 | 0.31915 | 0.34043 | 0.32877 | 0.38359
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.4759 | 12.1388 | 12.8543 | 12.8194 | 12.7209 | 13.5047 | 13.7951 | 15.4414 | 15.8393 | 14.2721 | 14.4554 | 14.2457 | 14.4205 | 14.23 | 14.8283 | 16.9462 | 16.2863 | 16.6852 | 16.4408 | 15.8736 | 14.5533 | 13.9898 | 12.959 | 13.2469 | 14.3759 | -1.18%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 889.6 | 868.4 | 881.6 | 863.2 | 868 | 907.2 | 938.8 | 1039.2 | 1116 | 1105.6 | 1108.4 | 1078 | 1070.8 | 1071.2 | 1092 | 1208 | 1136.4 | 1133.6 | 1122.8 | 1114.8 | 1066.8 | 1030.4 | 952.8 | 909.6 |  | 1208
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 324 | 328.4 | 330 | 324.8 | 321.2 | 310 | 300 | 305.6 | 300 | 298.8 | 305.6 | 302 | 306.4 | 301.6 | 308.8 | 345.6 | 310.4 | 305.6 | 304.4 | 323.2 | 307.6 | 311.6 | 316 | 324.8 |  | 345.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 946.7651 | 928.4208 | 941.3387 | 922.2848 | 925.5233 | 958.7032 | 985.5686 | 1083.2027 | 1155.6193 | 1145.2654 | 1149.7573 | 1119.5035 | 1113.7745 | 1112.8486 | 1134.8222 | 1256.4646 | 1178.0293 | 1174.07 | 1163.3311 | 1160.7055 | 1110.2612 | 1076.4844 | 1003.8346 | 965.8505 |  | 1256.4646
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.85 | 10.84 | 10.85 | 10.84 | 10.81 | 10.72 | 10.68 | 10.65 | 10.6 | 10.58 | 10.51 | 10.6 | 10.63 | 10.6 | 10.57 | 10.61 | 10.57 | 10.55 | 10.57 | 10.68 | 10.72 | 10.75 | 10.8 | 10.88 |  | 10.6858
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.71 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.67 | 10.57 | 10.52 | 10.5 | 10.46 | 10.43 | 10.39 | 10.45 | 10.49 | 10.46 | 10.42 | 10.45 | 10.42 | 10.39 | 10.42 | 10.53 | 10.57 | 10.6 | 10.63 | 10.73 |  | 10.5367
яч.15д | Ыджыд-Яг | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13д | Кослан (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 507.6 | 487.2 | 482.85 | 472.95 | 479.55 | 494.1 | 517.8 | 581.1 | 632.7 | 622.35 | 636.9 | 628.8 | 624.15 | 610.8 | 623.85 | 696.3 | 652.8 | 629.85 | 646.5 | 653.7 | 633.15 | 606.15 | 546.75 | 502.2 | 13970.1 | 696.3 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 199.65 | 199.95 | 201.45 | 198.6 | 197.85 | 192.15 | 183.6 | 181.95 | 182.7 | 184.35 | 193.35 | 184.5 | 192.6 | 183 | 187.35 | 202.35 | 172.65 | 170.4 | 170.1 | 183.3 | 186.45 | 187.05 | 190.65 | 197.25 | 4523.25
|  | I, А | ТИ | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 30 | 37 | 32 | 33 | 37 | 34 | 35 | 32 | 37 | 35 | 36 | 32 | 35 | 36 | 34 | 31 | 30 | 28 | 32.1667
|  | tgφ |  | 0.39332 | 0.41041 | 0.41721 | 0.41992 | 0.41257 | 0.38889 | 0.35458 | 0.31311 | 0.28876 | 0.29622 | 0.30358 | 0.29342 | 0.30858 | 0.29961 | 0.30031 | 0.29061 | 0.26448 | 0.27054 | 0.26311 | 0.2804 | 0.29448 | 0.30859 | 0.3487 | 0.39277 | 0.41992
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 29.059 | 28.0824 | 27.8729 | 27.353 | 27.7393 | 28.5862 | 29.7345 | 33.0494 | 35.9118 | 35.4622 | 36.6071 | 35.735 | 35.519 | 34.7707 | 35.6213 | 39.5039 | 36.9267 | 35.7501 | 36.558 | 36.7449 | 35.5897 | 34.1097 | 30.991 | 28.6652 | 33.1643 | -3.101%
яч.9д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Кослан. Больница | P, кВт | АСКУЭ | 167.2 | 174.6 | 177.7 | 169.2 | 169.7 | 180.1 | 183.7 | 191.6 | 209.8 | 238.6 | 225 | 205.6 | 198.9 | 217 | 216.8 | 224.6 | 209 | 222.8 | 199.1 | 191.1 | 182.4 | 183.3 | 183.3 | 176.5 | 4697.6 | 238.6 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 48.8 | 50.9 | 51 | 50 | 47.4 | 46.4 | 46.6 | 50.1 | 46 | 46.2 | 44.9 | 46.3 | 44.9 | 46.2 | 43.6 | 49.7 | 47.3 | 43 | 42.2 | 48.7 | 46.8 | 48.8 | 50.6 | 53.4 | 1139.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11.4167
|  | tgφ |  | 0.29187 | 0.29152 | 0.287 | 0.29551 | 0.27932 | 0.25763 | 0.25367 | 0.26148 | 0.21926 | 0.19363 | 0.19956 | 0.22519 | 0.22574 | 0.2129 | 0.20111 | 0.22128 | 0.22632 | 0.193 | 0.21195 | 0.25484 | 0.25658 | 0.26623 | 0.27605 | 0.30255 | 0.30255
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.2792 | 9.698 | 9.8492 | 9.4082 | 9.4216 | 10.0283 | 10.2573 | 10.7488 | 11.7125 | 13.278 | 12.6187 | 11.4925 | 11.0879 | 12.0986 | 12.0934 | 12.5322 | 11.7185 | 12.4325 | 11.1299 | 10.6735 | 10.1538 | 10.1995 | 10.1775 | 9.7969 | 10.9119 | 4.421%
яч.4д | Кослан | P, кВт | АСКУЭ | 126.6 | 119.6 | 133.6 | 135.4 | 131.4 | 141 | 139.6 | 156 | 151.6 | 132.8 | 141 | 140.2 | 140.2 | 142 | 143.4 | 168.2 | 164.4 | 172.2 | 170.8 | 161.6 | 142.6 | 136 | 128.4 | 135.2 | 3453.8 | 172.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52.6 | 53.8 | 54 | 54.2 | 53 | 51.4 | 50.2 | 50.8 | 48.8 | 46.2 | 46.8 | 50.4 | 51 | 51.8 | 55.4 | 73 | 72.6 | 71 | 71.2 | 71 | 50.8 | 51 | 52.4 | 52.2 | 1335.6
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.2917
|  | tgφ |  | 0.41548 | 0.44983 | 0.40419 | 0.4003 | 0.40335 | 0.36454 | 0.3596 | 0.32564 | 0.3219 | 0.34789 | 0.33191 | 0.35949 | 0.36377 | 0.36479 | 0.38633 | 0.43401 | 0.44161 | 0.41231 | 0.41686 | 0.43936 | 0.35624 | 0.375 | 0.4081 | 0.38609 | 0.44983
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.3991 | 7.0912 | 7.7919 | 7.8862 | 7.6757 | 8.2071 | 8.1514 | 9.0318 | 8.801 | 7.7925 | 8.2652 | 8.2409 | 8.2208 | 8.3529 | 8.5279 | 10.1423 | 9.9695 | 10.3625 | 10.2652 | 9.6893 | 8.2783 | 7.9206 | 7.5411 | 7.8074 | 8.4755 | -2.217%
яч.14д | Хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 22.7 | 23.6 | 22.9 | 22.8 | 25.3 | 23.1 | 20.2 | 20.6 | 19.1 | 18.2 | 20.2 | 22.1 | 25.4 | 23 | 26.1 | 24.9 | 21.9 | 23.9 | 24.6 | 23.6 | 23.9 | 547.7 | 26.1 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 7 | 8.6 | 6.4 | 6.1 | 7.9 | 8.9 | 9.6 | 9.2 | 8.3 | 5.6 | 8 | 9.7 | 7.3 | 5.2 | 9 | 7.4 | 5.1 | 9 | 8.6 | 6.4 | 7.1 | 182.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0417
|  | tgφ |  | 0.28448 | 0.35193 | 0.31169 | 0.30837 | 0.36441 | 0.27948 | 0.26754 | 0.31225 | 0.38528 | 0.47525 | 0.4466 | 0.43455 | 0.30769 | 0.39604 | 0.43891 | 0.2874 | 0.22609 | 0.34483 | 0.29719 | 0.23288 | 0.37657 | 0.34959 | 0.27119 | 0.29707 | 0.47525
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.3018 | 1.3356 | 1.3083 | 1.2845 | 1.3607 | 1.3003 | 1.2968 | 1.4591 | 1.368 | 1.2395 | 1.2552 | 1.1519 | 1.0493 | 1.2006 | 1.3389 | 1.4619 | 1.3081 | 1.5359 | 1.441 | 1.2343 | 1.3966 | 1.4211 | 1.3297 | 1.3431 | 1.3218 | -26.89%
яч.10д | Глотово | P, кВт | АСКУЭ | 62.4 | 61.7 | 61.4 | 59.4 | 61.2 | 65.2 | 71.8 | 82.9 | 97.2 | 90.5 | 84.2 | 83.5 | 89 | 80.6 | 85.3 | 91.8 | 85.9 | 81.1 | 79.8 | 84.4 | 83.5 | 79.3 | 68.7 | 69.3 | 1860.1 | 97.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 8.3 | 10.6 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 9 | 9.6 | 9 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 13.1 | 9.8 | 9.2 | 228.7
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6.2083
|  | tgφ |  | 0.14263 | 0.141 | 0.13192 | 0.13636 | 0.12908 | 0.11043 | 0.1156 | 0.12786 | 0.096708 | 0.10055 | 0.10214 | 0.10778 | 0.10787 | 0.11166 | 0.10785 | 0.094771 | 0.10361 | 0.11467 | 0.1416 | 0.1481 | 0.17006 | 0.1652 | 0.14265 | 0.13276 | 0.17006
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.4019 | 3.3693 | 3.3488 | 3.2416 | 3.3429 | 3.5872 | 3.9714 | 4.6009 | 5.3965 | 5.0408 | 4.7087 | 4.6455 | 4.9327 | 4.4818 | 4.7593 | 5.1006 | 4.7907 | 4.5415 | 4.471 | 4.6836 | 4.6319 | 4.383 | 3.7736 | 3.766 | 4.2905 | 30.89%
яч.16д | Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 69.5 | 3.8 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 10.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.25806 | 0.3125 | 0.29032 | 0.28125 | 0.29032 | 0.23529 | 0.10526 | 0.19355 | 0.16129 | 0.11111 | 0.08 | 0.125 | 0.13636 | 0.15789 | 0.16667 | 0.033333 | 0.035714 | 0 | 0.034483 | 0.0625 | 0.066667 | 0.1 | 0.12903 | 0.22581 | 0.3125
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.17279 | 0.18128 | 0.17455 | 0.17975 | 0.17487 | 0.19101 | 0.20995 | 0.17382 | 0.17352 | 0.15056 | 0.13953 | 0.13379 | 0.12235 | 0.1063 | 0.10123 | 0.16604 | 0.15543 | 0.15577 | 0.16097 | 0.176 | 0.16442 | 0.16441 | 0.16997 | 0.1712 | 0.16123 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 7.095 | 7.11 | 7.1025 | 7.1025 | 7.0575 | 6.96 | 6.8925 | 6.825 | 6.7575 | 6.7125 | 6.66 | 6.6975 | 6.72 | 6.6825 | 6.6825 | 6.6675 | 6.69 | 6.6375 | 6.615 | 6.72 | 6.795 | 6.8025 | 6.8175 | 6.8625 | 163.665 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 890.1 | 869.6 | 881.75 | 862.85 | 868.55 | 906.7 | 939.5 | 1040 | 1117.5 | 1107.15 | 1110.2 | 1079.6 | 1072.65 | 1072.5 | 1093.25 | 1209.3 | 1137.9 | 1134.85 | 1124 | 1115.9 | 1068.55 | 1032.35 | 953.85 | 910.2 | 24598.8
|  | Q, кВАр |  | 317.35 | 322.55 | 322.65 | 318.8 | 315.65 | 304.35 | 295.2 | 301.95 | 296.3 | 295.75 | 303.05 | 298.8 | 304 | 298.3 | 305.55 | 341.15 | 306.75 | 302.7 | 302.3 | 320.8 | 307.45 | 308.85 | 310.25 | 319.85 | 7420.35
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.056205 | -0.13819 | -0.017015 | 0.040547 | -0.063364 | 0.055115 | -0.074563 | -0.076982 | -0.13441 | -0.1402 | -0.1624 | -0.14842 | -0.17277 | -0.12136 | -0.11447 | -0.10762 | -0.132 | -0.11027 | -0.10688 | -0.098672 | -0.16404 | -0.18925 | -0.1102 | -0.065963 | -0.10418
|  | Q, % |  | 2.0525 | 1.7814 | 2.2273 | 1.8473 | 1.7279 | 1.8226 | 1.6 | 1.1944 | 1.2333 | 1.0207 | 0.83442 | 1.0596 | 0.78329 | 1.0942 | 1.0525 | 1.2876 | 1.1759 | 0.94895 | 0.68988 | 0.74257 | 0.048765 | 0.88254 | 1.8196 | 1.524 | 1.2779
|  |  | Δ I | -6.25% | 0% | -2% | -4% | 0% | -2% | -1.818% | -1.562% | -5.172% | -1.613% | -1.538% | -6.78% | -6.78% | -5.357% | -2.899% | -1.538% | -3.125% | 0% | -5% | 0% | -1.639% | -5.556% | -3.846% | -6.122% | -3.05%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.02699% | -0.1657% | -0.007589% | 0.01641% | -0.1195% | -0.02166% | -0.131% | -0.09084% | -0.2156% | -0.2997% | -0.3058% | -0.2404% | -0.2922% | -0.2198% | -0.2614% | -0.262% | -0.2809% | -0.2455% | -0.21% | -0.2129% | -0.2383% | -0.2025% | -0.09522% | -0.09257% | -0.1842%
Эжвинский РЭС
ПС 110 кВ Емваль |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2829.6 | 2690.4 | 2604 | 2602.8 | 2646 | 3021.6 | 3400.8 | 3718.8 | 4066.8 | 4114.8 | 4142.4 | 4128 | 4059.6 | 4153.2 | 4322.4 | 4377.6 | 4424.4 | 4418.4 | 4522.8 | 4416 | 4232.4 | 3950.4 | 3468 | 3086.4 | 89397.6 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 926.4 | 921.6 | 912 | 908.4 | 903.6 | 908.4 | 927.6 | 978 | 1173.6 | 1149.6 | 1152 | 1159.2 | 1084.8 | 1149.6 | 1215.6 | 1185.6 | 1220.4 | 1195.2 | 1240.8 | 1195.2 | 1119.6 | 1068 | 984 | 957.6 | 25636.8
|  | I, А | ТИ | 162.96 | 158.88 | 160.32 | 157.68 | 162.48 | 184.2 | 207.84 | 236.76 | 230.76 | 237.24 | 239.76 | 228.72 | 229.2 | 235.32 | 242.04 | 249.36 | 243.6 | 258.24 | 260.04 | 246.36 | 235.68 | 216.48 | 193.2 | 172.68 | 214.575 | 46.9% | 46.9%
|  | tgφ |  | 0.3274 | 0.34255 | 0.35023 | 0.34901 | 0.3415 | 0.30064 | 0.27276 | 0.26299 | 0.28858 | 0.27938 | 0.2781 | 0.28081 | 0.26722 | 0.2768 | 0.28123 | 0.27083 | 0.27583 | 0.27051 | 0.27434 | 0.27065 | 0.26453 | 0.27035 | 0.28374 | 0.31026 | 0.35023 | 46.44% | 46.44%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 167.0908 | 159.4428 | 154.6894 | 154.4095 | 156.7609 | 177.9329 | 199.3731 | 214.7525 | 236.8517 | 239.3003 | 241.2931 | 240.1573 | 234.9057 | 241.6066 | 251.008 | 254.2741 | 257.0702 | 257.1215 | 262.9422 | 254.5179 | 243.5635 | 231.0006 | 203.0951 | 181.0023 | 217.2568 | -1.25%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2012.4 | 1815.6 | 1645.2 | 1594.8 | 1603.2 | 1760.4 | 1992 | 2230.8 | 2434.8 | 2516.4 | 2611.2 | 2572.8 | 2570.4 | 2581.2 | 2668.8 | 2791.2 | 2886 | 2944.8 | 2974.8 | 3026.4 | 2977.2 | 2796 | 2554.8 | 2245.2 | 57806.4 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 686.4 | 660 | 638.4 | 632.4 | 630 | 619.2 | 622.8 | 696 | 699.6 | 674.4 | 674.4 | 667.2 | 678 | 674.4 | 692.4 | 704.4 | 720 | 723.6 | 721.2 | 739.2 | 774 | 760.8 | 776.4 | 706.8 | 16572
|  | I, А | ТИ | 111.84 | 106.68 | 97.56 | 100.56 | 99.36 | 106.68 | 121.68 | 140.52 | 137.4 | 148.2 | 147.12 | 142.68 | 146.04 | 153.84 | 157.56 | 162.12 | 169.8 | 169.68 | 174 | 173.76 | 169.2 | 152.64 | 141.84 | 122.76 | 139.73 | 31.15% | 31.15%
|  | tgφ |  | 0.34109 | 0.36352 | 0.38804 | 0.39654 | 0.39296 | 0.35174 | 0.31265 | 0.312 | 0.28733 | 0.268 | 0.25827 | 0.25933 | 0.26377 | 0.26127 | 0.25944 | 0.25236 | 0.24948 | 0.24572 | 0.24244 | 0.24425 | 0.25998 | 0.2721 | 0.3039 | 0.3148 | 0.39654 | 30.99% | 30.99%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 119.7895 | 108.6255 | 99.2286 | 96.561 | 96.9512 | 105.5464 | 116.6741 | 130.8898 | 142.7237 | 146.7737 | 152.2356 | 149.597 | 149.3293 | 150.3029 | 155.1833 | 162.0248 | 167.5769 | 171.008 | 172.2833 | 174.3263 | 172.1327 | 161.6745 | 148.5515 | 132.4822 | 140.9363 | -0.8633%
яч.2Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 4842 | 4506 | 4249.2 | 4197.6 | 4249.2 | 4782 | 5392.8 | 5949.6 | 6501.6 | 6631.2 | 6753.6 | 6700.8 | 6630 | 6734.4 | 6991.2 | 7168.8 | 7310.4 | 7363.2 | 7497.6 | 7442.4 | 7209.6 | 6746.4 | 6022.8 | 5331.6 |  | 7497.6
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 1612.8 | 1581.6 | 1550.4 | 1540.8 | 1533.6 | 1527.6 | 1550.4 | 1674 | 1873.2 | 1824 | 1826.4 | 1826.4 | 1762.8 | 1824 | 1908 | 1890 | 1940.4 | 1918.8 | 1962 | 1934.4 | 1893.6 | 1828.8 | 1760.4 | 1664.4 |  | 1962
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 5103.5368 | 4775.5099 | 4523.2113 | 4471.4551 | 4517.4804 | 5020.0683 | 5611.2416 | 6180.6162 | 6766.0683 | 6877.4842 | 6996.2025 | 6945.2471 | 6860.3472 | 6977.0423 | 7246.8849 | 7413.757 | 7563.5376 | 7609.1069 | 7750.0613 | 7689.6828 | 7454.1299 | 6989.88 | 6274.801 | 5585.3546 |  | 7750.0613
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.31 | 10.25 | 10.22 | 10.35 | 10.33 | 10.32 | 10.3 | 10.32 | 10.34 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 10.32 | 10.29 | 10.31 | 10.39 | 10.39 | 10.24 | 10.26 | 10.32 |  | 10.3108
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.26 | 10.28 | 10.28 | 10.27 | 10.27 | 10.22 | 10.34 | 10.32 | 10.26 | 10.26 | 10.24 | 10.27 | 10.29 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.26 | 10.25 | 10.27 | 10.33 | 10.33 | 10.36 | 10.39 | 10.27 |  | 10.2842
яч.3д | ТП-609, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 78 | 76.8 | 74.8 | 75.6 | 74.4 | 83.6 | 96 | 116.4 | 133.2 | 133.2 | 136 | 134.4 | 133.2 | 134.4 | 140 | 140.8 | 137.6 | 130.4 | 123.6 | 114.4 | 91.6 | 89.2 | 86.8 | 82.8 | 2617.2 | 140.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | 23.6 | 26 | 26.8 | 25.6 | 26 | 26.8 | 26 | 26.8 | 27.2 | 26 | 25.6 | 28 | 27.6 | 27.6 | 29.2 | 28 | 25.6 | 23.2 | 607.2
|  | I, А | ТИ | 3.76 | 3.96 | 3.88 | 3.68 | 3.96 | 3.76 | 4.92 | 5.72 | 6.76 | 5.96 | 6.6 | 7.12 | 6.16 | 6.24 | 7.12 | 7.36 | 7.56 | 6 | 8.96 | 4.52 | 4.52 | 4.12 | 4 | 4.08 | 5.4467
|  | tgφ |  | 0.28205 | 0.29167 | 0.28877 | 0.28571 | 0.29032 | 0.26794 | 0.24583 | 0.22337 | 0.2012 | 0.19219 | 0.19118 | 0.1994 | 0.1952 | 0.1994 | 0.19429 | 0.18466 | 0.18605 | 0.21472 | 0.2233 | 0.24126 | 0.31878 | 0.3139 | 0.29493 | 0.28019 | 0.31878
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.5659 | 4.4983 | 4.3778 | 4.4253 | 4.3604 | 4.8951 | 5.5265 | 6.6804 | 7.6547 | 7.6416 | 7.8161 | 7.7135 | 7.6236 | 7.721 | 8.0271 | 8.0587 | 7.8852 | 7.5213 | 7.128 | 6.5851 | 5.3798 | 5.2163 | 5.0347 | 4.8398 | 6.299 | -15.65%
яч.5д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11917
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.7д | ЦРП-3 яч.35 | P, кВт | АСКУЭ | 1295.4 | 1195.8 | 1162.2 | 1158 | 1173.6 | 1424.4 | 1674 | 1887.6 | 1984.2 | 2013.6 | 2039.4 | 2046.6 | 2062.8 | 2082 | 2160 | 2216.4 | 2189.4 | 2206.8 | 2255.4 | 2261.4 | 2236.8 | 2044.2 | 1738.8 | 1488 | 43996.8 | 2261.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 316.8 | 314.4 | 309.6 | 309.6 | 306 | 317.4 | 340.8 | 380.4 | 402 | 385.8 | 392.4 | 391.8 | 400.2 | 400.2 | 416.4 | 415.2 | 415.8 | 427.2 | 429.6 | 445.2 | 441 | 408.6 | 355.2 | 332.4 | 9054
|  | I, А | ТИ | 69.36 | 64.74 | 68.28 | 64.68 | 69.54 | 85.62 | 100.86 | 112.2 | 109.26 | 118.38 | 113.22 | 111.9 | 116.28 | 115.38 | 124.62 | 123.3 | 122.22 | 127.26 | 124.8 | 128.34 | 119.22 | 105.12 | 91.8 | 77.28 | 102.6525
|  | tgφ |  | 0.24456 | 0.26292 | 0.26639 | 0.26736 | 0.26074 | 0.22283 | 0.20358 | 0.20153 | 0.2026 | 0.1916 | 0.19241 | 0.19144 | 0.19401 | 0.19222 | 0.19278 | 0.18733 | 0.18992 | 0.19358 | 0.19048 | 0.19687 | 0.19716 | 0.19988 | 0.20428 | 0.22339 | 0.26736
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 75.1319 | 69.5239 | 67.6284 | 67.4659 | 68.2631 | 82.5388 | 95.5009 | 107.8521 | 114.0584 | 115.507 | 117.2331 | 117.2823 | 118.0372 | 119.4444 | 123.8114 | 126.9174 | 125.5526 | 126.7599 | 129.2248 | 128.9698 | 127.5738 | 116.312 | 98.7337 | 85.8145 | 105.214 | -2.495%
яч.11д | РП "КНС" яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 118.8 | 118.2 | 118.2 | 114.6 | 120.6 | 117 | 123 | 120 | 118.2 | 115.8 | 111.6 | 115.2 | 118.2 | 113.4 | 119.4 | 121.8 | 118.8 | 121.8 | 118.2 | 120.6 | 121.2 | 119.4 | 117.6 | 114.6 | 2836.2 | 123
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 15 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 17.4 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 15.6 | 15 | 392.4
|  | I, А | ТИ | 6.42 | 6.3 | 5.58 | 7.08 | 6.84 | 6 | 6.42 | 7.14 | 6.48 | 6.24 | 5.22 | 5.58 | 5.82 | 6.12 | 6.6 | 5.88 | 6 | 5.7 | 7.5 | 5.94 | 7.08 | 5.58 | 6.6 | 5.94 | 6.2525
|  | tgφ |  | 0.13636 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14136 | 0.1393 | 0.13333 | 0.13659 | 0.13 | 0.14213 | 0.14508 | 0.13978 | 0.14062 | 0.13706 | 0.13228 | 0.1407 | 0.13793 | 0.13636 | 0.14286 | 0.13706 | 0.1393 | 0.14356 | 0.1407 | 0.13265 | 0.13089 | 0.14508
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.755 | 6.7131 | 6.7131 | 6.5143 | 6.8534 | 6.676 | 6.9399 | 6.7779 | 6.7262 | 6.5923 | 6.3609 | 6.5477 | 6.7019 | 6.4445 | 6.7865 | 6.9203 | 6.755 | 6.9385 | 6.7149 | 6.8136 | 6.8515 | 6.7275 | 6.5998 | 6.5051 | 6.7054 | -7.243%
яч.13д | ТП-607, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 260 | 244.8 | 232 | 226 | 224.4 | 260 | 301.2 | 324 | 313.6 | 317.6 | 336 | 319.2 | 312.4 | 313.6 | 328.4 | 336.8 | 354.4 | 371.2 | 388 | 374 | 376.4 | 352.8 | 316.4 | 286.4 | 7469.6 | 388
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 81.6 | 78.4 | 75.2 | 72.8 | 71.6 | 71.2 | 68.8 | 64.8 | 68.4 | 70.8 | 74 | 73.2 | 73.2 | 73.6 | 76.8 | 75.2 | 76.4 | 77.2 | 81.2 | 86 | 87.2 | 86 | 80.8 | 83.6 | 1828
|  | I, А | ТИ | 19.72 | 19.76 | 18.56 | 19.32 | 17.28 | 19.56 | 22.4 | 21.56 | 19.2 | 20.72 | 20.52 | 16.96 | 15.24 | 13.52 | 14.44 | 14.72 | 15.44 | 19.52 | 18.72 | 23.4 | 21.48 | 22.04 | 20 | 21.2 | 18.97
|  | tgφ |  | 0.31385 | 0.32026 | 0.32414 | 0.32212 | 0.31907 | 0.27385 | 0.22842 | 0.2 | 0.21811 | 0.22292 | 0.22024 | 0.22932 | 0.23431 | 0.23469 | 0.23386 | 0.22328 | 0.21558 | 0.20797 | 0.20928 | 0.22995 | 0.23167 | 0.24376 | 0.25537 | 0.2919 | 0.32414
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.2929 | 14.4115 | 13.6734 | 13.2991 | 13.206 | 15.2022 | 17.4744 | 18.4534 | 17.9606 | 18.2258 | 19.3082 | 18.3428 | 17.937 | 18.0599 | 18.8538 | 19.3478 | 20.3064 | 21.2981 | 22.2247 | 21.35 | 21.4951 | 20.4983 | 18.3976 | 16.711 | 17.9721 | 5.261%
яч.17д | РП-5 яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 1080.4 | 1058.4 | 1019.6 | 1030.8 | 1055.6 | 1139.2 | 1210 | 1272.8 | 1522.4 | 1538.8 | 1522 | 1518 | 1436.8 | 1514 | 1580.4 | 1566.8 | 1629.2 | 1592.8 | 1642.4 | 1550.8 | 1411.2 | 1348 | 1213.2 | 1117.2 | 32570.8 | 1642.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 505.6 | 505.2 | 502.8 | 502 | 502 | 497.2 | 500.4 | 514.4 | 688.4 | 681.6 | 671.2 | 682.8 | 596 | 662.4 | 709.2 | 687.2 | 720.4 | 676.8 | 720.8 | 648.4 | 573.6 | 555.6 | 530 | 524.4 | 14358.4
|  | I, А | ТИ | 64.44 | 64.68 | 64.72 | 63.68 | 65.52 | 69.56 | 73.84 | 89.32 | 91.08 | 89 | 95.88 | 88.64 | 87.4 | 96.72 | 90.92 | 101.52 | 94.36 | 101.08 | 102.28 | 86.28 | 84 | 80.6 | 71.96 | 64.64 | 82.5883
|  | tgφ |  | 0.46797 | 0.47732 | 0.49313 | 0.487 | 0.47556 | 0.43645 | 0.41355 | 0.40415 | 0.45218 | 0.44294 | 0.441 | 0.4498 | 0.41481 | 0.43752 | 0.44875 | 0.4386 | 0.44218 | 0.42491 | 0.43887 | 0.41811 | 0.40646 | 0.41217 | 0.43686 | 0.46939 | 0.49313
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 66.9427 | 65.753 | 63.7371 | 64.2189 | 65.5341 | 70.0958 | 74.058 | 76.6701 | 93.4932 | 94.2666 | 93.3514 | 93.2302 | 86.9573 | 92.6518 | 96.8366 | 95.9212 | 99.7764 | 97.217 | 100.5594 | 93.5144 | 84.748 | 82.3028 | 74.5877 | 69.1262 | 83.1479 | -0.6775%
яч.4д | ТП-609, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 126.4 | 108 | 102.8 | 101.6 | 99.6 | 143.2 | 181.2 | 199.2 | 214 | 220 | 215.6 | 213.2 | 224.8 | 218 | 218.4 | 224.4 | 228 | 232.8 | 252.4 | 257.2 | 262.8 | 235.6 | 184 | 142.4 | 4605.6 | 262.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.4 | 6.4 | 3.6 | 6 | 3.6 | 4.4 | 8.4 | 10.4 | 9.6 | 4 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 9.6 | 17.6 | 12.8 | 21.2 | 26.4 | 24 | 18 | 9.6 | 234
|  | I, А | ТИ | 6 | 5.6 | 5.92 | 5.56 | 5.16 | 9.28 | 8.96 | 12.08 | 11.64 | 13.28 | 12.12 | 11.24 | 13.24 | 11.72 | 11.8 | 12.68 | 12 | 12.44 | 13.16 | 14.44 | 12.92 | 12.28 | 8.4 | 7.16 | 10.3783
|  | tgφ |  | 0.03481 | 0.059259 | 0.035019 | 0.059055 | 0.036145 | 0.030726 | 0.046358 | 0.052209 | 0.04486 | 0.018182 | 0.024119 | 0.02439 | 0.019573 | 0.025688 | 0.031136 | 0.030303 | 0.042105 | 0.075601 | 0.050713 | 0.082426 | 0.10046 | 0.10187 | 0.097826 | 0.067416 | 0.10187
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.0978 | 6.0657 | 5.7671 | 5.7006 | 5.5878 | 8.0794 | 10.2595 | 11.1402 | 11.9868 | 12.3245 | 12.103 | 11.9451 | 12.5694 | 12.2263 | 12.2151 | 12.5869 | 12.7818 | 13.1147 | 14.1691 | 14.3575 | 14.6941 | 13.3681 | 10.4158 | 7.9941 | 10.7729 | -3.802%
яч.6д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.22333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А | [27 empty] | 100%
яч.8д | ЦРП-3 яч.36 | P, кВт | АСКУЭ | 810 | 754.2 | 720 | 709.8 | 728.4 | 811.2 | 936 | 1008.6 | 1057.2 | 1104.6 | 1199.4 | 1207.8 | 1210.8 | 1232.4 | 1338 | 1420.2 | 1452.6 | 1489.8 | 1540.2 | 1507.2 | 1384.8 | 1279.8 | 1084.8 | 913.8 | 26901.6 | 1540.2
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 217.8 | 216 | 215.4 | 211.8 | 211.8 | 209.4 | 214.8 | 237.6 | 216.6 | 199.2 | 199.8 | 202.2 | 207 | 210.6 | 228.6 | 246 | 244.8 | 252.6 | 262.8 | 255.6 | 253.2 | 250.8 | 247.2 | 222 | 5433.6
|  | I, А | ТИ | 47.16 | 43.92 | 41.34 | 46.14 | 45.18 | 47.46 | 56.22 | 62.58 | 60.96 | 64.68 | 65.52 | 65.7 | 68.88 | 74.04 | 79.92 | 83.4 | 84 | 87.3 | 85.2 | 83.1 | 79.86 | 66.84 | 57.72 | 51.3 | 64.5175
|  | tgφ |  | 0.26889 | 0.2864 | 0.29917 | 0.29839 | 0.29077 | 0.25814 | 0.22949 | 0.23557 | 0.20488 | 0.18034 | 0.16658 | 0.16741 | 0.17096 | 0.17089 | 0.17085 | 0.17322 | 0.16853 | 0.16955 | 0.17063 | 0.16959 | 0.18284 | 0.19597 | 0.22788 | 0.24294 | 0.29917
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 47.0717 | 43.9845 | 42.1349 | 41.4889 | 42.5295 | 47.2461 | 54.3155 | 57.871 | 60.3865 | 62.8679 | 68.2377 | 68.5917 | 68.6691 | 70.0966 | 75.8817 | 80.8098 | 82.509 | 84.8831 | 87.6 | 85.0484 | 78.3188 | 73.6172 | 62.6829 | 52.6717 | 64.1464 | 0.5752%
яч.12д | РП "ГКНС Емваль", яч.18 | P, кВт | АСКУЭ | 740.4 | 621 | 500.4 | 464.4 | 467.4 | 474.6 | 502.8 | 613.8 | 760.2 | 779.4 | 786 | 751.8 | 747.6 | 734.4 | 702.6 | 706.2 | 756.6 | 743.4 | 691.8 | 750 | 845.4 | 829.2 | 882 | 828 | 16679.4 | 882
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 428.4 | 406.8 | 384 | 378.6 | 378 | 373.8 | 372 | 408 | 429.6 | 430.2 | 430.2 | 422.4 | 425.4 | 419.4 | 415.2 | 417 | 427.2 | 421.8 | 408.6 | 430.2 | 456.6 | 455.4 | 477.6 | 448.8 | 10045.2
|  | I, А | ТИ | 41.88 | 41.28 | 33.96 | 33.24 | 33.24 | 33.72 | 37.92 | 46.32 | 44.94 | 52.32 | 49.98 | 46.08 | 45.78 | 48.48 | 45.3 | 45.6 | 50.04 | 44.58 | 50.4 | 51.06 | 52.62 | 51.66 | 56.28 | 47.76 | 45.185
|  | tgφ |  | 0.57861 | 0.65507 | 0.76739 | 0.81525 | 0.80873 | 0.78761 | 0.73986 | 0.66471 | 0.56511 | 0.55196 | 0.54733 | 0.56185 | 0.56902 | 0.57108 | 0.59095 | 0.59048 | 0.56463 | 0.56739 | 0.59063 | 0.5736 | 0.5401 | 0.5492 | 0.5415 | 0.54203 | 0.81525
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 48.0053 | 41.6218 | 35.3637 | 33.5602 | 33.7021 | 34.069 | 35.3751 | 41.1623 | 48.861 | 49.8636 | 50.285 | 48.3005 | 48.0852 | 47.4156 | 45.6229 | 45.9808 | 48.6666 | 48.0138 | 45.0461 | 48.1022 | 53.4543 | 53.4018 | 56.5081 | 52.7518 | 45.5508 | -0.8095%
яч.14д | ТП-607, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 160 | 153.6 | 143.6 | 142 | 140 | 157.6 | 188.8 | 218.8 | 210.4 | 232.4 | 237.2 | 226 | 229.2 | 235.2 | 232.8 | 249.2 | 248.4 | 260.8 | 262.4 | 284 | 267.6 | 244.8 | 213.6 | 178.8 | 5117.2 | 284
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.8 | 27.6 | 28.8 | 30 | 28.4 | 27.6 | 28.4 | 36.8 | 38.8 | 37.6 | 38.8 | 38 | 39.2 | 38.4 | 41.2 | 38.4 | 40.4 | 40 | 39.6 | 40.4 | 47.2 | 40.4 | 36.8 | 27.6 | 861.2
|  | I, А | ТИ | 8.88 | 7.64 | 8.76 | 8.64 | 8.76 | 9.68 | 11.28 | 12 | 11.88 | 12.92 | 12.08 | 12.72 | 12.44 | 12.04 | 13.56 | 12.72 | 15.16 | 14.48 | 16.12 | 15.36 | 14.64 | 13.12 | 11.52 | 9.68 | 11.92
|  | tgφ |  | 0.1925 | 0.17969 | 0.20056 | 0.21127 | 0.20286 | 0.17513 | 0.15042 | 0.16819 | 0.18441 | 0.16179 | 0.16358 | 0.16814 | 0.17103 | 0.16327 | 0.17698 | 0.15409 | 0.16264 | 0.15337 | 0.15091 | 0.14225 | 0.17638 | 0.16503 | 0.17228 | 0.15436 | 0.21127
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.144 | 8.7496 | 8.2113 | 8.1291 | 8.009 | 9.0229 | 10.7985 | 12.3913 | 11.9718 | 13.1862 | 13.4885 | 12.8362 | 12.999 | 13.3612 | 13.2164 | 14.1364 | 14.096 | 14.8216 | 14.8782 | 15.959 | 15.1174 | 14.0056 | 12.2112 | 10.1334 | 12.1198 | -1.676%
яч.18д | КТП-13, КТП-14 | P, кВт | АСКУЭ | 174.8 | 175.6 | 176.4 | 175.2 | 165.6 | 172.4 | 180.4 | 189.2 | 188.4 | 177.6 | 170.4 | 169.6 | 155.6 | 157.6 | 174.4 | 188 | 197.2 | 212.4 | 224.8 | 224.4 | 212.8 | 202.8 | 187.2 | 178.4 | 4431.2 | 224.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.4 | 8 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8 | 7.2 | 9.2 | 10 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 7.2 | 10.4 | 10 | 12 | 10.4 | 23.2 | 12 | 10.8 | 16.4 | 12 | 9.2 | 247.6
|  | I, А | ТИ | 8.96 | 9.28 | 9.56 | 8.6 | 8.64 | 8.08 | 9.24 | 9.2 | 9.36 | 8.64 | 8.68 | 8.76 | 8.08 | 8.48 | 9.2 | 9.84 | 10.64 | 12.44 | 11.4 | 11.72 | 10.48 | 10.44 | 8.84 | 7.56 | 9.4217
|  | tgφ |  | 0.048055 | 0.045558 | 0.049887 | 0.052511 | 0.05314 | 0.046404 | 0.039911 | 0.048626 | 0.053079 | 0.051802 | 0.053991 | 0.051887 | 0.059126 | 0.045685 | 0.059633 | 0.053191 | 0.060852 | 0.048964 | 0.1032 | 0.053476 | 0.050752 | 0.080868 | 0.064103 | 0.05157 | 0.1032
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.8211 | 9.8553 | 9.9022 | 9.8267 | 9.2975 | 9.7327 | 10.2114 | 10.5791 | 10.5571 | 9.9609 | 9.5768 | 9.5123 | 8.7137 | 8.8451 | 9.7668 | 10.5552 | 11.0658 | 11.9457 | 12.6705 | 12.5021 | 11.8541 | 11.4852 | 10.5682 | 10.0057 | 10.3671 | -10.03%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.81 | 6.85 | 6.81 | 5.29 | 4.06 | 6.6 | 7.13 | 4.59 | 4.63 | 6.51 | 7 | 3.38 | 4.91 | 6.51 | 4.59 | 3.82 | 5.96 | 5.2 | 3.19 | 6.25 | 4.38 | 3.39 | 6.48 | 3.58 | 124.92
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.08 | 5.97 | 4.91 | 5.27 | 5.76 | 4.42 | 6.5 | 3.42 | 7.74 | 3 | 6.66 | 3.92 | 5.01 | 5.01 | 3.77 | 6.14 | 3.05 | 5.38 | 3.11 | 5.04 | 4.49 | 2 | 6.69 | 2.2 | 113.54
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 4852.09 | 4519.22 | 4261.72 | 4208.56 | 4259.42 | 4794.22 | 5407.03 | 5958.41 | 6514.17 | 6642.51 | 6767.26 | 6709.1 | 6641.32 | 6746.52 | 7002.76 | 7180.56 | 7321.21 | 7372.78 | 7505.5 | 7455.29 | 7219.47 | 6751.19 | 6037.57 | 5336.18 | 147464.06
|  | Q, кВАр |  | 1632 | 1602 | 1566.6 | 1557.8 | 1548.6 | 1547 | 1581.2 | 1703.2 | 1907 | 1860.8 | 1862.4 | 1867.4 | 1796.8 | 1859.2 | 1948.6 | 1938.6 | 1988.4 | 1969 | 2022.4 | 1983.4 | 1942.6 | 1882 | 1798.8 | 1695.8 | 43061.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.20838 | -0.29339 | -0.29464 | -0.2611 | -0.24052 | -0.25554 | -0.26387 | -0.14808 | -0.19334 | -0.17056 | -0.20226 | -0.12387 | -0.17074 | -0.17997 | -0.16535 | -0.16404 | -0.14787 | -0.13011 | -0.10537 | -0.1732 | -0.1369 | -0.071001 | -0.24523 | -0.085903 | -0.17667
|  | Q, % |  | -1.1905 | -1.2898 | -1.0449 | -1.1033 | -0.97809 | -1.27 | -1.9866 | -1.7443 | -1.8044 | -2.0175 | -1.9711 | -2.2449 | -1.9287 | -1.9298 | -2.1279 | -2.5714 | -2.4737 | -2.6162 | -3.0785 | -2.5331 | -2.5877 | -2.909 | -2.1813 | -1.8866 | -2.0204
|  |  | Δ I | -0.7715% | -0.7381% | -1.179% | -0.9913% | -0.993% | -0.6944% | -0.8922% | -0.3234% | -1.027% | -1.832% | -0.853% | -0.9908% | -1.151% | -0.9662% | -1.071% | -1.439% | -1.064% | -0.7572% | -1.134% | -1.071% | -0.6026% | -0.7965% | -0.7462% | -0.4671% | -0.9512%
|  |  | Δ Iсчётч | -1.028% | -1.16% | -1.414% | -1.458% | -1.431% | -1.439% | -1.396% | -1.139% | -1.075% | -1.13% | -1.075% | -1.167% | -1.056% | -1.112% | -1.188% | -1.186% | -1.118% | -1.024% | -1.147% | -1.016% | -0.9119% | -1.085% | -1.164% | -0.979% | -1.145%
ПС 110 кВ Зеленец |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.513Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3012 | 3000 | 2923.2 | 2988 | 2966.4 | 2997.6 | 3271.2 | 3549.6 | 4404 | 4850.4 | 5148 | 5020.8 | 4476 | 4756.8 | 5078.4 | 5210.4 | 4975.2 | 4572 | 4317.6 | 4135.2 | 3748.8 | 3672 | 3595.2 | 3631.2 | 96300 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1140 | 1178.4 | 1080 | 1094.4 | 1080 | 1080 | 1087.2 | 1116 | 1908 | 2433.6 | 2661.6 | 2644.8 | 2212.8 | 2443.2 | 2695.2 | 2810.4 | 2767.2 | 2256 | 2066.4 | 1905.6 | 1680 | 1653.6 | 1639.2 | 1692 | 44325.6
|  | I, А | ТИ | 176 | 171 | 171 | 168 | 178 | 173 | 224 | 221 | 284 | 296 | 306 | 275 | 285 | 317 | 318 | 319 | 298 | 280 | 266 | 240 | 228 | 223 | 220 | 215 | 243.8333 | 59.2% | 59.2%
|  | tgφ |  | 0.37849 | 0.3928 | 0.36946 | 0.36627 | 0.36408 | 0.36029 | 0.33236 | 0.3144 | 0.43324 | 0.50173 | 0.51702 | 0.52677 | 0.49437 | 0.51362 | 0.53072 | 0.53938 | 0.5562 | 0.49344 | 0.4786 | 0.46082 | 0.44814 | 0.45033 | 0.45594 | 0.46596
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 176.4523 | 176.2617 | 170.582 | 174.3481 | 172.9658 | 175.5716 | 190.676 | 205.8192 | 264.2197 | 299.3135 | 319.6479 | 312.701 | 274.6133 | 295.7965 | 317.7136 | 326.5244 | 313.7025 | 280.3994 | 262.7568 | 248.2905 | 223.3851 | 218.7815 | 213.8543 | 216.2128 | 242.9412 | 0.3659%
яч.512Д | Т-2-10 | P, кВт | расч. | 2576.9239 | 2499.2366 | 2528.4556 | 2460.5776 | 2443.6081 | 2079.3498 | 2126.02 | 2641.5268 | 2910.7912 | 2657.3082 | 2657.2601 | 3182.3032 | 2963.867 | 3029.1442 | 3182.3032 | 3233.3562 | 3097.2148 | 2941.2785 | 2762.0632 | 2608.6473 | 2554.7688 | 2559.553 | 2390.4359 | 2448.2318 | 64534.2249 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | расч. | 1030.2142 | 999.156 | 1010.8373 | 983.7007 | 976.9166 | 831.2918 | 849.9498 | 1056.0414 | 1163.6891 | 1062.3506 | 1062.3313 | 1272.2354 | 1184.908 | 1211.0048 | 1272.2354 | 1292.6456 | 1238.2184 | 1175.8775 | 1104.23 | 1042.8967 | 1021.3569 | 1023.2696 | 955.6592 | 978.7651 | 25799.7817
|  | I, А | ТИ | 152 | 147 | 149 | 145 | 144 | 123 | 126 | 157 | 174 | 159 | 156 | 187 | 174 | 178 | 187 | 190 | 182 | 173 | 162 | 152 | 149 | 149 | 141 | 144 | 158.3333 | 34.82% | 34.82%
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 151.9107 | 146.9136 | 148.9124 | 144.9148 | 143.9154 | 122.9277 | 125.926 | 156.9077 | 173.8977 | 158.9066 | 155.9083 | 186.8901 | 173.8977 | 177.8954 | 186.8901 | 189.8883 | 181.893 | 172.8983 | 161.9048 | 151.9107 | 148.9124 | 148.9124 | 140.9171 | 143.9154 | 158.2403 | 0.05877%
яч.502Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 5588.9239 | 5499.2366 | 5451.6556 | 5448.5776 | 5410.0081 | 5076.9498 | 5397.22 | 6191.1268 | 7314.7912 | 7507.7082 | 7805.2601 | 8203.1032 | 7439.867 | 7785.9442 | 8260.7032 | 8443.7562 | 8072.4148 | 7513.2785 | 7079.6632 | 6743.8473 | 6303.5688 | 6231.553 | 5985.6359 | 6079.4318 |  | 8443.7562
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2170.2142 | 2177.556 | 2090.8373 | 2078.1007 | 2056.9166 | 1911.2918 | 1937.1498 | 2172.0414 | 3071.6891 | 3495.9506 | 3723.9313 | 3917.0354 | 3397.708 | 3654.2048 | 3967.4354 | 4103.0456 | 4005.4184 | 3431.8775 | 3170.63 | 2948.4967 | 2701.3569 | 2676.8696 | 2594.8592 | 2670.7651 |  | 4103.0456
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 5995.4899 | 5914.6727 | 5838.8483 | 5831.4236 | 5787.8402 | 5424.8001 | 5734.3293 | 6561.0833 | 7933.5644 | 8281.7482 | 8648.1067 | 9090.3283 | 8179 | 8600.8221 | 9164.0472 | 9387.8646 | 9011.507 | 8259.9719 | 7757.2241 | 7360.2384 | 6858.0105 | 6782.1739 | 6523.8893 | 6640.2166 |  | 9387.8646
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.57 | 10.56 | 10.55 | 10.55 | 10.49 | 10.45 | 10.45 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.51 | 10.45 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.51 | 10.53 | 10.6 | 10.63 | 10.64 | 10.68 | 10.71 | 1053%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.59 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.53 | 10.51 | 10.48 | 10.42 | 10.41 | 10.61 | 10.6 | 10.61 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.59 | 10.62 | 10.69 | 10.68 | 10.7 | 10.56 | 10.59 | 1058%
яч.503д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 25: 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25: 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.518д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 99.6 | 102.4 | 99.2 | 89.2 | 100.4 | 89.2 | 97.2 | 110.4 | 112.8 | 119.2 | 119.6 | 108.4 | 126.8 | 130.8 | 132 | 126 | 124 | 126.4 | 132.8 | 138.4 | 125.6 | 122.4 | 125.2 | 117.2 | 2775.2 | 138.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2 | 5.2 | 10.4 | 12 | 12.4 | 3.2 | 2.8 | 2 | 2.8 | 4.8 | 8.4 | 4.8 | 4 | 6 | 6.4 | 7.2 | 2.8 | 4 | 116.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.7917
|  | tgφ |  | 0.024096 | 0.035156 | 0.028226 | 0.026906 | 0.015936 | 0.026906 | 0.020576 | 0.047101 | 0.092199 | 0.10067 | 0.10368 | 0.02952 | 0.022082 | 0.015291 | 0.021212 | 0.038095 | 0.067742 | 0.037975 | 0.03012 | 0.043353 | 0.050955 | 0.058824 | 0.022364 | 0.03413
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.4535 | 5.5928 | 5.427 | 4.8798 | 5.4912 | 4.8983 | 5.347 | 6.096 | 6.284 | 6.6523 | 6.5508 | 5.9138 | 6.9098 | 7.1336 | 7.1998 | 6.876 | 6.7774 | 6.9043 | 7.2314 | 7.4907 | 6.8067 | 6.6237 | 6.8549 | 6.4009 | 6.3248 | 6.874%
яч.507д | РП "Актеон" яч. 21 | P, кВт | АСКУЭ | 469.2 | 508 | 448.8 | 456.8 | 451.2 | 463.2 | 466.8 | 490 | 859.6 | 956.8 | 962 | 950.4 | 716.4 | 884 | 956.8 | 966.8 | 952.4 | 583.6 | 562.4 | 605.2 | 545.6 | 530.4 | 501.2 | 514.8 | 15802.4 | 966.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 183.2 | 236 | 172.8 | 189.2 | 168.4 | 175.2 | 180.4 | 173.2 | 611.2 | 741.6 | 725.2 | 723.2 | 435.6 | 660.4 | 666.8 | 723.2 | 724.4 | 248.4 | 228 | 263.2 | 213.2 | 212.4 | 202.8 | 209.2 | 9067.2
|  | I, А | ТИ | 28 | 26 | 25 | 27 | 28 | 27 | 41 | 32 | 63 | 47 | 50 | 48 | 66 | 68 | 65 | 60 | 43 | 33 | 35 | 50 | 32 | 34 | 30 | 31 | 41.2083
|  | tgφ |  | 0.39045 | 0.46457 | 0.38503 | 0.41419 | 0.37323 | 0.37824 | 0.38646 | 0.35347 | 0.71103 | 0.77508 | 0.75385 | 0.76094 | 0.60804 | 0.74706 | 0.69691 | 0.74803 | 0.7606 | 0.42563 | 0.40541 | 0.4349 | 0.39076 | 0.40045 | 0.40463 | 0.40637
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.5976 | 30.6322 | 26.3245 | 27.0899 | 26.387 | 27.2887 | 27.6818 | 28.7474 | 58.0644 | 66.7692 | 66.4477 | 65.8083 | 46.1128 | 61.0361 | 64.4475 | 66.5932 | 65.936 | 34.8836 | 33.313 | 35.9884 | 31.8531 | 31.0393 | 29.263 | 29.991 | 42.054 | -2.052%
яч.506д | РП "Актеон" яч. 22 | P, кВт | АСКУЭ | 375.3 | 376.2 | 375.6 | 376.2 | 375.9 | 375.9 | 376.5 | 377.1 | 384.9 | 399.6 | 392.1 | 382.5 | 400.8 | 390 | 385.8 | 398.1 | 387.3 | 378.9 | 374.7 | 372.3 | 372.6 | 374.4 | 373.5 | 372.9 | 9149.1 | 400.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18 | 18.6 | 18 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 30.6 | 46.8 | 30.6 | 42.9 | 64.2 | 48.9 | 48.3 | 60 | 42.3 | 34.5 | 20.1 | 19.8 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 17.1 | 711
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5417
|  | tgφ |  | 0.047962 | 0.049442 | 0.047923 | 0.048644 | 0.047885 | 0.047087 | 0.046215 | 0.046937 | 0.079501 | 0.11712 | 0.078041 | 0.11216 | 0.16018 | 0.12538 | 0.12519 | 0.15072 | 0.10922 | 0.091053 | 0.053643 | 0.053183 | 0.055556 | 0.054487 | 0.053815 | 0.045857
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.5668 | 20.5592 | 20.5638 | 20.5973 | 20.5802 | 20.6575 | 20.7291 | 20.8222 | 21.4192 | 22.3402 | 21.4266 | 20.9891 | 22.114 | 21.4338 | 21.2025 | 21.9542 | 21.2457 | 20.7671 | 20.4238 | 20.1596 | 20.1974 | 20.2558 | 20.4743 | 20.3754 | 20.9106 | -1.796%
яч.522д-отключена | ДОЗ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.519д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 642 | 627.2 | 604.4 | 609.2 | 612.4 | 640.4 | 700 | 738 | 800.4 | 804 | 818.4 | 864 | 874.8 | 830.8 | 897.2 | 890.8 | 884 | 895.2 | 860.8 | 847.2 | 827.2 | 804 | 768.8 | 745.6 | 18586.8 | 897.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 268.4 | 276.8 | 268.4 | 265.6 | 263.6 | 255.2 | 251.6 | 247.6 | 282.4 | 282.8 | 284.4 | 322.4 | 326.8 | 277.6 | 322.8 | 338.8 | 338.8 | 332 | 323.6 | 329.6 | 327.6 | 328 | 331.2 | 345.2 | 7191.2
|  | I, А | ТИ | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 41 | 45 | 47 | 51 | 47 | 51 | 52 | 49 | 54 | 57 | 52 | 55 | 56 | 52 | 50 | 52 | 53 | 46 | 46 | 47.7917
|  | tgφ |  | 0.41807 | 0.44133 | 0.44408 | 0.43598 | 0.43044 | 0.3985 | 0.35943 | 0.3355 | 0.35282 | 0.35174 | 0.34751 | 0.37315 | 0.37357 | 0.33414 | 0.35979 | 0.38033 | 0.38326 | 0.37087 | 0.37593 | 0.38905 | 0.39603 | 0.40796 | 0.4308 | 0.46298
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.1254 | 37.491 | 36.1992 | 36.4124 | 36.5297 | 37.987 | 41.1452 | 43.0582 | 46.7249 | 47.0087 | 47.7876 | 50.8159 | 51.3603 | 48.4526 | 52.6919 | 52.5666 | 52.1664 | 52.5116 | 50.4815 | 49.5723 | 48.3803 | 47.1735 | 45.3068 | 44.3448 | 45.5956 | 4.595%
яч.517д | Парчег | P, кВт | АСКУЭ | 771.6 | 768 | 763.2 | 784.2 | 798.9 | 834 | 1035.3 | 1147.5 | 1122 | 1121.4 | 1092.6 | 979.5 | 853.5 | 834.9 | 826.8 | 858.9 | 863.1 | 854.4 | 846 | 846.3 | 840.3 | 843 | 809.1 | 800.7 | 21295.2 | 1147.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 94.8 | 96.9 | 95.7 | 97.2 | 96.9 | 97.8 | 132 | 171.3 | 168 | 170.1 | 151.8 | 125.4 | 127.5 | 120 | 117.6 | 120.6 | 126.9 | 127.2 | 123.3 | 129.9 | 129.9 | 136.8 | 132.9 | 135.9 | 3026.4
|  | I, А | ТИ | 42 | 41 | 41 | 41 | 43 | 46 | 68 | 65 | 66 | 60 | 63 | 40 | 43 | 48 | 45 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 42 | 44 | 48.3333
|  | tgφ |  | 0.12286 | 0.12617 | 0.12539 | 0.12395 | 0.12129 | 0.11727 | 0.1275 | 0.14928 | 0.14973 | 0.15169 | 0.13893 | 0.12802 | 0.14938 | 0.14373 | 0.14224 | 0.14041 | 0.14703 | 0.14888 | 0.14574 | 0.15349 | 0.15459 | 0.16228 | 0.16426 | 0.16973
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 42.5939 | 42.3321 | 42.1033 | 43.2951 | 44.0925 | 46.2711 | 57.7305 | 64.1765 | 62.4557 | 62.5594 | 60.8423 | 54.4143 | 47.4621 | 46.6565 | 46.15 | 47.8382 | 48.0711 | 47.5087 | 46.931 | 46.6905 | 46.2363 | 46.3964 | 44.3778 | 43.833 | 49.2091 | -1.812%
яч.504д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 794 | 755.2 | 762.8 | 758.4 | 752.4 | 753.6 | 781.2 | 789.2 | 898.8 | 829.2 | 809.2 | 804.4 | 785.6 | 804.8 | 856 | 867.2 | 872.4 | 850 | 748.4 | 731.6 | 732 | 706.8 | 656.4 | 645.6 | 18745.2 | 898.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 216.4 | 219.2 | 216 | 214.4 | 214.4 | 203.2 | 203.6 | 196.8 | 243.2 | 212.4 | 210.8 | 220.8 | 220.8 | 226.4 | 235.2 | 228 | 232.4 | 224.8 | 174.4 | 176.8 | 176 | 179.2 | 170.4 | 166 | 4981.6
|  | I, А | ТИ | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 | 40 | 45 | 48 | 53 | 44 | 46 | 46 | 48 | 45 | 53 | 52 | 50 | 45 | 41 | 42 | 41 | 39 | 39 | 36 | 44.7083
|  | tgφ |  | 0.27254 | 0.29025 | 0.28317 | 0.2827 | 0.28495 | 0.26964 | 0.26062 | 0.24937 | 0.27058 | 0.25615 | 0.2605 | 0.27449 | 0.28106 | 0.28131 | 0.27477 | 0.26292 | 0.26639 | 0.26447 | 0.23303 | 0.24166 | 0.24044 | 0.25354 | 0.2596 | 0.25713
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 45.0474 | 42.9224 | 43.3549 | 43.0996 | 42.7839 | 42.8456 | 44.4001 | 44.8621 | 51.6527 | 47.5294 | 45.5567 | 45.4877 | 44.458 | 45.5905 | 48.409 | 48.8969 | 49.2324 | 47.9907 | 41.826 | 40.6982 | 40.7472 | 39.3908 | 37.1211 | 36.3851 | 44.1787 | 1.185%
яч.521д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 122.85 | 123.45 | 124.8 | 126.3 | 126.3 | 122.1 | 124.65 | 130.5 | 147.45 | 148.5 | 146.55 | 143.25 | 127.95 | 145.2 | 150.3 | 143.7 | 138.3 | 128.4 | 125.4 | 126.6 | 124.65 | 118.5 | 121.5 | 116.1 | 3153.3 | 150.3 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 35.25 | 35.7 | 35.7 | 35.55 | 35.55 | 31.2 | 33.6 | 33 | 53.55 | 49.95 | 57 | 54.3 | 34.5 | 59.1 | 63.15 | 46.2 | 52.35 | 42.6 | 33.75 | 36.3 | 37.65 | 33.3 | 37.65 | 33.6 | 1000.5
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.2917
|  | tgφ |  | 0.28694 | 0.28919 | 0.28606 | 0.28147 | 0.28147 | 0.25553 | 0.26955 | 0.25287 | 0.36317 | 0.33636 | 0.38895 | 0.37906 | 0.26964 | 0.40702 | 0.42016 | 0.3215 | 0.37852 | 0.33178 | 0.26914 | 0.28673 | 0.30205 | 0.28101 | 0.30988 | 0.28941
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.0026 | 7.0277 | 7.1053 | 7.1889 | 7.1889 | 6.9443 | 7.141 | 7.4457 | 8.636 | 8.6416 | 8.673 | 8.4416 | 7.2884 | 8.6715 | 9.0091 | 8.3255 | 8.1485 | 7.4403 | 7.1287 | 7.1819 | 7.0806 | 6.6871 | 6.8844 | 6.5232 | 7.5752 | -20.4%
яч.520д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.523д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 163.8 | 166.2 | 162.6 | 160.2 | 168 | 156.6 | 162 | 177.6 | 298.2 | 601.8 | 892.2 | 831 | 731.4 | 885 | 1011 | 1078.8 | 929.4 | 931.2 | 789.6 | 622.8 | 524.4 | 504.6 | 537 | 532.2 | 13017.6 | 1078.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 73.2 | 81.6 | 79.2 | 75 | 78 | 81 | 67.8 | 69 | 173.4 | 543.6 | 771 | 735.6 | 641.4 | 713.4 | 858.6 | 888 | 832.8 | 805.2 | 726 | 558 | 432.6 | 416.4 | 433.8 | 439.8 | 10574.4
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 15 | 23 | 64 | 62 | 60 | 53 | 65 | 70 | 79 | 66 | 67 | 52 | 37 | 36 | 35 | 40 | 38 | 38.9167
|  | tgφ |  | 0.44689 | 0.49097 | 0.48708 | 0.46816 | 0.46429 | 0.51724 | 0.41852 | 0.38851 | 0.58149 | 0.90329 | 0.86416 | 0.8852 | 0.87695 | 0.8061 | 0.84926 | 0.82314 | 0.89606 | 0.86469 | 0.91945 | 0.89595 | 0.82494 | 0.82521 | 0.80782 | 0.82638
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.83 | 10.1252 | 9.9001 | 9.6916 | 10.1484 | 9.7152 | 9.7141 | 10.5392 | 18.9898 | 44.7296 | 65.0387 | 61.1541 | 53.5026 | 62.8777 | 73.2983 | 77.0676 | 68.7654 | 67.7059 | 58.8813 | 45.5997 | 36.9663 | 35.5418 | 37.3626 | 37.2623 | 38.517 | 1.027%
яч.505д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 828.8 | 796 | 807.2 | 837.6 | 799.2 | 766.8 | 767.6 | 853.2 | 1161.6 | 1203.6 | 1220 | 1238 | 1159.2 | 1164.8 | 1222 | 1254 | 1194.8 | 1167.2 | 1117.6 | 1077.2 | 875.2 | 861.2 | 844.8 | 911.2 | 24128.8 | 1254 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 482.4 | 449.6 | 427.6 | 430 | 437.2 | 439.6 | 420 | 418.4 | 610 | 635.2 | 662.4 | 676 | 639.6 | 606.4 | 658 | 683.2 | 683.6 | 692.8 | 627.6 | 585.6 | 534 | 524.8 | 496.4 | 526.4 | 13346.8
|  | I, А | ТИ | 53 | 49 | 52 | 47 | 54 | 45 | 54 | 58 | 78 | 79 | 76 | 74 | 73 | 77 | 81 | 78 | 84 | 77 | 79 | 55 | 58 | 54 | 58 | 53 | 64.4167
|  | tgφ |  | 0.58205 | 0.56482 | 0.52973 | 0.51337 | 0.54705 | 0.57329 | 0.54716 | 0.49039 | 0.52514 | 0.52775 | 0.54295 | 0.54604 | 0.55176 | 0.5206 | 0.53846 | 0.54482 | 0.57215 | 0.59356 | 0.56156 | 0.54363 | 0.61015 | 0.60938 | 0.58759 | 0.5777
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 52.5419 | 49.9941 | 50.0012 | 51.5863 | 49.912 | 48.7044 | 48.3996 | 52.5634 | 72.2283 | 75.0635 | 76.569 | 77.7255 | 72.8151 | 72.6385 | 76.697 | 78.7646 | 75.8519 | 74.6508 | 70.3611 | 66.8604 | 55.7505 | 54.7886 | 53.0324 | 56.7954 | 63.0956 | 2.051%
яч.508д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 184.2 | 182.4 | 182.4 | 178.2 | 182.4 | 189 | 230.4 | 256.2 | 296.4 | 310.2 | 301.8 | 285.6 | 267.6 | 277.2 | 289.2 | 256.2 | 248.4 | 205.2 | 189 | 186.6 | 180.6 | 171.6 | 169.8 | 166.2 | 5386.8 | 310.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 118.2 | 122.4 | 120 | 117.6 | 119.4 | 118.8 | 114 | 108 | 163.8 | 179.4 | 184.8 | 179.4 | 168 | 191.4 | 198.6 | 194.4 | 192 | 145.2 | 121.2 | 123 | 128.4 | 122.4 | 121.2 | 115.8 | 3467.4
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15.2083
|  | tgφ |  | 0.64169 | 0.67105 | 0.65789 | 0.65993 | 0.65461 | 0.62857 | 0.49479 | 0.42155 | 0.55263 | 0.57834 | 0.61233 | 0.62815 | 0.6278 | 0.69048 | 0.68672 | 0.75878 | 0.77295 | 0.7076 | 0.64127 | 0.65916 | 0.71096 | 0.71329 | 0.71378 | 0.69675
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.9801 | 11.9898 | 11.9399 | 11.6759 | 11.9219 | 12.2544 | 14.138 | 15.3352 | 18.7861 | 19.8976 | 19.2797 | 18.3919 | 17.2138 | 18.3694 | 19.1311 | 17.5376 | 17.1204 | 13.7209 | 12.2205 | 12.0848 | 11.9932 | 11.3868 | 11.4194 | 11.0566 | 14.6185 | 3.878%
яч.526д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 705.2 | 729.6 | 703.2 | 684.4 | 664 | 673.6 | 655.2 | 651.6 | 1003.6 | 989.2 | 973.2 | 978.4 | 973.2 | 985.2 | 1059.6 | 1106.8 | 1083.2 | 1013.2 | 963.6 | 865.6 | 744 | 759.2 | 708.4 | 748 | 20421.2 | 1106.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 487.2 | 444 | 464 | 456.8 | 430 | 413.2 | 402.4 | 394.4 | 564.4 | 516 | 476.8 | 532.4 | 546.8 | 566 | 627.2 | 663.2 | 686.4 | 652.8 | 612.4 | 517.2 | 499.2 | 532.4 | 498.8 | 455.2 | 12439.2
|  | I, А | ТИ | 47 | 44 | 45 | 40 | 42 | 45 | 43 | 55 | 63 | 59 | 59 | 64 | 56 | 65 | 64 | 69 | 67 | 63 | 59 | 48 | 50 | 48 | 46 | 47 | 53.6667
|  | tgφ |  | 0.69087 | 0.60855 | 0.65984 | 0.66745 | 0.64759 | 0.61342 | 0.61416 | 0.60528 | 0.56238 | 0.52163 | 0.48993 | 0.54415 | 0.56186 | 0.5745 | 0.59192 | 0.5992 | 0.63368 | 0.6443 | 0.63553 | 0.5975 | 0.67097 | 0.70126 | 0.70412 | 0.60856
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.9177 | 46.6183 | 46.0726 | 44.9982 | 43.2609 | 43.3792 | 42.2886 | 42.0104 | 63.8732 | 61.951 | 59.0414 | 60.7413 | 60.8158 | 61.9594 | 67.1454 | 70.3614 | 69.9295 | 65.7884 | 62.1434 | 54.5237 | 48.4919 | 50.0931 | 47.4246 | 47.794 | 54.4843 | -1.524%
яч.524д | РП Слудка | P, кВт | АСКУЭ | 456.8 | 457.8 | 460.8 | 471.2 | 464.2 | 88.2 | 0.6 | 122.4 | 186.2 | 181.2 | 166 | 271.2 | 441.2 | 431.4 | 458.8 | 465.4 | 466.6 | 461 | 452.4 | 459.2 | 446.4 | 446.4 | 440.6 | 445.4 | 8741.4 | 471.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 73 | 74.6 | 74 | 76.4 | 68.8 | 12.4 | 0 | 11.6 | 13.2 | 12 | 16 | 51.4 | 79.6 | 75.4 | 76.4 | 74.6 | 76.2 | 74.8 | 71.8 | 77.6 | 78.2 | 82.6 | 76.6 | 70.4 | 1397.6
|  | I, А | ТИ | 26 | 23 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 30 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 24 | 21 | 23 | 19.5
|  | tgφ |  | 0.15981 | 0.16295 | 0.16059 | 0.16214 | 0.14821 | 0.14059 | 0 | 0.094771 | 0.070892 | 0.066225 | 0.096386 | 0.18953 | 0.18042 | 0.17478 | 0.16652 | 0.16029 | 0.16331 | 0.16226 | 0.15871 | 0.16899 | 0.17518 | 0.18504 | 0.17385 | 0.15806
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.3217 | 25.3177 | 25.5223 | 26.1047 | 25.6627 | 4.8893 | 0.032999 | 6.7813 | 10.3551 | 10.0835 | 9.0856 | 15.0522 | 24.4247 | 23.8815 | 25.3636 | 25.703 | 25.7815 | 25.4919 | 24.9318 | 25.1821 | 24.5285 | 24.5248 | 24.4794 | 24.6131 | 20.1298 | -3.23%
ТСН-1 ТМ-63 |  | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
ТСН-2 ТМ-63 |  | P, кВт | АСКУЭ | 8.73 | 8.76 | 8.7 | 8.76 | 8.67 | 8.67 | 8.73 | 8.64 | 8.55 | 8.52 | 8.43 | 8.46 | 8.49 | 8.49 | 8.37 | 8.46 | 8.49 | 8.55 | 8.52 | 8.61 | 8.64 | 8.61 | 8.7 | 8.79 | 206.34 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 5613.35 | 5592.45 | 5495 | 5531.9 | 5495.3 | 5152.6 | 5397.45 | 5843.7 | 7271.95 | 7664.7 | 7893.65 | 7836.65 | 7458.45 | 7764.1 | 8245.5 | 8412.7 | 8143.9 | 7594.7 | 7162.7 | 6879 | 6338.55 | 6242.5 | 6056.3 | 6115.9 | 161203
|  | Q, кВАр |  | 2052.45 | 2059 | 1974.2 | 1978.45 | 1931.85 | 1847.7 | 1824.8 | 1846.2 | 2924.15 | 3401.85 | 3583.2 | 3667 | 3287.6 | 3547 | 3875.45 | 4025 | 3996.55 | 3385.1 | 3066.15 | 2823 | 2583.85 | 2595.9 | 2524.65 | 2518.6 | 67319.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.43705 | -1.695 | -0.79507 | -1.5293 | -1.5766 | -1.4901 | -0.0042619 | 5.6117 | 0.58568 | -2.0911 | -1.1324 | 4.4673 | -0.24978 | 0.28056 | 0.18404 | 0.3678 | -0.88555 | -1.0837 | -1.1729 | -2.0041 | -0.55494 | -0.17567 | -1.1806 | -0.59986 | -0.22929
|  | Q, % |  | 5.4264 | 5.4445 | 5.5785 | 4.7953 | 6.0803 | 3.3272 | 5.7997 | 15.0016 | 4.8032 | 2.6917 | 3.7791 | 6.3833 | 3.2407 | 2.9337 | 2.3185 | 1.9021 | 0.22141 | 1.363 | 3.2952 | 4.2563 | 4.3499 | 3.0248 | 2.7057 | 5.6974 | 4.001
|  |  | Δ I | -1.22% | -0.9434% | -0.9375% | -1.278% | -0.9317% | -0.6757% | -0.8571% | -1.058% | -1.31% | -1.758% | -1.082% | -1.515% | -1.961% | -1.212% | -1.98% | -0.9823% | -1.042% | -1.545% | -1.636% | -1.02% | -1.061% | -1.613% | -1.662% | -1.114% | -1.295%
|  |  | Δ Iрасч | -1.406% | -2.298% | -1.571% | -2.304% | -2.234% | -2.458% | -0.6778% | 5.594% | -0.3086% | -3.275% | -2.259% | 2.933% | -1.33% | -1.057% | -1.217% | -1.176% | -2.71% | -2.662% | -2.64% | -2.956% | -1.809% | -1.688% | -2.601% | -1.457% | -1.374%
ПС 110 кВ Часово |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1100.8 | 1098 | 1092 | 1087.2 | 1103.6 | 1149.2 | 1232 | 1252 | 1244.8 | 1184 | 1162 | 1140 | 1139.2 | 1115.6 | 1116 | 1193.6 | 1196.8 | 1205.6 | 1199.6 | 1202 | 1172.4 | 1105.2 | 1082.8 | 1079.2 | 27653.6 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 128.8 | 131.2 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 136.4 | 140.8 | 142 | 136.4 | 120 | 113.2 | 110 | 108 | 117.6 | 114.8 | 120.8 | 126.4 | 137.2 | 138.4 | 141.2 | 140.4 | 129.2 | 125.6 | 128.8 | 3073.6
|  | I, А | ТИ | 64 | 62 | 64 | 60 | 61 | 68 | 71 | 71 | 66 | 68 | 63 | 66 | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | 67 | 68 | 67 | 61 | 59 | 58 | 59 | 64.2917 | 50.4% | 50.4%
|  | tgφ |  | 0.11701 | 0.11949 | 0.11795 | 0.11847 | 0.11671 | 0.11869 | 0.11429 | 0.11342 | 0.10958 | 0.10135 | 0.097418 | 0.096491 | 0.094803 | 0.10541 | 0.10287 | 0.10121 | 0.10561 | 0.1138 | 0.11537 | 0.11747 | 0.11975 | 0.1169 | 0.116 | 0.11935 | 0.11975
|  | I расчет, А |  | 62.1982 | 61.9978 | 61.6479 | 61.3806 | 62.3543 | 65.454 | 70.272 | 71.4759 | 71.385 | 67.8402 | 66.2923 | 65.1595 | 64.9754 | 63.7589 | 63.7651 | 68.1205 | 68.4685 | 69.1693 | 68.9052 | 68.5186 | 66.7185 | 62.6895 | 61.2335 | 60.8172 | 65.6082 | -2.048%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 1100.8 | 1098 | 1092 | 1087.2 | 1103.6 | 1149.2 | 1232 | 1252 | 1244.8 | 1184 | 1162 | 1140 | 1139.2 | 1115.6 | 1116 | 1193.6 | 1196.8 | 1205.6 | 1199.6 | 1202 | 1172.4 | 1105.2 | 1082.8 | 1079.2 |  | 1252
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 128.8 | 131.2 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 136.4 | 140.8 | 142 | 136.4 | 120 | 113.2 | 110 | 108 | 117.6 | 114.8 | 120.8 | 126.4 | 137.2 | 138.4 | 141.2 | 140.4 | 129.2 | 125.6 | 128.8 |  | 142
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1108.3096 | 1105.8108 | 1099.5697 | 1094.8028 | 1111.0906 | 1157.2664 | 1240.0196 | 1260.027 | 1252.2508 | 1190.0655 | 1167.5009 | 1145.2947 | 1144.3079 | 1121.7812 | 1121.889 | 1199.6973 | 1203.4564 | 1213.3817 | 1207.5573 | 1210.265 | 1180.7768 | 1112.7262 | 1090.0602 | 1086.8588 |  | 1260.027
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.3 | 10.22 | 10.2 | 10.19 | 10.14 | 10.14 | 10.18 | 10.16 | 10.18 | 10.17 | 10.17 | 10.18 | 10.16 | 10.14 | 10.13 | 10.21 | 10.23 | 10.26 | 10.29 | 10.33
яч.2д | Часово | P, кВт | АСКУЭ | 220.2 | 216.6 | 219.6 | 216.4 | 218.4 | 244.4 | 275.8 | 288.8 | 300.6 | 281.2 | 271.4 | 275 | 265.4 | 262 | 257.8 | 270.2 | 277 | 289 | 287.6 | 289 | 262.8 | 244.2 | 227 | 220 | 6180.4 | 300.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.8 | 38.2 | 37.4 | 37.4 | 37.8 | 47.6 | 47.2 | 44.8 | 48 | 41.4 | 37 | 41 | 36.2 | 39 | 37 | 36 | 41.6 | 49.8 | 51.6 | 49.4 | 45.6 | 39.8 | 38 | 37.2 | 996.8
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14.1667
|  | tgφ |  | 0.17166 | 0.17636 | 0.17031 | 0.17283 | 0.17308 | 0.19476 | 0.17114 | 0.15512 | 0.15968 | 0.14723 | 0.13633 | 0.14909 | 0.1364 | 0.14885 | 0.14352 | 0.13323 | 0.15018 | 0.17232 | 0.17942 | 0.17093 | 0.17352 | 0.16298 | 0.1674 | 0.16909 | 0.19476
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 12.5383 | 12.3312 | 12.4893 | 12.3124 | 12.4388 | 14.0828 | 15.8568 | 16.5783 | 17.3529 | 16.2027 | 15.553 | 15.8186 | 15.2093 | 15.0554 | 14.8028 | 15.4779 | 15.9361 | 16.7174 | 16.673 | 16.5989 | 15.0711 | 13.9394 | 12.929 | 12.4853 | 14.7688 | -4.25%
яч.4д | Палевицы | P, кВт | АСКУЭ | 516.2 | 520.8 | 511.8 | 513.8 | 531 | 533.2 | 579 | 591.2 | 586.4 | 564.8 | 558.6 | 539.6 | 536.4 | 531.6 | 532.4 | 575.4 | 563.8 | 562 | 557.2 | 562.4 | 561.2 | 524 | 511.2 | 505.2 | 13069.2 | 591.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 81.4 | 82.6 | 83 | 82.2 | 81.6 | 79.8 | 85 | 88.2 | 86 | 82.6 | 80.4 | 75.2 | 74.4 | 83.8 | 80.4 | 77.6 | 76.2 | 79.8 | 80 | 85.6 | 87.4 | 82.4 | 79.6 | 82 | 1957.2
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 32 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 30 | 30 | 32 | 29 | 28 | 27 | 27 | 30.25
|  | tgφ |  | 0.15769 | 0.1586 | 0.16217 | 0.15998 | 0.15367 | 0.14966 | 0.1468 | 0.14919 | 0.14666 | 0.14625 | 0.14393 | 0.13936 | 0.1387 | 0.15764 | 0.15101 | 0.13486 | 0.13515 | 0.14199 | 0.14358 | 0.1522 | 0.15574 | 0.15725 | 0.15571 | 0.16231 | 0.16231
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 29.327 | 29.5638 | 29.0692 | 29.1727 | 30.1495 | 30.4932 | 33.1637 | 33.9074 | 33.7855 | 32.5391 | 32.0449 | 30.9962 | 30.7491 | 30.5878 | 30.6032 | 32.9678 | 32.368 | 32.3584 | 32.1208 | 32.2067 | 32.0922 | 29.8842 | 29.0624 | 28.6394 | 31.1605 | -3.01%
яч.8д | Палевицы | P, кВт | АСКУЭ | 310 | 300.8 | 302.8 | 302.6 | 306.4 | 311.2 | 319.2 | 313.6 | 307.4 | 294.4 | 286 | 277.4 | 289 | 279.4 | 281.2 | 297.2 | 303.8 | 302.2 | 304.4 | 299 | 296.2 | 285.2 | 290.4 | 298 | 7157.8 | 319.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.6 | 30.8 | 29.2 | 30 | 30 | 29 | 28.6 | 29.4 | 27.6 | 24.2 | 23.4 | 22.8 | 26.4 | 25 | 24.4 | 27 | 27.6 | 26.8 | 26.8 | 25.4 | 28.2 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 659.6
|  | I, А | ТИ | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16.3333
|  | tgφ |  | 0.09871 | 0.10239 | 0.096433 | 0.099141 | 0.097911 | 0.093188 | 0.089599 | 0.09375 | 0.089785 | 0.082201 | 0.081818 | 0.082192 | 0.091349 | 0.089477 | 0.086771 | 0.090848 | 0.090849 | 0.088683 | 0.088042 | 0.08495 | 0.095206 | 0.097475 | 0.099174 | 0.1 | 0.10239
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 17.4817 | 16.9527 | 17.0554 | 17.0486 | 17.2774 | 17.6775 | 18.1615 | 17.8672 | 17.5939 | 16.839 | 16.2937 | 15.8354 | 16.4782 | 15.9438 | 16.0427 | 16.9449 | 17.3553 | 17.2946 | 17.4368 | 16.9887 | 16.8121 | 16.1439 | 16.3931 | 16.7583 | 16.9448 | -3.744%
яч.9д | Язель | P, кВт | АСКУЭ | 57.2 | 60.8 | 60 | 56.6 | 50.4 | 62.6 | 61.6 | 61.2 | 53.8 | 46.2 | 49 | 50.6 | 50.8 | 45.4 | 46.6 | 53.8 | 55 | 55.4 | 53 | 54.8 | 55 | 53.4 | 56.4 | 58 | 1307.6 | 62.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 21 | 20.8 | 21.2 | 27 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31 | 31.6 | 29.4 | 22.6 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.8 | 22 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 576.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.75
|  | tgφ |  | 0.36364 | 0.33882 | 0.34333 | 0.36749 | 0.4127 | 0.33546 | 0.33766 | 0.34641 | 0.50186 | 0.67965 | 0.64082 | 0.62055 | 0.61024 | 0.69604 | 0.6309 | 0.42007 | 0.39636 | 0.3935 | 0.41509 | 0.39781 | 0.4 | 0.40449 | 0.37943 | 0.36897 | 0.69604
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 3.4157 | 3.5991 | 3.5567 | 3.3808 | 3.0598 | 3.7345 | 3.6845 | 3.674 | 3.4314 | 3.1844 | 3.3045 | 3.388 | 3.3792 | 3.1439 | 3.1317 | 3.3134 | 3.366 | 3.3938 | 3.2745 | 3.339 | 3.3471 | 3.2453 | 3.3886 | 3.4594 | 3.3831 | 9.783%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 11.175 | 11.21 | 11.21 | 11.215 | 11.185 | 11.09 | 10.99 | 10.925 | 11.565 | 11.175 | 10.79 | 10.81 | 10.88 | 10.87 | 10.92 | 10.97 | 11.23 | 10.865 | 10.855 | 10.995 | 11.05 | 11.085 | 11.135 | 11.215 | 265.41 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1103.6 | 1099 | 1094.2 | 1089.4 | 1106.2 | 1151.4 | 1235.6 | 1254.8 | 1248.2 | 1186.6 | 1165 | 1142.6 | 1141.6 | 1118.4 | 1118 | 1196.6 | 1199.6 | 1208.6 | 1202.2 | 1205.2 | 1175.2 | 1106.8 | 1085 | 1081.2 | 27715
|  | Q, кВАр |  | 170.6 | 172.2 | 170.2 | 170.4 | 170.2 | 177.4 | 181.6 | 183.6 | 188.6 | 179.6 | 172.2 | 170.4 | 168 | 179.4 | 171.2 | 163.2 | 167.2 | 178.2 | 180.4 | 182.2 | 183.2 | 171.6 | 167.8 | 170.4 | 4189.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.25436 | -0.091075 | -0.20147 | -0.20235 | -0.23559 | -0.19144 | -0.29221 | -0.22364 | -0.27314 | -0.21959 | -0.25818 | -0.22807 | -0.21067 | -0.25099 | -0.17921 | -0.25134 | -0.23396 | -0.24884 | -0.21674 | -0.26622 | -0.23883 | -0.14477 | -0.20318 | -0.18532 | -0.22203
|  | Q, % |  | -32.4534 | -31.25 | -32.1429 | -32.2981 | -32.1429 | -30.0587 | -28.9773 | -29.2958 | -38.2698 | -49.6667 | -52.1201 | -54.9091 | -55.5556 | -52.551 | -49.1289 | -35.0993 | -32.2785 | -29.8834 | -30.3468 | -29.0368 | -30.4843 | -32.8173 | -33.5987 | -32.2981 | -36.3157
|  |  | Δ I | 1.562% | 0% | 0% | -1.667% | 0% | 0% | 0% | 1.408% | -1.515% | 1.471% | -1.587% | 0% | -3.333% | -1.639% | 0% | -1.515% | -1.449% | 1.493% | 0% | -1.493% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.324%
|  |  | Δ Iрасч | -0.9078% | -0.7243% | -0.8477% | -0.8699% | -0.9161% | -0.8158% | -0.8461% | -0.7709% | -1.091% | -1.364% | -1.364% | -1.349% | -1.293% | -1.524% | -1.279% | -0.8567% | -0.8135% | -0.8601% | -0.8704% | -0.8971% | -0.9054% | -0.8349% | -0.8813% | -0.8634% | -0.9893%

## Лист1
Помоздино 19Д | АСКУЭ меньше вдвое
ПС Гурьевка | не на связи с 08.06.2025
ПС Усть-Вымь | небаланс по ПС
Княжпогост ВЛ 30,31,37 | АСКУЭ меньше вдвое
Южная 354Д | АСКУЭ меньше вдвое
Орбита 921Д, 937Д | АСКУЭ меньше вдвое
Восточная 246Д | АСКУЭ меньше втрое
Западная 146Д | разобраться
Ёдва ВЛ 178 | АСКУЭ врёт по реактивке